124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24714/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-27 06:00 | 2015-07-27 06:30 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110kV, con el propósito de normalizar tramo 110kV Queltehues Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DP | Mante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24610/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-27 13:34 | 2015-07-27 16:07 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 3. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Normalización de la presión de gas SF6 del interruptor 52J6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52J6. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra Principal de 220 kV sección 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-28 | 2015-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-28 | 2015-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto, según solicitud de desconexión N° 153232. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-28 | 2015-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto, según solicitud de desconexión N° 153232. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-28 | 2015-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°153081. |  |  | 0 | 0 | 1
1389 | 3118 | 3118DP | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-28 09:01 | 2015-07-28 13:26 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Inspección de conductor, poda y preformada, según la solicitud de desconexión N° 153076. |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DF | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-28 21:55 | 2015-07-28 22:06 |  |  |  | DF | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3896. |  |  | 0 | 1 | 0
77 | 78 | 78DP | Mante | 78 | Tramo | COLBUN - MACHICURA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD24767/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-28 23:03 | 2015-07-29 01:22 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Línea Colbun-Machicura 220Kv, normalización, pruebas y retiro de antiguas protec de distancia, para lo cual se requiere abrir INT 52J5 y 52J6 en S/E Colbun. Mientras dure la desconexión dejara indisponible a MACHICURA U1 Y U2 |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-29 | 2015-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-29 | 2015-07-29 09:05 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto, según solicitud de desconexión N° 153232. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-29 | 2015-07-29 09:05 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto, según solicitud de desconexión N° 153232. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-29 | 2015-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°153081. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24932/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-29 06:00 | 2015-07-29 17:08 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110kV mantenimiento correctivo al interruptor en S/E Florida y normalizar tramo 110kV Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24715/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-29 06:00 | 2015-07-29 17:08 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110kV mantenimiento correctivo al interruptor en S/E Florida y normalizar tramo 110kV Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24716/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-29 06:00 | 2015-07-29 17:08 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110kV mantenimiento correctivo al interruptor en S/E Florida y normalizar tramo 110kV Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-29 09:05 | 2015-07-30 |  |  |  | DP | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto , según solicitud de desconexión N° 153575. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-29 09:05 | 2015-07-30 |  |  |  | DP | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto , según solicitud de desconexión N° 153575. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25099/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-29 09:11 | 2015-07-29 18:04 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de habilitación de nuevo DDCC 89B2 motorizado en SE Nancagua según SD24887/2015 , se requiere como condición adicional de seguridad la desconexión del tramo Nancagua- Paniahue ( Alimentado normalmente en vacío). |  |  | 0 | 0 | 1
957 | 1129 | 1129DP | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23883/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-29 10:55 | 2015-07-29 14:55 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo al tramo de línea Linares-Longaví. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Mante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25705/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-29 19:37 | 2015-07-29 22:48 |  |  |  | DF | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV Huasco-Maitencillo C1 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo Desconexión de Curso Forzoso, por reemplazo de prensa paralela en conductor medio de la estructura N°7 Línea 110 kV Huasco - Maitencillo 1 Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas se instalaran tierras de bloqueo en la Estructuras N° 7 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 kV HUASCO - MAITENCILLO, CIRCUITO 1 AL NRMALIZAR Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto , según solicitud de desconexión N° 153575. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto , según solicitud de desconexión N° 153575. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°153081. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25305/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 06:00 | 2015-07-30 06:40 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para traspaso de conductores desde Torre Auxiliar hacia Torre A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25306/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 06:00 | 2015-07-30 06:40 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para traspaso de conductores desde Torre Auxiliar hacia Torre A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25307/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 06:00 | 2015-07-30 06:40 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para traspaso de conductores desde Torre Auxiliar hacia Torre A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25313/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 06:00 | 2015-07-31 16:48 |  |  |  | DP | 34.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para traspaso de conductores desde Torre Auxiliar hacia Torre A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
205 | 226 | 226DP | Mante | 226 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23404/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 08:03 | 2015-07-30 17:45 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza de aislación en los paños de salida y llegada ubicados en S/E Miraflores y S/E Marga Marga. Además,ensayos eléctricos no destructivos a la pantalla y chaqueta del cable subterráneo. Los consumos serán transferidos hacia la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga n° 01. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | 139 | 139DP | Mante | 139 | Tramo | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | SD25399/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 08:07 | 2015-07-30 19:50 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea Maule - Lircay (entre Maule y estructura N°157) por trabajos de mantenimiento preventivo a paño B2 en SE Maule asociado a la línea Maule - Lircay y trabajos de tendido de conductor de nueva acometida en 154kV a la subestación Maule entre estructuras N°1 y N°2 de la línea Maule - Lircay. Se encuentra coordinado con Central Lircay de acuerdo a SODI N°222/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DF | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25667/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-30 08:16 | 2015-07-30 17:27 |  |  |  | DF | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAI - CAR, S. MAI - P. TORO Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de efectuar modificación de alambrado, pruebas de control y análisis fasorial por reemplazo de Transformador de Corriente con membrana rota y alto factor de potencia. Se efectuará inspección a membranas ATC fases 1 y 2. Justificación: Condición que pone en riesgo la instalación y el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Bloqueo protección 50BF del interruptor 52H5 y bloqueo de 86B1. S/E Maitencillo: Instalación de tierras provisionales a ambos lado de T/C H5. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - MAITENCILLO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 1 | 0
864 | 959 | 959DF | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD25667/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-30 08:16 | 2015-07-30 17:27 |  |  |  | DF | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAI - CAR, S. MAI - P. TORO Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de efectuar modificación de alambrado, pruebas de control y análisis fasorial por reemplazo de Transformador de Corriente con membrana rota y alto factor de potencia. Se efectuará inspección a membranas ATC fases 1 y 2. Justificación: Condición que pone en riesgo la instalación y el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Bloqueo protección 50BF del interruptor 52H5 y bloqueo de 86B1. S/E Maitencillo: Instalación de tierras provisionales a ambos lado de T/C H5. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - MAITENCILLO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 1 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD25351/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 08:48 | 2015-07-30 18:45 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión es por aspecto de seguridad debido a cercanía con Barra 2 de 110KV. en S/E Minero, en la cual se ejecuta trabajo de extensión de la barra. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25100/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 08:50 | 2015-07-30 16:52 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de habilitación de nuevo DDCC 89B2 motorizado en SE Nancagua según SD24888/2015 , se requiere como condición adicional de seguridad la desconexión del tramo Nancagua- Paniahue ( Alimentado normalmente en vacío). |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD25065/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 09:31 | 2015-07-30 14:30 |  |  |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.1 entre puentes abiertos en estructura N° 136 y FF.CC Andes para realizar cierre de puentes en estructura N°136 y apertura en la estructura 135-A, con el objetivo de energizar S/E Panquehue desde S/E San Felipe (Microcorte a S/E Panquehue). Asociado a los trabajos de aumento de potencia en S/E Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD25065/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 09:31 | 2015-07-30 14:30 |  |  |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.1 entre puentes abiertos en estructura N° 136 y FF.CC Andes para realizar cierre de puentes en estructura N°136 y apertura en la estructura 135-A, con el objetivo de energizar S/E Panquehue desde S/E San Felipe (Microcorte a S/E Panquehue). Asociado a los trabajos de aumento de potencia en S/E Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD25065/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 09:31 | 2015-07-30 14:30 |  |  |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.1 entre puentes abiertos en estructura N° 136 y FF.CC Andes para realizar cierre de puentes en estructura N°136 y apertura en la estructura 135-A, con el objetivo de energizar S/E Panquehue desde S/E San Felipe (Microcorte a S/E Panquehue). Asociado a los trabajos de aumento de potencia en S/E Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-30 09:50 | 2015-07-31 |  |  |  | DP | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Chacaya: Puesta en servicio protección 67N y 87L. Mantenimiento de equipos eléctricos del Paño J1. S/E Mejillones: Puesta en servicio protección 67N, 87L y 50BF. Mantenimiento de equipos eléctrico |  |  | 0 | 0 | 1
81 | 82 | 82DP | Mante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD24772/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 15:11 | 2015-07-30 18:20 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Análisis de Gas SF6 a Interruptor 52J12 S/E Charrúa, incluye componente de SO2 |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-30 15:22 | 2015-07-30 20:32 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de protección sistema 1 Paño J3 y pruebas en S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N°152774. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto , según solicitud de desconexión N° 153575. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto , según solicitud de desconexión N° 153575. |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Chacaya: Puesta en servicio protección 67N y 87L. Mantenimiento de equipos eléctricos del Paño J1. S/E Mejillones: Puesta en servicio protección 67N, 87L y 50BF. Mantenimiento de equipos eléctrico |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°153081. |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DF | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-31 00:38 | 2015-07-31 11:53 |  |  |  | DF | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Verificación de alambrados del TC Paño J15, pruebas de inyecciones, verificar lazos de corriente. Según la solicitud de desconexión N° 153919. |  |  | 0 | 1 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-31 09:18 | 2015-07-31 18:30 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 1 Paño J3 y pruebas en S/E lagunas, según la solicitud de desconexión N°152785. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25101/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-31 10:52 | 2015-07-31 17:14 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de habilitación de nuevo DDCC 89B2 motorizado en SE Nancagua según SD24889/2015 , se requiere como condición adicional de seguridad la desconexión del tramo Nancagua- Paniahue ( Alimentado normalmente en vacío). |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01912/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-31 11:09 | 2015-07-31 11:22 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  | 31/07/2015 11:19 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 02/08/2015 23:36 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01912/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-31 11:09 | 2015-07-31 11:22 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  | 31/07/2015 11:19 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 02/08/2015 23:36 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1297 | 2972 | 2972DF | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-31 11:53 | 2015-07-31 17:14 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Verificación de alambrados del TC Paño J15, pruebas de inyecciones, verificar lazos de corriente. Según la solicitud de desconexión N°153931. |  |  | 0 | 1 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25314/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-31 16:00 | 2015-07-31 16:48 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Forida, por traspaso de conductores desde Torre auxiliar hacia Torre A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25315/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-31 16:00 | 2015-07-31 16:48 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Forida, por traspaso de conductores desde Torre auxiliar hacia Torre A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25316/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-31 16:00 | 2015-07-31 16:48 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Forida, por traspaso de conductores desde Torre auxiliar hacia Torre A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-01 | 2015-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-01 | 2015-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto , según solicitud de desconexión N° 153575. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-01 | 2015-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto , según solicitud de desconexión N° 153575. |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-01 | 2015-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Chacaya: Puesta en servicio protección 67N y 87L. Mantenimiento de equipos eléctricos del Paño J1. S/E Mejillones: Puesta en servicio protección 67N, 87L y 50BF. Mantenimiento de equipos eléctrico |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-01 | 2015-08-01 12:40 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°153081. |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DP | Mante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25027/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-01 01:00 | 2015-08-01 07:57 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 220 kV ANCOA - ITAHUE 2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E ANCOA: SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS DE INYECCION PRIMARIA, CONEXIÓN DE ALAMBRADO Y PRUEBAS DE CONTROL DE LA NUEVA PROTECCIÓN 87B SISTEMA 1 DEL PATIO DE 220 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa:DELIMITAR ZONA DE TRABAJO Se Instalaran Tierras de Bloqueo para la preparación de la Prueba de Inyecciones de Corrientes en Paño J6. Previo a la Inyección de Corrientes en paño J6 se Bloqueará la corriente secundaria el nucleo de TT/CC de Protección diferencial de Barras Sistema 2 Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: SECCiÖN 1 ó SECCIÓN 2 DE BARRA 220 KV Observaciones OBRA DE REEMPLAZO PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS 220 kV S/E ANCOA. |  |  | 0 | 0 | 1
248 | 272 | 272DP | Mante | 272 | Tramo | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25650/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-01 07:12 | 2015-08-01 20:17 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del tramo de linea Rancagua - Tap Maestranza según SD25647/2015, adicionalmente se realizará la desconexión del tramo de linea TAP_L.LIRIOS______066 - TAP_MAESTRANZA______066 por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la linea serán transferidos hacia S/E Malloa mediante sistema 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
244 | 268 | 268DP | Mante | 268 | Tramo | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25650/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-01 07:12 | 2015-08-01 20:17 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del tramo de linea Rancagua - Tap Maestranza según SD25647/2015, adicionalmente se realizará la desconexión del tramo de linea TAP_L.LIRIOS______066 - TAP_MAESTRANZA______066 por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la linea serán transferidos hacia S/E Malloa mediante sistema 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Mante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01916/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-01 08:34 | 2015-08-01 08:46 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  | 01/08/2015 08:42 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 03/08/2015 08:38 ~ Causa no establecida. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-01 09:03 | 2015-08-01 18:35 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 1 Paño J3 y pruebas en S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N°152786. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-01 12:40 | 2015-08-01 13:31 |  |  |  | DP | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y alineamiento Desconectador 89J11-1 y 89J11-2 en S/E Crucero, según la solicitud de desconexión N°153168. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-01 13:31 | 2015-08-02 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°153081. |  |  | 0 | 0 | 1
570 | 645 | 645DF | Mante | 645 | Tramo | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF01917/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-01 18:32 | 2015-08-01 18:48 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 |  | 01/08/2015 18:43 ~ Tormenta electrica en la ZOna. ~ Héctor Pérez Oliveras |  | 0 | 0 | 0
1140 | 1576 | 1576DF | Mante | 1576 | Tramo | DALCAHUE - PID PID 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF01917/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-01 18:32 | 2015-08-01 18:48 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 |  | 01/08/2015 18:43 ~ Tormenta electrica en la ZOna. ~ Héctor Pérez Oliveras |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 | 2015-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 | 2015-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto , según solicitud de desconexión N° 153575. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 | 2015-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto , según solicitud de desconexión N° 153575. |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 | 2015-08-02 04:04 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Chacaya: Puesta en servicio protección 67N y 87L. Mantenimiento de equipos eléctricos del Paño J1. S/E Mejillones: Puesta en servicio protección 67N, 87L y 50BF. Mantenimiento de equipos eléctrico |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 | 2015-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°153081. |  |  | 0 | 0 | 1
1016 | 1341 | 1341DF | Mante | 1341 | Tramo | MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01919/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-02 02:11 | 2015-08-02 02:28 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | 02/08/2015 03:04 ~ Se ven afectados los consumos de S/E Ancud con 5 MW, S/E Degañ con 2.4 MW, S/E Pid Pid con 4.2 MW, S/E Castro con 5.1 MW, S/E Chonchi con 4.4 MW y S/E Quellón con 5.2 MW, Total: 26.3 MW Nota: Se encontraba sincronizado Central San Pedro con 27 MW, centrales PMGD Dongo con 5.1 MW y Collil con 6.8 MW. ~ Israel Beroiz | 02/08/2015 03:04 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Israel Beroiz |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01920/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-02 05:18 | 2015-08-02 12:43 |  |  |  | DF | 7.4167 | 1 | 0 | 0 | 02/08/2015 05:49 ~ Estado del tiempo: Lluvia. ~ Rodrigo Varela | 02/08/2015 05:49 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 04/08/2015 02:45 ~ Corteza de árbol sobre la línea en estructura #216. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Mante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01920/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-02 05:18 | 2015-08-02 12:43 |  |  |  | DF | 7.4167 | 1 | 0 | 0 | 02/08/2015 05:49 ~ Estado del tiempo: Lluvia. ~ Rodrigo Varela | 02/08/2015 05:49 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 04/08/2015 02:45 ~ Corteza de árbol sobre la línea en estructura #216. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DF | Mante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01920/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-02 05:18 | 2015-08-02 12:43 |  |  |  | DF | 7.4167 | 1 | 0 | 0 | 02/08/2015 05:49 ~ Estado del tiempo: Lluvia. ~ Rodrigo Varela | 02/08/2015 05:49 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 04/08/2015 02:45 ~ Corteza de árbol sobre la línea en estructura #216. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 08:27 | 2015-08-02 14:56 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°266.3 (fases 1 y 3), cierre puentes est. 266.5 (fase 2) y cierre de puentes est. N°339 (las 3 fases). Apertura de puentes est. N°60 por ejecución parte proyecto reemplazo de c |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 08:27 | 2015-08-02 14:56 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°266.3 (fases 1 y 3), cierre puentes est. 266.5 (fase 2) y cierre de puentes est. N°339 (las 3 fases). Apertura de puentes est. N°60 por ejecución parte proyecto reemplazo de c |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 08:27 | 2015-08-02 14:56 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°266.3 (fases 1 y 3), cierre puentes est. 266.5 (fase 2) y cierre de puentes est. N°339 (las 3 fases). Apertura de puentes est. N°60 por ejecución parte proyecto reemplazo de c |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 08:27 | 2015-08-02 14:56 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°266.3 (fases 1 y 3), cierre puentes est. 266.5 (fase 2) y cierre de puentes est. N°339 (las 3 fases). Apertura de puentes est. N°60 por ejecución parte proyecto reemplazo de c |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 08:27 | 2015-08-02 14:56 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°266.3 (fases 1 y 3), cierre puentes est. 266.5 (fase 2) y cierre de puentes est. N°339 (las 3 fases). Apertura de puentes est. N°60 por ejecución parte proyecto reemplazo de c |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 08:48 | 2015-08-02 18:56 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 1 Paño J3 y pruebas en S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N°152790. |  |  | 0 | 0 | 1
968 | 1176 | 1176DP | Mante | 1176 | Tramo | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD24827/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-02 09:56 | 2015-08-02 15:47 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Tres Pinos Cañete Para reparar conductor dañado en estructura N° 52 - 53, |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF01921/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-02 10:10 | 2015-08-02 10:15 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | 02/08/2015 10:22 ~ A las 10:10 horas, desconexión forzada por protección de distancia Z1 del interruptor 52B2 de S/E Constitución. El Localizador de Falla del extremo S/E Celco indica una distancia de 4,8 km desde el interruptor 52BT2 que operó por pérdida de tensión. A las 10:13 horas, se cierra con éxito el interruptor 52B2 y a las 10:15 horas, se prosigue cerrando el interruptor 52BT2, quedando la línea en condición de prueba hasta recorrer la zona afectada, al no tener antecedentes de eventos que pudieran haber provocado esta falla. ~ Alberto Salas Leyton | 02/08/2015 10:22 ~ Falla en línea de 66 kV Celco - Constitución ~ Alberto Salas Leyton | 02/08/2015 12:18 ~ Se recorrió la línea y se encontró un pájaro calcinado que se aduce hizo contacto con la línea y provocó la falla. La línea no presenta anormalidades. ~ | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto , según solicitud de desconexión N° 153575. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto , según solicitud de desconexión N° 153575. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-03 | 2015-08-03 14:34 |  |  |  | DP | 14.5667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°153081. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DF | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26061/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-03 02:14 | 2015-08-03 07:00 |  |  |  | DF | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Reparacion de conductor con hebras cortadas en estr. N° 64 de la línea, con peligro de cortarse el conductor. Considera realizar microcorte a S/E Panquehue para respaldar consumos. |  |  | 0 | 1 | 0
623 | 702 | 702DF | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26061/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-03 02:14 | 2015-08-03 07:00 |  |  |  | DF | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Reparacion de conductor con hebras cortadas en estr. N° 64 de la línea, con peligro de cortarse el conductor. Considera realizar microcorte a S/E Panquehue para respaldar consumos. |  |  | 0 | 1 | 0
797 | 887 | 887DF | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26062/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-03 03:20 | 2015-08-03 07:00 |  |  |  | DF | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion asociada a SD26061 de curso forzoso por reparacion de conductor con hebras cortadas. |  |  | 0 | 1 | 0
796 | 886 | 886DF | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26062/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-03 03:20 | 2015-08-03 07:00 |  |  |  | DF | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion asociada a SD26061 de curso forzoso por reparacion de conductor con hebras cortadas. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25745/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-03 06:00 | 2015-08-03 06:49 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de continuar con la extensión de Torres A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25747/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-03 06:00 | 2015-08-03 06:49 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de continuar con la extensión de Torres A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25761/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-03 06:00 | 2015-08-03 06:49 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de continuar con la extensión de Torres A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25765/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-03 06:00 | 2015-08-05 19:18 |  |  |  | DP | 61.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 en Tramo 110kV Queltehues Laja, para continuar lextensión de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25371/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-03 09:07 | 2015-08-03 15:41 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Por mantenimiento preventivo básico se desconecta tramo de línea 66kV El Sauce - Combarbalá. |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-03 09:40 | 2015-08-03 18:28 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 1 Paño J3 y pruebas en S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N°152799. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-04 | 2015-08-04 09:22 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto , según solicitud de desconexión N° 153575. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-04 | 2015-08-04 09:22 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto , según solicitud de desconexión N° 153575. |  |  | 0 | 0 | 1
112 | 114 | 114DF | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01949/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-04 07:11 | 2015-08-04 07:26 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  | 04/08/2015 09:57 ~ Apertura L220 kV Colbún - Candelaria por causa forzada con reconexión exitosa, causa en investigación, perdida de consumo de 44,5 MW CMPC planta Maule, Poblado Colbún y Colorado. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | 0 | 0 | 0
77 | 78 | 78DF | Mante | 78 | Tramo | COLBUN - MACHICURA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01952/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-04 07:11 | 2015-08-04 07:26 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  | 04/08/2015 13:36 ~ A causa de Apertura de L220 Colbún - Candelaria central sale de servicio en forma intempestiva. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25372/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-04 08:39 | 2015-08-04 15:50 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Por mantenimiento preventivo básico se desconecta tramo de línea 66kV El Sauce - Combarbalá. |  |  | 0 | 0 | 1
818 | 910 | 910DP | Mante | 910 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Desconexión / Intervención | SD25656/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-04 08:44 | 2015-08-04 15:30 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | En Línea 110kV Diego de Almagro Manto Verde se instalará protección antipájaros en 12 estructuras, además de reemplazo de aislador quebrado en estructura 83 |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-08-04 09:22 | 2015-08-05 |  |  |  | DP | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | Verificación Protección de línea Sist 1 y 2 paño J11 (Angamos cto.1) S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N°153899. Mantenimiento Mayor del Circuito N°1 Angamos-Laberinto, según la solici |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-08-04 09:22 | 2015-08-05 |  |  |  | DP | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | Verificación Protección de línea Sist 1 y 2 paño J11 (Angamos cto.1) S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N°153899. Mantenimiento Mayor del Circuito N°1 Angamos-Laberinto, según la solici |  |  | 0 | 0 | 0
1244 | 2871 | 2871DF | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-04 11:13 | 2015-08-04 16:30 |  |  |  | DF | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Con pérdidas de consumo de 6 MW con pérdidas de generacion de 21 MW Unidad PAM (informado a las 11:50). Frecuencia 50 Hz. Causa: Se investiga. Informe de Falla N° 3897. |  |  | 0 | 1 | 0
1244 | 2871 | 2871DF | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-04 16:30 | 2015-08-04 19:15 |  |  |  | DF | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Inspección y medidas de aislación TC fase 3 en extremo Enaex, por flashover. (solicitado por Enaex), según la solicitud de desconexión N°154128. |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-05 | 2015-08-05 15:13 |  |  |  | DP | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-08-05 | 2015-08-05 18:46 |  |  |  | DP | 18.7667 | 0 | 0 | 0 | Verificación Protección de línea Sist 1 y 2 paño J11 (Angamos cto.1) S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N°153899. Mantenimiento Mayor del Circuito N°1 Angamos-Laberinto, según la solici |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-08-05 | 2015-08-05 18:46 |  |  |  | DP | 18.7667 | 0 | 0 | 0 | Verificación Protección de línea Sist 1 y 2 paño J11 (Angamos cto.1) S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N°153899. Mantenimiento Mayor del Circuito N°1 Angamos-Laberinto, según la solici |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-05 08:45 | 2015-08-05 09:00 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Por Cambio de la estructura N° 253 de la línea Palestina-Peñón, según la solicitud de desconexión N° 153990. |  |  | 0 | 0 | 1
194 | 213 | 213DP | Mante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25930/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-05 08:54 | 2015-08-05 13:47 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de paño H1 de S/E Quínquimo por mantenimiento preventivo a interruptor 52H1 de línea hacia Choapa. La línea permanecerá energizada en vacío y la alimentación en 110 kV del transformador N°1 de S/E Quínquimo se transfiere hacia S/E Quillota. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-05 08:58 | 2015-08-05 20:09 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Precaución por cercanía con trabajos asociados a proyecto de cambio de desconectadores de Linea N°3 110 kV. (Conexionado de chicotes AT a barra n°2), según la solicitud de desconexión N° 153983 |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-05 09:00 | 2015-08-05 19:32 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de la estructura N° 253 de la línea Palestina-Peñón, según la solicitud de desconexión N° 153990. y para Extracción de gas SF6 en interruptor 52BT de S/E Palestina e interruptor 52BT de S/E |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD25806/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-05 10:28 | 2015-08-13 10:07 |  |  |  | DP | 191.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación de alambrados de control y verificación de protecciones de línea de 66Kv Esperanza - Calera N°2 (Tanto en S/E ESPERANZA como en S/E CALERA_CENT). |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-05 10:28 | 2015-08-05 15:33 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Conexión de Equipos PMU en circuito de medida Linea 220 kV Encuentro - Collahuasi Cto 1 en S/E Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 153706.. Falla en sist. comunic. teleproteccion, según I |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | 382 | 382DF | Mante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01964/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 13:54 | 2015-08-06 13:54 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 05/08/2015 14:04 ~ Perturbación por Reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Coronel, LT 66KV Coronel-Horcones N°1, sin consumos afectados. ~ Cristhian Agurto P. | 05/08/2015 14:04 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto P. |  | 0 | 0 | 0
396 | 447 | 447DF | Mante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01964/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 13:54 | 2015-08-06 13:54 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 05/08/2015 14:04 ~ Perturbación por Reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Coronel, LT 66KV Coronel-Horcones N°1, sin consumos afectados. ~ Cristhian Agurto P. | 05/08/2015 14:04 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto P. |  | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DF | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01964/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 13:54 | 2015-08-06 13:54 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 05/08/2015 14:04 ~ Perturbación por Reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Coronel, LT 66KV Coronel-Horcones N°1, sin consumos afectados. ~ Cristhian Agurto P. | 05/08/2015 14:04 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto P. |  | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DF | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01964/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 13:54 | 2015-08-06 13:54 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 05/08/2015 14:04 ~ Perturbación por Reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Coronel, LT 66KV Coronel-Horcones N°1, sin consumos afectados. ~ Cristhian Agurto P. | 05/08/2015 14:04 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto P. |  | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DF | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01964/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 13:54 | 2015-08-06 13:54 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 05/08/2015 14:04 ~ Perturbación por Reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Coronel, LT 66KV Coronel-Horcones N°1, sin consumos afectados. ~ Cristhian Agurto P. | 05/08/2015 14:04 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto P. |  | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DF | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01964/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 13:54 | 2015-08-06 13:54 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 05/08/2015 14:04 ~ Perturbación por Reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Coronel, LT 66KV Coronel-Horcones N°1, sin consumos afectados. ~ Cristhian Agurto P. | 05/08/2015 14:04 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto P. |  | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DF | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01964/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 13:54 | 2015-08-06 13:54 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 05/08/2015 14:04 ~ Perturbación por Reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Coronel, LT 66KV Coronel-Horcones N°1, sin consumos afectados. ~ Cristhian Agurto P. | 05/08/2015 14:04 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto P. |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-05 15:13 | 2015-08-05 20:38 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT interior Sheraton, según la solicitud de desconexión N° 153117. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | 22 | 22DF | Mante | 22 | Tramo | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01971/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 15:50 | 2015-08-05 15:57 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 |  | 05/08/2015 18:19 ~ OPERACIÓN DE LÍNEA DE 220Kv LOS MAQUIS - HORNITOS, POR PERTURBACIÓN DE FALLA DE L-220KV POLPAICO-EL LLANO-SAG-LOS MAQUIS. A CONSCUENCIA DE LA FALLA SALE F/S UG. HORNITOS CON 11 MW. ~ Eduardo Olivares F. |  | 0 | 0 | 0
828 | 1628 | 1628DF | Mante | 1628 | Tramo | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | COLBÚN | Informe Fallas | IF01972/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 15:50 | 2015-08-07 18:57 |  |  |  | DF | 51.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 05/08/2015 18:42 ~ OPERACIÓN INTESPESTIVA DE LÍNEA DE 220Kv, POLPAICO -LOS MAQUIS - EL LLANO, POR PROTECCIÓN DE DISTANCIA. ~ Eduardo Olivares F. |  | 0 | 0 | 0
827 | 4005 | 4005DF | Mante | 4005 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Informe Fallas | IF01972/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 15:50 | 2015-08-07 18:57 |  |  |  | DF | 51.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 05/08/2015 18:42 ~ OPERACIÓN INTESPESTIVA DE LÍNEA DE 220Kv, POLPAICO -LOS MAQUIS - EL LLANO, POR PROTECCIÓN DE DISTANCIA. ~ Eduardo Olivares F. |  | 0 | 0 | 0
46 | 45 | 45DF | Mante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01972/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 15:50 | 2015-08-07 18:57 |  |  |  | DF | 51.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 05/08/2015 18:42 ~ OPERACIÓN INTESPESTIVA DE LÍNEA DE 220Kv, POLPAICO -LOS MAQUIS - EL LLANO, POR PROTECCIÓN DE DISTANCIA. ~ Eduardo Olivares F. |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Informe Fallas | IF01973/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 15:50 | 2015-08-07 18:57 |  |  |  | DF | 51.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 05/08/2015 18:47 ~ OPERACIÓN INTESPESTIVA DE LÍNEA DE 220Kv, POLPAICO -LOS MAQUIS - EL LLANO, POR PROTECCIÓN DE DISTANCIA. ~ Eduardo Olivares F. |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25766/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-05 16:32 | 2015-08-05 16:46 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2 para normalizar tramo Queltehues Laja y posterior normalizar Línea Maitenes Queltehues Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25768/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-05 16:32 | 2015-08-05 16:46 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2 para normalizar tramo Queltehues Laja y posterior normalizar Línea Maitenes Queltehues Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25769/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-05 16:32 | 2015-08-05 19:18 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2 para normalizar tramo Queltehues Laja y posterior normalizar Línea Maitenes Queltehues Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01968/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 16:32 | 2015-08-05 16:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 05/08/2015 17:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Curanilahue, se registra fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. ~ Pierre Barrera P. | 05/08/2015 17:26 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01968/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 16:32 | 2015-08-05 16:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 05/08/2015 17:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Curanilahue, se registra fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. ~ Pierre Barrera P. | 05/08/2015 17:26 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-08-05 18:46 | 2015-08-06 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito N°1 Angamos-Laberinto, según la solicitud de mantenimiento mayor N°152592.Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-08-05 18:46 | 2015-08-06 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito N°1 Angamos-Laberinto, según la solicitud de mantenimiento mayor N°152592.Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-05 19:32 | 2015-08-05 19:44 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Extracción de gas SF6 en interruptor 52BT de S/E Palestina e interruptor 52BT de S/E Peñón (para análisis), según la solicitud de desconexión N° 153842. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | 1623 | 1623DF | Mante | 1623 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | IF01980/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 21:53 | 2015-08-09 20:46 |  |  |  | DF | 94.8833 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 00:25 ~ Falla reportada por C.M. Los Pelambres a Transelec. ~ Víctor Flores | 06/08/2015 00:25 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 06/08/2015 10:50 ~ Estructura N° 16 colapsada (estructura común en disposición horizontal ) ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1169 | 1625 | 1625DF | Mante | 1625 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | IF01980/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 21:53 | 2015-08-09 20:46 |  |  |  | DF | 94.8833 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 00:25 ~ Falla reportada por C.M. Los Pelambres a Transelec. ~ Víctor Flores | 06/08/2015 00:25 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 06/08/2015 10:50 ~ Estructura N° 16 colapsada (estructura común en disposición horizontal ) ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-08-06 | 2015-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito N°1 Angamos-Laberinto, según la solicitud de mantenimiento mayor N°152592.Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-08-06 | 2015-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito N°1 Angamos-Laberinto, según la solicitud de mantenimiento mayor N°152592.Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos |  |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DF | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01983/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 00:40 | 2015-08-06 09:35 |  |  |  | DF | 8.9167 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 01:15 ~ Opera interruptor 44 KV asociado a Línea 44 kV FFCC Andes ? Hermanos Clark cto. N°1. Afectando a S/E Juncal. ~ Patricio Martinez J. | 06/08/2015 01:15 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DF | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01983/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 00:40 | 2015-08-06 09:35 |  |  |  | DF | 8.9167 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 01:15 ~ Opera interruptor 44 KV asociado a Línea 44 kV FFCC Andes ? Hermanos Clark cto. N°1. Afectando a S/E Juncal. ~ Patricio Martinez J. | 06/08/2015 01:15 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
1133 | 1563 | 1563DF | Mante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Informe Fallas | IF01985/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 00:53 | 2015-08-06 12:18 |  |  |  | DF | 11.4167 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 13:15 ~ Afecta a Parque Eólico Punta Palmeras con una pérdida de Generación de 27 MW. ~ Juan Cárdenas | Se investiga. | Contacto entre fase C con estructura N°24 producto de fuertes vientos y temporal en la zona. | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DF | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02006/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 01:56 | 2015-08-06 05:29 |  |  |  | DF | 3.55 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 12:51 ~ Totalidad de consumos afectados correspondientes a C.E. del Litoral ~ | 07/08/2015 12:21 ~ Mal tiempo en la zona ~ Danny Valencia C. |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DF | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02006/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 01:56 | 2015-08-06 05:29 |  |  |  | DF | 3.55 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 12:51 ~ Totalidad de consumos afectados correspondientes a C.E. del Litoral ~ | 07/08/2015 12:21 ~ Mal tiempo en la zona ~ Danny Valencia C. |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DF | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02006/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 01:56 | 2015-08-06 05:29 |  |  |  | DF | 3.55 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 12:51 ~ Totalidad de consumos afectados correspondientes a C.E. del Litoral ~ | 07/08/2015 12:21 ~ Mal tiempo en la zona ~ Danny Valencia C. |  | 0 | 0 | 0
163 | 174 | 174DF | Mante | 174 | Tramo | VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF01984/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 01:57 | 2015-08-06 02:29 |  |  |  | DF | 0.53333 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 02:16 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52H2 de S/E Vicuña línea 110 kV Vicuña-El Indio, afectando los consumos de Minera El Indio. ~ Karina Medina Vergara | 06/08/2015 02:16 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 01/09/2015 12:48 ~ Externa a instalaciones de Transnet, específicamente en la línea de 110KV Rivadavia ? Minera El Indio, de propiedad de Compañía Minera Zaldívar, que provocó el acortamiento de la distancia entre una fase y tierra. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
170 | 183 | 183DF | Mante | 183 | Tramo | RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF01984/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 01:57 | 2015-08-06 02:29 |  |  |  | DF | 0.53333 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 02:16 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52H2 de S/E Vicuña línea 110 kV Vicuña-El Indio, afectando los consumos de Minera El Indio. ~ Karina Medina Vergara | 06/08/2015 02:16 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 01/09/2015 12:48 ~ Externa a instalaciones de Transnet, específicamente en la línea de 110KV Rivadavia ? Minera El Indio, de propiedad de Compañía Minera Zaldívar, que provocó el acortamiento de la distancia entre una fase y tierra. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
112 | 114 | 114DF | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01988/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 02:41 | 2015-08-06 02:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06/08/2015 03:58 ~ Operación protección de distancia con reconexión automática con éxito (Mal tiempo en la zona viento y lluvia) ~ Juan Avendaño Campos. |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF01987/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 03:19 | 2015-08-06 08:36 |  |  |  | DF | 5.2833 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 03:36 ~ A las 03:19 horas, se abre intempestivamente el interruptor 52BT2 de la línea de 66 kV Celco - Constitución, durante reiteradas fallas en alimentadores de la Barra de 23 kV de S/E Constitución. ~ Alberto Salas Leyton |  | 06/08/2015 03:36 ~ Falla en S/E Constitución. ~ Alberto Salas Leyton | 0 | 0 | 0
579 | 654 | 654DF | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02007/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 03:26 | 2015-08-06 08:26 |  |  |  | DF | 5 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 12:45 ~ Todos los consumos recuperados, por este circuito, incluso los asociados al cto. 2 (IF2006/2015) ~ Danny Valencia C.¦¦07/08/2015 12:53 ~ Totalidad de consumos afectados correspondientes a C.E. del Litoral ~ | 07/08/2015 12:45 ~ Mal tiempo en la zona ~ Danny Valencia C. |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DF | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02007/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 03:26 | 2015-08-06 08:26 |  |  |  | DF | 5 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 12:45 ~ Todos los consumos recuperados, por este circuito, incluso los asociados al cto. 2 (IF2006/2015) ~ Danny Valencia C.¦¦07/08/2015 12:53 ~ Totalidad de consumos afectados correspondientes a C.E. del Litoral ~ | 07/08/2015 12:45 ~ Mal tiempo en la zona ~ Danny Valencia C. |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DF | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02007/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 03:26 | 2015-08-06 08:26 |  |  |  | DF | 5 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 12:45 ~ Todos los consumos recuperados, por este circuito, incluso los asociados al cto. 2 (IF2006/2015) ~ Danny Valencia C.¦¦07/08/2015 12:53 ~ Totalidad de consumos afectados correspondientes a C.E. del Litoral ~ | 07/08/2015 12:45 ~ Mal tiempo en la zona ~ Danny Valencia C. |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01990/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 07:44 | 2015-08-06 07:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 07:41 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de SE Hualañe. Se registra fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. ~ Pierre Barrera P. | 06/08/2015 07:41 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01991/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 07:51 | 2015-08-06 07:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 07:49 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Santa Rosa. ~ Efraín Delgado Currin | 06/08/2015 07:49 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01993/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 07:54 | 2015-08-06 07:54 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 08:08 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de SE Hualañe. Se registra fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. ~ Pierre Barrera P. | 06/08/2015 08:08 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1193 | 2810 | 2810DP | Movimiento de Equipos | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-06 08:00 | 2015-08-06 13:13 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 154061. |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01992/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 08:04 | 2015-08-06 08:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 08:04 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Santa Rosa ~ Efraín Delgado Currin | 06/08/2015 08:04 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01994/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 08:05 | 2015-08-06 14:41 |  |  |  | DF | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 08:07 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa, afectando los consumos de S/E Alhué. ~ Efraín Delgado Currin | 06/08/2015 08:07 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin | 01/09/2015 12:51 ~ Debido a fuerte temporal de viento y lluvia en la zona central, se produce el acercamiento de los conductores en vano entre las estructuras del tipo portantes N°117 y N°118 de LT 66 kV Santa Rosa ? Alhué ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DF | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01996/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 11:24 | 2015-08-06 11:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 11:25 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de SE Los Ángeles. ~ Pierre Barrera P. | 06/08/2015 11:25 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DF | Mante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01996/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 11:24 | 2015-08-06 11:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 11:25 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de SE Los Ángeles. ~ Pierre Barrera P. | 06/08/2015 11:25 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1136 | 1566 | 1566DF | Mante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01996/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 11:24 | 2015-08-06 11:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 11:25 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de SE Los Ángeles. ~ Pierre Barrera P. | 06/08/2015 11:25 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Mante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01996/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 11:24 | 2015-08-06 11:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 11:25 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de SE Los Ángeles. ~ Pierre Barrera P. | 06/08/2015 11:25 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
347 | 396 | 396DF | Mante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01996/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 11:24 | 2015-08-06 11:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 11:25 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de SE Los Ángeles. ~ Pierre Barrera P. | 06/08/2015 11:25 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DF | Mante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01996/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 11:24 | 2015-08-06 11:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 11:25 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de SE Los Ángeles. ~ Pierre Barrera P. | 06/08/2015 11:25 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
454 | 515 | 515DF | Mante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26617/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 12:03 | 2015-08-06 13:26 |  |  |  | DF | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 KV Cauquenes-La Vega, de acuerdo a sodi 573 por reparación de línea MT bajo LT 66 KV estructuras N°174 y N°180. |  |  | 0 | 1 | 0
459 | 520 | 520DF | Mante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | IF02165/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 12:42 | 2015-09-15 14:02 |  |  |  | DF | 961.3333 | 1 | 0 | 0 | 18/08/2015 15:03 ~ Falla en cable OPWG produce pérdida de enlace de comunicaciones a subestaciones Santa Filomena - Polpaico y Las Tórtolas. Quedan fuera de servicio teleprotecciones entre líneas, aunque operación normal local. ~ Romina Rojas V. |  | 18/08/2015 15:03 ~ Corte de cable de guardia OPWG entre estructuras 49 y 50. ~ Romina Rojas V. | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-06 12:47 | 2015-08-06 19:40 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 2 Paño J3 y pruebas en S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N° 152801. |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Mante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24532/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-06 13:22 | 2015-08-06 17:57 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas de operatividad en las protecciones eléctricas sistemas N°1 y N°2 de la línea 220KV Canutillar - P. Montt Cto 2, circuito Verde.- |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DF | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Informe Fallas | IF02020/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 14:52 | 2015-08-07 20:24 |  |  |  | DF | 29.5333 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 22:00 ~ 14:52 Apertura interruptor 52AS, por causa desconocida. ~ Marcelo Andrade | 07/08/2015 22:00 ~ Contacto suelto en bornera 4D de cubículo protección de Barra SSEE HLC. ~ Marcelo Andrade | 10/08/2015 17:52 ~ Contacto suelto en bornera 4D de cubículo protección de Barra SSEE HLC. ~ Marcelo Andrade | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DF | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02004/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 15:45 | 2015-08-06 19:33 |  |  |  | DF | 3.8 | 1 | 0 | 0 |  | 07/08/2015 11:56 ~ Mal tiempo en la zona ~ Danny Valencia C. |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DF | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02004/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 15:45 | 2015-08-06 19:33 |  |  |  | DF | 3.8 | 1 | 0 | 0 |  | 07/08/2015 11:56 ~ Mal tiempo en la zona ~ Danny Valencia C. |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DF | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02005/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 21:51 | 2015-08-07 08:02 |  |  |  | DF | 10.1833 | 1 | 0 | 0 |  | 07/08/2015 12:13 ~ Mal tiempo en la zona ~ Danny Valencia C. |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DF | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02005/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 21:51 | 2015-08-07 08:02 |  |  |  | DF | 10.1833 | 1 | 0 | 0 |  | 07/08/2015 12:13 ~ Mal tiempo en la zona ~ Danny Valencia C. |  | 0 | 0 | 0
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-08-07 | 2015-08-07 17:30 |  |  |  | DP | 17.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito N°1 Angamos-Laberinto, según la solicitud de mantenimiento mayor N°152592. Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-08-07 | 2015-08-07 17:30 |  |  |  | DP | 17.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito N°1 Angamos-Laberinto, según la solicitud de mantenimiento mayor N°152592. Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos |  |  | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DP | Mante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24533/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-07 08:12 | 2015-08-07 18:43 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas de Operatividad de las protecciones eléctricas sistemas N°1 y N°2 de la línea 220KV Canutillar - P. Montt Cto 1, Circuito Amarillo |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-07 08:45 | 2015-08-07 18:54 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 2 Paño J3 y pruebas en S/E Lagunas; y Reparacion y/o ajuste de desconectador de tierra 89J3-2T, según las solicitudes de desconexión N° 152803 y 154101. |  |  | 0 | 0 | 1
352 | 401 | 401DF | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02008/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-07 13:06 | 2015-08-07 13:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 13:09 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles, sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 07/08/2015 13:09 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DF | Mante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02008/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-07 13:06 | 2015-08-07 13:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 13:09 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles, sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 07/08/2015 13:09 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
1136 | 1566 | 1566DF | Mante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02008/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-07 13:06 | 2015-08-07 13:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 13:09 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles, sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 07/08/2015 13:09 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Mante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02008/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-07 13:06 | 2015-08-07 13:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 13:09 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles, sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 07/08/2015 13:09 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
347 | 396 | 396DF | Mante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02008/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-07 13:06 | 2015-08-07 13:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 13:09 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles, sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 07/08/2015 13:09 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DF | Mante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02008/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-07 13:06 | 2015-08-07 13:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 13:09 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles, sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 07/08/2015 13:09 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
660 | 740 | 740DF | Mante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF02010/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-07 14:23 | 2015-08-07 16:33 |  |  |  | DF | 2.1667 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 16:27 ~ 14:23 hrs. O.A. Cto 1 Lo Prado - Curacaví N°1. 16:33 hrs. Prueba exitosa. ~ Raúl Villalobos R. | 07/08/2015 16:27 ~ Origen no determinado ~ Raúl Villalobos R. |  | 0 | 0 | 0
908 | 1033 | 1033DF | Mante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02015/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-07 15:05 | 2015-08-07 15:08 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 17:32 ~ Línea quedó energizada radial desde S/E Alto Jahuel. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 07/08/2015 17:32 ~ Falla en instalaciones de terceros (Minera Valle Central). ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
871 | 974 | 974DF | Mante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02015/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-07 15:05 | 2015-08-07 15:08 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 17:32 ~ Línea quedó energizada radial desde S/E Alto Jahuel. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 07/08/2015 17:32 ~ Falla en instalaciones de terceros (Minera Valle Central). ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
479 | 547 | 547DF | Mante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02015/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-07 15:05 | 2015-08-07 15:08 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2015 17:32 ~ Línea quedó energizada radial desde S/E Alto Jahuel. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 07/08/2015 17:32 ~ Falla en instalaciones de terceros (Minera Valle Central). ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
105 | 107 | 107DF | Mante | 107 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02016/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-07 23:30 | 2015-08-08 00:36 |  |  |  | DF | 1.1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 07/08/2015 17:05 ~ efecto galloping en linea N°3 de 66 KV ~ Hector Henriquez Beltran | 0 | 0 | 0
1133 | 1563 | 1563DF | Mante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Informe Fallas | IF02028/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 00:08 | 2015-08-09 19:15 |  |  |  | DF | 43.1167 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2015 07:07 ~ Afecta a Parque Eólico Punta Palmeras con una perdida de generación de 27.4 MW ~ Luis Labraña | Se investiga.¦¦Se investiga. | 14/08/2015 11:31 ~ Pérdida de tensión por falla en Línea 220 kV Punta Palmeras-Las Palmas ~ Juan Cárdenas | 0 | 0 | 0
788 | 877 | 877DF | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02065/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 00:37 | 2015-08-08 10:19 |  |  |  | DF | 9.7 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 04:12 ~ AFECTO TRANSITORIAMENTE LOS CONSUMOS DE VALPARAISO-PLAYA ANCHA QUE REALIZARON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A CTO.1 ~ Hernán González Zamora | 09/08/2015 04:12 ~ TEMPORAL EN LA ZONA ~ Hernán González Zamora |  | 0 | 0 | 0
790 | 879 | 879DF | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02065/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 00:37 | 2015-08-08 10:19 |  |  |  | DF | 9.7 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 04:12 ~ AFECTO TRANSITORIAMENTE LOS CONSUMOS DE VALPARAISO-PLAYA ANCHA QUE REALIZARON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A CTO.1 ~ Hernán González Zamora | 09/08/2015 04:12 ~ TEMPORAL EN LA ZONA ~ Hernán González Zamora |  | 0 | 0 | 0
787 | 876 | 876DF | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02065/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 00:37 | 2015-08-08 10:19 |  |  |  | DF | 9.7 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 04:12 ~ AFECTO TRANSITORIAMENTE LOS CONSUMOS DE VALPARAISO-PLAYA ANCHA QUE REALIZARON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A CTO.1 ~ Hernán González Zamora | 09/08/2015 04:12 ~ TEMPORAL EN LA ZONA ~ Hernán González Zamora |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DF | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02065/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 00:37 | 2015-08-08 10:19 |  |  |  | DF | 9.7 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 04:12 ~ AFECTO TRANSITORIAMENTE LOS CONSUMOS DE VALPARAISO-PLAYA ANCHA QUE REALIZARON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A CTO.1 ~ Hernán González Zamora | 09/08/2015 04:12 ~ TEMPORAL EN LA ZONA ~ Hernán González Zamora |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02022/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 01:41 | 2015-08-08 01:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2015 01:40 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Hualañe. Sin pérdida de consumos. ~ Roberto Reyes Ramírez | 08/08/2015 01:40 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02023/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 01:53 | 2015-08-08 11:00 |  |  |  | DF | 9.1167 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2015 02:02 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Hualañe, LT 66kV Hualañe-Licantén. En el momento de ocurrido el evento se registró ráfagas de viento, relámpagos y truenos en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 08/08/2015 02:02 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 01/09/2015 13:01 ~ Fuerte temporal de lluvia y viento causa la caída de árbol fuera de la franja de servidumbre entre las estructuras N°112 y N°113. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
1031 | 1378 | 1378DF | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Informe Fallas | IF02072/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 01:53 | 2015-08-08 02:34 |  |  |  | DF | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 06:26 ~ Presencia de lluvia y fuertes vientos en la zona a la hora del evento.Central presentaba reducción de generación por vientos superiores al rango de operación de aerogeneradores. ~ Luis Labraña | 09/08/2015 06:26 ~ Descarga atmosferica en hilo guardia que provoco la operacion de proteccion 85C ~ Luis Labraña | 16/08/2015 19:12 ~ Ver informe de falla adjunto ~ Juan Cárdenas | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DF | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02066/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 03:47 | 2015-08-08 21:31 |  |  |  | DF | 17.7333 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 04:38 ~ AFECTA LOS CONSUMOS DE S/E QUINTAY. CTO. 2 CON PUENTES ABIERTOS EN ESTRUCTURA N°157 ~ Hernán González Zamora | 09/08/2015 04:38 ~ TEMPORAL EN LA ZONA ~ Hernán González Zamora |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DF | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02066/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 03:47 | 2015-08-08 21:31 |  |  |  | DF | 17.7333 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 04:38 ~ AFECTA LOS CONSUMOS DE S/E QUINTAY. CTO. 2 CON PUENTES ABIERTOS EN ESTRUCTURA N°157 ~ Hernán González Zamora | 09/08/2015 04:38 ~ TEMPORAL EN LA ZONA ~ Hernán González Zamora |  | 0 | 0 | 0
612 | 691 | 691DF | Mante | 691 | Tramo | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02070/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 05:11 | 2015-08-08 15:49 |  |  |  | DF | 10.6333 | 1 | 0 | 0 |  | 09/08/2015 05:47 ~ TEMPORAL EN LA ZONA ~ Hernán González Zamora |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02035/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 05:14 | 2015-08-08 13:03 |  |  |  | DF | 7.8167 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2015 11:16 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Tres Pinos, afectando los consumos de S/E Lebu. Parque Eólico Cristoro generaba 6,2 MW. ~ Felipe Puentes Chávez. | 08/08/2015 11:16 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/09/2015 10:41 ~ Fuerte temporal de lluvia y ráfagas de viento que afectaba la zona causa caída de árbol emplazado fuera de la faja de servidumbre (en predios de la empresa Bosques Arauco) sobre los conductores de la línea LT 66kV Tres Pinos-Lebu entre las estructuras N°521 y N°522. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
630 | 709 | 709DF | Mante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02067/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 06:33 | 2015-08-08 22:26 |  |  |  | DF | 15.8833 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 05:02 ~ NO AFECTA CONSUMOS S/E LEYDA ENERGIZADA RADIAL DESDE MELIPILLA S/E SAN ANTONIO ENERGIZADA POR CTO 1 ~ Hernán González Zamora | 09/08/2015 05:02 ~ TEMPORAL EN LA ZONA ~ Hernán González Zamora |  | 0 | 0 | 0
86 | 87 | 87DF | Mante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF02027/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 06:34 | 2015-08-08 06:47 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  | 08/08/2015 06:47 ~ Temporal de viento y lluvia. ~ David Rebolledo Carvajal |  | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DF | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02071/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 14:59 |  |  |  | DF | 6.7833 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 05:54 ~ AFECTA LOS CONSUMOS DE SS/EE PLACERES-VALPARAISO-PLAYA ANCHA Y CASABLANCA 10:19 RECUPERADOS LOS CONSUMOS DE SS/EE PLACERES VALPARAISO-PLAYA ANCHA POR cto.2 10:01 RECUPERADOS LOS CONSUMOS DE S/E CASABLANCA POR SISTEMA 66 KV ~ Hernán González Zamora | 09/08/2015 05:54 ~ TEMPORAL EN LA ZONA ~ Hernán González Zamora |  | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DF | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02071/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 14:59 |  |  |  | DF | 6.7833 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 05:54 ~ AFECTA LOS CONSUMOS DE SS/EE PLACERES-VALPARAISO-PLAYA ANCHA Y CASABLANCA 10:19 RECUPERADOS LOS CONSUMOS DE SS/EE PLACERES VALPARAISO-PLAYA ANCHA POR cto.2 10:01 RECUPERADOS LOS CONSUMOS DE S/E CASABLANCA POR SISTEMA 66 KV ~ Hernán González Zamora | 09/08/2015 05:54 ~ TEMPORAL EN LA ZONA ~ Hernán González Zamora |  | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DF | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02071/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 14:59 |  |  |  | DF | 6.7833 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 05:54 ~ AFECTA LOS CONSUMOS DE SS/EE PLACERES-VALPARAISO-PLAYA ANCHA Y CASABLANCA 10:19 RECUPERADOS LOS CONSUMOS DE SS/EE PLACERES VALPARAISO-PLAYA ANCHA POR cto.2 10:01 RECUPERADOS LOS CONSUMOS DE S/E CASABLANCA POR SISTEMA 66 KV ~ Hernán González Zamora | 09/08/2015 05:54 ~ TEMPORAL EN LA ZONA ~ Hernán González Zamora |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DF | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02071/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 14:59 |  |  |  | DF | 6.7833 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 05:54 ~ AFECTA LOS CONSUMOS DE SS/EE PLACERES-VALPARAISO-PLAYA ANCHA Y CASABLANCA 10:19 RECUPERADOS LOS CONSUMOS DE SS/EE PLACERES VALPARAISO-PLAYA ANCHA POR cto.2 10:01 RECUPERADOS LOS CONSUMOS DE S/E CASABLANCA POR SISTEMA 66 KV ~ Hernán González Zamora | 09/08/2015 05:54 ~ TEMPORAL EN LA ZONA ~ Hernán González Zamora |  | 0 | 0 | 0
918 | 1046 | 1046DF | Mante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02032/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 08:44 | 2015-08-08 13:51 |  |  |  | DF | 5.1167 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2015 10:23 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Las Cabras, LT 66kV Las Cabras-El Manzano afectando a los consumos de S/E El Manzano. ~ Felipe Puentes Chávez. | 08/08/2015 10:23 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 01/09/2015 14:06 ~ A causa de fuerte temporal de lluvia y viento reinante en la zona, se produce el corte de conductor de fase lateral entre estructuras N°96 y N°97. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-08 09:14 | 2015-08-08 19:05 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 2 Paño J3 y pruebas en S/E Lagunas, según la solicitud de desconexió N° 152804. Instalación de pararrayos en estructura N°293., según la solicitud de desconexió N° 1541 |  |  | 0 | 0 | 1
449 | 510 | 510DF | Mante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02033/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 09:58 | 2015-08-08 09:58 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2015 10:39 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52-89H2 de S/E Tap Off Alto Melipilla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 08/08/2015 10:39 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
449 | 510 | 510DF | Mante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02034/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 10:27 | 2015-08-08 10:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2015 10:46 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52-89H2 de S/E Tap Off Alto Melipilla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 08/08/2015 10:46 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
704 | 791 | 791DF | Mante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02099/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 13:05 | 2015-08-08 13:22 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | 10/08/2015 18:40 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
449 | 510 | 510DF | Mante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26932/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 13:48 | 2015-08-08 14:35 |  |  |  | DF | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Poda de emergencia entre estructuras N° 170 -171 LT 110 kV Tap Off Alto Melipilla-Bollenar, afectando les Consumos de S/E Bollenar. |  |  | 0 | 1 | 0
112 | 114 | 114DF | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02043/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 13:57 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 |  | 08/08/2015 16:26 ~ Falla Circuito N°2 220 KV. S/E Colbún-S/E Candelaria, operación de protección de distancia, con reconexión automática con éxito. Se investiga la causa. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02040/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 15:06 | 2015-08-11 21:26 |  |  |  | DF | 78.3333 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2015 15:29 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Hualañe, LT 66kV Hualañe-Licantén. Central Licancel no se encontraba Generando. ~ Pablo Pino tobar | 08/08/2015 15:29 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino tobar | 07/09/2015 11:05 ~ Fuerte temporal de lluvia y viento causa la caída de árboles fuera de la franja de servidumbre provocando corte de conductor entre estructuras N°54 ? N°55, N°55 ? N°56, N°61 ? N°62 y N°64 ? N°65, además de postes quebrados en estructuras 53, 55, 56, 57, 61, 62 y 72. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
112 | 114 | 114DF | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02044/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 15:12 | 2015-08-08 15:14 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 |  | 08/08/2015 16:33 ~ Falla Cto2 220 KV Colbún-Candelaria, operación de protección de distancia, con reconexión automática solo en S/E Candelaria. Causa se investiga. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF02092/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 15:40 | 2015-08-12 17:11 |  |  |  | DF | 97.5167 | 1 | 0 | 0 | 10/08/2015 16:07 ~ A las 15:40 horas, desconexión forzada por pérdida de potenciales en ambos extremos ~ Alberto Salas Leyton |  | 10/08/2015 16:07 ~ Corteza de árboles hacen contacto con la línea de transmisión. ~ Alberto Salas Leyton | 0 | 0 | 0
112 | 114 | 114DF | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02049/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 16:10 | 2015-08-08 16:11 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 |  | 08/08/2015 18:12 ~ Falla Cto. N°2 220kV Colbún-Candelaria, operación de protección de distancia con reconexión automática con éxito. Se investiga la causa. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF02051/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 19:40 | 2015-08-08 20:25 |  |  |  | DF | 0.75 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/08/2015 20:28 ~ Se verfica ave en línea A.T. en estructura 528 sector del vertedero. ~ Rodrigo González Z. | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02053/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 21:07 | 2015-08-08 21:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2015 21:25 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa. ~ Pierre Barrera P. | 08/08/2015 21:25 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Mante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02059/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 21:56 | 2015-08-09 06:11 |  |  |  | DF | 8.25 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2015 23:29 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas, LT 66kV Cocharcas-Hualte, además considerar que afecta LT 33kV Hualte-Quirihue. Afectando los consumos de SSEE Hualte y Quirihue. ~ Pierre Barrera P. | 08/08/2015 23:29 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. | 07/09/2015 11:34 ~ Fuerte temporal de lluvia y viento causa la caída de árbol fuera de la franja de servidumbre sobre la línea 66kV Cocharcas ? Hualte entre las estructuras N°120 y N°121. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
337 | 385 | 385DF | Mante | 385 | Tramo | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02064/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-09 01:03 |  |  |  | DF | 2.1833 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 03:57 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B5 de S/E Horcones afectando los consumos de SS/EE Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. ~ Cristian Ahumada Gómez.¦¦09/08/2015 06:27 ~ Al momento de la falla Central Cristoro generaba 0.8 MW. ~ César Venegas Ortiz | 09/08/2015 03:57 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 07/09/2015 11:40 ~ A causa de fuerte temporal de viento y lluvia en la zona sur, corteza de eucaliptus es arrastrada por el viento sobre la estructura Nº152 de la Línea de Transmisión 66KV Horcones-Carampangue, produciendo una descarga a tierra. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02064/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-09 01:03 |  |  |  | DF | 2.1833 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 03:57 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B5 de S/E Horcones afectando los consumos de SS/EE Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. ~ Cristian Ahumada Gómez.¦¦09/08/2015 06:27 ~ Al momento de la falla Central Cristoro generaba 0.8 MW. ~ César Venegas Ortiz | 09/08/2015 03:57 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 07/09/2015 11:40 ~ A causa de fuerte temporal de viento y lluvia en la zona sur, corteza de eucaliptus es arrastrada por el viento sobre la estructura Nº152 de la Línea de Transmisión 66KV Horcones-Carampangue, produciendo una descarga a tierra. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02064/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-09 01:08 |  |  |  | DF | 2.2667 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 03:57 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B5 de S/E Horcones afectando los consumos de SS/EE Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. ~ Cristian Ahumada Gómez.¦¦09/08/2015 06:27 ~ Al momento de la falla Central Cristoro generaba 0.8 MW. ~ César Venegas Ortiz | 09/08/2015 03:57 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 07/09/2015 11:40 ~ A causa de fuerte temporal de viento y lluvia en la zona sur, corteza de eucaliptus es arrastrada por el viento sobre la estructura Nº152 de la Línea de Transmisión 66KV Horcones-Carampangue, produciendo una descarga a tierra. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02064/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-09 01:08 |  |  |  | DF | 2.2667 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 03:57 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B5 de S/E Horcones afectando los consumos de SS/EE Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. ~ Cristian Ahumada Gómez.¦¦09/08/2015 06:27 ~ Al momento de la falla Central Cristoro generaba 0.8 MW. ~ César Venegas Ortiz | 09/08/2015 03:57 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 07/09/2015 11:40 ~ A causa de fuerte temporal de viento y lluvia en la zona sur, corteza de eucaliptus es arrastrada por el viento sobre la estructura Nº152 de la Línea de Transmisión 66KV Horcones-Carampangue, produciendo una descarga a tierra. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Mante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02061/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 22:56 | 2015-08-09 02:03 |  |  |  | DF | 3.1167 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 00:03 ~ Desconexión Forzada del interruptor 521 de S/E Parral, Línea 66 kV Parral-Cauquenes, además afecta LT 66 kV Cauquenes- La Vega, afectando a SS/EE Cauquenes y La Vega. ~ Pierre Barrera P. | 09/08/2015 00:03 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. | 07/09/2015 11:37 ~ Fuerte temporal de lluvia y viento presente en la zona causa la caída de árbol fuera de la franja de servidumbre sobre la línea 66kV Parral ? Cauquenes entre las estructuras N°164 y N°165. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
318 | 361 | 361DF | Mante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02062/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-09 02:58 | 2015-08-09 06:26 |  |  |  | DF | 3.4667 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 03:10 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B1 de S/E Loma Colorada, Línea 66 kV Loma Colorada-Escuadron, línea en vacio, sin consumos afectados. ~ Pierre Barrera P. | 09/08/2015 03:10 ~ Se investiga ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02062/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-09 02:58 | 2015-08-09 06:26 |  |  |  | DF | 3.4667 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 03:10 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B1 de S/E Loma Colorada, Línea 66 kV Loma Colorada-Escuadron, línea en vacio, sin consumos afectados. ~ Pierre Barrera P. | 09/08/2015 03:10 ~ Se investiga ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | IF02095/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-09 05:47 | 2015-08-11 19:48 |  |  |  | DF | 62.0167 | 1 | 0 | 0 |  | 10/08/2015 17:26 ~ Se investiga ~ Luis Zavala López |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02073/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-09 06:01 | 2015-08-09 10:04 |  | 2015-08-09 07:22 |  | DF | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 06:58 ~ Desconexión forzada 52B2 S/E Victoria, afectando los consumos de S/E Curacautín ~ Manuel Gaete M. | 09/08/2015 06:58 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 07/09/2015 12:13 ~ Debido a fuerte temporal de viento y lluvia en la zona se produce: -Caída de árbol ubicado fuera franja seguridad entre estructuras Nº93-94, sin provocar daño en conductores. -Caída de árbol ubicado fuera franja seguridad entre estructuras N°62-63, provocando el corte de la fase central. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
411 | 466 | 466DF | Mante | 466 | Tramo | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF02077/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-09 06:18 | 2015-08-09 09:39 |  |  |  | DF | 3.35 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 12:17 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52B4 en S/E Maule y 52B4 en S/E Talca, afectando los consumos de S/E San Miguel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 09/08/2015 12:17 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/09/2015 12:19 ~ A causa de fuerte temporal de viento y lluvia en la zona sur, corteza de eucaliptus es arrastrada por el viento sobre la estructura Nº27 de la Línea de Transmisión 66KV Maule ? Talca Circuito N°2, produciendo una descarga a tierra. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
502 | 570 | 570DF | Mante | 570 | Tramo | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF02077/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-09 06:18 | 2015-08-09 09:39 |  |  |  | DF | 3.35 | 1 | 0 | 0 | 09/08/2015 12:17 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52B4 en S/E Maule y 52B4 en S/E Talca, afectando los consumos de S/E San Miguel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 09/08/2015 12:17 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/09/2015 12:19 ~ A causa de fuerte temporal de viento y lluvia en la zona sur, corteza de eucaliptus es arrastrada por el viento sobre la estructura Nº27 de la Línea de Transmisión 66KV Maule ? Talca Circuito N°2, produciendo una descarga a tierra. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26939/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-09 07:22 | 2015-08-09 14:37 |  |  |  | DF | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de aislación en varias estructuras y mantenimiento paño B2 de S/E Victoria, sin pérdida de suministro. |  |  | 0 | 1 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-09 08:38 | 2015-08-09 12:29 |  |  |  | DP | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 2 Paño J3 y pruebas en S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N° 152805. |  |  | 0 | 0 | 1
1251 | 2878 | 2878DF | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-09 11:36 | 2015-08-09 13:22 |  |  |  | DF | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3901. |  |  | 0 | 1 | 0
1229 | 2854 | 2854DF | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-09 12:54 | 2015-08-09 14:20 |  |  |  | DF | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3903. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-09 14:04 | 2015-08-09 18:32 |  |  |  | DF | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de línea para retirar andamios, por fuerte viente se puede acortar distancia, según la solicitud de desconexión N° 154483. |  |  | 0 | 1 | 0
1222 | 2845 | 2845DF | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-09 15:06 | 2015-08-09 18:24 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Apertura de línea para retirar andamios, por fuerte viente se puede acortar distancia, según la solicitud de desconexión N° 154484. |  |  | 0 | 1 | 0
546 | 618 | 618DF | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26945/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-09 19:03 | 2015-08-10 17:28 |  |  |  | DF | 22.4167 | 0 | 0 | 0 | Apertura int. 110 KV de la LT 110 KV Laguna Verde - Agua Santa N°1, en extremo de S/E Laguna Verde, para aislar descarga en TTCC. El cto. N°1 queda radial desde S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 1 | 0
548 | 620 | 620DF | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26945/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-09 19:03 | 2015-08-10 17:28 |  |  |  | DF | 22.4167 | 0 | 0 | 0 | Apertura int. 110 KV de la LT 110 KV Laguna Verde - Agua Santa N°1, en extremo de S/E Laguna Verde, para aislar descarga en TTCC. El cto. N°1 queda radial desde S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 1 | 0
545 | 617 | 617DF | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26945/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-09 19:03 | 2015-08-10 17:28 |  |  |  | DF | 22.4167 | 0 | 0 | 0 | Apertura int. 110 KV de la LT 110 KV Laguna Verde - Agua Santa N°1, en extremo de S/E Laguna Verde, para aislar descarga en TTCC. El cto. N°1 queda radial desde S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 1 | 0
543 | 615 | 615DF | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26945/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-09 19:03 | 2015-08-10 17:28 |  |  |  | DF | 22.4167 | 0 | 0 | 0 | Apertura int. 110 KV de la LT 110 KV Laguna Verde - Agua Santa N°1, en extremo de S/E Laguna Verde, para aislar descarga en TTCC. El cto. N°1 queda radial desde S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26634/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-10 06:06 | 2015-08-10 07:00 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a devolver conductores desde Torre auxiliar a Torre A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26635/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-10 06:06 | 2015-08-10 07:00 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a devolver conductores desde Torre auxiliar a Torre A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26636/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-10 06:06 | 2015-08-10 07:00 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a devolver conductores desde Torre auxiliar a Torre A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26637/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-10 06:06 | 2015-08-10 18:50 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 L/T 110kV Queltehues Laja para proceder a devolver conductores desde Torre auxiliar a Torre A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DF | Mante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02089/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-10 08:05 | 2015-08-10 08:25 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | 10/08/2015 13:57 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 11/08/2015 20:18 ~ No establecida. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Mante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02089/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-10 08:05 | 2015-08-10 08:25 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | 10/08/2015 13:57 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 11/08/2015 20:18 ~ No establecida. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Mante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02089/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-10 08:05 | 2015-08-10 08:25 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | 10/08/2015 13:57 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 11/08/2015 20:18 ~ No establecida. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Mante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02089/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-10 08:05 | 2015-08-10 08:25 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | 10/08/2015 13:57 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 11/08/2015 20:18 ~ No establecida. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Mante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02089/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-10 08:05 | 2015-08-10 08:25 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | 10/08/2015 13:57 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 11/08/2015 20:18 ~ No establecida. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Mante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02089/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-10 08:05 | 2015-08-10 08:25 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | 10/08/2015 13:57 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 11/08/2015 20:18 ~ No establecida. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-10 09:24 | 2015-08-10 18:57 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 2 Paño J3 y pruebas en S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N° 152806. |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DF | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-10 12:42 | 2015-08-10 18:11 |  |  |  | DF | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Energización de Linea de Transmisión Encuentro-Angamos-Laberinto, según solicitud de conexión N° 153159. Desconexión de la línea de transmisión Encuentro-Angamos-laberinto, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 1 | 0
1326 | 3010 | 3010DF | Movimiento de Equipos | 3010 | Tramo | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-10 12:42 | 2015-08-10 18:11 |  |  |  | DF | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de transmisión Encuentro-Angamos-laberinto, según la solicitud de desconexión N° 154559. |  |  | 0 | 1 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26638/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-10 18:31 | 2015-08-10 18:50 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a normalizar tramo 110kV Queltehues Las Lajas y energizar completamente los tramos |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26639/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-10 18:31 | 2015-08-10 18:50 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a normalizar tramo 110kV Queltehues Las Lajas y energizar completamente los tramos |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26640/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-10 18:31 | 2015-08-10 18:50 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a normalizar tramo 110kV Queltehues Las Lajas y energizar completamente los tramos |  |  | 0 | 0 | 1
671 | 751 | 751DP | Mante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD26456/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-11 | 2015-08-11 06:35 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV lado línea del Arranque N°1 de S/E La Reina. Por la misma razón, tambien se desconecta el Interruptor 110 kV Arranque N°1 de S/E La Reina |  |  | 0 | 0 | 1
675 | 755 | 755DP | Mante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD26456/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-11 | 2015-08-11 06:35 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV lado línea del Arranque N°1 de S/E La Reina. Por la misma razón, tambien se desconecta el Interruptor 110 kV Arranque N°1 de S/E La Reina |  |  | 0 | 0 | 1
673 | 753 | 753DP | Mante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD26456/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-11 | 2015-08-11 06:35 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV lado línea del Arranque N°1 de S/E La Reina. Por la misma razón, tambien se desconecta el Interruptor 110 kV Arranque N°1 de S/E La Reina |  |  | 0 | 0 | 1
163 | 174 | 174DF | Mante | 174 | Tramo | VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF02100/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 05:18 | 2015-08-11 05:42 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 11/08/2015 05:35 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52H2 S/E Vicuña, afectando los consumos de Empresa Minera El Indio. Al momento de la falla se informó por parte del cliente presencia de nieve en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 11/08/2015 05:35 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 07/09/2015 13:49 ~ Externa a instalaciones de Transnet, específicamente en la línea de 110KV Rivadavia ? Minera El Indio, de propiedad de Compañía Minera Zaldívar ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
170 | 183 | 183DF | Mante | 183 | Tramo | RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF02100/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 05:18 | 2015-08-11 05:42 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 11/08/2015 05:35 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52H2 S/E Vicuña, afectando los consumos de Empresa Minera El Indio. Al momento de la falla se informó por parte del cliente presencia de nieve en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 11/08/2015 05:35 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 07/09/2015 13:49 ~ Externa a instalaciones de Transnet, específicamente en la línea de 110KV Rivadavia ? Minera El Indio, de propiedad de Compañía Minera Zaldívar ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26641/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-11 06:07 | 2015-08-11 06:47 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a devolver conductores desde Torre auxiliar a Torre A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26642/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-11 06:07 | 2015-08-11 06:47 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a devolver conductores desde Torre auxiliar a Torre A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26643/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-11 06:07 | 2015-08-11 06:47 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a devolver conductores desde Torre auxiliar a Torre A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26644/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-11 06:07 | 2015-08-11 19:47 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 L/T 110kV Queltehues Laja para proceder a devolver conductores desde Torre auxiliar a Torre A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1146 | 1583 | 1583DP | Mante | 1583 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD26476/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-11 08:00 | 2015-08-11 16:38 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos programados en línea Interconexión Chacayes Cto. 1 (SD 26430/2015) de PHC. |  |  | 0 | 0 | 1
1040 | 1392 | 1392DP | Mante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD26430/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-11 08:24 | 2015-08-11 16:38 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita autorización para desconectar línea Chacayes-Interconexión 1, con motivo realizar mantenimiento y cambio de aislación dañada. |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-11 08:49 | 2015-08-11 15:50 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 2 Paño J3 y pruebas en S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N° 152808. |  |  | 0 | 0 | 1
163 | 174 | 174DF | Mante | 174 | Tramo | VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF02105/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 11:17 | 2015-08-11 11:47 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 11/08/2015 11:11 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52H2 S/E Vicuña, afectando los consumos de Empresa Minera El Indio. Al momento de la falla se informó por parte del cliente presencia de nieve en la zona. ~ Teddy Varas Salinas | 11/08/2015 11:11 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas | 07/09/2015 13:51 ~ Externa a instalaciones de Transnet, específicamente en la línea de 110KV Rivadavia ? Minera El Indio, de propiedad de Compañía Minera Zaldívar. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
170 | 183 | 183DF | Mante | 183 | Tramo | RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF02105/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 11:17 | 2015-08-11 11:47 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 11/08/2015 11:11 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52H2 S/E Vicuña, afectando los consumos de Empresa Minera El Indio. Al momento de la falla se informó por parte del cliente presencia de nieve en la zona. ~ Teddy Varas Salinas | 11/08/2015 11:11 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas | 07/09/2015 13:51 ~ Externa a instalaciones de Transnet, específicamente en la línea de 110KV Rivadavia ? Minera El Indio, de propiedad de Compañía Minera Zaldívar. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
163 | 174 | 174DF | Mante | 174 | Tramo | VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF02107/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 11:50 | 2015-08-11 17:50 |  |  |  | DF | 6 | 1 | 0 | 0 | 11/08/2015 11:49 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52H2 S/E Vicuña, afectando los consumos de Empresa Minera El Indio. Al momento de la falla se informó por parte del cliente presencia de nieve en la zona. ~ Teddy Varas Salinas | 11/08/2015 11:49 ~ Se Investiga ~ Teddy Varas Salinas | 07/09/2015 13:53 ~ Externa a instalaciones de Transnet, específicamente en la línea de 110KV Rivadavia ? Minera El Indio, de propiedad de Compañía Minera Zaldívar ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
170 | 183 | 183DF | Mante | 183 | Tramo | RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF02107/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 11:50 | 2015-08-11 17:50 |  |  |  | DF | 6 | 1 | 0 | 0 | 11/08/2015 11:49 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52H2 S/E Vicuña, afectando los consumos de Empresa Minera El Indio. Al momento de la falla se informó por parte del cliente presencia de nieve en la zona. ~ Teddy Varas Salinas | 11/08/2015 11:49 ~ Se Investiga ~ Teddy Varas Salinas | 07/09/2015 13:53 ~ Externa a instalaciones de Transnet, específicamente en la línea de 110KV Rivadavia ? Minera El Indio, de propiedad de Compañía Minera Zaldívar ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DF | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF02109/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 15:40 | 2015-08-11 15:46 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 11/08/2015 16:13 ~ Desconexión forzada del 52B11 en S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel, afectando los consumos de S/E Loma Colorada y S/E San Pedro. ~ Felipe Puentes Chávez. | 11/08/2015 16:13 ~ Se incvestiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/09/2015 13:55 ~ Caída de rama de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad, hace contacto con conductor central e inferior de LT 66kV Concepción-Coronel N°2, tramo Coronel-Tap Loma Colorada, entre estructuras N°115 y N°116, durante el desarrollo de faenas preventivas de tala de árboles cercanos a la Línea. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
530 | 600 | 600DF | Mante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF02109/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 15:40 | 2015-08-11 15:46 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 11/08/2015 16:13 ~ Desconexión forzada del 52B11 en S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel, afectando los consumos de S/E Loma Colorada y S/E San Pedro. ~ Felipe Puentes Chávez. | 11/08/2015 16:13 ~ Se incvestiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/09/2015 13:55 ~ Caída de rama de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad, hace contacto con conductor central e inferior de LT 66kV Concepción-Coronel N°2, tramo Coronel-Tap Loma Colorada, entre estructuras N°115 y N°116, durante el desarrollo de faenas preventivas de tala de árboles cercanos a la Línea. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
410 | 463 | 463DF | Mante | 463 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02109/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 15:40 | 2015-08-11 15:46 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 11/08/2015 16:13 ~ Desconexión forzada del 52B11 en S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel, afectando los consumos de S/E Loma Colorada y S/E San Pedro. ~ Felipe Puentes Chávez. | 11/08/2015 16:13 ~ Se incvestiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/09/2015 13:55 ~ Caída de rama de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad, hace contacto con conductor central e inferior de LT 66kV Concepción-Coronel N°2, tramo Coronel-Tap Loma Colorada, entre estructuras N°115 y N°116, durante el desarrollo de faenas preventivas de tala de árboles cercanos a la Línea. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Mante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF02109/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 15:40 | 2015-08-11 15:46 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 11/08/2015 16:13 ~ Desconexión forzada del 52B11 en S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel, afectando los consumos de S/E Loma Colorada y S/E San Pedro. ~ Felipe Puentes Chávez. | 11/08/2015 16:13 ~ Se incvestiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/09/2015 13:55 ~ Caída de rama de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad, hace contacto con conductor central e inferior de LT 66kV Concepción-Coronel N°2, tramo Coronel-Tap Loma Colorada, entre estructuras N°115 y N°116, durante el desarrollo de faenas preventivas de tala de árboles cercanos a la Línea. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DF | Mante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF02109/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 15:40 | 2015-08-11 15:46 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 11/08/2015 16:13 ~ Desconexión forzada del 52B11 en S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel, afectando los consumos de S/E Loma Colorada y S/E San Pedro. ~ Felipe Puentes Chávez. | 11/08/2015 16:13 ~ Se incvestiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/09/2015 13:55 ~ Caída de rama de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad, hace contacto con conductor central e inferior de LT 66kV Concepción-Coronel N°2, tramo Coronel-Tap Loma Colorada, entre estructuras N°115 y N°116, durante el desarrollo de faenas preventivas de tala de árboles cercanos a la Línea. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DF | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27263/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 17:08 | 2015-08-11 20:19 |  |  |  | DF | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por reparación de hebras cortadas entre estructuras N°115 y N°116 en LT 66kV Coronel-Tap Loma Colorada CTO2. |  |  | 0 | 1 | 0
408 | 461 | 461DF | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27271/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 17:21 | 2015-08-11 20:19 |  |  |  | DF | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Precaución por reaparación en estructura común asociada a SD27263. |  |  | 0 | 1 | 0
316 | 359 | 359DF | Mante | 359 | Tramo | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27271/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 17:21 | 2015-08-11 20:19 |  |  |  | DF | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Precaución por reaparación en estructura común asociada a SD27263. |  |  | 0 | 1 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26645/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-11 19:16 | 2015-08-11 19:47 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a normalizar tramo 110kV Queltehues Las Lajas y energizar completamente los tramos |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26646/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-11 19:16 | 2015-08-11 19:47 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a normalizar tramo 110kV Queltehues Las Lajas y energizar completamente los tramos |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26648/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-11 19:16 | 2015-08-11 19:47 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a normalizar tramo 110kV Queltehues Las Lajas y energizar completamente los tramos |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02113/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 22:34 | 2015-08-12 18:17 |  |  |  | DF | 19.7167 | 1 | 0 | 0 | 11/08/2015 23:17 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Hulañe, sin consumos afectados, Central Licancel se encontraba generando 4.4 MW. ~ Pierre Barrera P. | 11/08/2015 23:17 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27013/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-12 05:59 | 2015-08-12 06:31 |  |  |  | DP | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 de Línea 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar extensión de Torres A.T. en Tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27011/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-12 05:59 | 2015-08-12 06:31 |  |  |  | DP | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 de Línea 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar extensión de Torres A.T. en Tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27016/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-12 05:59 | 2015-08-12 06:51 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 de Línea 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar extensión de Torres A.T. en Tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27033/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-12 05:59 | 2015-08-14 17:38 |  |  |  | DP | 59.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tramo 110kV Queltehues Las Lajas, con el fin de realizar extensión de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1238 | 2864 | 2864DP | Movimiento de Equipos | 2864 | Tramo | ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 08:17 | 2015-08-12 16:36 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Conexión interruptor del Tap/Off Uribe (Salar del Carmen), según la solicitud de desconexión N° 153935. |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | 2865 | 2865DP | Movimiento de Equipos | 2865 | Tramo | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 08:17 | 2015-08-12 16:36 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Conexión interruptor del Tap/Off Uribe (Salar del Carmen), según la solicitud de desconexión N° 153935. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 08:19 | 2015-08-12 09:40 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, CTT, según solicitud de desconexión N° 153741. |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 08:45 | 2015-08-12 19:41 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación fase 2. Limpieza de aislación (solicitado por Minera Centinela), según solicitud de desconexión N° 154439. |  |  | 0 | 0 | 1
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 08:45 | 2015-08-12 19:52 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación (relaciona SD 154439), según solicitud de desconexión N° 154443. |  |  | 0 | 0 | 1
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 08:45 | 2015-08-12 19:52 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación (relaciona SD 154439), según solicitud de desconexión N° 154443. |  |  | 0 | 0 | 1
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 08:45 | 2015-08-12 19:52 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación (relaciona SD 154439), según solicitud de desconexión N° 154443. |  |  | 0 | 0 | 1
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 08:45 | 2015-08-12 19:52 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación (relaciona SD 154439), según solicitud de desconexión N° 154443. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 09:44 | 2015-08-12 14:33 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Inspección de breteles, apoyo de conductor, Reemplazo de aislador quebrado, Medidas de contaminación, según la solicitud de desconexión N° 154438. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 09:45 | 2015-08-12 11:20 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufas, según solicitud de desconexión N° 153742. |  |  | 0 | 0 | 1
163 | 174 | 174DF | Mante | 174 | Tramo | VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF02117/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-12 10:06 | 2015-08-12 10:16 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 12/08/2015 13:47 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52H2 S/E Vicuña, afectando los consumos de Empresa Minera El Indio. Al momento de la falla se informó por parte del cliente presencia de nieve en la zona. ~ Cristian Molina Fierro | 12/08/2015 13:47 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
170 | 183 | 183DF | Mante | 183 | Tramo | RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF02117/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-12 10:06 | 2015-08-12 10:16 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 12/08/2015 13:47 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52H2 S/E Vicuña, afectando los consumos de Empresa Minera El Indio. Al momento de la falla se informó por parte del cliente presencia de nieve en la zona. ~ Cristian Molina Fierro | 12/08/2015 13:47 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
174 | 187 | 187DF | Mante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF02119/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-12 15:03 | 2015-08-12 18:52 |  |  |  | DF | 3.8167 | 1 | 0 | 0 |  | 12/08/2015 15:39 ~ Se investiga. ~ F. Bustos |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27400/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-12 15:29 | 2015-08-12 15:29 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinstalar línea sobre aislador en estructura N°69. |  |  | 0 | 1 | 0
1133 | 1563 | 1563DP | Mante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | SD27197/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-13 09:25 | 2015-08-13 15:34 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Sustitución de aisladores estructura 3 de LT 220 kV Punta Palmeras-Las Palmas. Abierto 52J9 en S/E Las Palmas. Abierto 52J1 en S/E Punta Palmeras. Tierras operacionales cerradas. Parque Punta Palmeras fuera de servicio durante las faenas. Guía de Maniobras según documento DES_ELE.2015.9114.2 de Acciona. SODI informativa PAL-0044 con el coordinado de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DF | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27454/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-13 10:02 | 2015-08-13 14:14 |  |  |  | DF | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Reparación de mecanismo de cierre de interruptor 110 kV en SE Maitenes. |  |  | 0 | 1 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD27145/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-13 10:07 | 2015-08-16 21:52 |  |  |  | DP | 83.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de sistemas de control, revisión de alambrados y verificación de protecciones en línea 66kV Esperanza - Calera cto.2, paño ubicado en S/E Calera Centro y S/E Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF02128/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-13 22:46 | 2015-08-14 23:39 |  |  |  | DF | 24.8833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14/08/2015 01:18 ~ Línea de A.T. cortada en estructura 390 y tres postes quebrados estructuras 391, 392, 393. ~ Rodrigo Gonzalez Z. | 0 | 0 | 0
813 | 905 | 905DF | Mante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Informe Fallas | IF02131/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-13 23:19 | 2015-08-13 23:58 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 |  | 14/08/2015 05:57 ~ eN INVESTIGACIÓN ~ Alvaro Garcia |  | 0 | 0 | 0
813 | 905 | 905DF | Mante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Informe Fallas | IF02132/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-14 03:39 | 2015-08-14 06:58 |  |  |  | DF | 3.3167 | 1 | 0 | 0 |  | 14/08/2015 06:03 ~ En investigación ~ Alvaro Garcia |  | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DF | Mante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27620/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-14 06:42 | 2015-08-14 06:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo LT 66kV Ovalle-Punitaqui, por reparación de punto caliente en estructura 3A, considera microcorte S/E Punitaqui 66 kV, de 07:00 a 07:03. |  |  | 0 | 1 | 0
157 | 167 | 167DF | Mante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27622/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-14 06:42 | 2015-08-14 13:21 |  |  |  | DF | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo LT 66kV Ovalle-Punitaqui, por reparación de punto caliente en estructura 3A, considera microcorte S/E Punitaqui 66 KV, de 07:00 a 07:03. |  |  | 0 | 1 | 0
11 | 11 | 11DF | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF02136/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-14 15:47 | 2015-08-14 20:38 |  |  |  | DF | 4.85 | 1 | 0 | 0 |  | 14/08/2015 19:27 ~ Se investiga ~ Cristoffer Gerbier |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DF | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF02137/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-14 15:47 | 2015-08-14 16:10 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 |  | 14/08/2015 20:34 ~ Se investiga ~ Cristoffer Gerbier |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27038/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-14 18:30 | 2015-08-14 19:56 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de normalizar Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27039/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-14 18:30 | 2015-08-14 19:56 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de normalizar Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27041/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-14 18:30 | 2015-08-14 19:56 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de normalizar Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
112 | 114 | 114DF | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02138/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-14 22:13 | 2015-08-14 22:13 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 14/08/2015 23:08 ~ Falla Circuito N°2 220 KV S/E Colbún-S/E Candelaria, operación de protección de distancia, con reconexión automática con éxito. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DF | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02140/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 00:38 | 2015-10-14 10:16 |  |  |  | DF | 1449.6333 | 1 | 0 | 0 |  | 15/08/2015 02:44 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 17/08/2015 06:40 ~ Se Investiga ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02145/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 08:59 |  |  |  | DF | 5.0333 | 1 | 0 | 0 | 15/08/2015 05:56 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de SSEE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu, Cañete. AL minuto de la falla Parque eólico Cristoro se encontraba generando 6,3 MW. ~ Pierre Barrera P. | 15/08/2015 05:56 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. | 10/09/2015 07:56 ~ Fuerte temporal de viento y lluvia provoca el desraizamiento y caída de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02145/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 08:59 |  |  |  | DF | 5.0333 | 1 | 0 | 0 | 15/08/2015 05:56 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de SSEE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu, Cañete. AL minuto de la falla Parque eólico Cristoro se encontraba generando 6,3 MW. ~ Pierre Barrera P. | 15/08/2015 05:56 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. | 10/09/2015 07:56 ~ Fuerte temporal de viento y lluvia provoca el desraizamiento y caída de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02145/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 08:59 |  |  |  | DF | 5.0333 | 1 | 0 | 0 | 15/08/2015 05:56 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de SSEE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu, Cañete. AL minuto de la falla Parque eólico Cristoro se encontraba generando 6,3 MW. ~ Pierre Barrera P. | 15/08/2015 05:56 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. | 10/09/2015 07:56 ~ Fuerte temporal de viento y lluvia provoca el desraizamiento y caída de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
198 | 217 | 217DF | Mante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27781/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 08:57 | 2015-08-15 10:20 |  |  |  | DF | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Rapel - Lo Aguirre circ.1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Lo Aguirre: Relleno de gas SF6 en compartimiento del desconectador 89J1-3 e investigación del origen de la filtración. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización zona de trabajo. Identificación de compartimentos y válvulas de gas a intervenir Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circ. 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 1 | 0
199 | 218 | 218DF | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27781/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 08:57 | 2015-08-15 10:20 |  |  |  | DF | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Rapel - Lo Aguirre circ.1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Lo Aguirre: Relleno de gas SF6 en compartimiento del desconectador 89J1-3 e investigación del origen de la filtración. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización zona de trabajo. Identificación de compartimentos y válvulas de gas a intervenir Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circ. 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 1 | 0
353 | 402 | 402DF | Mante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02147/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 09:49 | 2015-08-15 09:49 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/08/2015 09:57 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Angeles. ~ Efraín Delgado Currin | 15/08/2015 09:57 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DF | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02147/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 09:49 | 2015-08-15 09:49 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/08/2015 09:57 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Angeles. ~ Efraín Delgado Currin | 15/08/2015 09:57 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DF | Mante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02147/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 09:49 | 2015-08-15 09:49 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/08/2015 09:57 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Angeles. ~ Efraín Delgado Currin | 15/08/2015 09:57 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
1136 | 1566 | 1566DF | Mante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02147/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 09:49 | 2015-08-15 09:49 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/08/2015 09:57 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Angeles. ~ Efraín Delgado Currin | 15/08/2015 09:57 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Mante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02147/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 09:49 | 2015-08-15 09:49 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/08/2015 09:57 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Angeles. ~ Efraín Delgado Currin | 15/08/2015 09:57 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
347 | 396 | 396DF | Mante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02147/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 09:49 | 2015-08-15 09:49 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/08/2015 09:57 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Angeles. ~ Efraín Delgado Currin | 15/08/2015 09:57 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DF | Mante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02147/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 09:49 | 2015-08-15 09:49 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/08/2015 09:57 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Angeles. ~ Efraín Delgado Currin | 15/08/2015 09:57 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
1222 | 2845 | 2845DF | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-15 16:43 | 2015-08-15 17:22 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Retiro de andamios cercanos a la línea., según la solicitud de desconexión N° 154943. |  |  | 0 | 1 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27788/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-16 04:22 | 2015-08-16 07:07 |  |  |  | DF | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Se necesita mejorar altura de línea entre estructuras N°255 y N°256, por falla ocurrida según IF02145/2015, considera apertura de 52B1 de S/E Carampangue, con perdida suministro. |  |  | 0 | 1 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27788/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-16 04:22 | 2015-08-16 07:07 |  |  |  | DF | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Se necesita mejorar altura de línea entre estructuras N°255 y N°256, por falla ocurrida según IF02145/2015, considera apertura de 52B1 de S/E Carampangue, con perdida suministro. |  |  | 0 | 1 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27788/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-16 04:22 | 2015-08-16 07:07 |  |  |  | DF | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Se necesita mejorar altura de línea entre estructuras N°255 y N°256, por falla ocurrida según IF02145/2015, considera apertura de 52B1 de S/E Carampangue, con perdida suministro. |  |  | 0 | 1 | 0
553 | 626 | 626DP | Mante | 626 | Tramo | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27264/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-16 08:35 | 2015-08-16 14:55 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del paño B3 de SE Alto Jahuel según SD27261/2015 se requiere la desconexión de la línea por trabajos de mantenimiento preventivo de las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
550 | 622 | 622DP | Mante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD26440/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-16 08:49 | 2015-08-16 14:29 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Licanco Nueva Imperial para realizar talas y podas con prioridad N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
443 | 504 | 504DF | Mante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02154/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-16 17:49 | 2015-08-16 17:49 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 16/08/2015 18:10 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptot 52B1 de S/E Parral. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 16/08/2015 18:10 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DF | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27790/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-17 06:00 | 2015-08-17 18:28 |  |  |  | DF | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura sólo en extremo SE Maitenes para realizar inspección y reparación de mecanismo de cierre de interruptor 110 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27365/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-17 06:04 | 2015-08-17 07:00 |  |  |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el objeto de realizar devolución de conductores desde Torre auxiliar a Torre A.T. en tramo de Línea Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27366/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-17 06:04 | 2015-08-17 07:00 |  |  |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el objeto de realizar devolución de conductores desde Torre auxiliar a Torre A.T. en tramo de Línea Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27367/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-17 06:04 | 2015-08-17 07:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el objeto de realizar devolución de conductores desde Torre auxiliar a Torre A.T. en tramo de Línea Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27368/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-17 06:04 | 2015-08-17 18:28 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tramo Queltehues Laja, para realizar devolución de conductores desde Torre Auxiliar hacia Torre A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DP | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27204/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-17 08:06 | 2015-08-17 14:34 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Los Lagos: Paño B1 - Pullinque 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Los Lagos: Verificar aislación secundarios del TCB1 mediante medidas eléctricas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Los Lagos: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52B1 y TCB1, entre el TCB1 y 89B1-2. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 66 kV PULLINQUE - LOS LAGOS, CIRCUITO 1 (AL TERMINO DE LA FAENA) Observaciones LINEA SE DESCONECTARA RADIAL SOLO EXTREMO LOS LAGOS. TRABAJOS COORDINADOS CON STS |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-17 08:50 | 2015-08-17 17:04 |  |  |  | DF | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3910. Se realiza inspección pedestre, Solicitud de desconexión N°154945. |  |  | 0 | 1 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27309/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-17 08:52 | 2015-08-17 17:41 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Charrúa-Tres Esquinas por trabajos de mantenimiento preventivo en la línea y en 89B1 de Tap-Off Tres Esquinas. No hay transferencia de consumos en vista a que la línea se encuentra en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27309/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-17 08:52 | 2015-08-17 17:41 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Charrúa-Tres Esquinas por trabajos de mantenimiento preventivo en la línea y en 89B1 de Tap-Off Tres Esquinas. No hay transferencia de consumos en vista a que la línea se encuentra en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27370/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-17 18:02 | 2015-08-17 18:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a normalizar tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27371/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-17 18:02 | 2015-08-17 18:28 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a normalizar tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27372/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-17 18:02 | 2015-08-17 18:28 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Queltehues Maitenes Laja Florida, para proceder a normalizar tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
212 | 234 | 234DF | Mante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02160/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-18 09:16 | 2015-08-18 09:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 18/08/2015 09:22 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E, Paine LT 66kV Paine-Buin. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar¦¦18/08/2015 09:33 ~ Perturbación también afecto a Tramo de LT 66kV Paine-Fátima. ~ Pablo Pino Tobar | 18/08/2015 09:22 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DP | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27797/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-18 10:16 | 2015-08-18 17:47 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de tramo de LT 66kV San Carlos - Ñiquén (actualmente en vacío), por cambio de DDCC 89B2 en S/E San Carlos. |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02167/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 13:04 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | 18/08/2015 15:41 ~ La línea tenía una transferencia de -24 MW y 14 MVAr total 27.78 MVA. ~ Luis Soto E |  | 18/08/2015 15:41 ~ Sobre Carga opera Relé 51 en San Javier ~ Luis Soto E | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02167/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 13:04 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | 18/08/2015 15:41 ~ La línea tenía una transferencia de -24 MW y 14 MVAr total 27.78 MVA. ~ Luis Soto E |  | 18/08/2015 15:41 ~ Sobre Carga opera Relé 51 en San Javier ~ Luis Soto E | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DF | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27740/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-18 14:48 | 2015-08-18 14:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto. 2 por cierre de puentes en Estr. N° 157 (Abieros desde el 06/08/2015). Todos los consumos serán transferidos hacia el cto. 1, considera microcorte a S/E Quintay. |  |  | 0 | 1 | 0
706 | 793 | 793DF | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27740/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-18 14:48 | 2015-08-18 14:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto. 2 por cierre de puentes en Estr. N° 157 (Abieros desde el 06/08/2015). Todos los consumos serán transferidos hacia el cto. 1, considera microcorte a S/E Quintay. |  |  | 0 | 1 | 0
702 | 789 | 789DF | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27740/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-18 14:48 | 2015-08-18 14:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto. 2 por cierre de puentes en Estr. N° 157 (Abieros desde el 06/08/2015). Todos los consumos serán transferidos hacia el cto. 1, considera microcorte a S/E Quintay. |  |  | 0 | 1 | 0
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27794/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-19 07:00 | 2015-08-19 20:20 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión cto.-2 66 kV TRAMO Laguna Verde-Tap Algarrobo Para realizar reemplazo de postación , ferretería, poda y tala de árboles. Mantenimiento general de Línea. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27794/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-19 07:00 | 2015-08-19 20:20 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión cto.-2 66 kV TRAMO Laguna Verde-Tap Algarrobo Para realizar reemplazo de postación , ferretería, poda y tala de árboles. Mantenimiento general de Línea. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27794/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-19 07:00 | 2015-08-19 20:20 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión cto.-2 66 kV TRAMO Laguna Verde-Tap Algarrobo Para realizar reemplazo de postación , ferretería, poda y tala de árboles. Mantenimiento general de Línea. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-19 08:00 | 2015-08-19 10:08 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Por limpieza manual de aisladores patio mufas y torres. Según solicitud de desconexión N° 154042. |  |  | 0 | 0 | 1
81 | 82 | 82DP | Mante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD27369/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-19 08:40 | 2015-08-21 18:20 |  |  |  | DP | 57.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Equipos Primarios, Reemplazo de gas SF6 en interruptor 52J12 S/E Charrúa, pruebas de verificación de calidad de gas. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-19 10:12 | 2015-08-19 11:19 |  |  |  | DP | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Por Limpieza manual de aisladores en patio de mufas, CTT. y torres. Según solicitud de desconexión N° 154041. |  |  | 0 | 0 | 1
145 | 153 | 153DF | Mante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02175/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-19 17:47 | 2015-08-19 23:22 |  |  |  | DF | 5.5833 | 1 | 0 | 0 | 19/08/2015 18:08 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar, afectando los consumos de S/E Marquesa, al momento de la falla se registraba viento en la zona. ~ Pierre Barrera P. | 19/08/2015 18:08 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. | 10/09/2015 08:02 ~ Fuerte viento presente sumado al ablandamiento del suelo debido a lluvias ocurridas en días anteriores, produce la caída de un árbol sobre el vano de las estructuras N° 27 y N°28 de la LT 66KV Pan de Azúcar ? Marquesa. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DF | Mante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD28291/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-20 08:30 | 2015-09-13 08:43 |  |  |  | DF | 576.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere a la brevedad la desconexión, para cambio de conductor entre torres 54 y 70., para eliminar efecto ice Jumping en este tramo vulnerable ante un próximo evento de mal tiempo. Conductor actual presenta múltiples reparaciones, lo cual representa riesgo para la continuidad de servicio. |  |  | 0 | 1 | 0
15 | 15 | 15DP | Mante | 15 | Tramo | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | DEI DUQUECO | Desconexión / Intervención | SD27260/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-20 08:46 | 2015-08-20 22:39 |  |  |  | DP | 13.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abrir interruptor 52L1 de Línea Mampil-Peuchen 220KV. Se reemplazará protección 67L1/27L1 de sobre corriente y mínima tensión, General Electric Modelo SMOR11C1M210H00B por una SEL Modelo SEL-421. Se le cargaran parámetros de configuración correspondientes y se realizaran pruebas de apertura. La generación será de acuerdo al caudal disponible. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27795/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-20 08:48 | 2015-08-20 18:59 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión cto.-2 66 kV TRAMO Laguna Verde-Tap Algarrobo Para realizar reemplazo de postación , ferretería, poda y tala de árboles. Mantenimiento general de Línea. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27795/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-20 08:48 | 2015-08-20 18:59 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión cto.-2 66 kV TRAMO Laguna Verde-Tap Algarrobo Para realizar reemplazo de postación , ferretería, poda y tala de árboles. Mantenimiento general de Línea. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27795/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-20 08:48 | 2015-08-20 18:59 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión cto.-2 66 kV TRAMO Laguna Verde-Tap Algarrobo Para realizar reemplazo de postación , ferretería, poda y tala de árboles. Mantenimiento general de Línea. |  |  | 0 | 0 | 1
1218 | 2840 | 2840DP | Movimiento de Equipos | 2840 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-20 09:52 | 2015-08-20 20:12 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H4 en S/E Altonorte por Puesta en servicio protección 21-21NS1. Según solicitud de desconexión N° 154928. ECP 629. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | 2841 | 2841DP | Movimiento de Equipos | 2841 | Tramo | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-20 09:52 | 2015-08-20 20:12 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H4 en S/E Altonorte por Puesta en servicio protección 21-21NS1. Según solicitud de desconexión N° 154928. ECP 629. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD28487/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-21 08:30 | 2015-08-21 17:17 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión cto.-2 66 kV TRAMO Laguna Verde-Tap Algarrobo Para realizar reemplazo de postación , ferretería, poda y tala de árboles. Mantenimiento general de Línea. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD28487/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-21 08:30 | 2015-08-21 17:17 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión cto.-2 66 kV TRAMO Laguna Verde-Tap Algarrobo Para realizar reemplazo de postación , ferretería, poda y tala de árboles. Mantenimiento general de Línea. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD28487/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-21 08:30 | 2015-08-21 17:17 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión cto.-2 66 kV TRAMO Laguna Verde-Tap Algarrobo Para realizar reemplazo de postación , ferretería, poda y tala de árboles. Mantenimiento general de Línea. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02179/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 12:12 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 21/08/2015 11:35 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, afectando los consumos de las SSEE Villa Prat, Parronal, Ranguilí, Hualañé y Licantén. ~ Karina Medina Vergara | 21/08/2015 11:35 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/09/2015 08:12 ~ Tala ilegal de árboles fuera de la franja de seguridad sin aviso a Transnet S.A. provoca descarga eléctrica entre fases entre las estructuras N°94 y N°95 sin daños en conductores. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
453 | 514 | 514DF | Mante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02179/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 12:11 |  |  |  | DF | 0.98333 | 1 | 0 | 0 | 21/08/2015 11:35 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, afectando los consumos de las SSEE Villa Prat, Parronal, Ranguilí, Hualañé y Licantén. ~ Karina Medina Vergara | 21/08/2015 11:35 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/09/2015 08:12 ~ Tala ilegal de árboles fuera de la franja de seguridad sin aviso a Transnet S.A. provoca descarga eléctrica entre fases entre las estructuras N°94 y N°95 sin daños en conductores. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
440 | 501 | 501DF | Mante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02179/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 12:11 |  |  |  | DF | 0.98333 | 1 | 0 | 0 | 21/08/2015 11:35 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, afectando los consumos de las SSEE Villa Prat, Parronal, Ranguilí, Hualañé y Licantén. ~ Karina Medina Vergara | 21/08/2015 11:35 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/09/2015 08:12 ~ Tala ilegal de árboles fuera de la franja de seguridad sin aviso a Transnet S.A. provoca descarga eléctrica entre fases entre las estructuras N°94 y N°95 sin daños en conductores. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Mante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02179/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 12:11 |  |  |  | DF | 0.98333 | 1 | 0 | 0 | 21/08/2015 11:35 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, afectando los consumos de las SSEE Villa Prat, Parronal, Ranguilí, Hualañé y Licantén. ~ Karina Medina Vergara | 21/08/2015 11:35 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/09/2015 08:12 ~ Tala ilegal de árboles fuera de la franja de seguridad sin aviso a Transnet S.A. provoca descarga eléctrica entre fases entre las estructuras N°94 y N°95 sin daños en conductores. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Mante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02179/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 12:11 |  |  |  | DF | 0.98333 | 1 | 0 | 0 | 21/08/2015 11:35 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, afectando los consumos de las SSEE Villa Prat, Parronal, Ranguilí, Hualañé y Licantén. ~ Karina Medina Vergara | 21/08/2015 11:35 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/09/2015 08:12 ~ Tala ilegal de árboles fuera de la franja de seguridad sin aviso a Transnet S.A. provoca descarga eléctrica entre fases entre las estructuras N°94 y N°95 sin daños en conductores. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02184/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-21 16:43 | 2015-08-21 16:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 21/08/2015 16:55 ~ Perturbación por reconexión automática con exitosa del interruptor 52B1 de SE Hualañe,se registra temporal en la zona, al momento de la perturbación central Licancel se encontraba generando 6 MW. ~ Pierre Barrera P. | 21/08/2015 16:55 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DF | Mante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02187/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-21 20:14 | 2015-08-21 23:12 |  |  |  | DF | 2.9667 | 1 | 0 | 0 |  | 21/08/2015 21:55 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 22/08/2015 01:31 ~ Jote electrucutado entre cruceta media y conductor superior estructura N°2. Sin daños a instalaciones. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
112 | 114 | 114DF | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02188/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-21 23:16 | 2015-08-21 23:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 21/08/2015 23:39 ~ Falla circuito N° 2 220KV S/E Colbún-S/E Candelaria, operación protección de distancia, con reconexión automática con éxito. Perdida de consumo de 45 MW. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | 0 | 0 | 0
174 | 187 | 187DP | Mante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD26743/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-22 08:56 | 2015-08-22 14:06 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Los Lagos Valdivia para realizar mantenimiento preventivo a línea AT y paños asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DF | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-22 14:40 | 2015-08-23 |  |  |  | DF | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3912. |  |  | 0 | 1 | 0
1029 | 1375 | 1375DF | Mante | 1375 | Tramo | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02192/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-22 19:47 | 2015-08-22 19:47 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 22/08/2015 19:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Monterrico. Al momento de la perturbación central Nueva Aldea se encontraba generando 21.7 MW ~ Pierre Barrera P. | 22/08/2015 19:58 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1028 | 1374 | 1374DF | Mante | 1374 | Tramo | TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02192/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-22 19:47 | 2015-08-22 19:47 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 22/08/2015 19:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Monterrico. Al momento de la perturbación central Nueva Aldea se encontraba generando 21.7 MW ~ Pierre Barrera P. | 22/08/2015 19:58 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1027 | 1373 | 1373DF | Mante | 1373 | Tramo | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02192/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-22 19:47 | 2015-08-22 19:47 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 22/08/2015 19:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Monterrico. Al momento de la perturbación central Nueva Aldea se encontraba generando 21.7 MW ~ Pierre Barrera P. | 22/08/2015 19:58 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1384 | 3113 | 3113DF | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-23 | 2015-08-23 12:01 |  |  |  | DF | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3912. |  |  | 0 | 1 | 0
364 | 413 | 413DP | Mante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28532/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 00:55 | 2015-08-23 09:19 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV Pumahue - Chivilcan por normalización de punto caliente en DD.CC. 89B4 e instalación de peinetas en estructura Nº4 de la mencionada línea. Sin Perdida de suministro ya que las SSEE Chivilcan, Las Encinas y Padre Las Casas serán alimentadas a través del subsistema 2x66 kV Loncoche - Temuco. Se considera un aporte efectivo de Central Pullinque de 20 MW aportando a barra de 66 kV de SE Loncoche. |  |  | 0 | 0 | 1
1024 | 1370 | 1370DP | Mante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28260/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 03:18 | 2015-08-23 11:39 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche - Villarrica Cto. N°2 Paño B7 de S/E Loncoche por trabajos relacionados con proyecto de nuevos paños de llegada N°1 y N°2 de líneas Loncoche - Villarrica Ctos. N°1 y N°2 en S/E Villarrica y realizar el mantenimiento a línea 66 kV Loncoche ? Villarrica Cto N°2. Sin pérdida de suministro debido a que consumos serán respaldados desde SSEE Pucón y Loncoche. Relacionada con SD28258/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02202/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-23 03:43 | 2015-08-23 05:00 |  |  |  | DF | 1.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 23/08/2015 06:21 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 24/08/2015 09:23 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02202/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-23 03:43 | 2015-08-23 03:53 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 |  | 23/08/2015 06:21 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 24/08/2015 09:23 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Mante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28352/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 07:37 | 2015-08-23 18:33 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV HUASCO - MAITENCILLO 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación paño H2. SODI- 2730. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Fusibles de control Paño H2 retirados. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - MAITENCILLO Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 1
689 | 771 | 771DP | Mante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD27375/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 07:50 | 2015-08-23 17:56 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios del paño 220 kV del circuito en subestación Alto Jahuel |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DP | Mante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28272/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 07:55 | 2015-08-23 18:14 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S MAITENC-ALGA Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Pruebas de control, medidas de aislación paño H1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E MAITENCILLO: FUSIBLES DE CONTROL RETIRADOS Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - MAITENCILLO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
166 | 177 | 177DP | Mante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28357/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 07:55 | 2015-08-23 18:14 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S MAITENC-ALGA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Algarrobo: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H1-T. MPB Normal a TCH1 y TPH1. (SODI- 2664 a CMP Algarrobo). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Algarrobo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO, AL CONECTARLA. Observaciones NO HAY. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | 179 | 179DP | Mante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28357/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 07:55 | 2015-08-23 18:14 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S MAITENC-ALGA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Algarrobo: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H1-T. MPB Normal a TCH1 y TPH1. (SODI- 2664 a CMP Algarrobo). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Algarrobo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO, AL CONECTARLA. Observaciones NO HAY. |  |  | 0 | 0 | 1
169 | 180 | 180DP | Mante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28357/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 07:55 | 2015-08-23 18:14 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S MAITENC-ALGA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Algarrobo: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H1-T. MPB Normal a TCH1 y TPH1. (SODI- 2664 a CMP Algarrobo). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Algarrobo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO, AL CONECTARLA. Observaciones NO HAY. |  |  | 0 | 0 | 1
165 | 176 | 176DP | Mante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28357/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 07:55 | 2015-08-23 18:14 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S MAITENC-ALGA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Algarrobo: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H1-T. MPB Normal a TCH1 y TPH1. (SODI- 2664 a CMP Algarrobo). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Algarrobo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO, AL CONECTARLA. Observaciones NO HAY. |  |  | 0 | 0 | 1
1080 | 1471 | 1471DP | Mante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD26289/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 09:07 | 2015-08-23 17:28 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TCs con razón 500/5 A en paño H1 de S/E Javiera, pruebas y protocolos. Cambio de ajustes menores en las protecciones de paño H1 por la nueva razón de los TCs. Nombre del estudio: SUNEDISON-REL-JAV-ABR15-EE04-REVB. Antecedentes informados mediante carta JA/CDEC-SIC N°12-2015 y correo a d.operacion@cdecsic.cl. Se aprovecha desconexión realizada por parte de Elecda por mantenimiento de la Línea. |  |  | 0 | 0 | 1
909 | 1035 | 1035DP | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD26289/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 09:07 | 2015-08-23 17:28 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TCs con razón 500/5 A en paño H1 de S/E Javiera, pruebas y protocolos. Cambio de ajustes menores en las protecciones de paño H1 por la nueva razón de los TCs. Nombre del estudio: SUNEDISON-REL-JAV-ABR15-EE04-REVB. Antecedentes informados mediante carta JA/CDEC-SIC N°12-2015 y correo a d.operacion@cdecsic.cl. Se aprovecha desconexión realizada por parte de Elecda por mantenimiento de la Línea. |  |  | 0 | 0 | 1
531 | 603 | 603DP | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD26289/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 09:07 | 2015-08-23 17:28 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TCs con razón 500/5 A en paño H1 de S/E Javiera, pruebas y protocolos. Cambio de ajustes menores en las protecciones de paño H1 por la nueva razón de los TCs. Nombre del estudio: SUNEDISON-REL-JAV-ABR15-EE04-REVB. Antecedentes informados mediante carta JA/CDEC-SIC N°12-2015 y correo a d.operacion@cdecsic.cl. Se aprovecha desconexión realizada por parte de Elecda por mantenimiento de la Línea. |  |  | 0 | 0 | 1
930 | 1064 | 1064DP | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD26290/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 09:07 | 2015-08-23 17:28 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Retiro e instalación de extensión tipo matamoscas en estructura N°55. Trabajo de instalación de contrapesos y amortiguadores faltantes en el tramo de línea 92 a estructura 72. Retiro de material de variantes instalada entre estructura 19 a la 44. Se aprovecha desconexión realizada por parte de Elecda por mantenimiento de la Línea. |  |  | 0 | 0 | 1
930 | 1064 | 1064DP | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD28674/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 09:07 | 2015-08-23 16:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion solicitada por Elecda para mantenimiento de línea y S/E Taltal. Abiertos paños H1 y H2 en S/E Javiera. |  |  | 0 | 0 | 1
909 | 1035 | 1035DP | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD28674/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 09:07 | 2015-08-23 16:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion solicitada por Elecda para mantenimiento de línea y S/E Taltal. Abiertos paños H1 y H2 en S/E Javiera. |  |  | 0 | 0 | 1
531 | 603 | 603DP | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD28674/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 09:07 | 2015-08-23 16:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion solicitada por Elecda para mantenimiento de línea y S/E Taltal. Abiertos paños H1 y H2 en S/E Javiera. |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02217/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-24 00:58 | 2015-08-24 01:37 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 24/08/2015 06:16 ~ De 00:58 a 01:35 horas, Zona Constitución en isla CELCO regula frecuencia. Nirivilo pierde 1 MW. A las 01:36 horas CELCO fuera de servicio por falla, se pierden 6,2 MW. A las 01:37 cerrado 52B1 en constitución. Normalizados consumos zona constitución. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 24/08/2015 06:16 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 24/08/2015 18:59 ~ Acortamiento de distancia en Vano E#22 - E#23, con cruce de línea de media tensión provista de cable de guardia. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02217/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-24 00:58 | 2015-08-24 01:37 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 24/08/2015 06:16 ~ De 00:58 a 01:35 horas, Zona Constitución en isla CELCO regula frecuencia. Nirivilo pierde 1 MW. A las 01:36 horas CELCO fuera de servicio por falla, se pierden 6,2 MW. A las 01:37 cerrado 52B1 en constitución. Normalizados consumos zona constitución. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 24/08/2015 06:16 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 24/08/2015 18:59 ~ Acortamiento de distancia en Vano E#22 - E#23, con cruce de línea de media tensión provista de cable de guardia. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27911/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-24 05:48 | 2015-08-24 18:51 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27916/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-24 05:48 | 2015-08-24 18:51 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27921/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-24 05:48 | 2015-08-24 18:51 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27926/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-24 05:48 | 2015-08-24 18:51 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27387/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-24 09:28 | 2015-08-24 19:28 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros, solo en extremo de S/E Alfalfal, con el propósito de realizar readecuación de gabinetes de control, retiro de antigua protección Siemens. Circuito radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
1218 | 2840 | 2840DP | Movimiento de Equipos | 2840 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-24 09:56 | 2015-08-24 17:33 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H4 en S/E Alto Norte. Por puesta en servicio protección 21-21NS2 y 50BF. Según solicitud de desconexión N° 155208. ECP 630. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | 2841 | 2841DP | Movimiento de Equipos | 2841 | Tramo | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-24 09:56 | 2015-08-24 17:33 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H4 en S/E Alto Norte. Por puesta en servicio protección 21-21NS2 y 50BF. Según solicitud de desconexión N° 155208. ECP 630. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27912/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-25 06:10 | 2015-08-25 18:54 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27917/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-25 06:10 | 2015-08-25 18:54 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27922/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-25 06:10 | 2015-08-25 18:54 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27927/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-25 06:10 | 2015-08-25 18:54 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27388/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-25 09:21 | 2015-08-26 19:42 |  |  |  | DP | 34.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros, solo en extremo de S/E Alfalfal, con el propósito de realizar readecuación de gabinetes de control, retiro de antigua protección Siemens. Circuito radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02224/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-25 13:02 | 2015-08-25 18:47 |  |  |  | DF | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 25/08/2015 13:27 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Carampangue LT 66kV Carampague-Lebu, afectando los consumos de las SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y SE Lebu. ~ Pablo Pino Tobar | 25/08/2015 13:27 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 10/09/2015 08:50 ~ Fuerte temporal de viento y lluvia provoca el desraizamiento y caída de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02224/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-25 13:02 | 2015-08-25 18:47 |  |  |  | DF | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 25/08/2015 13:27 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Carampangue LT 66kV Carampague-Lebu, afectando los consumos de las SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y SE Lebu. ~ Pablo Pino Tobar | 25/08/2015 13:27 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 10/09/2015 08:50 ~ Fuerte temporal de viento y lluvia provoca el desraizamiento y caída de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02224/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-25 13:02 | 2015-08-25 18:47 |  |  |  | DF | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 25/08/2015 13:27 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Carampangue LT 66kV Carampague-Lebu, afectando los consumos de las SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y SE Lebu. ~ Pablo Pino Tobar | 25/08/2015 13:27 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 10/09/2015 08:50 ~ Fuerte temporal de viento y lluvia provoca el desraizamiento y caída de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02225/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-25 14:12 | 2015-08-25 14:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 25/08/2015 14:07 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Hualañe. ~ Leonardo Acuña Palma. | 25/08/2015 14:07 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02227/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-25 14:57 | 2015-08-25 14:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 25/08/2015 16:55 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Hualañe. ~ César Venegas Ortiz | 25/08/2015 16:55 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02231/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-25 15:01 | 2015-08-25 15:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 25/08/2015 17:13 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Hualañe. ~ César Venegas Ortiz | 25/08/2015 17:13 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02234/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-25 15:02 | 2015-08-25 18:10 |  |  |  | DF | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | 25/08/2015 17:29 ~ Desconexión forzada de 52B1 de S/E Hualeñe, afectando los consumos de S/E Licanten, al momento de la falla central licantel se encontraba en isla. ~ César Venegas Ortiz | 25/08/2015 17:29 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-25 16:11 | 2015-08-26 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Mante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02226/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:30 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  | 25/08/2015 16:34 ~ Se investiga ~ Víctor Flores¦¦26/08/2015 17:53 ~ Tormenta eléctrica causa arco eléctrico en aislador, y corta hebras en conductor en estructura N° 526. ~ Víctor Flores | 02/09/2015 02:31 ~ Tormenta eléctrica causa arco eléctrico en aislador, y corta hebras en conductor en estructura N° 526. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Mante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02226/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:30 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  | 25/08/2015 16:34 ~ Se investiga ~ Víctor Flores¦¦26/08/2015 17:53 ~ Tormenta eléctrica causa arco eléctrico en aislador, y corta hebras en conductor en estructura N° 526. ~ Víctor Flores | 02/09/2015 02:31 ~ Tormenta eléctrica causa arco eléctrico en aislador, y corta hebras en conductor en estructura N° 526. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
454 | 515 | 515DF | Mante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02242/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-25 21:14 | 2015-08-25 22:04 |  |  |  | DF | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 25/08/2015 21:07 ~ Desconexión forzada de 52B1 de S/E Cauquenes, afectando los consumos de S/E La Vega. ~ César Venegas Ortiz | 25/08/2015 21:07 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz | 10/09/2015 08:53 ~ Corteza de árbol (eucaliptus) arrastrada por el viento hace contacto con los conductores fases A y B de la LT 66kV Cauquenes-La Vega. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
724 | 811 | 811DP | Mante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28472/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-26 | 2015-08-26 06:46 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV lado línea del Arranque N°2 de S/E La Reina. Por la misma razón, tambien se desconecta el Interruptor 110 kV Arranque N°2 de S/E La Reina |  |  | 0 | 0 | 1
728 | 815 | 815DP | Mante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28472/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-26 | 2015-08-26 06:46 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV lado línea del Arranque N°2 de S/E La Reina. Por la misma razón, tambien se desconecta el Interruptor 110 kV Arranque N°2 de S/E La Reina |  |  | 0 | 0 | 1
726 | 813 | 813DP | Mante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28472/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-26 | 2015-08-26 06:46 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV lado línea del Arranque N°2 de S/E La Reina. Por la misma razón, tambien se desconecta el Interruptor 110 kV Arranque N°2 de S/E La Reina |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-26 | 2015-08-26 16:53 |  |  |  | DP | 16.8833 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27913/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-26 05:59 | 2015-08-26 17:46 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27918/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-26 05:59 | 2015-08-26 17:46 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27923/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-26 05:59 | 2015-08-26 17:46 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD28600/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-26 08:28 | 2015-08-26 15:29 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para traspasar carga al Cto. Minero Cobre 1 con fin de realizar termografía a la linea y paño H10 en S/E Minero |  |  | 0 | 0 | 1
197 | 216 | 216DF | Mante | 216 | Tramo | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29213/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-26 08:28 | 2015-08-26 12:22 |  |  |  | DF | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación quebrada en estructura 179. Se transferirá S/E Cabildo a S/E Choapa y momentáneamente los consumos de S/E Casas Viejas hacia S/E Marbella. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-26 08:40 | 2015-08-26 13:14 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aislación a estructuras, desde la 5 a la 10. Según la solicitud de desconexión N°155431. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-26 09:43 | 2015-08-26 14:00 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Pto Caliente barra 1 125 VCC de SS/AA S/E Andes. Según solicitud de desconexión N°155435. |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DF | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-26 09:59 | 2015-08-26 12:16 |  |  |  | DF | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3914. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-26 13:14 | 2015-08-26 20:13 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aislación a estructuras, desde la 5 a la 10. Según la solicitud de desconexión N°155431. Desconexión de la línea por pruebas de inyecciones primarias en TTCC Paño JR. Según la solic |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-26 14:56 | 2015-08-26 17:58 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de puntos calientes en estructura N°119 y estructura N°131, según la solicitud de desconexión N°155265. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-26 14:56 | 2015-08-26 17:58 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de puntos calientes en estructura N°119 y estructura N°131, según la solicitud de desconexión N°155265. |  |  | 0 | 0 | 1
1263 | 2901 | 2901DP | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-26 17:11 | 2015-08-26 18:32 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Integracion Equipo registrador IDM+18 Qualitrol, Conexión señales de TP y TC Linea N.Zaldivar 1, según la solicitud de desconexión N°155263. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28915/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 | 2015-08-27 03:31 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito en subestacion Ochagavía para habilitación y pruebas PPRS sobre el interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Mante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28915/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 | 2015-08-27 03:31 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito en subestacion Ochagavía para habilitación y pruebas PPRS sobre el interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Mante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28915/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 | 2015-08-27 03:31 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito en subestacion Ochagavía para habilitación y pruebas PPRS sobre el interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Mante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28915/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 | 2015-08-27 03:31 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito en subestacion Ochagavía para habilitación y pruebas PPRS sobre el interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Mante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28915/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 | 2015-08-27 03:31 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito en subestacion Ochagavía para habilitación y pruebas PPRS sobre el interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27914/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 05:02 | 2015-08-27 18:05 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27919/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 05:02 | 2015-08-27 18:05 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27924/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 05:02 | 2015-08-27 18:05 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27929/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 05:02 | 2015-08-27 18:05 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | 1393 | 1393DP | Mante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD28293/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 08:03 | 2015-08-27 18:30 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Se solicita autorización para desconectar línea Chacayes-Interconexión 2, con motivo realizar mantenimiento y cambio de aislación dañada. Esta desconexión implica cambiar la unidad 1 de Chacayes para que inyecte a la barra 1 de Sauzal. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29083/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 08:04 | 2015-08-27 08:10 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de tramo de LT 66kV Charrua - Tres Esquinas por normalizacion de topologia (cierre de SSCC 89B1 en S/E Tres Esquinas) de LT 66kV Charrua - Chillan. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29083/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 08:04 | 2015-08-27 08:10 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de tramo de LT 66kV Charrua - Tres Esquinas por normalizacion de topologia (cierre de SSCC 89B1 en S/E Tres Esquinas) de LT 66kV Charrua - Chillan. |  |  | 0 | 0 | 1
144 | 152 | 152DP | Mante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28536/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 08:28 | 2015-08-27 17:51 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV C PINTO - D.D.A. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro, paño J1, pruebas de control a protección 21-21N sistema 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO O BARRA 220 KV - DIEGO DE DIEGO DE ALMAGRO. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-27 08:57 | 2015-08-27 15:58 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Mante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28392/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 10:20 | 2015-08-27 19:36 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV HUASCO - MAITENCILLO 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Huasco: MPB reducido y pruebas de diagnóstico a 52H2. MPB exhaustivo a pasamuros paño H2 y limpieza de aislación equipos paño H2. Sodi N° 2683. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Huasco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89H2-1 lado interruptor y en 89H2-2 lado línea. Instalaciones con Riesgo Barra 110 kV sec. 1 y 2 de S/E Huasco. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
90 | 92 | 92DF | Mante | 92 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD29484/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-27 11:00 | 2015-08-27 13:02 |  |  |  | DF | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de línea 220Kv Candelaria - Minero 1, para atender falla observada en mecanismo de Apertura/Cierre de desconectador 89J5-2 |  |  | 0 | 1 | 0
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27389/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 13:21 | 2015-08-27 20:14 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros, solo en extremo de S/E Alfalfal, con el propósito de realizar readecuación de gabinetes de control, retiro de antigua protección Siemens. Circuito radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-28 | 2015-08-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Mante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28912/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-28 00:05 | 2015-08-28 01:28 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Habilitación y pruebas PPRS sobre el interruptor 110 kV del circuito en subestación Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28912/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-28 00:05 | 2015-08-28 01:28 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Habilitación y pruebas PPRS sobre el interruptor 110 kV del circuito en subestación Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
443 | 504 | 504DF | Mante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02256/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-28 02:19 | 2015-08-28 08:38 |  |  |  | DF | 6.3167 | 1 | 0 | 0 | 28/08/2015 02:41 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Parral, asociada a LT 66 kV Parral-Cauquenes, afectó a los consumos de las SS/EE Cauquenes y La Vega. ~ Roberto Matus Aravena | 28/08/2015 02:41 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 10/09/2015 08:57 ~ Caída de un árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, sobre la LT 66kV Parral?Cauquenes entre las estructuras N°156 y N°157. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27915/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-28 04:55 | 2015-08-28 17:55 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27920/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-28 04:55 | 2015-08-28 17:55 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27925/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-28 04:55 | 2015-08-28 17:55 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27930/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-28 04:55 | 2015-08-28 17:55 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de Torres de anclaje en tramo de Linea 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-28 09:20 | 2015-08-28 12:32 |  |  |  | DP | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N°155475. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27390/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-28 10:14 | 2015-08-28 16:50 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros, solo en extremo de S/E Alfalfal, con el propósito de realizar readecuación de gabinetes de control, retiro de antigua protección Siemens. Circuito radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DF | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-28 14:48 | 2015-08-28 18:27 |  |  |  | DF | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3917. |  |  | 0 | 1 | 0
630 | 709 | 709DF | Mante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02257/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-28 15:18 | 2015-08-28 19:18 |  |  |  | DF | 4 | 1 | 0 | 0 | 28/08/2015 19:22 ~ no afecto consumos. 19:15 Cerrado Int. en S/E Leyda 19:18 Cerrado Int. en S/E San Antonio ~ Hernán González Z | 28/08/2015 19:22 ~ En investigación ~ Hernán González Z |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-29 | 2015-08-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
655 | 735 | 735DP | Mante | 735 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28998/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-29 05:39 | 2015-08-29 16:23 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del mantenimiento a desconectador 110 kV lado línea en el extremo de S/E Renca. Por el mismo motivo se desconecta el Interruptor 110 kV de la posición Renca-C.Navia N°1 de S/E Renca. Adicionalmente se realiza reemplazo de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
656 | 736 | 736DP | Mante | 736 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28998/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-29 05:39 | 2015-08-29 16:23 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del mantenimiento a desconectador 110 kV lado línea en el extremo de S/E Renca. Por el mismo motivo se desconecta el Interruptor 110 kV de la posición Renca-C.Navia N°1 de S/E Renca. Adicionalmente se realiza reemplazo de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02269/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-29 17:05 | 2015-08-29 18:05 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 29/08/2015 18:04 ~ La transferencia de la línea era de 26.4 MVA inyectando en San Javier. El consumo de S/E Nirivilo era de 1.3 MW. ~ San Javier | 29/08/2015 18:04 ~ Se investiga ~ San Javier | 29/08/2015 22:10 ~ Acortamiento de distancia con línea de media tensión entre estructuras N° 22 y N° 23. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02269/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-29 17:05 | 2015-08-29 18:02 |  |  |  | DF | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 29/08/2015 18:04 ~ La transferencia de la línea era de 26.4 MVA inyectando en San Javier. El consumo de S/E Nirivilo era de 1.3 MW. ~ San Javier | 29/08/2015 18:04 ~ Se investiga ~ San Javier | 29/08/2015 22:10 ~ Acortamiento de distancia con línea de media tensión entre estructuras N° 22 y N° 23. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-30 | 2015-08-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
392 | 442 | 442DP | Mante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28256/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 01:46 | 2015-08-30 10:10 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo basico a linea Villarrica-Pucon. No existe interrupcion de suminstro, seran respaldados a traves de red MT. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Mante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28259/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 01:46 | 2015-08-30 10:10 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Loncoche - Villarrica 1 por trabajos en seccion de barra 1 en S/E Villarica. Por montaje de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
720 | 807 | 807DP | Mante | 807 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28999/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 06:00 | 2015-08-30 14:17 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del mantenimiento a desconectador 110 kV lado línea en el extremo de S/E Renca. Por el mismo motivo se desconecta el Interruptor 110 kV de la posición Renca-C.Navia N°2 de S/E Renca. Adicionalmente se realiza reemplazo de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
722 | 809 | 809DP | Mante | 809 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28999/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 06:00 | 2015-08-30 14:17 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del mantenimiento a desconectador 110 kV lado línea en el extremo de S/E Renca. Por el mismo motivo se desconecta el Interruptor 110 kV de la posición Renca-C.Navia N°2 de S/E Renca. Adicionalmente se realiza reemplazo de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
532 | 604 | 604DF | Mante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD29705/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-30 06:41 | 2015-08-30 19:35 |  |  |  | DF | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Reparar urgente hebras cortadas en conductor de fase superior, en zona de torre 153. Tiene al menos el 49% de las hebras cortadas (18 de 37). Se requiere cambiar un tramo de 20 metros. |  |  | 0 | 1 | 0
534 | 606 | 606DF | Mante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD29705/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-30 06:41 | 2015-08-30 19:35 |  |  |  | DF | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Reparar urgente hebras cortadas en conductor de fase superior, en zona de torre 153. Tiene al menos el 49% de las hebras cortadas (18 de 37). Se requiere cambiar un tramo de 20 metros. |  |  | 0 | 1 | 0
168 | 179 | 179DP | Mante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28601/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 07:50 | 2015-08-30 15:28 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S INCAH-ALGARR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pajonales: Mantenimiento Normal a 89HT1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pajonales: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO AL CONECTARLA. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
165 | 176 | 176DP | Mante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28601/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 07:50 | 2015-08-30 15:28 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S INCAH-ALGARR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pajonales: Mantenimiento Normal a 89HT1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pajonales: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO AL CONECTARLA. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1012 | 1336 | 1336DP | Mante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28767/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 07:52 | 2015-08-30 18:34 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154kV Itahue-Charrúa, sector Parr-Cha Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Reemplazo de aislación en estructuras N° 386, 387, 390, 405, 415, 452, 498, 504 y 630. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán equipos provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes o en la misma estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Itahue-Charrúa, sector Parral-Charrúa (Al término de la faena). Observaciones Trabajos coordinados con Cliente Transnet. Los consumos de S/E Monterrico son abastecidos por instalaciones de Transnet por el lado de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DP | Mante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28767/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 07:52 | 2015-08-30 18:34 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154kV Itahue-Charrúa, sector Parr-Cha Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Reemplazo de aislación en estructuras N° 386, 387, 390, 405, 415, 452, 498, 504 y 630. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán equipos provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes o en la misma estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Itahue-Charrúa, sector Parral-Charrúa (Al término de la faena). Observaciones Trabajos coordinados con Cliente Transnet. Los consumos de S/E Monterrico son abastecidos por instalaciones de Transnet por el lado de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
64 | 65 | 65DP | Mante | 65 | Tramo | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD28389/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 08:11 | 2015-08-30 20:24 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a paño J10 (S/E ALTO JAHUEL) y paño J1 (S/E Candelaria), también contempla el mantenimiento de líneas, por lo que se requiere la desconexión del circuito numero 1, candelaria - jahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
558 | 632 | 632DP | Mante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD27376/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 08:14 | 2015-08-30 18:34 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios del paño 220 kV del circuito en subestación Alto Jahuel |  |  | 0 | 0 | 1
1110 | 1532 | 1532DP | Mante | 1532 | Tramo | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD28859/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 08:51 | 2015-08-30 14:49 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo básico,en línea AT e interruptores asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
1001 | 1315 | 1315DP | Mante | 1315 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | STS | Desconexión / Intervención | SD28860/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 08:51 | 2015-08-30 14:49 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo básico, en línea AT e interruptores asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
467 | 532 | 532DP | Mante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | SD28861/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 08:51 | 2015-08-30 14:49 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo básico, en línea AT e interruptores asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29572/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-31 08:00 | 2015-08-31 19:15 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Los Ángeles-Pangue, tramo Los Ángeles-Duqueco, por trabajos de obras civiles previos relacionados con proyecto reemplazo interruptor 52B2 y TTCC asociados en S/E Los Ángeles. Se considera previamente el cambio de topología en Tramo Duqueco-Pangue de LT 66 kV Los Angeles-Pangue, el cual será respaldado de manera permanente desde paño B5 de S/E Los Angeles hasta el viernes 04/09/2015 en coordinación con Endesa. Tramo Los Angeles-Duqueco (paño B2 de Los Angeles) será energizado en vacío terminada desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
132 | 137 | 137DP | Mante | 137 | Tramo | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28714/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-31 09:09 | 2015-09-02 13:18 |  |  |  | DP | 52.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual preventivo en equipos primarios de L/T 110kV Ventanas - GNLQ |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-01 | 2015-09-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-01 05:30 | 2015-09-01 09:28 |  |  |  | DF | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N°3918. |  |  | 0 | 1 | 0
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29573/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-01 08:11 | 2015-09-01 18:47 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Los Ángeles-Pangue, tramo Los Ángeles-Duqueco, por trabajos de obras civiles previos relacionados con proyecto reemplazo interruptor 52B2 y TTCC asociados en S/E Los Ángeles. Se considera previamente el cambio de topología en Tramo Duqueco-Pangue de LT 66 kV Los Angeles-Pangue, el cual será respaldado de manera permanente desde paño B5 de S/E Los Angeles hasta el viernes 04/09/2015 en coordinación con Endesa. Tramo Los Angeles-Duqueco (paño B2 de Los Angeles) será energizado en vacío terminada desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-01 09:28 | 2015-09-01 19:08 |  |  |  | DF | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Reparación línea 66 kW entre S/E llanos y S/E aguas blancas poste 145, corte en fase 1 personal usa tierras locales a ambos lados del lugar de trabajo, según la solicitud desconexión N°156021. |  |  | 0 | 1 | 0
133 | 139 | 139DP | Mante | 139 | Tramo | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | SD29182/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-01 09:52 | 2015-09-08 00:19 |  |  |  | DP | 158.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor LAT Lircay - Maule 066Kv. según carta DO1088/2014, en reemplazo de solicitud antes ingresada SD27940/2015, de lo cual se modifica fecha, producto de condiciones climatológicas adversas en la zona, lo que imposibilita realizar mantenimiento mayor programado. |  |  | 0 | 0 | 1
35 | 33 | 33DP | Mante | 33 | Tramo | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | SD29183/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-01 10:15 | 2015-09-07 23:59 |  |  |  | DP | 157.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor LAT Mariposas-Lircay según carta DO N° 1088/2014. En reemplazo de solicitud SDSD27933/2015 de lo cual se modifica fecha producto de las condiciones climatológicas en la zona. Lo que imposibilita realizar mantenimiento mayor programado. |  |  | 0 | 0 | 1
217 | 240 | 240DF | Mante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29979/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-01 11:55 | 2015-09-01 14:11 |  |  |  | DF | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Paño L1 de L. Alto Jahuel 1 Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas Descripción del Trabajo S/E Sauzal: Investigación y eliminación de fuga de gas SF6 a interruptor 52L1, normalización de presión de gas a interruptor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO. BLOQUEO DE RELÉ 62/52L1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV SAUZAL - ALTO JAHUEL, CIRCUITO 1 (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones Nota: Desconexión solo del Paño L1 de S/E Sauzal (la Línea quedará energizada desde S/E Alto Jahuel) |  |  | 0 | 1 | 0
288 | 324 | 324DP | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29757/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-01 12:30 | 2015-09-01 15:40 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV San Carlos - Ñiquén por integración a SCADA de SSCC 89B2 motorizado en SE San Carlos. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-02 | 2015-09-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29399/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-02 05:52 | 2015-09-02 18:01 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de alta tensión, tramo Laja-Vizcachas. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29383/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-02 05:52 | 2015-09-02 18:01 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de alta tensión, tramo Laja-Vizcachas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29387/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-02 05:52 | 2015-09-02 18:01 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de alta tensión, tramo Laja-Vizcachas. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29402/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-02 05:52 | 2015-09-02 18:01 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de alta tensión, tramo Laja-Vizcachas. |  |  | 0 | 0 | 1
541 | 613 | 613DP | Mante | 613 | Tramo | TAP ALGARROBO - SAN JERONIMO 66KV C1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | SD29282/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-02 07:23 | 2015-09-02 11:35 |  | 2015-09-02 11:02 |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de interruptor SF6 linea Las Balandras 66 KV. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29574/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-02 08:07 | 2015-09-02 19:30 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Los Ángeles-Pangue, tramo Los Ángeles-Duqueco, por trabajos de obras civiles previos relacionados con proyecto reemplazo interruptor 52B2 y TTCC asociados en S/E Los Ángeles. Se considera previamente el cambio de topología en Tramo Duqueco-Pangue de LT 66 kV Los Angeles-Pangue, el cual será respaldado de manera permanente desde paño B5 de S/E Los Angeles hasta el viernes 04/09/2015 en coordinación con Endesa. Tramo Los Angeles-Duqueco (paño B2 de Los Angeles) será energizado en vacío terminada desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-02 09:20 | 2015-09-03 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 1, según solicitud de desconexión N° 155954. |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-02 09:20 | 2015-09-03 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 1, según solicitud de desconexión N° 155954. |  |  | 0 | 0 | 1
1228 | 2852 | 2852DP | Movimiento de Equipos | 2852 | Tramo | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110K C1 | GNLM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-02 09:33 | 2015-09-02 14:18 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Verificación de conecciones Relé 81U, según solicitud de desconexión N° 155926. |  |  | 0 | 0 | 1
541 | 613 | 613DF | Mante | 613 | Tramo | TAP ALGARROBO - SAN JERONIMO 66KV C1 | LITORAL | Informe Fallas | IF02282/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-02 11:02 | 2015-09-03 11:51 |  |  |  | DF | 24.8167 | 1 | 0 | 0 | 07/09/2015 17:16 ~ No afecta consumos ~ | 02/09/2015 13:25 ~ Interruptor 52BL1 fuera de servicio. Durante mantenimiento preventivo se detecta falla en mecanismo de cierre ~ Felipe Aravena Cofré | 07/09/2015 17:16 ~ Falla en mecanismo de cierre remoto ~ Felipe Aravena | 0 | 0 | 0
461 | 522 | 522DF | Mante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02286/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-02 15:26 | 2015-09-03 06:16 |  |  |  | DF | 14.8333 | 1 | 0 | 0 | 03/09/2015 01:36 ~ S/E Paposo: desde las 14:00 horas persiste anormalidad en el sistema Scada, el cual no está reportando datos de la S/E. De acuerdo al flujo de potencias en S/E Diego de Almagro (datos obtenidos del histórico SCADA) se logra determinar que la apertura del 52J2 en S/E Paposo ocurrió a las 15:26 horas. ~ Rodrigo Varela | 03/09/2015 01:36 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 05/09/2015 04:28 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
132 | 137 | 137DF | Mante | 137 | Tramo | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD30325/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-02 15:56 | 2015-09-02 19:59 |  |  |  | DF | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar LT para reponer material árido y tapar conductores, dicho material fue desplazado por marejadas. Con la finalidad evitar riesgo hacia las personas e instalaciones. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-03 | 2015-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29384/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-03 06:00 | 2015-09-03 18:00 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de alta tensión, tramo Laja-Vizcachas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29388/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-03 06:00 | 2015-09-03 18:00 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de alta tensión, tramo Laja-Vizcachas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29400/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-03 06:00 | 2015-09-03 18:00 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de alta tensión, tramo Laja-Vizcachas. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29403/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-03 06:00 | 2015-09-03 18:00 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de alta tensión, tramo Laja-Vizcachas. |  |  | 0 | 0 | 1
960 | 1158 | 1158DP | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29939/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-03 06:50 | 2015-09-03 07:38 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara microcorte a los consumos de Tap off Ñiquén coordinado con EFE según SODI N° 258 y a Tap off San Gregorio coordinado con Luz Parral según SODI N°257 por normalización de topología en LT 66kV Parral - Monterrico. Quedará abierto el interruptor 52B1 en SE San Carlos. |  |  | 0 | 0 | 1
287 | 323 | 323DP | Mante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29939/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-03 06:50 | 2015-09-03 07:38 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara microcorte a los consumos de Tap off Ñiquén coordinado con EFE según SODI N° 258 y a Tap off San Gregorio coordinado con Luz Parral según SODI N°257 por normalización de topología en LT 66kV Parral - Monterrico. Quedará abierto el interruptor 52B1 en SE San Carlos. |  |  | 0 | 0 | 1
1148 | 1585 | 1585DP | Mante | 1585 | Tramo | MINERO - SAUZAL 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD30062/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-03 07:00 | 2015-09-03 17:00 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Codelco División el Teniente solicita desconexión del circuito Sauzal Minero 3, abierto interruptor 52H5 y desconectadores 89H5-1, 89H5-2 y 89H5-3 y cerrada tierra 89H5-3T |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29576/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-03 08:17 | 2015-09-03 18:31 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Los Ángeles-Pangue, tramo Los Ángeles-Duqueco, por trabajos de obras civiles previos relacionados con proyecto reemplazo interruptor 52B2 y TTCC asociados en S/E Los Ángeles. Se considera previamente el cambio de topología en Tramo Duqueco-Pangue de LT 66 kV Los Angeles-Pangue, el cual será respaldado de manera permanente desde paño B5 de S/E Los Angeles hasta el viernes 04/09/2015 en coordinación con Endesa. Tramo Los Angeles-Duqueco (paño B2 de Los Angeles) será energizado en vacío terminada desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-03 08:59 | 2015-09-03 14:53 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 155992. |  |  | 0 | 0 | 1
193 | 212 | 212DP | Mante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD28783/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-03 09:06 | 2015-09-03 13:22 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 66 kV Barro Blanco Cto N° 2 por trabajos de mantenimiento preventivo básico a equipos, poda roce árboles en faja de servidumbre y limpieza y cambio de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD29696/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-03 09:28 | 2015-09-04 20:00 |  |  |  | DP | 34.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a Equipos Primarios del paño asociado a la línea Esperanza La Calera, circuito 2, en subestación Calera Centro. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DF | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-03 19:10 | 2015-09-03 22:19 |  |  |  | DF | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3922. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-04 | 2015-09-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29385/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-04 05:55 | 2015-09-04 17:00 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de alta tensión, tramo Laja-Vizcachas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29390/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-04 05:55 | 2015-09-04 17:00 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de alta tensión, tramo Laja-Vizcachas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29401/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-04 05:55 | 2015-09-04 17:00 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de alta tensión, tramo Laja-Vizcachas. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29404/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-04 05:55 | 2015-09-04 17:00 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de alta tensión, tramo Laja-Vizcachas. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29581/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-04 08:10 | 2015-09-04 18:00 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Los Ángeles-Pangue, tramo Los Ángeles-Duqueco, por trabajos de obras civiles previos relacionados con proyecto reemplazo interruptor 52B2 y TTCC asociados en S/E Los Ángeles. Se consideró previamente el cambio de topología en Tramo Duqueco-Pangue de LT 66 kV Los Angeles-Pangue, el cual será respaldado desde paño B5 de S/E Los Angeles en coordinación con Endesa. Topología subsistema Los Angeles-Duqueco-Pangue se normalizará concluidos trabajos de esta desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
216 | 239 | 239DP | Mante | 239 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28968/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-04 08:14 | 2015-09-04 16:42 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 kV Sauzal - A. Jahuel Circ. 2. Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio de nueva protección 21-21N sist.1 de Línea 110 kV Sauzal - A.Jahuel 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF/52H1 mientras dure la intervención. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
872 | 975 | 975DP | Mante | 975 | Tramo | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD29697/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-04 08:48 | 2015-09-04 20:00 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a Equipos Primarios del paño asociado a la línea Cerro Calera - Calera Centro, en subestación Calera Centro. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-04 08:58 | 2015-09-04 12:12 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 155994. |  |  | 0 | 0 | 1
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02294/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 17:49 |  |  |  | DF | 4.9333 | 1 | 0 | 0 | 04/09/2015 13:06 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 S/E Carampangue. Afectando los consumos de SS/EE Curanilahue, Tres pinos, Lebu y Cañete. Central Cristoro estaba generando al momento de falla 2.5MW. ~ Efraín Delgado Currin | 04/09/2015 13:06 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin | 26/09/2015 19:14 ~ Caída de árbol sobre línea, específicamente entre las estructuras N°260 y N°261, a una distancia aproximada de 10,7 km de S/E Carampangue. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02294/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 17:50 |  |  |  | DF | 4.95 | 1 | 0 | 0 | 04/09/2015 13:06 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 S/E Carampangue. Afectando los consumos de SS/EE Curanilahue, Tres pinos, Lebu y Cañete. Central Cristoro estaba generando al momento de falla 2.5MW. ~ Efraín Delgado Currin | 04/09/2015 13:06 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin | 26/09/2015 19:14 ~ Caída de árbol sobre línea, específicamente entre las estructuras N°260 y N°261, a una distancia aproximada de 10,7 km de S/E Carampangue. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02294/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 17:50 |  |  |  | DF | 4.95 | 1 | 0 | 0 | 04/09/2015 13:06 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 S/E Carampangue. Afectando los consumos de SS/EE Curanilahue, Tres pinos, Lebu y Cañete. Central Cristoro estaba generando al momento de falla 2.5MW. ~ Efraín Delgado Currin | 04/09/2015 13:06 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin | 26/09/2015 19:14 ~ Caída de árbol sobre línea, específicamente entre las estructuras N°260 y N°261, a una distancia aproximada de 10,7 km de S/E Carampangue. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-05 | 2015-09-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-05 08:38 | 2015-09-05 14:28 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 155997. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DF | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-05 09:39 | 2015-09-05 14:31 |  |  |  | DF | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Medición alambrado de corriente, medidas de razón transformación y resistencia aislación del T/C Fase 2, según la solicitud de desconexión N° 156304. |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-05 09:39 | 2015-09-05 14:31 |  |  |  | DF | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Medición alambrado de corriente, medidas de razón transformación y resistencia aislación del T/C Fase 2, según la solicitud de desconexión N° 156304. |  |  | 0 | 1 | 0
1401 | 3194 | 3194DF | Movimiento de Equipos | 3194 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV C1 | SQM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-05 18:15 | 2015-09-06 |  |  |  | DF | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3925. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-06 | 2015-09-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
1401 | 3194 | 3194DF | Movimiento de Equipos | 3194 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV C1 | SQM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-06 | 2015-09-06 16:22 |  |  |  | DF | 16.3667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3925. |  |  | 0 | 1 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02300/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 05:33 |  |  |  | DF | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | 06/09/2015 03:14 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de las SSEE Curanilahue, Tres Pinos y Lebu. Al momento de la falla Parque Eólico Lebu se encontraba generando 0.6 MW. ~ Karina Medina Vergara | 06/09/2015 03:14 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 26/09/2015 19:17 ~ Puente de estructura de anclaje acorta distancia con estructura, debido al giro de la grapa de anclaje de la estructura N° 263, a raíz de dos sismos ocurridos en la zona (ver anexo N°4), junto con la alta humedad registrada en el horario de la falla, provoca la descarga por ionización del aire con la estructura. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02300/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 05:33 |  |  |  | DF | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | 06/09/2015 03:14 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de las SSEE Curanilahue, Tres Pinos y Lebu. Al momento de la falla Parque Eólico Lebu se encontraba generando 0.6 MW. ~ Karina Medina Vergara | 06/09/2015 03:14 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 26/09/2015 19:17 ~ Puente de estructura de anclaje acorta distancia con estructura, debido al giro de la grapa de anclaje de la estructura N° 263, a raíz de dos sismos ocurridos en la zona (ver anexo N°4), junto con la alta humedad registrada en el horario de la falla, provoca la descarga por ionización del aire con la estructura. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02300/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 05:33 |  |  |  | DF | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | 06/09/2015 03:14 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de las SSEE Curanilahue, Tres Pinos y Lebu. Al momento de la falla Parque Eólico Lebu se encontraba generando 0.6 MW. ~ Karina Medina Vergara | 06/09/2015 03:14 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 26/09/2015 19:17 ~ Puente de estructura de anclaje acorta distancia con estructura, debido al giro de la grapa de anclaje de la estructura N° 263, a raíz de dos sismos ocurridos en la zona (ver anexo N°4), junto con la alta humedad registrada en el horario de la falla, provoca la descarga por ionización del aire con la estructura. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
236 | 260 | 260DP | Mante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29035/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-06 07:10 | 2015-09-06 16:58 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: PAÑLO J8 LÏNEA ITAHUE 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo normal a transformadores de corriente y potencial de paño J8. Mantenimiento Preventivo Normal y exhaustivo a desconectadores 89J8-2, 89J8-3 y 89J8-T, Mantenimiento preventivo normal a 6 pararrayos del paño J8 (ambos lados de los cables de poder) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV ANCOA - ITAHUE, CIRCUITO 2 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1008 | 1330 | 1330DP | Mante | 1330 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29723/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-06 08:24 | 2015-09-06 19:00 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PUERTO MONTT: PAÑO J1 - RAHUE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al paño J1 y JZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PRJ1, bajada del PRJZ1, bajada CAJ1, entre Reactor JZ1 y TCJZ1, entre 89JZ1 -1 y 52JZ1, entre 52JZ1 y TCJZ1. Instalaciones con Riesgo S/E PUERTO MONTT: BARRA PRINCIPAL 220KV SECCION 1 (AL TERMINO DE LA FAENA) Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-06 09:16 | 2015-09-06 16:13 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 155998. |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DF | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02302/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 20:51 |  |  |  | DF | 9.75 | 1 | 0 | 0 | 06/09/2015 14:12 ~ Sistema 66 kV alimentado completamente desde S/E San Antonio, abierto en S/E Laguna Verde. Para el cto. N°1 opera interruptor 66 kV en S/E Tap Algarrobo. ~ Danny Valencia C | 06/09/2015 14:12 ~ árbol cae sobre la red, poda no autorizada de terceros. ~ Danny Valencia C |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DF | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02302/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 20:51 |  |  |  | DF | 9.75 | 1 | 0 | 0 | 06/09/2015 14:12 ~ Sistema 66 kV alimentado completamente desde S/E San Antonio, abierto en S/E Laguna Verde. Para el cto. N°1 opera interruptor 66 kV en S/E Tap Algarrobo. ~ Danny Valencia C | 06/09/2015 14:12 ~ árbol cae sobre la red, poda no autorizada de terceros. ~ Danny Valencia C |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DF | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02302/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 20:51 |  |  |  | DF | 9.75 | 1 | 0 | 0 | 06/09/2015 14:12 ~ Sistema 66 kV alimentado completamente desde S/E San Antonio, abierto en S/E Laguna Verde. Para el cto. N°1 opera interruptor 66 kV en S/E Tap Algarrobo. ~ Danny Valencia C | 06/09/2015 14:12 ~ árbol cae sobre la red, poda no autorizada de terceros. ~ Danny Valencia C |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD30710/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-06 11:12 | 2015-09-11 18:34 |  |  |  | DF | 127.3667 | 0 | 0 | 0 | Desenergizacion Linea de 220 kV El Llano - Sag por probabilidad de tormenta electrica en alta Cordillera. Sin consumo afectado. |  |  | 0 | 1 | 0
366 | 415 | 415DF | Mante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02303/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-06 16:50 | 2015-09-06 16:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/09/2015 17:39 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Chivilcan. ~ Victor Mena B. | 06/09/2015 17:39 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
366 | 415 | 415DF | Mante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02304/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-06 16:54 | 2015-09-06 16:54 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/09/2015 17:45 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Chivilcán. ~ Victor Mena B. | 06/09/2015 17:45 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Mante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02305/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-06 17:44 | 2015-09-06 18:23 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 |  | 06/09/2015 18:27 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 08/09/2015 15:10 ~ Origen no determinado ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02305/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-06 17:44 | 2015-09-08 00:31 |  |  |  | DF | 30.7833 | 1 | 0 | 0 |  | 06/09/2015 18:27 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 08/09/2015 15:10 ~ Origen no determinado ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-07 | 2015-09-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02308/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-07 03:53 | 2015-09-07 03:53 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/09/2015 03:54 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Hualañé, sin consumos afectados. Se confirma lluvia en la zona al momento de la perturbación. ~ Karina Medina Vergara | 07/09/2015 03:54 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-07 09:10 | 2015-09-07 18:06 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres por alta contaminación y revisión señal interruptor en S/E Salar, según solicitud de desconexión N° 156319. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30730/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-07 09:19 | 2015-09-07 10:05 |  |  |  | DF | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de LT 66 kV Hualañé-Licantén por tala de árbol con proyección a la linea, entre estructuras N°58 y N°59, debido a temporal en la zona. Los consumos serán transferidos vía redes de MT. |  |  | 0 | 1 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29891/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-07 09:32 | 2015-09-07 18:38 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros. Solo en extremo Alfalfal para Readecuación de gabinetes de control, retiro de antigua protección Siemens. Circuito queda radial desde S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD30431/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-07 10:01 | 2015-09-07 17:08 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en Scada entre Central San Andres, Central El Paso y TEJV (Se efectuarán maniobras en interruptores de línea hacia SA y EP). Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal, por lo que no se producirá perdida de generación (se normalizara subestaciones y linea San Andrés- La confluencia 154 Kv diariamente, al terminar trabajos), la Central San Andrés estará indisponible el tiempo en que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Mante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02312/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 17:05 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 |  | 07/09/2015 16:57 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 08/09/2015 15:04 ~ Señal de arco eléctrico en puente de estructura N°355. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Mante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02312/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 17:05 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 |  | 07/09/2015 16:57 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 08/09/2015 15:04 ~ Señal de arco eléctrico en puente de estructura N°355. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-07 17:02 | 2015-09-07 17:41 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Según informe de falla N° 3928. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-07 17:02 | 2015-09-07 17:41 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Según informe de falla N° 3928. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-07 17:02 | 2015-09-07 17:41 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Según informe de falla N° 3928. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-07 17:02 | 2015-09-07 17:41 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Según informe de falla N° 3928. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-07 17:02 | 2015-09-07 17:41 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Según informe de falla N° 3928. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-08 | 2015-09-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
194 | 213 | 213DP | Mante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30403/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-08 08:06 | 2015-09-08 16:13 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por trabajos de reparación de unión vano entre estructuras 365-366 encontrado con diferencia de temperatura en inspección termográfica. Se considera la transferencia en 110 kV de la alimentación del transformador N°1 de S/E Quínquimo desde S/E Choapa hacia S/E Quillota, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo (paño HS). |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-08 08:47 | 2015-09-08 18:29 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 156279. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27396/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-08 08:59 | 2015-09-09 18:36 |  |  |  | DP | 33.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros, solo en extremo de S/E Alfalfal, con el propósito de realizar readecuación de gabinetes de control, retiro de antigua protección Siemens. Circuito radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Mante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27396/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-08 08:59 | 2015-09-09 18:36 |  |  |  | DP | 33.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros, solo en extremo de S/E Alfalfal, con el propósito de realizar readecuación de gabinetes de control, retiro de antigua protección Siemens. Circuito radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DF | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02329/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-08 10:34 | 2015-09-08 19:34 |  |  |  | DF | 9 | 1 | 0 | 0 | 09/09/2015 17:44 ~ 10:37 Recuperados los consumos de S/E Panquehue desde S/E San Felipe. 12:12 Recuperados los consumos de S/E Catemu por cto.1 ~ Hernán González Z | 09/09/2015 17:44 ~ En investigación ~ Hernán González Z |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DF | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02329/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-08 10:34 | 2015-09-08 19:34 |  |  |  | DF | 9 | 1 | 0 | 0 | 09/09/2015 17:44 ~ 10:37 Recuperados los consumos de S/E Panquehue desde S/E San Felipe. 12:12 Recuperados los consumos de S/E Catemu por cto.1 ~ Hernán González Z | 09/09/2015 17:44 ~ En investigación ~ Hernán González Z |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29129/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-08 11:21 | 2015-09-10 18:00 |  |  |  | DP | 54.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo Los Ángeles-Duqueco de línea 66 kV Los Ángeles-Pangue por faenas de puesta en servicio nuevo interruptor 52B2 de S/E Los Ángeles, TTCC asociados y reemplazo protección existente.Consumos paño B2 serán respaldados a traves de paño B5 de S/E Los Ángeles. Se remite estudio asociado EAP-006/2015. Interruptor 52B2 y tramo 66 kV Los Angeles-Duqueco asociado quedarán en calidad de indisponibles durante periodo indicado en esta solicitud. |  |  | 0 | 0 | 1
71 | 72 | 72DF | Mante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02322/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-08 23:31 | 2015-09-08 23:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 09/09/2015 01:17 ~ Apertura por operación de protecciones con reconexión automática. ~ Juan Avendaño Campos. |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-09 | 2015-09-09 10:21 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna se |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DF | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD30993/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-09 05:48 | 2015-09-09 12:05 |  |  |  | DF | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de interruptor en SE Florida debido a falla reiterativa del mecanismo de cierre. De acuerdo a evaluación de especialista, el equipo podría quedar inoperativo de no ser cambiado a la brevedad. |  |  | 0 | 1 | 0
124 | 128 | 128DF | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD30995/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-09 05:48 | 2015-09-09 12:05 |  |  |  | DF | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de interruptor en SE Florida debido a falla reiterativa del mecanismo de cierre. De acuerdo a evaluación de especialista, el equipo podría quedar inoperativo de no ser cambiado a la brevedad. |  |  | 0 | 1 | 0
110 | 112 | 112DF | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD30996/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-09 05:48 | 2015-09-09 12:05 |  |  |  | DF | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de interruptor en SE Florida debido a falla reiterativa del mecanismo de cierre. De acuerdo a evaluación de especialista, el equipo podría quedar inoperativo de no ser cambiado a la brevedad. |  |  | 0 | 1 | 0
125 | 129 | 129DF | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD30997/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-09 05:48 | 2015-09-09 12:05 |  |  |  | DF | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de interruptor en SE Florida debido a falla reiterativa del mecanismo de cierre. De acuerdo a evaluación de especialista, el equipo podría quedar inoperativo de no ser cambiado a la brevedad. |  |  | 0 | 1 | 0
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD29963/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 07:44 | 2015-09-09 17:12 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de varillas preformadas y grampas entre las estructuras 2 a la 10. Instalación de cobertor de protección, fase superior, en estructuras 14, 15, 16. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD29963/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 07:44 | 2015-09-09 17:12 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de varillas preformadas y grampas entre las estructuras 2 a la 10. Instalación de cobertor de protección, fase superior, en estructuras 14, 15, 16. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD29963/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 07:44 | 2015-09-09 17:12 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de varillas preformadas y grampas entre las estructuras 2 a la 10. Instalación de cobertor de protección, fase superior, en estructuras 14, 15, 16. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD29963/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 07:44 | 2015-09-09 17:12 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de varillas preformadas y grampas entre las estructuras 2 a la 10. Instalación de cobertor de protección, fase superior, en estructuras 14, 15, 16. |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-09 08:42 | 2015-09-09 17:33 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | revisión y pruebas de protecciones eléctricas, según solicitud de desconexión N°156284. |  |  | 0 | 0 | 1
144 | 152 | 152DP | Mante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30191/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 09:00 | 2015-09-09 18:46 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV C PINTO - D.D.A. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro - REPRO - Paño J1: Pruebas de control a protección 21-21N sistema 1, por pendientes. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO O BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Mante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30886/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 09:00 | 2015-09-09 18:46 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro - obras ENEL - Normalización alimentación armario OP7, circuito N°2. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Termomagnéticos de control asociados a circuitos de control a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 O BARRA 220 KV - Diego de Almagro. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Mante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30886/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 09:00 | 2015-09-09 18:46 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro - obras ENEL - Normalización alimentación armario OP7, circuito N°2. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Termomagnéticos de control asociados a circuitos de control a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 O BARRA 220 KV - Diego de Almagro. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DP | Mante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30886/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 09:00 | 2015-09-09 18:46 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro - obras ENEL - Normalización alimentación armario OP7, circuito N°2. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Termomagnéticos de control asociados a circuitos de control a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 O BARRA 220 KV - Diego de Almagro. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | 141 | 141DP | Mante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30905/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 09:00 | 2015-09-09 18:46 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Paposo - obras ENEL - Cambio de Frecuencia OP-10 y Normalizacion sistema de comunicaciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Termomagneticos de control asociados a circuitos de control a disposición del jefe de faena Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 O BARRA 220 KV, SECCION 1 DE S/E PAPOSO AL CONECTARLAS. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | 1586 | 1586DP | Mante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30905/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 09:00 | 2015-09-09 18:46 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Paposo - obras ENEL - Cambio de Frecuencia OP-10 y Normalizacion sistema de comunicaciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Termomagneticos de control asociados a circuitos de control a disposición del jefe de faena Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 O BARRA 220 KV, SECCION 1 DE S/E PAPOSO AL CONECTARLAS. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1150 | 1587 | 1587DP | Mante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30905/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 09:00 | 2015-09-09 18:46 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Paposo - obras ENEL - Cambio de Frecuencia OP-10 y Normalizacion sistema de comunicaciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Termomagneticos de control asociados a circuitos de control a disposición del jefe de faena Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 O BARRA 220 KV, SECCION 1 DE S/E PAPOSO AL CONECTARLAS. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
910 | 1038 | 1038DP | Mante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30860/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 09:49 | 2015-09-09 19:38 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a la línea y tala de árboles. La línea se encuentra en vacío por lo cual no hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-09 10:21 | 2015-09-10 |  |  |  | DP | 13.65 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y reapriete de sistema de PC&M y Verif. protecciones, según SD N°156302. Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD30416/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 10:51 | 2015-09-13 17:20 |  |  |  | DP | 102.4833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados en Cto. 2 línea Esperanza - Calera Centro 66 kV en S/E Calera Centro, el cual se encuentra fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
996 | 1280 | 1280DF | Mante | 1280 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | AMANECER SOLAR | Informe Fallas | IF02326/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-09 15:35 | 2015-09-09 15:57 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | 09/09/2015 17:11 ~ Interrupción de la línea 220 kV Seccionadora Llano de Llampos - Llano de Llampos afecta a PFV Llano de Llampos con una pérdida de 77 MW ~ Juan Cardenas | 09/09/2015 17:11 ~ Se investiga origen de sobretensión en la línea. ~ Juan Cardenas | 16/09/2015 10:20 ~ VEr informe adjunto ~ Juan Cárdenas | 0 | 0 | 0
423 | 482 | 482DF | Mante | 482 | Tramo | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02328/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-09 15:35 | 2015-09-09 17:03 |  |  |  | DF | 1.4667 | 1 | 0 | 0 | 09/09/2015 17:28 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52H2 de S/E Cerrillos afectando los consumos de S/E Los Loros. ~ Pablo Pino Tobar | 09/09/2015 17:28 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 26/09/2015 19:23 ~ Mientras la empresa contratista de distribución realizaba trabajos producen choque accidental a tirante de línea MT, cercano al punto de cruce con la línea de 110 kV Cerrillos-Los Loros, el cual produce acortamiento de distancia entre conductores de la línea 110 kV y línea de MT causando una descarga eléctrica entre estos conductores. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-10 | 2015-09-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y reapriete de sistema de PC&M y Verif. protecciones, según SD N°156302. Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31074/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-10 00:15 | 2015-09-10 01:50 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circutio en S/E Ochagavía para pruebas efectivas PPRS sobre el interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Mante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31074/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-10 00:15 | 2015-09-10 01:50 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circutio en S/E Ochagavía para pruebas efectivas PPRS sobre el interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Mante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31074/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-10 00:15 | 2015-09-10 01:50 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circutio en S/E Ochagavía para pruebas efectivas PPRS sobre el interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Mante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31074/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-10 00:15 | 2015-09-10 01:50 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circutio en S/E Ochagavía para pruebas efectivas PPRS sobre el interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Mante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31074/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-10 00:15 | 2015-09-10 01:50 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circutio en S/E Ochagavía para pruebas efectivas PPRS sobre el interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DF | Mante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02333/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-10 00:33 | 2015-09-10 12:54 |  |  |  | DF | 12.35 | 1 | 0 | 0 | 10/09/2015 01:58 ~ Desconexión forzada 52B2 S/E Angol afectando los consumos de S/E Collipulli, T1 S/E Victoria y EFE Collipulli. ~ Manuel Gaete M. | 10/09/2015 01:58 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 26/09/2015 19:25 ~ Acto vandálico perpetrado por acción de comunidades indígenas en el desarrollo de manifestaciones que sostenían en el sector de la falla (ver Anexo N°2) causan corte de conductor (fase B) entre estructuras N°359 y N°360. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DF | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02333/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-10 00:33 | 2015-09-10 00:42 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 10/09/2015 01:58 ~ Desconexión forzada 52B2 S/E Angol afectando los consumos de S/E Collipulli, T1 S/E Victoria y EFE Collipulli. ~ Manuel Gaete M. | 10/09/2015 01:58 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 26/09/2015 19:25 ~ Acto vandálico perpetrado por acción de comunidades indígenas en el desarrollo de manifestaciones que sostenían en el sector de la falla (ver Anexo N°2) causan corte de conductor (fase B) entre estructuras N°359 y N°360. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31075/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-10 01:51 | 2015-09-10 03:24 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circutio en S/E Ochagavía para pruebas efectivas PPRS sobre el interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Mante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31075/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-10 01:51 | 2015-09-10 03:24 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circutio en S/E Ochagavía para pruebas efectivas PPRS sobre el interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Mante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31075/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-10 01:51 | 2015-09-10 03:24 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circutio en S/E Ochagavía para pruebas efectivas PPRS sobre el interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Mante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31075/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-10 01:51 | 2015-09-10 03:24 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circutio en S/E Ochagavía para pruebas efectivas PPRS sobre el interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1344 | 3036 | 3036DP | Movimiento de Equipos | 3036 | Tramo | LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV C1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-10 06:34 | 2015-09-11 |  |  |  | DP | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, según la solicitud desconexión N° 156035. |  |  | 0 | 0 | 1
1335 | 3027 | 3027DP | Movimiento de Equipos | 3027 | Tramo | LABERINTO - LOMAS BAYAS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-10 06:37 | 2015-09-10 20:45 |  |  |  | DP | 14.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantención línea Laberinto Lomas Bayas y paño J-04 S/E Laberinto y Pruebas de efectivas del control funcional, enclavamientos y bloqueos control electrico paño J04 y J02 esquemas protecciones eléctric |  |  | 0 | 0 | 1
960 | 1158 | 1158DP | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30994/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-10 07:47 | 2015-09-10 09:46 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de LT 66kV Parral - San Gregorio por tala de árboles cercanos a la línea. Los consumos de SSEE San Gregorio, Ñiquén y San Carlos serán transferidos hacia SE Monterrico via sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-10 07:53 | 2015-09-11 |  |  |  | DP | 16.1167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación fase 2, según solicitud de desconexión N° 156281 y 156285. |  |  | 0 | 0 | 1
184 | 197 | 197DP | Mante | 197 | Tramo | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30249/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-10 08:21 | 2015-09-10 19:43 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Polpaico - Quillota Circ. 1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Mantenimiento programado a transformadores de medida, trampa de onda, pararrayos del paño J8 -Quillota 1. Mantenimiento programado de desconectadores 89J8-2 y 2T y 89J8-3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de desconectadores y transformadores de corriente y en chicotes de bajada de transformadores de potencial, pararrayos y condensador de acoplamiento, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1. Observaciones S/E Polpaico: Para realizar el mantenimiento a desconectador de puesta a tierra 89J8-2T, será reemplazado por tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29895/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-10 09:25 | 2015-09-10 18:45 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros. Solo en extremo Alfalfal para Readecuación de gabinetes de control, retiro de antigua protección Siemens. Circuito queda radial desde S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
1335 | 3027 | 3027DF | Movimiento de Equipos | 3027 | Tramo | LABERINTO - LOMAS BAYAS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-10 21:34 | 2015-09-10 22:15 |  |  |  | DF | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de bornera en TP en S/E Lomas Bayas (solicitud requerida por CC E-CL), según la solicitud de desconexión N° 156616. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-11 | 2015-09-11 18:00 |  |  |  | DP | 18 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y reapriete de sistema de PC&M y Verif. protecciones, según SD N°156302. Por corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-11 | 2015-09-11 20:02 |  |  |  | DP | 20.0333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación fase 2, según solicitud de desconexión N° 156281 y 156285. |  |  | 0 | 0 | 1
1344 | 3036 | 3036DP | Movimiento de Equipos | 3036 | Tramo | LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV C1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-11 | 2015-09-11 01:30 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, según la solicitud desconexión N° 156035. |  |  | 0 | 0 | 1
910 | 1038 | 1038DP | Mante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD31042/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-11 08:20 | 2015-09-11 12:35 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Cocharcas - San Carlos por integracion a SCADA de SSCC 89B2 en SE Cocharcas. Este tramo de línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-11 09:08 | 2015-09-11 10:39 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufas de Central Tocopilla, según la solicitud de desconexión N° 156433. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-11 09:19 | 2015-09-11 11:47 |  |  |  | DP | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 156451. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-11 18:00 | 2015-09-11 22:48 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y reapriete de sistema de PC&M y Verif. protecciones, según SD N°156302. corte de puentes en est. 685 extremo Tocopilla, y estr. 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DF | Mante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02344/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-11 20:28 | 2015-09-11 20:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/09/2015 21:06 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Angol. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 11/09/2015 21:06 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DF | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02344/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-11 20:28 | 2015-09-11 20:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/09/2015 21:06 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Angol. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 11/09/2015 21:06 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
353 | 402 | 402DF | Mante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02343/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-11 20:30 | 2015-09-12 05:28 |  |  |  | DF | 8.9667 | 1 | 0 | 0 | 11/09/2015 20:48 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52B2 de S/E Angol, afectando los consumos de S/E Collipulli, T1 de S/E Victoria y EFE Collipulli. ~ Pablo Pino Tobar | 11/09/2015 20:48 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 26/09/2015 19:28 ~ Acto vandálico y atentado de comunidades indígenas durante el desarrollo de manifestaciones que sostenían en el sector (ver Anexo N°4) causan corte de conductores (tres fases) entre estructuras N°317 y N°318 y el intento del colapso de la estructura N°317 de la LT 66kV Angol ? Victoria (ver anexo N°2). Cabe señalar que se deja constancia en la 4Ta Comisaría de Victoria de CARABINEROS DE CHILE. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DF | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02343/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-11 20:30 | 2015-09-11 20:39 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 11/09/2015 20:48 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52B2 de S/E Angol, afectando los consumos de S/E Collipulli, T1 de S/E Victoria y EFE Collipulli. ~ Pablo Pino Tobar | 11/09/2015 20:48 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 26/09/2015 19:28 ~ Acto vandálico y atentado de comunidades indígenas durante el desarrollo de manifestaciones que sostenían en el sector (ver Anexo N°4) causan corte de conductores (tres fases) entre estructuras N°317 y N°318 y el intento del colapso de la estructura N°317 de la LT 66kV Angol ? Victoria (ver anexo N°2). Cabe señalar que se deja constancia en la 4Ta Comisaría de Victoria de CARABINEROS DE CHILE. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1092 | 1500 | 1500DF | Mante | 1500 | Tramo | CARDONES - TRAVESIA 110KV C1 | MINERA CANDELARIA | Informe Fallas | IF02349/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-11 20:41 | 2015-09-11 22:50 |  |  |  | DF | 2.15 | 1 | 0 | 0 | 12/09/2015 13:07 ~ Se realiza inspección de los equipos en patio eléctrico de travesía y análisis de la protección operada. Se decide dejar la línea de trip en OFF de la protección 87L, debido a que la data de evento nos presenta incongruencias con los valores prestablecidos anteriormente en su lógica de programación. ~ Gregorio Aguirre Molina | 12/09/2015 13:07 ~ Operación intempestiva de protección diferencia de línea 87L (ABB red 670). ~ Gregorio Aguirre Molina |  | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DF | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02345/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-11 22:23 | 2015-09-11 22:23 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/09/2015 22:19 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Angol. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 11/09/2015 22:19 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-11 22:48 | 2015-09-12 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en est. 685 extremo Tocopilla, y estr. 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna seca, segun S |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-12 | 2015-09-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en est. 685 extremo Tocopilla, y estr. 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna seca, segun S |  |  | 0 | 0 | 1
395 | 446 | 446DP | Mante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30881/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-12 08:14 | 2015-09-12 15:35 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea Malloa - Quinta Tilcoco por labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-12 10:05 | 2015-09-12 12:47 |  |  |  | DP | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 156452. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-13 | 2015-09-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en est. 685 extremo Tocopilla, y estr. 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna seca, segun S |  |  | 0 | 0 | 1
688 | 769 | 769DP | Mante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31227/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 00:22 | 2015-09-13 07:12 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía a montaje de interruptor 110 kV provisorio por cambio del interruptor del cable Metro en subestación Renca. Interruptor 110 kV provisorio no se coloca en servicio |  |  | 0 | 0 | 1
699 | 783 | 783DP | Mante | 783 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31227/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 00:22 | 2015-09-13 07:12 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía a montaje de interruptor 110 kV provisorio por cambio del interruptor del cable Metro en subestación Renca. Interruptor 110 kV provisorio no se coloca en servicio |  |  | 0 | 0 | 1
364 | 413 | 413DP | Mante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30507/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 01:09 | 2015-09-13 07:00 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Instalacion de peinetas en las estructuras N° 5, 6 y 7 de LT Pumahue-Chivilcan. Trabajos relacionados con SD 30504. No hay interrupcion de suministro. LT Temuco-Loncoche #1, energizara los consumos de SSEE Licanco, Padre las casas,pitrufquen. LT Temuco-Loncoche #2 energizara los consumos de SSEE Las Encinas,gorbea y Chivilcan. |  |  | 0 | 0 | 1
185 | 199 | 199DP | Mante | 199 | Tramo | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29870/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 07:10 | 2015-09-13 18:35 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por reemplazo de aisladores en las estructuras 72 y 85 y mantenimiento preventivo a equipos de poder en el paño H1 de S/E Illapel y H1 de S/E Salamanca. Solicitud relacionada con SD29866/2015 (desconexión Salamanca T-2) y SD29868/2015 (desconexión Salamanca T-1). |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD31211/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 07:20 | 2015-09-13 15:26 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo Los Angeles-Duqueco de línea 66 kV Los Ángeles-Pangue y paño B2 de S/E Los Angeles, por trabajos de reemplazo desconectador 89B2-3 en la mencionada subestación. Consumos de LT Los Angeles-Pangue serán respaldados desde paño B5 de S/E Los Angeles. |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-13 07:25 | 2015-09-13 13:00 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación desde las estructuras N° 20 hasta la N° 26, según la solicitud de desconexión N° 155541. |  |  | 0 | 0 | 1
321 | 364 | 364DP | Mante | 364 | Tramo | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30769/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 08:29 | 2015-09-13 15:04 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Arenas Blancas-Escuadrón por la realización del MPB al Tap Off Polpaico. Por tal motivo, los consumos asociados a SE Escuadrón serán transferidos a la línea LT 66 kV Concepción-Coronel N°2 a través del 52B2 de S/E Loma Colorada. Adicionalmente, se debe considerar que central Coronel queda indisponible de inyectar potencia hasta el término de los trabajos (Según SODI N° 133). |  |  | 0 | 0 | 1
319 | 362 | 362DP | Mante | 362 | Tramo | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30769/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 08:29 | 2015-09-13 15:04 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Arenas Blancas-Escuadrón por la realización del MPB al Tap Off Polpaico. Por tal motivo, los consumos asociados a SE Escuadrón serán transferidos a la línea LT 66 kV Concepción-Coronel N°2 a través del 52B2 de S/E Loma Colorada. Adicionalmente, se debe considerar que central Coronel queda indisponible de inyectar potencia hasta el término de los trabajos (Según SODI N° 133). |  |  | 0 | 0 | 1
428 | 487 | 487DF | Mante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02350/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-13 08:50 | 2015-09-13 08:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 13/09/2015 08:46 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Bajo Melipilla. ~ Leonardo Acuña Palma. | 13/09/2015 08:46 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-13 09:02 | 2015-09-13 14:47 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión 156453. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD31169/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 09:04 | 2015-09-13 18:25 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desenergizar el Cto Esperanza-Calera 1 , para la Normalización de Cto Esperanza-Calera 2 por seguridad, ya que en el tendido se cruzan entre vano 2 y 3. |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DP | Mante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30043/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 09:08 | 2015-09-13 17:50 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Parral-Retiro para mantenimiento preventivo. Se realizará también mantenimiento al paño B2 de S/E Parral (52B2, 89B2-2 y TC). Los consumos de S/E Longaví quedarán transferidos hacia S/E Linares y los consumos de S/E Retiro serán transferidos vía redes MT hacia otras instalaciones, mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD31225/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 09:25 | 2015-09-13 16:24 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGED (SODI CO-1070/2015) se solicita la desconexión de la línea LT 66KV Alonso de Ribera-Ejercito debido al trabajos en redes de MT cercanas a la línea ya ante mencionada. Los consumos de la línea LT 66KV Alonso de Ribera-Ejercito serán respaldados por la línea LT 66KV Alonso de Ribera-Colocolo-Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
963 | 1166 | 1166DP | Mante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30528/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 10:05 | 2015-09-13 13:17 |  |  |  | DP | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo al tramo de linea Longavi- Retiro, en coordinación con Maule Sur relacionada SD30043/2015 y según SODI 266/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | 2925 | 2925DF | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-13 14:45 | 2015-09-13 22:16 |  |  |  | DF | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de pasador cortado asociado a desconectador 89J8-2, según la solicitud de desconexión N° 156651. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-14 | 2015-09-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en est. 685 extremo Tocopilla, y estr. 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna seca, segun S |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DF | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31642/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-14 05:58 | 2015-09-15 21:45 |  |  |  | DF | 39.7833 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de interruptor en SE Florida debido a falla reiterativa del mecanismo de cierre. De acuerdo a evaluación de especialista, el equipo podría quedar inoperativo de no ser cambiado a la brevedad. |  |  | 0 | 1 | 0
124 | 128 | 128DF | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31643/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-14 05:58 | 2015-09-15 21:45 |  |  |  | DF | 39.7833 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de interruptor en SE Florida debido a falla reiterativa del mecanismo de cierre. De acuerdo a evaluación de especialista, el equipo podría quedar inoperativo de no ser cambiado a la brevedad. |  |  | 0 | 1 | 0
125 | 129 | 129DF | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31644/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-14 05:58 | 2015-09-15 21:45 |  |  |  | DF | 39.7833 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de interruptor en SE Florida debido a falla reiterativa del mecanismo de cierre. De acuerdo a evaluación de especialista, el equipo podría quedar inoperativo de no ser cambiado a la brevedad. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DF | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31645/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-14 05:58 | 2015-09-15 21:45 |  |  |  | DF | 39.7833 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de interruptor en SE Florida debido a falla reiterativa del mecanismo de cierre. De acuerdo a evaluación de especialista, el equipo podría quedar inoperativo de no ser cambiado a la brevedad. |  |  | 0 | 1 | 0
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31192/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-14 07:35 | 2015-09-14 16:28 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de grampas de anclaje entre estructuras 2 y 10 Arranque 110 kV Valparaíso y 1-23 Arranque 110 kV Playa Ancha |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31192/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-14 07:35 | 2015-09-14 16:28 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de grampas de anclaje entre estructuras 2 y 10 Arranque 110 kV Valparaíso y 1-23 Arranque 110 kV Playa Ancha |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31192/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-14 07:35 | 2015-09-14 16:28 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de grampas de anclaje entre estructuras 2 y 10 Arranque 110 kV Valparaíso y 1-23 Arranque 110 kV Playa Ancha |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31192/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-14 07:35 | 2015-09-14 16:28 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de grampas de anclaje entre estructuras 2 y 10 Arranque 110 kV Valparaíso y 1-23 Arranque 110 kV Playa Ancha |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DP | Mante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30731/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-14 08:53 | 2015-09-14 15:51 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A1 de Línea Cipreses 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento normal condensador de acoplamiento CAA1-1, trampas de onda TOA1 fase 1 y 3, transformador de potencial T/P-A1 de sincronización Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 KV CIPRESES - ITAHUE, CIRCUITO 1 (en la Normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Mante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30731/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-14 08:53 | 2015-09-14 15:51 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A1 de Línea Cipreses 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento normal condensador de acoplamiento CAA1-1, trampas de onda TOA1 fase 1 y 3, transformador de potencial T/P-A1 de sincronización Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 KV CIPRESES - ITAHUE, CIRCUITO 1 (en la Normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29897/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-14 09:07 | 2015-09-14 17:35 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros. Solo en extremo Alfalfal para Readecuación de gabinetes de control, retiro de antigua protección Siemens. Circuito queda radial desde S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-14 09:12 | 2015-09-15 |  |  |  | DP | 14.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual, linea, paño (ambos extremos) y protecciones, según solicitud de desconexión N° 156473. |  |  | 0 | 0 | 1
112 | 114 | 114DF | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02359/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-14 11:36 | 2015-09-14 11:36 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 14/09/2015 11:57 ~ Desconexión del circuito N°2 de 220KV Colbún- Candelaria por operación protección de distancia con reconexión automática, el circuito queda en servicio automáticamente y ningún cliente se ve afectado. ~ Eduardo Olivares F. |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-15 | 2015-09-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual, linea, paño (ambos extremos) y protecciones, según solicitud de desconexión N° 156473. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-15 | 2015-09-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en est. 685 extremo Tocopilla, y estr. 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna seca, segun S |  |  | 0 | 0 | 1
994 | 1275 | 1275DP | Mante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | SD30804/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-15 07:52 | 2015-09-15 20:42 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Mulchén: Paño J4 - Línea Cautín 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Aprovechando desconexión solicitada por Colbún, se realizará en S/E Mulchen - Paño J4, reapriete de conexiones, limpieza de cajas y armarios de protecciones. Reemplazo de reles detección falla de alimentación motor desconectadores 89J4-3 y 89J4-2T. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Mulchen-Cautín 1 (Durante la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
349 | 398 | 398DF | Mante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02361/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-15 08:05 | 2015-09-15 08:05 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/09/2015 08:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Los Angeles ~ Teddy Varas S. | 15/09/2015 08:18 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. |  | 0 | 0 | 0
1136 | 1566 | 1566DF | Mante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02361/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-15 08:05 | 2015-09-15 08:05 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/09/2015 08:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Los Angeles ~ Teddy Varas S. | 15/09/2015 08:18 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Mante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02361/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-15 08:05 | 2015-09-15 08:05 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/09/2015 08:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Los Angeles ~ Teddy Varas S. | 15/09/2015 08:18 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. |  | 0 | 0 | 0
347 | 396 | 396DF | Mante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02361/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-15 08:05 | 2015-09-15 08:05 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/09/2015 08:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Los Angeles ~ Teddy Varas S. | 15/09/2015 08:18 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DF | Mante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02361/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-15 08:05 | 2015-09-15 08:05 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/09/2015 08:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Los Angeles ~ Teddy Varas S. | 15/09/2015 08:18 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29898/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-15 08:08 | 2015-09-15 16:55 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros. Solo en extremo Alfalfal para Readecuación de gabinetes de control, retiro de antigua protección Siemens. Circuito queda radial desde S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-15 08:18 | 2015-09-15 19:37 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Condutor en apoyos de Estructuras, Linea 66 KV S/E Palestina - El Peñón, según la solicitud de desconexión N° 156570. Reemplazo de Gas SF6 en Interruptor 52BT de 66 Kv, S/E El Peñon, se |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31174/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-15 08:31 | 2015-09-15 18:02 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en E-26 para efectuar cambio de cable de guardia (asociada a SD31173/2015). Además se realizará mantenimiento al arranque 110 kV N°2 de S/E Placeres, Valparaíso y Playa Ancha |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31174/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-15 08:31 | 2015-09-15 18:02 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en E-26 para efectuar cambio de cable de guardia (asociada a SD31173/2015). Además se realizará mantenimiento al arranque 110 kV N°2 de S/E Placeres, Valparaíso y Playa Ancha |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31174/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-15 08:31 | 2015-09-15 18:02 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en E-26 para efectuar cambio de cable de guardia (asociada a SD31173/2015). Además se realizará mantenimiento al arranque 110 kV N°2 de S/E Placeres, Valparaíso y Playa Ancha |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31174/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-15 08:31 | 2015-09-15 18:02 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en E-26 para efectuar cambio de cable de guardia (asociada a SD31173/2015). Además se realizará mantenimiento al arranque 110 kV N°2 de S/E Placeres, Valparaíso y Playa Ancha |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-15 08:34 | 2015-09-15 16:26 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo aisladores, según la solicitud de desconexión N° 156619. |  |  | 0 | 0 | 1
81 | 82 | 82DP | Mante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD31016/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-15 09:00 | 2015-09-15 18:51 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PRIMARIOS MCC A 89J2-1 S/E QUILLECO, ANALISIS GAS SF6 A 52J12 S/E CHARRÚA, ADEMÁS SE REALIZARA LIMPIEZA MANUAL DE AISLACIÓN Y REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DF | Mante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD31862/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-15 09:15 | 2015-09-15 15:57 |  |  |  | DF | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, con el objeto de reparar grampa de suspensión de fase inferior en Torre N° 7 |  |  | 0 | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-16 | 2015-09-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual, linea, paño (ambos extremos) y protecciones, según solicitud de desconexión N° 156672. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-16 | 2015-09-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en est. 685 extremo Tocopilla, y estr. 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna seca, segun S |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31688/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 00:44 | 2015-09-16 05:57 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Interruptor 110 kV del Circuito N°1 de la línea Ochagavía-Florida en S/E Ochagavía, con motivo de su mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Mante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31688/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 00:44 | 2015-09-16 05:57 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Interruptor 110 kV del Circuito N°1 de la línea Ochagavía-Florida en S/E Ochagavía, con motivo de su mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Mante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31688/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 00:44 | 2015-09-16 05:57 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Interruptor 110 kV del Circuito N°1 de la línea Ochagavía-Florida en S/E Ochagavía, con motivo de su mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Mante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31688/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 00:44 | 2015-09-16 05:57 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Interruptor 110 kV del Circuito N°1 de la línea Ochagavía-Florida en S/E Ochagavía, con motivo de su mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Mante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31688/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 00:44 | 2015-09-16 05:57 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Interruptor 110 kV del Circuito N°1 de la línea Ochagavía-Florida en S/E Ochagavía, con motivo de su mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DF | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Informe Fallas | IF02385/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-16 06:28 | 2015-09-17 14:39 |  |  |  | DF | 32.1833 | 1 | 0 | 0 |  | 17/09/2015 00:40 ~ Operación protección diferencial de barra sección 2 SSEE HLC, se investiga el origen de la falla. ~ Marcelo Andrade |  | 0 | 0 | 0
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-16 07:51 | 2015-09-16 14:58 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | por Limpieza aislación, según solicitud de desconexión N° 156620. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31173/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 08:06 | 2015-09-16 16:12 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Remplazo de cable de guardia entre E-26 (con puentes abiertos por cto.2) y S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31173/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 08:06 | 2015-09-16 16:12 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Remplazo de cable de guardia entre E-26 (con puentes abiertos por cto.2) y S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31173/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 08:06 | 2015-09-16 16:12 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Remplazo de cable de guardia entre E-26 (con puentes abiertos por cto.2) y S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31173/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 08:06 | 2015-09-16 16:12 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Remplazo de cable de guardia entre E-26 (con puentes abiertos por cto.2) y S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31193/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 08:06 | 2015-09-16 16:12 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexion entre S/E Laguna Verde y puentes abiertos en E-26. Reemplazo de cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31193/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 08:06 | 2015-09-16 16:12 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexion entre S/E Laguna Verde y puentes abiertos en E-26. Reemplazo de cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31193/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 08:06 | 2015-09-16 16:12 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexion entre S/E Laguna Verde y puentes abiertos en E-26. Reemplazo de cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31193/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 08:06 | 2015-09-16 16:12 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexion entre S/E Laguna Verde y puentes abiertos en E-26. Reemplazo de cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29899/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 10:29 | 2015-09-16 13:49 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros. Solo en extremo Alfalfal para Readecuación de gabinetes de control, retiro de antigua protección Siemens. Circuito queda radial desde S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
651 | 731 | 731DP | Mante | 731 | Tramo | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD30785/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-16 10:32 | 2015-09-16 13:21 |  |  |  | DP | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV San Pedro Quillota, para eliminar fuga de gas SF6 de interruptor (polo fase azul) en extremo S/E San Pedro |  |  | 0 | 0 | 1
813 | 905 | 905DF | Mante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Informe Fallas | IF02395/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-16 17:38 | 2015-09-16 18:15 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/09/2015 15:15 ~ Temporal de viento en la zona. ~ Marco Godoy Escobedo |  | 0 | 0 | 0
1167 | 1623 | 1623DF | Mante | 1623 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | IF02412/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-16 19:54 | 2015-09-18 12:22 |  |  |  | DF | 40.4667 | 1 | 0 | 0 | 18/09/2015 12:04 ~ No se produjo un black out al Puerto, dado que siguió alimentado a través del circuito 2. ~ Pablo Cortés Plaza |  | 18/09/2015 12:04 ~ Debido al terremoto que azotó la región, se produjo la apertura del circuito n° 1 S/E Los Vilos - Puerto Punta de Chungo ~ Pablo Cortés Plaza | 0 | 0 | 0
1169 | 1625 | 1625DF | Mante | 1625 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | IF02412/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-16 19:54 | 2015-09-18 12:22 |  |  |  | DF | 40.4667 | 1 | 0 | 0 | 18/09/2015 12:04 ~ No se produjo un black out al Puerto, dado que siguió alimentado a través del circuito 2. ~ Pablo Cortés Plaza |  | 18/09/2015 12:04 ~ Debido al terremoto que azotó la región, se produjo la apertura del circuito n° 1 S/E Los Vilos - Puerto Punta de Chungo ~ Pablo Cortés Plaza | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02374/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-17 00:53 |  |  |  | DF | 4.9667 | 1 | 0 | 0 | 16/09/2015 21:19 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B5 de S/E Ovalle, afectando los consumos de las SS/EE Punitaqui y el Sauce. Al momento de la falla se registra fuerte movimiento telurico en la zona. ~ Karina Medina Vergara | 16/09/2015 21:19 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 29/09/2015 16:50 ~ Acortamiento de la distancia entre el puente de la fase media con el tirante de salida del poste izquierdo, a causa de oscilación del puente producto del gran sismo grado 8,4 en la escala de Richter que afectó a la zona el 16/09/2015. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DF | Mante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02374/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-17 00:53 |  |  |  | DF | 4.9667 | 1 | 0 | 0 | 16/09/2015 21:19 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B5 de S/E Ovalle, afectando los consumos de las SS/EE Punitaqui y el Sauce. Al momento de la falla se registra fuerte movimiento telurico en la zona. ~ Karina Medina Vergara | 16/09/2015 21:19 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 29/09/2015 16:50 ~ Acortamiento de la distancia entre el puente de la fase media con el tirante de salida del poste izquierdo, a causa de oscilación del puente producto del gran sismo grado 8,4 en la escala de Richter que afectó a la zona el 16/09/2015. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Mante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02373/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-18 17:22 |  |  |  | DF | 45.45 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/09/2015 20:50 ~ Fuerte sismo Región de Coquimbo. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Mante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02373/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-18 17:22 |  |  |  | DF | 45.45 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/09/2015 20:50 ~ Fuerte sismo Región de Coquimbo. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1384 | 3113 | 3113DF | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-16 21:13 | 2015-09-16 23:55 |  |  |  | DF | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Revisión de enclavamiento, según solicitud de desconexión N° 156903 |  |  | 0 | 1 | 0
311 | 354 | 354DP | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32109/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-17 | 2015-09-17 02:29 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 66 KV PULLINQUE-L.LAGOS, S. PANG-LLAG Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Reparación de hebras cortadas en conductor central, en 1/2 Vano de Estructura N° 172-173 tramo Panguipulli-Los Lagos Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir.- Instalaciones con Riesgo L. 66 KV PULLINQUE-L.LAGOS, S. PANG-LLAGOS (AL TERMINO DE LA FAENA). Observaciones TRABAJOS COORDINADOS CON STS. SE PRODUCIRA MICRO-CORTE DE 3 MINUTOS PARA DESCONEXIÓN DEL TRAMO PANGUIPULLI- LOS LAGOS Y DE 3 MINUTOS PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA LÍNEA |  |  | 0 | 0 | 1
312 | 355 | 355DP | Mante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32109/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-17 | 2015-09-17 02:29 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 66 KV PULLINQUE-L.LAGOS, S. PANG-LLAG Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Reparación de hebras cortadas en conductor central, en 1/2 Vano de Estructura N° 172-173 tramo Panguipulli-Los Lagos Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir.- Instalaciones con Riesgo L. 66 KV PULLINQUE-L.LAGOS, S. PANG-LLAGOS (AL TERMINO DE LA FAENA). Observaciones TRABAJOS COORDINADOS CON STS. SE PRODUCIRA MICRO-CORTE DE 3 MINUTOS PARA DESCONEXIÓN DEL TRAMO PANGUIPULLI- LOS LAGOS Y DE 3 MINUTOS PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA LÍNEA |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DF | Mante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32305/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-17 | 2015-09-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del INT 110 kV del circuito N°2 de la Línea Ochagavía-Florida, para corregir punto caliente en la prensa del busching lado barra de una de las fases del interruptor. |  |  | 0 | 1 | 0
751 | 840 | 840DF | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32305/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-17 | 2015-09-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del INT 110 kV del circuito N°2 de la Línea Ochagavía-Florida, para corregir punto caliente en la prensa del busching lado barra de una de las fases del interruptor. |  |  | 0 | 1 | 0
757 | 846 | 846DF | Mante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32305/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-17 | 2015-09-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del INT 110 kV del circuito N°2 de la Línea Ochagavía-Florida, para corregir punto caliente en la prensa del busching lado barra de una de las fases del interruptor. |  |  | 0 | 1 | 0
756 | 845 | 845DF | Mante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32305/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-17 | 2015-09-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del INT 110 kV del circuito N°2 de la Línea Ochagavía-Florida, para corregir punto caliente en la prensa del busching lado barra de una de las fases del interruptor. |  |  | 0 | 1 | 0
679 | 759 | 759DF | Mante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32305/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-17 | 2015-09-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del INT 110 kV del circuito N°2 de la Línea Ochagavía-Florida, para corregir punto caliente en la prensa del busching lado barra de una de las fases del interruptor. |  |  | 0 | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-17 | 2015-09-17 14:22 |  |  |  | DP | 14.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual, linea, paño (ambos extremos) y protecciones, según solicitud de desconexión N° 156672. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-17 | 2015-09-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en est. 685 extremo Tocopilla, y estr. 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna seca, segun S |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02388/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-17 07:07 | 2015-09-17 07:50 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/09/2015 07:15 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland Lazo | 18/09/2015 15:23 ~ No establecida ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02388/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-17 07:07 | 2015-09-17 07:50 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/09/2015 07:15 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland Lazo | 18/09/2015 15:23 ~ No establecida ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32526/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-17 20:50 | 2015-09-18 01:55 |  |  |  | DF | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo 66kV El Sauce-Combarbalá actualmente en vacío. Para realizar reparación de cruceta quebrada. Causa movimiento sismico. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-18 | 2015-09-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en est. 685 extremo Tocopilla, y estr. 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna seca, segun S |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-19 | 2015-09-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en est. 685 extremo Tocopilla, y estr. 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna seca, segun S |  |  | 0 | 0 | 1
453 | 514 | 514DF | Mante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02414/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-19 06:08 | 2015-09-19 13:30 |  |  |  | DF | 7.3667 | 1 | 0 | 0 | 19/09/2015 08:10 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B2 de S/E Hualañe, afectando los consumos de S/E Ranguili. ~ Cristian Molina Fierro | 19/09/2015 08:10 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 12/10/2015 08:35 ~ Corte de conductor en la estructura N°68 del Tramo de Línea 66kV Hualañé ? Ranguilí. No se descarta que el corte de conductor sea a causa de intervención de terceros. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
724 | 811 | 811DF | Mante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF02415/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-19 08:44 | 2015-09-19 10:46 |  |  |  | DF | 2.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 19/09/2015 08:51 ~ En patrullaje se detecta pájaro en torre 4, línea AT sin daño. ~ Omar Sanhueza |  | 0 | 0 | 0
728 | 815 | 815DF | Mante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF02415/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-19 08:44 | 2015-09-19 10:46 |  |  |  | DF | 2.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 19/09/2015 08:51 ~ En patrullaje se detecta pájaro en torre 4, línea AT sin daño. ~ Omar Sanhueza |  | 0 | 0 | 0
726 | 813 | 813DF | Mante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF02415/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-19 08:44 | 2015-09-19 10:46 |  |  |  | DF | 2.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 19/09/2015 08:51 ~ En patrullaje se detecta pájaro en torre 4, línea AT sin daño. ~ Omar Sanhueza |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-20 | 2015-09-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en est. 685 extremo Tocopilla, y estr. 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna seca, segun S |  |  | 0 | 0 | 1
936 | 1071 | 1071DF | Mante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02417/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-20 09:08 | 2015-09-20 09:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 20/09/2015 09:13 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B3 de S/E San Fernando. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 20/09/2015 09:13 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
259 | 283 | 283DF | Mante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02417/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-20 09:08 | 2015-09-20 09:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 20/09/2015 09:13 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B3 de S/E San Fernando. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 20/09/2015 09:13 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
466 | 531 | 531DF | Mante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02419/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-20 12:32 | 2015-09-20 12:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 20/09/2015 14:46 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 21/09/2015 17:48 ~ Origen no determinado. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DF | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32572/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-20 13:31 | 2015-09-20 17:03 |  |  |  | DF | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de manifold de conexión común al manómetro debido a perdida de gas SF6. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-21 | 2015-09-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en est. 685 extremo Tocopilla, y estr. 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna seca, segun S |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31986/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-21 06:00 | 2015-09-21 18:15 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31991/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-21 06:00 | 2015-09-21 18:15 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31996/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-21 06:00 | 2015-09-21 18:15 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32001/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-21 06:00 | 2015-09-21 18:15 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1047 | 1402 | 1402DP | Mante | 1402 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD31560/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-21 08:59 | 2015-09-21 18:34 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | 1 MCC Retiro de elemento extraño en ML, Limp Aislación 2 Inspección de Amortiguadores y puntos de apoyo 3 MCC canastillo de FO, Limp Aislación a cadenas de ML 4 MPB protecciones S1-2, insp de funcionamiento y alarmas, verificación de trips y bloqueos |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | 1623 | 1623DF | Mante | 1623 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | IF02441/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-21 14:38 | 2015-09-23 12:27 |  |  |  | DF | 45.8167 | 1 | 0 | 0 | 22/09/2015 17:49 ~ La falla se detecta a las 11:10 horas del 22/09/2015, por anormalidad en led indicador de posición de interruptor. ~ Rodrigo Varela |  | 22/09/2015 17:49 ~ Conductor de Puente cortado en estructura E#32 de la Línea 23 kV Los Vilos - Puerto Punta de Chungo Cto. 1. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1169 | 1625 | 1625DF | Mante | 1625 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | IF02441/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-21 14:38 | 2015-09-23 12:27 |  |  |  | DF | 45.8167 | 1 | 0 | 0 | 22/09/2015 17:49 ~ La falla se detecta a las 11:10 horas del 22/09/2015, por anormalidad en led indicador de posición de interruptor. ~ Rodrigo Varela |  | 22/09/2015 17:49 ~ Conductor de Puente cortado en estructura E#32 de la Línea 23 kV Los Vilos - Puerto Punta de Chungo Cto. 1. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | IF02432/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-21 18:53 | 2015-09-21 18:53 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 21/09/2015 19:09 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito 52B2 SE Los Ángeles asociado línea 66 KV Los Ángeles-Pangue. ~ Marcial Díaz O. | 21/09/2015 19:09 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz O. |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DF | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02432/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-21 18:53 | 2015-09-21 18:53 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 21/09/2015 19:09 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito 52B2 SE Los Ángeles asociado línea 66 KV Los Ángeles-Pangue. ~ Marcial Díaz O. | 21/09/2015 19:09 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz O. |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-22 | 2015-09-22 18:00 |  |  |  | DP | 18 | 0 | 0 | 0 | Por corte de puentes en est. 685 extremo Tocopilla, y estr. 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna seca, segun S |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DF | Mante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32736/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 00:02 | 2015-09-22 04:05 |  |  |  | DF | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta INT 110 kV Ochagavía Florida Cto 2 en SE Ochagavía para normalizar punto caliente en equipo. |  |  | 0 | 1 | 0
751 | 840 | 840DF | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32736/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 00:02 | 2015-09-22 04:05 |  |  |  | DF | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta INT 110 kV Ochagavía Florida Cto 2 en SE Ochagavía para normalizar punto caliente en equipo. |  |  | 0 | 1 | 0
757 | 846 | 846DF | Mante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32736/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 00:02 | 2015-09-22 04:05 |  |  |  | DF | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta INT 110 kV Ochagavía Florida Cto 2 en SE Ochagavía para normalizar punto caliente en equipo. |  |  | 0 | 1 | 0
756 | 845 | 845DF | Mante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32736/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 00:02 | 2015-09-22 04:05 |  |  |  | DF | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta INT 110 kV Ochagavía Florida Cto 2 en SE Ochagavía para normalizar punto caliente en equipo. |  |  | 0 | 1 | 0
679 | 759 | 759DF | Mante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32736/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 00:02 | 2015-09-22 04:05 |  |  |  | DF | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta INT 110 kV Ochagavía Florida Cto 2 en SE Ochagavía para normalizar punto caliente en equipo. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31987/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-22 05:59 | 2015-09-22 16:49 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31992/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-22 05:59 | 2015-09-22 16:49 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31997/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-22 05:59 | 2015-09-22 16:49 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32002/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-22 05:59 | 2015-09-22 16:49 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
593 | 668 | 668DP | Mante | 668 | Tramo | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD31037/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-22 07:46 | 2015-09-22 21:05 |  | 2015-09-22 08:33 |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Objetivos: desenergizar linea 220 KV Los Maquis - Cordillera, traspasando carga a circuito de 220 KV. El Llano - SAG debido a reparación en circuito de 66 KV. Linea N°3 entre torres 14 y 15 Subestación Saladillo A Km 21. Cabe mencionar que las estructuras comparten dos circuitos en 66 KV. (Linea 3) y 220 KV.( LOs Maquis - Cordillera). Subestación Cordillera quedara con respaldo a través de Sube stación SAG. |  |  | 0 | 0 | 1
105 | 107 | 107DP | Mante | 107 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD32519/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-22 07:47 | 2015-09-24 09:35 |  | 2015-09-22 09:17 |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2 linea 66 kV Aconcagua - Saladillo y maniobras para aislar patio S/E Saladillo por mantenimiento al patio. |  |  | 0 | 0 | 1
931 | 1066 | 1066DF | Mante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02435/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 08:09 | 2015-09-22 18:05 |  |  |  | DF | 9.9333 | 1 | 0 | 0 | 22/09/2015 08:12 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
593 | 668 | 668DP | Mante | 668 | Tramo | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD31534/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-22 08:33 | 2015-09-22 21:19 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Reparación línea N°3 66Kv Saladillo. En el sector ambas líneas de 66Kv y 220Kv pasan por la misma torre. |  |  | 0 | 0 | 1
83 | 84 | 84DP | Mante | 84 | Tramo | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD32025/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-22 08:54 | 2015-09-23 22:48 |  |  |  | DP | 37.9 | 0 | 0 | 0 | Mto de Equipos Primarios; MPB a equipos de paño J1 S/E Rucue; MPB 1A-3A Sist de Control; MCC LAT Cambio Amortiguación / Limpieza Aislación |  |  | 0 | 0 | 1
105 | 107 | 107DF | Mante | 107 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD32785/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 09:17 | 2015-09-23 18:35 |  |  |  | DF | 33.3 | 0 | 0 | 0 | CODELCO ANDINA SOLICITA DESCONEXIÓN DE CIRCUITO N°2 DE 66Kv ACONCAGUA - SALADILLO, POR TRABAJOS EN S/E SALADILLO. LAS MANIOBRAS SE REALIZARAN POR SEGURIDAD DE PERSONAL QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN S/E. |  |  | 0 | 1 | 0
105 | 107 | 107DP | Mante | 107 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD32519/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-22 07:47 | 2015-09-24 09:35 | 2015-09-23 18:35 |  | S | DP | 15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2 linea 66 kV Aconcagua - Saladillo y maniobras para aislar patio S/E Saladillo por mantenimiento al patio. |  |  | 0 | 0 | 1
1133 | 1563 | 1563DP | Mante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | SD32202/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-22 09:43 | 2015-09-22 18:47 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en la línea. Instalación de aisladores en postes 6 y 7, autoválvula de línea en Punta Palmeras y silicona. Abierto 52J9 en S/E Las Palmas y 52J1 en S/E Punta Palmeras. |  |  | 0 | 0 | 1
36 | 34 | 34DP | Mante | 34 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | SD30512/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-22 09:46 | 2015-09-22 19:18 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual Paño 3 La Confluencia, y paño 7 extremo la Higuera. Circuito 1 La Confluencia - La Higuera 154KV |  |  | 0 | 0 | 1
352 | 401 | 401DF | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02443/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 10:26 | 2015-09-22 10:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/09/2015 00:17 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 23/09/2015 00:17 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DF | Mante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02443/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 10:26 | 2015-09-22 10:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/09/2015 00:17 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 23/09/2015 00:17 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
1136 | 1566 | 1566DF | Mante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02443/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 10:26 | 2015-09-22 10:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/09/2015 00:17 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 23/09/2015 00:17 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Mante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02443/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 10:26 | 2015-09-22 10:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/09/2015 00:17 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 23/09/2015 00:17 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
347 | 396 | 396DF | Mante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02443/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 10:26 | 2015-09-22 10:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/09/2015 00:17 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 23/09/2015 00:17 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DF | Mante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02443/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 10:26 | 2015-09-22 10:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/09/2015 00:17 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 23/09/2015 00:17 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
1133 | 1563 | 1563DP | Mante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | SD32210/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-22 11:45 | 2015-09-22 18:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Linea 220kV Punta Palmeras - Las Palmas, paño J9 S/E Las Palmas. |  |  | 0 | 0 | 1
792 | 882 | 882DF | Mante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32934/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 15:29 | 2015-09-22 18:05 |  |  |  | DF | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores reventados en la estruc. 2 y 96 del Cto1 referente al IF-2435/2015 y por cercanía de un circuito y otro se solicita la desconexión del Cto2. |  |  | 0 | 1 | 0
794 | 884 | 884DF | Mante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32934/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 15:29 | 2015-09-22 18:05 |  |  |  | DF | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores reventados en la estruc. 2 y 96 del Cto1 referente al IF-2435/2015 y por cercanía de un circuito y otro se solicita la desconexión del Cto2. |  |  | 0 | 1 | 0
614 | 693 | 693DF | Mante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32934/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 15:29 | 2015-09-22 18:05 |  |  |  | DF | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores reventados en la estruc. 2 y 96 del Cto1 referente al IF-2435/2015 y por cercanía de un circuito y otro se solicita la desconexión del Cto2. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-22 18:00 | 2015-09-23 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-23 | 2015-09-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31988/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-23 05:57 | 2015-09-23 18:00 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31993/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-23 05:57 | 2015-09-23 18:00 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31998/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-23 05:57 | 2015-09-23 18:00 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32003/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-23 05:57 | 2015-09-23 18:00 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
96 | 98 | 98DP | Mante | 98 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | SD29155/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-23 08:18 | 2015-09-23 16:55 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual Circuito 2 La Confluencia - La Higuera 154 Kv. |  |  | 0 | 0 | 1
875 | 978 | 978DP | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30320/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-23 08:31 | 2015-09-23 18:17 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAI - CAR, S. P TORO - CAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Pruebas de Diagnóstico a 52H2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de tierras de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo No Hay ( sector de línea Punat de Toro Cardones fuera de servicio por acción vandálica . Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
881 | 986 | 986DP | Mante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30320/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-23 08:31 | 2015-09-23 18:17 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAI - CAR, S. P TORO - CAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Pruebas de Diagnóstico a 52H2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de tierras de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo No Hay ( sector de línea Punat de Toro Cardones fuera de servicio por acción vandálica . Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
879 | 984 | 984DP | Mante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30539/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-23 08:31 | 2015-09-23 18:17 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAI - CAR, S. MAI - P. TORO Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB Normal a 89H5-3 y MPB Normal a TP Sincronización H5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Instalación de tierras provisionales en ambos lados de 89H5-3 y en conexión superior de TPH5. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - MAITENCILLO Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
900 | 1022 | 1022DP | Mante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30539/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-23 08:31 | 2015-09-23 18:17 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAI - CAR, S. MAI - P. TORO Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB Normal a 89H5-3 y MPB Normal a TP Sincronización H5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Instalación de tierras provisionales en ambos lados de 89H5-3 y en conexión superior de TPH5. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - MAITENCILLO Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30539/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-23 08:31 | 2015-09-23 18:17 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAI - CAR, S. MAI - P. TORO Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB Normal a 89H5-3 y MPB Normal a TP Sincronización H5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Instalación de tierras provisionales en ambos lados de 89H5-3 y en conexión superior de TPH5. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - MAITENCILLO Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
864 | 959 | 959DP | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD30539/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-23 08:31 | 2015-09-23 18:17 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAI - CAR, S. MAI - P. TORO Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB Normal a 89H5-3 y MPB Normal a TP Sincronización H5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Instalación de tierras provisionales en ambos lados de 89H5-3 y en conexión superior de TPH5. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - MAITENCILLO Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-23 09:18 | 2015-09-23 10:10 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Scada de Línea 220KV Lagunas - Collahuasi Cto 1. Según la solicitud de desconexión N°156917. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD32750/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-23 09:53 | 2015-09-23 15:09 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Linea 154 KV entre S/E San Andrés y S/E La Confluencia. (Inspección de torres y aislación). Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal por lo que no se producirá perdida de generación. (Se normalizará subestaciones y linea San Andrés - La Confluencia 154 KV diariamente al terminar los trabajos). La Central San Andrés estará indisponible en el horario que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DF | Mante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-23 10:18 | 2015-09-23 10:18 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/09/2015 10:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E San Fernando. Sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 23/09/2015 10:53 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
936 | 1071 | 1071DF | Mante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-23 10:18 | 2015-09-23 10:18 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/09/2015 10:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E San Fernando. Sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 23/09/2015 10:53 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
259 | 283 | 283DF | Mante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-23 10:18 | 2015-09-23 10:18 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/09/2015 10:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E San Fernando. Sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 23/09/2015 10:53 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-23 10:24 | 2015-09-23 11:07 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Scada de Línea 220KV Lagunas - Collahuasi Cto 2. Según la solicitud de desconexión N°156918. |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DF | Mante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-23 10:50 | 2015-09-23 10:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/09/2015 11:00 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Victoria. Sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 23/09/2015 11:00 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-23 10:55 | 2015-09-24 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual Linea 100kV KM6 - Sopladores (Linea N°24), según la solicitud de desconexión N°156883. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-23 11:36 | 2015-09-23 12:14 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Scada Siemens para telecontrol y telemedida de línea 220 KV Encuentro - Collahuasi Cto 1 en S/E Collahuasi. Según la solicitud de desconexión N°156919. |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | 2995 | 2995DP | Movimiento de Equipos | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-23 12:37 | 2015-09-23 13:13 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Scada Siemens para telecontrol y telemedida de línea 220 KV Encuentro - Collahuasi Cto 2 en S/E Collahuasi. Según la solicitud de desconexión N°156920. |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DF | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-23 16:37 | 2015-09-23 16:43 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 23/09/2015 16:54 ~ A las 16:43 horas cerrado por telemando interruptor 52B5 en S/E Pullinque ~ Rodrigo Varela | 23/09/2015 16:54 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 25/09/2015 10:18 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Mante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-23 16:37 | 2015-09-23 16:43 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 23/09/2015 16:54 ~ A las 16:43 horas cerrado por telemando interruptor 52B5 en S/E Pullinque ~ Rodrigo Varela | 23/09/2015 16:54 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 25/09/2015 10:18 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DF | Mante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-23 16:37 | 2015-09-23 16:43 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 23/09/2015 16:54 ~ A las 16:43 horas cerrado por telemando interruptor 52B5 en S/E Pullinque ~ Rodrigo Varela | 23/09/2015 16:54 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 25/09/2015 10:18 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD33115/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-23 17:30 | 2015-09-25 10:52 |  |  |  | DF | 41.3667 | 0 | 0 | 0 | Desenergización línea 220 KV. El Llano - SAG por probabilidad de tormenta eléctrica en alta cordillera. Sin consumos afectado. |  |  | 0 | 1 | 0
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-24 | 2015-09-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual Linea 100kV KM6 - Sopladores (Linea N°24), según la solicitud de desconexión N°156883. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-24 | 2015-09-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Mante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32899/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-24 09:13 | 2015-09-24 18:40 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche - Villarrica Cto. N°1 Paño B4 de S/E Loncoche por trabajos relacionados con proyecto de nuevos paños de llegada N°1 y N°2 de líneas Loncoche - Villarrica Ctos. N°1 y N°2 en S/E Villarrica y realizar el mantenimiento a línea 66 kV Loncoche ? Villarrica Cto N°1. Sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Pucón serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche - Villarrica Cto. N°2 Relacionada con SD32885/2015. Al termino de la faena se procederá con la normalización de topología de alimentación de S/E Pucón. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD32751/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-24 09:18 | 2015-09-24 13:32 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Linea 154 KV entre S/E San Andrés y S/E La Confluencia. (Inspección de torres y aislación). Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal por lo que no se producirá perdida de generación. (Se normalizará subestaciones y linea San Andrés - La Confluencia 154 KV diariamente al terminar los trabajos). La Central San Andrés estará indisponible en el horario que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
82 | 83 | 83DP | Mante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD32028/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-24 09:28 | 2015-09-24 18:47 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Mto de Equipos Primarios; MPB a equipos de paño J2 S/E Rucue; MPB 1A-3A Sist de Control; MCC LAT Cambio Amortiguación / Limpieza Aislación |  |  | 0 | 0 | 1
1251 | 2878 | 2878DF | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-24 10:54 | 2015-09-24 11:08 |  |  |  | DF | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3934 |  |  | 0 | 1 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-24 20:30 | 2015-09-25 |  |  |  | DF | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3935. |  |  | 0 | 1 | 0
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-25 | 2015-09-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual Linea 100kV KM6 - Sopladores (Linea N°24), según la solicitud desconexión N°157009. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-25 | 2015-09-25 11:17 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-25 | 2015-09-25 00:07 |  |  |  | DF | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3935. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31990/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 05:58 | 2015-09-25 17:50 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31995/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 05:58 | 2015-09-25 17:50 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32000/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 05:58 | 2015-09-25 17:50 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32005/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 05:58 | 2015-09-25 17:50 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar refuerzos de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32920/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 07:53 | 2015-09-25 20:17 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo Los Angeles-Duqueco de línea 66 kV Los Ángeles-Pangue y paño B2 de S/E Los Angeles, por trabajos de reemplazo desconectador 89B2-2 en la mencionada subestación. Consumos de LT Los Angeles-Pangue serán respaldados desde paño B5 de S/E Los Angeles. |  |  | 0 | 0 | 1
1035 | 1382 | 1382DP | Mante | 1382 | Tramo | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31735/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 08:32 | 2015-09-25 20:00 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV LOMA ALTA ? CANAL MELADO Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Loma Alta: Mantenimiento Exhaustivo y normal a desconectador 89JT-T; Mantenimiento exhaustivo a interruptor 52JT; Limpieza de aislación de Equipos del Paño JT. MCC Reemplazo de aislación dañada en desconectador 89JT-T, pruebas de protocolo y primera energización con equipo Hi-Pot y puesta en Servicio; MCC por pintura de Biela a desconectadores 89JT-1, 89JT-2 y 89JT-T según norma Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Loma Alta: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo -Bloqueo de protección 50BF/52JT Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 KV LOMA ALTA ? CANAL MELADO (al término de la Faena) Observaciones S/E Loma Alta: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Mante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31680/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 08:35 | 2015-09-25 16:25 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la línea Ventanas - San Pedro para pasar los conductores de fase desde la torre N° 3 a torre auxiliar, preparación de los trabajos de recuperación estructural de la torre N° 3 |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Mante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31680/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 08:35 | 2015-09-25 16:25 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la línea Ventanas - San Pedro para pasar los conductores de fase desde la torre N° 3 a torre auxiliar, preparación de los trabajos de recuperación estructural de la torre N° 3 |  |  | 0 | 0 | 1
82 | 83 | 83DP | Mante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD32029/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 09:23 | 2015-09-25 19:30 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Mto de Equipos Primarios; MPB a equipos de paño J13 S/E Charrua; MPB 1A-3A Sist de Control; MCC LAT Cambio Amortiguación / Limpieza Aislación |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-25 09:32 | 2015-09-25 10:09 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo a circuito de corriente de protecciones de distancia 21/21N, según la solicitud desconexión N°157132. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-25 09:32 | 2015-09-25 10:09 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo a circuito de corriente de protecciones de distancia 21/21N, según la solicitud desconexión N°157132. |  |  | 0 | 0 | 1
397 | 448 | 448DP | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32776/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 10:27 | 2015-09-25 17:31 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Tap Off Lota-Horcones N°1, por trabajos de poda y tala de árboles cercanos al tramo de línea ya mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
398 | 449 | 449DP | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32776/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 10:27 | 2015-09-25 17:31 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Tap Off Lota-Horcones N°1, por trabajos de poda y tala de árboles cercanos al tramo de línea ya mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
399 | 450 | 450DP | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32776/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 10:27 | 2015-09-25 17:31 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Tap Off Lota-Horcones N°1, por trabajos de poda y tala de árboles cercanos al tramo de línea ya mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
400 | 451 | 451DP | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32776/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 10:27 | 2015-09-25 17:31 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Tap Off Lota-Horcones N°1, por trabajos de poda y tala de árboles cercanos al tramo de línea ya mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | 452 | 452DP | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32776/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 10:27 | 2015-09-25 17:31 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Tap Off Lota-Horcones N°1, por trabajos de poda y tala de árboles cercanos al tramo de línea ya mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-25 11:17 | 2015-09-26 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
1097 | 1505 | 1505DP | Mante | 1505 | Tramo | LOS HIERROS II - TAP LOS HIERROS 110KV C1 | PORTEZUELO | Desconexión / Intervención | SD32115/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 11:44 | 2015-09-25 21:21 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Debido al mantenimiento mayor de central los Hierros y S/E Los Hierros. |  |  | 0 | 0 | 1
1036 | 1384 | 1384DP | Mante | 1384 | Tramo | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD32115/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 11:44 | 2015-09-25 21:21 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Debido al mantenimiento mayor de central los Hierros y S/E Los Hierros. |  |  | 0 | 0 | 1
1121 | 1547 | 1547DP | Mante | 1547 | Tramo | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD32115/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 11:44 | 2015-09-25 21:21 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Debido al mantenimiento mayor de central los Hierros y S/E Los Hierros. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD33166/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 15:00 | 2015-09-25 18:18 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66 KV Laguna Verde ? Tap Algarrobo N° 2, para realizar energización y puesta en servicio del nuevo int. 12 KV Alim. Algarrobo Norte en S/E Algarrobo Norte. Asociada a SD32578/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD33166/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 15:00 | 2015-09-25 18:18 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66 KV Laguna Verde ? Tap Algarrobo N° 2, para realizar energización y puesta en servicio del nuevo int. 12 KV Alim. Algarrobo Norte en S/E Algarrobo Norte. Asociada a SD32578/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD33166/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 15:00 | 2015-09-25 18:18 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66 KV Laguna Verde ? Tap Algarrobo N° 2, para realizar energización y puesta en servicio del nuevo int. 12 KV Alim. Algarrobo Norte en S/E Algarrobo Norte. Asociada a SD32578/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33130/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 23:06 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°2 de subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Mante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33130/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 23:06 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°2 de subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Mante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33130/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 23:06 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°2 de subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Mante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33130/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 23:06 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°2 de subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Mante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33131/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 23:06 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°2 de subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Mante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33131/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 23:06 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°2 de subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Mante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33131/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 23:06 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°2 de subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
691 | 773 | 773DP | Mante | 773 | Tramo | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33131/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-25 23:06 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°2 de subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-26 | 2015-09-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual Linea 100kV KM6 - Sopladores (Linea N°24), según la solicitud desconexión N°157009. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-26 | 2015-09-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Mante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33136/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 01:19 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°1 de subestación Espejo y para apertura de puentes en torre N°9 (Chena-Espejo) y en torre N°11 (Espejo-Ochagavía) |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Mante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33136/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 01:19 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°1 de subestación Espejo y para apertura de puentes en torre N°9 (Chena-Espejo) y en torre N°11 (Espejo-Ochagavía) |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Mante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33136/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 01:19 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°1 de subestación Espejo y para apertura de puentes en torre N°9 (Chena-Espejo) y en torre N°11 (Espejo-Ochagavía) |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Mante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33136/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 01:19 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°1 de subestación Espejo y para apertura de puentes en torre N°9 (Chena-Espejo) y en torre N°11 (Espejo-Ochagavía) |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Mante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33137/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 01:19 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°1 de subestación Espejo y para apertura de puentes en torre N°9 (Chena-Espejo) y en torre N°11 (Espejo-Ochagavía) |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Mante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33137/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 01:19 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°1 de subestación Espejo y para apertura de puentes en torre N°9 (Chena-Espejo) y en torre N°11 (Espejo-Ochagavía) |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Mante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33137/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 01:19 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°1 de subestación Espejo y para apertura de puentes en torre N°9 (Chena-Espejo) y en torre N°11 (Espejo-Ochagavía) |  |  | 0 | 0 | 1
595 | 673 | 673DP | Mante | 673 | Tramo | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33137/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 01:19 | 2015-09-26 02:27 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para seccionamiento de barra 110 kV N°1 de subestación Espejo y para apertura de puentes en torre N°9 (Chena-Espejo) y en torre N°11 (Espejo-Ochagavía) |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DF | Mante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33517/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-26 05:00 | 2015-09-26 05:31 |  |  |  | DF | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2 X 220 kV LOS VILOS - LAS PALMAS, C2 Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas Descripción del Trabajo S/E Las Palmas: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de efectuar Inspección de fuga de gas, reparación y relleno de SF6 a interruptor 52J3- Línea 220 KV Los Vilos circuito 2 Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Las Palmas: No Hay. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV LOS VILOS - LAS PALMAS AL CONECTARLA., CIRCUITO 2 Observaciones No Hay |  |  | 0 | 1 | 0
234 | 257 | 257DP | Mante | 257 | Tramo | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32197/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 07:40 | 2015-09-26 19:36 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E PEHUENCHE: PRUEBAS EFECTIVAS POR PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA TELEPROTECCIÓN TIPO NSD570, MARCA ABB EN LÍNEA 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E PEHUENCHE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO; CONFIRMAR BLOQUEO SWITCH DE MANTENIMIENTO DE LAS TELEPRPTECCIONES DE LÍNEA 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV PEHUENCHE - ANCOA 2 Observaciones S/E PEHUENCHE: PRUEBAS EFECTIVAS POR PUESTA EN SERVICIO DE NUEVAS TELEPROTECCIÓNES. |  |  | 0 | 0 | 1
233 | 256 | 256DP | Mante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32197/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 07:40 | 2015-09-26 19:36 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E PEHUENCHE: PRUEBAS EFECTIVAS POR PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA TELEPROTECCIÓN TIPO NSD570, MARCA ABB EN LÍNEA 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E PEHUENCHE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO; CONFIRMAR BLOQUEO SWITCH DE MANTENIMIENTO DE LAS TELEPRPTECCIONES DE LÍNEA 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV PEHUENCHE - ANCOA 2 Observaciones S/E PEHUENCHE: PRUEBAS EFECTIVAS POR PUESTA EN SERVICIO DE NUEVAS TELEPROTECCIÓNES. |  |  | 0 | 0 | 1
1034 | 1381 | 1381DP | Mante | 1381 | Tramo | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32197/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 07:40 | 2015-09-26 19:36 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E PEHUENCHE: PRUEBAS EFECTIVAS POR PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA TELEPROTECCIÓN TIPO NSD570, MARCA ABB EN LÍNEA 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E PEHUENCHE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO; CONFIRMAR BLOQUEO SWITCH DE MANTENIMIENTO DE LAS TELEPRPTECCIONES DE LÍNEA 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV PEHUENCHE - ANCOA 2 Observaciones S/E PEHUENCHE: PRUEBAS EFECTIVAS POR PUESTA EN SERVICIO DE NUEVAS TELEPROTECCIÓNES. |  |  | 0 | 0 | 1
1097 | 1505 | 1505DP | Mante | 1505 | Tramo | LOS HIERROS II - TAP LOS HIERROS 110KV C1 | PORTEZUELO | Desconexión / Intervención | SD32119/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 07:52 | 2015-09-26 22:13 |  |  |  | DP | 14.35 | 0 | 0 | 0 | Debido al mantenimiento mayor de central los Hierros y S/E Los Hierros. |  |  | 0 | 0 | 1
1036 | 1384 | 1384DP | Mante | 1384 | Tramo | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD32119/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 07:52 | 2015-09-26 22:13 |  |  |  | DP | 14.35 | 0 | 0 | 0 | Debido al mantenimiento mayor de central los Hierros y S/E Los Hierros. |  |  | 0 | 0 | 1
1121 | 1547 | 1547DP | Mante | 1547 | Tramo | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD32119/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 07:52 | 2015-09-26 22:13 |  |  |  | DP | 14.35 | 0 | 0 | 0 | Debido al mantenimiento mayor de central los Hierros y S/E Los Hierros. |  |  | 0 | 0 | 1
1024 | 1370 | 1370DP | Mante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33309/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 08:09 | 2015-09-26 17:48 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche - Villarrica Cto. N°2 Paño B7 de S/E Loncoche por trabajos relacionados con proyecto de nuevos paños de llegada N°1 y N°2 de líneas Loncoche - Villarrica Ctos. N°1 y N°2 en S/E Villarrica y realizar el mantenimiento a línea 66 kV Loncoche ? Villarrica Cto N°2. Sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Villarrica serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche - Villarrica Cto. N°1 Relacionada con SD33308/2015. Al término de la faena se procederá con la normalización de topología de alimentación de S/E Villarrica. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33350/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 08:50 | 2015-09-26 17:37 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura del Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros, en forma radial; solo apertura en S/E Alfalfal. Circuito con tensión desde S/E Los Almendros. Para realizar mantenimiento de desconectador acoplador de Barras secciones 1 y 2. Aprovechando que Central Alfalfal se encontrará fuera de servicio, según SD N° 32011/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Mante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33350/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 08:50 | 2015-09-26 17:37 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura del Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros, en forma radial; solo apertura en S/E Alfalfal. Circuito con tensión desde S/E Los Almendros. Para realizar mantenimiento de desconectador acoplador de Barras secciones 1 y 2. Aprovechando que Central Alfalfal se encontrará fuera de servicio, según SD N° 32011/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33352/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 08:50 | 2015-09-26 17:42 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura del Cto N° 2 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros, en forma radial; solo apertura en S/E Alfalfal. Circuito con tensión desde S/E Los Almendros. Para realizar mantenimiento de desconectador acoplador de Barras secciones 1 y 2. Aprovechando que Central Alfalfal se encontrará fuera de servicio, según SD N° 32011/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Mante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33352/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 08:50 | 2015-09-26 17:42 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura del Cto N° 2 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros, en forma radial; solo apertura en S/E Alfalfal. Circuito con tensión desde S/E Los Almendros. Para realizar mantenimiento de desconectador acoplador de Barras secciones 1 y 2. Aprovechando que Central Alfalfal se encontrará fuera de servicio, según SD N° 32011/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-27 | 2015-09-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual Linea 100kV KM6 - Sopladores (Linea N°24), según la solicitud desconexión N°157009. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-27 | 2015-09-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32451/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-27 04:50 | 2015-09-27 19:47 |  |  |  | DP | 14.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de paño B2 S/E Los Angeles, tramo de linea Los Angeles-Duqueco. Por trabajos de reemplazo DDCC89B2-1. No existe interrupcion de suministro, consumos seran respaldados a traves del paño B5 de la misma subestacion. |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DF | Mante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33533/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-27 06:40 | 2015-09-27 11:37 |  |  |  | DF | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Para reforzar punto de conexión con alta temperatura, se instala by-pass apernado al circuito N°1 línea 110 kV Chena Ochagavía Espejo, al interior de la subestación enlace Espejo. Este trabajo necesita la desconexión del circuito señalado |  |  | 0 | 1 | 0
668 | 748 | 748DF | Mante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33533/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-27 06:40 | 2015-09-27 11:37 |  |  |  | DF | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Para reforzar punto de conexión con alta temperatura, se instala by-pass apernado al circuito N°1 línea 110 kV Chena Ochagavía Espejo, al interior de la subestación enlace Espejo. Este trabajo necesita la desconexión del circuito señalado |  |  | 0 | 1 | 0
669 | 749 | 749DF | Mante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33533/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-27 06:40 | 2015-09-27 11:37 |  |  |  | DF | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Para reforzar punto de conexión con alta temperatura, se instala by-pass apernado al circuito N°1 línea 110 kV Chena Ochagavía Espejo, al interior de la subestación enlace Espejo. Este trabajo necesita la desconexión del circuito señalado |  |  | 0 | 1 | 0
667 | 747 | 747DF | Mante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33533/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-27 06:40 | 2015-09-27 11:37 |  |  |  | DF | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Para reforzar punto de conexión con alta temperatura, se instala by-pass apernado al circuito N°1 línea 110 kV Chena Ochagavía Espejo, al interior de la subestación enlace Espejo. Este trabajo necesita la desconexión del circuito señalado |  |  | 0 | 1 | 0
1234 | 2860 | 2860DP | Movimiento de Equipos | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-27 07:51 | 2015-09-27 12:38 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación de estructuras N° 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 ; Línea 110 kV Cóndores - Palafitos, según la solicitud de desconexión N°155542. |  |  | 0 | 0 | 1
901 | 1025 | 1025DF | Mante | 1025 | Tramo | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02473/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-27 08:00 | 2015-09-27 09:02 |  |  |  | DF | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | 27/09/2015 17:05 ~ Interrupción de servicio afectando los consumos de SS/EE Las Arañas MT, La manga y T3 S/E Reguladora Rapel (Alimentadores S/E Quelentaro). Lo anterior durante maniobras según SD 33116/2015. ~ Manuel Gaete M. | 27/09/2015 17:05 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 12/10/2015 08:42 ~ Dada la desconexión programada de la Central Rapel, para el desarrollo de pruebas de certificación anual de partida autónoma y cierre contra barra muerta de las 5 unidades de la Central Rapel solicitadas por el CDEC-SIC, se realizaban maniobras de transferencia de carga, vía microcorte, asociadas a las solicitudes CDEC-SIC SD33116/2015 y SD33097/2015, se presenta una falla en el sistema de control que impide la operación remota del interruptor 52B1 de SE Las Arañas; provocando una duración mayor a los 3 minutos programados. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
111 | 113 | 113DP | Mante | 113 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD31776/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-27 08:05 | 2015-09-27 20:00 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita circuito N°2 Candelaria - Maipo desenergizado, por trabajos de mantenimientos a realizar a línea y paños asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
1097 | 1505 | 1505DP | Mante | 1505 | Tramo | LOS HIERROS II - TAP LOS HIERROS 110KV C1 | PORTEZUELO | Desconexión / Intervención | SD32125/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-27 08:24 | 2015-09-27 21:16 |  |  |  | DP | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Debido a mantenimiento mayor en central los hierros y mantenimiento en S/E Canal melado. |  |  | 0 | 0 | 1
1036 | 1384 | 1384DP | Mante | 1384 | Tramo | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD32125/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-27 08:24 | 2015-09-27 21:16 |  |  |  | DP | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Debido a mantenimiento mayor en central los hierros y mantenimiento en S/E Canal melado. |  |  | 0 | 0 | 1
1121 | 1547 | 1547DP | Mante | 1547 | Tramo | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD32125/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-27 08:24 | 2015-09-27 21:16 |  |  |  | DP | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Debido a mantenimiento mayor en central los hierros y mantenimiento en S/E Canal melado. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02474/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-27 23:14 | 2015-09-28 02:18 |  |  |  | DF | 3.0667 | 1 | 0 | 0 | 28/09/2015 00:04 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B1 de S/E Hualañe, afectando los consumos de S/E Licantén ~ Cristian Molina Fierro | 28/09/2015 00:04 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 12/10/2015 08:51 ~ Fuerte temporal de lluvia y viento causa la caída de un árbol fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°58 y N°59. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-28 | 2015-09-28 17:52 |  |  |  | DP | 17.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual Linea 100kV KM6 - Sopladores (Linea N°24), según la solicitud desconexión N°157009. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-28 | 2015-09-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32786/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-28 05:54 | 2015-09-28 18:30 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32791/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-28 05:54 | 2015-09-28 18:30 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32797/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-28 05:54 | 2015-09-28 18:30 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32802/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-28 05:54 | 2015-09-28 18:30 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
105 | 107 | 107DP | Mante | 107 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD33157/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-28 07:47 | 2015-09-28 20:23 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programado de circuito N° 2 línea 66 kV Aconcagua Saladillo por mantenimiento patio 66 kV S/E Saladillo. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD32753/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-28 09:00 | 2015-09-28 18:56 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Linea 154 KV entre S/E San Andrés y S/E La Confluencia. (Inspección de torres y aislación). Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal por lo que no se producirá perdida de generación. (Se normalizará subestaciones y linea San Andrés - La Confluencia 154 KV diariamente al terminar los trabajos). La Central San Andrés estará indisponible en el horario que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
21 | 19 | 19DF | Mante | 19 | Tramo | CARENA - LO PRADO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02483/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-28 18:43 | 2015-09-30 16:37 |  |  |  | DF | 45.9 | 1 | 0 | 0 |  | 28/09/2015 20:49 ~ Opera línea por causa que se investiga. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | 0 | 0 | 0
660 | 740 | 740DF | Mante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF02486/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-28 18:43 | 2015-09-28 21:08 |  |  |  | DF | 2.4167 | 1 | 0 | 0 | 29/09/2015 09:20 ~ S/E Curacaví transfirió correctamente. ~ Raúl Villalobos | 29/09/2015 09:20 ~ En investigación. ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
708 | 795 | 795DF | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02485/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-28 23:54 | 2015-09-29 14:37 |  |  |  | DF | 14.7167 | 1 | 0 | 0 | 29/09/2015 00:25 ~ No hay clientes afectados ya que el circuito se encontraba energizado en vacio. ~ Patricio Martinez J. | 29/09/2015 00:25 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DF | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02485/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-28 23:54 | 2015-09-29 14:37 |  |  |  | DF | 14.7167 | 1 | 0 | 0 | 29/09/2015 00:25 ~ No hay clientes afectados ya que el circuito se encontraba energizado en vacio. ~ Patricio Martinez J. | 29/09/2015 00:25 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-29 | 2015-09-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32787/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-29 06:10 | 2015-09-29 18:28 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32792/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-29 06:10 | 2015-09-29 18:28 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32798/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-29 06:10 | 2015-09-29 18:28 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32803/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-29 06:10 | 2015-09-29 18:28 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-29 07:56 | 2015-09-30 |  |  |  | DP | 16.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual, según la solicitud de desconexión N°157223. |  |  | 0 | 0 | 1
910 | 1038 | 1038DP | Mante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33509/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-29 08:34 | 2015-09-29 13:14 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV San Carlos-Cocharcas para mantenimiento preventivo. No hay transferencia de consumos ya que la línea se encuentra en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Mante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31683/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-29 08:38 | 2015-10-06 18:29 |  |  |  | DP | 177.85 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 2 de la línea Ventanas - San Pedro a fin de efectuar trabajos de recuperación estructural de la Torre N° 3 |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Mante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31683/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-29 08:38 | 2015-10-06 18:29 |  |  |  | DP | 177.85 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 2 de la línea Ventanas - San Pedro a fin de efectuar trabajos de recuperación estructural de la Torre N° 3 |  |  | 0 | 0 | 1
48 | 47 | 47DP | Mante | 47 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | SD32667/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-29 08:39 | 2015-09-29 20:20 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones de distancia y mantenimiento preventivo de la Línea Higuera-Tinguiririca, Cto N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | 1401 | 1401DP | Mante | 1401 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD32032/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-29 09:07 | 2015-09-29 18:21 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 1 Limpieza de Aislación en Torres 2 Inspección de Amortiguadores y puntos de apoyo 3 MCC canastillo de Fibra Óptica, Limpieza Aislación a cadenas de ML 4 MPB protecciones S1-2, insp de funcionamiento y alarmas, verificación de trips y bloqueos |  |  | 0 | 0 | 1
1251 | 2878 | 2878DF | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-29 09:07 | 2015-09-29 09:25 |  |  |  | DF | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3936. |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-29 09:39 | 2015-09-29 19:24 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección 21-21NS2, según la solicitud desconexión N°157273. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-29 09:39 | 2015-09-29 19:24 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección 21-21NS2, según la solicitud desconexión N°157273. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD33234/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-29 10:12 | 2015-09-29 13:59 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Línea 154 KV entre S/E San Andrés y S/E La Confluencia. (Inspección de torres y aislación). Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal por lo que no se producirá perdida de generación. (Se normalizará subestaciones y línea San Andrés La Confluencia 154 KV diariamente al terminar los trabajos). La Central San Andrés estará indisponible en el horario que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-30 | 2015-10-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual, según la solicitud de desconexión N°157223. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-30 | 2015-10-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32788/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-30 05:59 | 2015-09-30 18:00 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32793/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-30 05:59 | 2015-09-30 18:00 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32799/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-30 05:59 | 2015-09-30 18:00 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32804/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-30 05:59 | 2015-09-30 18:00 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
458 | 519 | 519DF | Mante | 519 | Tramo | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02491/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-30 07:11 | 2015-09-30 07:11 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/09/2015 07:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Portezuelo ~ Teddy Varas Salinas | 30/09/2015 07:27 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-30 07:52 | 2015-09-30 10:48 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, según solicitud de desconexión N° 156932. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-30 08:25 | 2015-09-30 10:09 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | reparar Tirante, segúin solicitud de desconexión N° 157370. |  |  | 0 | 0 | 1
107 | 109 | 109DP | Mante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | SD32670/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-30 09:07 | 2015-09-30 19:15 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones de distancia y mantenimiento preventivo de la Línea Higuera-Tinguiririca, Cto N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
928 | 1062 | 1062DF | Mante | 1062 | Tramo | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD34032/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-30 10:00 | 2015-10-02 22:25 |  |  |  | DF | 60.4167 | 0 | 0 | 0 | Necesita reparación de una de las fases por encontrarse con hebras cortadas con riesgo de caída dentro de un predio , este tramo de linea se encuentra sin energía en estado de reserva . |  |  | 0 | 1 | 0
864 | 959 | 959DF | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | IF02492/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-30 10:18 | 2015-09-30 10:33 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 30/09/2015 11:26 ~ La línea 110 kV Maitencillo - Cardones, está con puentes eléctricos abiertos en la estructura 196, por lo que el tramo afectado por la falla es Maitencillo - Estructura 196. ~ Víctor Flores | 30/09/2015 11:26 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 01/10/2015 19:18 ~ Origen no determinado ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
888 | 994 | 994DF | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02492/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-30 10:18 | 2015-09-30 10:33 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 30/09/2015 11:26 ~ La línea 110 kV Maitencillo - Cardones, está con puentes eléctricos abiertos en la estructura 196, por lo que el tramo afectado por la falla es Maitencillo - Estructura 196. ~ Víctor Flores | 30/09/2015 11:26 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 01/10/2015 19:18 ~ Origen no determinado ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-30 10:56 | 2015-09-30 13:55 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, según solicitud de desconexión N° 156931. |  |  | 0 | 0 | 1
817 | 909 | 909DP | Mante | 909 | Tramo | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | MINERA MANTOS DE ORO | Desconexión / Intervención | SD33154/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-30 19:12 | 2015-10-01 12:26 |  |  |  | DP | 17.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV CARRERA PINTO - LA COIPA Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Carrera Pinto: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E C. PINTO: TERMOMAGNETICOS DE CONTROL A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA Y TRIP DE DE PROTECCIONES FUERA DE SERVCIO. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - CARRERA PINTO Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 00:09 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 1 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-01 | 2015-10-01 16:43 |  |  |  | DP | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual, según la solicitud de desconexión N°157223. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-01 | 2015-10-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
936 | 1071 | 1071DP | Mante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33360/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-01 06:40 | 2015-10-01 11:42 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de la LT66kV Chimbarongo - Quinta por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones.- |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Mante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33361/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-01 07:00 | 2015-10-01 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como maniobra operacional de microcorte por cambio de topologia a nivel de 66kV afectando a los consumos de S/E Chimbarongo y S/E Quinta. Los consumos de S/E Quinta se transfieren hacia el paño B1 de S/E Teno. Los consumos de S/E Chimbarongo quedarán alimentados desde S/E San Fernando, paño B3. Lo anterior se asocia a SD33360/2015 dado que se requiere realizar mantenimiento preventivo al tramo Chimbarongo - Quinta. Las maniobras de microcorte se encuentran debidamente coordinadas con las empresas Cooperativa Eléctrica Curico, CGED San Fernando y despacho EFE en la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Mante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33361/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-01 07:00 | 2015-10-01 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como maniobra operacional de microcorte por cambio de topologia a nivel de 66kV afectando a los consumos de S/E Chimbarongo y S/E Quinta. Los consumos de S/E Quinta se transfieren hacia el paño B1 de S/E Teno. Los consumos de S/E Chimbarongo quedarán alimentados desde S/E San Fernando, paño B3. Lo anterior se asocia a SD33360/2015 dado que se requiere realizar mantenimiento preventivo al tramo Chimbarongo - Quinta. Las maniobras de microcorte se encuentran debidamente coordinadas con las empresas Cooperativa Eléctrica Curico, CGED San Fernando y despacho EFE en la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
171 | 184 | 184DP | Mante | 184 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31140/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-01 08:44 | 2015-10-01 18:36 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV PAZ-L COMPAÑIAS Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: MPB normal a 52H2. MPB normal TPH2. MPB normal a 89H2-1, 89H2-2 y 89H2-2T. Sodi N° 2973. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de 52H2, en conexión superior de TPH2 y en 89H2-2 lado línea. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 1 - PAN DE AZÚCAR Observaciones S/E Pan de Azúcar: MPB Normal a 52H2. MPB Normal TPH2. MPB Normal a 89H2 |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-01 09:31 | 2015-10-01 15:40 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Reparación conductor de guardia entre torres 846 y 847, según solicitud de desconexión N° 157408. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DF | Mante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Informe Fallas | IF02516/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-01 10:25 | 2015-10-01 14:15 |  |  |  | DF | 3.8333 | 1 | 0 | 0 |  | 02/10/2015 10:30 ~ En investigación ~ Ronald Pérez Q | 05/10/2015 13:46 ~ Operación de protecciones (87L).Se modifica la sencibilidad de la protección mediante solicitu CDEC SD 34324/2015 y SD 34342/2015 ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
249 | 273 | 273DF | Mante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02504/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-01 10:45 | 2015-10-01 10:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 01/10/2015 12:30 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Pelequén. Al momento de la perturbación se registra lluvia y tormenta eléctrica en la zona. ~ Karina Medina Vergara | 01/10/2015 12:30 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
249 | 273 | 273DF | Mante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02505/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-01 10:46 | 2015-10-01 18:48 |  |  |  | DF | 8.0333 | 1 | 0 | 0 | 01/10/2015 12:22 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Pelequén, afectando los consumos de S/E Rengo. Al momento de la falla se registra lluvia y tormenta eléctrica en la zona. ~ Karina Medina Vergara | 01/10/2015 12:22 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 24/10/2015 17:26 ~ Fuerte temporal de viento y lluvia (ver anexo N°4) provoca la caída de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad, sobre conductor de la LT 66 KV Pelequén-Rosario, entre estructuras N°168 y N°169, dejando hebras cortadas en conductor de fase lateral. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
112 | 114 | 114DF | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02512/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-01 19:19 | 2015-10-01 19:19 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 01/10/2015 20:44 ~ Operación de protección de distancia con reconexión automática. ~ Juan Avendaño Campos. |  | 0 | 0 | 0
112 | 114 | 114DF | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02514/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-01 22:13 | 2015-10-01 22:13 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 01/10/2015 23:12 ~ Operación de protección de distancia con reconexión automática. ~ Juan Avendaño Campos. |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-02 | 2015-10-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32790/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-02 05:59 | 2015-10-02 18:08 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32795/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-02 05:59 | 2015-10-02 18:08 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32801/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-02 05:59 | 2015-10-02 18:08 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32806/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-02 05:59 | 2015-10-02 18:08 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con el refuerzo de Torres de A.T. en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-02 08:07 | 2015-10-02 14:00 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 157414. |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Mante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34201/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-02 08:25 | 2015-10-02 23:59 |  |  |  | DP | 15.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del paño j6 de línea San Luis - Agua Santa cto.2 en S/E San Luis a solicitud de Transquillota (SODI N°23-2015) con el objetivo de reemplazo y puesta en servicio de nueva protección diferencial de barra. |  |  | 0 | 0 | 1
553 | 626 | 626DF | Mante | 626 | Tramo | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02518/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-02 12:04 | 2015-10-02 19:28 |  |  |  | DF | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 02/10/2015 12:41 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B3 de S/E Alto Jahuel, Línea 66 kV Alto Jahuel-Buin, afectando los consumos del Transformador N°1 de S/E Buin. ~ Pierre Barrera P. | 02/10/2015 12:41 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. | 24/10/2015 17:38 ~ Corte conductor por trabajos de retroexcavadora de la empresa UNIFRUT en canal cercano a la línea dentro de recinto privado. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
648 | 728 | 728DF | Mante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02520/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-02 14:37 | 2015-10-02 22:17 |  |  |  | DF | 7.6667 | 1 | 0 | 0 | 02/10/2015 18:33 ~ Operación automática del interruptor 44kV en S/E Chagres, afectando los consumos de S/E Catemu y Minera Cerro Negro. Verificación de protecciones operadas en SS/EE Chagres y Catemu. Verificación de Indicadores de Falla en S/E Catemu y prueba con Localizador de falla al tramo 44 kV catemu-Los Angeles. ~ José San Martín A. | 02/10/2015 18:33 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
699 | 783 | 783DP | Mante | 783 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33649/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-02 23:04 | 2015-10-03 07:59 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de interruptor 110 kV provisorio para el cable en subestación Renca. El interruptor provisorio fue retirado del servicio en subestación Chena recientemente. Los protocolos de prueba del interruptor provisorio se ejecutarán durante ésta desconexión por seguridad y serán enviados a CDEC posteriormente. Trabajos asociados a cambio de interruptores 110 kV en subestación Renca por aumento de capacidad de ruptura |  |  | 0 | 0 | 1
688 | 769 | 769DP | Mante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33649/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-02 23:04 | 2015-10-03 07:59 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de interruptor 110 kV provisorio para el cable en subestación Renca. El interruptor provisorio fue retirado del servicio en subestación Chena recientemente. Los protocolos de prueba del interruptor provisorio se ejecutarán durante ésta desconexión por seguridad y serán enviados a CDEC posteriormente. Trabajos asociados a cambio de interruptores 110 kV en subestación Renca por aumento de capacidad de ruptura |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-03 | 2015-10-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
919 | 1047 | 1047DP | Mante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32942/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-03 07:47 | 2015-10-03 20:08 |  |  |  | DP | 12.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea 66kV Rauquén - Curico por trabajos de mantenimiento preventivo y habilitación de desconectador 89B2 a equipo motorizado. La barra norte y transformador N°1 de SE Curico se transferirán hacia SE Itahue vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
929 | 1063 | 1063DP | Mante | 1063 | Tramo | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33575/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-03 07:53 | 2015-10-03 17:08 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E RANCAGUA: PAÑO A3 L. SAUZAL Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Rancagua: Mantenimiento preventivo básico y de diagnóstico al Interruptor 52A3 y mantenimiento correctivo por implementación de lectura de presión de gas SF6 al 52A3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Rancagua: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en Interruptor 52A3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV SAUZAL - RANCAGUA (Al TERMINO DE LA FAENA) Observaciones Nota 1: En S/E Sauzal, se debe Operar con Barra única, cambiando a Barra 2 todos los Paños que estén conectados a la Barra 1 (Incluidos los Paños L1 y L2 de la Línea 2x110 kV Sauzal-A. Jahuel Nota 2: Solo se desconectará el Paño A3 de S/E Rancagua, por cuanto la Línea Sauzal-Rancagua quedará radial desde S/E Sauzal. |  |  | 0 | 0 | 1
558 | 632 | 632DP | Mante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33378/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-03 08:06 | 2015-10-03 16:58 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de la limpieza manual de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-03 09:02 | 2015-10-03 14:09 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según solicitud de desconexión N° 157417. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DF | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-03 11:06 | 2015-10-03 17:35 |  |  |  | DF | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Normalizar punto caliente en Paño J3 S/E Chacaya, según la solicitud de desconexión N° 157794. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-04 | 2015-10-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
689 | 771 | 771DP | Mante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD33379/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-04 07:07 | 2015-10-04 16:33 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de la limpieza manual de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
508 | 576 | 576DP | Mante | 576 | Tramo | VALDIVIA - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33720/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-04 07:57 | 2015-10-04 19:00 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PUERTO MONTT: PAÑO J2 - VALDIVIA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al paño J2 y JZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del TPJ2, entre TCJ2 y 89J2-T, en conexiones de bajada del CAJ2, PRJ2, PRJZ2, entre 89JZ2-1 y 52JZ2, entre 52JZ2 y TCJZ2. Instalaciones con Riesgo S/E Puerto Montt: Barra principal 220KV sección 2.(Al inicio y final de la faena) Observaciones Trabajos coordinados con transrucatayo |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | 1624 | 1624DP | Mante | 1624 | Tramo | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33720/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-04 07:57 | 2015-10-04 19:00 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PUERTO MONTT: PAÑO J2 - VALDIVIA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al paño J2 y JZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del TPJ2, entre TCJ2 y 89J2-T, en conexiones de bajada del CAJ2, PRJ2, PRJZ2, entre 89JZ2-1 y 52JZ2, entre 52JZ2 y TCJZ2. Instalaciones con Riesgo S/E Puerto Montt: Barra principal 220KV sección 2.(Al inicio y final de la faena) Observaciones Trabajos coordinados con transrucatayo |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-04 08:12 | 2015-10-04 11:08 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°60. Apertura de puentes est. N°532 por termino de reemplazo de conductores y postes entre Arica y la estructura 60. e incicio de los trabajos de reemplazo Interruptor 52H1 en |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-04 08:12 | 2015-10-04 11:08 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°60. Apertura de puentes est. N°532 por termino de reemplazo de conductores y postes entre Arica y la estructura 60. e incicio de los trabajos de reemplazo Interruptor 52H1 en |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-04 08:12 | 2015-10-04 11:08 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°60. Apertura de puentes est. N°532 por termino de reemplazo de conductores y postes entre Arica y la estructura 60. e incicio de los trabajos de reemplazo Interruptor 52H1 en |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-04 08:12 | 2015-10-04 11:08 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°60. Apertura de puentes est. N°532 por termino de reemplazo de conductores y postes entre Arica y la estructura 60. e incicio de los trabajos de reemplazo Interruptor 52H1 en |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-04 08:12 | 2015-10-04 11:08 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°60. Apertura de puentes est. N°532 por termino de reemplazo de conductores y postes entre Arica y la estructura 60. e incicio de los trabajos de reemplazo Interruptor 52H1 en |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-04 09:17 | 2015-10-04 11:49 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 157419. |  |  | 0 | 0 | 1
1052 | 1407 | 1407DP | Mante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Desconexión / Intervención | SD33808/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-04 09:40 | 2015-10-04 18:53 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento a equipos en S/E Pichirrahue. |  |  | 0 | 0 | 1
233 | 256 | 256DF | Mante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02530/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-04 10:46 | 2015-10-04 10:49 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 04/10/2015 15:12 ~ Línea 220kV Pehuenche - Ancoa - Loma Alta C1, se utiliza para pruebas de energización y puesta en servicio de nuevo ATR1 en S/E Ancoa. ~ Víctor Flores |  | 04/10/2015 15:12 ~ Desconexión por pruebas de puesta en servicio nuevo ATR1 en S/E Ancoa ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
234 | 257 | 257DF | Mante | 257 | Tramo | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02530/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-04 10:46 | 2015-10-04 10:49 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 04/10/2015 15:12 ~ Línea 220kV Pehuenche - Ancoa - Loma Alta C1, se utiliza para pruebas de energización y puesta en servicio de nuevo ATR1 en S/E Ancoa. ~ Víctor Flores |  | 04/10/2015 15:12 ~ Desconexión por pruebas de puesta en servicio nuevo ATR1 en S/E Ancoa ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1034 | 1381 | 1381DF | Mante | 1381 | Tramo | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02530/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-04 10:46 | 2015-10-04 10:49 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 04/10/2015 15:12 ~ Línea 220kV Pehuenche - Ancoa - Loma Alta C1, se utiliza para pruebas de energización y puesta en servicio de nuevo ATR1 en S/E Ancoa. ~ Víctor Flores |  | 04/10/2015 15:12 ~ Desconexión por pruebas de puesta en servicio nuevo ATR1 en S/E Ancoa ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1035 | 1382 | 1382DF | Mante | 1382 | Tramo | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02533/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-04 10:52 | 2015-10-04 13:40 |  |  |  | DF | 2.8 | 1 | 0 | 0 | 04/10/2015 19:12 ~ La Central Loma Alta estaba sin generación. ~ Víctor Flores | 04/10/2015 19:12 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 05/10/2015 22:18 ~ Desconexión forzada por pruebas de puesta en servicio nuevo ATR1 en S/E Ancoa ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
233 | 256 | 256DF | Mante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02531/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-04 11:20 | 2015-10-04 11:22 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 04/10/2015 15:40 ~ Línea 220kV Pehuenche - Ancoa - Loma Alta C1, se utiliza para pruebas de energización y puesta en servicio de nuevo ATR1 en S/E Ancoa. ~ Victor Flores |  | 04/10/2015 15:40 ~ Desconexión por pruebas de puesta en servicio nuevo ATR1 en S/E Ancoa ~ Victor Flores | 0 | 0 | 0
234 | 257 | 257DF | Mante | 257 | Tramo | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02531/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-04 11:20 | 2015-10-04 11:22 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 04/10/2015 15:40 ~ Línea 220kV Pehuenche - Ancoa - Loma Alta C1, se utiliza para pruebas de energización y puesta en servicio de nuevo ATR1 en S/E Ancoa. ~ Victor Flores |  | 04/10/2015 15:40 ~ Desconexión por pruebas de puesta en servicio nuevo ATR1 en S/E Ancoa ~ Victor Flores | 0 | 0 | 0
1034 | 1381 | 1381DF | Mante | 1381 | Tramo | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02531/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-04 11:20 | 2015-10-04 11:22 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 04/10/2015 15:40 ~ Línea 220kV Pehuenche - Ancoa - Loma Alta C1, se utiliza para pruebas de energización y puesta en servicio de nuevo ATR1 en S/E Ancoa. ~ Victor Flores |  | 04/10/2015 15:40 ~ Desconexión por pruebas de puesta en servicio nuevo ATR1 en S/E Ancoa ~ Victor Flores | 0 | 0 | 0
136 | 142 | 142DP | Mante | 142 | Tramo | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD34621/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-04 17:56 | 2015-11-30 18:00 |  |  |  | DP | 1368.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión paño J5 debido a que desconectador 89J5-4 presenta señal de arco en parte superior de polo fase 2. Consumos asociados al paño J5 serán transferidos al Paño J6 a través del 52JS1. Maniobras coordinadas con Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-05 | 2015-10-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33714/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-05 05:55 | 2015-10-05 17:55 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33728/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-05 05:55 | 2015-10-05 17:55 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33735/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-05 05:55 | 2015-10-05 17:55 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33741/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-05 05:55 | 2015-10-05 17:55 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-05 09:04 | 2015-10-05 19:31 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aisladores en paño S/E 10 y Cambio de Ajustes de Protecciones según solicitud por estudio CDEC-SING, según solicitud de desconexión N° 157670. |  |  | 0 | 0 | 1
140 | 146 | 146DP | Mante | 146 | Tramo | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | SD33493/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-05 10:00 | 2015-10-09 17:10 |  |  |  | DP | 103.1667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Amortiguadores en cable conductor LT 66 kV. Los trabajos solo serán durante el día entre 09:00 y las 18:00. Se entregara LT para su reconexion después de las 18:00 |  |  | 0 | 0 | 1
140 | 146 | 146DP | Mante | 146 | Tramo | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | SD33493/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-05 10:00 | 2015-10-05 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Amortiguadores en cable conductor LT 66 kV. Los trabajos solo serán durante el día entre 09:00 y las 18:00. Se entregara LT para su reconexion después de las 18:00 |  |  | 0 | 0 | 1
145 | 153 | 153DF | Mante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34855/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-05 10:19 | 2015-10-05 10:30 |  |  |  | DF | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Retiro de árbol en proceso de ignición entre las estructuras N°132 y 133. |  |  | 0 | 1 | 0
936 | 1071 | 1071DP | Mante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34393/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-05 11:07 | 2015-10-05 17:21 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de la LT66kV Chimbarongo - Quinta (energizada en vacio desde S/E Teno)por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Para estas labores se requiere el bloqueo de la reconexión automatica del interruptor 52B1 de S/E Teno para la apertura del desconectador 89B1 de S/E Quinta.- |  |  | 0 | 0 | 1
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02540/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-05 11:44 | 2015-10-05 13:18 |  |  |  | DF | 1.5667 | 1 | 0 | 0 | 05/10/2015 12:07 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Victoria, afectando los consumos de S/E Curacautín. ~ Felipe Puentes Chávez. | 05/10/2015 12:07 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 12/10/2015 12:36 ~ Caída de árbol, ubicado fuera de la faja de servidumbre, sobre la línea de 66kV Victoria-Curacautín, entre estructuras N°153 y 154, producto de una tala no autorizada por un particular. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02544/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-05 13:10 | 2015-10-05 13:23 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | 05/10/2015 14:27 ~ La línea quedó energizada desde Pullinque. No hay pérdida de consumos. ~ Víctor Flores | 05/10/2015 14:27 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 07/10/2015 06:55 ~ No establecida. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
260 | 284 | 284DP | Mante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34396/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-05 18:00 | 2015-10-05 18:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como maniobra operacional de microcorte por cambio de topologia a nivel de 66kV afectando a los consumos de S/E Chimbarongo y S/E Quinta. Con lo anterior se normaliza la topologia del sistema transfiriendo los consumos de Quinta hacia S/E San Fernando Paño B3. Lo anterior se asocia a SD34393/2015 dado los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al tramo Chimbarongo - Quinta. Las maniobras de microcorte para la normalización se encuentran debidamente coordinadas con las empresas Cooperativa Eléctrica Curico, CGED San Fernando y despacho EFE en la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
936 | 1071 | 1071DP | Mante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34396/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-05 18:00 | 2015-10-05 18:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como maniobra operacional de microcorte por cambio de topologia a nivel de 66kV afectando a los consumos de S/E Chimbarongo y S/E Quinta. Con lo anterior se normaliza la topologia del sistema transfiriendo los consumos de Quinta hacia S/E San Fernando Paño B3. Lo anterior se asocia a SD34393/2015 dado los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al tramo Chimbarongo - Quinta. Las maniobras de microcorte para la normalización se encuentran debidamente coordinadas con las empresas Cooperativa Eléctrica Curico, CGED San Fernando y despacho EFE en la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Mante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34396/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-05 18:00 | 2015-10-05 18:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como maniobra operacional de microcorte por cambio de topologia a nivel de 66kV afectando a los consumos de S/E Chimbarongo y S/E Quinta. Con lo anterior se normaliza la topologia del sistema transfiriendo los consumos de Quinta hacia S/E San Fernando Paño B3. Lo anterior se asocia a SD34393/2015 dado los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al tramo Chimbarongo - Quinta. Las maniobras de microcorte para la normalización se encuentran debidamente coordinadas con las empresas Cooperativa Eléctrica Curico, CGED San Fernando y despacho EFE en la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-06 | 2015-10-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33715/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-06 06:00 | 2015-10-06 13:43 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33730/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-06 06:00 | 2015-10-06 13:43 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33736/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-06 06:00 | 2015-10-06 13:43 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33744/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-06 06:00 | 2015-10-06 13:43 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02550/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-06 07:09 | 2015-10-06 07:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06/10/2015 12:31 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 54B4 de S/E Los Maquis. ~ Felipe Puentes Chávez. | 06/10/2015 12:31 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
453 | 514 | 514DF | Mante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02550/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-06 07:09 | 2015-10-06 07:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06/10/2015 12:31 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 54B4 de S/E Los Maquis. ~ Felipe Puentes Chávez. | 06/10/2015 12:31 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
440 | 501 | 501DF | Mante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02550/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-06 07:09 | 2015-10-06 07:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06/10/2015 12:31 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 54B4 de S/E Los Maquis. ~ Felipe Puentes Chávez. | 06/10/2015 12:31 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Mante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02550/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-06 07:09 | 2015-10-06 07:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06/10/2015 12:31 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 54B4 de S/E Los Maquis. ~ Felipe Puentes Chávez. | 06/10/2015 12:31 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Mante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02550/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-06 07:09 | 2015-10-06 07:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06/10/2015 12:31 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 54B4 de S/E Los Maquis. ~ Felipe Puentes Chávez. | 06/10/2015 12:31 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33982/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-06 07:59 | 2015-10-06 17:52 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por lavado de aislación con línea desenergizada. S/E Combarbalá se transfiere en 66 kV hacia S/E Ovalle, a través, de microcorte (08:15 horas). En la normalización se energizada la línea y S/E Combarbalá se mantiene transferida hacia S/E Ovalle hasta el Viernes 09 de Octubre. |  |  | 0 | 0 | 1
1228 | 2852 | 2852DP | Movimiento de Equipos | 2852 | Tramo | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110K C1 | GNLM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-06 08:26 | 2015-10-06 13:10 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo/predictivo de transformador 110/4,16 kV y GIS respectiva en S/E GNLM. Mantenimiento a equipos electricos del Paño H3 en S/E Chacaya, según la solicitud de desconexión N° 15773 |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34557/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-06 08:40 | 2015-10-06 17:37 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea San Antonio-Tap Algarrobo cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34557/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-06 08:40 | 2015-10-06 17:37 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea San Antonio-Tap Algarrobo cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-06 08:46 | 2015-10-06 12:38 |  |  |  | DF | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de planchuelas en el marco de línea, según solicitud de desconexión N° 157865. |  |  | 0 | 1 | 0
140 | 146 | 146DP | Mante | 146 | Tramo | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | SD33493/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-06 09:00 | 2015-10-06 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Amortiguadores en cable conductor LT 66 kV. Los trabajos solo serán durante el día entre 09:00 y las 18:00. Se entregara LT para su reconexion después de las 18:00 |  |  | 0 | 0 | 1
36 | 34 | 34DP | Mante | 34 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | SD34445/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-06 09:16 | 2015-10-06 15:42 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Modificación de señales SCADA de Paño A7 en S/E La Higuera. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-06 09:38 | 2015-10-06 17:00 |  |  |  | DF | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Reparar bretel cortado en línea 66 kV y otros con temperatura, según solicitud de desconexión N° 157893. |  |  | 0 | 1 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-06 09:58 | 2015-10-07 |  |  |  | DP | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de acoplador de barras en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157704. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-07 | 2015-10-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-07 | 2015-10-07 10:08 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de acoplador de barras en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157704. |  |  | 0 | 0 | 1
1237 | 2863 | 2863DF | Movimiento de Equipos | 2863 | Tramo | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-07 02:38 | 2015-10-07 11:08 |  |  |  | DF | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Inspección y posible cambio de aislador polimerico de línea 110 Kv Esmeralda- Sur, según la solicitud de desconexión N° 157929. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33716/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-07 06:07 | 2015-10-07 18:01 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33731/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-07 06:07 | 2015-10-07 18:01 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33737/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-07 06:07 | 2015-10-07 18:01 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33753/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-07 06:07 | 2015-10-07 18:01 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD34588/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-07 07:46 | 2015-10-07 17:29 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de ferretería (reapreté de pernos y cambio de golillas de presión) en torres de Línea 154 KV entre S/E San Andrés y S/E La Confluencia. Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal por lo que no se producirá perdida de generación. La Central San Andrés estará indisponible en el horario que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33983/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-07 08:07 | 2015-10-07 17:42 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por lavado de aislación con línea desenergizada. Solicitud relacionada con SD33982/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-07 08:16 | 2015-10-07 19:14 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aisladores y cambio de Ajustes de Protecciones en Linea de Distribucion N°11, según solicitud de desconexión N° 157723. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | 344 | 344DP | Mante | 344 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33968/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-07 08:58 | 2015-10-07 13:12 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 220 kV TEMUCO - CAUTIN, C1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Temuco: Mantenimiento y medidas eléctricas a PRJ4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Temuco: Instalar equipos de puesta a tierra en conexión de bajada a PRJ4 Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Temuco-Cautín 2 (Al inicio de la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
140 | 146 | 146DP | Mante | 146 | Tramo | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | SD33493/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-07 09:00 | 2015-10-07 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Amortiguadores en cable conductor LT 66 kV. Los trabajos solo serán durante el día entre 09:00 y las 18:00. Se entregara LT para su reconexion después de las 18:00 |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-07 09:40 | 2015-10-07 19:57 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en fase 2; entre estructuras 117 a 55, según solicitud de desconexión N° 157836. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-07 09:42 | 2015-10-08 |  |  |  | DP | 14.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Alto Norte 110 kV - H3 Línea Antofagasta - Alto Norte, por Puesta en servicio 21-21NS1, según solicitud de desconexión N° 157739 y ECP N° 643. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-07 09:42 | 2015-10-08 |  |  |  | DP | 14.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Alto Norte 110 kV - H3 Línea Antofagasta - Alto Norte, por Puesta en servicio 21-21NS1, según solicitud de desconexión N° 157739 y ECP N° 643. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-07 10:14 | 2015-10-07 10:45 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Cruce de Camion con carga alta sector Línea, según la solicitud de desconexión N° 157824. |  |  | 0 | 0 | 1
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-07 10:20 | 2015-10-07 10:46 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Cruce de Camion con carga alta sector Línea, según la solicitud de desconexión N° 157825. |  |  | 0 | 0 | 1
896 | 1018 | 1018DP | Mante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33646/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-07 11:43 | 2015-10-07 19:15 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV MAI - CAR 1 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Cardones - REPRO - Paño J4, según EAP 32-2015, puesta en servicio protección 21-21N/s2, realizando pruebas en Normal-Intermedio- Transferido. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones:Termomagnéticos y fusibles de control a disposición del jefe de faena. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCIÓN 1 - CARDONES Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-07 12:03 | 2015-10-08 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-07 12:03 | 2015-10-08 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DF | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02565/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-07 23:16 | 2015-10-07 23:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/10/2015 23:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui. ~ Karina Medina Vergara | 07/10/2015 23:26 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02565/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-07 23:16 | 2015-10-07 23:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/10/2015 23:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui. ~ Karina Medina Vergara | 07/10/2015 23:26 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-08 | 2015-10-08 17:10 |  |  |  | DP | 17.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Alto Norte 110 kV - H3 Línea Antofagasta - Alto Norte, por Puesta en servicio 21-21NS1, según solicitud de desconexión N° 157739 y ECP N° 643. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-08 | 2015-10-08 17:10 |  |  |  | DP | 17.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Alto Norte 110 kV - H3 Línea Antofagasta - Alto Norte, por Puesta en servicio 21-21NS1, según solicitud de desconexión N° 157739 y ECP N° 643. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-08 | 2015-10-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-08 | 2015-10-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-08 | 2015-10-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33717/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 06:03 | 2015-10-08 17:55 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33733/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 06:03 | 2015-10-08 17:55 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33739/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 06:03 | 2015-10-08 17:55 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33754/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 06:03 | 2015-10-08 17:55 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34781/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 06:50 | 2015-10-08 07:01 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SSEE Quilmo y Tres Esquinas por cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan. Se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°294/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34781/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 06:50 | 2015-10-08 07:01 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SSEE Quilmo y Tres Esquinas por cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan. Se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°294/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Mante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34781/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 06:50 | 2015-10-08 07:01 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SSEE Quilmo y Tres Esquinas por cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan. Se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°294/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
536 | 608 | 608DP | Mante | 608 | Tramo | TAP QUILMO - QUILMO 66KV C1 | COPELEC | Desconexión / Intervención | SD34781/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 06:50 | 2015-10-08 07:01 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SSEE Quilmo y Tres Esquinas por cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan. Se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°294/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Mante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34781/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 06:50 | 2015-10-08 07:01 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SSEE Quilmo y Tres Esquinas por cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan. Se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°294/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD34589/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 07:42 | 2015-10-08 17:30 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de ferretería (reapreté de pernos y cambio de golillas de presión) en torres de Línea 154 KV entre S/E San Andrés y S/E La Confluencia. Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal por lo que no se producirá perdida de generación. La Central San Andrés estará indisponible en el horario que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34784/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 07:45 | 2015-10-08 18:59 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Charrúa-Tres Esquinas por trabajos de intercalación de nueva estructura N°80-B y tala de árboles. No hay transferencia de consumos puesto que la línea se encontrará en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34784/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 07:45 | 2015-10-08 18:59 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Charrúa-Tres Esquinas por trabajos de intercalación de nueva estructura N°80-B y tala de árboles. No hay transferencia de consumos puesto que la línea se encontrará en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33997/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 08:12 | 2015-10-08 17:47 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por lavado de aislación con línea desenergizada. Solicitud relacionada con SD33982/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
507 | 575 | 575DP | Mante | 575 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33994/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 08:34 | 2015-10-08 12:54 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 220 kV TEMUCO - CAUTIN, C2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Temuco: Mantenimiento y medidas eléctricas a PRJ3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Temuco: Instalar equipos de puesta a tierra en conexión de bajada a PRJ3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV TEMUCO - CAUTIN, CIRCUITO 1 (AL INICIO DE LA FAENA) Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 1
140 | 146 | 146DP | Mante | 146 | Tramo | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | SD33493/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 09:00 | 2015-10-08 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Amortiguadores en cable conductor LT 66 kV. Los trabajos solo serán durante el día entre 09:00 y las 18:00. Se entregara LT para su reconexion después de las 18:00 |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-08 09:49 | 2015-10-08 14:40 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Ajustes de Protecciones según solicitud por estudio CDEC-SING, según la solicitud de desconexión N° 157896. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DF | Mante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35424/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-08 11:00 | 2015-10-08 16:24 |  |  |  | DF | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislador dañado por vandalismo con riesgo de descarga en la estructura N°162 correspondiente a la LT 66 KV Rosario - Tap Rengo energizada actualmente en vacío. |  |  | 0 | 1 | 0
1202 | 2819 | 2819DF | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-08 16:35 | 2015-10-08 17:47 |  |  |  | DF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebra cortada en Desconectador de Barras hacia Barra N° 1, extremo S/E K1, según solicitud de desconexión N° 158092. |  |  | 0 | 1 | 0
135 | 141 | 141DP | Mante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD34481/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 20:05 | 2015-10-09 02:12 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro - REPRO - Integración de alambrados de CC y CA Paños J4 y futuro JR, pruebas de Inyección de corrientes mutuas. EAP 07-2015. Restricciones:Proteccion inhabilitada Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DDA: Inhabiltar protección Diferencial de Barra 87B y Aux. 86B 220 KV. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones S/E Diego de Almagro - REPRO - Integración de alambrados de CC y CA Paños J4 y JR. |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | 1586 | 1586DP | Mante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD34481/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 20:05 | 2015-10-09 02:12 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro - REPRO - Integración de alambrados de CC y CA Paños J4 y futuro JR, pruebas de Inyección de corrientes mutuas. EAP 07-2015. Restricciones:Proteccion inhabilitada Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DDA: Inhabiltar protección Diferencial de Barra 87B y Aux. 86B 220 KV. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones S/E Diego de Almagro - REPRO - Integración de alambrados de CC y CA Paños J4 y JR. |  |  | 0 | 0 | 1
1150 | 1587 | 1587DP | Mante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD34481/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 20:05 | 2015-10-09 02:12 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro - REPRO - Integración de alambrados de CC y CA Paños J4 y futuro JR, pruebas de Inyección de corrientes mutuas. EAP 07-2015. Restricciones:Proteccion inhabilitada Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DDA: Inhabiltar protección Diferencial de Barra 87B y Aux. 86B 220 KV. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones S/E Diego de Almagro - REPRO - Integración de alambrados de CC y CA Paños J4 y JR. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-09 | 2015-10-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-09 | 2015-10-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-09 | 2015-10-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33718/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 05:55 | 2015-10-09 18:30 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33734/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 05:55 | 2015-10-09 18:30 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33740/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 05:55 | 2015-10-09 18:30 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33755/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 05:55 | 2015-10-09 18:30 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N° 1, para realizar realizar refuerzo en estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Mante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31760/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 06:42 | 2015-10-09 16:43 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la línea Ventanas - San Pedro a fin de efectuar trabajos de reemplazo de la Torre N° 4 |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Mante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31760/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 06:42 | 2015-10-09 16:43 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la línea Ventanas - San Pedro a fin de efectuar trabajos de reemplazo de la Torre N° 4 |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34786/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 07:45 | 2015-10-09 19:06 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Charrúa-Tres Esquinas por trabajos de reemplazo de estructura N°80 y tala de árboles. No hay transferencia de consumos puesto que la línea se encontrará en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34786/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 07:45 | 2015-10-09 19:06 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Charrúa-Tres Esquinas por trabajos de reemplazo de estructura N°80 y tala de árboles. No hay transferencia de consumos puesto que la línea se encontrará en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD34590/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 07:48 | 2015-10-09 19:43 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de ferretería (reapreté de pernos y cambio de golillas de presión) en torres de Línea 154 KV entre S/E San Andrés y S/E La Confluencia. Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal por lo que no se producirá perdida de generación. La Central San Andrés estará indisponible en el horario que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33999/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 08:10 | 2015-10-09 16:35 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por lavado de aislación con línea desenergizada. En la normalización la S/E Combarbalá se transfiere en 66 kV hacia S/E Illapel, a través de microcorte (16:30 horas). Solicitud relacionada con SD33982/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
140 | 146 | 146DP | Mante | 146 | Tramo | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | SD33493/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 09:00 | 2015-10-09 17:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Amortiguadores en cable conductor LT 66 kV. Los trabajos solo serán durante el día entre 09:00 y las 18:00. Se entregara LT para su reconexion después de las 18:00 |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-09 09:05 | 2015-10-09 14:06 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 157899. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DF | Mante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Informe Fallas | IF02574/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-09 15:36 | 2015-10-09 19:19 |  |  |  | DF | 3.7167 | 1 | 0 | 0 |  | 09/10/2015 16:56 ~ Se investiga ~ Claudia Guerrero D. | 13/10/2015 17:45 ~ Se revisan las protecciones operadas y se realiza recorrido pedestre en múltiples ocasiones sin encontrar la causa de falla. ~ Nicolás Ramos | 0 | 0 | 0
666 | 746 | 746DP | Mante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35114/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 22:04 | 2015-10-10 03:38 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°11 (Ochagavía-Espejo) por refuerzo del circuito en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Mante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35114/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 22:04 | 2015-10-10 03:38 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°11 (Ochagavía-Espejo) por refuerzo del circuito en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Mante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35114/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 22:04 | 2015-10-10 03:38 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°11 (Ochagavía-Espejo) por refuerzo del circuito en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Mante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35114/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 22:04 | 2015-10-10 03:38 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°11 (Ochagavía-Espejo) por refuerzo del circuito en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Mante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35115/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 22:04 | 2015-10-10 03:38 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Apertura en barra 110 kV N°1 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°1 110 kV Buin-Espejo por refuerzo del Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Mante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35115/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 22:04 | 2015-10-10 03:38 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Apertura en barra 110 kV N°1 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°1 110 kV Buin-Espejo por refuerzo del Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Mante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35115/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 22:04 | 2015-10-10 03:38 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Apertura en barra 110 kV N°1 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°1 110 kV Buin-Espejo por refuerzo del Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
595 | 673 | 673DP | Mante | 673 | Tramo | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35115/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 22:04 | 2015-10-10 03:38 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Apertura en barra 110 kV N°1 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°1 110 kV Buin-Espejo por refuerzo del Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-10 | 2015-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-10 | 2015-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-10 | 2015-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35116/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 03:08 | 2015-10-10 07:03 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Apertura en barra 110 kV N°2 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°2 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°2 110 kV Buin-Espejo por refuerzo del Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Mante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35116/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 03:08 | 2015-10-10 07:03 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Apertura en barra 110 kV N°2 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°2 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°2 110 kV Buin-Espejo por refuerzo del Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Mante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35116/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 03:08 | 2015-10-10 07:03 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Apertura en barra 110 kV N°2 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°2 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°2 110 kV Buin-Espejo por refuerzo del Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Mante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35116/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 03:08 | 2015-10-10 07:03 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Apertura en barra 110 kV N°2 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°2 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°2 110 kV Buin-Espejo por refuerzo del Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Mante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35117/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 03:08 | 2015-10-10 07:03 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Apertura en barra 110 kV N°2 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°2 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°2 110 kV Buin-Espejo por refuerzo del Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Mante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35117/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 03:08 | 2015-10-10 07:03 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Apertura en barra 110 kV N°2 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°2 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°2 110 kV Buin-Espejo por refuerzo del Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Mante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35117/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 03:08 | 2015-10-10 07:03 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Apertura en barra 110 kV N°2 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°2 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°2 110 kV Buin-Espejo por refuerzo del Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
691 | 773 | 773DP | Mante | 773 | Tramo | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35117/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 03:08 | 2015-10-10 07:03 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Apertura en barra 110 kV N°2 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°2 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°2 110 kV Buin-Espejo por refuerzo del Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Mante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35530/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 06:43 | 2015-10-10 17:52 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Transferir conductores desde torre N°4 hacia torre auxilar por cambio de partes de torre N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Mante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35530/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 06:43 | 2015-10-10 17:52 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Transferir conductores desde torre N°4 hacia torre auxilar por cambio de partes de torre N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD34591/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 07:04 | 2015-10-10 19:33 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de ferretería (reapreté de pernos y cambio de golillas de presión) en torres de Línea 154 KV entre S/E San Andrés y S/E La Confluencia. Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal por lo que no se producirá perdida de generación. La Central San Andrés estará indisponible en el horario que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
886 | 991 | 991DP | Mante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD34810/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 08:14 | 2015-10-10 20:30 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
97 | 99 | 99DP | Mante | 99 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD34810/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 08:14 | 2015-10-10 20:30 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
98 | 100 | 100DP | Mante | 100 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD34810/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 08:14 | 2015-10-10 20:30 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
102 | 104 | 104DP | Mante | 104 | Tramo | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD34810/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 08:14 | 2015-10-10 20:30 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
101 | 103 | 103DP | Mante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD34810/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 08:14 | 2015-10-10 20:30 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
100 | 102 | 102DP | Mante | 102 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD34810/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 08:14 | 2015-10-10 20:30 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
99 | 101 | 101DP | Mante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD34810/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 08:14 | 2015-10-10 20:30 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
795 | 885 | 885DP | Mante | 885 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34810/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 08:14 | 2015-10-10 20:30 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
887 | 993 | 993DP | Mante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD34810/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-10 08:14 | 2015-10-10 20:30 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-10 08:20 | 2015-10-10 16:02 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | CC de Transelec informa que quedo bloqueada la 50 BF Paño J1 sistema 1 en S/E Tarapacá, según IRO N° 11683.e encuentra con sistema de Transferencia de Desenganche Directo (TDD), deshabilitado. Según I |  |  | 0 | 0 | 1
1264 | 2902 | 2902DF | Movimiento de Equipos | 2902 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-10 08:47 | 2015-10-10 14:23 |  |  |  | DF | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Cambio cadena de aislacion fase inferior y media, según la solicitud de desconexión N° 158118. |  |  | 0 | 1 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-10 09:14 | 2015-10-10 12:13 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Por lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 157900. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-11 | 2015-10-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-11 | 2015-10-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-11 | 2015-10-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Mante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35532/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 06:34 | 2015-10-13 13:29 |  |  |  | DP | 54.9167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la línea Ventanas - San Pedro a fin de efectuar trabajos de reemplazo de la Torre N° 4. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Mante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35532/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 06:34 | 2015-10-13 13:29 |  |  |  | DP | 54.9167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la línea Ventanas - San Pedro a fin de efectuar trabajos de reemplazo de la Torre N° 4. |  |  | 0 | 0 | 1
886 | 991 | 991DP | Mante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD34811/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 07:43 | 2015-10-11 20:55 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
97 | 99 | 99DP | Mante | 99 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD34811/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 07:43 | 2015-10-11 20:55 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
98 | 100 | 100DP | Mante | 100 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD34811/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 07:43 | 2015-10-11 20:55 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
102 | 104 | 104DP | Mante | 104 | Tramo | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD34811/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 07:43 | 2015-10-11 20:55 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
101 | 103 | 103DP | Mante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD34811/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 07:43 | 2015-10-11 20:55 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
100 | 102 | 102DP | Mante | 102 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD34811/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 07:43 | 2015-10-11 20:55 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
99 | 101 | 101DP | Mante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD34811/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 07:43 | 2015-10-11 20:55 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
795 | 885 | 885DP | Mante | 885 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34811/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 07:43 | 2015-10-11 20:55 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
887 | 993 | 993DP | Mante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD34811/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 07:43 | 2015-10-11 20:55 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2A 110KV Aconcagua-Esperanza. Revisión de alambrados, mantenimiento preventivo básico de 3 Años y análisis fasorial en paño H2A en S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD34592/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 07:48 | 2015-10-11 20:17 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de ferretería (reapreté de pernos y cambio de golillas de presión) en torres de Línea 154 KV entre S/E San Andrés y S/E La Confluencia. Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal por lo que no se producirá perdida de generación. La Central San Andrés estará indisponible en el horario que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-11 08:17 | 2015-10-11 15:36 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación a estructuras, desde la 7 a la 14, según la solicitud de desconexión N° 157995. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-11 09:05 | 2015-10-11 13:34 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 157902. |  |  | 0 | 0 | 1
838 | 929 | 929DP | Mante | 929 | Tramo | TAP MAESTRANZA - R2 66KV C1 | FUNDICIÓN TALLERES | Desconexión / Intervención | SD35037/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 09:48 | 2015-10-11 12:55 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar energización de tramo de línea 66KV Tap Maestranza-SE R2 (Fundición Talleres), además de realizar energización y puesta en servicio de nueva SE R2 66/13.8 KV, relacionada a los procesos industriales de Fundición Talleres Ltda. El EAP relacionado a dichas nuevas instalaciones fue enviado el día 03/10/2015 considerando respuesta y solución a las observaciones de coordinación con el paño B4 de SE Rancagua de propiedad de TRANSNET, además del envío y aprobación de los protocolos de pruebas de los equipos de poder, protección y medida, además pruebas EDAC y SITR de la nueva instalación denominada R2. Es bueno mencionar que en esta etapa no está considerado energizar enlace 66KV entre la SE R2 y SE R, ya que los DDCC permanecerán abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Mante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35119/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 15:34 | 2015-10-11 19:23 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°11 (Ochagavía-Espejo) y puesta en servicio de refuerzo del circuito entre torre N°8 y subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Mante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35119/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 15:34 | 2015-10-11 19:23 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°11 (Ochagavía-Espejo) y puesta en servicio de refuerzo del circuito entre torre N°8 y subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Mante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35119/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 15:34 | 2015-10-11 19:23 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°11 (Ochagavía-Espejo) y puesta en servicio de refuerzo del circuito entre torre N°8 y subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Mante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35119/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 15:34 | 2015-10-11 19:23 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°11 (Ochagavía-Espejo) y puesta en servicio de refuerzo del circuito entre torre N°8 y subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 | 2015-10-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 | 2015-10-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 | 2015-10-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Mante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35121/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 01:04 | 2015-10-12 05:31 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Cierre en barra 110 kV N°2 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°2 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°2 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Mante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35121/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 01:04 | 2015-10-12 05:31 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Cierre en barra 110 kV N°2 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°2 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°2 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Mante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35121/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 01:04 | 2015-10-12 05:31 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Cierre en barra 110 kV N°2 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°2 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°2 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
691 | 773 | 773DP | Mante | 773 | Tramo | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35121/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 01:04 | 2015-10-12 05:31 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Cierre en barra 110 kV N°2 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°2 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°2 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35120/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 01:05 | 2015-10-12 05:31 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes del circuito en subestación Espejo lado subestación Ochagavía por refuerzo del circuito entre torre N°8 (Chena-Espejo) y subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Mante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35120/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 01:05 | 2015-10-12 05:31 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes del circuito en subestación Espejo lado subestación Ochagavía por refuerzo del circuito entre torre N°8 (Chena-Espejo) y subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Mante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35120/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 01:05 | 2015-10-12 05:31 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes del circuito en subestación Espejo lado subestación Ochagavía por refuerzo del circuito entre torre N°8 (Chena-Espejo) y subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Mante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35120/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 01:05 | 2015-10-12 05:31 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes del circuito en subestación Espejo lado subestación Ochagavía por refuerzo del circuito entre torre N°8 (Chena-Espejo) y subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Mante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35122/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 05:33 | 2015-10-12 08:02 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Cierre en barra 110 kV N°1 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°1 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Mante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35122/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 05:33 | 2015-10-12 08:02 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Cierre en barra 110 kV N°1 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°1 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Mante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35122/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 05:33 | 2015-10-12 08:02 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Cierre en barra 110 kV N°1 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°1 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Mante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35122/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 05:33 | 2015-10-12 08:02 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Cierre en barra 110 kV N°1 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°1 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Mante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35123/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 05:33 | 2015-10-12 08:02 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Cierre en barra 110 kV N°1 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°1 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Mante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35123/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 05:33 | 2015-10-12 08:02 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Cierre en barra 110 kV N°1 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°1 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Mante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35123/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 05:33 | 2015-10-12 08:02 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Cierre en barra 110 kV N°1 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°1 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
595 | 673 | 673DP | Mante | 673 | Tramo | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35123/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 05:33 | 2015-10-12 08:02 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Cierre en barra 110 kV N°1 de subestación Espejo de puentes interconexión entre Circuito N°1 110 kV Chena-Ochagavía y Circuito N°1 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD34593/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 07:59 | 2015-10-12 19:19 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de ferretería (reapreté de pernos y cambio de golillas de presión) en torres de Línea 154 KV entre S/E San Andrés y S/E La Confluencia. Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal por lo que no se producirá perdida de generación. La Central San Andrés estará indisponible en el horario que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 08:05 | 2015-10-12 10:42 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°532. Apertura de puentes est. N°210 (3 fases), Apertura puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3), Apertura puentes est. N°266.5 (Fase 2).Puesta en servicio 52Bypass S/E Pozo, según |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 08:05 | 2015-10-12 10:42 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°532. Apertura de puentes est. N°210 (3 fases), Apertura puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3), Apertura puentes est. N°266.5 (Fase 2).Puesta en servicio 52Bypass S/E Pozo, según |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 08:05 | 2015-10-12 10:42 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°532. Apertura de puentes est. N°210 (3 fases), Apertura puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3), Apertura puentes est. N°266.5 (Fase 2).Puesta en servicio 52Bypass S/E Pozo, según |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 08:05 | 2015-10-12 10:42 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°532. Apertura de puentes est. N°210 (3 fases), Apertura puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3), Apertura puentes est. N°266.5 (Fase 2).Puesta en servicio 52Bypass S/E Pozo, según |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 08:05 | 2015-10-12 10:42 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°532. Apertura de puentes est. N°210 (3 fases), Apertura puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3), Apertura puentes est. N°266.5 (Fase 2).Puesta en servicio 52Bypass S/E Pozo, según |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 10:42 | 2015-10-12 13:59 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°532. Apertura de puentes est. N°210 (3 fases), Apertura puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3), Apertura puentes est. N°266.5 (Fase 2).Puesta en servicio 52Bypass S/E Pozo, según |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 10:42 | 2015-10-12 13:59 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°532. Apertura de puentes est. N°210 (3 fases), Apertura puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3), Apertura puentes est. N°266.5 (Fase 2).Puesta en servicio 52Bypass S/E Pozo, según |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 10:42 | 2015-10-12 13:59 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°532. Apertura de puentes est. N°210 (3 fases), Apertura puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3), Apertura puentes est. N°266.5 (Fase 2).Puesta en servicio 52Bypass S/E Pozo, según |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 10:42 | 2015-10-12 13:59 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°532. Apertura de puentes est. N°210 (3 fases), Apertura puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3), Apertura puentes est. N°266.5 (Fase 2).Puesta en servicio 52Bypass S/E Pozo, según |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 10:42 | 2015-10-12 13:59 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°532. Apertura de puentes est. N°210 (3 fases), Apertura puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3), Apertura puentes est. N°266.5 (Fase 2).Puesta en servicio 52Bypass S/E Pozo, según |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DF | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02593/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-12 23:12 | 2015-10-14 07:02 |  |  |  | DF | 31.8333 | 1 | 0 | 0 | 13/10/2015 01:29 ~ En los registros SCADA se detecta la apertura primero en Los Lagos y Luego en Pullinque con un retardo de 50 segundos. ~ Rodrigo Varela | 13/10/2015 01:29 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 14/10/2015 09:04 ~ Se encuentra conductor central en el suelo, cruceta dañada y aislador quebrado, estructura N°251. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Mante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02593/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-12 23:12 | 2015-10-14 07:02 |  |  |  | DF | 31.8333 | 1 | 0 | 0 | 13/10/2015 01:29 ~ En los registros SCADA se detecta la apertura primero en Los Lagos y Luego en Pullinque con un retardo de 50 segundos. ~ Rodrigo Varela | 13/10/2015 01:29 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 14/10/2015 09:04 ~ Se encuentra conductor central en el suelo, cruceta dañada y aislador quebrado, estructura N°251. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-13 | 2015-10-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-13 | 2015-10-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-13 | 2015-10-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34665/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-13 06:06 | 2015-10-13 08:30 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de reforzamiento de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34669/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-13 06:06 | 2015-10-13 08:30 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de reforzamiento de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34673/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-13 06:06 | 2015-10-13 08:30 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de reforzamiento de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34677/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-13 06:06 | 2015-10-13 08:30 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de reforzamiento de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
960 | 1158 | 1158DP | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35033/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-13 06:52 | 2015-10-13 07:11 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara microcorte a los consumos de Tap off Ñiquén coordinado con EFE según SODI N° 296 y a Tap off San Gregorio coordinado con Luz Parral según SODI N°295, por cambio de topología en LT 66kV Parral ? Monterrico, quedará abierto el SSCC 89B2 en Tap Ñiquén. Esto asociado a trabajos en S/E San Carlos según solicitudes CDEC SD35030/2015; SD35031/2015; SD35032/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
287 | 323 | 323DP | Mante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35033/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-13 06:52 | 2015-10-13 07:11 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara microcorte a los consumos de Tap off Ñiquén coordinado con EFE según SODI N° 296 y a Tap off San Gregorio coordinado con Luz Parral según SODI N°295, por cambio de topología en LT 66kV Parral ? Monterrico, quedará abierto el SSCC 89B2 en Tap Ñiquén. Esto asociado a trabajos en S/E San Carlos según solicitudes CDEC SD35030/2015; SD35031/2015; SD35032/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD34594/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-13 07:42 | 2015-10-13 18:37 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de ferretería (reapreté de pernos y cambio de golillas de presión) en torres de Línea 154 KV entre S/E San Andrés y S/E La Confluencia. Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal por lo que no se producirá perdida de generación. La Central San Andrés estará indisponible en el horario que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-13 09:03 | 2015-10-13 10:33 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufas, según solicitud de desconexión N° 157687. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | 324 | 324DF | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35915/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-13 12:16 | 2015-10-13 13:07 |  |  |  | DF | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo línea San Carlos-Tap Ñiquen, por tala de árbol con proyección a línea estructuras N°126-127. |  |  | 0 | 1 | 0
408 | 461 | 461DF | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35921/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-13 13:16 | 2015-10-13 15:32 |  |  |  | DF | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por poda de ramas de árbol riesgosas cercanas a la línea entre las estructuras N° 115 y N°116. Tap Cerro Chepe y Papelera Bío - Bío quedaran alimentados radial desde S/E Concepción. |  |  | 0 | 1 | 0
529 | 599 | 599DF | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35922/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-13 13:16 | 2015-10-13 15:32 |  |  |  | DF | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por poda de ramas de árbol riesgosas cercanas a la línea entre las estructuras N° 115 y N°116. S/E San Pedro quedará alimentada radial desde S/E Concepción y S/E Loma Colorada será transferida al T3 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 | 2015-10-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 | 2015-10-14 07:07 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 | 2015-10-14 07:07 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DF | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02610/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-14 03:18 | 2015-10-14 17:22 |  |  |  | DF | 14.0667 | 1 | 0 | 0 | 14/10/2015 03:59 ~ Operación automática del Int. 66kV en S/E Laguna Verde, afectando momentáneamente a S/E Casa Blanca, realizando transferencia automática hacia el Cto1 con éxito. ~ José San Martín A. | 14/10/2015 03:59 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DF | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02610/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-14 03:18 | 2015-10-14 17:22 |  |  |  | DF | 14.0667 | 1 | 0 | 0 | 14/10/2015 03:59 ~ Operación automática del Int. 66kV en S/E Laguna Verde, afectando momentáneamente a S/E Casa Blanca, realizando transferencia automática hacia el Cto1 con éxito. ~ José San Martín A. | 14/10/2015 03:59 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DF | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02610/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-14 03:18 | 2015-10-14 17:22 |  |  |  | DF | 14.0667 | 1 | 0 | 0 | 14/10/2015 03:59 ~ Operación automática del Int. 66kV en S/E Laguna Verde, afectando momentáneamente a S/E Casa Blanca, realizando transferencia automática hacia el Cto1 con éxito. ~ José San Martín A. | 14/10/2015 03:59 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
1133 | 1563 | 1563DF | Mante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Informe Fallas | IF02613/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-14 04:29 | 2015-10-14 12:57 |  |  |  | DF | 8.4667 | 1 | 0 | 0 | 14/10/2015 13:13 ~ Desconexión de la línea afecta a Parque Eólico Punta Palmeras, el cual pierde 21MW. ~ Miguel Fariña | 14/10/2015 13:13 ~ Se investiga ~ Miguel Fariña |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 05:34 | 2015-10-14 21:13 |  |  |  | DP | 15.65 | 0 | 0 | 0 | Mantención al Desconectador 89J8-1, según la solicitud de desconexión N°157512 |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 06:10 | 2015-10-14 21:28 |  |  |  | DP | 15.3 | 0 | 0 | 0 | Apoyo a Trabajos de ajustes nuevos desconectadores Pantógrafos 89J3-1A y 89J6-1A en paños J3 y J6 en Barra sección 1 de S/E Encuentro, según la solicitud de desconexión N°157390. |  |  | 0 | 0 | 1
1321 | 3000 | 3000DP | Movimiento de Equipos | 3000 | Tramo | ENCUENTRO - MMH 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 06:24 | 2015-10-14 20:51 |  |  |  | DP | 14.45 | 0 | 0 | 0 | Apoyo a Trabajos de ajustes nuevos desconectadores Pantógrafos 89J3-1A y 89J6-1A en paños J3 y J6 en Barra sección 1 de S/E Encuentro y por Mantención preventiva a Equipos Primarios Paño J-11 y Revisi |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | 2925 | 2925DP | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 06:26 | 2015-10-14 21:20 |  |  |  | DP | 14.9 | 0 | 0 | 0 | por Desconexión de la línea, para destransferencia del interruptor 52J6 y posterior transferencia del interruptor 52J10-Spence en S/E Encuentro. Según solicitud de desconexión N° 158046. |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 07:07 | 2015-10-14 22:14 |  |  |  | DP | 15.1167 | 0 | 0 | 0 | por Desconexión de la línea, en apoyo a los trabajos en Barra 220 kV sec. 1 de S/E Encuentro. Según solicitud de desconexión N° 158077. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 07:07 | 2015-10-14 22:14 |  |  |  | DP | 15.1167 | 0 | 0 | 0 | por Desconexión de la línea, en apoyo a los trabajos en Barra 220 kV sec. 1 de S/E Encuentro. Según solicitud de desconexión N° 158077. |  |  | 0 | 0 | 1
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 08:08 | 2015-10-14 12:48 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de ajustes y pruebas de Protecciones interruptores de la Línea 14. Según solicitud de desconexión N° 158071. |  |  | 0 | 0 | 1
339 | 387 | 387DP | Mante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35109/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-14 08:56 | 2015-10-14 10:52 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 66 kV SAN VICENTE - NEWEN Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E San Vicente, Alambrados finales, pruebas y puesta en servicio del interruptor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se inhabilita función 50BF-52B2 del sistema 1 y 2 Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV - SAN VICENTE Durante la faena Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
416 | 472 | 472DP | Mante | 472 | Tramo | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35109/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-14 08:56 | 2015-10-14 10:52 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 66 kV SAN VICENTE - NEWEN Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E San Vicente, Alambrados finales, pruebas y puesta en servicio del interruptor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se inhabilita función 50BF-52B2 del sistema 1 y 2 Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV - SAN VICENTE Durante la faena Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1193 | 2810 | 2810DP | Movimiento de Equipos | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 12:54 | 2015-10-14 18:41 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de ajustes y pruebas de Protecciones interruptores de la Línea 15. Según solicitud de desconexión N° 158075. |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Mante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35558/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-14 13:00 | 2015-10-15 02:54 |  |  |  | DP | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro - REPRO - Integración de alambrados de CC y CA Paños J3 y JZ1, pruebas de Inyección de corrientes secundarias, pruebas de control, medidas de burden y análisis fasorial. Trabajos relacionado con nueva protección diferencial de Barra 220 KV. Sodi N° 3354 y 3355. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DDA: Inhabiltar protección Diferencial de Barra 87B y Aux. 86B 220 K Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones S/E Diego de Almagro - REPRO - Integración de alambrados de CC y CA Pañ |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Mante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35558/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-14 13:00 | 2015-10-15 02:54 |  |  |  | DP | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro - REPRO - Integración de alambrados de CC y CA Paños J3 y JZ1, pruebas de Inyección de corrientes secundarias, pruebas de control, medidas de burden y análisis fasorial. Trabajos relacionado con nueva protección diferencial de Barra 220 KV. Sodi N° 3354 y 3355. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DDA: Inhabiltar protección Diferencial de Barra 87B y Aux. 86B 220 K Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones S/E Diego de Almagro - REPRO - Integración de alambrados de CC y CA Pañ |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DP | Mante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35558/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-14 13:00 | 2015-10-15 02:54 |  |  |  | DP | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro - REPRO - Integración de alambrados de CC y CA Paños J3 y JZ1, pruebas de Inyección de corrientes secundarias, pruebas de control, medidas de burden y análisis fasorial. Trabajos relacionado con nueva protección diferencial de Barra 220 KV. Sodi N° 3354 y 3355. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DDA: Inhabiltar protección Diferencial de Barra 87B y Aux. 86B 220 K Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones S/E Diego de Almagro - REPRO - Integración de alambrados de CC y CA Pañ |  |  | 0 | 0 | 1
268 | 292 | 292DF | Mante | 292 | Tramo | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02618/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-14 13:13 | 2015-10-14 16:47 |  |  |  | DF | 3.5667 | 1 | 0 | 0 | 14/10/2015 15:33 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Malloa, afectado los consumos de SS/EE Pelequén, Rengo y EFE Rengo. ~ Pablo Pino T.¦¦14/10/2015 15:36 ~ Al momento de la Falla había en la Zona fuerte viento y lluvia. Personal informa de elementos extraños en la estructura N°41 LT 66kV Malloa-Pelequén ~ Pablo Pino T. | 14/10/2015 15:33 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. | 24/10/2015 18:04 ~ Fuerte temporal de lluvia y viento que afectaba la zona arrastra elementos sobre los conductores de la línea 66kV Malloa ? Pelequén. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
249 | 273 | 273DF | Mante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02618/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-14 13:13 | 2015-10-14 16:47 |  |  |  | DF | 3.5667 | 1 | 0 | 0 | 14/10/2015 15:33 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Malloa, afectado los consumos de SS/EE Pelequén, Rengo y EFE Rengo. ~ Pablo Pino T.¦¦14/10/2015 15:36 ~ Al momento de la Falla había en la Zona fuerte viento y lluvia. Personal informa de elementos extraños en la estructura N°41 LT 66kV Malloa-Pelequén ~ Pablo Pino T. | 14/10/2015 15:33 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. | 24/10/2015 18:04 ~ Fuerte temporal de lluvia y viento que afectaba la zona arrastra elementos sobre los conductores de la línea 66kV Malloa ? Pelequén. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 22:14 | 2015-10-15 |  |  |  | DP | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 22:14 | 2015-10-15 |  |  |  | DP | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-15 | 2015-10-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | LLTT, corte de puentes en estructura 685 extremo Tocopilla, y estructura 573 extremo Chuquicamata, esto para evitar robo de conductores mientras se realiza Reemplazo de conductor en la zona de laguna |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-15 | 2015-10-15 11:08 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-15 | 2015-10-15 11:08 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de interruptor 52JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud de desconexión N° 157834. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34667/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-15 05:55 | 2015-10-15 18:10 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de reforzamiento de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34671/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-15 05:55 | 2015-10-15 18:10 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de reforzamiento de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34675/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-15 05:55 | 2015-10-15 18:10 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de reforzamiento de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34683/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-15 05:55 | 2015-10-15 18:10 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de reforzamiento de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-15 07:55 | 2015-10-15 19:45 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | por Inspeccion Condutor en apoyos circuito 66kV Palestina - El Peñón. Según solicitud de desconexión N° 158047. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD35895/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-15 08:40 | 2015-10-15 14:53 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y pruebas de control al paño de línea 66kV Esperanza - Calera Centro Cto.1 en S/E Calera Centro. Se solicita bloqueo de reconexión automática |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-15 10:49 | 2015-10-16 |  |  |  | DP | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos 220 kV de S/E El Tesoro, según solicitud de desconexión N° 158193. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF02624/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-15 11:08 | 2015-10-15 12:23 |  |  |  | DF | 1.25 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15/10/2015 14:00 ~ Rama sobre LAT ~ Héctor Vilche | 0 | 0 | 0
179 | 192 | 192DF | Mante | 192 | Tramo | VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF02627/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-15 12:32 | 2015-10-15 14:13 |  |  |  | DF | 1.6833 | 1 | 0 | 0 | 15/10/2015 17:46 ~ A las 12:32 hrs operan los interruptores 52JT4 y 52BT4, con esto queda sin energía el Transformador T4 de S/E Valdivia que alimenta la S/E Picarte y S/E Corral, se pierden en total 37.3 MW. Potencia perdida S/E Picarte: (T1) 12 MW / (T2) 24.4 MW = 36.4 MW potencia perdida S/E Corral: (T1) 0.9 MW ~ Ezequiel Castillo |  | 15/10/2015 17:46 ~ se encuentra árbol sobre la línea de 66 kV Valdivia Picarte por tala de terceros. en estrc. N° AT 17979 ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-16 | 2015-10-16 15:43 |  |  |  | DP | 15.7167 | 0 | 0 | 0 | Corte de puentes en estructura 685 y 573 para evitar robo de conductores. Revisión de correspondencia de fases, según solicitud de desconexión N° 158230 y según solicitud de conexión N° 157333 |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-16 | 2015-10-16 16:28 |  |  |  | DP | 16.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos 220 kV de S/E El Tesoro, según solicitud de desconexión N° 158193. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | 324 | 324DP | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36052/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-16 05:19 | 2015-10-16 06:38 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion del tramo de linea 66kV San Carlos - Ñiquen por cambio de topologia en LT 66kV Parral - Monterrico esto asociado a solicitudes CDEC SD35896/2015; SD35900/2015; SD35903/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34668/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-16 05:56 | 2015-10-16 17:44 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de reforzamiento de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34672/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-16 05:56 | 2015-10-16 17:44 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de reforzamiento de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34676/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-16 05:56 | 2015-10-16 17:44 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de reforzamiento de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34684/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-16 05:56 | 2015-10-16 17:44 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de reforzamiento de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36022/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-16 08:15 | 2015-10-16 17:27 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Medición de perfiles en crucetas de estructuras Nº 1 y Nº 2 |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36022/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-16 08:15 | 2015-10-16 17:27 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Medición de perfiles en crucetas de estructuras Nº 1 y Nº 2 |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36022/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-16 08:15 | 2015-10-16 17:27 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Medición de perfiles en crucetas de estructuras Nº 1 y Nº 2 |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36022/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-16 08:15 | 2015-10-16 17:27 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Medición de perfiles en crucetas de estructuras Nº 1 y Nº 2 |  |  | 0 | 0 | 1
887 | 993 | 993DF | Mante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02635/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-16 14:32 | 2015-10-16 15:09 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | 18/10/2015 02:48 ~ S/E San Rafael realiza Transferencia automática exitosa a cto.1 afecto transitoriamente Transf. 110/12 kV N°1 y N°2 ~ Hernán González Z | 18/10/2015 02:48 ~ Operación de LT 110 KV Aconcagua - Esperanza cto.2 A de COLBÚN ~ Hernán González Z |  | 0 | 0 | 0
795 | 885 | 885DF | Mante | 885 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02635/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-16 14:32 | 2015-10-16 15:09 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | 18/10/2015 02:48 ~ S/E San Rafael realiza Transferencia automática exitosa a cto.1 afecto transitoriamente Transf. 110/12 kV N°1 y N°2 ~ Hernán González Z | 18/10/2015 02:48 ~ Operación de LT 110 KV Aconcagua - Esperanza cto.2 A de COLBÚN ~ Hernán González Z |  | 0 | 0 | 0
99 | 101 | 101DF | Mante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02635/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-16 14:32 | 2015-10-16 15:09 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | 18/10/2015 02:48 ~ S/E San Rafael realiza Transferencia automática exitosa a cto.1 afecto transitoriamente Transf. 110/12 kV N°1 y N°2 ~ Hernán González Z | 18/10/2015 02:48 ~ Operación de LT 110 KV Aconcagua - Esperanza cto.2 A de COLBÚN ~ Hernán González Z |  | 0 | 0 | 0
100 | 102 | 102DF | Mante | 102 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02635/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-16 14:32 | 2015-10-16 15:09 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | 18/10/2015 02:48 ~ S/E San Rafael realiza Transferencia automática exitosa a cto.1 afecto transitoriamente Transf. 110/12 kV N°1 y N°2 ~ Hernán González Z | 18/10/2015 02:48 ~ Operación de LT 110 KV Aconcagua - Esperanza cto.2 A de COLBÚN ~ Hernán González Z |  | 0 | 0 | 0
101 | 103 | 103DF | Mante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBÚN | Informe Fallas | IF02635/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-16 14:32 | 2015-10-16 15:09 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | 18/10/2015 02:48 ~ S/E San Rafael realiza Transferencia automática exitosa a cto.1 afecto transitoriamente Transf. 110/12 kV N°1 y N°2 ~ Hernán González Z | 18/10/2015 02:48 ~ Operación de LT 110 KV Aconcagua - Esperanza cto.2 A de COLBÚN ~ Hernán González Z |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-16 15:43 | 2015-10-16 16:26 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Corte de puentes en estructura 685 y 573 para evitar robo de conductores. Revisión de correspondencia de fases, según solicitud de desconexión N° 158230. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-16 17:13 | 2015-10-17 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Corte de puentes en estructura 685 y 573 para evitar robo de conductores. Revisión de correspondencia de fases, según solicitud de desconexión N° 158230. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-17 | 2015-10-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Corte de puentes en estructura 685 y 573 para evitar robo de conductores. Revisión de correspondencia de fases, según solicitud de desconexión N° 158230. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD36512/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 01:44 | 2015-10-17 07:31 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°11 tramo Espejo-Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Mante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD36512/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 01:44 | 2015-10-17 07:31 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°11 tramo Espejo-Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Mante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD36512/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 01:44 | 2015-10-17 07:31 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°11 tramo Espejo-Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Mante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD36512/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 01:44 | 2015-10-17 07:31 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°11 tramo Espejo-Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
926 | 1060 | 1060DP | Mante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35043/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 05:06 | 2015-10-17 09:36 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Teno-Rauquén, por trabajos de reemplazo de conductor tramo 205-213. Los consumos de S/E Rauquén y barra Norte de S/E Curicó serán respaldados desde S/E Itahue. Además, la barra Norte de S/E Talca será transferida hacia S/E Maule, y la LT 66kV Talca-Villa Alegre será transferida hacia S/E Linares. Se requiere inyección al sistema de Centrales Celco, Viñales, Lircay y San Ignacio. Además se realizara un cambio de ajustes durante el tiempo que duren los trabajos de los paños B3 y B4 de S/E Curico de la protección de sobre-corriente de fase de 340 (A) a 420 (A). |  |  | 0 | 0 | 1
276 | 308 | 308DP | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35398/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 06:53 | 2015-10-17 19:36 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde antiguo arranque a Haulañé el cual se alimenta desde el tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD35396/2015. Al final de las maniobras la línea 66kV Los Maquis - Hualañe quedará alimentada desde SE Talca a través del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
277 | 309 | 309DP | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35398/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 06:53 | 2015-10-17 19:36 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde antiguo arranque a Haulañé el cual se alimenta desde el tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD35396/2015. Al final de las maniobras la línea 66kV Los Maquis - Hualañe quedará alimentada desde SE Talca a través del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
275 | 307 | 307DP | Mante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35409/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 06:53 | 2015-10-17 19:36 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Itahue - Los Maquis Cto. N°1 por trabajos en el TAP-OFF los Maquis de acuerdo a SD35396/2015. Las cargas son transferidas hacia SE Maule vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
990 | 1269 | 1269DP | Mante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36375/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 08:27 | 2015-10-17 15:07 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea de 220 kV A.Jahuel-Chena cir. 4 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo MCC: Reparación punto caliente en paleta grampa de anclaje de estructura N° 9 en conductor superior de llegada . Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras de bloqueos a ambos lados de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea de 220 kV A.Jahuel-Chena circ. 3 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-17 08:28 | 2015-10-17 13:00 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de torres, según la solicitud de desconexión N° 158233. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DP | Mante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD31676/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 08:45 | 2015-10-27 18:54 |  |  |  | DP | 250.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar Cambio de conductor desde estructura N° 2 a la N° 10 |  |  | 0 | 0 | 1
81 | 82 | 82DP | Mante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD35752/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 12:08 | 2015-10-17 17:45 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Control: Se realizara normalización del circuito de control de apertura N° 2, asociado a Paño J12. Equipos: S/E Quilleco Paño J2, Mantenimiento y Limpieza. Equipos: S/E Charrua paño J12, Mantenimiento y Limpieza. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DF | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-17 13:49 | 2015-10-18 |  |  |  | DF | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3945. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-18 | 2015-10-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Corte de puentes en estructura 685 y 573 para evitar robo de conductores. Revisión de correspondencia de fases, según solicitud de desconexión N° 158230. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DF | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-18 | 2015-10-18 11:14 |  |  |  | DF | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3945. |  |  | 0 | 1 | 0
613 | 692 | 692DF | Mante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD36921/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-18 04:50 | 2015-10-18 14:11 |  |  |  | DF | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110 kV Cto 1, para trabajo normalización DESC 110 kV Arranque L/L 1 SE La Dehesa. |  |  | 0 | 1 | 0
1268 | 2919 | 2919DP | Movimiento de Equipos | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-18 06:03 | 2015-10-18 14:38 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos del Paño J11 (52J11, 89J11-2, 89J2-2T, 89J11-3, TPJ11, TCJ11 y PRJ11) y Limpieza manual de aislación a estructuras, desde la 165 a la 166, según solicitudes de desco |  |  | 0 | 0 | 1
276 | 308 | 308DP | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35399/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 06:46 | 2015-10-18 18:14 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde antiguo arranque a Haulañé el cual se alimenta desde el tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD35397/2015. Al final de las maniobras la línea 66kV Los Maquis - Hualañe quedará alimentada desde SE Talca a través del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
277 | 309 | 309DP | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35399/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 06:46 | 2015-10-18 18:14 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde antiguo arranque a Haulañé el cual se alimenta desde el tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD35397/2015. Al final de las maniobras la línea 66kV Los Maquis - Hualañe quedará alimentada desde SE Talca a través del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
275 | 307 | 307DP | Mante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35410/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 06:46 | 2015-10-18 18:14 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Itahue - Los Maquis Cto. N°1 por trabajos en el TAP-OFF los Maquis de acuerdo a SD35397/2015. Las cargas son transferidas hacia SE Maule vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
264 | 288 | 288DP | Mante | 288 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35393/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 07:35 | 2015-10-19 03:18 |  |  |  | DP | 19.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño J4, Línea Antuco Cto 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al paño J4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J4-1 y 52J4, entre 52J4 y 89J4-2, en conexiones de bajada del TPJ4 y el CAJ4, entre TCJ4 y 89J4-T. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 220kV. Sección N°1 (al inicio y al término de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DP | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33148/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 07:40 | 2015-10-18 17:49 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 66 kV SAN JAVIER - CONSTITUCION Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Instalación de estructura auxiliar en vano N°22 (entre Estructuras N°22 y N°23) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de intervención. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 66 kV SAN JAVIER-CONSTITUCION (en la normalización) Observaciones Nota 1: Los Consumos de la zona de Constitución y Nirivilos serán alimentados por Centrales Térmicas de la Zona. Nota 2: Desconexión para instalación de estructura auxiliar en vano N° 22 para aumentar altura de conductores. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33148/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 07:40 | 2015-10-18 17:49 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 66 kV SAN JAVIER - CONSTITUCION Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Instalación de estructura auxiliar en vano N°22 (entre Estructuras N°22 y N°23) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de intervención. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 66 kV SAN JAVIER-CONSTITUCION (en la normalización) Observaciones Nota 1: Los Consumos de la zona de Constitución y Nirivilos serán alimentados por Centrales Térmicas de la Zona. Nota 2: Desconexión para instalación de estructura auxiliar en vano N° 22 para aumentar altura de conductores. |  |  | 0 | 0 | 1
594 | 669 | 669DP | Mante | 669 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | SD35503/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 08:10 | 2015-10-18 18:10 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV San Luis - Quillota Circ. 1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Revisión de conexión a tierra, revisión de apoyos de fases y separadores amortigüadores en estructuras. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras de bloqueo en la llegada y salida de estructuras a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea de 2x220 kV San Luis - Quillota circuito 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
934 | 1069 | 1069DP | Mante | 1069 | Tramo | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36400/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 08:14 | 2015-10-18 15:33 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al paño B3 y tala de árboles en LT 66kV Santa Elvira-Nueva Aldea, esto asociado a desconexión de la línea según SD36399/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | 351 | 351DP | Mante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36381/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 08:55 | 2015-10-18 13:02 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGED (SODI CO-1208-2015) se solicita la desconexión de la linea LT 66KV Alonso de Ribera-Penco, por trabajos en sus redes de MT cercanos a la línea ya antes mencionada. La carga de la linea LT 66KV Alonso de Ribera-Penco sera respaldada por la linea LT 66KV Concepción-Tome. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DF | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-18 11:14 | 2015-10-19 |  |  |  | DF | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Revisión y normalización de paño por baja presión de SF6 en extremo S/E Salar(IF N° 3945), según la solicitud de desconexión N° 158519. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-19 | 2015-10-19 10:24 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Corte de puentes en estructura 685 y 573 para evitar robo de conductores. Revisión de correspondencia de fases, según solicitud de desconexión N° 158230. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DF | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-19 | 2015-10-20 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y normalización de paño por baja presión de SF6 en extremo S/E Salar(IF N° 3945), según la solicitud de desconexión N° 158519. |  |  | 0 | 1 | 0
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD36523/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-19 00:30 | 2015-10-19 04:23 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 (arranque a subestación Club Hípico) y en torre N°28 (arranque a subestación San Joaquín) |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Mante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD36523/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-19 00:30 | 2015-10-19 04:23 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 (arranque a subestación Club Hípico) y en torre N°28 (arranque a subestación San Joaquín) |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Mante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD36523/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-19 00:30 | 2015-10-19 04:23 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 (arranque a subestación Club Hípico) y en torre N°28 (arranque a subestación San Joaquín) |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Mante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD36523/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-19 00:30 | 2015-10-19 04:23 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 (arranque a subestación Club Hípico) y en torre N°28 (arranque a subestación San Joaquín) |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Mante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD36523/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-19 00:30 | 2015-10-19 04:23 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 (arranque a subestación Club Hípico) y en torre N°28 (arranque a subestación San Joaquín) |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36582/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-19 02:58 | 2015-10-19 03:06 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine(SE Hospital y EFE Hospital), por maniobras de Cambio de topologia a nivel de 66kV de S/E Hospital al paño B1 de S/E Paine. Antes de las maniobras de microcorte a los consumos de S/E Hospital, estos serán transferidos mediante redes de MT. Las maniobras de Microcorte a los consumos de EFE Hospital se encuentran debidamente coordinadas. |  |  | 0 | 0 | 1
412 | 467 | 467DP | Mante | 467 | Tramo | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36582/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-19 02:58 | 2015-10-19 03:06 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine(SE Hospital y EFE Hospital), por maniobras de Cambio de topologia a nivel de 66kV de S/E Hospital al paño B1 de S/E Paine. Antes de las maniobras de microcorte a los consumos de S/E Hospital, estos serán transferidos mediante redes de MT. Las maniobras de Microcorte a los consumos de EFE Hospital se encuentran debidamente coordinadas. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Mante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36582/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-19 02:58 | 2015-10-19 03:06 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine(SE Hospital y EFE Hospital), por maniobras de Cambio de topologia a nivel de 66kV de S/E Hospital al paño B1 de S/E Paine. Antes de las maniobras de microcorte a los consumos de S/E Hospital, estos serán transferidos mediante redes de MT. Las maniobras de Microcorte a los consumos de EFE Hospital se encuentran debidamente coordinadas. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36585/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-19 09:46 | 2015-10-19 17:47 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DF | Mante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02642/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-19 14:01 | 2015-10-19 14:48 |  |  |  | DF | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | 19/10/2015 14:16 ~ Desconexión Forzada interruptor 52B1 S/E Bajo Melipilla, afectando los consumos de las SS/EE El Maiten, El Paico y El Monte ~ Teddy Varas Salinas | 19/10/2015 14:16 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas | 24/10/2015 18:06 ~ Debido a fuerte temporal de viento y lluvia en la zona central, se produce la caída de un árbol, que estaba fuera de la faja de servidumbre, a 20 metros de la fase más cercana, cayendo sobre el alimentador Chiñigüe de CGED y corta además la fase N°2 de la línea de 66 kV El Paico ? El Maitén entre las estructuras N°236-N°237. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
427 | 486 | 486DF | Mante | 486 | Tramo | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02642/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-19 14:01 | 2015-10-19 18:01 |  |  |  | DF | 4 | 1 | 0 | 0 | 19/10/2015 14:16 ~ Desconexión Forzada interruptor 52B1 S/E Bajo Melipilla, afectando los consumos de las SS/EE El Maiten, El Paico y El Monte ~ Teddy Varas Salinas | 19/10/2015 14:16 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas | 24/10/2015 18:06 ~ Debido a fuerte temporal de viento y lluvia en la zona central, se produce la caída de un árbol, que estaba fuera de la faja de servidumbre, a 20 metros de la fase más cercana, cayendo sobre el alimentador Chiñigüe de CGED y corta además la fase N°2 de la línea de 66 kV El Paico ? El Maitén entre las estructuras N°236-N°237. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
426 | 485 | 485DF | Mante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02642/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-19 14:01 | 2015-10-19 18:48 |  |  |  | DF | 4.7833 | 1 | 0 | 0 | 19/10/2015 14:16 ~ Desconexión Forzada interruptor 52B1 S/E Bajo Melipilla, afectando los consumos de las SS/EE El Maiten, El Paico y El Monte ~ Teddy Varas Salinas | 19/10/2015 14:16 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas | 24/10/2015 18:06 ~ Debido a fuerte temporal de viento y lluvia en la zona central, se produce la caída de un árbol, que estaba fuera de la faja de servidumbre, a 20 metros de la fase más cercana, cayendo sobre el alimentador Chiñigüe de CGED y corta además la fase N°2 de la línea de 66 kV El Paico ? El Maitén entre las estructuras N°236-N°237. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DF | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-20 | 2015-10-20 10:19 |  |  |  | DF | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Revisión y normalización de paño por baja presión de SF6 en extremo S/E Salar(IF N° 3945), según la solicitud de desconexión N° 158519. |  |  | 0 | 1 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36403/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-20 07:23 | 2015-10-20 19:17 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Charrúa-Tres Esquinas por puesta en servicio del nuevo Tap-Off Santa Clara en su etapa provisoria el cual seccionará este tramo de línea, según EAP N°12/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36403/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-20 07:23 | 2015-10-20 19:17 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Charrúa-Tres Esquinas por puesta en servicio del nuevo Tap-Off Santa Clara en su etapa provisoria el cual seccionará este tramo de línea, según EAP N°12/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD36677/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-20 07:48 | 2015-10-20 17:27 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de ferretería (reapreté de pernos y cambio de golillas de presión) en torres de Línea 154 KV entre S/E San Andrés y S/E La Confluencia. Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal por lo que no se producirá perdida de generación. La Central San Andrés estará indisponible en el horario que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02645/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-20 08:43 | 2015-10-20 13:22 |  |  |  | DF | 4.65 | 1 | 0 | 0 | 20/10/2015 11:16 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Hualañe, afectando los consumos de S/E Licantén. Al momento de la perturbación Central Licancel se encontraba aportanto 4.8 MW. ~ Pablo Pino Tobar | 20/10/2015 11:16 ~ Se investiga ~ Pablo Pino Tobar | 06/11/2015 10:48 ~ Máquina excavadora tipo oruga que realizaba trabajos bajo la Línea 66 kV Hualañé ? Licantén, sin coordinación con Transnet, provoca corte de conductor entre las estructuras N°36 y N°37 de dicha línea. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
490 | 558 | 558DF | Mante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02644/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-20 08:48 | 2015-10-20 08:56 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  | 20/10/2015 09:55 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland | 21/10/2015 18:26 ~ Origen no determinado. ~ | 0 | 0 | 0
489 | 557 | 557DF | Mante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02644/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-20 08:48 | 2015-10-20 08:56 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  | 20/10/2015 09:55 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland | 21/10/2015 18:26 ~ Origen no determinado. ~ | 0 | 0 | 0
218 | 241 | 241DP | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36586/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-20 08:52 | 2015-10-20 18:10 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DP | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-20 10:26 | 2015-10-20 18:00 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | cambio de ajuste de protecciones y lavado de aislación paño H26 extremo Km6, según solicitud N° 158275. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DF | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37286/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-20 14:46 | 2015-10-20 17:07 |  |  |  | DF | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Tala de árbol peligroso entre estructuras 113-114. |  |  | 0 | 1 | 0
467 | 532 | 532DF | Mante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Informe Fallas | IF02651/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-21 02:03 | 2015-10-21 02:05 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 |  | 21/10/2015 07:21 ~ Se investiga. ~ Israel Beroiz |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36421/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-21 05:49 | 2015-10-21 18:08 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con los trabajos de refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36427/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-21 05:49 | 2015-10-21 18:08 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con los trabajos de refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36430/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-21 05:49 | 2015-10-21 18:08 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con los trabajos de refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36433/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-21 05:49 | 2015-10-21 18:08 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con los trabajos de refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
264 | 288 | 288DP | Mante | 288 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35971/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-21 07:53 | 2015-10-21 23:39 |  |  |  | DP | 15.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Antuco:Paño J2 l. El Toro - Antuco 1 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Antuco: Alambrados finales y Puesta en servicio de protección de distancia sistema 1. Verificación protección Sistema Sistema 2 General Electric y función 50BF interna, Pruebas de control y medidas de aislación, Prueba experimental para realizar análisis fasorial a la nueva protección de distancia sistema 1 y a la protección sistema 2 General Electric además de lla puesta en servicio de la función 50BF-J2 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas A solicitud del jefe de faena, se desacoplarán los desconectadores 89J2-1, 89JR-1, 89JR-3 y 89J2-3. Bloqueo del Relé maestro 86B1 Durante la prueba experimental Instalaciones con Riesgo S/E Antuco: Barra Principal 220 kV Sección 1 ( Durante la faena ) Observaciones Desconectadores seran desacoplados por personal de equipos primarios |  |  | 0 | 0 | 1
269 | 293 | 293DP | Mante | 293 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35972/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-21 07:53 | 2015-10-21 23:39 |  |  |  | DP | 15.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E El Toro:Paño J1,L. El Toro-Antuco 1 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E El Toro: Alambrados finales y Puesta en servicio de protección de distancia sistema 1. Prueba experimental para realizar la Puesta en servicio de la función 50BF-J1 y análisis fasorial a la protección de distancia Sistema 1 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E El Toro: Bloqueo del relé maestro 86B1 durante la prueba experimental Instalaciones con Riesgo S/E El Toro: Barra Principal 220kV. Sección 1 ( Durante la Faena ) Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36587/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-21 07:54 | 2015-10-21 20:26 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD36678/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-21 08:01 | 2015-10-21 18:15 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de ferretería (reapreté de pernos y cambio de golillas de presión) en torres de Línea 154 KV entre S/E San Andrés y S/E La Confluencia. Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal por lo que no se producirá perdida de generación. La Central San Andrés estará indisponible en el horario que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-21 08:10 | 2015-10-22 |  |  |  | DP | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos 220 kV de S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexión N° 158528. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DP | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD36752/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-21 08:20 | 2015-10-21 18:31 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar línea Celco-Constitución para cortar árboles muy próximos y con peligro de contacto con la línea (Ya hubo una desconexión intempestiva por esta causa el 15/10/2015) |  |  | 0 | 0 | 1
1316 | 2993 | 2993DP | Movimiento de Equipos | 2993 | Tramo | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-21 08:25 | 2015-10-22 |  |  |  | DP | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Mantenimiento de equipos primarios en SE El Tesoro, según la solicitud de desconexión N° 158525. |  |  | 0 | 0 | 1
806 | 898 | 898DP | Mante | 898 | Tramo | PETROPOWER - PETROQUIM 66KV C1 | PETROQUIM | Desconexión / Intervención | SD35862/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-21 09:04 | 2015-10-21 18:57 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantención general a paño de petroquim 66 KV |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-21 09:05 | 2015-10-21 18:03 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Antofagasta 110 kV - H2 Línea Antofagasta - Alto Norte para levantamiento cableado sistema de protecciones y verificación de circuito de apertura y cierre, según la solicitud de d |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-21 09:05 | 2015-10-21 18:03 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Antofagasta 110 kV - H2 Línea Antofagasta - Alto Norte para levantamiento cableado sistema de protecciones y verificación de circuito de apertura y cierre, según la solicitud de d |  |  | 0 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DP | Mante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36826/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-21 09:56 | 2015-10-21 20:26 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea San Javier - Villa Alegre, además se realizará cambio de desconectador 89B2 en SE San Javier por equipo motorizado. Al final de los trabajos el desconectador 89B2 quedará por Scada. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DF | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-21 12:07 | 2015-10-21 13:59 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Reparación puntos calientes en prensa de interruptor 52HT, según la solicitud de desconexión N°158634. |  |  | 0 | 1 | 0
1316 | 2993 | 2993DP | Movimiento de Equipos | 2993 | Tramo | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-22 | 2015-10-22 00:55 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Mantenimiento de equipos primarios en SE El Tesoro, según la solicitud de desconexión N° 158525. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-22 | 2015-10-22 20:34 |  |  |  | DP | 20.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos 220 kV de S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexión N° 158528. |  |  | 0 | 0 | 1
236 | 260 | 260DP | Mante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35600/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-22 00:04 | 2015-10-22 02:04 |  |  |  | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Paño J8 L. Itahue 1 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Vinculación de alambrados de control de nuevo interruptor 52J8 en sala de control, pruebas de control del nuevo interruptor 52J8 en posición Normal, Intermedio y transferido. Puesta en servicio del Interruptor conectandolo al Sistema a través de la Sección 1 de la Barra de 220 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo. -Confirmar bloqueada la Protección 50BF/52J8 - Confirmar retiradas las Alimentaciones de c.c. y c.a. del control del Interruptor 52J8 Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 1 S/E ANCOA Observaciones S/E Ancoa: La Línea quedará energizada en vacío desde S/E Itahue (se desconectará sólo el Paño en S/E Ancoa) Nota: Con Prueba Experimental se energizará el nuevo Interruptor desde la Sección 1 de la Barra de 220 kV de S/E Ancoa |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36422/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-22 05:58 | 2015-10-22 18:20 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con los trabajos de refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36428/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-22 05:58 | 2015-10-22 18:20 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con los trabajos de refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36431/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-22 05:58 | 2015-10-22 18:20 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con los trabajos de refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36434/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-22 05:58 | 2015-10-22 18:20 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con los trabajos de refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD36679/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-22 08:00 | 2015-10-22 18:26 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de ferretería (reapreté de pernos y cambio de golillas de presión) en torres de Línea 154 KV entre S/E San Andrés y S/E La Confluencia. Estos trabajos se realizaran en los horarios de menor caudal por lo que no se producirá perdida de generación. La Central San Andrés estará indisponible en el horario que se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
519 | 588 | 588DP | Mante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36374/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-22 08:08 | 2015-10-22 18:00 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea de 220 kV Nogales-Polpaico circ.2 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo MCC: Limpieza manual de aisladores en Est. N° 174, 175, 176 (CD), 178, y 183. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierras de bloqueos a ambos lados de las estructuras a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea de 220 kV Nogales - Polpaico circ. 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-22 08:09 | 2015-10-22 17:59 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Antofagasta 110 kV - H2 Línea Antofagasta - Alto Norte Levantamiento cableado sistema de protecciones. Verificación de circuito de apertura y cierre a 52H2, según la solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-22 08:09 | 2015-10-22 17:59 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Antofagasta 110 kV - H2 Línea Antofagasta - Alto Norte Levantamiento cableado sistema de protecciones. Verificación de circuito de apertura y cierre a 52H2, según la solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1062 | 1422 | 1422DP | Mante | 1422 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36167/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-22 08:10 | 2015-10-22 16:18 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2 X 220 kV MAITENCILLO - CARDONES, C2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Mantenimiento Normal a CAJ2. MPB Normal TCJ2 y TPJ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de CAJ2, en ambos extremos de TCJ2 y en conexión superior de TPJ2. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION B - MAITENCILLO Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DF | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-22 08:25 | 2015-10-22 18:39 |  |  |  | DF | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación por alta contaminación en aisladores, según la solicitud de desconexión N°158764. |  |  | 0 | 1 | 0
3 | 2 | 2DP | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD36755/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-22 08:33 | 2015-10-22 16:41 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar línea Celco-Constitución para cortar árboles muy próximos y con peligro d contacto con la línea |  |  | 0 | 0 | 1
954 | 1107 | 1107DP | Mante | 1107 | Tramo | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD35277/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-22 08:50 | 2015-10-22 14:37 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110 kV El Empalme Colaco para realizar mantenimiento preventivo básico a interruptor 52H3 de SE El Empalme, equipos asociados y línea 110 kV El Empalme Colaco |  |  | 0 | 0 | 1
394 | 445 | 445DF | Mante | 445 | Tramo | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37641/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-22 09:08 | 2015-10-22 16:18 |  |  |  | DF | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Corte de árbol peligroso cercano a la línea entre las estructuras N°19 y N°20. Los Consumos serán transferidos mediante redes de media tensión, quedando desconectado el transformador N°1 66/15kV 30[MVA] de S/E Machalí. |  |  | 0 | 1 | 0
218 | 241 | 241DP | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36928/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-22 11:51 | 2015-10-22 21:05 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DF | Mante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Informe Fallas | IF02656/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-22 14:06 | 2015-10-22 14:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 22/10/2015 18:12 ~ Se investiga causa de la reconexión con éxito del 52B3 en S/E Pto Varas. ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
201 | 222 | 222DF | Mante | 222 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L2 C1 | STS | Informe Fallas | IF02657/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-22 14:06 | 2015-10-22 14:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 22/10/2015 18:20 ~ Se investiga causa de la reconexión automática con éxito del 52B3 en S/E Pto Varas ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
1024 | 1370 | 1370DF | Mante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02658/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-22 16:32 | 2015-10-22 16:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 22/10/2015 19:05 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito línea 66 kV Loncoche-Villarrica N°2 en ambos extremos. ~ Marcial Díaz O. | 22/10/2015 19:05 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz O. |  | 0 | 0 | 0
558 | 632 | 632DP | Mante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35697/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-23 06:32 | 2015-10-23 19:30 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02659/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-23 06:37 | 2015-10-23 06:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/10/2015 06:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Charrúa. ~ Leonardo Acuña Palma. | 23/10/2015 06:58 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02659/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-23 06:37 | 2015-10-23 06:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/10/2015 06:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Charrúa. ~ Leonardo Acuña Palma. | 23/10/2015 06:58 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
218 | 241 | 241DP | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36929/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-23 07:49 | 2015-10-23 21:30 |  |  |  | DP | 13.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-23 08:10 | 2015-10-23 13:14 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo aisladores. Lavado aislacion, según la solicitud de desconexión N°158580. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36423/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-23 09:05 | 2015-10-23 18:40 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con los trabajos de refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36429/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-23 09:05 | 2015-10-23 18:40 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con los trabajos de refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36432/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-23 09:05 | 2015-10-23 18:40 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con los trabajos de refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36435/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-23 09:05 | 2015-10-23 18:40 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con los trabajos de refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD37508/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-23 09:55 | 2015-10-23 21:15 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados al paño de línea 66kV Esperanza - Calera Centro CTO.1 en S/E Esperanza y S/E Calera Centro. |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Mante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD37355/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-24 05:56 | 2015-10-24 17:26 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y subestación Florida para modificación de puentes en torre N°28 por trabajos de refuerzo del circuito entre subestaciones Club Hípico y San Joaquín |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Mante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD37355/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-24 05:56 | 2015-10-24 17:26 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y subestación Florida para modificación de puentes en torre N°28 por trabajos de refuerzo del circuito entre subestaciones Club Hípico y San Joaquín |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Mante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD37355/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-24 05:56 | 2015-10-24 17:26 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y subestación Florida para modificación de puentes en torre N°28 por trabajos de refuerzo del circuito entre subestaciones Club Hípico y San Joaquín |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Mante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD37355/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-24 05:56 | 2015-10-24 17:26 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y subestación Florida para modificación de puentes en torre N°28 por trabajos de refuerzo del circuito entre subestaciones Club Hípico y San Joaquín |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DF | Mante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02666/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-24 06:39 | 2015-10-24 11:36 |  |  |  | DF | 4.95 | 1 | 0 | 0 |  | 24/10/2015 06:50 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 25/10/2015 23:04 ~ Origen no determinado. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Mante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02666/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-24 06:39 | 2015-10-24 11:36 |  |  |  | DF | 4.95 | 1 | 0 | 0 |  | 24/10/2015 06:50 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 25/10/2015 23:04 ~ Origen no determinado. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
473 | 538 | 538DP | Mante | 538 | Tramo | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36649/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-24 07:11 | 2015-10-24 19:13 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Polpaico Circ. 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Mantenimiento programado a transformadores de medida, pararrayos, trampa de onda y condensador de acoplamiento. Mantenimiento programado a desconectadores 89J9-2y2T y 89J9-3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Desconectador de puesta a tierra 89J9-2T será reemplazo por puestas a tierra provisionales mientras es intervenido. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
701 | 785 | 785DP | Mante | 785 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | SD36763/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-24 07:48 | 2015-10-24 18:33 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV San Luis - Quillota Circ. 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Revisión de apoyos en estructuras 19 y 20. Revisión de separadores amortigüadores del vano 19-20. Normalización de puente en estructura 3. S/E San Luis: Mantenimiento correctivo, eliminación de punto caliente en transformador de corriente del paño J9. Pruebas de control interruptores 52J9 y 52J(9-10), medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas L. 220 kV San Luis - Quillota circuito 2: Instalación de tierras provisionales a ambos lados de estructuras a intervenir. S/E San Luis: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados del TCJ9, previa verificación de ausencia de tensión. S/E San Luis: El Jefe de faena bloqueará la protección 50BF de los paños J9 y J(9-10). A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J9 y 52J(9-10). Instalaciones con Riesgo S/E Luis: Barra de 220 kV sección 2 ó línea de 220 kV San Luis - TG San Isidro 2 ó línea de 220 kV San Luis - Quillota circuito 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37229/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-24 07:54 | 2015-10-24 19:36 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | IF02667/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-24 08:41 | 2015-10-24 08:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 24/10/2015 09:00 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Los Ángeles, asociado a LT 66 kV Los Ángeles-Pangue. ~ Roberto Matus Aravena | 24/10/2015 09:00 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DF | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02667/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-24 08:41 | 2015-10-24 08:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 24/10/2015 09:00 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Los Ángeles, asociado a LT 66 kV Los Ángeles-Pangue. ~ Roberto Matus Aravena | 24/10/2015 09:00 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
233 | 256 | 256DF | Mante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02678/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-24 15:10 | 2015-10-24 15:33 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 |  | 24/10/2015 17:25 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland Lazo | 26/10/2015 09:48 ~ Origen no determinado. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
234 | 257 | 257DF | Mante | 257 | Tramo | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02678/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-24 15:10 | 2015-10-24 15:33 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 |  | 24/10/2015 17:25 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland Lazo | 26/10/2015 09:48 ~ Origen no determinado. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
1034 | 1381 | 1381DF | Mante | 1381 | Tramo | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02678/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-24 15:10 | 2015-10-24 15:33 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 |  | 24/10/2015 17:25 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland Lazo | 26/10/2015 09:48 ~ Origen no determinado. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
512 | 580 | 580DF | Mante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02684/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-24 15:33 | 2015-10-24 18:53 |  |  |  | DF | 3.3333 | 1 | 0 | 0 | 24/10/2015 18:36 ~ Al momento de la falla ocurría una tempestad eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland Lazo | 24/10/2015 18:36 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 25/10/2015 23:07 ~ Origen no determinado ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1111 | 1533 | 1533DF | Mante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02684/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-24 15:33 | 2015-10-24 18:53 |  |  |  | DF | 3.3333 | 1 | 0 | 0 | 24/10/2015 18:36 ~ Al momento de la falla ocurría una tempestad eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland Lazo | 24/10/2015 18:36 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 25/10/2015 23:07 ~ Origen no determinado ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
454 | 515 | 515DF | Mante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02695/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-24 19:02 | 2015-10-24 19:02 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 24/10/2015 21:13 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito afectando a S/E La Vega. ~ Marcial Díaz | 24/10/2015 21:13 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37499/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 00:05 | 2015-10-25 00:07 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine(Arranque EFE Hospital), por maniobras de Cambio de topologia a nivel de 66kV de S/E Hospital al paño B2 de S/E Paine. Antes de las maniobras de microcorte a los consumos de S/E Hospital, estos serán transferidos mediante redes de MT. Las maniobras de Microcorte a los consumos de EFE Hospital se encuentran debidamente coordinadas. |  |  | 0 | 0 | 1
412 | 467 | 467DP | Mante | 467 | Tramo | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37499/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 00:05 | 2015-10-25 00:07 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine(Arranque EFE Hospital), por maniobras de Cambio de topologia a nivel de 66kV de S/E Hospital al paño B2 de S/E Paine. Antes de las maniobras de microcorte a los consumos de S/E Hospital, estos serán transferidos mediante redes de MT. Las maniobras de Microcorte a los consumos de EFE Hospital se encuentran debidamente coordinadas. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Mante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37499/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 00:05 | 2015-10-25 00:07 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine(Arranque EFE Hospital), por maniobras de Cambio de topologia a nivel de 66kV de S/E Hospital al paño B2 de S/E Paine. Antes de las maniobras de microcorte a los consumos de S/E Hospital, estos serán transferidos mediante redes de MT. Las maniobras de Microcorte a los consumos de EFE Hospital se encuentran debidamente coordinadas. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Mante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD37300/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 06:09 | 2015-10-25 17:45 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a trabajos de refuerzo del circuito N°1 110 kV Ochagavía-Florida: bajar conductores circuito N°1 en torre N°28 y traslado del circuito N°1 a torre spax a poste N°27 |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD37300/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 06:09 | 2015-10-25 17:45 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a trabajos de refuerzo del circuito N°1 110 kV Ochagavía-Florida: bajar conductores circuito N°1 en torre N°28 y traslado del circuito N°1 a torre spax a poste N°27 |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Mante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD37300/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 06:09 | 2015-10-25 17:45 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a trabajos de refuerzo del circuito N°1 110 kV Ochagavía-Florida: bajar conductores circuito N°1 en torre N°28 y traslado del circuito N°1 a torre spax a poste N°27 |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Mante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD37300/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 06:09 | 2015-10-25 17:45 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a trabajos de refuerzo del circuito N°1 110 kV Ochagavía-Florida: bajar conductores circuito N°1 en torre N°28 y traslado del circuito N°1 a torre spax a poste N°27 |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Mante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD37300/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 06:09 | 2015-10-25 17:45 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a trabajos de refuerzo del circuito N°1 110 kV Ochagavía-Florida: bajar conductores circuito N°1 en torre N°28 y traslado del circuito N°1 a torre spax a poste N°27 |  |  | 0 | 0 | 1
5 | 4 | 4DP | Mante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD36109/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:07 | 2015-10-25 20:32 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a cto 1 Aconcagua Esperanza |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Mante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD36109/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:07 | 2015-10-25 20:32 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a cto 1 Aconcagua Esperanza |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Mante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD36109/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:07 | 2015-10-25 20:32 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a cto 1 Aconcagua Esperanza |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Mante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD36109/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:07 | 2015-10-25 20:32 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a cto 1 Aconcagua Esperanza |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD36109/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:07 | 2015-10-25 20:32 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a cto 1 Aconcagua Esperanza |  |  | 0 | 0 | 1
649 | 729 | 729DP | Mante | 729 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37794/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:15 | 2015-10-25 20:20 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Arr.110 kV San Felipe N°1 por desconexión de LT 110 kV Aconcagua - Esperanza cto.1 de Colbún |  |  | 0 | 0 | 1
8 | 7 | 7DP | Mante | 7 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD37794/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:15 | 2015-10-25 20:20 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Arr.110 kV San Felipe N°1 por desconexión de LT 110 kV Aconcagua - Esperanza cto.1 de Colbún |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DF | Mante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF02699/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-25 07:34 | 2015-10-25 13:53 |  |  |  | DF | 6.3167 | 1 | 0 | 0 |  | 25/10/2015 08:36 ~ En investigación ~ Alvaro Garcia |  | 0 | 0 | 0
263 | 287 | 287DF | Mante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Informe Fallas | IF02699/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-25 07:34 | 2015-10-25 13:53 |  |  |  | DF | 6.3167 | 1 | 0 | 0 |  | 25/10/2015 08:36 ~ En investigación ~ Alvaro Garcia |  | 0 | 0 | 0
144 | 152 | 152DP | Mante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35557/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:35 | 2015-10-25 19:42 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV C PINTO - D.D.A. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro - REPRO - Paño J1, pruebas de control a protección 21-21N sistema 1, por pendientes. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE D. Almagro: Termomagnéticos y trips de protección 21-21N a disposición del jefe de faena. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO O BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO AL CONECTARLA. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DP | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36692/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:51 | 2015-10-25 18:40 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X154 KV HUALPÉN - S VICENTE, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al Paño A2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89A2-A y TCA2, entre 89A2-B y TCA2, entreTCA2 y 89A2-2, entre 89A2-2 y 52A2, entre 52A2 y 89A2-1, en 89A2-3 lado línea y en conexiones de bajada del TPA2. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: BARRA 154 KV, SECCION A O SECCION B Durante la faena Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
290 | 327 | 327DP | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36692/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:51 | 2015-10-25 18:40 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X154 KV HUALPÉN - S VICENTE, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al Paño A2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89A2-A y TCA2, entre 89A2-B y TCA2, entreTCA2 y 89A2-2, entre 89A2-2 y 52A2, entre 52A2 y 89A2-1, en 89A2-3 lado línea y en conexiones de bajada del TPA2. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: BARRA 154 KV, SECCION A O SECCION B Durante la faena Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
810 | 902 | 902DP | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Desconexión / Intervención | SD36692/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:51 | 2015-10-25 18:40 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X154 KV HUALPÉN - S VICENTE, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al Paño A2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89A2-A y TCA2, entre 89A2-B y TCA2, entreTCA2 y 89A2-2, entre 89A2-2 y 52A2, entre 52A2 y 89A2-1, en 89A2-3 lado línea y en conexiones de bajada del TPA2. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: BARRA 154 KV, SECCION A O SECCION B Durante la faena Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
808 | 900 | 900DP | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Desconexión / Intervención | SD36692/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:51 | 2015-10-25 18:40 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X154 KV HUALPÉN - S VICENTE, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al Paño A2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89A2-A y TCA2, entre 89A2-B y TCA2, entreTCA2 y 89A2-2, entre 89A2-2 y 52A2, entre 52A2 y 89A2-1, en 89A2-3 lado línea y en conexiones de bajada del TPA2. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: BARRA 154 KV, SECCION A O SECCION B Durante la faena Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
807 | 899 | 899DP | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Desconexión / Intervención | SD36692/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:51 | 2015-10-25 18:40 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X154 KV HUALPÉN - S VICENTE, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al Paño A2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89A2-A y TCA2, entre 89A2-B y TCA2, entreTCA2 y 89A2-2, entre 89A2-2 y 52A2, entre 52A2 y 89A2-1, en 89A2-3 lado línea y en conexiones de bajada del TPA2. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: BARRA 154 KV, SECCION A O SECCION B Durante la faena Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
280 | 312 | 312DP | Mante | 312 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37172/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 08:03 | 2015-10-26 02:56 |  |  |  | DP | 18.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 kV ABANICO - CHARRUA Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Charrúa, Alambrados Finales, Puesta en servicio de Protección de distancia y pruebas de control en Normal, Intermedio y Transfer Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo de la protección 50BF-A8. Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV, SECCION 2 - CHARRUA Durante la faena Observaciones Durante la Prueba experimental se bloqueará la 86B2 para la puesta en servicio de la nueva 50BF-A8. |  |  | 0 | 0 | 1
500 | 568 | 568DP | Mante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37478/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 08:05 | 2015-10-25 18:41 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea 66kV Panguilemo - Talca N°2 por trabajos de reemplazo de desconectador 89B2 en SE Panguilemo por equipo motorizado. Asociado a SD37476/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
37 | 36 | 36DP | Mante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33066/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 08:09 | 2015-10-25 18:35 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66K KV Enlace - Bucalemu para realizar mantenimiento anual subestación Bucalemu |  |  | 0 | 0 | 1
212 | 234 | 234DP | Mante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36841/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 08:20 | 2015-10-25 21:02 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66kV Paine - Buin Fátima por modificación de línea de llegada a SE Fátima. Los consumos de SE Fátima serán transferidos por sistema de 66kV desde el paño B1 al paño B2 de SE Paine durante la ejecución de los trabajos |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Mante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD36029/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 08:46 | 2015-10-25 14:37 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo basico a línea 66 kV e interruptores asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
201 | 222 | 222DP | Mante | 222 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD36031/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 08:46 | 2015-10-25 14:19 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | desconexión de línea AT para realizar mantenimiento preventivo básico a línea AT e interruptores asociados |  |  | 0 | 0 | 1
1393 | 3184 | 3184DP | Movimiento de Equipos | 3184 | Tramo | PARINACOTA - PUKARÁ 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-25 09:32 | 2015-10-25 19:21 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y mediciones al cable de poder 66 kV, según la solicitud de desconexión N° 158607. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36969/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-26 05:57 | 2015-10-26 17:58 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y reparación de hebras cortadas en el tramo Laja Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36975/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-26 05:57 | 2015-10-26 17:58 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y reparación de hebras cortadas en el tramo Laja Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36982/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-26 05:57 | 2015-10-26 17:58 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y reparación de hebras cortadas en el tramo Laja Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36995/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-26 05:57 | 2015-10-26 17:58 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y reparación de hebras cortadas en el tramo Laja Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Mante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD37002/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-26 06:28 | 2015-10-26 17:45 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Mante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD37002/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-26 06:28 | 2015-10-26 17:45 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-26 08:34 | 2015-10-26 20:39 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de señales de teleprotección sobre interruptores 52J1 y sobre interruptor 52JR, S/E Tarapacá, según la solicitud de desconexión N°158599. Vinculacion de corrientes a nueva BU de 87B |  |  | 0 | 0 | 1
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-26 08:58 | 2015-10-27 |  |  |  | DP | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-26 08:58 | 2015-10-27 |  |  |  | DP | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-26 08:58 | 2015-10-27 |  |  |  | DP | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-26 09:45 | 2015-10-26 16:38 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Configuración relé de protección, según solicitud de desconexión N°158739. |  |  | 0 | 0 | 1
309 | 348 | 348DF | Mante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02717/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-26 11:27 | 2015-10-26 11:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 26/10/2015 11:38 ~ Reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E A. de Ribera. ~ Manuel Gaete M. | 26/10/2015 11:38 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
1024 | 1370 | 1370DF | Mante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38091/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-26 13:40 | 2015-10-26 15:44 |  |  |  | DF | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de árbol peligroso cercano a la línea entre las estructuras N°177 y N°178. Los consumos serán respaldados a través de la línea 66 kV Loncoche-Villarrica N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
95 | 97 | 97DF | Mante | 97 | Tramo | CARENA - LO PRADO 44KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02730/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-26 20:51 | 2015-10-27 20:35 |  |  |  | DF | 23.7333 | 1 | 0 | 0 |  | 26/10/2015 22:40 ~ Causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | 0 | 0 | 0
660 | 740 | 740DF | Mante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF02731/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-26 20:51 | 2015-10-26 23:00 |  |  |  | DF | 2.15 | 1 | 0 | 0 |  | 26/10/2015 23:45 ~ en investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-27 | 2015-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-27 | 2015-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-27 | 2015-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36984/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-27 05:55 | 2015-10-27 17:56 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36996/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-27 05:55 | 2015-10-27 17:56 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36976/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-27 05:58 | 2015-10-27 17:56 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Mante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD37003/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-27 06:17 | 2015-10-27 15:16 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Mante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD37003/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-27 06:17 | 2015-10-27 15:16 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
828 | 1628 | 1628DP | Mante | 1628 | Tramo | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD36111/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-27 07:06 | 2015-10-27 17:18 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a cto 220 kv Polpaico Los maquis. Se realizara mantenimiento protocolares a equipos primarios en subestación Los Maquis, al paño 52J2, línea Polpaico - Los Maquis, en Los Maquis. Mantenimiento de 3 años. |  |  | 0 | 0 | 1
827 | 4005 | 4005DP | Mante | 4005 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD36111/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-27 07:06 | 2015-10-27 17:18 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a cto 220 kv Polpaico Los maquis. Se realizara mantenimiento protocolares a equipos primarios en subestación Los Maquis, al paño 52J2, línea Polpaico - Los Maquis, en Los Maquis. Mantenimiento de 3 años. |  |  | 0 | 0 | 1
46 | 45 | 45DP | Mante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD36111/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-27 07:06 | 2015-10-27 17:18 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a cto 220 kv Polpaico Los maquis. Se realizara mantenimiento protocolares a equipos primarios en subestación Los Maquis, al paño 52J2, línea Polpaico - Los Maquis, en Los Maquis. Mantenimiento de 3 años. |  |  | 0 | 0 | 1
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-27 08:19 | 2015-10-28 |  |  |  | DP | 15.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantención y pruebas al control del interruptor, según la solicitud de desconexión N°158749. |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DP | Mante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36964/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-27 09:19 | 2015-10-27 19:30 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66kV Fátima ? Hospital por modificación de línea de llegada a SE Fátima. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-27 20:01 | 2015-10-28 |  |  |  | DP | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio, según Solicitud de Conexión N° 155657. Colocación de elementos avi fauna en ambas laderas del cruce rio loa, según la solicitud de desconexión N° 158863. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-28 | 2015-10-28 03:16 |  |  |  | DP | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio, según Solicitud de Conexión N° 155657. Colocación de elementos avi fauna en ambas laderas del cruce rio loa, según la solicitud de desconexión N° 158863. |  |  | 0 | 0 | 1
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-28 | 2015-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantención y pruebas al control del interruptor, según la solicitud de desconexión N°158749. |  |  | 0 | 0 | 1
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-28 | 2015-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-28 | 2015-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-28 | 2015-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37489/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 00:05 | 2015-10-28 00:07 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine(SE Hospital y EFE Hospital), por maniobras de Cambio de topologia a nivel de 66kV de S/E Hospital al paño B1 de S/E Paine. Antes de las maniobras de microcorte a los consumos de S/E Hospital, estos serán transferidos mediante redes de MT. Las maniobras de Microcorte a los consumos de EFE Hospital se encuentran debidamente coordinadas. |  |  | 0 | 0 | 1
412 | 467 | 467DP | Mante | 467 | Tramo | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37489/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 00:05 | 2015-10-28 00:07 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine(SE Hospital y EFE Hospital), por maniobras de Cambio de topologia a nivel de 66kV de S/E Hospital al paño B1 de S/E Paine. Antes de las maniobras de microcorte a los consumos de S/E Hospital, estos serán transferidos mediante redes de MT. Las maniobras de Microcorte a los consumos de EFE Hospital se encuentran debidamente coordinadas. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Mante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37489/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 00:05 | 2015-10-28 00:07 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine(SE Hospital y EFE Hospital), por maniobras de Cambio de topologia a nivel de 66kV de S/E Hospital al paño B1 de S/E Paine. Antes de las maniobras de microcorte a los consumos de S/E Hospital, estos serán transferidos mediante redes de MT. Las maniobras de Microcorte a los consumos de EFE Hospital se encuentran debidamente coordinadas. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DF | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02738/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-28 03:29 | 2015-10-28 03:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 28/10/2015 04:03 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52H1 de S/E El Peñón. Sin Consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 28/10/2015 04:03 ~ Se investiga ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36971/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 06:00 | 2015-10-28 18:01 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36977/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 06:00 | 2015-10-28 18:01 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36986/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 06:00 | 2015-10-28 18:01 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36997/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 06:00 | 2015-10-28 18:01 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Mante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD37004/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 06:00 | 2015-10-28 15:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Mante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD37004/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 06:00 | 2015-10-28 15:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
960 | 1158 | 1158DP | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37966/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 07:07 | 2015-10-28 07:08 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología en LT 66kV Parral ? Monterrico, por lo cual se realizara microcorte a los consumos de Tap off Ñiquén coordinado con EFE según SODI N° 320 y a Tap off San Gregorio coordinado con Luz Parral según SODI N°319, quedará abierto el interruptor 52B1 en SE San Carlos. |  |  | 0 | 0 | 1
287 | 323 | 323DP | Mante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37966/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 07:07 | 2015-10-28 07:08 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología en LT 66kV Parral ? Monterrico, por lo cual se realizara microcorte a los consumos de Tap off Ñiquén coordinado con EFE según SODI N° 320 y a Tap off San Gregorio coordinado con Luz Parral según SODI N°319, quedará abierto el interruptor 52B1 en SE San Carlos. |  |  | 0 | 0 | 1
828 | 1628 | 1628DP | Mante | 1628 | Tramo | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD36112/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 07:40 | 2015-10-28 19:06 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a cto 220 kv Polpaico Los Maquis. Se realizara mantenimiento protocolares a equipos primarios en subestación Los Maquis, al paño 52J2, línea Polpaico - Los Maquis, en Los Maquis.Mantenimiento de 3 años. |  |  | 0 | 0 | 1
827 | 4005 | 4005DP | Mante | 4005 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD36112/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 07:40 | 2015-10-28 19:06 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a cto 220 kv Polpaico Los Maquis. Se realizara mantenimiento protocolares a equipos primarios en subestación Los Maquis, al paño 52J2, línea Polpaico - Los Maquis, en Los Maquis.Mantenimiento de 3 años. |  |  | 0 | 0 | 1
46 | 45 | 45DP | Mante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD36112/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 07:40 | 2015-10-28 19:06 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a cto 220 kv Polpaico Los Maquis. Se realizara mantenimiento protocolares a equipos primarios en subestación Los Maquis, al paño 52J2, línea Polpaico - Los Maquis, en Los Maquis.Mantenimiento de 3 años. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37621/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 08:29 | 2015-10-28 18:47 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
433 | 492 | 492DP | Mante | 492 | Tramo | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37301/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 08:42 | 2015-10-28 16:31 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de inversión se desconecta la LT 66 kV Portezuelo - La Esperanza para instalar amortiguadores anti-vibración eólica. Aprovechado esta desconexión se realizará mantenimiento preventivo básico a toda la línea y la S/E La Esperanza según SD37304/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-28 09:38 | 2015-10-28 21:01 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas interruptores 52J6 y 52JR, S/E Lagunas; MCC, MPB a TCJ6, TPJ6 y PRJ6, Tratamiento de óxidos desconectadores y Pruebas interruptores 52J2 y 52JR, S/E Tarapacá, según las solicitudes de desconex |  |  | 0 | 0 | 1
910 | 1038 | 1038DP | Mante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37999/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 13:45 | 2015-10-28 17:52 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGED según SODI N°722/2015 se requiere desconexión del tramo de línea 66kV San Carlos-Cocharcas por trabajos en cruce de LMT entre estructuras N°112 y N°113. No hay transferencia de consumos puesto que la línea se encuentra en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DF | Mante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02740/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-28 18:43 | 2015-10-29 05:35 |  |  |  | DF | 10.8667 | 1 | 0 | 0 | 28/10/2015 19:27 ~ Desconexión forzada de 52H3 de S/E Hernan Fuentes, afectado a S/E Caldera. ~ César Venegas Ortiz | 28/10/2015 19:27 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
1127 | 1556 | 1556DF | Mante | 1556 | Tramo | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02740/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-28 18:43 | 2015-10-29 05:35 |  |  |  | DF | 10.8667 | 1 | 0 | 0 | 28/10/2015 19:27 ~ Desconexión forzada de 52H3 de S/E Hernan Fuentes, afectado a S/E Caldera. ~ César Venegas Ortiz | 28/10/2015 19:27 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
422 | 481 | 481DF | Mante | 481 | Tramo | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02740/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-28 18:43 | 2015-10-29 05:35 |  |  |  | DF | 10.8667 | 1 | 0 | 0 | 28/10/2015 19:27 ~ Desconexión forzada de 52H3 de S/E Hernan Fuentes, afectado a S/E Caldera. ~ César Venegas Ortiz | 28/10/2015 19:27 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-28 19:53 | 2015-10-29 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | por Colocación de elementos avi fauna en ambas laderas del cruce rio loa. Según solicitud de desconexión N° 158864. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-29 | 2015-10-29 03:20 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | por Colocación de elementos avi fauna en ambas laderas del cruce rio loa. Según solicitud de desconexión N° 158864. |  |  | 0 | 0 | 1
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-29 | 2015-10-29 16:36 |  |  |  | DP | 16.6 | 0 | 0 | 0 | Mantención y pruebas al control del interruptor, según la solicitud de desconexión N°158749. |  |  | 0 | 0 | 1
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-29 | 2015-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-29 | 2015-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-29 | 2015-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36978/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 05:56 | 2015-10-29 17:54 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36988/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 05:56 | 2015-10-29 17:54 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36998/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 05:56 | 2015-10-29 17:54 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Mante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD37005/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 06:27 | 2015-10-29 15:52 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Mante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD37005/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 06:27 | 2015-10-29 15:52 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
828 | 1628 | 1628DP | Mante | 1628 | Tramo | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD36113/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 07:19 | 2015-10-29 19:05 |  |  |  | DP | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a cto 220 kv Polpaico Los maquis. Se realizara mantenimiento protocolares a equipos primarios en subestación Los Maquis, al paño 52J2, línea Polpaico - Los Maquis, en Los Maquis. Mantenimiento de 3 años. |  |  | 0 | 0 | 1
827 | 4005 | 4005DP | Mante | 4005 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD36113/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 07:19 | 2015-10-29 19:05 |  |  |  | DP | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a cto 220 kv Polpaico Los maquis. Se realizara mantenimiento protocolares a equipos primarios en subestación Los Maquis, al paño 52J2, línea Polpaico - Los Maquis, en Los Maquis. Mantenimiento de 3 años. |  |  | 0 | 0 | 1
46 | 45 | 45DP | Mante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD36113/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 07:19 | 2015-10-29 19:05 |  |  |  | DP | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a cto 220 kv Polpaico Los maquis. Se realizara mantenimiento protocolares a equipos primarios en subestación Los Maquis, al paño 52J2, línea Polpaico - Los Maquis, en Los Maquis. Mantenimiento de 3 años. |  |  | 0 | 0 | 1
433 | 492 | 492DP | Mante | 492 | Tramo | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37302/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 07:40 | 2015-10-29 16:12 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de inversión se desconecta la LT 66 kV Portezuelo - La Esperanza para instalar amortiguadores anti-vibración eólica. Aprovechado esta desconexión se realizará mantenimiento preventivo básico a toda la línea y la S/E La Esperanza según SD37305/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37622/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 07:47 | 2015-10-29 20:54 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
192 | 211 | 211DP | Mante | 211 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD35853/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 09:01 | 2015-10-29 14:01 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea B.Blanco - Purranque N° 1, para reemplazo de aislacíon, instalación de dispositivo antipájaro. lavado de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | 136 | 136DP | Mante | 136 | Tramo | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37968/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 09:14 | 2015-10-29 13:03 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para realizar mantenimiento a Transformador principal en Central SanTa Lidia |  |  | 0 | 0 | 1
332 | 379 | 379DP | Mante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36504/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 09:17 | 2015-10-29 16:30 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV MAI - AGROSUPER Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Puesta en servicio nuevo interruptor 52J7. Sodi N° 3400. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de 52J7. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION B - MAITENCILLO Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
10 | 9 | 9DP | Mante | 9 | Tramo | NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD38275/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 10:18 | 2015-10-29 16:42 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Luis. Paño J3 -TG Nehuenco 1. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E San Luis: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de relé de sincronismo del paño J3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Luis: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF/J3 y 50BF/J3-4. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J3 y 52J3-4. Instalaciones con Riesgo S/E San Luis: Barra de 220 kV sección 1 ó Unidad TV Nehuenco 1. Observaciones Coordinada con C.Nehuenco ( Unidad TG Nehuenco 1 fuera de servicio por mantenimiento mayor ). |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Mante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37874/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 10:54 | 2015-10-29 19:22 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Villarrica 1 para realizar mantenimiento preventivo a línea y a paño B4 de S/E Loncoche. Trabajos sobre paño B4 considera mantenimiento preventivo a interruptor 52B4, TTCC asociados, desconectadores 89B4-2 y 89B4-3. Para tal efecto se solicita además barra de transferencia de 66 kV de SE Loncoche. Consumos asociados a linea 66 kV Loncoche-Villarrica 1 (S/E Pucón) serán respaldados a través de línea 66 kV Loncoche-Villarrica 2 (paño B7 de S/E Loncoche). |  |  | 0 | 0 | 1
40 | 39 | 39DF | Mante | 39 | Tramo | NEHUENCO I N2 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN | Informe Fallas | IF02749/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-29 12:21 | 2015-10-29 12:45 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 29/10/2015 15:07 ~ Sistemas de control ejecutaba trabajos en Los paños J3 y J3-4 los cuales se encontraban desconectados según la SD38275/2015. ~ Rodrigo Varela |  | 29/10/2015 15:07 ~ Intervención fortuita personal de sistemas de control. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-29 18:21 | 2015-10-30 |  |  |  | DF | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Corte de hebras entre las estructuras 90 - 91, según solicitud de desconexión N° 159329. |  |  | 0 | 1 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-29 20:05 | 2015-10-30 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Colocación de elementos en ambas laderas del cruce rio loa. Según solicitud de desconexión N° 158937. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-30 | 2015-10-30 00:35 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Colocación de elementos en ambas laderas del cruce rio loa. Según solicitud de desconexión N° 158937. |  |  | 0 | 0 | 1
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-30 | 2015-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-30 | 2015-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-30 | 2015-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-30 | 2015-10-30 17:18 |  |  |  | DF | 17.3 | 0 | 0 | 0 | Corte de hebras entre las estructuras 90 - 91, según solicitud de desconexión N° 159329. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36973/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-30 05:59 | 2015-10-30 18:35 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36979/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-30 05:59 | 2015-10-30 18:35 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36991/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-30 05:59 | 2015-10-30 18:35 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36999/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-30 05:59 | 2015-10-30 18:35 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD37006/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-30 06:34 | 2015-10-30 15:26 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
689 | 771 | 771DP | Mante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD36441/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-30 07:00 | 2015-10-30 18:40 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37623/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-30 07:49 | 2015-10-30 20:41 |  |  |  | DP | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-30 08:19 | 2015-10-30 09:19 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aisladores, según solicitud de desconexión N° 159027. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-30 09:23 | 2015-10-30 12:11 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 159025. |  |  | 0 | 0 | 1
10 | 9 | 9DP | Mante | 9 | Tramo | NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD38493/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-30 09:28 | 2015-10-30 12:00 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Luis: Línea 220 kV TG Nehuenco 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Luis: MCC reparación de punto caliente en TCJ3- Fase 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Luis: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados de TC - J3 Instalaciones con Riesgo S/E San Luis: Barra de 220 kV Sección 1 Observaciones L.220 kV San Luis - TG Nehuenco 1 está desconectada por mantenimiento mayor de la Unidad |  |  | 0 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DP | Mante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38069/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-30 10:26 | 2015-10-30 12:57 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea San Javier - Villa Alegre. |  |  | 0 | 0 | 1
47 | 46 | 46DF | Mante | 46 | Tramo | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD38962/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-30 10:33 | 2015-10-31 23:57 |  |  |  | DF | 37.4 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductor cortado |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-30 12:16 | 2015-10-30 15:30 |  |  |  | DF | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Retirar elemento extraño en la estructura N° 403, según la solicitud de desconexión N° 159372. |  |  | 0 | 1 | 0
546 | 618 | 618DF | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38992/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-30 16:20 | 2015-10-30 19:28 |  |  |  | DF | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en estructuras N° 48 de cto.1, con riesgo para las instalaciones |  |  | 0 | 1 | 0
548 | 620 | 620DF | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38992/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-30 16:20 | 2015-10-30 19:28 |  |  |  | DF | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en estructuras N° 48 de cto.1, con riesgo para las instalaciones |  |  | 0 | 1 | 0
545 | 617 | 617DF | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38992/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-30 16:20 | 2015-10-30 19:28 |  |  |  | DF | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en estructuras N° 48 de cto.1, con riesgo para las instalaciones |  |  | 0 | 1 | 0
543 | 615 | 615DF | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38992/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-30 16:20 | 2015-10-30 19:28 |  |  |  | DF | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en estructuras N° 48 de cto.1, con riesgo para las instalaciones |  |  | 0 | 1 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-31 | 2015-10-31 13:59 |  |  |  | DP | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-31 | 2015-10-31 13:59 |  |  |  | DP | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-31 | 2015-10-31 13:59 |  |  |  | DP | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N°158220. |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DF | Mante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39057/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-31 03:27 | 2015-10-31 03:52 |  |  |  | DF | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 220 kV CARDONES-SAN ANDRÉS Tipo Trabajo:Atender anormalidad de interruptor 52JR-Acoplador 220 kV de S/E Cardones, el cual operó en des-transferencia de interruptor 52J3 alarma de discordancia de polos (Polo A). Descripción del Trabajo S/E SAN ANDRÉS: Coordinación con CC ENOR Chile para retirar línea de servicio. S/E CARDONES: Desconectar línea para aislar interruptor 52JR. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Instalaciones con Riesgo: BARRA 220 KV, SECCION 1 S/E CARDONES. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 1 | 0
749 | 838 | 838DP | Mante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38108/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-31 06:00 | 2015-10-31 18:47 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto. N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torres N°26 y N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38108/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-31 06:00 | 2015-10-31 18:47 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto. N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torres N°26 y N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Mante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38108/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-31 06:00 | 2015-10-31 18:47 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto. N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torres N°26 y N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Mante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38108/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-31 06:00 | 2015-10-31 18:47 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto. N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torres N°26 y N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Mante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38108/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-31 06:00 | 2015-10-31 18:47 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto. N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torres N°26 y N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
493 | 561 | 561DP | Mante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37690/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-31 07:10 | 2015-10-31 21:07 |  |  |  | DP | 13.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E El Toro: Paño J2 - Línea Antuco 2 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E El Toro: Alambrados finales y Puesta en servicio de protección de distancia sistema 1. Prueba experimental para realizar la Puesta en servicio de la función 50BF-52J2 y análisis fasorial a la protección de distancia Sistema 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E El Toro: Bloqueo de 50BF-52J2 , y bloqueo del relé maestro 86B2 durante la prueba experimental Instalaciones con Riesgo S/E El Toro: Barra Principal 220 kV. Sección 2 ( Durante la Faena) Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
926 | 1060 | 1060DP | Mante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38081/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-31 07:35 | 2015-10-31 16:59 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea 66kV Teno - Rauquén por trabajos de mantenimiento preventivo al tramo de línea y habilitación de desconectador 89B1 a equipo motorizado. Los consumos de S/E Rauquén y barra Norte de S/E Curicó serán respaldados desde S/E Itahue. Además, la barra Norte de S/E Talca será transferida hacia S/E Maule, y la LT 66kV Talca-Villa Alegre será transferida hacia S/E Linares. Se requiere inyección al sistema de Centrales Celco, Viñales, Lircay y San Ignacio. Además se realizara un cambio de ajustes durante el tiempo que duren los trabajos de los paños B3 y B4 de S/E Curico de la protección de sobre-corriente de fase de 340 (A) a 420 (A). |  |  | 0 | 0 | 1
1393 | 3184 | 3184DP | Movimiento de Equipos | 3184 | Tramo | PARINACOTA - PUKARÁ 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-31 07:44 | 2015-10-31 17:38 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y mediciones a cable de poder 66 kV, según solicitud de desconexión N° 159114. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DF | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39058/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-31 07:54 | 2015-10-31 11:11 |  |  |  | DF | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor con hebras cortadas en estructura 48 (riesgo para las instalaciones). |  |  | 0 | 1 | 0
790 | 879 | 879DF | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39058/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-31 07:54 | 2015-10-31 11:11 |  |  |  | DF | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor con hebras cortadas en estructura 48 (riesgo para las instalaciones). |  |  | 0 | 1 | 0
787 | 876 | 876DF | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39058/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-31 07:54 | 2015-10-31 11:11 |  |  |  | DF | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor con hebras cortadas en estructura 48 (riesgo para las instalaciones). |  |  | 0 | 1 | 0
785 | 874 | 874DF | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39058/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-31 07:54 | 2015-10-31 11:11 |  |  |  | DF | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor con hebras cortadas en estructura 48 (riesgo para las instalaciones). |  |  | 0 | 1 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38733/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-31 13:21 | 2015-10-31 16:45 |  |  |  | DP | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 71, para aislar zona entre Estr. 16 - 31 y posteriormente realizar trabajos de reemplazo cable guardia, instalación de balizas, reemplazo de aisladores, revisión ind. de falla, poda y tala de arboles. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38733/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-31 13:21 | 2015-10-31 16:45 |  |  |  | DP | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 71, para aislar zona entre Estr. 16 - 31 y posteriormente realizar trabajos de reemplazo cable guardia, instalación de balizas, reemplazo de aisladores, revisión ind. de falla, poda y tala de arboles. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38733/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-31 13:21 | 2015-10-31 16:45 |  |  |  | DP | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 71, para aislar zona entre Estr. 16 - 31 y posteriormente realizar trabajos de reemplazo cable guardia, instalación de balizas, reemplazo de aisladores, revisión ind. de falla, poda y tala de arboles. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Mante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38109/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-01 05:54 | 2015-11-01 13:00 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto. N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torre N°26 |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38109/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-01 05:54 | 2015-11-01 13:00 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto. N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torre N°26 |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Mante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38109/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-01 05:54 | 2015-11-01 13:00 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto. N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torre N°26 |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Mante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38109/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-01 05:54 | 2015-11-01 13:00 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto. N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torre N°26 |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Mante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38109/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-01 05:54 | 2015-11-01 13:00 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto. N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torre N°26 |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38734/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-01 07:35 | 2015-11-01 19:30 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV San Pedro Miraflores N°1 en extremo S/E San Pedro hasta puentes abiertos en la estructura N°71, para aislar zona entre Estr. 16 - 31 y realizar trabajos de reemplazo cable guardia, instalación de balizas, reemplazo de aisladores, revisión ind. de falla, poda y tala de arboles. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38735/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-01 07:35 | 2015-11-01 19:30 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 16-31 por trabajos de reemplazo cable guardia, instalación de balizas, reemplazo de aisladores, revisión ind. de falla, poda y tala de arboles. La S/E Quilpue quedará energizada por el Cto. 1 desde la S/E Miraflores hasta puentes abierto en Estr. N° 71 (relacionada con SD38734/2015) |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38735/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-01 07:35 | 2015-11-01 19:30 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 16-31 por trabajos de reemplazo cable guardia, instalación de balizas, reemplazo de aisladores, revisión ind. de falla, poda y tala de arboles. La S/E Quilpue quedará energizada por el Cto. 1 desde la S/E Miraflores hasta puentes abierto en Estr. N° 71 (relacionada con SD38734/2015) |  |  | 0 | 0 | 1
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38735/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-01 07:35 | 2015-11-01 19:30 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 16-31 por trabajos de reemplazo cable guardia, instalación de balizas, reemplazo de aisladores, revisión ind. de falla, poda y tala de arboles. La S/E Quilpue quedará energizada por el Cto. 1 desde la S/E Miraflores hasta puentes abierto en Estr. N° 71 (relacionada con SD38734/2015) |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38735/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-01 07:35 | 2015-11-01 19:30 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 16-31 por trabajos de reemplazo cable guardia, instalación de balizas, reemplazo de aisladores, revisión ind. de falla, poda y tala de arboles. La S/E Quilpue quedará energizada por el Cto. 1 desde la S/E Miraflores hasta puentes abierto en Estr. N° 71 (relacionada con SD38734/2015) |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-01 08:12 | 2015-11-01 13:08 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes entre barra Bypass y 52Bypass. Abrir Apertura de puentes est. N°532. Cierre de puentes est. N°210 (3 fases), Cierre puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3),Cierre puentes est. N°266.5 (Fase |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-01 08:12 | 2015-11-01 13:08 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes entre barra Bypass y 52Bypass. Abrir Apertura de puentes est. N°532. Cierre de puentes est. N°210 (3 fases), Cierre puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3),Cierre puentes est. N°266.5 (Fase |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-01 08:12 | 2015-11-01 13:08 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes entre barra Bypass y 52Bypass. Abrir Apertura de puentes est. N°532. Cierre de puentes est. N°210 (3 fases), Cierre puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3),Cierre puentes est. N°266.5 (Fase |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-01 08:12 | 2015-11-01 13:08 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes entre barra Bypass y 52Bypass. Abrir Apertura de puentes est. N°532. Cierre de puentes est. N°210 (3 fases), Cierre puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3),Cierre puentes est. N°266.5 (Fase |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-01 08:12 | 2015-11-01 13:08 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes entre barra Bypass y 52Bypass. Abrir Apertura de puentes est. N°532. Cierre de puentes est. N°210 (3 fases), Cierre puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3),Cierre puentes est. N°266.5 (Fase |  |  | 0 | 0 | 1
466 | 531 | 531DF | Mante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39076/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-01 08:30 | 2015-11-01 16:26 |  |  |  | DF | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV P. AZÚCAR - P. COLORADA, C2 Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite Descripción del Trabajo S/E Punta Colorada: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de Investigar y reparar filtración de aceite de TPJ1 fase 1. Medidas de pérdidas dieléctricas. Justificación: Condición que pone en riesgo al instalacíon y el servicio Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Punta Colorada: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de TPJ1. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA, CIRCUITO 2 Observaciones No Hay |  |  | 0 | 1 | 0
161 | 172 | 172DF | Mante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF02761/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-01 10:14 | 2015-11-01 15:28 |  |  |  | DF | 5.2333 | 1 | 0 | 0 | 01/11/2015 10:45 ~ Interrupción línea 66 kV Melipulli Pto. Varas Ct. N° 1, sin pérdida de consumo. ~ Israel Beroiz | Se investiga. | 03/12/2015 08:03 ~ Ave acorta distancia entre cruceta y conductor estructura 59, ubicada a 7,97 Km de S/E Melipulli. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38387/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-02 05:54 | 2015-11-02 18:48 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Florida Vizcachas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38392/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-02 05:54 | 2015-11-02 18:48 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Florida Vizcachas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38397/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-02 05:54 | 2015-11-02 18:48 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Florida Vizcachas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38402/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-02 05:54 | 2015-11-02 18:48 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Florida Vizcachas |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38098/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-02 07:29 | 2015-11-02 11:51 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en est. 71 los cuales se encontraban abiertos desde el 31/10/2015 con SD38733/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38098/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-02 07:29 | 2015-11-02 11:51 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en est. 71 los cuales se encontraban abiertos desde el 31/10/2015 con SD38733/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38098/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-02 07:29 | 2015-11-02 11:51 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en est. 71 los cuales se encontraban abiertos desde el 31/10/2015 con SD38733/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DP | Mante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37853/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-02 07:50 | 2015-11-02 18:40 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x66 KV L MOLLES - OVALLE, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ovalle: Mantenimiento Normal a 52B1. MPB Normal a TCB1 y TPB1. MPB Normal a CAB1 y TOB1. Sodi N° 3484 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ovalle: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89B1-1 lado interruptor, en 89B1-3 lado línea, en TCB1 lado línea, en Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X66 kV C. MOLLES - OVALLE, CIRCUITO 1 Observaciones S/E Ovalle: Mantenimiento Normal a 52B1. MPB Normal a TCB1 y TPB1. MPB Normal a CAB1 y TOB1. |  |  | 0 | 0 | 1
178 | 191 | 191DP | Mante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37853/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-02 07:50 | 2015-11-02 18:40 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x66 KV L MOLLES - OVALLE, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ovalle: Mantenimiento Normal a 52B1. MPB Normal a TCB1 y TPB1. MPB Normal a CAB1 y TOB1. Sodi N° 3484 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ovalle: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89B1-1 lado interruptor, en 89B1-3 lado línea, en TCB1 lado línea, en Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X66 kV C. MOLLES - OVALLE, CIRCUITO 1 Observaciones S/E Ovalle: Mantenimiento Normal a 52B1. MPB Normal a TCB1 y TPB1. MPB Normal a CAB1 y TOB1. |  |  | 0 | 0 | 1
89 | 91 | 91DP | Mante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD36614/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-02 08:20 | 2015-11-02 08:35 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Mtto a paños J1 S/E Los Pinos y J18 S/E Charrúa, se requiere desc abiertos ambos lados, inspección y pruebas eléctricas; Limp y cambio de aislación; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protec, normalización de SCADA y Firmware |  |  | 0 | 0 | 1
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-02 12:55 | 2015-11-03 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-02 12:55 | 2015-11-03 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-02 12:55 | 2015-11-03 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02765/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-02 15:02 | 2015-11-02 15:02 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 02/11/2015 16:22 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Illapel. ~ Leonardo Acuña Palma. | 02/11/2015 16:22 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02765/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-02 15:02 | 2015-11-02 15:02 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 02/11/2015 16:22 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Illapel. ~ Leonardo Acuña Palma. | 02/11/2015 16:22 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02765/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-02 15:02 | 2015-11-02 15:02 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 02/11/2015 16:22 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Illapel. ~ Leonardo Acuña Palma. | 02/11/2015 16:22 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DF | Mante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02765/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-02 15:02 | 2015-11-02 15:02 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 02/11/2015 16:22 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Illapel. ~ Leonardo Acuña Palma. | 02/11/2015 16:22 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-02 19:49 | 2015-11-03 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Colocación de elementos avi fauna en ambas laderas del cruce rio loa, según solicitud de desconexión N° 159313. |  |  | 0 | 0 | 1
157 | 167 | 167DF | Mante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39436/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-02 21:38 | 2015-11-02 21:42 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar maniobras de microcorte por retiro de elemento extraño en dos fases en estructura N°215 LT 66KV Ovalle-Illapel. |  |  | 0 | 1 | 0
829 | 920 | 920DF | Neomante | 920 | Tramo | POLPAICO - TAP EL LLANO 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-03 | 2015-11-03 00:35 |  |  |  | DF | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 1 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-03 | 2015-11-03 01:06 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Colocación de elementos avi fauna en ambas laderas del cruce rio loa, según solicitud de desconexión N° 159313. |  |  | 0 | 0 | 1
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-03 | 2015-11-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-03 | 2015-11-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-03 | 2015-11-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 12DP | Mante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD37008/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-03 06:58 | 2015-11-03 17:13 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DP | Mante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37834/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-03 07:37 | 2015-11-03 17:59 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x66 KV L MOLLES - OVALLE, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Molles: Mantenimiento Normal y Pruebas de Diagnóstico a 52B2. Sodi N° 3487 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Molles: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extrmos del 52B2 Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV - C.MOLLES Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Mante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37834/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-03 07:37 | 2015-11-03 17:59 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x66 KV L MOLLES - OVALLE, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Molles: Mantenimiento Normal y Pruebas de Diagnóstico a 52B2. Sodi N° 3487 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Molles: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extrmos del 52B2 Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV - C.MOLLES Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38739/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-03 07:47 | 2015-11-04 03:53 |  |  |  | DP | 20.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-03 08:28 | 2015-11-04 |  |  |  | DP | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva Interruptores en ambos extremos, revisión y mantención de protecciones de la Línea, según solicitud de desconexión N ° 159343. |  |  | 0 | 0 | 1
89 | 91 | 91DP | Mante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD36615/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-03 08:35 | 2015-11-04 00:34 |  |  |  | DP | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | Mtto a paños J1 S/E Los Pinos y J18 S/E Charrúa, se requiere desc abiertos ambos lados, inspección y pruebas eléctricas; Limp y cambio de aislación; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protec, normalización de SCADA y Firmware |  |  | 0 | 0 | 1
403 | 455 | 455DP | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38683/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-03 09:57 | 2015-11-03 19:51 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea a solicitud del MOP por modificación de Ruta-160. La carga será alimentada desde LT Coronel-Horcones circuito 1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a 5 MW (según SODI N° 173) |  |  | 0 | 0 | 1
404 | 457 | 457DP | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38683/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-03 09:57 | 2015-11-03 19:51 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea a solicitud del MOP por modificación de Ruta-160. La carga será alimentada desde LT Coronel-Horcones circuito 1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a 5 MW (según SODI N° 173) |  |  | 0 | 0 | 1
405 | 458 | 458DP | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38683/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-03 09:57 | 2015-11-03 19:51 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea a solicitud del MOP por modificación de Ruta-160. La carga será alimentada desde LT Coronel-Horcones circuito 1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a 5 MW (según SODI N° 173) |  |  | 0 | 0 | 1
523 | 592 | 592DP | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38683/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-03 09:57 | 2015-11-03 19:51 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea a solicitud del MOP por modificación de Ruta-160. La carga será alimentada desde LT Coronel-Horcones circuito 1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a 5 MW (según SODI N° 173) |  |  | 0 | 0 | 1
524 | 593 | 593DP | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38683/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-03 09:57 | 2015-11-03 19:51 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea a solicitud del MOP por modificación de Ruta-160. La carga será alimentada desde LT Coronel-Horcones circuito 1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a 5 MW (según SODI N° 173) |  |  | 0 | 0 | 1
432 | 491 | 491DF | Mante | 491 | Tramo | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02773/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-03 15:30 | 2015-11-03 15:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 03/11/2015 21:30 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E El Peumo, sin consumos afectados. ~ Felipe Puentes Chávez. | 03/11/2015 21:30 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39673/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-03 18:35 | 2015-11-03 19:51 |  |  |  | DF | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Reparación correctiva al contacto de cierre del desconectador cuchillo 89B2 de Tap Lota. |  |  | 0 | 1 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39673/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-03 18:35 | 2015-11-03 19:51 |  |  |  | DF | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Reparación correctiva al contacto de cierre del desconectador cuchillo 89B2 de Tap Lota. |  |  | 0 | 1 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39673/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-03 18:35 | 2015-11-03 19:51 |  |  |  | DF | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Reparación correctiva al contacto de cierre del desconectador cuchillo 89B2 de Tap Lota. |  |  | 0 | 1 | 0
24 | 22 | 22DF | Mante | 22 | Tramo | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02775/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-03 22:25 | 2015-11-03 23:09 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 |  | 04/11/2015 00:58 ~ Por Tormenta eléctrica en la zona opera Linea Los Maquis - Hornitos dejando fuera de servicio la Central ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | 0 | 0 | 0
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-04 | 2015-11-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva Interruptores en ambos extremos, revisión y mantención de protecciones de la Línea, según solicitud de desconexión N ° 159343. |  |  | 0 | 0 | 1
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 12DP | Mante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD37010/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-04 06:57 | 2015-11-04 17:11 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DF | Mante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | IF02779/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-04 06:58 | 2015-11-04 07:19 |  |  |  | DF | 0.35 | 1 | 0 | 0 | 04/11/2015 08:44 ~ Se realiza busqueda de ave para confirmacion de supuesto. ~ Cesar Riquelme M | 04/11/2015 08:44 ~ Perdida aislación por contacto de jote con linea 110KV. ~ Cesar Riquelme M |  | 0 | 0 | 0
89 | 91 | 91DP | Mante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD36616/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-04 08:29 | 2015-11-04 20:09 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Mtto a paños J1 S/E Los Pinos y J18 S/E Charrúa, se requiere desc abiertos ambos lados, inspección y pruebas eléctricas; Limp y cambio de aislación; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protec, normalización de SCADA y Firmware |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-04 13:41 | 2015-11-04 20:28 |  |  |  | DF | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada teleprotección por Problema en la Fibra Óptica, según IRO 11365. Abierto en el extremo de S/E O'higgins, Informe de Falla N° 3964. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-04 13:41 | 2015-11-04 20:28 |  |  |  | DF | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada teleprotección por Problema en la Fibra Óptica, según IRO 11365. Abierto en el extremo de S/E O'higgins, Informe de Falla N° 3964. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-04 13:41 | 2015-11-04 20:28 |  |  |  | DF | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada teleprotección por Problema en la Fibra Óptica, según IRO 11365. Abierto en el extremo de S/E O'higgins, Informe de Falla N° 3964. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-04 13:41 | 2015-11-04 20:28 |  |  |  | DF | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada teleprotección por Problema en la Fibra Óptica, según IRO 11365. Abierto en el extremo de S/E O'higgins, Informe de Falla N° 3964. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-04 13:41 | 2015-11-04 20:28 |  |  |  | DF | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada teleprotección por Problema en la Fibra Óptica, según IRO 11365. Abierto en el extremo de S/E O'higgins, Informe de Falla N° 3964. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-04 13:41 | 2015-11-04 20:28 |  |  |  | DF | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada teleprotección por Problema en la Fibra Óptica, según IRO 11365. Abierto en el extremo de S/E O'higgins, Informe de Falla N° 3964. |  |  | 0 | 1 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-04 20:05 | 2015-11-05 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Colocación de elementos avi fauna en ambas laderas del cruce rio loa, según solicitud de desconexión N°159373. |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-05 | 2015-11-05 18:43 |  |  |  | DP | 18.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva Interruptores en ambos extremos, revisión y mantención de protecciones de la Línea, según solicitud de desconexión N ° 159343. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-05 | 2015-11-05 01:00 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Colocación de elementos avi fauna en ambas laderas del cruce rio loa, según solicitud de desconexión N°159373. |  |  | 0 | 0 | 1
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-05 | 2015-11-05 10:17 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-05 | 2015-11-05 10:17 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-05 | 2015-11-05 10:17 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
949 | 1095 | 1095DF | Mante | 1095 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF02788/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-05 01:13 | 2015-11-05 02:21 |  |  |  | DF | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | 05/11/2015 03:48 ~ Interrupción línea 110 kV Antillanca Aihuapi, sin energía S/E Aihuapi con 1,5 MW, se recuperan el 100% de los consumos a través en red MT. A las 01:13 a 01:29 hrs. fuera de servicio Central Nalca con 1142 KW y A las 01:13 a 01:46 hrs. fuera de servicio Central Callao con 345 KW por perturbación en línea AT producto a la interrupción del 52H2 en S/E Antillanca. ~ Israel Beroiz | 05/11/2015 03:48 ~ Se presume excremento de pájaros, debido que existen nidos en las estructuras en S/E Antillanca. ~ Israel Beroiz |  | 0 | 0 | 0
257 | 281 | 281DF | Mante | 281 | Tramo | LINARES - CHACAHUIN 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02790/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 02:04 |  |  |  | DF | 0.83333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 05/11/2015 04:19 ~ Falta de alimentación a las instalaciones. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
256 | 280 | 280DF | Mante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02791/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 02:04 |  |  |  | DF | 0.83333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 05/11/2015 04:32 ~ Falta de alimentación a instalaciones. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
258 | 282 | 282DF | Mante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02791/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 02:04 |  |  |  | DF | 0.83333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 05/11/2015 04:32 ~ Falta de alimentación a instalaciones. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
902 | 1026 | 1026DF | Mante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02794/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-05 01:15 | 2015-11-05 02:24 |  |  |  | DF | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 05/11/2015 04:49 ~ Apertura por protecciones del 52B2 de S/E Parral, Afectando los consumos de las SS/EE Retiro, Tap Longavi y EFE Longavi. ~ Victor Mena B. | 05/11/2015 04:49 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. | 07/12/2015 08:23 ~ Falla externa a las instalaciones de Transnet. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Mante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF02794/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-05 01:15 | 2015-11-05 02:24 |  |  |  | DF | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 05/11/2015 04:49 ~ Apertura por protecciones del 52B2 de S/E Parral, Afectando los consumos de las SS/EE Retiro, Tap Longavi y EFE Longavi. ~ Victor Mena B. | 05/11/2015 04:49 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. | 07/12/2015 08:23 ~ Falla externa a las instalaciones de Transnet. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 12DP | Mante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD37011/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-05 06:59 | 2015-11-05 15:45 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-05 07:11 | 2015-11-05 12:16 |  |  |  | DF | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3965 |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-05 07:11 | 2015-11-05 12:16 |  |  |  | DF | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3965 |  |  | 0 | 1 | 0
1013 | 1338 | 1338DP | Mante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD38711/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-05 07:56 | 2015-11-05 13:39 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de la cámara de gas SF6 del interruptor 52J2 S/E CNN polo B / Con bloqueo a la reconexión en 52J2 S/E CNN y 52J1 S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DF | Mante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02800/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-05 09:47 | 2015-11-05 19:42 |  |  |  | DF | 9.9167 | 1 | 0 | 0 | 05/11/2015 11:09 ~ Desconexión forzada de 52B6 de S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche, afectando los consumos de S/E Licanco y Efe Metrenco. ~ César Venegas Ortiz | 05/11/2015 11:09 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz | 07/12/2015 08:29 ~ Incendio bajo la Línea 66kV Temuco-Loncoche N°1, entre estructuras N° 28 y N°29 provoca el corte de un conductor. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-05 10:17 | 2015-11-05 19:21 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-05 10:17 | 2015-11-05 19:21 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-11-05 10:17 | 2015-11-05 19:21 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 158221 y Desconexión del paño Crucero 220 kV - J12 Línea Norgener - Crucero.Circuito Nº1 por Reemplazo de Protecciones de Línea S1 y S |  |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39341/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-05 11:21 | 2015-11-05 13:43 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT Charrúa-Tres Esquinas por pruebas de apertura y cierre en desconectadores de Tap-Off Santa Clara, asociado a su incorporación al sistema Scada. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39341/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-05 11:21 | 2015-11-05 13:43 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT Charrúa-Tres Esquinas por pruebas de apertura y cierre en desconectadores de Tap-Off Santa Clara, asociado a su incorporación al sistema Scada. |  |  | 0 | 0 | 1
95 | 97 | 97DF | Mante | 97 | Tramo | CARENA - LO PRADO 44KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02811/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-05 18:13 | 2015-11-06 01:15 |  |  |  | DF | 7.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 05/11/2015 19:03 ~ Causa en investigación ~ Jorge Aburto Moccia |  | 0 | 0 | 0
660 | 740 | 740DF | Mante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF02813/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-05 18:13 | 2015-11-05 20:16 |  |  |  | DF | 2.05 | 1 | 0 | 0 | 05/11/2015 23:48 ~ La Central Carena (Colbún) estaba aportando su generación al circuito N°1 Lo Prado Curacaví. ~ Luis Cerda Burgos | 05/11/2015 23:48 ~ Alambre lanzado ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
94 | 96 | 96DP | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38663/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-06 06:59 | 2015-11-06 14:50 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para realizar Limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
849 | 941 | 941DF | Mante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40290/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-06 13:30 | 2015-11-06 13:32 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte de 52B4 de S/E San Fernando, por retiro de elemento extraño entre 2 fases, estructura N° 151-152. |  |  | 0 | 1 | 0
439 | 498 | 498DF | Mante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40290/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-06 13:30 | 2015-11-06 13:32 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte de 52B4 de S/E San Fernando, por retiro de elemento extraño entre 2 fases, estructura N° 151-152. |  |  | 0 | 1 | 0
932 | 1067 | 1067DF | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40290/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-06 13:30 | 2015-11-06 13:32 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte de 52B4 de S/E San Fernando, por retiro de elemento extraño entre 2 fases, estructura N° 151-152. |  |  | 0 | 1 | 0
1057 | 1415 | 1415DF | Mante | 1415 | Tramo | CARDONES - LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | IF02818/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-06 18:02 | 2015-11-06 18:52 |  |  |  | DF | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 06/11/2015 18:43 ~ A solicitud del cliente TECNOCAP S.A se reconecta línea a las 18:51 horas con éxito. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 06/11/2015 18:43 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 08/11/2015 17:08 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
996 | 1280 | 1280DF | Mante | 1280 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | AMANECER SOLAR | Informe Fallas | IF02818/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-06 18:02 | 2015-11-06 18:52 |  |  |  | DF | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 06/11/2015 18:43 ~ A solicitud del cliente TECNOCAP S.A se reconecta línea a las 18:51 horas con éxito. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 06/11/2015 18:43 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 08/11/2015 17:08 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1058 | 1416 | 1416DF | Mante | 1416 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | IF02818/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-06 18:02 | 2015-11-06 18:52 |  |  |  | DF | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 06/11/2015 18:43 ~ A solicitud del cliente TECNOCAP S.A se reconecta línea a las 18:51 horas con éxito. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 06/11/2015 18:43 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 08/11/2015 17:08 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1013 | 1338 | 1338DF | Mante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | IF02818/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-06 18:02 | 2015-11-06 18:52 |  |  |  | DF | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 06/11/2015 18:43 ~ A solicitud del cliente TECNOCAP S.A se reconecta línea a las 18:51 horas con éxito. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 06/11/2015 18:43 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 08/11/2015 17:08 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
724 | 811 | 811DP | Mante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39457/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-07 04:57 | 2015-11-07 20:02 |  |  |  | DP | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del reemplazo de aisladores en tramos del circuito y por cercanía a trabajos en S/E La Reina informados con SD-39878/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
728 | 815 | 815DP | Mante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39457/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-07 04:57 | 2015-11-07 20:02 |  |  |  | DP | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del reemplazo de aisladores en tramos del circuito y por cercanía a trabajos en S/E La Reina informados con SD-39878/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
726 | 813 | 813DP | Mante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39457/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-07 04:57 | 2015-11-07 20:02 |  |  |  | DP | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del reemplazo de aisladores en tramos del circuito y por cercanía a trabajos en S/E La Reina informados con SD-39878/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
161 | 172 | 172DF | Mante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF02825/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-07 06:14 | 2015-11-07 14:01 |  |  |  | DF | 7.7833 | 1 | 0 | 0 | 07/11/2015 07:22 ~ Interrupción línea 66kV Melipulli Pto Varas Cto 1. Sin perdidas de consumos. ~ Miguel Rodriguez | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
666 | 746 | 746DF | Mante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40139/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-08 00:10 | 2015-11-08 05:33 |  |  |  | DF | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor dañado por impacto de bala en la línea Chena Ochagavía circuito N°1, vano 28-29 |  |  | 0 | 1 | 0
668 | 748 | 748DF | Mante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40139/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-08 00:10 | 2015-11-08 05:33 |  |  |  | DF | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor dañado por impacto de bala en la línea Chena Ochagavía circuito N°1, vano 28-29 |  |  | 0 | 1 | 0
669 | 749 | 749DF | Mante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40139/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-08 00:10 | 2015-11-08 05:33 |  |  |  | DF | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor dañado por impacto de bala en la línea Chena Ochagavía circuito N°1, vano 28-29 |  |  | 0 | 1 | 0
667 | 747 | 747DF | Mante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40139/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-08 00:10 | 2015-11-08 05:33 |  |  |  | DF | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor dañado por impacto de bala en la línea Chena Ochagavía circuito N°1, vano 28-29 |  |  | 0 | 1 | 0
490 | 558 | 558DF | Mante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02832/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-08 01:53 | 2015-11-08 02:00 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | 08/11/2015 03:23 ~ Previo a la falla había una transferencia de 65,9 MW hacia Itahue por circuito 2. ~ Sebastián Quirland Lazo | 08/11/2015 03:23 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 09/11/2015 19:47 ~ Origen no determinado ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
489 | 557 | 557DF | Mante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02832/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-08 01:53 | 2015-11-08 02:00 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | 08/11/2015 03:23 ~ Previo a la falla había una transferencia de 65,9 MW hacia Itahue por circuito 2. ~ Sebastián Quirland Lazo | 08/11/2015 03:23 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 09/11/2015 19:47 ~ Origen no determinado ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
411 | 466 | 466DP | Mante | 466 | Tramo | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38656/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-08 06:05 | 2015-11-08 10:40 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea Talca - San Miguel. Por lo anterior la barra N°2 de SE Talca quedará alimentada desde la línea de 66kV Maule - Talca Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-08 08:02 | 2015-11-08 10:21 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Proyecto interruptores: - Cierre de puentes en la línea estructura 532. - Pruebas y puesta en servicio nuevo Interruptor 52H1, según la solicitud de desconexión N° 159006. |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-08 08:02 | 2015-11-08 10:21 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Proyecto interruptores: - Cierre de puentes en la línea estructura 532. - Pruebas y puesta en servicio nuevo Interruptor 52H1, según la solicitud de desconexión N° 159006. |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-08 08:02 | 2015-11-08 10:21 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Proyecto interruptores: - Cierre de puentes en la línea estructura 532. - Pruebas y puesta en servicio nuevo Interruptor 52H1, según la solicitud de desconexión N° 159006. |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-08 08:02 | 2015-11-08 10:21 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Proyecto interruptores: - Cierre de puentes en la línea estructura 532. - Pruebas y puesta en servicio nuevo Interruptor 52H1, según la solicitud de desconexión N° 159006. |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-08 08:02 | 2015-11-08 10:21 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Proyecto interruptores: - Cierre de puentes en la línea estructura 532. - Pruebas y puesta en servicio nuevo Interruptor 52H1, según la solicitud de desconexión N° 159006. |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DP | Mante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD38769/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-08 08:13 | 2015-11-08 19:24 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 220 kV ANCOA - ITAHUE 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Normal y Exhaustivo a pararrayos de paño J6. Mantenimiento normal y exhaustivo a desconectadores 89J6-2, 89J6-3 y 89J6-T, mantenimiento normal a trampas de Onda y Condensadores de acoplamiento del Paño J6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV ANCOA-ITAHUE, CTO. 1 (AL INICIO DE LA FAENA) ó CTO. 2 (AL TÉRMINO DE LA FAENA) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39209/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-09 05:57 | 2015-11-09 18:32 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39214/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-09 05:57 | 2015-11-09 18:32 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39219/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-09 05:57 | 2015-11-09 18:32 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39225/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-09 05:57 | 2015-11-09 18:32 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
94 | 96 | 96DP | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38664/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-09 06:32 | 2015-11-09 16:01 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para realizar Limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-09 08:48 | 2015-11-09 18:54 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en paño de S/E 10, según solicitud de desconexión N° 159713. |  |  | 0 | 0 | 1
90 | 92 | 92DP | Mante | 92 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD39201/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-09 09:23 | 2015-11-09 21:23 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Se realizara MPB a Circuito N° 1 Candelaria - Minero 220 KV y paños asociados tanto en la S/E Candelaria como en la S/E Minero |  |  | 0 | 0 | 1
89 | 91 | 91DP | Mante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD39248/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-09 09:23 | 2015-11-09 19:00 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará trabajos de normalización de sistema scada, en conjunto con normalización de reporte de información desde protecciones de línea. Trabajos de mtto. en sistemas de control y protecciones. Se realizará el bloqueo de protección 50BF/J18. |  |  | 0 | 0 | 1
1251 | 2878 | 2878DF | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-09 13:31 | 2015-11-09 16:03 |  |  |  | DF | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Reparacion conductor portal de acometida Linea 110 KV en S/E Mantos de la Luna, según solicitud de desconexión N° 160016. |  |  | 0 | 1 | 0
135 | 141 | 141DP | Mante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39015/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-09 17:48 | 2015-11-10 10:50 |  |  |  | DP | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: MPB Normal a TCJ1 y TPJ1. MPB Normal a CAJ1 y TOJ1. MPB Exhaustivo a PRJ1, Normal JS y Normal TC-JS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JTG1-1 lado barra, en TCJS lado 89JS-2, en TCJ1 lado línea, en conexión superior de TPJ1, en conexión superior de PRJ1, en conexión superior de CAJ1 y en TOJ1 lado línea. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 1 - PAPOSO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | 1586 | 1586DP | Mante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39015/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-09 17:48 | 2015-11-10 10:50 |  |  |  | DP | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: MPB Normal a TCJ1 y TPJ1. MPB Normal a CAJ1 y TOJ1. MPB Exhaustivo a PRJ1, Normal JS y Normal TC-JS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JTG1-1 lado barra, en TCJS lado 89JS-2, en TCJ1 lado línea, en conexión superior de TPJ1, en conexión superior de PRJ1, en conexión superior de CAJ1 y en TOJ1 lado línea. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 1 - PAPOSO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1150 | 1587 | 1587DP | Mante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39015/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-09 17:48 | 2015-11-10 10:50 |  |  |  | DP | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: MPB Normal a TCJ1 y TPJ1. MPB Normal a CAJ1 y TOJ1. MPB Exhaustivo a PRJ1, Normal JS y Normal TC-JS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JTG1-1 lado barra, en TCJS lado 89JS-2, en TCJ1 lado línea, en conexión superior de TPJ1, en conexión superior de PRJ1, en conexión superior de CAJ1 y en TOJ1 lado línea. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 1 - PAPOSO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Mante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39018/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-09 17:48 | 2015-11-10 10:50 |  |  |  | DP | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: MPB Normal a TP Barra 2. MPB Normal a TCJ2 y TPJ2. MPB Normal a CAJ2 y TOJ2. MPB Exhaustivo a PRJ2. MPB Normal y Pruebas Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J2-1 lado interruptor, en TCJ2 lado línea, en conexión superior de TPJ2, en conexión superior de PRJ2, en conexión superior de CAJ2 y en TOJ2 lado línea. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - PAPOSO AL CONECTARLA. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Mante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39018/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-09 17:48 | 2015-11-10 10:50 |  |  |  | DP | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: MPB Normal a TP Barra 2. MPB Normal a TCJ2 y TPJ2. MPB Normal a CAJ2 y TOJ2. MPB Exhaustivo a PRJ2. MPB Normal y Pruebas Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J2-1 lado interruptor, en TCJ2 lado línea, en conexión superior de TPJ2, en conexión superior de PRJ2, en conexión superior de CAJ2 y en TOJ2 lado línea. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - PAPOSO AL CONECTARLA. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DP | Mante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39018/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-09 17:48 | 2015-11-10 10:50 |  |  |  | DP | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: MPB Normal a TP Barra 2. MPB Normal a TCJ2 y TPJ2. MPB Normal a CAJ2 y TOJ2. MPB Exhaustivo a PRJ2. MPB Normal y Pruebas Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J2-1 lado interruptor, en TCJ2 lado línea, en conexión superior de TPJ2, en conexión superior de PRJ2, en conexión superior de CAJ2 y en TOJ2 lado línea. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - PAPOSO AL CONECTARLA. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-09 19:56 | 2015-11-10 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Encofrados de muro cortafuegos en ampliación de subestación Solar Jama, según la solicitud de desconexión N° 159808. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-10 | 2015-11-10 00:31 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Encofrados de muro cortafuegos en ampliación de subestación Solar Jama, según la solicitud de desconexión N° 159808. |  |  | 0 | 0 | 1
144 | 152 | 152DF | Mante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02868/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 10/11/2015 05:35 ~ Línea 220 kV Carrera Pinto - Diego de Almagro queda radial desde Carrera Pinto. ~ Sebastián Quirland Lazo |  | 10/11/2015 05:35 ~ Apertura de 52J1-Carrera Pinto, durante pruebas de transferencia efectiva con nuevo paño JR, según SD39160/2015. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
257 | 281 | 281DF | Mante | 281 | Tramo | LINARES - CHACAHUIN 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02873/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-10 02:23 | 2015-11-10 02:28 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10/11/2015 06:19 ~ Falta de alimentación a instalaciones. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39210/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-10 05:51 | 2015-11-10 17:36 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39215/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-10 05:51 | 2015-11-10 17:36 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39220/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-10 05:51 | 2015-11-10 17:36 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39226/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-10 05:51 | 2015-11-10 17:36 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40340/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-10 06:03 | 2015-11-10 18:52 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre subestación Ochagavía y puentes abiertos en torre N°28 (arraque a subestación San Joaquín) por trabajos de refuerzo del circuito en torre N°6 (arranque a subestación Club Hípico) |  |  | 0 | 0 | 1
94 | 96 | 96DP | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38665/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-10 06:25 | 2015-11-10 16:00 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para realizar Limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40418/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-10 07:44 | 2015-11-10 19:28 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40418/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-10 07:44 | 2015-11-10 19:28 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40418/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-10 07:44 | 2015-11-10 19:28 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | 2980 | 2980DP | Movimiento de Equipos | 2980 | Tramo | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-10 08:30 | 2015-11-10 18:43 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantención en Interruptor extremo S/E Salar y lavado de aisladores en portal y paño de entrada a la GIS en la S/E Salar, según la solicitud de desconexión N° 159726. |  |  | 0 | 0 | 1
89 | 91 | 91DP | Mante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD39383/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-10 09:01 | 2015-11-10 19:58 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará trabajos de normalización de sistema scada, en conjunto con normalización de reporte de información desde protecciones de línea. Trabajos de mtto. en sistemas de control y protecciones. Se realizará el bloqueo de protección 50BF/J18. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | 120 | 120DP | Mante | 120 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD39202/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-10 09:10 | 2015-11-10 20:48 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara MPB a Circuito N° 2 Candelaria - Minero 220 KV y paños asociados tanto en la S/E Candelaria como en la S/E Minero |  |  | 0 | 0 | 1
445 | 506 | 506DF | Mante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02874/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-10 11:42 | 2015-11-10 15:53 |  |  |  | DF | 4.1833 | 1 | 0 | 0 | 10/11/2015 12:09 ~ Desconexión forzada del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, afectado los consumos de S/E Quirihue. ~ Efraín Delgado Currin | 10/11/2015 12:09 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Mante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02877/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-10 18:42 | 2015-11-10 18:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/11/2015 19:03 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Lautaro ~ Teddy Varas Salinas | 10/11/2015 19:03 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39211/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 05:49 | 2015-11-11 17:43 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39216/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 05:49 | 2015-11-11 17:43 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39221/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 05:49 | 2015-11-11 17:43 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39228/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 05:49 | 2015-11-11 17:43 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40341/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 06:02 | 2015-11-11 19:00 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre subestación Ochagavía y puentes abiertos en torre N°28 (arraque a subestación San Joaquín) por trabajos de refuerzo del circuito en torre N°6 (arranque a subestación Club Hípico) |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40016/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 06:27 | 2015-11-11 16:30 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Mante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39781/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 06:56 | 2015-11-11 22:59 |  |  |  | DP | 16.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Limpieza manual y reemplazo de aislación, entre la estructura N° 1 y 30. Sodi N° 3739 y 3740. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Estructuras N° 1 - 8 - 15 - 16 - 30, circuito 2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Mante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39781/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 06:56 | 2015-11-11 22:59 |  |  |  | DP | 16.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Limpieza manual y reemplazo de aislación, entre la estructura N° 1 y 30. Sodi N° 3739 y 3740. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Estructuras N° 1 - 8 - 15 - 16 - 30, circuito 2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DP | Mante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39781/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 06:56 | 2015-11-11 22:59 |  |  |  | DP | 16.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Limpieza manual y reemplazo de aislación, entre la estructura N° 1 y 30. Sodi N° 3739 y 3740. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Estructuras N° 1 - 8 - 15 - 16 - 30, circuito 2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40419/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 08:08 | 2015-11-11 15:41 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40419/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 08:08 | 2015-11-11 15:41 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40419/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 08:08 | 2015-11-11 15:41 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas |  |  | 0 | 0 | 1
89 | 91 | 91DP | Mante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD39385/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 08:44 | 2015-11-11 21:09 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará trabajos de normalización de sistema scada, en conjunto con normalización de reporte de información desde protecciones de línea. Trabajos de mtto. en sistemas de control y protecciones. Se realizará el bloqueo de protección 50BF/J18. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39475/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 08:44 | 2015-11-11 18:07 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión paño B2 de SE Combarbalá. Trabajos previos asociados a la instalación de interruptor de maniobras en paño B1, se requiere intervención alambrado TTCC paño B2. |  |  | 0 | 0 | 1
1385 | 3114 | 3114DP | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-11 09:16 | 2015-11-11 13:31 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador Hawker Siddeley y pararrayos 66 kV, según la solicitud de desconexión N° 159716. |  |  | 0 | 0 | 1
1386 | 3115 | 3115DP | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-11 09:16 | 2015-11-11 13:31 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador Hawker Siddeley y pararrayos 66 kV, según la solicitud de desconexión N° 159716. |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DF | Mante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02881/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-11 12:09 | 2015-11-11 13:14 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | 11/11/2015 13:29 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Linares y 51B1 de S/E Villa Alegre, tramo de LT 66KV Linares Villa Alegre. Afectando los consumos de S/E Villa Alegre, Tap Linares, Norte y EFE Villa Alegre. Al momento de la desconexión se encontraba anillado Maule Linares en 66KV. ~ Efraín Delgado Currin | 11/11/2015 13:29 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
286 | 319 | 319DF | Mante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02881/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-11 12:09 | 2015-11-11 12:44 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | 11/11/2015 13:29 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Linares y 51B1 de S/E Villa Alegre, tramo de LT 66KV Linares Villa Alegre. Afectando los consumos de S/E Villa Alegre, Tap Linares, Norte y EFE Villa Alegre. Al momento de la desconexión se encontraba anillado Maule Linares en 66KV. ~ Efraín Delgado Currin | 11/11/2015 13:29 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
1264 | 2902 | 2902DP | Movimiento de Equipos | 2902 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-11 13:19 | 2015-11-11 13:56 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de transductor de medida RTU-SCADA, según la solicitud de desconexión N° 159934. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39212/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-12 05:50 | 2015-11-12 12:30 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39217/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-12 05:50 | 2015-11-12 12:30 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39222/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-12 05:50 | 2015-11-12 12:30 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39229/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-12 05:50 | 2015-11-12 12:30 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39593/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-12 05:50 | 2015-11-12 17:30 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39593/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-12 05:50 | 2015-11-12 17:30 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39593/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-12 05:50 | 2015-11-12 17:30 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39593/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-12 05:50 | 2015-11-12 17:30 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40442/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-12 08:00 | 2015-11-12 18:20 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40442/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-12 08:00 | 2015-11-12 18:20 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40442/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-12 08:00 | 2015-11-12 18:20 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas. |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DF | Mante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02887/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-12 08:10 | 2015-11-12 08:30 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | 12/11/2015 08:57 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 14/11/2015 08:23 ~ Origen no determinado ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Mante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02887/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-12 08:10 | 2015-11-12 08:30 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | 12/11/2015 08:57 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 14/11/2015 08:23 ~ Origen no determinado ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Mante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02887/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-12 08:10 | 2015-11-12 08:30 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | 12/11/2015 08:57 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 14/11/2015 08:23 ~ Origen no determinado ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Mante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02887/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-12 08:10 | 2015-11-12 08:30 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | 12/11/2015 08:57 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 14/11/2015 08:23 ~ Origen no determinado ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Mante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02887/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-12 08:10 | 2015-11-12 08:30 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | 12/11/2015 08:57 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 14/11/2015 08:23 ~ Origen no determinado ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Mante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02889/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-12 08:10 | 2015-11-12 08:32 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | 12/11/2015 11:11 ~ Desconexión Forzada del 52H2 S/E Las Compañias afectando los consumos de S/E Incahuasi ~ Teddy Varas Salinas | 12/11/2015 11:11 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas |  | 0 | 0 | 0
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40342/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-12 08:52 | 2015-11-12 19:08 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre subestación Ochagavía y puentes abiertos en torre N°28 (arraque a subestación San Joaquín) por trabajos de refuerzo del circuito en torre N°6 (arranque a subestación Club Hípico) |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DF | Mante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41171/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-12 12:44 | 2015-11-12 21:56 |  |  |  | DF | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de reposición de la estructura N° 132 chocada y retiro de vehículo accidentado. Los consumos de S/E San Francisco de Mostazal fueron transferidos al paño B2 de S/E Paine vía sistema 66 KV. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39213/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 06:00 | 2015-11-13 17:27 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39218/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 06:00 | 2015-11-13 17:27 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39223/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 06:00 | 2015-11-13 17:27 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39230/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 06:00 | 2015-11-13 17:27 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar trabajos de estandarización de Torres A.T. en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-13 08:20 | 2015-11-13 11:35 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufas, según solicitud de desconexión N° 159285. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40445/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 08:41 | 2015-11-13 18:20 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40445/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 08:41 | 2015-11-13 18:20 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40445/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 08:41 | 2015-11-13 18:20 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas. |  |  | 0 | 0 | 1
145 | 153 | 153DF | Mante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41309/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-13 10:38 | 2015-11-13 10:40 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a LT 66 kV Pan de Azúcar-Marquesa y a S/E Marquesa, por conexión de Transformador Móvil en S/E Marquesa. También, se transfiere la barra MT de S/E Marquesa, al Transformador Móvil. |  |  | 0 | 1 | 0
135 | 141 | 141DP | Mante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39994/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 17:49 | 2015-11-14 10:36 |  |  |  | DP | 16.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Pruebas de Diagnóstico a interruptor 52J4. MPB Normal a TOJ4. MPB Exhaustivo a PRJ4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de 52J4, en conexión superior de PRJ4 y en TOJ4 lado línea. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | 1586 | 1586DP | Mante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39994/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 17:49 | 2015-11-14 10:36 |  |  |  | DP | 16.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Pruebas de Diagnóstico a interruptor 52J4. MPB Normal a TOJ4. MPB Exhaustivo a PRJ4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de 52J4, en conexión superior de PRJ4 y en TOJ4 lado línea. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1150 | 1587 | 1587DP | Mante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39994/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 17:49 | 2015-11-14 10:36 |  |  |  | DP | 16.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Pruebas de Diagnóstico a interruptor 52J4. MPB Normal a TOJ4. MPB Exhaustivo a PRJ4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de 52J4, en conexión superior de PRJ4 y en TOJ4 lado línea. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41038/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 17:58 | 2015-11-13 19:30 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°72´para posterior mantenimiento de tramo de línea entre estructuras N°72 a 135 (Puentes abiertos continuán hasta el día domingo 15/11/2015) |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41038/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 17:58 | 2015-11-13 19:30 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°72´para posterior mantenimiento de tramo de línea entre estructuras N°72 a 135 (Puentes abiertos continuán hasta el día domingo 15/11/2015) |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41039/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 17:58 | 2015-11-13 19:30 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°72´para posterior mantenimiento de tramo de línea entre estructuras N°72 a 136- Puentes abiertos hasta el día domingo 15/11/2015. S/E Panquehue queda energizada desde S/E San Felipe por Transf. 12/44 kV N°3 (microcorte a S/E Panquehue) |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41039/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 17:58 | 2015-11-13 19:30 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°72´para posterior mantenimiento de tramo de línea entre estructuras N°72 a 136- Puentes abiertos hasta el día domingo 15/11/2015. S/E Panquehue queda energizada desde S/E San Felipe por Transf. 12/44 kV N°3 (microcorte a S/E Panquehue) |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40891/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 03:57 | 2015-11-14 16:01 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Lag.Verde-A.Santa cto. 2 y del Transf.110/12 kV Nº 2 de S/E Valparaíso para montar nueva estructura y desconectadores 110 kV en el portal 110 kV,lado arr. Valparaíso Nº 2 en S/E Valparaíso (Proyecto Nuevo Transf. 110/12 kV Nº 3) |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40891/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 03:57 | 2015-11-14 16:01 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Lag.Verde-A.Santa cto. 2 y del Transf.110/12 kV Nº 2 de S/E Valparaíso para montar nueva estructura y desconectadores 110 kV en el portal 110 kV,lado arr. Valparaíso Nº 2 en S/E Valparaíso (Proyecto Nuevo Transf. 110/12 kV Nº 3) |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40891/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 03:57 | 2015-11-14 16:01 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Lag.Verde-A.Santa cto. 2 y del Transf.110/12 kV Nº 2 de S/E Valparaíso para montar nueva estructura y desconectadores 110 kV en el portal 110 kV,lado arr. Valparaíso Nº 2 en S/E Valparaíso (Proyecto Nuevo Transf. 110/12 kV Nº 3) |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40891/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 03:57 | 2015-11-14 16:01 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Lag.Verde-A.Santa cto. 2 y del Transf.110/12 kV Nº 2 de S/E Valparaíso para montar nueva estructura y desconectadores 110 kV en el portal 110 kV,lado arr. Valparaíso Nº 2 en S/E Valparaíso (Proyecto Nuevo Transf. 110/12 kV Nº 3) |  |  | 0 | 0 | 1
257 | 281 | 281DF | Mante | 281 | Tramo | LINARES - CHACAHUIN 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02922/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:01 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15/11/2015 00:31 ~ Perdida de tensión por falla en otra instalación. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
866 | 961 | 961DP | Mante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40821/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 05:58 | 2015-11-14 17:07 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 110 kV El Salto - Sn. Cristobal - Cerro Navia, con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito y el mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV Arranque lado línea en S/E Quilicura |  |  | 0 | 0 | 1
743 | 831 | 831DP | Mante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40821/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 05:58 | 2015-11-14 17:07 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 110 kV El Salto - Sn. Cristobal - Cerro Navia, con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito y el mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV Arranque lado línea en S/E Quilicura |  |  | 0 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Mante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40821/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 05:58 | 2015-11-14 17:07 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 110 kV El Salto - Sn. Cristobal - Cerro Navia, con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito y el mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV Arranque lado línea en S/E Quilicura |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Mante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40821/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 05:58 | 2015-11-14 17:07 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 110 kV El Salto - Sn. Cristobal - Cerro Navia, con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito y el mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV Arranque lado línea en S/E Quilicura |  |  | 0 | 0 | 1
741 | 829 | 829DP | Mante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40821/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 05:58 | 2015-11-14 17:07 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 110 kV El Salto - Sn. Cristobal - Cerro Navia, con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito y el mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV Arranque lado línea en S/E Quilicura |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41048/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 09:22 | 2015-11-14 19:30 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor , aislación y ferreteria entre puentes abiertos en estructuras n°72 y 135. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41050/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 09:22 | 2015-11-14 19:30 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor , aislación y ferreteria entre puentes abiertos en estructuras n°72 y 136 |  |  | 0 | 0 | 1
1031 | 1378 | 1378DF | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | SD41544/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-14 13:25 | 2015-11-18 14:51 |  |  |  | DF | 97.4333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Línea 220kV Don Goyo-El Arrayán, como medida de seguridad para realizar inspección de las instalaciones segun IF N° 2902. |  |  | 0 | 1 | 0
1447 | 3242 | 3242DF | Movimiento de Equipos | 3242 | Tramo | OLAP - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-14 14:17 | 2015-11-14 15:27 |  |  |  | DF | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Revisión T/C fase 1 del paño B1 en S/E OLAP, según solicitud de desconexión N° 160510. |  |  | 0 | 1 | 0
378 | 428 | 428DF | Mante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02917/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-14 16:52 | 2015-11-14 21:14 |  |  |  | DF | 4.3667 | 1 | 0 | 0 | 14/11/2015 18:14 ~ Apertura por protecciones 52B3 SE Paine ~ Jonatan Molina | 14/11/2015 18:14 ~ Se investiga ~ Jonatan Molina |  | 0 | 0 | 0
1028 | 1374 | 1374DP | Mante | 1374 | Tramo | TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40605/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 | 2015-11-15 10:37 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Tap El Nevado-Santa Elvira por trabajos de refuerzo de conductor. Los consumos de S/E Santa Elvira serán transferidos hacia SS/EE Chillán y Cocharcas vía redes MT. La línea 66kV Santa Elvira - Nueva Aldea se desconectará mientras duren estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40893/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 04:04 | 2015-11-15 13:28 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Lag.Verde-A.Santa cto. 1 y del Transf.110/12 kV Nº 1 de S/E Valparaíso para montar nueva estructura y desconectadores 110 kV en el portal 110 kV,lado arr. Valparaíso Nº 1 en S/E Valparaíso (Proyecto Nuevo Transf. 110/12 kV Nº 3) |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40893/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 04:04 | 2015-11-15 13:28 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Lag.Verde-A.Santa cto. 1 y del Transf.110/12 kV Nº 1 de S/E Valparaíso para montar nueva estructura y desconectadores 110 kV en el portal 110 kV,lado arr. Valparaíso Nº 1 en S/E Valparaíso (Proyecto Nuevo Transf. 110/12 kV Nº 3) |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40893/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 04:04 | 2015-11-15 13:28 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Lag.Verde-A.Santa cto. 1 y del Transf.110/12 kV Nº 1 de S/E Valparaíso para montar nueva estructura y desconectadores 110 kV en el portal 110 kV,lado arr. Valparaíso Nº 1 en S/E Valparaíso (Proyecto Nuevo Transf. 110/12 kV Nº 3) |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40893/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 04:04 | 2015-11-15 13:28 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Lag.Verde-A.Santa cto. 1 y del Transf.110/12 kV Nº 1 de S/E Valparaíso para montar nueva estructura y desconectadores 110 kV en el portal 110 kV,lado arr. Valparaíso Nº 1 en S/E Valparaíso (Proyecto Nuevo Transf. 110/12 kV Nº 3) |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Mante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40760/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 05:08 | 2015-11-15 14:21 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto.N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torre N°28 (arranque a subestación San Joaquín) |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40760/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 05:08 | 2015-11-15 14:21 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto.N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torre N°28 (arranque a subestación San Joaquín) |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Mante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40760/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 05:08 | 2015-11-15 14:21 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto.N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torre N°28 (arranque a subestación San Joaquín) |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Mante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40760/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 05:08 | 2015-11-15 14:21 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto.N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torre N°28 (arranque a subestación San Joaquín) |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Mante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD40760/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 05:08 | 2015-11-15 14:21 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a trabajos de refuerzo del Cto.N°1 110 kV Ochagavía-Florida en torre N°28 (arranque a subestación San Joaquín) |  |  | 0 | 0 | 1
186 | 200 | 200DP | Mante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD40330/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 07:47 | 2015-11-15 14:00 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 1. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Reemplazo grampa de anclaje por punto caliente de atención prioritaria en estructura N° 23. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Observaciones Coordinado con Chilectra. |  |  | 0 | 0 | 1
187 | 201 | 201DP | Mante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD40330/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 07:47 | 2015-11-15 14:00 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 1. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Reemplazo grampa de anclaje por punto caliente de atención prioritaria en estructura N° 23. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Observaciones Coordinado con Chilectra. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-15 08:29 | 2015-11-15 18:41 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Conexión de Chicote y tramo de 60 mts hasta polo de línea desconectador 89BT de la nueva SE Tap Off - 003, según solicitud de desconexión N° 160107. |  |  | 0 | 0 | 1
460 | 521 | 521DP | Mante | 521 | Tramo | TENO - AGUAS NEGRAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40961/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 08:37 | 2015-11-15 17:50 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a paño B3 de SE Teno asociado a LT Teno - Central Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41041/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 16:32 | 2015-11-15 17:13 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°72. Línea queda energizada desde S/E Las Vegas hasta puentes abiertos en estructura 136. S/E Panquehue se transfiere a S/E Las Vegas.(microcorte) |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41041/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 16:32 | 2015-11-15 17:13 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°72. Línea queda energizada desde S/E Las Vegas hasta puentes abiertos en estructura 136. S/E Panquehue se transfiere a S/E Las Vegas.(microcorte) |  |  | 0 | 0 | 1
153 | 163 | 163DF | Mante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF02925/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-15 17:05 | 2015-11-15 17:43 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 |  | 15/11/2015 19:34 ~ Se investiga. ~ Ezequiel Castillo¦¦16/11/2015 03:57 ~ Al momento de la emisión de este informe se investiga la causa. ~ Wilson Pino Medina | 20/11/2015 06:07 ~ no se encuentra origen de la falla. ~ | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Mante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF02925/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-15 17:05 | 2015-11-15 17:43 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 |  | 15/11/2015 19:34 ~ Se investiga. ~ Ezequiel Castillo¦¦16/11/2015 03:57 ~ Al momento de la emisión de este informe se investiga la causa. ~ Wilson Pino Medina | 20/11/2015 06:07 ~ no se encuentra origen de la falla. ~ | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DF | Mante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF02925/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-15 17:05 | 2015-11-15 17:43 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 |  | 15/11/2015 19:34 ~ Se investiga. ~ Ezequiel Castillo¦¦16/11/2015 03:57 ~ Al momento de la emisión de este informe se investiga la causa. ~ Wilson Pino Medina | 20/11/2015 06:07 ~ no se encuentra origen de la falla. ~ | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DP | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41040/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 17:13 | 2015-11-15 18:25 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°72 (Línea queda energizada desde S/E Las Vegas hasta puentes abiertos en estructura 135) |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41040/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 17:13 | 2015-11-15 18:25 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°72 (Línea queda energizada desde S/E Las Vegas hasta puentes abiertos en estructura 135) |  |  | 0 | 0 | 1
1389 | 3118 | 3118DF | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-15 22:00 | 2015-11-15 23:13 |  |  |  | DF | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Cambio poste MT de la línea MT InterPalafitos-Pacifico, solicitado por CC Transemel, según la solicitud de desconexión N° 160523. |  |  | 0 | 1 | 0
1026 | 1372 | 1372DF | Mante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02928/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-16 01:44 | 2015-11-16 06:40 |  |  |  | DF | 4.9333 | 1 | 0 | 0 | 16/11/2015 03:24 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B1 de S/E Monterrico, Línea 66 kV Monterrico-Parral, afectando a SS/EE Cocharcas, Hualte y Quirihue. ~ Pierre Barrera P. | 16/11/2015 03:24 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39597/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 05:56 | 2015-11-16 19:00 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39597/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 05:56 | 2015-11-16 19:00 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39597/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 05:56 | 2015-11-16 19:00 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39597/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 05:56 | 2015-11-16 19:00 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40162/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 05:56 | 2015-11-16 17:51 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40167/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 05:56 | 2015-11-16 17:51 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40172/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 05:56 | 2015-11-16 17:51 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40177/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 05:56 | 2015-11-16 17:51 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40446/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 07:40 | 2015-11-16 18:39 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40446/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 07:40 | 2015-11-16 18:39 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40446/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 07:40 | 2015-11-16 18:39 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, podas y talas. |  |  | 0 | 0 | 1
105 | 107 | 107DP | Mante | 107 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD40739/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 08:52 | 2015-11-17 09:18 |  |  |  | DP | 24.4333 | 0 | 0 | 0 | RevisiÃ³n de alambrados perteneciente al paÃ±o de lÃ­nea 66kV Aconcagua-Saladillo CTO2 en S/E Aconcagua. Limpieza Manual e InspecciÃ³n de Aisladores. Mantenimiento a equipos primarios perteneciente al paÃ±o de lÃ­nea 66 Kv. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-16 08:58 | 2015-11-17 |  |  |  | DP | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor, según solicitud de desconexión N° 160350. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-16 10:57 | 2015-11-17 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según solicitud de desconexión N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DP | Mante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD38489/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 11:00 | 2015-11-27 14:18 |  |  |  | DP | 267.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con los trabajos de reemplazo de conductor de dicho circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-17 | 2015-11-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según solicitud de desconexión N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-17 | 2015-11-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor, según solicitud de desconexión N° 160350. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40163/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-17 06:00 | 2015-11-17 17:39 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40168/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-17 06:00 | 2015-11-17 17:39 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40173/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-17 06:00 | 2015-11-17 17:39 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40178/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-17 06:00 | 2015-11-17 17:39 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41290/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-17 08:47 | 2015-11-17 17:05 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Para realizar mantenimiento de aislación- reemplazo de aislación- verificación de indicadores de falla- tala y poda de árboles |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41290/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-17 08:47 | 2015-11-17 17:05 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Para realizar mantenimiento de aislación- reemplazo de aislación- verificación de indicadores de falla- tala y poda de árboles |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41069/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-17 09:01 | 2015-11-17 13:49 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de línea 66kV Tres Esquinas - Santa Clara por tala de árboles cercanos, este tramo de línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41069/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-17 09:01 | 2015-11-17 13:49 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de línea 66kV Tres Esquinas - Santa Clara por tala de árboles cercanos, este tramo de línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
105 | 107 | 107DP | Mante | 107 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD40737/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-17 09:27 | 2015-11-17 16:13 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza Manual e InspecciÃ³n de Aisladores, RevisiÃ³n de alambrados y mantenimiento equipos primarios, pertenecientes al paÃ±o de lÃ­nea 66kV Aconcagua-Saladillo CTO2 en S/E Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-18 | 2015-11-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según solicitud de desconexión N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-18 | 2015-11-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor, según solicitud de desconexión N° 160350. |  |  | 0 | 0 | 1
21 | 19 | 19DF | Mante | 19 | Tramo | CARENA - LO PRADO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD41984/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-18 05:25 | 2015-11-18 09:10 |  |  |  | DF | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Retirar conductor sobre tendido de 12 KV. Chilectra. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40164/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 05:54 | 2015-11-18 17:52 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40169/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 05:54 | 2015-11-18 17:52 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40174/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 05:54 | 2015-11-18 17:52 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40179/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 05:54 | 2015-11-18 17:52 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
468 | 533 | 533DF | Mante | 533 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | STS | Informe Fallas | IF02943/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-18 06:40 | 2015-11-18 13:23 |  |  |  | DF | 6.7167 | 1 | 0 | 0 | 18/11/2015 13:46 ~ Sin pérdida de consumos. ~ Israel Beroiz |  | 18/11/2015 13:46 ~ Conductor cortado por excremento de pájaro, en el portal N° 35. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39590/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 06:51 | 2015-11-18 20:54 |  |  |  | DP | 14.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con desconexión LT 66 kV Punitaqui - Combarbalá, asociados a reemplazo transformador N°1 S/E El Sauce, solicitud asociada a SD39509/2015.- |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39590/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 06:51 | 2015-11-18 20:54 |  |  |  | DP | 14.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con desconexión LT 66 kV Punitaqui - Combarbalá, asociados a reemplazo transformador N°1 S/E El Sauce, solicitud asociada a SD39509/2015.- |  |  | 0 | 0 | 1
1245 | 2872 | 2872DF | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-18 07:44 | 2015-11-18 09:04 |  |  |  | DF | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3976. |  |  | 0 | 1 | 0
1246 | 2873 | 2873DF | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-18 07:44 | 2015-11-18 09:04 |  |  |  | DF | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3976. |  |  | 0 | 1 | 0
1247 | 2874 | 2874DF | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-18 07:44 | 2015-11-18 09:04 |  |  |  | DF | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3976. |  |  | 0 | 1 | 0
1248 | 2875 | 2875DF | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-18 07:44 | 2015-11-18 09:04 |  |  |  | DF | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3976. |  |  | 0 | 1 | 0
289 | 325 | 325DP | Mante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD40772/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 08:28 | 2015-11-18 16:39 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Concepción-San Vicente C1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas equipos paño A3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89A3-B y TCA3, entre TCA3 y 89A3-2, entre 89A3-2 y 52A3, entre 52A3 y 89A3-1, entre 89A3-1 y 89A3-3, conexión de CAA3. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra A o Barra B de 154kV (Durante la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41291/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 08:32 | 2015-11-18 16:42 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar mantenimiento de aislación- reemplazo de aislación- verificación de indicadores de falla- tala y poda de árboles |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41291/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 08:32 | 2015-11-18 16:42 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar mantenimiento de aislación- reemplazo de aislación- verificación de indicadores de falla- tala y poda de árboles |  |  | 0 | 0 | 1
340 | 388 | 388DF | Mante | 388 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | SD42021/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-18 09:00 | 2015-11-18 18:10 |  |  |  | DF | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | URGENTE Curso Forzoso: Desconexión de Línea CAP-SUR 1 por Mantenimiento Correctivo e instalación de Medidor |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-18 09:50 | 2015-11-18 11:53 |  |  |  | DF | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3978. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-18 09:50 | 2015-11-18 11:53 |  |  |  | DF | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3978. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-18 09:50 | 2015-11-18 11:53 |  |  |  | DF | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3978. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-18 09:50 | 2015-11-18 11:53 |  |  |  | DF | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3978. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-18 09:50 | 2015-11-18 11:53 |  |  |  | DF | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3978. |  |  | 0 | 1 | 0
403 | 455 | 455DP | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41182/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 09:54 | 2015-11-18 18:11 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea, a solicitud del MOP por modificación de Ruta-160. La carga será alimentada desde LT Coronel-Horcones circuito 1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a 5 MW (según SODI N°186). |  |  | 0 | 0 | 1
404 | 457 | 457DP | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41182/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 09:54 | 2015-11-18 18:11 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea, a solicitud del MOP por modificación de Ruta-160. La carga será alimentada desde LT Coronel-Horcones circuito 1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a 5 MW (según SODI N°186). |  |  | 0 | 0 | 1
405 | 458 | 458DP | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41182/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 09:54 | 2015-11-18 18:11 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea, a solicitud del MOP por modificación de Ruta-160. La carga será alimentada desde LT Coronel-Horcones circuito 1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a 5 MW (según SODI N°186). |  |  | 0 | 0 | 1
523 | 592 | 592DP | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41182/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 09:54 | 2015-11-18 18:11 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea, a solicitud del MOP por modificación de Ruta-160. La carga será alimentada desde LT Coronel-Horcones circuito 1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a 5 MW (según SODI N°186). |  |  | 0 | 0 | 1
524 | 593 | 593DP | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41182/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 09:54 | 2015-11-18 18:11 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea, a solicitud del MOP por modificación de Ruta-160. La carga será alimentada desde LT Coronel-Horcones circuito 1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a 5 MW (según SODI N°186). |  |  | 0 | 0 | 1
1396 | 3189 | 3189DP | Movimiento de Equipos | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-18 10:42 | 2015-11-18 13:25 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en Paño B4, según la solicitud de desconexión N°160025. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-18 11:11 | 2015-11-18 21:41 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones 21-21NS2 y Readecuación de ajustes 21-21NS1. Según la solicitud de desconexión N°160397. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-18 11:11 | 2015-11-18 21:41 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones 21-21NS2 y Readecuación de ajustes 21-21NS1. Según la solicitud de desconexión N°160397. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD41726/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 11:54 | 2015-11-18 17:57 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Ajuste en los tiempos de apertura y cierre de interruptores 52 AT2 y 52 A de SSEE San Andrés.El trabajo se realizará en el horario de minimo caudal por lo que no habra perdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-19 | 2015-11-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según solicitud de desconexión N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-19 | 2015-11-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor, según solicitud de desconexión N° 160350. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40165/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 05:48 | 2015-11-19 18:05 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40170/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 05:48 | 2015-11-19 18:05 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40175/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 05:48 | 2015-11-19 18:05 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40180/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 05:48 | 2015-11-19 18:05 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41292/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 08:40 | 2015-11-19 19:00 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar mantenimiento de aislación- reemplazo de aislación- verificación de indicadores de falla- tala y poda de árboles |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41292/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 08:40 | 2015-11-19 19:00 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar mantenimiento de aislación- reemplazo de aislación- verificación de indicadores de falla- tala y poda de árboles |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40702/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 09:27 | 2015-11-20 17:50 |  |  |  | DP | 32.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión mayor paño B1 S/E Combarbala. Informada en carta GIO Nº602/2015. Considera trabajos de montaje y pruebas de equipos electricos por obras de instalación de interruptor de maniobras paño B1. Solicitud relacionada con la SD40612/2015 por modificación provisoria de esquema de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40702/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 09:27 | 2015-11-20 17:50 |  |  |  | DP | 32.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión mayor paño B1 S/E Combarbala. Informada en carta GIO Nº602/2015. Considera trabajos de montaje y pruebas de equipos electricos por obras de instalación de interruptor de maniobras paño B1. Solicitud relacionada con la SD40612/2015 por modificación provisoria de esquema de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39600/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 09:41 | 2015-11-19 18:18 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39600/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 09:41 | 2015-11-19 18:18 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39600/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 09:41 | 2015-11-19 18:18 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39600/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 09:41 | 2015-11-19 18:18 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
318 | 361 | 361DP | Mante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40900/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 09:47 | 2015-11-19 12:32 |  |  |  | DP | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la línea LT 66KV Loma Colorada-Escuadrón, debido a la modificación de estructuras en la línea ya antes mencionada, debido a la futura conexión de Subestación Escuadrón propiedad de FESUR. |  |  | 0 | 0 | 1
320 | 363 | 363DP | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40900/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 09:47 | 2015-11-19 12:32 |  |  |  | DP | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la línea LT 66KV Loma Colorada-Escuadrón, debido a la modificación de estructuras en la línea ya antes mencionada, debido a la futura conexión de Subestación Escuadrón propiedad de FESUR. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41975/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 12:07 | 2015-11-19 18:22 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Modificación de puentes en DDCC 89B1 SE Combarbalá. Los consumos serán alimentados desde SE Ovalle (LT Ovalle-Illapel 66kV). |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-19 20:23 | 2015-11-19 20:47 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3983. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-19 20:23 | 2015-11-19 20:47 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3983. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-19 20:23 | 2015-11-19 20:47 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3983. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-19 20:23 | 2015-11-19 20:47 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3983. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-19 20:23 | 2015-11-19 20:47 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3983. |  |  | 0 | 1 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-20 | 2015-11-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según solicitud de desconexión N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-20 | 2015-11-20 20:47 |  |  |  | DP | 20.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor, según solicitud de desconexión N° 160350. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40166/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-20 05:55 | 2015-11-20 18:29 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40171/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-20 05:55 | 2015-11-20 18:29 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40176/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-20 05:55 | 2015-11-20 18:29 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40181/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-20 05:55 | 2015-11-20 18:29 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito, para continuar con trabajos de estandarización de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
275 | 307 | 307DF | Mante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02951/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-20 06:10 | 2015-11-20 06:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 20/11/2015 07:15 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Itahue y apertura del 52B1 de S/E Talca. ~ Felipe Puentes Chávez. | 20/11/2015 07:15 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DF | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02951/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-20 06:10 | 2015-11-20 06:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 20/11/2015 07:15 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Itahue y apertura del 52B1 de S/E Talca. ~ Felipe Puentes Chávez. | 20/11/2015 07:15 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DF | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02951/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-20 06:10 | 2015-11-20 06:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 20/11/2015 07:15 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Itahue y apertura del 52B1 de S/E Talca. ~ Felipe Puentes Chávez. | 20/11/2015 07:15 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41709/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-20 06:22 | 2015-11-20 16:33 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41709/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-20 06:22 | 2015-11-20 16:33 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41709/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-20 06:22 | 2015-11-20 16:33 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41709/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-20 06:22 | 2015-11-20 16:33 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41293/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-20 08:40 | 2015-11-20 11:43 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Para realizar mantenimiento de aislación- reemplazo de aislación- verificación de indicadores de falla- tala y poda de árboles |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41293/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-20 08:40 | 2015-11-20 11:43 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Para realizar mantenimiento de aislación- reemplazo de aislación- verificación de indicadores de falla- tala y poda de árboles |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-21 | 2015-11-21 08:28 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según solicitud de desconexión N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DF | Mante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02959/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-21 06:50 | 2015-11-21 06:52 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 21/11/2015 07:44 ~ En S/E Maitencillo opera reconexión automática con éxito. A las 06:52 horas, en S/E Las Compañias, reconexión manual de prueba de 52H2 con éxito. ~ JORGE PONCE | 21/11/2015 07:44 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 22/11/2015 18:52 ~ Origen no determinado ~ Jorge Ponce Ibañez | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Mante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02959/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-21 06:50 | 2015-11-21 06:52 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 21/11/2015 07:44 ~ En S/E Maitencillo opera reconexión automática con éxito. A las 06:52 horas, en S/E Las Compañias, reconexión manual de prueba de 52H2 con éxito. ~ JORGE PONCE | 21/11/2015 07:44 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 22/11/2015 18:52 ~ Origen no determinado ~ Jorge Ponce Ibañez | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Mante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02959/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-21 06:50 | 2015-11-21 06:52 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 21/11/2015 07:44 ~ En S/E Maitencillo opera reconexión automática con éxito. A las 06:52 horas, en S/E Las Compañias, reconexión manual de prueba de 52H2 con éxito. ~ JORGE PONCE | 21/11/2015 07:44 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 22/11/2015 18:52 ~ Origen no determinado ~ Jorge Ponce Ibañez | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Mante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02959/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-21 06:50 | 2015-11-21 06:52 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 21/11/2015 07:44 ~ En S/E Maitencillo opera reconexión automática con éxito. A las 06:52 horas, en S/E Las Compañias, reconexión manual de prueba de 52H2 con éxito. ~ JORGE PONCE | 21/11/2015 07:44 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 22/11/2015 18:52 ~ Origen no determinado ~ Jorge Ponce Ibañez | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Mante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02959/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-21 06:50 | 2015-11-21 06:52 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 21/11/2015 07:44 ~ En S/E Maitencillo opera reconexión automática con éxito. A las 06:52 horas, en S/E Las Compañias, reconexión manual de prueba de 52H2 con éxito. ~ JORGE PONCE | 21/11/2015 07:44 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 22/11/2015 18:52 ~ Origen no determinado ~ Jorge Ponce Ibañez | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Mante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02959/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-21 06:50 | 2015-11-21 06:52 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 21/11/2015 07:44 ~ En S/E Maitencillo opera reconexión automática con éxito. A las 06:52 horas, en S/E Las Compañias, reconexión manual de prueba de 52H2 con éxito. ~ JORGE PONCE | 21/11/2015 07:44 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 22/11/2015 18:52 ~ Origen no determinado ~ Jorge Ponce Ibañez | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-21 08:28 | 2015-11-22 |  |  |  | DP | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería. Según SD N°160427. Cambio de cable subterráneo, entre patio de AT y salida de Línea, según SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02960/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-21 11:01 | 2015-11-21 11:11 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 21/11/2015 11:25 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Chillán. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 21/11/2015 11:25 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02960/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-21 11:01 | 2015-11-21 11:11 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 21/11/2015 11:25 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Chillán. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 21/11/2015 11:25 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Mante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02960/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-21 11:01 | 2015-11-21 11:11 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 21/11/2015 11:25 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Chillán. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 21/11/2015 11:25 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
536 | 608 | 608DF | Mante | 608 | Tramo | TAP QUILMO - QUILMO 66KV C1 | COPELEC | Informe Fallas | IF02960/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-21 11:01 | 2015-11-21 11:11 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 21/11/2015 11:25 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Chillán. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 21/11/2015 11:25 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Mante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02960/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-21 11:01 | 2015-11-21 11:11 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 21/11/2015 11:25 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Chillán. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 21/11/2015 11:25 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37994/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-21 23:47 | 2015-11-22 23:07 |  |  |  | DP | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT Los Angeles-Pangue: Por modificacion de estructura N° 25. Trabajos relacionados con la habilitacion de paño B4 en S/E Duqueco. No existe interrupcion de suministro estos seran respaldados de foma local. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-22 | 2015-11-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería. Según SD N°160427. Cambio de cable subterráneo, entre patio de AT y salida de Línea, según SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1028 | 1374 | 1374DP | Mante | 1374 | Tramo | TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42137/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 00:27 | 2015-11-22 08:36 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Tap El Nevado-Santa Elvira por trabajos de refuerzo de conductor. Los consumos de S/E Santa Elvira serán transferidos hacia las SS/EE Chillán y Cocharcas vía redes MT. La LT 66kV Santa Elvira - Nueva Aldea se desconectará mientras duren estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
934 | 1069 | 1069DP | Mante | 1069 | Tramo | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42186/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 00:28 | 2015-11-22 08:36 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Santa Elvira - Nueva Aldea asociado a la desconexión de la LT 66kV Tap El Nevado-Santa Elvira según SD42137/2015. Se coordina con Planta Nueva Aldea de Arauco Generación mediante SODI N°279/2015 la desconexión de la línea 66kV Santa Elvira - Nueva Aldea. |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Mante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD41839/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 01:30 | 2015-11-22 18:41 |  |  |  | DP | 17.1833 | 0 | 0 | 0 | Normalización de conexión de lado 110 kV del transformador 110/23 kV N°3 en subestación Lo Boza desde el circuito a la barra 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Mante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | SD39421/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 01:43 | 2015-11-22 12:47 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LINEA ANCOA-ALTO JAHUEL N°3, POR PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 87B SISTEMA 1, DE NUEVO PAÑO DE LINEA ALTO JAHUEL N° 4 (Según programa de trabajos para Pruebas y Puesta en Servicio de 87B Sistema 1, de nuevo Paño de Línea Alto Jahuel 4)Inyecciones primarias en TTCC de línea entre circuitos Ancoa-Alto Jahuel 3 y 4 |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Mante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD41925/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 05:36 | 2015-11-22 18:41 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 110 kV El Salto - San Cristobal - C.Navia con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Mante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD41925/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 05:36 | 2015-11-22 18:41 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 110 kV El Salto - San Cristobal - C.Navia con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Mante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD41925/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 05:36 | 2015-11-22 18:41 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 110 kV El Salto - San Cristobal - C.Navia con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Mante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD41925/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 05:36 | 2015-11-22 18:41 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 110 kV El Salto - San Cristobal - C.Navia con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
615 | 694 | 694DP | Mante | 694 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD41925/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 05:36 | 2015-11-22 18:41 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 110 kV El Salto - San Cristobal - C.Navia con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
436 | 495 | 495DP | Mante | 495 | Tramo | LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40921/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 06:56 | 2015-11-22 19:59 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de este tramo de línea para realizar mantenimiento preventivo básico. Los consumos de las SSEE Lihueimo y Paniahue se transfieren desde el paño B1 de S/E Portezuelo al Paño B4 de S/E San Fernando a través de microcortes inferior a tres minutos afectando este microcorte también a las SSEE Marchigüe, Alcones Nancagua y Placilla. Considerar que estos microcortes afectarán a las SSEE indicadas tanto al comienzo de la desconexión(transferencia de carga) como al término de la desconexión (normalización de transferencia de carga) según las SD40922/2015 y SD40923/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
284 | 316 | 316DP | Mante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41236/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 07:26 | 2015-11-22 15:36 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de tramo de línea 66kV La Palma - San Javier por trabajos de seccionamiento de línea 66kV en SE La Palma y futuro refuerzo de conductor entre SSEE La Palma - San Javier, Una vez finalizados los trabajos el desconectador 89B1 de SE San Javier quedará abierto hasta el domingo 29 de noviembre donde se ejecutará el refuerzo de conductor, por lo anterior esa semana quedará SE San Javier y línea San Javier Constitución alimentadas desde SE Linares, se requiere que las centrales en Constitución se encuentren presentes. Trabajos relacionados con SD41233/2015, SD41232/2015 y SD41231/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DP | Mante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41935/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 07:48 | 2015-11-22 07:51 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión por cambio de alimentación de SE San Javier y LT San Javier - Constitución hacia SE Linares. Relacionado con SD41236/2015 y SD41233/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DF | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02966/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-22 20:38 | 2015-11-23 10:44 |  |  |  | DF | 14.1 | 1 | 0 | 0 | 22/11/2015 21:11 ~ Cto.2 energizado en vacio desde S/e San Antonio hasta el Tap Algarrobo ~ L. Muñoz T. | 22/11/2015 21:11 ~ En investigación ~ L. Muñoz T. |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DF | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02966/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-22 20:38 | 2015-11-23 10:44 |  |  |  | DF | 14.1 | 1 | 0 | 0 | 22/11/2015 21:11 ~ Cto.2 energizado en vacio desde S/e San Antonio hasta el Tap Algarrobo ~ L. Muñoz T. | 22/11/2015 21:11 ~ En investigación ~ L. Muñoz T. |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-23 | 2015-11-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería. Según SD N°160427. Cambio de cable subterráneo, entre patio de AT y salida de Línea, según SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1294 | 2965 | 2965DP | Movimiento de Equipos | 2965 | Tramo | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-23 04:22 | 2015-11-23 11:56 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Verificación anormalidad sistema protecciones N°2 , verificación de BRICK y de TTCC, según solicitud de desconexión N° 160894. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41457/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 05:58 | 2015-11-23 17:45 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41462/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 05:58 | 2015-11-23 17:45 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41468/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 05:58 | 2015-11-23 17:45 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41473/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 05:58 | 2015-11-23 17:45 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DF | Mante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02983/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-23 06:24 | 2015-11-23 06:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/11/2015 08:43 ~ Reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Linares, sin consumos afectados. ~ Cristhian Agurto | 23/11/2015 08:43 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
286 | 319 | 319DF | Mante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02983/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-23 06:24 | 2015-11-23 06:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/11/2015 08:43 ~ Reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Linares, sin consumos afectados. ~ Cristhian Agurto | 23/11/2015 08:43 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39602/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 06:28 | 2015-11-23 16:35 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39602/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 06:28 | 2015-11-23 16:35 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39602/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 06:28 | 2015-11-23 16:35 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39602/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 06:28 | 2015-11-23 16:35 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
484 | 552 | 552DP | Mante | 552 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD40087/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 07:58 | 2015-11-23 20:15 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a paños J25 S/E Charrúa, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: Limp de aislación, cambio de aislación; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones, normalización HMI |  |  | 0 | 0 | 1
515 | 583 | 583DF | Mante | 583 | Tramo | CORONEL - EL MANCO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42684/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-23 10:29 | 2015-11-23 13:46 |  |  |  | DF | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de aislación quebrada y hebras cortadas en la estructura N°12. |  |  | 0 | 1 | 0
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42289/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 12:06 | 2015-11-23 15:37 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cto.2 para realizar apertura de puentes en estructura N°157. para posterior mantenimiento de línea entre S/E Laguna Verde y puentes abiertos. Puentes abiertos en estructura N°157 se normalizan el día viernes 27/11/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42289/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 12:06 | 2015-11-23 15:37 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cto.2 para realizar apertura de puentes en estructura N°157. para posterior mantenimiento de línea entre S/E Laguna Verde y puentes abiertos. Puentes abiertos en estructura N°157 se normalizan el día viernes 27/11/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42289/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 12:06 | 2015-11-23 15:37 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cto.2 para realizar apertura de puentes en estructura N°157. para posterior mantenimiento de línea entre S/E Laguna Verde y puentes abiertos. Puentes abiertos en estructura N°157 se normalizan el día viernes 27/11/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
825 | 917 | 917DF | Mante | 917 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | SD42770/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-23 13:00 | 2015-11-23 13:08 |  |  |  | DF | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión forzosa de linea Salvador ya que presenta mal contacto de grampas. Por sistema no me permite el ingreso de la fecha y hora del curso forzoso es por ellos que se realizara desde las 13:00 del día de hoy. El trabajo de solicitud en realidad se realizo y fue programada en el intervalo del 20/11/2015 - 21/11/2015 desde las 23:30 a 08:00 hrs |  |  | 0 | 1 | 0
1134 | 1564 | 1564DF | Mante | 1564 | Tramo | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | SD42770/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-23 13:00 | 2015-11-23 13:08 |  |  |  | DF | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión forzosa de linea Salvador ya que presenta mal contacto de grampas. Por sistema no me permite el ingreso de la fecha y hora del curso forzoso es por ellos que se realizara desde las 13:00 del día de hoy. El trabajo de solicitud en realidad se realizo y fue programada en el intervalo del 20/11/2015 - 21/11/2015 desde las 23:30 a 08:00 hrs |  |  | 0 | 1 | 0
660 | 740 | 740DF | Mante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF02997/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-23 15:06 | 2015-11-23 18:15 |  |  |  | DF | 3.15 | 1 | 0 | 0 | 23/11/2015 18:35 ~ Se patrulló sin encontrar novedades. ~ Jaime Soto Bravo | 23/11/2015 18:35 ~ No determinada ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DP | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42364/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 15:20 | 2015-11-23 18:56 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea a solicitud del MOP por ampliación de Ruta-160. No hay transferencia de carga ya que este tramo se encuentra normalmente en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
398 | 449 | 449DP | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42364/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 15:20 | 2015-11-23 18:56 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea a solicitud del MOP por ampliación de Ruta-160. No hay transferencia de carga ya que este tramo se encuentra normalmente en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
399 | 450 | 450DP | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42364/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 15:20 | 2015-11-23 18:56 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea a solicitud del MOP por ampliación de Ruta-160. No hay transferencia de carga ya que este tramo se encuentra normalmente en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
400 | 451 | 451DP | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42364/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 15:20 | 2015-11-23 18:56 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea a solicitud del MOP por ampliación de Ruta-160. No hay transferencia de carga ya que este tramo se encuentra normalmente en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | 452 | 452DP | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42364/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-23 15:20 | 2015-11-23 18:56 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por proyecto de modificación de la misma línea a solicitud del MOP por ampliación de Ruta-160. No hay transferencia de carga ya que este tramo se encuentra normalmente en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
946 | 1084 | 1084DF | Mante | 1084 | Tramo | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD42890/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-23 21:00 | 2015-11-24 21:01 |  |  |  | DF | 24.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Bocamina Lagunillas Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Desconexión de la línea para prevenir accidentes a causa de terceros trepados en la estructura N° 9 de la línea. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No significativo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo NA Observaciones No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-24 | 2015-11-24 08:47 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería. Según SD N°160427. Cambio de cable subterráneo, entre patio de AT y salida de Línea, según SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-24 02:29 | 2015-11-24 02:58 |  |  |  | DF | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3984. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-24 02:29 | 2015-11-24 02:58 |  |  |  | DF | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3984. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-24 02:29 | 2015-11-24 02:58 |  |  |  | DF | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3984. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-24 02:29 | 2015-11-24 02:58 |  |  |  | DF | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3984. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-24 02:29 | 2015-11-24 02:58 |  |  |  | DF | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3984. |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41458/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 05:53 | 2015-11-24 18:22 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41463/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 05:53 | 2015-11-24 18:22 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41469/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 05:53 | 2015-11-24 18:22 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41474/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 05:53 | 2015-11-24 18:22 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41494/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 06:44 | 2015-11-24 16:36 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41494/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 06:44 | 2015-11-24 16:36 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41494/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 06:44 | 2015-11-24 16:36 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41494/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 06:44 | 2015-11-24 16:36 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
998 | 1311 | 1311DP | Mante | 1311 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | SD40862/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 07:53 | 2015-11-24 13:13 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Pilauco - osorno Cto 2 por mantenimiento preventivo de paños de 52B2 en S/E Pilauco y 52B6 en S/E Osorno e instalación de dispositivos antipájaros. |  |  | 0 | 0 | 1
484 | 552 | 552DP | Mante | 552 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD40091/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 08:18 | 2015-11-24 19:50 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a paños J25 S/E Charrúa, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: Limp de aislación, cambio de aislación; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones, normalización HMI |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-24 08:47 | 2015-11-25 |  |  |  | DP | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°160427 y SD N° 160211.. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42301/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 08:52 | 2015-11-24 17:31 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de CTO.2 desde S/E Laguna Verde hasta puentes abiertos en estructura N°157 para realizar reemplazo de conductor y mantenimiento general |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42301/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 08:52 | 2015-11-24 17:31 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de CTO.2 desde S/E Laguna Verde hasta puentes abiertos en estructura N°157 para realizar reemplazo de conductor y mantenimiento general |  |  | 0 | 0 | 1
284 | 316 | 316DP | Mante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42380/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 09:12 | 2015-11-24 19:10 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizar reemplazo de postes en tramo de línea por futuro reemplazo de conductor en tramo de línea La Palma - San Javier. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DP | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42650/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 09:29 | 2015-11-25 00:28 |  |  |  | DP | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión linea 66 kV Pullinque-Loncoche 1 para realizar mantenimiento preventivo a equipos paño B5 de SE Loncoche (interruptor 52B5, TTCC 66 kV y desconectadores 89B5-2 y 89B5-3). Para tal efecto se solicita además barra de transferencia 66 kV de S/E Loncoche. Generación de central Pullinque hacia S/E Loncoche será canalizada a través de línea 66 kV Pullinque-Loncoche 2 (capacidad 41 MVA). |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42320/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 10:53 | 2015-11-24 17:06 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de línea Charrua - Tap Santa Clara por mantenimiento preventivo, este tramo de línea se encuentra actualmente en vacío. (Para la normalización se realizara la energización de la línea Tap Santa Clara ? Itata según SD42316/2015). |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42320/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 10:53 | 2015-11-24 17:06 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de línea Charrua - Tap Santa Clara por mantenimiento preventivo, este tramo de línea se encuentra actualmente en vacío. (Para la normalización se realizara la energización de la línea Tap Santa Clara ? Itata según SD42316/2015). |  |  | 0 | 0 | 1
997 | 1309 | 1309DP | Mante | 1309 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD40863/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 14:45 | 2015-11-24 18:50 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Pilauco - osorno Cto 1 por mantenimiento preventivo de paños de 52B1 en S/E Pilauco y 52B5 en S/E Osorno e instalación de dispositivos antipájaros. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Mante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF03000/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-24 15:56 | 2015-11-25 16:37 |  |  |  | DF | 24.6833 | 1 | 0 | 0 | 24/11/2015 18:30 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52B2 S/E Loncoche y 52B4 S/E Pullinque, sin consumos afectados. Al momento de la falla se encontraba temporal de viento en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 24/11/2015 18:30 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-25 | 2015-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°160427 y SD N° 160211.. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41459/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 05:54 | 2015-11-25 17:57 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41464/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 05:54 | 2015-11-25 17:57 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41470/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 05:54 | 2015-11-25 17:57 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41475/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 05:54 | 2015-11-25 17:57 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41495/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 06:29 | 2015-11-25 16:40 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41495/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 06:29 | 2015-11-25 16:40 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41495/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 06:29 | 2015-11-25 16:40 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41495/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 06:29 | 2015-11-25 16:40 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42906/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 07:38 | 2015-11-25 20:21 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
484 | 552 | 552DP | Mante | 552 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD40092/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 07:53 | 2015-11-25 21:10 |  |  |  | DP | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a paños J25 S/E Charrúa, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: Limp de aislación, cambio de aislación; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones, normalización HMI |  |  | 0 | 0 | 1
318 | 361 | 361DP | Mante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42815/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 08:08 | 2015-11-25 15:18 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la línea LT 66KV Loma Colorada-Escuadrón, debido a la modificación de estructuras en la línea ya antes mencionada, debido a la futura conexión de Subestación Escuadrón propiedad de FESUR. |  |  | 0 | 0 | 1
320 | 363 | 363DP | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42815/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 08:08 | 2015-11-25 15:18 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la línea LT 66KV Loma Colorada-Escuadrón, debido a la modificación de estructuras en la línea ya antes mencionada, debido a la futura conexión de Subestación Escuadrón propiedad de FESUR. |  |  | 0 | 0 | 1
38 | 37 | 37DP | Mante | 37 | Tramo | PLANTA VALDIVIA - LOS CIRUELOS 220KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD40906/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 08:10 | 2015-11-26 17:40 |  |  |  | DP | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta línea 220 kV Planta Valdivia_220-Ciruelos_220 en planta Valdivia y se solicita a Transelec la desconexión en S/E Ciruelos del mismo circuito para efectuar mantenimiento en patio 220 kV de planta Valdivia,(asociado a mantenimiento mayor de planta Valdivia vigente desde el 21/11/2015). |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42302/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 08:36 | 2015-11-25 17:13 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de CTO.2 desde S/E Laguna Verde hasta puentes abiertos en estructura N°157 para realizar reemplazo de conductor y mantenimiento general |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42302/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 08:36 | 2015-11-25 17:13 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de CTO.2 desde S/E Laguna Verde hasta puentes abiertos en estructura N°157 para realizar reemplazo de conductor y mantenimiento general |  |  | 0 | 0 | 1
1031 | 1378 | 1378DF | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | SD43152/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-25 09:34 | 2015-11-26 22:37 |  |  |  | DF | 37.05 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Línea 220kV Don Goyo-El Arrayán, como medida de seguridad para realizar inspección de las instalaciones segun IF N° 3001 |  |  | 0 | 1 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-25 09:38 | 2015-11-25 16:27 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Instalación de chicotes de bajada desde portal a mufa Paño J1. Linea Cochrane Encuentro ( asociado con 3 Puntas ) S/E Cochrane, según la solicitud de desconexión N° 160960 |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-25 09:38 | 2015-11-25 16:27 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Instalación de chicotes de bajada desde portal a mufa Paño J1. Linea Cochrane Encuentro ( asociado con 3 Puntas ) S/E Cochrane, según la solicitud de desconexión N° 160960 |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-25 09:38 | 2015-11-25 16:27 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Instalación de chicotes de bajada desde portal a mufa Paño J1. Linea Cochrane Encuentro ( asociado con 3 Puntas ) S/E Cochrane, según la solicitud de desconexión N° 160573. |  |  | 0 | 0 | 1
1326 | 3010 | 3010DP | Movimiento de Equipos | 3010 | Tramo | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-25 09:38 | 2015-11-25 16:27 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Instalación de chicotes de bajada desde portal a mufa Paño J1. Linea Cochrane Encuentro ( asociado con 3 Puntas ) S/E Cochrane, según la solicitud de desconexión N° 160982. |  |  | 0 | 0 | 1
284 | 316 | 316DP | Mante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42824/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 10:11 | 2015-11-25 17:22 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizar reemplazo de postes en tramo de línea por futuro reemplazo de conductor en tramo de línea La Palma - San Javier. |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | 2941 | 2941DP | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-25 10:16 | 2015-11-25 20:38 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de cableado y circuitos, módulos de Tele protecciones y Protecciones. Pruebas de circuitos. Revisión FO y Amplificador. Mediciones de Enlace. Prueba Interruptores, según la solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
850 | 942 | 942DP | Mante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD41865/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 10:25 | 2015-11-25 19:49 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Se solicita fuera de servicio línea Minero - Colon N°1 (110KV), por mantenimiento al Paño H1 asociado a dicha línea. |  |  | 0 | 0 | 1
875 | 978 | 978DP | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD42465/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 10:50 | 2015-11-28 18:52 |  |  |  | DP | 80.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y descarga de materiales, desmontaje y montaje de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, instalación de postes y tendido de conductor entre estructuras 132 y 621. El Trabajo se suspenderá diariamente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Estructuras 621 y 132A, línea se encuentra fuera de servicio. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y desc |  |  | 0 | 0 | 1
881 | 986 | 986DP | Mante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD42465/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 10:50 | 2015-11-28 18:52 |  |  |  | DP | 80.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y descarga de materiales, desmontaje y montaje de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, instalación de postes y tendido de conductor entre estructuras 132 y 621. El Trabajo se suspenderá diariamente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Estructuras 621 y 132A, línea se encuentra fuera de servicio. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y desc |  |  | 0 | 0 | 1
879 | 984 | 984DP | Mante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD42465/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 10:50 | 2015-11-28 18:52 |  |  |  | DP | 80.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y descarga de materiales, desmontaje y montaje de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, instalación de postes y tendido de conductor entre estructuras 132 y 621. El Trabajo se suspenderá diariamente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Estructuras 621 y 132A, línea se encuentra fuera de servicio. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y desc |  |  | 0 | 0 | 1
900 | 1022 | 1022DP | Mante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD42465/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 10:50 | 2015-11-28 18:52 |  |  |  | DP | 80.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y descarga de materiales, desmontaje y montaje de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, instalación de postes y tendido de conductor entre estructuras 132 y 621. El Trabajo se suspenderá diariamente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Estructuras 621 y 132A, línea se encuentra fuera de servicio. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y desc |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD42465/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 10:50 | 2015-11-28 18:52 |  |  |  | DP | 80.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y descarga de materiales, desmontaje y montaje de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, instalación de postes y tendido de conductor entre estructuras 132 y 621. El Trabajo se suspenderá diariamente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Estructuras 621 y 132A, línea se encuentra fuera de servicio. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y desc |  |  | 0 | 0 | 1
864 | 959 | 959DP | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD42465/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 10:50 | 2015-11-28 18:52 |  |  |  | DP | 80.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y descarga de materiales, desmontaje y montaje de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, instalación de postes y tendido de conductor entre estructuras 132 y 621. El Trabajo se suspenderá diariamente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Estructuras 621 y 132A, línea se encuentra fuera de servicio. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y desc |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-25 11:45 | 2015-11-25 13:39 |  |  |  | DF | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°: 3986. |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-25 11:45 | 2015-11-25 13:39 |  |  |  | DF | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°: 3986. |  |  | 0 | 1 | 0
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42404/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 11:46 | 2015-11-25 16:12 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de línea Tres Esquinas -Santa Clara por mantenimiento preventivo de línea. |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03012/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-25 14:56 | 2015-11-25 14:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 26/11/2015 02:51 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Santa Rosa. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 26/11/2015 02:51 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DF | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-25 17:33 | 2015-11-26 |  |  |  | DF | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3987 |  |  | 0 | 1 | 0
1352 | 3046 | 3046DF | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-25 17:33 | 2015-11-26 |  |  |  | DF | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3987 |  |  | 0 | 1 | 0
1353 | 3047 | 3047DF | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-25 17:33 | 2015-11-26 |  |  |  | DF | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3987 |  |  | 0 | 1 | 0
1371 | 3084 | 3084DF | Movimiento de Equipos | 3084 | Tramo | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-25 17:33 | 2015-11-25 19:43 |  |  |  | DF | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3988 |  |  | 0 | 1 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-26 | 2015-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°160427 y SD N° 160211.. |  |  | 0 | 0 | 1
1351 | 3045 | 3045DF | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-26 | 2015-11-27 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3987 |  |  | 0 | 1 | 0
1352 | 3046 | 3046DF | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-26 | 2015-11-27 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3987 |  |  | 0 | 1 | 0
1353 | 3047 | 3047DF | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-26 | 2015-11-27 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3987 |  |  | 0 | 1 | 0
201 | 222 | 222DP | Mante | 222 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD42914/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 01:00 | 2015-11-26 01:07 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de línea 66 kV por puesta en servicio de nuevo TF T1 en S/E Frutillar, la apertura se realizará por maniobras y energización en vacío del nuevo TF. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41465/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 06:00 | 2015-11-26 17:36 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41460/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 06:00 | 2015-11-26 17:36 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41471/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 06:00 | 2015-11-26 17:36 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41476/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 06:00 | 2015-11-26 17:36 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD43089/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 07:44 | 2015-11-26 12:34 |  |  |  | DP | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
992 | 1273 | 1273DP | Mante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | SD41894/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 08:00 | 2015-11-26 18:36 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E CAUTIN: PAÑO J7 - MULCHEN Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cautín: Limpieza de aislación y medidas equipos paño J7 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cautín: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89J7-1A y 52J7, entre 52J7 y 89J7-2, entre 89J7-2 y 89J7-3, entre 89J7-3 y barra de transferencia, en conexión de TCJ7 lado barra, entre PRJ7 y 89J7-T (reemplaza 89J7-T cerrado), conexión de CAJ7. Instalaciones con Riesgo S/E CAUTIN: BARRA 220 KV - SECCION 1 O BARRA 220 KV - SECCION 2 (AL INICIO Y TERMINO DE LA FAENA) Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 1
318 | 361 | 361DP | Mante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42816/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 08:20 | 2015-11-26 17:05 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la línea LT 66KV Loma Colorada-Escuadrón, debido a la modificación de estructuras en la línea ya antes mencionada, debido a la futura conexión de Subestación Escuadrón propiedad de FESUR. |  |  | 0 | 0 | 1
320 | 363 | 363DP | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42816/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 08:20 | 2015-11-26 17:05 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la línea LT 66KV Loma Colorada-Escuadrón, debido a la modificación de estructuras en la línea ya antes mencionada, debido a la futura conexión de Subestación Escuadrón propiedad de FESUR. |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Mante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42641/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 08:27 | 2015-11-26 18:35 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantención y reemplazo de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42303/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 09:00 | 2015-11-26 17:30 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de CTO.2 desde S/E Laguna Verde hasta puentes abiertos en estructura N°157 para realizar reemplazo de conductor y mantenimiento general |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42303/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 09:00 | 2015-11-26 17:30 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de CTO.2 desde S/E Laguna Verde hasta puentes abiertos en estructura N°157 para realizar reemplazo de conductor y mantenimiento general |  |  | 0 | 0 | 1
447 | 508 | 508DF | Mante | 508 | Tramo | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03014/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-26 09:17 | 2015-11-26 09:38 |  |  |  | DF | 0.35 | 1 | 0 | 0 | 26/11/2015 11:21 ~ Desconexión forzada del 5289B1 de S/E Reguladora Rapel, afectando consumos sólo del T3 de la Reguladora Rapel, debido a que el 5289B1 estaba alimentando la barra de 66KV desde S/E las Arañas por trabajos programados. ~ Cristhian Agurto | 26/11/2015 11:21 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
901 | 1025 | 1025DF | Mante | 1025 | Tramo | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03014/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-26 09:17 | 2015-11-26 09:38 |  |  |  | DF | 0.35 | 1 | 0 | 0 | 26/11/2015 11:21 ~ Desconexión forzada del 5289B1 de S/E Reguladora Rapel, afectando consumos sólo del T3 de la Reguladora Rapel, debido a que el 5289B1 estaba alimentando la barra de 66KV desde S/E las Arañas por trabajos programados. ~ Cristhian Agurto | 26/11/2015 11:21 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
862 | 956 | 956DP | Mante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD42084/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 10:41 | 2015-11-26 20:57 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita fuera de servicio línea Colon N° 2 (110KV), por mantenimiento al Paño H2 asociado a dicha línea. |  |  | 0 | 0 | 1
224 | 247 | 247DF | Mante | 247 | Tramo | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03013/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-26 10:43 | 2015-11-26 10:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 26/11/2015 11:16 ~ Reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Paine, LT 66KV Paine-San Francisco de Mostazal. ~ Cristhian Agurto | 26/11/2015 11:16 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DF | Mante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03013/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-26 10:43 | 2015-11-26 10:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 26/11/2015 11:16 ~ Reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Paine, LT 66KV Paine-San Francisco de Mostazal. ~ Cristhian Agurto | 26/11/2015 11:16 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DF | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03013/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-26 10:43 | 2015-11-26 10:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 26/11/2015 11:16 ~ Reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Paine, LT 66KV Paine-San Francisco de Mostazal. ~ Cristhian Agurto | 26/11/2015 11:16 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
412 | 467 | 467DF | Mante | 467 | Tramo | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03013/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-26 10:43 | 2015-11-26 10:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 26/11/2015 11:16 ~ Reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Paine, LT 66KV Paine-San Francisco de Mostazal. ~ Cristhian Agurto | 26/11/2015 11:16 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
221 | 244 | 244DF | Mante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03013/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-26 10:43 | 2015-11-26 10:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 26/11/2015 11:16 ~ Reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Paine, LT 66KV Paine-San Francisco de Mostazal. ~ Cristhian Agurto | 26/11/2015 11:16 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
284 | 316 | 316DP | Mante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42825/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 12:16 | 2015-11-26 20:00 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizar reemplazo de postes en tramo de línea por futuro reemplazo de conductor en tramo de línea La Palma - San Javier. |  |  | 0 | 0 | 1
994 | 1275 | 1275DF | Mante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF03019/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-26 17:01 | 2015-11-26 17:15 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | 26/11/2015 18:28 ~ Línea 220 kV Mulchén - Cautín circuito 1 se encontraba desconectada por trabajos programados ~ Sebastián Quirland Lazo | 26/11/2015 18:28 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 28/11/2015 14:16 ~ Origen no determinado. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-27 | 2015-11-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°160427 y SD N° 160211.. |  |  | 0 | 0 | 1
1351 | 3045 | 3045DF | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-27 | 2015-11-27 12:56 |  |  |  | DF | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3987 |  |  | 0 | 1 | 0
1352 | 3046 | 3046DF | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-27 | 2015-11-27 12:56 |  |  |  | DF | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3987 |  |  | 0 | 1 | 0
1353 | 3047 | 3047DF | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-27 | 2015-11-27 12:56 |  |  |  | DF | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3987 |  |  | 0 | 1 | 0
179 | 192 | 192DF | Mante | 192 | Tramo | VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD43569/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-27 03:23 | 2015-11-27 03:25 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Apertura del interruptor 52BT4 de la línea Valdivia Picarte para corregir cierre del desconectador 89B1-1 que está generando un punto caliente en S/E Picarte. nota: se realizara microcorte de 3 minutos a la S/E Picarte y Corral. |  |  | 0 | 1 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41461/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-27 05:50 | 2015-11-27 16:52 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41466/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-27 05:50 | 2015-11-27 16:52 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41472/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-27 05:50 | 2015-11-27 16:52 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41477/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-27 05:50 | 2015-11-27 16:52 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
876 | 979 | 979DP | Mante | 979 | Tramo | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42956/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-27 06:54 | 2015-11-27 07:02 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD42305/2015 por la desconexión del T1 de Reguladora Rapel para realizarle mantenimiento se modifica la fecha y horario del microcorte de normalización de la SD41356/2015 la cual indicaba hacer microcorte de las SSEE Reguladora Rapel, Tap Nihue, La Manga T3 y T4 de S/E Las Arañas el dia 25/11/2015 a las 07:00hrs. El microcorte será realizado, ahora, el dia viernes 27/11/2015 a las 07:00 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
1148 | 1585 | 1585DP | Mante | 1585 | Tramo | MINERO - SAUZAL 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD43059/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-27 07:30 | 2015-11-27 17:17 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantención planificada paño sistema de impulsión BBA 3, reparación desconectador de tierra 89L5-3T en Sauzal |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD43516/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-27 08:35 | 2015-11-27 17:51 |  |  |  | DF | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de puesta a tierra de línea 220 kV El llano - SAG por trabajos de reparación de falla de acuerdo a informe IF02515/2015. Linea se encuentra desenergizada desde 02 de octubre de presente año |  |  | 0 | 1 | 0
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42637/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-27 08:45 | 2015-11-27 11:37 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para cerra puentes en est. 157 (normalización del cto.2) |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42637/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-27 08:45 | 2015-11-27 11:37 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para cerra puentes en est. 157 (normalización del cto.2) |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42637/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-27 08:45 | 2015-11-27 11:37 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para cerra puentes en est. 157 (normalización del cto.2) |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Mante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42642/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-27 08:45 | 2015-11-27 15:58 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantención y reemplazo de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
284 | 316 | 316DP | Mante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42826/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-27 09:55 | 2015-11-27 13:56 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizar reemplazo de postes en tramo de línea por futuro reemplazo de conductor en tramo de línea La Palma - San Javier. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | 414 | 414DF | Mante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03026/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 21:12 |  |  |  | DF | 10.1167 | 1 | 0 | 0 | 27/11/2015 17:45 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Pumahue, afectando los consumos de SS/EE Chivilcán, Las Encinas y Padre Las Casas. ~ Roberto Reyes Ramírez | 27/11/2015 17:45 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
366 | 415 | 415DF | Mante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03026/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 21:12 |  |  |  | DF | 10.1167 | 1 | 0 | 0 | 27/11/2015 17:45 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Pumahue, afectando los consumos de SS/EE Chivilcán, Las Encinas y Padre Las Casas. ~ Roberto Reyes Ramírez | 27/11/2015 17:45 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
364 | 413 | 413DF | Mante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03026/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 21:12 |  |  |  | DF | 10.1167 | 1 | 0 | 0 | 27/11/2015 17:45 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Pumahue, afectando los consumos de SS/EE Chivilcán, Las Encinas y Padre Las Casas. ~ Roberto Reyes Ramírez | 27/11/2015 17:45 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
520 | 589 | 589DF | Mante | 589 | Tramo | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF03026/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 21:12 |  |  |  | DF | 10.1167 | 1 | 0 | 0 | 27/11/2015 17:45 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Pumahue, afectando los consumos de SS/EE Chivilcán, Las Encinas y Padre Las Casas. ~ Roberto Reyes Ramírez | 27/11/2015 17:45 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
849 | 941 | 941DF | Mante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03027/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-27 13:27 | 2015-11-28 00:32 |  |  |  | DF | 11.0833 | 1 | 0 | 0 | 27/11/2015 17:59 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, afectando los consumos de SS/EE Placilla y Nancagua. ~ Roberto Reyes Ramírez | 27/11/2015 17:59 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
439 | 498 | 498DF | Mante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03027/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-27 13:27 | 2015-11-27 14:55 |  |  |  | DF | 1.4667 | 1 | 0 | 0 | 27/11/2015 17:59 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, afectando los consumos de SS/EE Placilla y Nancagua. ~ Roberto Reyes Ramírez | 27/11/2015 17:59 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
932 | 1067 | 1067DF | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03027/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-27 13:27 | 2015-11-27 14:22 |  |  |  | DF | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | 27/11/2015 17:59 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, afectando los consumos de SS/EE Placilla y Nancagua. ~ Roberto Reyes Ramírez | 27/11/2015 17:59 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-28 | 2015-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°160427 y SD N° 160211.. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03045/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-28 02:38 | 2015-11-29 18:56 |  |  |  | DF | 40.3 | 1 | 0 | 0 | 28/11/2015 08:16 ~ Desconexión forzada del 52B6 de S/E Charrúa afectando a Tap Off Santa Clara. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 28/11/2015 08:16 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
465 | 527 | 527DP | Mante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37477/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-28 03:17 | 2015-11-28 06:52 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar Prueba de Certificación de Partida en Negro contra Cierre de Barra Muerta sobre circuito 220 kV. Ralco - Charrúa N° 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1028 | 1374 | 1374DP | Mante | 1374 | Tramo | TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42937/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-28 23:59 | 2015-11-29 09:06 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Tap El Nevado-Santa Elvira por trabajos de refuerzo de conductor. Los consumos de S/E Santa Elvira serán transferidos hacia SS/EE Chillán y Cocharcas vía redes MT. La línea 66kV Santa Elvira - Nueva Aldea se desconectará mientras duren estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
934 | 1069 | 1069DP | Mante | 1069 | Tramo | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42955/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-28 23:59 | 2015-11-29 09:06 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Santa Elvira - Nueva Aldea asociado a la desconexión de la LT 66kV Tap El Nevado-Santa Elvira según SD42937/2015. Se coordina con Planta Nueva Aldea de Arauco Generación mediante SODI N°280/2015 la desconexión de la línea 66kV Santa Elvira - Nueva Aldea. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-29 | 2015-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°160427 y SD N° 160211.. |  |  | 0 | 0 | 1
1074 | 1463 | 1463DF | Mante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS | Informe Fallas | IF03051/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-29 04:49 | 2015-11-29 04:51 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 29/11/2015 15:52 ~ 04:49 hrs opera interruptor 52J5 de línea 220 kV Diego de Almagro Cardones cto. 1 en S/E D.Almagro, interruptor 52J12 de S/E Cardones queda cerrado, por lo que LAT queda energizada radial desde S/E Cardones. ~ Wilson Pino Medina | 29/11/2015 15:52 ~ Se investiga al momento de la emisión de este informe. ~ Wilson Pino Medina |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DP | Mante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD43001/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 05:28 | 2015-11-29 18:51 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo LT 66 kV Renaico - Angol por modificación de línea entre estructuras 219-220 para alimentar nueva S/E Nahuelbuta próxima a entrar en servicio. Sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Negrete y EFE Renaico quedaran alimentados desde LT Los Ángeles - Negrete y SSEE Angol, Collipulli y EFE Collipulli quedaran alimentadas desde LT Temuco - Victoria. Se requieren en servicio y aportando al sistema Centrales Picoiquen y Renaico(Angol). |  |  | 0 | 0 | 1
1136 | 1566 | 1566DP | Mante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD43001/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 05:28 | 2015-11-29 18:51 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo LT 66 kV Renaico - Angol por modificación de línea entre estructuras 219-220 para alimentar nueva S/E Nahuelbuta próxima a entrar en servicio. Sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Negrete y EFE Renaico quedaran alimentados desde LT Los Ángeles - Negrete y SSEE Angol, Collipulli y EFE Collipulli quedaran alimentadas desde LT Temuco - Victoria. Se requieren en servicio y aportando al sistema Centrales Picoiquen y Renaico(Angol). |  |  | 0 | 0 | 1
284 | 316 | 316DP | Mante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42828/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 07:18 | 2015-11-29 23:15 |  |  |  | DP | 15.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor entre SSEE La Palma y San Javier de cobre 1/0 a aluminio Cairo. Una vez terminados estos trabajos la línea quedará en vacio alimentada desde SE La Palma hasta realizar normalización de topología el 30/11/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
931 | 1066 | 1066DP | Mante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42638/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 08:58 | 2015-11-29 15:03 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para reemplazo de conductor y mantenimiento de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
792 | 882 | 882DP | Mante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42639/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 08:58 | 2015-11-29 15:03 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para reemplazo de conductor y mantenimiento de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
794 | 884 | 884DP | Mante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42639/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 08:58 | 2015-11-29 15:03 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para reemplazo de conductor y mantenimiento de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
614 | 693 | 693DP | Mante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42639/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 08:58 | 2015-11-29 15:03 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para reemplazo de conductor y mantenimiento de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03052/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-29 14:34 | 2015-11-29 18:49 |  |  |  | DF | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 29/11/2015 19:44 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Hualañe, afectando los consumos de S/E Licantén. Al momento de ocurrida la falla Central Licancel se encontraba inyectando 4,9MW. ~ Leonardo Acuña Palma. | 29/11/2015 19:44 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1005 | 1323 | 1323DP | Mante | 1323 | Tramo | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD42489/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 20:00 | 2015-11-30 06:00 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo SE Talinay: - pruebas circuitos control, reapriete de conexiones y Medidas de aislación. Análisi fasorial protección 21/21N sistema 1 y Análisis fasorial 87T sistema 1 y 2. SODI 3969 - 3973. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Talinay: Retiro fusibles de control Bloqueo trip TDD Instalaciones con Riesgo L. 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO AL CONECTARLA Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1044 | 1396 | 1396DP | Mante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD42489/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 20:00 | 2015-11-30 06:00 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo SE Talinay: - pruebas circuitos control, reapriete de conexiones y Medidas de aislación. Análisi fasorial protección 21/21N sistema 1 y Análisis fasorial 87T sistema 1 y 2. SODI 3969 - 3973. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Talinay: Retiro fusibles de control Bloqueo trip TDD Instalaciones con Riesgo L. 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO AL CONECTARLA Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-30 | 2015-12-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°160427 y SD N° 160211.. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41497/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-30 06:25 | 2015-11-30 16:11 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41497/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-30 06:25 | 2015-11-30 16:11 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41497/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-30 06:25 | 2015-11-30 16:11 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41497/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-30 06:25 | 2015-11-30 16:11 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DF | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43863/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-30 07:47 | 2015-11-30 16:55 |  |  |  | DF | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Debido al exceso de contaminación que está afectando a la línea 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 debido a trabajos de movimiento de tierra en el sector del Fundo El Pajonal. |  |  | 0 | 1 | 0
548 | 620 | 620DF | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43863/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-30 07:47 | 2015-11-30 16:55 |  |  |  | DF | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Debido al exceso de contaminación que está afectando a la línea 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 debido a trabajos de movimiento de tierra en el sector del Fundo El Pajonal. |  |  | 0 | 1 | 0
545 | 617 | 617DF | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43863/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-30 07:47 | 2015-11-30 16:55 |  |  |  | DF | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Debido al exceso de contaminación que está afectando a la línea 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 debido a trabajos de movimiento de tierra en el sector del Fundo El Pajonal. |  |  | 0 | 1 | 0
543 | 615 | 615DF | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43863/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-30 07:47 | 2015-11-30 16:55 |  |  |  | DF | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Debido al exceso de contaminación que está afectando a la línea 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 debido a trabajos de movimiento de tierra en el sector del Fundo El Pajonal. |  |  | 0 | 1 | 0
875 | 978 | 978DP | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD43136/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-30 07:49 | 2016-01-04 10:20 |  |  |  | DP | 842.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y descarga de materiales, desmontaje y montaje de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, instalación de postes y tendido de conductor, entre estructuras 132 y 621. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Estructuras 621 y 132A, línea se encuentra fuera de servicio (Se instalarán bloqueos en todos los tramos tendidos). Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones Solicitud se suspenderá en forma diaría al termino de la jornada de trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
881 | 986 | 986DP | Mante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD43136/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-30 07:49 | 2016-01-04 10:20 |  |  |  | DP | 842.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y descarga de materiales, desmontaje y montaje de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, instalación de postes y tendido de conductor, entre estructuras 132 y 621. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Estructuras 621 y 132A, línea se encuentra fuera de servicio (Se instalarán bloqueos en todos los tramos tendidos). Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones Solicitud se suspenderá en forma diaría al termino de la jornada de trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
879 | 984 | 984DP | Mante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD43136/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-30 07:49 | 2016-01-04 10:20 |  |  |  | DP | 842.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y descarga de materiales, desmontaje y montaje de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, instalación de postes y tendido de conductor, entre estructuras 132 y 621. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Estructuras 621 y 132A, línea se encuentra fuera de servicio (Se instalarán bloqueos en todos los tramos tendidos). Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones Solicitud se suspenderá en forma diaría al termino de la jornada de trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
900 | 1022 | 1022DP | Mante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD43136/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-30 07:49 | 2016-01-04 10:20 |  |  |  | DP | 842.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Normalización LT 110 kV Punta de Toros - Cardones, carga traslado y descarga de materiales, desmontaje y montaje de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, instalación de postes y tendido de conductor, entre estructuras 132 y 621. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Estructuras 621 y 132A, línea se encuentra fuera de servicio (Se instalarán bloqueos en todos los tramos tendidos). Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones Solicitud se suspenderá en forma diaría al termino de la jornada de trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
1148 | 1585 | 1585DP | Mante | 1585 | Tramo | MINERO - SAUZAL 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD43273/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-30 07:50 | 2015-11-30 16:48 |  | 2015-11-30 16:01 |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantención planificada en paños sistema de impulsión BBA1 y BBA2 |  |  | 0 | 0 | 1
222 | 245 | 245DP | Mante | 245 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD39493/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-30 08:23 | 2015-11-30 18:58 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a paños J19 S/E Charrúa, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: Limp de aislación, cambio de aislación; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones, normalización HMI |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DF | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-30 10:55 | 2015-11-30 20:14 |  |  |  | DF | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, aisladores y ferretería en línea 110 kV Chacaya - Mejillones. Mantenimiento a equipos de Paño en S/E Mejillones y en S/E Chacaya, según solicitud de desconexión N° 161231. |  |  | 0 | 1 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD43440/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-30 14:20 | 2015-11-30 15:23 |  |  |  | DP | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Auditaría técnicamente de las instalaciones por cumplimiento de Norma Técnica en el reporte de información al CDC. Se considera la desconexión del paño B1 (línea hacia S/E Combarbalá) por la inyección de voltaje y corriente para la medición de escalamiento y precisión de la medida analógica. Durante la desconexión la alimentación en 66 kV de S/E Combarbalá se transfiere hacia S/E Punitaqui. |  |  | 0 | 0 | 1
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-30 15:22 | 2015-11-30 19:10 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas generales a protecciones de linea S1 y S2, según solicitud de desconexión N° 161403. |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-30 15:22 | 2015-11-30 19:10 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas generales a protecciones de linea S1 y S2, según solicitud de desconexión N° 161403. |  |  | 0 | 0 | 1
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-30 15:22 | 2015-11-30 19:10 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas generales a protecciones de linea S1 y S2, según solicitud de desconexión N° 161403. |  |  | 0 | 0 | 1
1148 | 1585 | 1585DP | Mante | 1585 | Tramo | MINERO - SAUZAL 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD42944/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-30 16:01 | 2015-11-30 17:05 |  |  |  | DP | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita fuera de servicio línea Sausal N°3 (110KV), por mantenimiento al Paño H5 asociado a dicha entrega. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-01 | 2015-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°160427 y SD N° 160211.. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42690/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-01 06:02 | 2015-12-01 18:28 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42701/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-01 06:02 | 2015-12-01 18:28 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42707/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-01 06:02 | 2015-12-01 18:28 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DF | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD44057/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-01 06:02 | 2015-12-01 18:28 |  |  |  | DF | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 1 | 0
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43792/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-01 07:00 | 2015-12-01 18:22 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo por exceso de contaminación en el Fundo El Pajonal (movimiento de tierra). |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43792/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-01 07:00 | 2015-12-01 18:22 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo por exceso de contaminación en el Fundo El Pajonal (movimiento de tierra). |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43792/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-01 07:00 | 2015-12-01 18:22 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo por exceso de contaminación en el Fundo El Pajonal (movimiento de tierra). |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43792/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-01 07:00 | 2015-12-01 18:22 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo por exceso de contaminación en el Fundo El Pajonal (movimiento de tierra). |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DP | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-01 07:44 | 2015-12-01 20:07 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, aisladores y ferretería en línea 110 kV Chacaya - Mejillones. Mantenimiento a equipos de Paño en S/E Mejillones y en S/E Chacaya, según la solicitud de desconexión N° 161439. |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-01 07:45 | 2015-12-01 14:05 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 161411. |  |  | 0 | 0 | 1
222 | 245 | 245DP | Mante | 245 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD39494/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-01 08:14 | 2015-12-01 21:35 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a paños J19 S/E Charrúa, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: Limp de aislación, cambio de aislación; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones, normalización HMI |  |  | 0 | 0 | 1
284 | 316 | 316DP | Mante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD43856/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-01 09:11 | 2015-12-01 15:33 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará instalación de armaduras de protección en estructuras de paso en tramo de línea La Palma - San Javier. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-01 09:15 | 2015-12-02 |  |  |  | DP | 14.75 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones 21-21NS1/ 21-21NS2 y 50BF, según la solicitud de desconexión N° 161361. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-01 09:15 | 2015-12-02 |  |  |  | DP | 14.75 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones 21-21NS1/ 21-21NS2 y 50BF, según la solicitud de desconexión N° 161361. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-01 09:48 | 2015-12-01 15:42 |  |  |  | DF | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Reposición de chaveta en fase superior del herraje de sujeción del conductor en estructura N° 570, según la solicitud de desconexión N° 161644. |  |  | 0 | 1 | 0
28 | 26 | 26DP | Mante | 26 | Tramo | COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Desconexión / Intervención | SD41159/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-01 10:39 | 2015-12-05 10:35 |  |  |  | DP | 95.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Anual, inspección y pruebas de equipos Subestación Colmito. |  |  | 0 | 0 | 1
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-01 10:52 | 2015-12-01 15:54 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas generales a protecciones de linea S1 y S2, se cancela la solicitud de desconexión N° 161403. |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-01 10:52 | 2015-12-01 15:54 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas generales a protecciones de linea S1 y S2, se cancela la solicitud de desconexión N° 161403. |  |  | 0 | 0 | 1
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-01 10:52 | 2015-12-01 15:54 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas generales a protecciones de linea S1 y S2, se cancela la solicitud de desconexión N° 161403. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44109/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-01 13:30 | 2015-12-01 15:36 |  |  |  | DF | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Verificación de control de 52B6 S/E Charrúa. |  |  | 0 | 1 | 0
576 | 651 | 651DF | Mante | 651 | Tramo | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF03068/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-01 17:25 | 2015-12-01 22:49 |  |  |  | DF | 5.4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 01/12/2015 18:54 ~ Conductor cortado en fase 3 a 12 km de SE Chonchi. Incendio bajo la línea. ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
1274 | 2935 | 2935DF | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-01 23:54 | 2015-12-02 |  |  |  | DF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3995. |  |  | 0 | 1 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-02 | 2015-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones 21-21NS1/ 21-21NS2 y 50BF, según la solicitud de desconexión N° 161361. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-02 | 2015-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones 21-21NS1/ 21-21NS2 y 50BF, según la solicitud de desconexión N° 161361. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-02 | 2015-12-02 08:00 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°160427 y SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DF | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-02 | 2015-12-02 03:32 |  |  |  | DF | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3995. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42691/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 05:49 | 2015-12-02 18:15 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42702/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 05:49 | 2015-12-02 18:15 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42708/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 05:49 | 2015-12-02 18:15 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42713/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 05:49 | 2015-12-02 18:15 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42658/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 05:50 | 2015-12-02 17:27 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42658/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 05:50 | 2015-12-02 17:27 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42658/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 05:50 | 2015-12-02 17:27 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42658/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 05:50 | 2015-12-02 17:27 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43969/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 07:24 | 2015-12-02 19:19 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. N° 1 para realizar en S/E Tap Algarrobo montaje de postes y estructura para nuevo desconectador 66 KV. Asociado a proyecto de seccionamiento de la LT 66 KV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43969/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 07:24 | 2015-12-02 19:19 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. N° 1 para realizar en S/E Tap Algarrobo montaje de postes y estructura para nuevo desconectador 66 KV. Asociado a proyecto de seccionamiento de la LT 66 KV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43969/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 07:24 | 2015-12-02 19:19 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. N° 1 para realizar en S/E Tap Algarrobo montaje de postes y estructura para nuevo desconectador 66 KV. Asociado a proyecto de seccionamiento de la LT 66 KV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Mante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43971/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 07:24 | 2015-12-02 19:19 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimeinto general a la línea (limpieza de aislación, podas y tala). Asociada con SD43969/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DP | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-02 07:43 | 2015-12-02 19:51 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, aisladores y ferretería en línea 110 kV Chacaya - Mejillones. Mantenimiento a equipos de Paño en S/E Mejillones y en S/E Chacaya, según la solicitud de desconexión N° 161350. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-03 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°161532 y SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD43478/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 08:13 | 2015-12-02 18:34 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
222 | 245 | 245DP | Mante | 245 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD39495/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 08:16 | 2015-12-02 19:45 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a paños J19 S/E Charrúa, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: Limp de aislación, cambio de aislación; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones, normalización HMI |  |  | 0 | 0 | 1
1199 | 2816 | 2816DP | Movimiento de Equipos | 2816 | Tramo | KM6 - ACL 100KV C1 | ECOMETALES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-02 08:19 | 2015-12-02 20:31 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantención y lavado de aisladores, según solicitud de desconexión N° 161257. |  |  | 0 | 0 | 1
58 | 59 | 59DP | Mante | 59 | Tramo | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | SD43914/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 09:10 | 2015-12-02 13:30 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas partida en negro con unidad TG1B previa a certificación. Cierre contra barra desenergizada AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | 0 | 0 | 1
360 | 409 | 409DF | Mante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03073/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-02 10:06 | 2015-12-02 10:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 02/12/2015 10:57 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Temuco. ~ Pablo Pino Tobar | 02/12/2015 10:57 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
359 | 408 | 408DF | Mante | 408 | Tramo | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03073/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-02 10:06 | 2015-12-02 10:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 02/12/2015 10:57 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Temuco. ~ Pablo Pino Tobar | 02/12/2015 10:57 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Mante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03073/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-02 10:06 | 2015-12-02 10:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 02/12/2015 10:57 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Temuco. ~ Pablo Pino Tobar | 02/12/2015 10:57 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
843 | 934 | 934DF | Mante | 934 | Tramo | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Informe Fallas | IF03079/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-02 22:05 | 2015-12-03 12:30 |  |  |  | DF | 14.4167 | 1 | 0 | 0 |  | 03/12/2015 00:57 ~ Causa en Investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | 0 | 0 | 0
844 | 935 | 935DF | Mante | 935 | Tramo | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Informe Fallas | IF03079/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-02 22:05 | 2015-12-03 12:30 |  |  |  | DF | 14.4167 | 1 | 0 | 0 |  | 03/12/2015 00:57 ~ Causa en Investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-03 | 2015-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°161532 y SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42659/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 05:50 | 2015-12-03 15:10 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42659/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 05:50 | 2015-12-03 15:10 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42659/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 05:50 | 2015-12-03 15:10 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42659/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 05:50 | 2015-12-03 15:10 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42692/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 05:50 | 2015-12-03 17:53 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42704/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 05:50 | 2015-12-03 17:53 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42709/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 05:50 | 2015-12-03 17:54 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42714/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 05:50 | 2015-12-03 17:54 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
284 | 316 | 316DP | Mante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44058/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 06:00 | 2015-12-03 06:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará normalización de topología de la línea Talca - Villa Alegre. Relacionado con SD43504/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44058/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 06:00 | 2015-12-03 06:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará normalización de topología de la línea Talca - Villa Alegre. Relacionado con SD43504/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
1080 | 1471 | 1471DF | Mante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD44532/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-03 06:53 | 2015-12-03 09:21 |  |  |  | DF | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en estructura N° 306 entre seccionadora S/E Javiera y S/E Oxido |  |  | 0 | 1 | 0
909 | 1035 | 1035DF | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD44532/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-03 06:53 | 2015-12-03 09:21 |  |  |  | DF | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en estructura N° 306 entre seccionadora S/E Javiera y S/E Oxido |  |  | 0 | 1 | 0
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD44532/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-03 06:53 | 2015-12-03 09:21 |  |  |  | DF | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en estructura N° 306 entre seccionadora S/E Javiera y S/E Oxido |  |  | 0 | 1 | 0
1229 | 2854 | 2854DP | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-03 07:38 | 2015-12-03 20:29 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, aisladores y ferretería en línea 110 kV Chacaya - Mejillones. Mantenimiento a equipos de Paño en S/E Mejillones y en S/E Chacaya, según solicitud de desconexión N° 161351. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD43481/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 08:15 | 2015-12-03 11:05 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-03 08:40 | 2015-12-03 20:27 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones 21-21NS1/ 21-21NS2 y 50BF, según la solicitud de desconexión N° 161367. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-03 08:40 | 2015-12-03 20:27 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones 21-21NS1/ 21-21NS2 y 50BF, según la solicitud de desconexión N° 161367. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Mante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43979/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 08:43 | 2015-12-03 17:37 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a la línea (limpieza de aislación, podas y tala). |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-03 08:56 | 2015-12-03 12:29 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Reparación parcial de uno de los conductores de fase R con la instalación de preformado de reparación, según solicitud de desconexión N° 161599. |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-03 10:57 | 2015-12-03 20:33 |  |  |  | DF | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Limpieza sub-estación Aguas Blancas, según solicitud de desconexión N° 161997. |  |  | 0 | 1 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-04 | 2015-12-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°161532 y SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44521/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 00:30 | 2015-12-04 00:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine(Arranque EFE Hospital), por maniobras de Cambio de topologia a nivel de 66kV de S/E Hospital al paño B2 de S/E Paine. Antes de las maniobras de microcorte a los consumos de S/E Hospital, estos serán transferidos mediante redes de MT. Las maniobras de Microcorte a los consumos de EFE Hospital se encuentran debidamente coordinadas. |  |  | 0 | 0 | 1
412 | 467 | 467DP | Mante | 467 | Tramo | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44521/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 00:30 | 2015-12-04 00:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine(Arranque EFE Hospital), por maniobras de Cambio de topologia a nivel de 66kV de S/E Hospital al paño B2 de S/E Paine. Antes de las maniobras de microcorte a los consumos de S/E Hospital, estos serán transferidos mediante redes de MT. Las maniobras de Microcorte a los consumos de EFE Hospital se encuentran debidamente coordinadas. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Mante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44521/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 00:30 | 2015-12-04 00:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine(Arranque EFE Hospital), por maniobras de Cambio de topologia a nivel de 66kV de S/E Hospital al paño B2 de S/E Paine. Antes de las maniobras de microcorte a los consumos de S/E Hospital, estos serán transferidos mediante redes de MT. Las maniobras de Microcorte a los consumos de EFE Hospital se encuentran debidamente coordinadas. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42660/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 05:43 | 2015-12-04 16:46 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42660/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 05:43 | 2015-12-04 16:46 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42660/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 05:43 | 2015-12-04 16:46 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42660/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 05:43 | 2015-12-04 16:46 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42695/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 05:43 | 2015-12-04 17:51 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42705/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 05:43 | 2015-12-04 17:51 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42710/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 05:43 | 2015-12-04 17:51 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD42715/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 05:43 | 2015-12-04 17:51 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
408 | 461 | 461DF | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03087/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 07:09 | 2015-12-04 12:39 |  |  |  | DF | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 04/12/2015 13:32 ~ Desconexión forzada por protecciones de línea Concepción-Coronel N°1 ambos extremos, afectando consumos de Papeles Bio Bio y Tap Off Cerro Chepe (EFE). ~ Marcial Díaz O. | 04/12/2015 13:32 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz O. | 01/01/2016 23:56 ~ Corte de conductor producida por descarga en aislador de fase inferior por excremento fresco de ave, el cual habría escurrido a través de la cadena de aislación de la línea en momentos previos a la falla, provocando una descarga entre la fase ?C? y la estructura Nº146. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1229 | 2854 | 2854DP | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-04 07:38 | 2015-12-04 18:50 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, aisladores y ferretería en línea 110 kV Chacaya - Mejillones. Mantenimiento a equipos de Paño en S/E Mejillones y en S/E Chacaya, según solicitud de desconexión N° 161352 |  |  | 0 | 0 | 1
828 | 1628 | 1628DP | Mante | 1628 | Tramo | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD43547/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 07:39 | 2015-12-04 21:34 |  |  |  | DP | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de paño J4 de S/E Polpaico por mantenimiento de: - Interruptor 52J4 - Desconectador 89J4-2 - Desconectador 89J4-2T - condensadores de acoplamiento fase 1 y 3. - Trampas de onda fase 1 y 3. - 3 pararrayos - 3 TTCC - 3 TTPP Trabajos a desarrollarse en conjunto con trabajos declarados en Solicitud de intervención SD42315/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
827 | 4005 | 4005DP | Mante | 4005 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD43547/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 07:39 | 2015-12-04 21:34 |  |  |  | DP | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de paño J4 de S/E Polpaico por mantenimiento de: - Interruptor 52J4 - Desconectador 89J4-2 - Desconectador 89J4-2T - condensadores de acoplamiento fase 1 y 3. - Trampas de onda fase 1 y 3. - 3 pararrayos - 3 TTCC - 3 TTPP Trabajos a desarrollarse en conjunto con trabajos declarados en Solicitud de intervención SD42315/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
1031 | 1378 | 1378DF | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | SD44757/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 08:09 | 2015-12-04 12:52 |  |  |  | DF | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT220KV S/E Don Goyo - Parque eólico el Arrayán. Inspección de pararrayos en Paño JT1 por punto caliente en Bornes. |  |  | 0 | 1 | 0
585 | 660 | 660DP | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43315/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 08:18 | 2015-12-04 18:15 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, reemplazo de aisladores, poda y tala de árboles, verificación de indicadores de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43315/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 08:18 | 2015-12-04 18:15 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, reemplazo de aisladores, poda y tala de árboles, verificación de indicadores de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD43692/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 08:34 | 2015-12-04 18:36 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-04 08:48 | 2015-12-04 13:07 |  |  |  | DP | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de movimiento de conductor sobre LT CD Tamaya - S/E A, asociados a la construcción de nuevos tramos de línea 110 kV Cto. 2 y 3, según solicitud de desconexión N° 161823. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Mante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44068/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 08:50 | 2015-12-04 20:09 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT Victoria-Collipulli actualmente en vacio. Por trabajos cercanos de montaje torre asociada a nueva linea 66kV Los Peumos-Curacautin. No existe interrupcion de suministro.- |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-04 08:58 | 2015-12-04 13:03 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de movimiento de conductor sobre LT CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°3, asociados a la construcción de nuevos tramos de línea 110 kV Cto y Limpieza manual de aisladores en salida de Cto. 3 de |  |  | 0 | 0 | 1
70 | 71 | 71DF | Mante | 71 | Tramo | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD44771/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 09:53 | 2015-12-04 17:18 |  |  |  | DF | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de interruptor 52H5 en S/E Los Maquis por relleno de gas SF6. |  |  | 0 | 1 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-04 10:56 | 2015-12-04 12:52 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sobre la línea (Proyecto EWS). Realizar cruce de la nueva línea O´Higgins-Coloso (T 42 y T43) sobre la línea Existente, según solicitud de desconexión N° 161283. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-04 11:38 | 2015-12-05 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en la barra Subestación O´Higgins, según solicitud de desconexión N° 161284 y N° 161413. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-04 12:52 | 2015-12-05 |  |  |  | DF | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sobre la línea (Proyecto EWS). Realizar cruce de la nueva línea O´Higgins-Coloso (T 42 y T43) sobre la línea Existente, según solicitud de desconexión N° 161283.y limpieza manual de aislació |  |  | 0 | 1 | 0
1146 | 1583 | 1583DF | Mante | 1583 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD44976/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 13:30 | 2015-12-04 15:03 |  |  |  | DF | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Despeje por poda de árbol con peligro de operación de protecciones en Línea de transmisión 110 KV Sauzal-Interconexión 1. Unidad 2 de Chacayes está fuera de servicio momentáneamente con SD 44071/2015 por faena de desripiado. |  |  | 0 | 1 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-05 | 2015-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°161627 y SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-05 | 2015-12-05 17:23 |  |  |  | DP | 17.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en la barra Subestación O´Higgins, según solicitud de desconexión N° 161284 y N° 161413. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-05 | 2015-12-05 17:46 |  |  |  | DF | 17.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sobre la línea (Proyecto EWS). Realizar cruce de la nueva línea O´Higgins-Coloso (T 42 y T43) sobre la línea Existente, según solicitud de desconexión N° 161283.y limpieza manual de aislació |  |  | 0 | 1 | 0
1029 | 1375 | 1375DP | Mante | 1375 | Tramo | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44529/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 00:25 | 2015-12-06 10:00 |  |  |  | DP | 33.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Tap El Nevado-Santa Elvira por trabajos de refuerzo de conductor. Se requiere la desconexión de los tramos de línea 66kV Monterrico-Tap El Nevado y Chillán - Tap El Nevado por los trabajos de refuerzo en la LT 66kV Tap El Nevado-Santa Elvira. Los consumos de S/E Santa Elvira serán transferidos hacia SS/EE Chillán y Cocharcas vía redes MT. La línea 66kV Santa Elvira - Nueva Aldea se desconectará mientras duren estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1028 | 1374 | 1374DP | Mante | 1374 | Tramo | TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44529/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 00:25 | 2015-12-06 10:00 |  |  |  | DP | 33.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Tap El Nevado-Santa Elvira por trabajos de refuerzo de conductor. Se requiere la desconexión de los tramos de línea 66kV Monterrico-Tap El Nevado y Chillán - Tap El Nevado por los trabajos de refuerzo en la LT 66kV Tap El Nevado-Santa Elvira. Los consumos de S/E Santa Elvira serán transferidos hacia SS/EE Chillán y Cocharcas vía redes MT. La línea 66kV Santa Elvira - Nueva Aldea se desconectará mientras duren estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | 1373 | 1373DP | Mante | 1373 | Tramo | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44529/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 00:25 | 2015-12-06 10:00 |  |  |  | DP | 33.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Tap El Nevado-Santa Elvira por trabajos de refuerzo de conductor. Se requiere la desconexión de los tramos de línea 66kV Monterrico-Tap El Nevado y Chillán - Tap El Nevado por los trabajos de refuerzo en la LT 66kV Tap El Nevado-Santa Elvira. Los consumos de S/E Santa Elvira serán transferidos hacia SS/EE Chillán y Cocharcas vía redes MT. La línea 66kV Santa Elvira - Nueva Aldea se desconectará mientras duren estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Mante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44699/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 04:32 | 2015-12-16 18:11 |  |  |  | DP | 277.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre subestación El Salto y puentes abiertos en torre N°6 para reemplazo de una fase de conductor dañado en tramo entre torre N°2 y torre N°5 |  |  | 0 | 0 | 1
349 | 398 | 398DP | Mante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44069/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 04:59 | 2015-12-05 17:42 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo LT 66 kV Renaico - Angol por modificación de línea entre estructuras 219-220 para alimentar nueva S/E Nahuelbuta próxima a entrar en servicio. Sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Negrete y EFE Renaico quedaran alimentados desde LT Los Ángeles - Negrete y SSEE Angol, Collipulli y EFE Collipulli quedaran alimentadas desde LT Temuco - Victoria. Se requieren en servicio y aportando al sistema Centrales Picoiquen y Renaico(Angol). |  |  | 0 | 0 | 1
1136 | 1566 | 1566DP | Mante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44069/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 04:59 | 2015-12-05 17:42 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo LT 66 kV Renaico - Angol por modificación de línea entre estructuras 219-220 para alimentar nueva S/E Nahuelbuta próxima a entrar en servicio. Sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Negrete y EFE Renaico quedaran alimentados desde LT Los Ángeles - Negrete y SSEE Angol, Collipulli y EFE Collipulli quedaran alimentadas desde LT Temuco - Victoria. Se requieren en servicio y aportando al sistema Centrales Picoiquen y Renaico(Angol). |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Mante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44111/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 06:28 | 2015-12-05 18:39 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aisalción en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Mante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44111/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 06:28 | 2015-12-05 18:39 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aisalción en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Mante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44111/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 06:28 | 2015-12-05 18:39 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aisalción en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Mante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44111/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 06:28 | 2015-12-05 18:39 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aisalción en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Mante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44111/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 06:28 | 2015-12-05 18:39 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aisalción en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Mante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44111/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 06:28 | 2015-12-05 18:39 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aisalción en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Mante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44111/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 06:28 | 2015-12-05 18:39 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aisalción en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DP | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-05 09:15 | 2015-12-05 18:13 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, aisladores y ferretería en línea 110 kV Chacaya - Mejillones. Mantenimiento a equipos de Paño en S/E Mejillones y en S/E Chacaya, según solicitud de desconexión N° 161353. |  |  | 0 | 0 | 1
92 | 94 | 94DF | Mante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | IF03103/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-05 21:48 | 2015-12-06 00:07 |  |  |  | DF | 2.3167 | 1 | 0 | 0 |  | 06/12/2015 01:25 ~ Causa en investigacion ~ José Escobar Rozas |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-06 | 2015-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°161627 y SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Mante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | SD41941/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-06 02:34 | 2015-12-06 12:30 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea Ancoa-Alto Jahuel N°3, por PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 87B SISTEMA 2, DE NUEVO PAÑO DE LINEA ALTO JAHUEL N° 4 (Según programa de trabajos para Pruebas y Puesta en Servicio de 87B Sistema 2, de nuevo Paño de Línea Alto Jahuel 4)Inyecciones primarias en TTCC de línea entre circuitos Ancoa-Alto Jahuel 3 y 4.Como maniobra operacional de forma momentánea durante la maniobra de cierre y apertura de DD.CC se inhabilitara la OPLAT. |  |  | 0 | 0 | 1
349 | 398 | 398DP | Mante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44070/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-06 04:21 | 2015-12-06 17:28 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo LT 66 kV Renaico - Angol por modificación de línea entre estructuras 219-220 para alimentar nueva S/E Nahuelbuta próxima a entrar en servicio. Sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Negrete y EFE Renaico quedaran alimentados desde LT Los Ángeles - Negrete y SSEE Angol, Collipulli y EFE Collipulli quedaran alimentadas desde LT Temuco - Victoria. Se requieren en servicio y aportando al sistema Centrales Picoiquen y Renaico(Angol). |  |  | 0 | 0 | 1
1136 | 1566 | 1566DP | Mante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44070/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-06 04:21 | 2015-12-06 17:28 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo LT 66 kV Renaico - Angol por modificación de línea entre estructuras 219-220 para alimentar nueva S/E Nahuelbuta próxima a entrar en servicio. Sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Negrete y EFE Renaico quedaran alimentados desde LT Los Ángeles - Negrete y SSEE Angol, Collipulli y EFE Collipulli quedaran alimentadas desde LT Temuco - Victoria. Se requieren en servicio y aportando al sistema Centrales Picoiquen y Renaico(Angol). |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DF | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45080/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-06 05:16 | 2015-12-06 08:45 |  |  |  | DF | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de LT 66kV Rancagua-Tap Graneros por poda de emergencia de rama de árbol práximo a LT, entre las estructuras N°66 y 67. Sin perdida de consumos. Los consumos del paño B3 de S/E Rancagua serán transferidos al paño B2 de S/E Paine. |  |  | 0 | 1 | 0
771 | 860 | 860DP | Mante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44113/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-06 06:37 | 2015-12-06 16:56 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Mante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44113/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-06 06:37 | 2015-12-06 16:56 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Mante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44113/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-06 06:37 | 2015-12-06 16:56 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Mante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44113/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-06 06:37 | 2015-12-06 16:56 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Mante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44113/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-06 06:37 | 2015-12-06 16:56 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Mante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44113/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-06 06:37 | 2015-12-06 16:56 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Mante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44113/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-06 06:37 | 2015-12-06 16:56 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DP | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-06 07:31 | 2015-12-06 18:19 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, aisladores y ferretería en línea 110 kV Chacaya - Mejillones. Mantenimiento a equipos de Paño en S/E Mejillones y en S/E Chacaya, según solicitud de desconexión N° 161354. |  |  | 0 | 0 | 1
339 | 387 | 387DP | Mante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44711/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-06 07:40 | 2015-12-06 22:16 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 66 kV SAN VICENTE - NEWEN Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Normalizar funcionamiento desconectador 89B2-B y reapriete conexiones de paño B2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89AT3- B y 89AT3-2, entre 89AT3-2 y 52AT3, entre 52AT3 y 89AT3-1, entre 89AT3-3 y TR N°3, cables de bajada PRAT3, en cables de bajada de PRBT3, entre 89BT3-B y Barra 66KV, en 89B1-1 lado línea 66KV, en 89B2- 1 lado línea 66KV y en conexiones de bajada TP Barra 66KV Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV, SECCION B - SAN VICENTE, Durante la faena Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
416 | 472 | 472DP | Mante | 472 | Tramo | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44711/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-06 07:40 | 2015-12-06 22:16 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 66 kV SAN VICENTE - NEWEN Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Normalizar funcionamiento desconectador 89B2-B y reapriete conexiones de paño B2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89AT3- B y 89AT3-2, entre 89AT3-2 y 52AT3, entre 52AT3 y 89AT3-1, entre 89AT3-3 y TR N°3, cables de bajada PRAT3, en cables de bajada de PRBT3, entre 89BT3-B y Barra 66KV, en 89B1-1 lado línea 66KV, en 89B2- 1 lado línea 66KV y en conexiones de bajada TP Barra 66KV Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV, SECCION B - SAN VICENTE, Durante la faena Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-07 | 2015-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°161627 y SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
313 | 356 | 356DF | Mante | 356 | Tramo | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03108/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-07 04:29 | 2015-12-07 04:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/12/2015 04:42 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Penco. ~ Pablo Pino Tobar | 07/12/2015 04:42 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
314 | 357 | 357DF | Mante | 357 | Tramo | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03108/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-07 04:29 | 2015-12-07 04:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/12/2015 04:42 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Penco. ~ Pablo Pino Tobar | 07/12/2015 04:42 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
730 | 817 | 817DP | Mante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44566/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-07 06:02 | 2015-12-07 13:01 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en subestación Alto Jahuel por mantenimiento preventivo de su desconectador 110 kV lado barra principal. Coordinado con desconexión de barra principal 110 kV sección N°2 de subestación Alto Jahuel por parte de Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
732 | 819 | 819DP | Mante | 819 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44566/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-07 06:02 | 2015-12-07 13:01 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en subestación Alto Jahuel por mantenimiento preventivo de su desconectador 110 kV lado barra principal. Coordinado con desconexión de barra principal 110 kV sección N°2 de subestación Alto Jahuel por parte de Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
977 | 1206 | 1206DP | Mante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44566/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-07 06:02 | 2015-12-07 13:01 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en subestación Alto Jahuel por mantenimiento preventivo de su desconectador 110 kV lado barra principal. Coordinado con desconexión de barra principal 110 kV sección N°2 de subestación Alto Jahuel por parte de Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
970 | 1178 | 1178DP | Mante | 1178 | Tramo | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44566/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-07 06:02 | 2015-12-07 13:01 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en subestación Alto Jahuel por mantenimiento preventivo de su desconectador 110 kV lado barra principal. Coordinado con desconexión de barra principal 110 kV sección N°2 de subestación Alto Jahuel por parte de Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
978 | 1207 | 1207DP | Mante | 1207 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44566/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-07 06:02 | 2015-12-07 13:01 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en subestación Alto Jahuel por mantenimiento preventivo de su desconectador 110 kV lado barra principal. Coordinado con desconexión de barra principal 110 kV sección N°2 de subestación Alto Jahuel por parte de Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
737 | 825 | 825DP | Mante | 825 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44566/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-07 06:02 | 2015-12-07 13:01 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en subestación Alto Jahuel por mantenimiento preventivo de su desconectador 110 kV lado barra principal. Coordinado con desconexión de barra principal 110 kV sección N°2 de subestación Alto Jahuel por parte de Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
734 | 822 | 822DP | Mante | 822 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44566/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-07 06:02 | 2015-12-07 13:01 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en subestación Alto Jahuel por mantenimiento preventivo de su desconectador 110 kV lado barra principal. Coordinado con desconexión de barra principal 110 kV sección N°2 de subestación Alto Jahuel por parte de Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DP | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-07 07:33 | 2015-12-07 20:05 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, aisladores y ferretería en línea 110 kV Chacaya - Mejillones. Mantenimiento a equipos de Paño en S/E Mejillones y en S/E Chacaya, según solicitud de desconexión N° 161355. |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43793/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-07 08:10 | 2015-12-07 15:27 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, reemplazo de aisladores, poda y tala de árboles, verificación de indicadores de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43793/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-07 08:10 | 2015-12-07 15:27 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, reemplazo de aisladores, poda y tala de árboles, verificación de indicadores de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-07 08:13 | 2015-12-08 |  |  |  | DP | 15.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de estructura en base interruptor 52J06L (aplicación plan de integridad sísmica). Verificar operatividad del 52J06L a través de protecciones y control, según solicitud de desconexión N° 1611 |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD43646/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-07 08:17 | 2015-12-07 15:14 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-07 08:21 | 2015-12-07 19:43 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, aisladores y ferretería en línea 110 kV Chacaya - Mejillones (relaciona SD 161231), según solicitud de desconexión N° 161239. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-08 | 2015-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°161627 y SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-08 | 2015-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de estructura en base interruptor 52J06L (aplicación plan de integridad sísmica). Verificar operatividad del 52J06L a través de protecciones y control, según solicitud de desconexión N° 1611 |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Mante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF03111/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-08 01:40 | 2015-12-08 15:23 |  |  |  | DF | 13.7167 | 1 | 0 | 0 | 08/12/2015 02:33 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Loncoche y desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Pullinque. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino T. | 08/12/2015 02:33 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. |  | 0 | 0 | 0
730 | 817 | 817DP | Mante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD44720/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-08 05:53 | 2015-12-08 14:15 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto.N°2 110 kV Alto Jahuel-Buin-Florida para mantenimiento preventivo desconectador 110 kV lado barra transferencia del circuito en subestación Alto Jahuel. Coordinado con desconexión de barra transferencia 110 kV de subestación Alto Jahuel por parte de Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DP | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-08 07:32 | 2015-12-08 19:11 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, aisladores y ferretería. Mantenimiento a equipos de Paño en S/E Mejillones y en S/E Chacaya, según solicitud de desconexión N° 161356 |  |  | 0 | 0 | 1
513 | 581 | 581DF | Mante | 581 | Tramo | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD45141/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-08 07:50 | 2015-12-08 14:32 |  |  |  | DF | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E CIRUELOS: PAÑO J2 - VALDIVIA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ciruelos: Mantenimiento y pruebas eléctricas a interruptor 52J2. las actividades a realizar permiten asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y confiabilidad de nuestras instalaciones. Al no realizar el mantenimiento estamos en riesgo ante eventuales fallas que podrían generar la salida intempestiva de las instalaciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ciruelos: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J2-1 y 52J2, entre 52J2 y 89J2-2. Instalaciones con Riesgo S/E CIRUELOS: BARRA PRINCIPAL 220kV (AL INICIO Y TERMINO DE LA FAENA) Observaciones No Hay |  |  | 0 | 1 | 0
353 | 402 | 402DP | Mante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44075/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-08 08:09 | 2015-12-08 16:24 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT Victoria-Collipulli actualmente en vacio. Por trabajos cercanos de montaje torre asociada a nueva linea 66kV Los Peumos-Curacautin. No existe interrupcion de suministro.- |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-08 08:23 | 2015-12-08 16:28 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, aisladores y ferretería. Mantenimiento a equipos de Paño en S/E Mejillones y en S/E Chacaya,(relacionada a la SD N° 161356). Según la solicitud de desconexión N° 161360. |  |  | 0 | 0 | 1
1385 | 3114 | 3114DF | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-08 12:42 | 2015-12-08 13:28 |  |  |  | DF | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4000. |  |  | 0 | 1 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-08 12:42 | 2015-12-08 13:28 |  |  |  | DF | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4000. |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD45184/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-08 17:55 | 2015-12-11 08:43 |  |  |  | DF | 62.8 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Línea 220 kV, El Llano - Sag, por probabilidad de tormenta eléctrica en alta cordillera. Sin consumo afectado. |  |  | 0 | 1 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-09 | 2015-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°161627 y SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-09 | 2015-12-09 12:37 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de estructura en base interruptor 52J06L (aplicación plan de integridad sísmica). Verificar operatividad del 52J06L a través de protecciones y control, según solicitud de desconexión N° 1611 |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD44382/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-09 05:50 | 2015-12-09 17:51 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD44389/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-09 05:50 | 2015-12-09 17:51 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD44393/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-09 05:50 | 2015-12-09 17:51 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD44396/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-09 05:50 | 2015-12-09 17:51 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
275 | 307 | 307DF | Mante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03117/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:38 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 09/12/2015 09:02 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 S/E Itahue y 52B1 S/E Talca, asociada a línea 66kV Itahue-Talca N°1, afectando los consumos SS/EE Los Maquis, Villa Prat, Parronal, Hualañe, Ranguilí y Licantén. En el momento de la falla Central Licancel se encontraba generando 5MW. ~ Roberto Reyes Ramírez | 09/12/2015 09:02 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 02/01/2016 00:01 ~ Corte de conductor a causa de falla provocada por excremento fresco de ave, el cual habría escurrido a través de la cadena de aislación de la línea en momentos previos a la falla, provocando una descarga entre la fase ?A? y la estructura Nº173. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DF | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03117/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 15:22 |  |  |  | DF | 9.1333 | 1 | 0 | 0 | 09/12/2015 09:02 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 S/E Itahue y 52B1 S/E Talca, asociada a línea 66kV Itahue-Talca N°1, afectando los consumos SS/EE Los Maquis, Villa Prat, Parronal, Hualañe, Ranguilí y Licantén. En el momento de la falla Central Licancel se encontraba generando 5MW. ~ Roberto Reyes Ramírez | 09/12/2015 09:02 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 02/01/2016 00:01 ~ Corte de conductor a causa de falla provocada por excremento fresco de ave, el cual habría escurrido a través de la cadena de aislación de la línea en momentos previos a la falla, provocando una descarga entre la fase ?A? y la estructura Nº173. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DF | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03117/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 15:22 |  |  |  | DF | 9.1333 | 1 | 0 | 0 | 09/12/2015 09:02 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 S/E Itahue y 52B1 S/E Talca, asociada a línea 66kV Itahue-Talca N°1, afectando los consumos SS/EE Los Maquis, Villa Prat, Parronal, Hualañe, Ranguilí y Licantén. En el momento de la falla Central Licancel se encontraba generando 5MW. ~ Roberto Reyes Ramírez | 09/12/2015 09:02 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 02/01/2016 00:01 ~ Corte de conductor a causa de falla provocada por excremento fresco de ave, el cual habría escurrido a través de la cadena de aislación de la línea en momentos previos a la falla, provocando una descarga entre la fase ?A? y la estructura Nº173. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03118/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:38 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 09/12/2015 11:30 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, por ausencia de tensión según IF 03117/2015. ~ Efraín Delgado Currin | 09/12/2015 11:30 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin | 02/01/2016 00:04 ~ Corte de conductor a causa de falla provocada por excremento fresco de ave, el cual habría escurrido a través de la cadena de aislación de la línea en momentos previos a la falla, provocando una descarga entre la fase ?A? y la estructura Nº173. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
453 | 514 | 514DF | Mante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03118/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:38 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 09/12/2015 11:30 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, por ausencia de tensión según IF 03117/2015. ~ Efraín Delgado Currin | 09/12/2015 11:30 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin | 02/01/2016 00:04 ~ Corte de conductor a causa de falla provocada por excremento fresco de ave, el cual habría escurrido a través de la cadena de aislación de la línea en momentos previos a la falla, provocando una descarga entre la fase ?A? y la estructura Nº173. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
440 | 501 | 501DF | Mante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03118/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:38 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 09/12/2015 11:30 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, por ausencia de tensión según IF 03117/2015. ~ Efraín Delgado Currin | 09/12/2015 11:30 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin | 02/01/2016 00:04 ~ Corte de conductor a causa de falla provocada por excremento fresco de ave, el cual habría escurrido a través de la cadena de aislación de la línea en momentos previos a la falla, provocando una descarga entre la fase ?A? y la estructura Nº173. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Mante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03118/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:38 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 09/12/2015 11:30 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, por ausencia de tensión según IF 03117/2015. ~ Efraín Delgado Currin | 09/12/2015 11:30 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin | 02/01/2016 00:04 ~ Corte de conductor a causa de falla provocada por excremento fresco de ave, el cual habría escurrido a través de la cadena de aislación de la línea en momentos previos a la falla, provocando una descarga entre la fase ?A? y la estructura Nº173. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Mante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03118/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:38 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 09/12/2015 11:30 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, por ausencia de tensión según IF 03117/2015. ~ Efraín Delgado Currin | 09/12/2015 11:30 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin | 02/01/2016 00:04 ~ Corte de conductor a causa de falla provocada por excremento fresco de ave, el cual habría escurrido a través de la cadena de aislación de la línea en momentos previos a la falla, provocando una descarga entre la fase ?A? y la estructura Nº173. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD43818/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-09 06:30 | 2015-12-09 17:12 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD43818/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-09 06:30 | 2015-12-09 17:12 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD43818/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-09 06:30 | 2015-12-09 17:12 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DP | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-09 07:16 | 2015-12-09 19:37 |  |  |  | DP | 12.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, aisladores y ferretería en línea 110 kV Chacaya - Mejillones. Mantenimiento a equipos de Paño en S/E Mejillones y en S/E Chacaya, según la solicitud de desconexión N° 161357. |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43794/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-09 08:22 | 2015-12-09 18:08 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, reemplazo de aisladores, poda y tala de árboles, verificación de indicadores de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43794/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-09 08:22 | 2015-12-09 18:08 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, reemplazo de aisladores, poda y tala de árboles, verificación de indicadores de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
883 | 988 | 988DP | Mante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD44360/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-09 09:05 | 2015-12-09 19:39 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | En S/E Minero: MPB a desconectadores de Barra 89H6-1 y 89H6-2 de S/E Minero (Sistema de control, protecciones y equipos) |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | 3006 | 3006DF | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-09 10:43 | 2015-12-09 22:26 |  |  |  | DF | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa Transmisora Mejillones, se desconecta la línea en apoyo al retiro Bypass en el paño JS de S/E Sierra Gorda, por riesgo de acortamiento de distancia del camión pluma. Según solic |  |  | 0 | 1 | 0
300 | 338 | 338DF | Mante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03119/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-09 12:20 | 2015-12-09 12:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 09/12/2015 12:30 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Concepción, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 09/12/2015 12:30 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
300 | 338 | 338DF | Mante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03124/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-09 14:58 | 2015-12-09 17:08 |  |  |  | DF | 2.1667 | 1 | 0 | 0 | 10/12/2015 03:39 ~ Apertura por protecciones de Interruptor 52B3 S/E Concepción, Línea 66kV Concepción-Penco, afectando a consumos de SS.EE Tomé y Mahns. ~ Christian Millanao Q. | 10/12/2015 03:39 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. | 02/01/2016 00:07 ~ Tolva de camión hace contacto con el conductor lateral de la línea produciéndose la descarga eléctrica entre las estructuras N°31 y N°32. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-10 | 2015-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°161627 y SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD44383/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-10 05:52 | 2015-12-10 18:12 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD44391/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-10 05:52 | 2015-12-10 18:12 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD44394/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-10 05:52 | 2015-12-10 18:12 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD44398/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-10 05:52 | 2015-12-10 18:12 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03128/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-10 06:15 | 2015-12-10 06:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/12/2015 06:46 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 10/12/2015 06:46 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD43819/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-10 06:33 | 2015-12-10 17:14 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD43819/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-10 06:33 | 2015-12-10 17:14 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD43819/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-10 06:33 | 2015-12-10 17:14 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DP | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-10 07:17 | 2015-12-10 17:19 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, aisladores y ferretería en línea 110 kV Chacaya - Mejillones. Mantenimiento a equipos de Paño en S/E Mejillones y en S/E Chacaya, según la solicitud de desconexión N° 161358. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45007/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-10 08:16 | 2015-12-10 17:32 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por lavado de aislación sin tensión. Durante la desconexión la alimentación en 66 kV de S/E Combarbalá se transfiere hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DP | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45117/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-10 08:21 | 2015-12-10 14:36 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Pullinque-Loncoche 1 por mantenimiento estructura Nº118. Aportes de central Pullinque hacia SE Loncoche serán canalizados a través de línea 66 kV Pullinque-Loncoche 2 (capacidad 41 MVA) |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD44778/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-10 08:25 | 2015-12-10 19:15 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | En S/E Minero, ajuste mecánico del desconectador 89HCE 1 y prueba de operación local |  |  | 0 | 0 | 1
58 | 59 | 59DP | Mante | 59 | Tramo | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | SD45176/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-10 08:31 | 2015-12-10 13:23 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Línea Quintero - San Luis.- Pruebas partida en negro con unidades TG1A y TG1B previa a certificación. Cierre contra barra desenergizada AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | 0 | 0 | 1
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03130/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-10 08:54 | 2015-12-10 13:21 |  |  |  | DF | 4.45 | 1 | 0 | 0 | 10/12/2015 09:15 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Victoria, LT 66KV Victoria-Curacautín, afectando los consumos de S/E Curacautín. ~ Cristhian Agurto | 10/12/2015 09:15 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto | 02/01/2016 00:09 ~ Tala ilegal de árbol fuera de la franja de servidumbre sin aviso a Transnet S.A. produce la caída de árbol sobre la línea, provocando descarga eléctrica entre las estructuras N°78 y N°79 y el corte del conductor de la fase C. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-10 10:31 | 2015-12-10 15:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | por Revisión y pruebas generales a sistema de teleproteccion. Sewgún solicitud de desconexión N° 162130. |  |  | 0 | 0 | 1
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-10 10:31 | 2015-12-10 15:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | por Revisión y pruebas generales a sistema de teleproteccion. Sewgún solicitud de desconexión N° 162130. |  |  | 0 | 0 | 1
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-10 10:31 | 2015-12-10 15:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | por Revisión y pruebas generales a sistema de teleproteccion. Sewgún solicitud de desconexión N° 162130. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DF | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF03134/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-10 19:15 | 2015-12-11 13:34 |  |  |  | DF | 18.3167 | 1 | 0 | 0 | 10/12/2015 23:30 ~ Se procedio a informar a perosnal de Planta para recorrer la línea afectada y esclarecer el origen de la falla. ~ Centro de Control EGP Chile y PA | 10/12/2015 23:30 ~ Se investiga ~ Centro de Control EGP Chile y PA |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-11 | 2015-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°161627 y SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD44384/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 05:55 | 2015-12-11 18:17 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD44392/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 05:55 | 2015-12-11 18:17 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD44395/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 05:55 | 2015-12-11 18:17 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD44399/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 05:55 | 2015-12-11 18:17 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-11 06:13 | 2015-12-11 06:53 |  |  |  | DF | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4008 |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD43820/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 06:34 | 2015-12-11 17:33 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD43820/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 06:34 | 2015-12-11 17:33 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD43820/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 06:34 | 2015-12-11 17:33 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD44336/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 06:57 | 2015-12-11 18:32 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores y mantenimiento general |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD44336/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 06:57 | 2015-12-11 18:32 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores y mantenimiento general |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD44336/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 06:57 | 2015-12-11 18:32 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores y mantenimiento general |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD44336/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 06:57 | 2015-12-11 18:32 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores y mantenimiento general |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-11 07:58 | 2015-12-11 17:53 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | por Trabajos de Normalización de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya.Circuito N° 4, según solicitud de desconexión N° 162229. |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD44971/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 08:20 | 2015-12-11 19:15 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Efectuar el ajuste mecánico del desconectador 89HCE1-2 y prueba de operación local en S/E Minero. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45009/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 08:31 | 2015-12-11 18:18 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por lavado de aislación sin tensión. Durante la desconexión la alimentación en 66 kV de S/E Combarbalá se transfiere hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-11 08:59 | 2015-12-11 15:16 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | por Trabajos normalización de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya.Circuito N°4 y Trabajos de reemplazo de aislación en patio de mufas, de Circuito Línea 110 kV Central Toc |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Mante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45129/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 09:04 | 2015-12-11 16:23 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | MPB TRAMO DE LINEA SAN FERNANDO - PELEQUEN, EL CUAL SE ENCUENTRA ENERGIZADO EN VACÍO. |  |  | 0 | 0 | 1
15 | 15 | 15DP | Mante | 15 | Tramo | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | DEI DUQUECO | Desconexión / Intervención | SD45032/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 09:07 | 2015-12-11 09:50 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección y pruebas de apertura y cierre en interruptores de poder de la S/E Peuchen. |  |  | 0 | 0 | 1
1287 | 2946 | 2946DF | Movimiento de Equipos | 2946 | Tramo | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-11 09:25 | 2015-12-11 12:49 |  |  |  | DF | 3.4 | 0 | 0 | 0 | por Retiro de elemento extraño en línea A.T. Según solicitud de desconexión N° 162415. |  |  | 0 | 1 | 0
1251 | 2878 | 2878DP | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-11 09:54 | 2015-12-11 10:13 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Por Normalización equipos de Medición, según solicitud de desconexión N° 162212. |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DF | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-11 10:44 | 2015-12-11 17:15 |  |  |  | DF | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | por cambio de conductor en Linea 4 en portal 72-A, según solicitud de desconexión N° 162416. |  |  | 0 | 1 | 0
884 | 989 | 989DF | Mante | 989 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD45741/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-11 12:15 | 2015-12-11 18:47 |  |  |  | DF | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Manga plástica en torre N°89 puede hacer contacto con línea energizada, este plástico se debe retirar con línea desenergizada. |  |  | 0 | 1 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-12 | 2015-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°161627 y SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
275 | 307 | 307DF | Mante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03141/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 14:48 |  |  |  | DF | 12.5167 | 1 | 0 | 0 | 12/12/2015 04:16 ~ Desconexión forzada Itahue -Talca N° 1, Los Maquis-Hualañe y Hualañe-Licantén. Afectando los consumos de SS/EE , V. Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. C. Licantén generaba 4.4 MW ~ Manuel Gaete M. | 12/12/2015 04:16 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 02/01/2016 00:12 ~ Robo de conductor entre las estructuras N°68 y N°70. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DF | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03141/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 14:48 |  |  |  | DF | 12.5167 | 1 | 0 | 0 | 12/12/2015 04:16 ~ Desconexión forzada Itahue -Talca N° 1, Los Maquis-Hualañe y Hualañe-Licantén. Afectando los consumos de SS/EE , V. Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. C. Licantén generaba 4.4 MW ~ Manuel Gaete M. | 12/12/2015 04:16 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 02/01/2016 00:12 ~ Robo de conductor entre las estructuras N°68 y N°70. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DF | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03141/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 14:48 |  |  |  | DF | 12.5167 | 1 | 0 | 0 | 12/12/2015 04:16 ~ Desconexión forzada Itahue -Talca N° 1, Los Maquis-Hualañe y Hualañe-Licantén. Afectando los consumos de SS/EE , V. Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. C. Licantén generaba 4.4 MW ~ Manuel Gaete M. | 12/12/2015 04:16 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 02/01/2016 00:12 ~ Robo de conductor entre las estructuras N°68 y N°70. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
498 | 566 | 566DF | Mante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF03143/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-12 02:18 | 2015-12-12 14:48 |  |  |  | DF | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 12/12/2015 05:07 ~ Desconexión Forzada afectando los consumos de SS/EE San Rafael, Panguilemo, San Clemente, T1 y T3 S/E Talca, EFE Panguilemo.Central S. Ignacio generaba 35 MW ~ Manuel Gaete M. | 12/12/2015 05:07 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 02/01/2016 00:14 ~ Robo de conductor entre las estructuras N°68 y N°70. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
499 | 567 | 567DF | Mante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SRAFAEL EMETAL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF03143/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-12 02:18 | 2015-12-12 14:48 |  |  |  | DF | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 12/12/2015 05:07 ~ Desconexión Forzada afectando los consumos de SS/EE San Rafael, Panguilemo, San Clemente, T1 y T3 S/E Talca, EFE Panguilemo.Central S. Ignacio generaba 35 MW ~ Manuel Gaete M. | 12/12/2015 05:07 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 02/01/2016 00:14 ~ Robo de conductor entre las estructuras N°68 y N°70. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
501 | 569 | 569DF | Mante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF03143/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-12 02:18 | 2015-12-12 14:48 |  |  |  | DF | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 12/12/2015 05:07 ~ Desconexión Forzada afectando los consumos de SS/EE San Rafael, Panguilemo, San Clemente, T1 y T3 S/E Talca, EFE Panguilemo.Central S. Ignacio generaba 35 MW ~ Manuel Gaete M. | 12/12/2015 05:07 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 02/01/2016 00:14 ~ Robo de conductor entre las estructuras N°68 y N°70. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
500 | 568 | 568DF | Mante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF03143/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-12 02:18 | 2015-12-12 14:48 |  |  |  | DF | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 12/12/2015 05:07 ~ Desconexión Forzada afectando los consumos de SS/EE San Rafael, Panguilemo, San Clemente, T1 y T3 S/E Talca, EFE Panguilemo.Central S. Ignacio generaba 35 MW ~ Manuel Gaete M. | 12/12/2015 05:07 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 02/01/2016 00:14 ~ Robo de conductor entre las estructuras N°68 y N°70. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
532 | 604 | 604DP | Mante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD43932/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-12 06:17 | 2015-12-12 19:26 |  |  |  | DP | 13.15 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
534 | 606 | 606DP | Mante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD43932/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-12 06:17 | 2015-12-12 19:26 |  |  |  | DP | 13.15 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del reemplazo y limpieza de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
211 | 233 | 233DP | Mante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD43102/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-12 08:35 | 2015-12-12 10:18 |  |  |  | DP | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E RANCAGUA: PAÑO A2 L. TING-JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Rancagua: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente del paño A2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV S/E RANCAGUA O LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA - A. JAHUEL 1 (AL INICIO O TERMINO DE LA FAENA) Observaciones Nota: Se desconectará sólo el Paño A2, la Línea 154 kV Tinguiririca- Rancagua-A. Jahuel 1, quedará en servicio normal, abierta en S/E Rancagua |  |  | 0 | 0 | 1
209 | 231 | 231DP | Mante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD43102/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-12 08:35 | 2015-12-12 10:18 |  |  |  | DP | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E RANCAGUA: PAÑO A2 L. TING-JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Rancagua: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente del paño A2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV S/E RANCAGUA O LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA - A. JAHUEL 1 (AL INICIO O TERMINO DE LA FAENA) Observaciones Nota: Se desconectará sólo el Paño A2, la Línea 154 kV Tinguiririca- Rancagua-A. Jahuel 1, quedará en servicio normal, abierta en S/E Rancagua |  |  | 0 | 0 | 1
58 | 59 | 59DP | Mante | 59 | Tramo | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | SD45438/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-12 09:13 | 2015-12-12 12:14 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Línea Quintero - San Luis.- Pruebas partida en negro con unidad TG1A para certificación. Cierre contra barra desenergizada AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-13 | 2015-12-13 18:50 |  |  |  | DP | 18.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de avance de construcción de nueva línea 4, LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4, según la solicitud de desconexión N°160264. Y Según SD N°161627 y SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
512 | 580 | 580DP | Mante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD43538/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 00:14 | 2015-12-13 21:18 |  |  |  | DP | 21.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E CIRUELOS: PAÑO J1 - CAUTIN Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Ciruelos: Paño J1 Cambio de ajustes, verificación de protecciones y vinculación con teleprotecciones, según EAP 105 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ciruelos: Inhabilitar función y vías de trip protecciones 50BF-J1 Instalaciones con Riesgo S/E CIRUELOS: BARRA PRINCIPAL 220 KV (DURANTE LA FAENA) Observaciones OBRAS SOLICITADAS POR LATIN AMERICAN POWER, CONEXIÓN TAP-OFF LÍNEA 220kV CAUTIN - CIRUELOS |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | 1533 | 1533DP | Mante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD43538/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 00:14 | 2015-12-13 21:18 |  |  |  | DP | 21.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E CIRUELOS: PAÑO J1 - CAUTIN Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Ciruelos: Paño J1 Cambio de ajustes, verificación de protecciones y vinculación con teleprotecciones, según EAP 105 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ciruelos: Inhabilitar función y vías de trip protecciones 50BF-J1 Instalaciones con Riesgo S/E CIRUELOS: BARRA PRINCIPAL 220 KV (DURANTE LA FAENA) Observaciones OBRAS SOLICITADAS POR LATIN AMERICAN POWER, CONEXIÓN TAP-OFF LÍNEA 220kV CAUTIN - CIRUELOS |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-13 05:31 | 2015-12-14 |  |  |  | DF | 18.4833 | 0 | 0 | 0 | 52B5 queda transferido, asociado a IF N° 4009. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-13 05:31 | 2015-12-14 |  |  |  | DF | 18.4833 | 0 | 0 | 0 | 52B5 queda transferido, asociado a IF N° 4009. |  |  | 0 | 1 | 0
1560 | 4570 | 4570DP | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-13 06:02 | 2015-12-13 16:48 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de protección 21-21N sistema 1 paño J2. Pruebas efectivas de desenganche de protección 21.21N S1 sobre 52J, según la solicitud de desconexión N° 162910. |  |  | 0 | 0 | 1
606 | 684 | 684DP | Mante | 684 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45346/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 06:33 | 2015-12-13 09:51 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | En S/E Concón rellenar con gas SF6 interruptor 110 kV de la línea Concón-Reñaca. |  |  | 0 | 0 | 1
607 | 685 | 685DP | Mante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45346/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 06:33 | 2015-12-13 09:51 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | En S/E Concón rellenar con gas SF6 interruptor 110 kV de la línea Concón-Reñaca. |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | 2919 | 2919DF | Movimiento de Equipos | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-13 06:37 | 2015-12-13 14:05 |  |  |  | DF | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Inspección de balizas y reparación de hebras cortadas entre las estructuras 166 y 167, según solicitud de desconexión N° 162452 y ECP N° 655. Pruebas de control y alarmas en equipos de patio (89J11-1, |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DF | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-13 06:41 | 2015-12-13 13:32 |  |  |  | DF | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Apoyo a los trabajos de reparación de balizas y hebras cortadas en línea 220 kV Atacama - Esmeralda (solicitada por Transelec), según solicitud de desconexión N° 162456. |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-13 06:41 | 2015-12-13 13:32 |  |  |  | DF | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Apoyo a los trabajos de reparación de balizas y hebras cortadas en línea 220 kV Atacama - Esmeralda (solicitada por Transelec), según solicitud de desconexión N° 162456. |  |  | 0 | 1 | 0
250 | 274 | 274DP | Mante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44499/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 07:43 | 2015-12-13 17:41 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PARRAL: PAÑO A2 LÍNEA ITAHUE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Parral: Trabajos de levantamiento de medidas en desconectador 89A2-2 por obra de implementación de Retrofit. considera toma de medidas en contactos principales, cabezales y estructura. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, S. PARRAL-CHARRUA, Ó BARRA 154 KV DE S/E PARRAL (AL INICIO Y TERMINO DE LA FAENA) Observaciones S/E Parral: Programa de Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
252 | 276 | 276DP | Mante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44499/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 07:43 | 2015-12-13 17:41 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PARRAL: PAÑO A2 LÍNEA ITAHUE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Parral: Trabajos de levantamiento de medidas en desconectador 89A2-2 por obra de implementación de Retrofit. considera toma de medidas en contactos principales, cabezales y estructura. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, S. PARRAL-CHARRUA, Ó BARRA 154 KV DE S/E PARRAL (AL INICIO Y TERMINO DE LA FAENA) Observaciones S/E Parral: Programa de Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1011 | 1334 | 1334DP | Mante | 1334 | Tramo | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44499/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 07:43 | 2015-12-13 17:41 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PARRAL: PAÑO A2 LÍNEA ITAHUE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Parral: Trabajos de levantamiento de medidas en desconectador 89A2-2 por obra de implementación de Retrofit. considera toma de medidas en contactos principales, cabezales y estructura. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, S. PARRAL-CHARRUA, Ó BARRA 154 KV DE S/E PARRAL (AL INICIO Y TERMINO DE LA FAENA) Observaciones S/E Parral: Programa de Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DP | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45021/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 07:50 | 2015-12-13 13:32 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de LT 66kV Hualañé - Licantén por mantenimiento preventivo. Los consumos de S/E Licantén serán trasferidos vía redes MT hacia otras instalaciones del sector. Se ha coordinado con Arauco Generación la generación en isla de la planta Licancel. |  |  | 0 | 0 | 1
465 | 527 | 527DF | Mante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD45895/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-13 08:00 | 2015-12-13 08:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Ralco Charrúa 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa, Pruebas de control, medidas de aislación y análisis fasorial a través de software. Trabajo rechazado el 07.06.2015 según SD17532/2015, y el 12.10.2015 según SD34838/2015. Las actividades a realizar permiten asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y mantener la confiabilidad de nuestras instalaciones. Al no realizar el mantenimiento estamos en riesgo cierto de que eventuales fallas causen la intempestiva salida de servico de las instalaciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se bloqueará la función 50BF-J16 y Trip hacia Sistema MAIS. Instalaciones con Riesgo Deaconexión Barra 220 kV sección 2 ó Reactor 2 de 500 kV de S/E Charrúa Observaciones Se aprovecha la opertunidad de que estará configurada linea larga Antuco Charrúa Concepción para mitigar el riesgo de la faena sobre la zona de Concepción. Para lo cual se realizarán como maniobra operacional los cambios de ajustes en S/E Antuco paño J4 línea 220 kV ANtuco Charrúa 2 y en Concepción por la línea 220 kV Charrúa Concepción. |  |  | 0 | 1 | 0
593 | 668 | 668DF | Mante | 668 | Tramo | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD45894/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-13 08:11 | 2015-12-13 18:04 |  |  |  | DF | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LAT 220 kV Los Maquis - Cordillera por revisión de densímetro y TTPP línea CG03 bahía Los Maquis con bajo nivel de SF6. |  |  | 0 | 1 | 0
58 | 59 | 59DP | Mante | 59 | Tramo | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | SD45458/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 08:42 | 2015-12-13 11:07 |  |  |  | DP | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Línea Quintero - San Luis.- Pruebas partida en negro con unidad TG1B para certificación. Cierre contra barra desenergizada AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Mante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD45563/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 08:58 | 2015-12-13 09:00 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte línea 66 kV Purranque Pto Varas. Cto N° 1, por puesta en servicio de TT/PP de 66 kV asociados al transformador T1 Marca EFACEC de 8/10 MVA, Microcorte afecta los consumos de S/E Frutillar |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DF | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF03148/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-13 15:08 | 2015-12-14 01:03 |  |  |  | DF | 9.9167 | 1 | 0 | 0 | 13/12/2015 15:57 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B5 de S/E Loncoche y la desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Pullinque. ~ Pablo Pino Tobar | 13/12/2015 15:57 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-13 18:50 | 2015-12-14 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, SDN° 161627 y Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4 (túnel) SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-14 | 2015-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, SDN° 161627 y Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4 (túnel) SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-14 | 2015-12-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | 52B5 queda transferido, asociado a IF N° 4009. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-14 | 2015-12-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | 52B5 queda transferido, asociado a IF N° 4009. |  |  | 0 | 1 | 0
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD44570/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-14 07:39 | 2015-12-14 17:30 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, poda y roce. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD44570/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-14 07:39 | 2015-12-14 17:30 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, poda y roce. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD44570/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-14 07:39 | 2015-12-14 17:30 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, poda y roce. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD44570/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-14 07:39 | 2015-12-14 17:30 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, poda y roce. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44340/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-14 08:23 | 2015-12-14 17:22 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por lavado de aislación sin tensión. Durante la desconexión la alimentación en 66 kV de S/E Combarbalá se transfiere hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-14 08:24 | 2015-12-15 |  |  |  | DP | 15.6 | 0 | 0 | 0 | por Mantención Interruptores y Tableros de Control en ambos extremos y lavado de aisladores extremo S/E 'A', según solicitud de desconexión N° 162309. |  |  | 0 | 0 | 1
56 | 57 | 57DP | Mante | 57 | Tramo | NEHUENCO II N2 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD45498/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-14 10:35 | 2015-12-14 17:04 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV TV CNE 2 TG CNE 3 - SLU Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Luis: Mantenimiento programado a desconectadores 89J1-2y2T y 89J(1-2)-1 y a Pararrayos del paño J1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Luis: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conductores de bajada de los pararrayos y ambos lados de desconectadores a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E San Luis: Barra de 220 kV sección 1. Observaciones Coordinado con Central Nehuenco. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DF | Movimiento de Equipos | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-14 12:46 | 2015-12-15 |  |  |  | DF | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de empresa ENORCHILE, por trabajos en sus instalaciones(cambio de ajuste de protecciones en S/E María Elena y pruebas de disparo de teleprotecciones), según solicitud de desconexión N° 162 |  |  | 0 | 1 | 0
1342 | 3034 | 3034DF | Movimiento de Equipos | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-14 12:46 | 2015-12-15 |  |  |  | DF | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de empresa ENORCHILE, por trabajos en sus instalaciones(cambio de ajuste de protecciones en S/E María Elena y pruebas de disparo de teleprotecciones), según solicitud de desconexión N° 162 |  |  | 0 | 1 | 0
378 | 428 | 428DF | Mante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03153/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-14 13:54 | 2015-12-14 13:54 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 14/12/2015 14:33 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B3 de S/E Paine. ~ Cristian Molina Fierro | 14/12/2015 14:33 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 02/01/2016 00:46 ~ Durante perturbación en la LT 66kV Paine ? Isla de Maipo, que fue despejada a través de protección de sobrecorriente residual (51N) y Reconexión Automática Exitosa de interruptor 52B3 en S/E Paine, se produce la operación del elemento de sobretensión de residual (59N) en el paño BT1 de SE Papelera Talagante. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
972 | 1185 | 1185DF | Mante | 1185 | Tramo | ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03152/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-14 13:55 | 2015-12-14 16:21 |  |  |  | DF | 2.4333 | 1 | 0 | 0 | 14/12/2015 14:20 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B3 de S/E Isla de Maipo, afectando la S/E Papelera Talagante. ~ Cristian Molina Fierro | 14/12/2015 14:20 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 02/01/2016 00:45 ~ Durante perturbación en la LT 66kV Paine ? Isla de Maipo, que fue despejada a través de protección de sobrecorriente residual (51N) y Reconexión Automática Exitosa de interruptor 52B3 en S/E Paine, se produce la operación del elemento de sobretensión de residual (59N) en el paño BT1 de SE Papelera Talagante. ~ Felipe Puentes chávez. | 0 | 0 | 0
1001 | 1315 | 1315DF | Mante | 1315 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | STS | Desconexión / Intervención | SD46093/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-14 14:52 | 2015-12-14 19:50 |  |  |  | DF | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Pilauco Osorno circuito N°3 por reparación de conductor cortado de LAT Osorno La Unión Cto. 2. |  |  | 0 | 1 | 0
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-15 | 2015-12-15 08:00 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | por Mantención Interruptores y Tableros de Control en ambos extremos y lavado de aisladores extremo S/E 'A', según solicitud de desconexión N° 162309. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-15 | 2015-12-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, SDN° 161627 y Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4 (túnel) SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DF | Movimiento de Equipos | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-15 | 2015-12-15 11:02 |  |  |  | DF | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de empresa ENORCHILE, por trabajos en sus instalaciones(cambio de ajuste de protecciones en S/E María Elena y pruebas de disparo de teleprotecciones), según solicitud de desconexión N° 162 |  |  | 0 | 1 | 0
1342 | 3034 | 3034DF | Movimiento de Equipos | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-15 | 2015-12-15 11:02 |  |  |  | DF | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de empresa ENORCHILE, por trabajos en sus instalaciones(cambio de ajuste de protecciones en S/E María Elena y pruebas de disparo de teleprotecciones), según solicitud de desconexión N° 162 |  |  | 0 | 1 | 0
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-15 | 2015-12-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | por Revisión y pruebas eléctricas a 52B5, según solicitud de desconexión N° 162543. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-15 | 2015-12-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | por Revisión y pruebas eléctricas a 52B5, según solicitud de desconexión N° 162543. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45036/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 05:55 | 2015-12-15 17:57 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45038/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 05:55 | 2015-12-15 17:57 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45040/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 05:55 | 2015-12-15 17:57 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45042/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 05:55 | 2015-12-15 17:57 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45073/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 06:30 | 2015-12-15 17:27 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45073/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 06:30 | 2015-12-15 17:27 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45073/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 06:30 | 2015-12-15 17:27 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45434/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 07:00 | 2015-12-15 17:19 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantencion de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45434/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 07:00 | 2015-12-15 17:19 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantencion de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45434/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 07:00 | 2015-12-15 17:19 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantencion de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45434/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 07:00 | 2015-12-15 17:19 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantencion de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
1192 | 2809 | 2809DF | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-15 08:00 | 2015-12-16 |  |  |  | DF | 16 | 0 | 0 | 0 | por Mantención Interruptores y Tableros de Control en ambos extremos y lavado de aisladores extremo S/E 'A', según solicitud de desconexión N° 162311. |  |  | 0 | 1 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44341/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 08:22 | 2015-12-15 17:58 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por lavado de aislación sin tensión. Durante la desconexión la alimentación en 66 kV de S/E Combarbalá se transfiere hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
500 | 568 | 568DP | Mante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45554/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 09:16 | 2015-12-15 15:33 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea 66kV Panguilemo - Talca N°2 por trabajos de MPB en E207, se considera el cambio de alimentación de S/E Panguilemo al circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Mante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45143/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 09:46 | 2015-12-15 19:04 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante la instalación de portal de barra asociado a proyecto nuevo transformador N°4 66k/15kV. Ademas se realizarán labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones correspondiente a limpieza de aislación y reemplazo de amarras. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B1 S/E Teno mediante sistema de 66kV.- |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | 2925 | 2925DP | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-15 09:56 | 2015-12-15 20:05 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño J6, por vinculación de nuevo Paño J16 a la protección diferencial de Barras de la S/E, pruebas de control y de inyección primaria de Paños J16 y J6, según la solicitud de desconex |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DP | Movimiento de Equipos | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-15 11:02 | 2015-12-15 17:20 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | reapriete de conexiones, medidas de aislación y pruebas de control sobre equipos del Paño J1, según la solicitud de desconexión N° 162437. A solicitud de empresa ENORCHILE, por trabajos en sus instal |  |  | 0 | 0 | 1
1342 | 3034 | 3034DP | Movimiento de Equipos | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-15 11:02 | 2015-12-15 17:20 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | reapriete de conexiones, medidas de aislación y pruebas de control sobre equipos del Paño J1, según la solicitud de desconexión N° 162437. A solicitud de empresa ENORCHILE, por trabajos en sus instal |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DF | Movimiento de Equipos | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-15 17:20 | 2015-12-16 |  |  |  | DF | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa ENORCHILE, por trabajos en sus instalaciones(cambio de ajuste de protecciones en S/E María Elena y pruebas de disparo de teleprotecciones), según solicitud de desconexión N° 16 |  |  | 0 | 1 | 0
1342 | 3034 | 3034DF | Movimiento de Equipos | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-15 17:20 | 2015-12-16 |  |  |  | DF | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa ENORCHILE, por trabajos en sus instalaciones(cambio de ajuste de protecciones en S/E María Elena y pruebas de disparo de teleprotecciones), según solicitud de desconexión N° 16 |  |  | 0 | 1 | 0
249 | 273 | 273DF | Mante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03166/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-15 20:28 | 2015-12-15 20:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/12/2015 20:42 ~ Reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Pelequén. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 15/12/2015 20:42 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
254 | 278 | 278DF | Mante | 278 | Tramo | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF03166/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-15 20:28 | 2015-12-15 20:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/12/2015 20:42 ~ Reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Pelequén. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 15/12/2015 20:42 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1192 | 2809 | 2809DF | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-16 | 2015-12-16 18:05 |  |  |  | DF | 18.0833 | 0 | 0 | 0 | por Mantención Interruptores y Tableros de Control en ambos extremos y lavado de aisladores extremo S/E 'A', según solicitud de desconexión N° 162311. |  |  | 0 | 1 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-16 | 2015-12-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, SDN° 161627 y Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4 (túnel) SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DF | Movimiento de Equipos | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-16 | 2015-12-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa ENORCHILE, por trabajos en sus instalaciones(cambio de ajuste de protecciones en S/E María Elena y pruebas de disparo de teleprotecciones), según solicitud de desconexión N° 16 |  |  | 0 | 1 | 0
1342 | 3034 | 3034DF | Movimiento de Equipos | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-16 | 2015-12-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa ENORCHILE, por trabajos en sus instalaciones(cambio de ajuste de protecciones en S/E María Elena y pruebas de disparo de teleprotecciones), según solicitud de desconexión N° 16 |  |  | 0 | 1 | 0
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-16 | 2015-12-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | por Revisión y pruebas eléctricas a 52B5, según solicitud de desconexión N° 162543. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-16 | 2015-12-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | por Revisión y pruebas eléctricas a 52B5, según solicitud de desconexión N° 162543. |  |  | 0 | 1 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45043/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 05:57 | 2015-12-16 17:45 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45046/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 05:57 | 2015-12-16 17:45 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45049/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 05:57 | 2015-12-16 17:45 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45052/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 05:57 | 2015-12-16 17:45 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45074/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 05:59 | 2015-12-16 16:10 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45074/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 05:59 | 2015-12-16 16:10 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45074/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 05:59 | 2015-12-16 16:10 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45435/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 07:27 | 2015-12-16 17:10 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45435/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 07:27 | 2015-12-16 17:10 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45435/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 07:27 | 2015-12-16 17:10 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45435/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 07:27 | 2015-12-16 17:10 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD46016/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 08:05 | 2015-12-16 15:48 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantencion paño Linea en S/E Cobre |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44539/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 10:57 | 2015-12-16 14:56 |  |  |  | DP | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el movimiento de conductores hacia torre auxiliar, debido a reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°1, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria serán respaldados a través de CTO N°2, y los consumos asociados a 110/66 kV S/E Punitaqui y 66 KV S/E El Sauce serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera precaución interruptor 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
52 | 51 | 51DP | Mante | 51 | Tramo | NEHUENCO II N1 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD44983/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 11:01 | 2015-12-16 18:15 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Luis. L. 220 kV TG Nehuenco 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Luis: Mantenimiento programado a desconectadores 89J2-2y2T y 89J(1-2)-2 y a Pararrayos del paño J2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Luis: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conductores de bajada de los pararrayos y ambos lados de desconectadores a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E San Luis: Barra de 220 kV sección 2. Observaciones Coordinado con Central Nehuenco, por mantenimiento mayor en su unidad. |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44551/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 14:56 | 2015-12-16 17:16 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el movimiento de conductores hacia torre auxiliar, debido a reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°2, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria serán respaldados a través de CTO N°1, y los consumos asociados a 110/66 kV S/E Punitaqui y 66 KV S/E El Sauce serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera bloqueo reconexión interruptor 52H1 de S/E El Peñón y precaución interruptor 52H2 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DF | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF03173/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-16 16:42 | 2015-12-16 19:17 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | 16/12/2015 20:39 ~ Operación Automática del Interruptor 66kV de la Línea San Antonio ? Tap Algarrobo Cto1, afectando momentáneamente a S/E San Sebastian mientras realiza transferencia automática al Cto2 de la línea 66kV San Antonio ? Tap Algarrobo. ~ José San Martín A. | 16/12/2015 20:39 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DF | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF03173/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-16 16:42 | 2015-12-16 19:17 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | 16/12/2015 20:39 ~ Operación Automática del Interruptor 66kV de la Línea San Antonio ? Tap Algarrobo Cto1, afectando momentáneamente a S/E San Sebastian mientras realiza transferencia automática al Cto2 de la línea 66kV San Antonio ? Tap Algarrobo. ~ José San Martín A. | 16/12/2015 20:39 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-16 21:04 | 2015-12-17 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Solicitud en apoyo a SD 162489: Desconexión de rectificadores y de equipos de corriente continua. Se requiere realizar inspección y verificaciones en Barras 1 y 2 de corriente continua (SS/AA Subestac |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-17 | 2015-12-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, SDN° 161627 y Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4 (túnel) SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-17 | 2015-12-17 06:43 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | ESolicitud en apoyo a SD 162489: Desconexión de rectificadores y de equipos de corriente continua. Se requiere realizar inspección y verificaciones en Barras 1 y 2 de corriente continua (SS/AA Subesta |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DF | Movimiento de Equipos | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-17 | 2015-12-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa ENORCHILE, por trabajos en sus instalaciones(cambio de ajuste de protecciones en S/E María Elena y pruebas de disparo de teleprotecciones), según solicitud de desconexión N° 16 |  |  | 0 | 1 | 0
1342 | 3034 | 3034DF | Movimiento de Equipos | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-17 | 2015-12-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa ENORCHILE, por trabajos en sus instalaciones(cambio de ajuste de protecciones en S/E María Elena y pruebas de disparo de teleprotecciones), según solicitud de desconexión N° 16 |  |  | 0 | 1 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45044/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 05:59 | 2015-12-17 18:56 |  |  |  | DP | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45047/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 05:59 | 2015-12-17 18:56 |  |  |  | DP | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45050/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 05:59 | 2015-12-17 18:56 |  |  |  | DP | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45053/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 05:59 | 2015-12-17 18:56 |  |  |  | DP | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45075/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 05:59 | 2015-12-17 17:46 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45075/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 05:59 | 2015-12-17 17:46 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45075/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 05:59 | 2015-12-17 17:46 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | 956 | 956DP | Mante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD46225/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 08:18 | 2015-12-17 16:34 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de maniobras en S/E Colon |  |  | 0 | 0 | 1
1193 | 2810 | 2810DP | Movimiento de Equipos | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-17 08:27 | 2015-12-17 18:41 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantención a Interruptores y Tableros de Control en ambos extremos y lavado de aisladores, según la solicitud desconexión N° 162544 |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45440/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 08:32 | 2015-12-17 14:20 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Montaje de postes, estructuras y nuevo desconectador 66 kv trifasico seccionador del cto. 1 en S/e Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45440/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 08:32 | 2015-12-17 14:20 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Montaje de postes, estructuras y nuevo desconectador 66 kv trifasico seccionador del cto. 1 en S/e Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45440/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 08:32 | 2015-12-17 14:20 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Montaje de postes, estructuras y nuevo desconectador 66 kv trifasico seccionador del cto. 1 en S/e Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD46142/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 09:10 | 2015-12-17 18:37 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | En S/E Minero, reposición de chitotes entre Barras 110KV. N° 1 / N° 2 y desconectadores BBCC |  |  | 0 | 0 | 1
459 | 520 | 520DP | Mante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD45864/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 09:22 | 2015-12-18 17:12 |  |  |  | DP | 31.8333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de FO (Fibra óptica OPGW ) tramo torre 49 y 50 correspondiente a Sub -Estación Santa Filomena , Sub-Estacion Confluencia . |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-17 09:33 | 2015-12-17 15:49 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Inspección puntos de apoyo conductor entre estructura N°1 a N°55, según la solicitud desconexión N° 162310. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-17 09:33 | 2015-12-17 15:49 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Inspección puntos de apoyo conductor entre estructura N°1 a N°55, según la solicitud desconexión N° 162310. |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DP | Mante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD46398/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 10:06 | 2015-12-17 16:07 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea 66kV Villa Alegre -Linares Norte por mantenimiento preventivo. S/E Villa Alegre sera transferido vía sistema de 66kV al paño B5 de S/E Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-17 10:41 | 2015-12-17 13:08 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Reparación parcial Conductor de guardia en vano 817-818 con la instalación de manguitos preformados, según la solicitud de desconexión N°162525. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-18 | 2015-12-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, SDN° 161627 y Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4 (túnel) SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45045/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 05:51 | 2015-12-18 18:07 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45048/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 05:51 | 2015-12-18 18:07 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45051/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 05:51 | 2015-12-18 18:07 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45054/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 05:51 | 2015-12-18 18:07 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45076/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 06:32 | 2015-12-18 16:19 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45076/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 06:32 | 2015-12-18 16:19 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45076/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 06:32 | 2015-12-18 16:19 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
339 | 387 | 387DP | Mante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD45337/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 07:44 | 2015-12-18 18:03 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Paño B2-Newén Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Retiro de antiguo interruptor y puesta en servicio del nuevo interruptor 52B2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TCB2 y 52B2, entre 52B2 y 89B2-1. Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV - SAN VICENTE, Durante la faena. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
416 | 472 | 472DP | Mante | 472 | Tramo | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45337/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 07:44 | 2015-12-18 18:03 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Paño B2-Newén Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Retiro de antiguo interruptor y puesta en servicio del nuevo interruptor 52B2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TCB2 y 52B2, entre 52B2 y 89B2-1. Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV - SAN VICENTE, Durante la faena. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44408/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 08:15 | 2015-12-18 17:23 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por limpieza a paño de aislación, reemplazo de amarras en aisladores line post y cambio de aisladores discos dañados. Durante la desconexión la alimentación en 66 kV de S/E Combarbalá se transfiere hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1148 | 1585 | 1585DP | Mante | 1585 | Tramo | MINERO - SAUZAL 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD46331/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 08:21 | 2015-12-18 16:00 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Mantención a paño L5 en S/E Sauzal, el cual esta fuera de servicio. El Cto. 110Kv. Minero Sauzal N°3 se mantiene energizado |  |  | 0 | 0 | 1
1036 | 1384 | 1384DP | Mante | 1384 | Tramo | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD45917/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 08:38 | 2015-12-18 22:49 |  |  |  | DP | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | Recarga de Gas SF6 en Interruptor 52HT. |  |  | 0 | 0 | 1
1121 | 1547 | 1547DP | Mante | 1547 | Tramo | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD45917/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 08:38 | 2015-12-18 22:49 |  |  |  | DP | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | Recarga de Gas SF6 en Interruptor 52HT. |  |  | 0 | 0 | 1
1097 | 1505 | 1505DP | Mante | 1505 | Tramo | LOS HIERROS II - TAP LOS HIERROS 110KV C1 | PORTEZUELO | Desconexión / Intervención | SD45917/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 08:38 | 2015-12-18 22:49 |  |  |  | DP | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | Recarga de Gas SF6 en Interruptor 52HT. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45557/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 08:42 | 2015-12-18 21:05 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Conexión, energización y puesta en servicio del nuevo desconectador 66 kV Seccionador del cto. 2 en S/E Algarrobo Norte. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45557/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 08:42 | 2015-12-18 21:05 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Conexión, energización y puesta en servicio del nuevo desconectador 66 kV Seccionador del cto. 2 en S/E Algarrobo Norte. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45557/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 08:42 | 2015-12-18 21:05 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Conexión, energización y puesta en servicio del nuevo desconectador 66 kV Seccionador del cto. 2 en S/E Algarrobo Norte. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-19 | 2015-12-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, SDN° 161627 y Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4 (túnel) SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
1039 | 1387 | 1387DF | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD46823/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-19 00:01 | 2015-12-19 00:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de Puesta en servicio y primera energización del de Interruptor seccionador 52KS, posterior a mantenimiento correctivo por reemplazo de Bushing de fase 1 lado TT/CC y de fase 3 lado Barra. ** La Primera energización se realizará con la Línea de 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 2 y la Barra B de 500 kV de S/E Ancoa Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 y BARRA 500 KV, SECCION 2 S/E ANCOA (Durante las Pruebas de Energización) Observaciones Nota: La Prueba de la primera energización del 52KS se realizara energizando desde S/E Alto Jahuel la Línea de 500 kV Ancoa-A. Jahuel 2 y la Barra B de S/E Ancoa |  |  | 0 | 1 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-20 | 2015-12-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, SDN° 161627 y Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4 (túnel) SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45766/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-20 07:10 | 2015-12-20 18:00 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea Talca - La Palma por trabajos de reemplazo de desconectador 89B1 en SE La Palma por equipo motorizado, el tramo de línea La Palma - San Javier se transferirá hacia SE Linares mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44549/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-20 07:40 | 2015-12-20 12:37 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el movimiento de conductores hacia nueva estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°1, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria serán respaldados a través de CTO N°2, y los consumos asociados a 110/66 kV S/E Punitaqui y 66 KV S/E El Sauce serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera precaución interruptor 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
647 | 727 | 727DP | Mante | 727 | Tramo | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD46691/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-20 08:08 | 2015-12-20 21:07 |  |  |  | DP | 12.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 44 kV Catemu-Los Angeles, para realizar mantenimiento a la línea. Se coordina desconexión con cliente Minera Cerro Negro. |  |  | 0 | 0 | 1
358 | 407 | 407DP | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45158/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-20 08:48 | 2015-12-20 16:32 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Programada LT Victoria Curacautin: Por trabajos de construccion y habilitacion nueva variante de linea de transmision al interior de S/E Los Peumos, ademas se realizara el mantenimiento a linea. Se respaldara parte de los consumos a traves de generacion local de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Mante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD46405/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-20 10:16 | 2015-12-20 14:30 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea S.Luis-A.Santa cto. 2 en S/E San Luis a solicitud de Transelec para investigar anormalidad en protección de barra 220 kV Sección 1 (SD46326/2015) |  |  | 0 | 0 | 1
1035 | 1382 | 1382DF | Mante | 1382 | Tramo | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03193/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-20 12:35 | 2015-12-20 12:36 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 20/12/2015 13:26 ~ Falla interna Central Loma Alta ~ Eduardo Bello Parra |  | 20/12/2015 13:26 ~ Falla interna Central Loma Alta ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
175 | 188 | 188DP | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44607/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-20 12:38 | 2015-12-20 14:49 |  |  |  | DP | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el movimiento de conductores hacia nueva estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°2, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria serán respaldados a través de CTO N°1, y los consumos asociados a 110/66 kV S/E Punitaqui y 66 KV S/E El Sauce serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera bloqueo reconexión interruptor 52H1 de S/E El Peñón y precaución interruptor 52H2 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-21 | 2015-12-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, SDN° 161627 y Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4 (túnel) SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45077/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-21 05:40 | 2015-12-21 16:44 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45077/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-21 05:40 | 2015-12-21 16:44 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45077/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-21 05:40 | 2015-12-21 16:44 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46129/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-21 05:40 | 2015-12-21 17:54 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46132/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-21 05:40 | 2015-12-21 17:54 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46135/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-21 05:40 | 2015-12-21 17:54 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46138/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-21 05:40 | 2015-12-21 17:54 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
884 | 989 | 989DP | Mante | 989 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD46539/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-21 08:33 | 2015-12-21 18:27 |  | 2015-12-21 10:20 |  | DP | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | En S/E Minero: MPB a control y a equipos del paño H7, de línea 110 kV Sauzal-Minero N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1193 | 2810 | 2810DP | Movimiento de Equipos | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-21 09:12 | 2015-12-21 11:15 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Mantención a Interruptores y Tableros de Control en ambos extremos y lavado de aisladores. Según la solicitud de desconexión N°162546. |  |  | 0 | 0 | 1
884 | 989 | 989DP | Mante | 989 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD46466/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-21 10:20 | 2015-12-21 18:29 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | -Se solicita fuera de servicio línea sauzal N°2 (110 KV), por mantenimiento a paño H7 asociado a dicha entrega. |  |  | 0 | 0 | 1
1147 | 1584 | 1584DP | Mante | 1584 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD46466/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-21 10:20 | 2015-12-21 18:29 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | -Se solicita fuera de servicio línea sauzal N°2 (110 KV), por mantenimiento a paño H7 asociado a dicha entrega. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-22 | 2015-12-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, SDN° 161627 y Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4 (túnel) SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46130/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-22 05:53 | 2015-12-22 18:05 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46133/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-22 05:53 | 2015-12-22 18:05 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46136/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-22 05:53 | 2015-12-22 18:05 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46139/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-22 05:53 | 2015-12-22 18:05 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
550 | 622 | 622DF | Mante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF03205/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-22 06:25 | 2015-12-22 06:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 22/12/2015 09:23 ~ 06:25 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66 kV Licanco Nva Imperial. ~ Wilson Pino Medina | 22/12/2015 09:23 ~ Se investiga. ~ Wilson Pino Medina |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45078/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-22 06:30 | 2015-12-22 16:19 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45078/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-22 06:30 | 2015-12-22 16:19 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45078/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-22 06:30 | 2015-12-22 16:19 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-22 07:55 | 2015-12-22 15:16 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor: Reemplazo aislación de silicona, según la solicitud de desconexión N°162896. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-23 | 2015-12-23 16:05 |  |  |  | DP | 16.0833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, SDN° 161627 y Cambio de cable subterráneo de 110 kV, entre patio de AT y salida de LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°4 (túnel) SD N° 160211. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46131/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 05:55 | 2015-12-23 18:00 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46134/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 05:55 | 2015-12-23 18:00 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46137/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 05:55 | 2015-12-23 18:00 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46140/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 05:55 | 2015-12-23 18:00 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45079/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 06:24 | 2015-12-23 16:02 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45079/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 06:24 | 2015-12-23 16:02 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD45079/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 06:24 | 2015-12-23 16:02 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD46899/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 09:22 | 2015-12-23 10:30 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de operación (abrir/cerrar) del nuevo desconectador 66 kV Seccionador del cto. 2 en S/E Algarrobo Norte. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD46899/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 09:22 | 2015-12-23 10:30 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de operación (abrir/cerrar) del nuevo desconectador 66 kV Seccionador del cto. 2 en S/E Algarrobo Norte. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD46899/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 09:22 | 2015-12-23 10:30 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de operación (abrir/cerrar) del nuevo desconectador 66 kV Seccionador del cto. 2 en S/E Algarrobo Norte. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45691/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 10:27 | 2015-12-23 14:07 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el movimiento de conductores hacia torre auxiliar, debido a reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°1, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria serán respaldados a través de CTO N°2, y los consumos asociados a 110/66 kV S/E Punitaqui y 66 KV S/E El Sauce serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera precaución interruptor 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | 338 | 338DP | Mante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD46914/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 10:30 | 2015-12-23 17:42 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la línea LT 66KV Concepción-Penco por poda de árboles cercana a la línea ya antes mencionada. La carga de la línea LT 66KV Concepción-Penco se transferirá al paño 52B3 de S/E Alonso de Ribera, mediante la línea LT 66KV Alonso de Ribera-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45694/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 14:09 | 2015-12-23 16:26 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el movimiento de conductores hacia torre auxiliar, debido a reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°2, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria serán respaldados a través de CTO N°1, y los consumos asociados a 110/66 kV S/E Punitaqui y 66 KV S/E El Sauce serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera bloqueo reconexión interruptor 52H1 de S/E El Peñón y precaución interruptor 52H2 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-23 21:01 | 2015-12-23 21:28 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | IF N° 4017 |  |  | 0 | 1 | 0
1268 | 2919 | 2919DF | Movimiento de Equipos | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-24 03:53 | 2015-12-24 10:23 |  |  |  | DF | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4019. |  |  | 0 | 1 | 0
1168 | 1624 | 1624DF | Mante | 1624 | Tramo | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03229/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-24 07:18 | 2015-12-24 09:25 |  |  |  | DF | 2.1167 | 1 | 0 | 0 | 24/12/2015 08:39 ~ Se solicita recorrer línea. ~ JORGE PONCE | 24/12/2015 08:39 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE | 26/12/2015 03:08 ~ Orígen no determinado ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1052 | 1407 | 1407DF | Mante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Informe Fallas | IF03229/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-24 07:18 | 2015-12-24 09:25 |  |  |  | DF | 2.1167 | 1 | 0 | 0 | 24/12/2015 08:39 ~ Se solicita recorrer línea. ~ JORGE PONCE | 24/12/2015 08:39 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE | 26/12/2015 03:08 ~ Orígen no determinado ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
508 | 576 | 576DF | Mante | 576 | Tramo | VALDIVIA - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03229/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-24 07:18 | 2015-12-24 09:25 |  |  |  | DF | 2.1167 | 1 | 0 | 0 | 24/12/2015 08:39 ~ Se solicita recorrer línea. ~ JORGE PONCE | 24/12/2015 08:39 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE | 26/12/2015 03:08 ~ Orígen no determinado ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1385 | 3114 | 3114DF | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-25 14:38 | 2015-12-25 18:08 |  |  |  | DF | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4022 |  |  | 0 | 1 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-25 14:38 | 2015-12-25 18:08 |  |  |  | DF | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4022 |  |  | 0 | 1 | 0
666 | 746 | 746DP | Mante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46887/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-26 04:46 | 2015-12-26 06:36 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Seccionamiento del circuito en subestación Espejo por reemplazo de aislación en Cto.N°1 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Mante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46887/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-26 04:46 | 2015-12-26 06:36 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Seccionamiento del circuito en subestación Espejo por reemplazo de aislación en Cto.N°1 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Mante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46887/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-26 04:46 | 2015-12-26 06:36 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Seccionamiento del circuito en subestación Espejo por reemplazo de aislación en Cto.N°1 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Mante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46887/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-26 04:46 | 2015-12-26 06:36 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Seccionamiento del circuito en subestación Espejo por reemplazo de aislación en Cto.N°1 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Mante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46890/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-26 04:46 | 2015-12-26 17:32 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en torres N°65 a N°74 y en torre N°78 |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Mante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46890/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-26 04:46 | 2015-12-26 17:32 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en torres N°65 a N°74 y en torre N°78 |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Mante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46890/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-26 04:46 | 2015-12-26 17:32 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en torres N°65 a N°74 y en torre N°78 |  |  | 0 | 0 | 1
595 | 673 | 673DP | Mante | 673 | Tramo | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46890/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-26 04:46 | 2015-12-26 17:32 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en torres N°65 a N°74 y en torre N°78 |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Mante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46889/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-26 16:41 | 2015-12-26 17:32 |  |  |  | DP | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Normalización del circuito en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Mante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46889/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-26 16:41 | 2015-12-26 17:32 |  |  |  | DP | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Normalización del circuito en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Mante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46889/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-26 16:41 | 2015-12-26 17:32 |  |  |  | DP | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Normalización del circuito en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Mante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46889/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-26 16:41 | 2015-12-26 17:32 |  |  |  | DP | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Normalización del circuito en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
465 | 527 | 527DF | Mante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD47407/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-27 01:00 | 2015-12-27 01:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño J16 - Ralco 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y análisis fasorial. ?Los riesgos que nos exponemos por no realizar los trabajos de mantenimiento programado en la línea Ralco 1 de la S/E Charrúa es, la posibilidad de un disparo intempestivo de la Barra de 220 kV de S/E Charrúa en caso de operación de la protección de respaldo 50BF-J16, esto debido a que no podemos asegurar la correcta operación de las protecciones propias de la línea sobre el interruptor 52J16 lo que provocaría una posible operación de la barra propia y en respaldo la operación de las protecciones de otras instalaciones. Existe también la posibilidad de limitar la generación de la S/E Ralco en caso de una eventual indisponibilidad de la línea Ralco 1 en caso de anormalidad del interruptor 52J16 debido a presión de gas u otra anormalidad ya que, entre otras cosas, tampoco podemos asegurar el correcto funcionamiento de la transferencia del paño J16.? Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueará la función 50BF-J16 y Trip hacia Sistema MAIS Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - CHARRUA O REACTOR 1_500 KV - CHARRUA (Durante la faena) Observaciones No Hay |  |  | 0 | 1 | 0
1039 | 1387 | 1387DP | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD47216/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 02:35 | 2015-12-27 04:25 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de Puesta en servicio y primera energización del Interruptor seccionador 52KS, posterior a mantenimiento correctivo por reemplazo de Bushing de fase 1 lado TT/CC y de fase 3 lado Barra. ** La Primera energización se realizará con la Línea de 500 kV Ancoa-Alto ahuel 2 y la Barra B de 500 kV de S/E Ancoa Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Delimitación de la zona de Trabajo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 y BARRA 500 KV, SECCION 2 S/E ANCOA (Durante las Pruebas de Energización) Observaciones Nota: La Prueba de la primera energización del 52KS se realizara energizando desde S/E Alto Jahuel la Línea de 500 kV Ancoa-A. Jahuel 2 y Barra B de S/E Ancoa |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46892/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 04:49 | 2015-12-27 07:02 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Seccionamiento del circuito en subestación Espejo por reemplazo de aislación en Cto.N°2 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Mante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46892/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 04:49 | 2015-12-27 07:02 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Seccionamiento del circuito en subestación Espejo por reemplazo de aislación en Cto.N°2 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Mante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46892/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 04:49 | 2015-12-27 07:02 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Seccionamiento del circuito en subestación Espejo por reemplazo de aislación en Cto.N°2 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Mante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46892/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 04:49 | 2015-12-27 07:02 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Seccionamiento del circuito en subestación Espejo por reemplazo de aislación en Cto.N°2 110 kV Buin-Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Mante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46893/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 04:49 | 2015-12-27 14:25 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en torres N°65 a N°74 y en torre N°78 |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Mante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46893/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 04:49 | 2015-12-27 14:25 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en torres N°65 a N°74 y en torre N°78 |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Mante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46893/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 04:49 | 2015-12-27 14:25 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en torres N°65 a N°74 y en torre N°78 |  |  | 0 | 0 | 1
691 | 773 | 773DP | Mante | 773 | Tramo | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46893/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 04:49 | 2015-12-27 14:25 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en torres N°65 a N°74 y en torre N°78 |  |  | 0 | 0 | 1
212 | 234 | 234DP | Mante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47310/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 07:43 | 2015-12-27 19:58 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD47278/2015, se requiere la Desconexión de la línea 66kV Paine - Buin -Fátima por modificación de línea de llegada a SE Fátima. Durante los trabajos los consumos de SE Fátima y T2 de SE Buín serán transferidos por sistema de 66kV desde el paño B1 de SE Paine a los paños B2 de SE Paine y B3 de SE Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
349 | 398 | 398DP | Mante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47124/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 08:24 | 2015-12-27 18:44 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo LT 66 kV Renaico - Angol por faenas de puesta en servicio de nueva subestación Nahuelbuta de STS (SD45805/2015). Sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Negrete y EFE Renaico quedaran alimentados desde LT Los Ángeles - Negrete y SSEE Angol, Collipulli y EFE Collipulli quedaran alimentadas desde LT Temuco - Victoria. Se requieren en servicio y aportando al sistema Centrales Picoiquen y Renaico (Angol). |  |  | 0 | 0 | 1
1136 | 1566 | 1566DP | Mante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47124/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 08:24 | 2015-12-27 18:44 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo LT 66 kV Renaico - Angol por faenas de puesta en servicio de nueva subestación Nahuelbuta de STS (SD45805/2015). Sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Negrete y EFE Renaico quedaran alimentados desde LT Los Ángeles - Negrete y SSEE Angol, Collipulli y EFE Collipulli quedaran alimentadas desde LT Temuco - Victoria. Se requieren en servicio y aportando al sistema Centrales Picoiquen y Renaico (Angol). |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46894/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 14:25 | 2015-12-27 14:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización del circuito en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Mante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46894/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 14:25 | 2015-12-27 14:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización del circuito en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Mante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46894/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 14:25 | 2015-12-27 14:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización del circuito en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Mante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD46894/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 14:25 | 2015-12-27 14:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización del circuito en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46154/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-28 05:50 | 2015-12-28 17:54 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46160/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-28 05:50 | 2015-12-28 17:54 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46163/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-28 05:50 | 2015-12-28 17:54 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46166/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-28 05:50 | 2015-12-28 17:54 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD47254/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-28 07:20 | 2015-12-28 19:15 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, poda y tala de árboles |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD47254/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-28 07:20 | 2015-12-28 19:15 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, poda y tala de árboles |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD47254/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-28 07:20 | 2015-12-28 19:15 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, poda y tala de árboles |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD47254/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-28 07:20 | 2015-12-28 19:15 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, poda y tala de árboles |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-28 08:20 | 2015-12-28 15:29 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, según solicitud de desconexión N° 162980. |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DF | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-28 10:52 | 2015-12-29 |  |  |  | DF | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 163352. |  |  | 0 | 1 | 0
494 | 562 | 562DF | Mante | 562 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03253/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-28 15:01 | 2015-12-28 15:39 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 |  | 28/12/2015 16:07 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 29/12/2015 22:23 ~ Origen no determinado ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
495 | 563 | 563DF | Mante | 563 | Tramo | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03253/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-28 15:01 | 2015-12-28 15:39 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 |  | 28/12/2015 16:07 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 29/12/2015 22:23 ~ Origen no determinado ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1200 | 2817 | 2817DF | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-29 | 2015-12-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 163352. |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46128/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-29 05:49 | 2015-12-29 16:42 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46128/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-29 05:49 | 2015-12-29 16:42 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46128/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-29 05:49 | 2015-12-29 16:42 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46155/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-29 05:49 | 2015-12-29 18:02 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46161/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-29 05:49 | 2015-12-29 18:02 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46164/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-29 05:49 | 2015-12-29 18:02 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46167/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-29 05:49 | 2015-12-29 18:02 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF03261/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-29 06:36 | 2015-12-29 15:01 |  |  |  | DF | 8.4167 | 1 | 0 | 0 | 29/12/2015 07:47 ~ Se da aviso a CDEC. Se realiza recorrido. ~ Héctor Vilche | 29/12/2015 07:47 ~ Se investiga ~ Héctor Vilche |  | 0 | 0 | 0
585 | 660 | 660DP | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD47383/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-29 08:02 | 2015-12-29 13:20 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores 66 kV lado línea y de tierra del cto. 1 en S/E San Antonio. (Previamente se traspasará el sistema 66 kV San Antonio-Tap Algarrobo desde S/E San Antonio a S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD47383/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-29 08:02 | 2015-12-29 13:20 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores 66 kV lado línea y de tierra del cto. 1 en S/E San Antonio. (Previamente se traspasará el sistema 66 kV San Antonio-Tap Algarrobo desde S/E San Antonio a S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
556 | 629 | 629DF | Mante | 629 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL TOTORAL 66KV C1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | SD47658/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-29 12:10 | 2015-12-29 12:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa solicitud desconexión por trabajos de mantenimiento preventivo Tap El Manzano 66 KV, implica la indisponibilidad de S/E El Totatoral y PMG El Totoral. SD 47035 y SD 47406 rechazadas debido a que el sistema de desconexiones no tenia asociado Transformador de poder en S/E EL Totoral. |  |  | 0 | 1 | 0
708 | 795 | 795DP | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD47384/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-29 13:08 | 2015-12-29 18:20 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores 66 kV lado línea y de tierra del cto. 2 en S/E San Antonio. (Posteriormente se traspasará el sistema 66 kV San Antonio-Tap Algarrobo desde S/E Laguna Verde a S/E San Antonio) |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD47384/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-29 13:08 | 2015-12-29 18:20 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores 66 kV lado línea y de tierra del cto. 2 en S/E San Antonio. (Posteriormente se traspasará el sistema 66 kV San Antonio-Tap Algarrobo desde S/E Laguna Verde a S/E San Antonio) |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DF | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-30 | 2015-12-30 07:39 |  |  |  | DF | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 163352. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46158/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 05:57 | 2015-12-30 18:35 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46162/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 05:57 | 2015-12-30 18:35 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46165/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 05:57 | 2015-12-30 18:35 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46168/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 05:57 | 2015-12-30 18:35 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con los trabajos de reforzamiento de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47255/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 06:25 | 2015-12-30 16:55 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47255/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 06:25 | 2015-12-30 16:55 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47255/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 06:25 | 2015-12-30 16:55 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
428 | 487 | 487DP | Mante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47425/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 07:00 | 2015-12-30 07:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Por control de carga en punto de inyección Tap Off Alto Melipilla, se realizará la transferencia de SE Chocalán desde Paño B2 de SE Bajo Melipilla a Paño B2 de SE Las Arañas, mediante microcorte que afectará a SE Chocalán. Maniobras en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
430 | 489 | 489DP | Mante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47425/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 07:00 | 2015-12-30 07:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Por control de carga en punto de inyección Tap Off Alto Melipilla, se realizará la transferencia de SE Chocalán desde Paño B2 de SE Bajo Melipilla a Paño B2 de SE Las Arañas, mediante microcorte que afectará a SE Chocalán. Maniobras en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-30 07:39 | 2015-12-31 |  |  |  | DP | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 163360. |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD47387/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 07:51 | 2015-12-30 19:47 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Conexión de puentes, pruebas de energización y puesta en servicio del nuevo desconectador seccionador del cto.1 en S/E Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD47387/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 07:51 | 2015-12-30 19:47 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Conexión de puentes, pruebas de energización y puesta en servicio del nuevo desconectador seccionador del cto.1 en S/E Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD47387/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 07:51 | 2015-12-30 19:47 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Conexión de puentes, pruebas de energización y puesta en servicio del nuevo desconectador seccionador del cto.1 en S/E Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-30 08:25 | 2015-12-30 15:17 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, según la solicitud de desconexión N° 162981. |  |  | 0 | 0 | 1
408 | 461 | 461DP | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47584/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 09:03 | 2015-12-30 17:22 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por mantenimiento preventivo. La carga será respaldada desde S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 1
529 | 599 | 599DP | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47585/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 09:03 | 2015-12-30 17:22 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por mantenimiento preventivo. La carga será respaldada desde S/E Concepción. S/E Loma colorada será limentada desde S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Mante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47520/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 10:03 | 2015-12-30 12:56 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea Tap Graneros - San Fco Mostazal por trabajos de mantenimiento preventivo a desconectador motorizado 89B2-2 en S/E San Fco. Mostazal. (asociado a SD47516/2015) Los consumos de S/E San Fco. Mostazal serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine. Para la maniobra de apertura y cierre del desconectador 89B1 de Tap Graneros, se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B3 de S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45700/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 10:22 | 2015-12-30 13:15 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el movimiento de conductores hacia torre auxiliar, debido a reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°1, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria serán respaldados a través de CTO N°2, y los consumos asociados a 110/66 kV S/E Punitaqui y 66 KV S/E El Sauce serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera precaución interruptor 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DF | Mante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD47795/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-30 10:46 | 2015-12-30 16:05 |  |  |  | DF | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LINEA 220kV CANUTILLAR - PUERTO MONTT C2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Desconexión por riesgo en corta y poda de arboles cercanos a la línea con peligro de proyección de caida hacia los conductores Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos de puesta a tierra en estructuras adyacentes a la intervenir Instalaciones con Riesgo LINEA 220KV CANUTILLAR - P. MONTT, C1 O LINEA 220KV CANUTILLAR - P. MONTT, C2 (DURANTE Y AL FINAL DE LA FAENA) Observaciones TRABAJOS COORDINADOS CON COLBUN CANUTILLAR CURSO FORZOSO POR CORTE Y PODA DE ARBOLES CERCANOS A LINEA CON PELIGRO DE ACORTAMIENTO DE DISTANCIA |  |  | 0 | 1 | 0
175 | 188 | 188DP | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45702/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-30 13:15 | 2015-12-30 18:34 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el movimiento de conductores hacia torre auxiliar, debido a reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°2, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria serán respaldados a través de CTO N°1, y los consumos asociados a 110/66 kV S/E Punitaqui y 66 KV S/E El Sauce serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera bloqueo reconexión interruptor 52H1 de S/E El Peñón y precaución interruptor 52H2 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
265 | 289 | 289DF | Mante | 289 | Tramo | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03265/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-30 19:02 | 2015-12-30 19:10 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30/12/2015 21:28 ~ Tormenta eléctrica zona de Antuco ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
266 | 290 | 290DF | Mante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03265/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-30 19:02 | 2015-12-30 19:10 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30/12/2015 21:28 ~ Tormenta eléctrica zona de Antuco ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
492 | 560 | 560DF | Mante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03266/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-30 19:19 | 2015-12-30 19:32 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30/12/2015 21:40 ~ Tormenta eléctrica zona Antuco ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-31 | 2015-12-31 07:18 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 163360. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DF | Mante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03270/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:12 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 31/12/2015 03:36 ~ Falla por maniobra errada en S/E Parral: Error involuntario Operador, Cerrar 52A2 Itahue, sin Abrir 52A1 Charrúa, con falla. ~ Eduardo Bello Parra |  | 31/12/2015 03:36 ~ S/E Parral: Error involuntario Operador, Cerrar 52A2 Itahue, sin Abrir 52A1 Charrúa, con falla. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
252 | 276 | 276DF | Mante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03270/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:12 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 31/12/2015 03:36 ~ Falla por maniobra errada en S/E Parral: Error involuntario Operador, Cerrar 52A2 Itahue, sin Abrir 52A1 Charrúa, con falla. ~ Eduardo Bello Parra |  | 31/12/2015 03:36 ~ S/E Parral: Error involuntario Operador, Cerrar 52A2 Itahue, sin Abrir 52A1 Charrúa, con falla. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1011 | 1334 | 1334DF | Mante | 1334 | Tramo | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03270/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:12 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 31/12/2015 03:36 ~ Falla por maniobra errada en S/E Parral: Error involuntario Operador, Cerrar 52A2 Itahue, sin Abrir 52A1 Charrúa, con falla. ~ Eduardo Bello Parra |  | 31/12/2015 03:36 ~ S/E Parral: Error involuntario Operador, Cerrar 52A2 Itahue, sin Abrir 52A1 Charrúa, con falla. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
251 | 275 | 275DF | Mante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03270/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:12 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 31/12/2015 03:36 ~ Falla por maniobra errada en S/E Parral: Error involuntario Operador, Cerrar 52A2 Itahue, sin Abrir 52A1 Charrúa, con falla. ~ Eduardo Bello Parra |  | 31/12/2015 03:36 ~ S/E Parral: Error involuntario Operador, Cerrar 52A2 Itahue, sin Abrir 52A1 Charrúa, con falla. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
256 | 280 | 280DF | Mante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03273/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:12 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 31/12/2015 03:59 ~ Sin Tensión, por falla Línea 154 Kv Itahue-Parral. IF03270/2015 de CDEC-SIC ~ Eduardo Bello Parra |  | 31/12/2015 03:59 ~ Sin Tensión, por falla Línea 154 Kv Itahue-Parral. IF03270/2015 de CDEC-SIC ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
258 | 282 | 282DF | Mante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03273/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:12 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 31/12/2015 03:59 ~ Sin Tensión, por falla Línea 154 Kv Itahue-Parral. IF03270/2015 de CDEC-SIC ~ Eduardo Bello Parra |  | 31/12/2015 03:59 ~ Sin Tensión, por falla Línea 154 Kv Itahue-Parral. IF03270/2015 de CDEC-SIC ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03275/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:12 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 31/12/2015 04:15 ~ Sin Tensión, por falla Línea 154 Kv Itahue-Parral. IF03270/2015 de CDEC-SIC ~ Eduardo Bello Parra |  | 31/12/2015 04:15 ~ Sin Tensión, por falla Línea 154 Kv Itahue-Parral. IF03270/2015 de CDEC-SIC ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03275/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:12 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 31/12/2015 04:15 ~ Sin Tensión, por falla Línea 154 Kv Itahue-Parral. IF03270/2015 de CDEC-SIC ~ Eduardo Bello Parra |  | 31/12/2015 04:15 ~ Sin Tensión, por falla Línea 154 Kv Itahue-Parral. IF03270/2015 de CDEC-SIC ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
253 | 277 | 277DF | Mante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03278/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 09:48 |  |  |  | DF | 8.6167 | 1 | 0 | 0 | 31/12/2015 03:08 ~ Conductor cortado entre estructuras N°384 y 385, zona de Ñiquen ~ Eduardo Bello Parra |  | 31/12/2015 03:08 ~ Conductor cortado entre estructuras N°384 y 385, zona de Ñiquen ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Mante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03278/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 09:48 |  |  |  | DF | 8.6167 | 1 | 0 | 0 | 31/12/2015 03:08 ~ Conductor cortado entre estructuras N°384 y 385, zona de Ñiquen ~ Eduardo Bello Parra |  | 31/12/2015 03:08 ~ Conductor cortado entre estructuras N°384 y 385, zona de Ñiquen ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-31 07:18 | 2016-01-01 |  |  |  | DP | 16.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 163361. |  |  | 0 | 0 | 1
1050 | 1405 | 1405DF | Mante | 1405 | Tramo | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CENTRAL SANTA MARTA 220KV C1 | SANTA MARTA | Informe Fallas | IF00009/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-31 16:37 | 2015-12-31 19:20 |  |  |  | DF | 2.7167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/01/2016 23:25 ~ Incendio forestal afecta la subestacion Tap Off de Santa marta operando las protecciones de sobrecorrientes instantanea. ~ Marco Sepulveda | 0 | 0 | 0
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-01 | 2016-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 163361. |  |  | 0 | 0 | 1
334 | 381 | 381DF | Mante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00006/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-01 21:17 | 2016-01-01 22:11 |  |  |  | DF | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 01/01/2016 21:29 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua- Tagua, afectando los consumos de SS/EE Las Cabras y El Manzano. ~ Cristian Molina Fierro | 01/01/2016 21:29 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 07/02/2016 10:14 ~ A causa de fuerte viento reinante en la zona, cae rama de árbol sobre Línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua ? Las Cabras, entre estructuras N°09 y N°10. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
918 | 1046 | 1046DF | Mante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00006/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-01 21:17 | 2016-01-01 22:11 |  |  |  | DF | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 01/01/2016 21:29 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua- Tagua, afectando los consumos de SS/EE Las Cabras y El Manzano. ~ Cristian Molina Fierro | 01/01/2016 21:29 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 07/02/2016 10:14 ~ A causa de fuerte viento reinante en la zona, cae rama de árbol sobre Línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua ? Las Cabras, entre estructuras N°09 y N°10. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-02 | 2016-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 163361. |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-03 | 2016-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 163361. |  |  | 0 | 0 | 1
465 | 527 | 527DP | Mante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD47898/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-03 03:34 | 2016-01-03 09:08 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño J16 - Ralco 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y análisis fasorial. ?Los riesgos que nos exponemos por no realizar los trabajos de mantenimiento programado en la línea Ralco 1 de la S/E Charrúa es, la posibilidad de un disparo intempestivo de la Barra de 220 kV de S/E Charrúa en caso de operación de la protección de respaldo 50BF-J16, esto debido a que no podemos asegurar la correcta operación de las protecciones propias de la línea sobre el interruptor 52J16 lo que provocaría una posible operación de la barra propia y en respaldo la operación de las protecciones de otras instalaciones. Existe también la posibilidad de limitar la generación de la S/E Ralco en caso de una eventual indisponibilidad de la línea Ralco 1 en caso de anormalidad del interruptor 52J16 debido a presión de gas u otra anormalidad ya que, entre otras cosas, tampoco podemos asegurar el correcto funcionamiento de la transferencia del paño J16.? Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueará la función 50BF-J16 y Trip hacia Sistema MAIS Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - CHARRUA O REACTOR 1_500 KV - CHARRUA (Durante la faena) Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-04 | 2016-01-04 19:12 |  |  |  | DP | 19.2 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 163361. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47333/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-04 05:53 | 2016-01-04 21:25 |  |  |  | DP | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de conductores con respecto al suelo, Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47335/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-04 05:53 | 2016-01-04 21:25 |  |  |  | DP | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de conductores con respecto al suelo, Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47337/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-04 05:53 | 2016-01-04 21:25 |  |  |  | DP | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de conductores con respecto al suelo, Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47340/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-04 05:53 | 2016-01-04 21:25 |  |  |  | DP | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de conductores con respecto al suelo, Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
593 | 668 | 668DP | Mante | 668 | Tramo | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD46508/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-04 07:25 | 2016-01-16 15:14 |  |  |  | DP | 295.8167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de reparación de estructura torre n°49, ante posible colapso, correspondiente a cto Los Maquis - cordillera, debido a daños estructurales por rodado. Torre cuenta con doble circuito, S/E Cordillera - Los MAquis y Hornitos - Los Maquis por lo que se requiere también desconexión de este ultimo tramo por parte de Colbun. Previamente se realizará respaldo de consumo total de División Andina a través de circuito S/E El Llano - S/E SAG. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-04 08:29 | 2016-01-05 |  |  |  | DP | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DF | Mante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00012/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-04 16:36 | 2016-01-04 17:41 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 04/01/2016 18:02 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
617 | 696 | 696DF | Mante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00012/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-04 16:36 | 2016-01-04 17:41 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 04/01/2016 18:02 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
621 | 700 | 700DF | Mante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00012/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-04 16:36 | 2016-01-04 17:41 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 04/01/2016 18:02 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
619 | 698 | 698DF | Mante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00012/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-04 16:36 | 2016-01-04 17:41 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 04/01/2016 18:02 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
615 | 694 | 694DF | Mante | 694 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00012/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-04 16:36 | 2016-01-04 17:41 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 04/01/2016 18:02 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-05 | 2016-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47342/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-05 05:45 | 2016-01-05 17:35 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de conductores con respecto al suelo, Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47346/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-05 05:45 | 2016-01-05 17:39 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de conductores con respecto al suelo, Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47349/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-05 05:45 | 2016-01-07 06:00 |  |  |  | DP | 48.25 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de conductores con respecto al suelo, Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47352/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-05 05:45 | 2016-01-05 17:39 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de conductores con respecto al suelo, Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-05 09:00 | 2016-01-05 18:58 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de GAS SF6 en interruptor 52JL1, según solicitud de desconexión N° 163197. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-06 | 2016-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47343/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-06 05:52 | 2016-01-06 18:26 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47347/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-06 05:52 | 2016-01-06 18:26 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47353/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-06 05:52 | 2016-01-06 18:26 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
32 | 30 | 30DF | Mante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Informe Fallas | IF00020/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-06 06:38 | 2016-01-06 09:54 |  |  |  | DF | 3.2667 | 1 | 0 | 0 |  | 06/01/2016 11:13 ~ Interrupción forzada por activación de protecciones Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 11/01/2016 11:16 ~ Interrupción forzada por activación de protecciones Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco. La activación de protección diferencial de línea y distancia por falla monofasica de fase roja a tierra, origina la apertura de los interruptores de 110 KV ubicados en Subestación Loma Los Colorados y Paño Kdm en Subestación Punta Peuco. En patrullaje visual ecuestre no pudo apreciarse la causa que origina la falla, de acuerdo a las condiciones ambientales en sector, se determina que causa fue originada por intensa niebla que provoca flashover en cadena de aislación con cruceta metálica. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 0 | 0 | 0
551 | 623 | 623DP | Mante | 623 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD00229/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-06 08:39 | 2016-01-12 17:49 |  |  |  | DP | 153.1667 | 0 | 0 | 0 | La intervención requiere limpieza de aisladores en forma manual. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-06 08:53 | 2016-01-06 16:09 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Reparación por fuga de GAS SF6 en interruptor 52JL2, según solicitud de desconexión N° 163198. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DF | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-06 09:22 | 2016-01-06 15:58 |  |  |  | DF | 6.6 | 0 | 0 | 0 | por Llenado de Gas SF6 módulos B2 y B3 Bahía 7A extremo Tocopilla. Según solicitud de desconexión N° 163929. |  |  | 0 | 1 | 0
1278 | 2939 | 2939DF | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-06 09:22 | 2016-01-06 15:58 |  |  |  | DF | 6.6 | 0 | 0 | 0 | por Llenado de Gas SF6 módulos B2 y B3 Bahía 7A extremo Tocopilla. Según solicitud de desconexión N° 163929. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-07 | 2016-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
145 | 153 | 153DF | Mante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00040/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-07 00:42 | 2016-01-07 01:12 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 07/01/2016 10:13 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B5 de S/E Pán de Azúcar, afectando los consumos de S/E Marquesa. ~ Cristian Molina Fierro | 07/01/2016 10:13 ~ Se Investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 10/02/2016 14:14 ~ Acortamiento de distancia eléctrica, entre aislador linepost de la fase superior (fase A) y tierra, debido a la pérdida de aislación producto de la alta contaminación generada durante actividades de terceros en el sector donde se emplaza la línea de transmisión. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47344/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-07 06:00 | 2016-01-07 19:00 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47348/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-07 06:00 | 2016-01-07 19:00 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47351/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-07 06:00 | 2016-01-07 19:00 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47354/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-07 06:00 | 2016-01-07 19:00 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-07 07:54 | 2016-01-07 14:56 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | por reparar punto caliente en torre a la salida de la S/E Chuquicamata y mantención del paño extremo S/E 10. Según solicitud de desconexión N° 163871. |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD47979/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-07 08:21 | 2016-01-07 21:21 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de revisión componentes del banco de condensadores de S/E Minero, se solicita la desconexión del paño H10 de Minero, próximo al lugar de intervención. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-07 08:32 | 2016-01-07 19:49 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Conductor en Apoyo, según solicitud de desconexión N° 163237. |  |  | 0 | 0 | 1
51 | 50 | 50DF | Mante | 50 | Tramo | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD00620/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-07 11:05 | 2016-01-07 17:14 |  |  |  | DF | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea de 66 kV C.Arauco-Horcones para realizar la reparación del desconectador de línea 89BL2 en Central Arauco. Al momento de realizar la desconexión programada se detectó anormalidad que requiere reparación inmediata. |  |  | 0 | 1 | 0
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-07 15:52 | 2016-01-08 |  |  |  | DF | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aire a interruptor 52H10 en S/E 10 e intervención del compresor. Según solicitud de desconexión N° 164112. |  |  | 0 | 1 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00048/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-07 23:45 | 2016-01-07 23:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/01/2016 01:15 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa. Si consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 08/01/2016 01:15 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-07 23:51 | 2016-01-08 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4028 |  |  | 0 | 1 | 0
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-08 | 2016-01-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aire a interruptor 52H10 en S/E 10 e intervención del compresor. Según solicitud de desconexión N° 164112. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-08 | 2016-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-08 | 2016-01-08 00:21 |  |  |  | DF | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4028 |  |  | 0 | 1 | 0
211 | 233 | 233DF | Mante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00719/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-08 02:30 | 2016-01-08 06:00 |  |  |  | DF | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV TINGIRIRICA-RANCAGUA-JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Cierre de puentes de anclaje en Estructura N°242 del Circuito 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra de bloqueo en puntos adyacentes a la intervancion de Estructura 342 Instalaciones con Riesgo L. 154 kV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL, CTO. 2 Observaciones Cierre de puentes de anclaje para normalizar la configuración de la línea |  |  | 0 | 1 | 0
209 | 231 | 231DF | Mante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00719/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-08 02:30 | 2016-01-08 06:00 |  |  |  | DF | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV TINGIRIRICA-RANCAGUA-JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Cierre de puentes de anclaje en Estructura N°242 del Circuito 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra de bloqueo en puntos adyacentes a la intervancion de Estructura 342 Instalaciones con Riesgo L. 154 kV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL, CTO. 2 Observaciones Cierre de puentes de anclaje para normalizar la configuración de la línea |  |  | 0 | 1 | 0
208 | 230 | 230DF | Mante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00719/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-08 02:30 | 2016-01-08 06:00 |  |  |  | DF | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV TINGIRIRICA-RANCAGUA-JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Cierre de puentes de anclaje en Estructura N°242 del Circuito 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra de bloqueo en puntos adyacentes a la intervancion de Estructura 342 Instalaciones con Riesgo L. 154 kV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL, CTO. 2 Observaciones Cierre de puentes de anclaje para normalizar la configuración de la línea |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47334/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-08 05:47 | 2016-01-08 17:40 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47336/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-08 05:47 | 2016-01-08 17:40 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47338/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-08 05:47 | 2016-01-08 17:40 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD47341/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-08 05:47 | 2016-01-08 17:40 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural y montaje de equipos en nuevo paño SE Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00578/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-08 06:28 | 2016-01-08 12:08 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar despunte (poda) entre torres 38 y 39 próximo a la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Mante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47881/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-08 07:26 | 2016-01-08 16:27 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Victoria-Collipulli por trabajos reemplazo interruptor 52B2 de S/E Collipulli. No hay interrupción de suministro debido a que línea opera normalmente energizada en vacío. Relacionada con SD47879/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
352 | 401 | 401DP | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47881/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-08 07:26 | 2016-01-08 16:27 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Victoria-Collipulli por trabajos reemplazo interruptor 52B2 de S/E Collipulli. No hay interrupción de suministro debido a que línea opera normalmente energizada en vacío. Relacionada con SD47879/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
349 | 398 | 398DP | Mante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47881/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-08 07:26 | 2016-01-08 16:27 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Victoria-Collipulli por trabajos reemplazo interruptor 52B2 de S/E Collipulli. No hay interrupción de suministro debido a que línea opera normalmente energizada en vacío. Relacionada con SD47879/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
1136 | 1566 | 1566DP | Mante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47881/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-08 07:26 | 2016-01-08 16:27 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Victoria-Collipulli por trabajos reemplazo interruptor 52B2 de S/E Collipulli. No hay interrupción de suministro debido a que línea opera normalmente energizada en vacío. Relacionada con SD47879/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
348 | 397 | 397DP | Mante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47881/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-08 07:26 | 2016-01-08 16:27 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Victoria-Collipulli por trabajos reemplazo interruptor 52B2 de S/E Collipulli. No hay interrupción de suministro debido a que línea opera normalmente energizada en vacío. Relacionada con SD47879/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
347 | 396 | 396DP | Mante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47881/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-08 07:26 | 2016-01-08 16:27 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Victoria-Collipulli por trabajos reemplazo interruptor 52B2 de S/E Collipulli. No hay interrupción de suministro debido a que línea opera normalmente energizada en vacío. Relacionada con SD47879/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
1135 | 1565 | 1565DP | Mante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47881/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-08 07:26 | 2016-01-08 16:27 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Victoria-Collipulli por trabajos reemplazo interruptor 52B2 de S/E Collipulli. No hay interrupción de suministro debido a que línea opera normalmente energizada en vacío. Relacionada con SD47879/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-09 | 2016-01-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aire a interruptor 52H10 en S/E 10 e intervención del compresor. Según solicitud de desconexión N° 164112. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-09 | 2016-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47431/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-09 06:15 | 2016-01-09 10:50 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el movimiento de conductores hacia torre auxiliar, debido a reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°1, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria serán respaldados a través de CTO N°2, y los consumos asociados a 110/66 kV S/E Punitaqui y 66 KV S/E El Sauce serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera precaución interruptor 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DF | Mante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD00781/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-09 07:00 | 2016-01-09 11:08 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Conductor dañado por impacto de bala en vano 129 - 130 (cerca de torre N°129), conductor fase media del Cto. N°2 110 kv Cerro Navia - San Cristobal - El Salto (conductor interior). |  |  | 0 | 1 | 0
743 | 831 | 831DF | Mante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD00781/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-09 07:00 | 2016-01-09 11:08 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Conductor dañado por impacto de bala en vano 129 - 130 (cerca de torre N°129), conductor fase media del Cto. N°2 110 kv Cerro Navia - San Cristobal - El Salto (conductor interior). |  |  | 0 | 1 | 0
747 | 835 | 835DF | Mante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD00781/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-09 07:00 | 2016-01-09 11:08 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Conductor dañado por impacto de bala en vano 129 - 130 (cerca de torre N°129), conductor fase media del Cto. N°2 110 kv Cerro Navia - San Cristobal - El Salto (conductor interior). |  |  | 0 | 1 | 0
745 | 833 | 833DF | Mante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD00781/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-09 07:00 | 2016-01-09 11:08 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Conductor dañado por impacto de bala en vano 129 - 130 (cerca de torre N°129), conductor fase media del Cto. N°2 110 kv Cerro Navia - San Cristobal - El Salto (conductor interior). |  |  | 0 | 1 | 0
741 | 829 | 829DF | Mante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD00781/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-09 07:00 | 2016-01-09 11:08 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Conductor dañado por impacto de bala en vano 129 - 130 (cerca de torre N°129), conductor fase media del Cto. N°2 110 kv Cerro Navia - San Cristobal - El Salto (conductor interior). |  |  | 0 | 1 | 0
444 | 505 | 505DF | Mante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00053/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-09 08:33 | 2016-01-09 08:33 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 09/01/2016 09:25 ~ Reconexión automática con éxito de 52B5 de S/E Cocharcas. ~ César Venegas Ortiz | 09/01/2016 09:25 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
175 | 188 | 188DP | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47434/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-09 09:50 | 2016-01-09 14:29 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el movimiento de conductores hacia torre auxiliar, debido a reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°2, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria y Punitaqui en 66 kV serán respaldados a través de CTO N°1, y los consumos asociados a S/E Punitaqui 110 kV serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera bloqueo reconexión interruptor 52H1 de S/E El Peñón y precaución interruptor 52H2 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-10 | 2016-01-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aire a interruptor 52H10 en S/E 10 e intervención del compresor. Según solicitud de desconexión N° 164112. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-10 | 2016-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-10 05:59 | 2016-01-10 10:06 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Asociado al ECP N° 658 |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-10 05:59 | 2016-01-10 10:06 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Asociado al ECP N° 658 |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DF | Mante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00056/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-10 06:35 | 2016-01-10 06:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/01/2016 06:48 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E San Fernando. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino T. | 10/01/2016 06:48 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. | 10/02/2016 14:17 ~ Falla externa a instalaciones de TRANSNET. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
936 | 1071 | 1071DF | Mante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00056/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-10 06:35 | 2016-01-10 06:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/01/2016 06:48 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E San Fernando. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino T. | 10/01/2016 06:48 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. | 10/02/2016 14:17 ~ Falla externa a instalaciones de TRANSNET. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
259 | 283 | 283DF | Mante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00056/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-10 06:35 | 2016-01-10 06:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/01/2016 06:48 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E San Fernando. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino T. | 10/01/2016 06:48 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. | 10/02/2016 14:17 ~ Falla externa a instalaciones de TRANSNET. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1380 | 3109 | 3109DF | Movimiento de Equipos | 3109 | Tramo | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-10 10:50 | 2016-01-10 15:24 |  |  |  | DF | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 4030. |  |  | 0 | 1 | 0
1381 | 3110 | 3110DF | Movimiento de Equipos | 3110 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-10 10:50 | 2016-01-10 15:24 |  |  |  | DF | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 4030. |  |  | 0 | 1 | 0
1382 | 3111 | 3111DF | Movimiento de Equipos | 3111 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-10 10:50 | 2016-01-10 15:24 |  |  |  | DF | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 4030. |  |  | 0 | 1 | 0
1383 | 3112 | 3112DF | Movimiento de Equipos | 3112 | Tramo | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-10 10:50 | 2016-01-10 15:24 |  |  |  | DF | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 4030. |  |  | 0 | 1 | 0
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-11 | 2016-01-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aire a interruptor 52H10 en S/E 10 e intervención del compresor. Según solicitud de desconexión N° 164112. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-11 | 2016-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00042/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-11 05:57 | 2016-01-11 18:41 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. de Tramo de L/T 110kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00043/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-11 05:57 | 2016-01-11 18:41 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. de Tramo de L/T 110kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00044/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-11 05:57 | 2016-01-11 18:41 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. de Tramo de L/T 110kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00046/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-11 05:57 | 2016-01-11 18:41 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. de Tramo de L/T 110kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00692/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-11 07:32 | 2016-01-11 19:00 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a las estructuras N°1 a la 10 |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00692/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-11 07:32 | 2016-01-11 19:00 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a las estructuras N°1 a la 10 |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00692/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-11 07:32 | 2016-01-11 19:00 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a las estructuras N°1 a la 10 |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00692/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-11 07:32 | 2016-01-11 19:00 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a las estructuras N°1 a la 10 |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DP | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-11 09:11 | 2016-01-12 |  |  |  | DP | 14.8167 | 0 | 0 | 0 | por Up-grade de protecciones de línea sistemas 1 y 2 correspondientes al paño Mantos blancos 52J05L en S/E Laberinto, Mantenimiento a equipos primarios y revisión de puntos de apoyo, y reparación Ad-L |  |  | 0 | 0 | 1
334 | 381 | 381DF | Mante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00067/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-11 17:28 | 2016-01-11 17:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/01/2016 18:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E San Vicente de Tagua- Tagua. ~ Cristian Molina Fierro | 11/01/2016 18:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
918 | 1046 | 1046DF | Mante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00067/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-11 17:28 | 2016-01-11 17:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/01/2016 18:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E San Vicente de Tagua- Tagua. ~ Cristian Molina Fierro | 11/01/2016 18:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-12 | 2016-01-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aire a interruptor 52H10 en S/E 10 e intervención del compresor. Según solicitud de desconexión N° 164112. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-12 | 2016-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DP | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-12 | 2016-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Up-grade de protecciones de línea sistemas 1 y 2 correspondientes al paño Mantos blancos 52J05L en S/E Laberinto, Mantenimiento a equipos primarios y revisión de puntos de apoyo, y reparación Ad-L |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD46956/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-12 06:03 | 2016-01-14 19:15 |  |  |  | DP | 61.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para iniciar trabajo de extensión de Torres A.T. para recuperar altura de conductores respecto al suelo |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00077/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-12 06:03 | 2016-01-12 17:33 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. En Tramo de L/T 110kV Queltehues LAs Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00078/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-12 06:03 | 2016-01-12 17:33 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. En Tramo de L/T 110kV Queltehues LAs Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00080/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-12 06:03 | 2016-01-12 17:33 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. En Tramo de L/T 110kV Queltehues LAs Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00699/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-12 07:32 | 2016-01-12 18:46 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a estructuras N°1 a la 10 |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00699/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-12 07:32 | 2016-01-12 18:46 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a estructuras N°1 a la 10 |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00699/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-12 07:32 | 2016-01-12 18:46 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a estructuras N°1 a la 10 |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00699/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-12 07:32 | 2016-01-12 18:46 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a estructuras N°1 a la 10 |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-12 08:01 | 2016-01-12 18:18 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | por OBRA: tendido de conductores, tendido de OPGW y pintura a nuevas estructuras de LT 110 kV CCT-CDTamaya N°4. MPB de protecciones, control y medida a paños H4 en CTT y H2 en CD Tamaya. Según solicit |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DF | Mante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00070/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-12 10:53 | 2016-01-12 11:23 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 12/01/2016 11:10 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Linares afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longaví y EFE. Observación: Al momento de ocurrida la falla LT 66 KV Linares - Parral estaba alimentada desde S/E Linares. Abierto 52B2 de S/E Parral (límite de zona provisorio). ~ Cristian Ahumada Gómez. | 12/01/2016 11:10 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 10/02/2016 14:23 ~ Caída de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad, sobre línea 66KV tramo Linares- Longaví entre las estructuras N°61 y N°62, durante tala de terceros sin autorización de Transnet. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Mante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00070/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-12 10:53 | 2016-01-12 11:23 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 12/01/2016 11:10 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Linares afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longaví y EFE. Observación: Al momento de ocurrida la falla LT 66 KV Linares - Parral estaba alimentada desde S/E Linares. Abierto 52B2 de S/E Parral (límite de zona provisorio). ~ Cristian Ahumada Gómez. | 12/01/2016 11:10 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 10/02/2016 14:23 ~ Caída de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad, sobre línea 66KV tramo Linares- Longaví entre las estructuras N°61 y N°62, durante tala de terceros sin autorización de Transnet. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00070/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-12 10:53 | 2016-01-12 13:49 |  |  |  | DF | 2.9333 | 1 | 0 | 0 | 12/01/2016 11:10 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Linares afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longaví y EFE. Observación: Al momento de ocurrida la falla LT 66 KV Linares - Parral estaba alimentada desde S/E Linares. Abierto 52B2 de S/E Parral (límite de zona provisorio). ~ Cristian Ahumada Gómez. | 12/01/2016 11:10 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 10/02/2016 14:23 ~ Caída de árbol, ubicado fuera de franja de seguridad, sobre línea 66KV tramo Linares- Longaví entre las estructuras N°61 y N°62, durante tala de terceros sin autorización de Transnet. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1047 | 1402 | 1402DF | Mante | 1402 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00073/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-12 11:55 | 2016-01-12 16:09 |  |  |  | DF | 4.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 12/01/2016 12:49 ~ Opera protección diferencial de línea 87L fase 2 y 3 a tierra. ~ Felipe Mora Salcedo |  | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 11DF | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF00086/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-12 19:06 | 2016-01-12 22:34 |  |  |  | DF | 3.4667 | 1 | 0 | 0 |  | 14/01/2016 01:27 ~ Operación de función de sobrecorriente. ~ Cristoffer Gerbier |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DF | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF00087/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-12 19:06 | 2016-01-12 22:42 |  |  |  | DF | 3.6 | 1 | 0 | 0 |  | 14/01/2016 01:33 ~ Operación de función de sobrecorriente. ~ Cristoffer Gerbier |  | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-13 | 2016-01-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aire a interruptor 52H10 en S/E 10 e intervención del compresor. Según solicitud de desconexión N° 164112. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-13 | 2016-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DP | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-13 | 2016-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Up-grade de protecciones de línea sistemas 1 y 2 correspondientes al paño Mantos blancos 52J05L en S/E Laberinto, Mantenimiento a equipos primarios y revisión de puntos de apoyo, y reparación Ad-L |  |  | 0 | 0 | 1
242 | 266 | 266DF | Mante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00078/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-13 01:08 | 2016-01-13 01:52 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | 13/01/2016 03:20 ~ Desconexión forzada de 52B4 de S/E Rancagua, afectando los consumos de Rosario, Chumaquito, Efe Los Lirios, Tap Los Lirios y Tap Maestranza. ~ César Venegas Ortiz | 13/01/2016 03:20 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz | 10/02/2016 14:26 ~ Acto vandálico de antisociales que intentan robo de conductor provocando el corte de dos fases laterales, entre estructura N°48 y N°49, tramo de Línea en 66 kV Tap Maestranza ? Tap Los Lirios. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
247 | 271 | 271DF | Mante | 271 | Tramo | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00078/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-13 01:08 | 2016-01-13 04:36 |  |  |  | DF | 3.4667 | 1 | 0 | 0 | 13/01/2016 03:20 ~ Desconexión forzada de 52B4 de S/E Rancagua, afectando los consumos de Rosario, Chumaquito, Efe Los Lirios, Tap Los Lirios y Tap Maestranza. ~ César Venegas Ortiz | 13/01/2016 03:20 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz | 10/02/2016 14:26 ~ Acto vandálico de antisociales que intentan robo de conductor provocando el corte de dos fases laterales, entre estructura N°48 y N°49, tramo de Línea en 66 kV Tap Maestranza ? Tap Los Lirios. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
248 | 272 | 272DF | Mante | 272 | Tramo | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00078/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-13 01:08 | 2016-01-13 19:38 |  |  |  | DF | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 13/01/2016 03:20 ~ Desconexión forzada de 52B4 de S/E Rancagua, afectando los consumos de Rosario, Chumaquito, Efe Los Lirios, Tap Los Lirios y Tap Maestranza. ~ César Venegas Ortiz | 13/01/2016 03:20 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz | 10/02/2016 14:26 ~ Acto vandálico de antisociales que intentan robo de conductor provocando el corte de dos fases laterales, entre estructura N°48 y N°49, tramo de Línea en 66 kV Tap Maestranza ? Tap Los Lirios. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
244 | 268 | 268DF | Mante | 268 | Tramo | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00078/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-13 01:08 | 2016-01-13 03:32 |  |  |  | DF | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 13/01/2016 03:20 ~ Desconexión forzada de 52B4 de S/E Rancagua, afectando los consumos de Rosario, Chumaquito, Efe Los Lirios, Tap Los Lirios y Tap Maestranza. ~ César Venegas Ortiz | 13/01/2016 03:20 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz | 10/02/2016 14:26 ~ Acto vandálico de antisociales que intentan robo de conductor provocando el corte de dos fases laterales, entre estructura N°48 y N°49, tramo de Línea en 66 kV Tap Maestranza ? Tap Los Lirios. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00168/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-13 05:57 | 2016-01-13 17:34 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. En Tramo de L/T 110kV Queltehues LAs Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00169/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-13 05:57 | 2016-01-13 17:34 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. En Tramo de L/T 110kV Queltehues LAs Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00170/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-13 05:57 | 2016-01-13 17:34 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. En Tramo de L/T 110kV Queltehues LAs Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00080/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-13 07:24 | 2016-01-13 07:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 13/01/2016 08:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Efraín Delgado Currin | 13/01/2016 08:02 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00080/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-13 07:24 | 2016-01-13 07:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 13/01/2016 08:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Efraín Delgado Currin | 13/01/2016 08:02 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00080/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-13 07:24 | 2016-01-13 07:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 13/01/2016 08:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Efraín Delgado Currin | 13/01/2016 08:02 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00826/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-13 07:37 | 2016-01-13 18:40 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento de aislación y reemplazo de perfiles en estructuras N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00826/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-13 07:37 | 2016-01-13 18:40 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento de aislación y reemplazo de perfiles en estructuras N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00826/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-13 07:37 | 2016-01-13 18:40 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento de aislación y reemplazo de perfiles en estructuras N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00826/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-13 07:37 | 2016-01-13 18:40 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento de aislación y reemplazo de perfiles en estructuras N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-13 07:38 | 2016-01-13 20:27 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en fase 2. Tramos estructuras 46 a 84 (solicitado por Minera Centinela), según la solicitud de desconexión N°164136. |  |  | 0 | 0 | 1
194 | 213 | 213DP | Mante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00928/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-13 08:11 | 2016-01-13 15:56 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del interruptor 52H1 de SE Quínquimo (interruptor de paño llegada LT Choapa-Quínquimo) por salidas de alarmas nivel SF6. Para las maniobras de desconexión de los seccionadores cuchillo asociado al interruptor 52H1 de SE Quínquimo se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52H3 de SE Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
1447 | 3242 | 3242DP | Movimiento de Equipos | 3242 | Tramo | OLAP - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-13 08:31 | 2016-01-13 17:16 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de EEPP y Pruebas de SCADA en SE OLAP, según la solicitud de desconexión N°163911. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-13 08:32 | 2016-01-13 17:30 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Tendido de conductores, tendido de OPGW y pintura a nuevas estructuras de LT 110 kV CCT-CDTamaya N°4. MPB de protecciones, control y medida a paños H4 en CTT y H2 en CD Tamaya, según la solicitud de d |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-13 10:11 | 2016-01-13 18:41 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión del lazo de medida, según la solicitud de desconexión N°164196. |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Mante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD00920/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-13 15:02 | 2016-01-13 15:36 |  |  |  | DP | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Apertura del 52B3 en S/E Pto Varas, por prueba operativa del interruptor. Nota: La apertura no sera mas de 5 minuto y sin perdida de consumos (Línea energizada en vacío). |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-14 | 2016-01-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aire a interruptor 52H10 en S/E 10 e intervención del compresor. Según solicitud de desconexión N° 164112. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-14 | 2016-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DP | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-14 | 2016-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Up-grade de protecciones de línea sistemas 1 y 2 correspondientes al paño Mantos blancos 52J05L en S/E Laberinto, Mantenimiento a equipos primarios y revisión de puntos de apoyo, y reparación Ad-L |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00083/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-14 05:40 | 2016-01-14 19:15 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. En Tramo de L/T 110kV Queltehues LAs Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00084/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-14 05:40 | 2016-01-14 19:15 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. En Tramo de L/T 110kV Queltehues LAs Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00087/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-14 05:40 | 2016-01-14 19:15 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. En Tramo de L/T 110kV Queltehues LAs Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00827/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-14 07:35 | 2016-01-14 18:18 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento de aislación y reemplazo de perfiles en estructuras N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00827/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-14 07:35 | 2016-01-14 18:18 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento de aislación y reemplazo de perfiles en estructuras N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00827/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-14 07:35 | 2016-01-14 18:18 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento de aislación y reemplazo de perfiles en estructuras N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00827/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-14 07:35 | 2016-01-14 18:18 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento de aislación y reemplazo de perfiles en estructuras N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-14 08:25 | 2016-01-14 17:52 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Tendido de conductores, tendido de OPGW y pintura a nuevas estructuras de LT 110 kV CCT-CDTamaya N°4. Según la solicitud de descoenxión N°164144. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DP | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD01186/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-14 08:43 | 2016-01-14 17:42 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 66 kV celco - constituciónpor para realizar cambio de aisladores estructuras 12 a 15. |  |  | 0 | 0 | 1
304 | 343 | 343DP | Mante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01024/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-14 08:52 | 2016-01-14 17:23 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de línea LT 66KV A. de Ribera-Perales (actualmente en vació) debido la tala de árboles cercanos a la línea ya antes mencionada. No existe perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DP | Mante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00275/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-14 09:15 | 2016-01-14 18:19 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea por faenas de mantenimiento preventivo en la línea y labores de poda y tala. No existe transferencia de cargas dado que la línea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-14 09:27 | 2016-01-14 16:08 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Revisión lazo de medida, según la solicitud de desconexión N° 164205. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00094/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-14 10:18 | 2016-01-14 10:25 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | 14/01/2016 11:40 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B5 de S/E Ovalle, afectando los consumos de SS/EE Punitaqui y El Sauce ~ Cristian Molina Fierro | 14/01/2016 11:40 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 10/02/2016 14:28 ~ Caída del tronco de una planta (Agave Americana o pita), sobre el tramo de línea 66KV Ovalle ? Punitaqui, entre las estructuras N°39 y N°40. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DF | Mante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00094/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-14 10:18 | 2016-01-14 10:25 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | 14/01/2016 11:40 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B5 de S/E Ovalle, afectando los consumos de SS/EE Punitaqui y El Sauce ~ Cristian Molina Fierro | 14/01/2016 11:40 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 10/02/2016 14:28 ~ Caída del tronco de una planta (Agave Americana o pita), sobre el tramo de línea 66KV Ovalle ? Punitaqui, entre las estructuras N°39 y N°40. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00096/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-14 10:21 | 2016-01-14 10:25 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | 14/01/2016 14:15 ~ Apertura del interruptor 52B1 de S/E Illapel, por intervención fortuita durante la recuperación de consumos S/E Combarbalá. ~ Cristian Molina Fierro | 14/01/2016 14:15 ~ Se investiga. ~ | 10/02/2016 14:30 ~ Caída del tronco de una planta (Agave Americana o pita), sobre el tramo de línea 66KV Ovalle ? Punitaqui, entre las estructuras N°39 y N°40. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
149 | 159 | 159DF | Mante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00095/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-14 12:39 | 2016-01-14 12:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 42383 | 14/01/2016 13:43 ~ 12:39 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66 kV Picarte Corral. ~ Israel Beroiz | 14/01/2016 13:43 ~ Se investiga. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-15 | 2016-01-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aire a interruptor 52H10 en S/E 10 e intervención del compresor. Según solicitud de desconexión N° 164112. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-15 | 2016-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DP | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-15 | 2016-01-15 12:45 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | por Up-grade de protecciones de línea sistemas 1 y 2 correspondientes al paño Mantos blancos 52J05L en S/E Laberinto, Mantenimiento a equipos primarios y revisión de puntos de apoyo, y reparación Ad-L |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00171/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-15 05:52 | 2016-01-15 17:35 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. En Tramo de L/T 110kV Queltehues LAs Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00172/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-15 05:52 | 2016-01-15 17:35 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. En Tramo de L/T 110kV Queltehues LAs Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00173/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-15 05:52 | 2016-01-15 17:35 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. En Tramo de L/T 110kV Queltehues LAs Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00174/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-15 05:52 | 2016-01-15 17:35 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con levantamiento de vanos de conductores con respecto al suelo entre Torres A.T. En Tramo de L/T 110kV Queltehues LAs Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47439/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-15 07:13 | 2016-01-15 11:09 |  |  |  | DP | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el movimiento de conductores hacia nueva estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°1, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria serán respaldados a través de CTO N°2, y los consumos asociados a 110/66 kV S/E Punitaqui y 66 KV S/E El Sauce serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera precaución interruptor 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
606 | 684 | 684DP | Mante | 684 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01226/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-15 08:08 | 2016-01-15 20:03 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
607 | 685 | 685DP | Mante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01226/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-15 08:08 | 2016-01-15 20:03 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
304 | 343 | 343DP | Mante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01025/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-15 08:45 | 2016-01-15 14:30 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de línea LT 66KV A. de Ribera-Perales (actualmente en vació) debido la tala de árboles cercanos a la línea ya antes mencionada. No existe perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-15 08:55 | 2016-01-15 11:56 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N°164329. |  |  | 0 | 0 | 1
62 | 63 | 63DP | Mante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD01223/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-15 09:09 | 2016-01-15 18:30 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados referente al paño de 66kV Los Quilos - Aconcagua (Expresso) en Central Los Quilos. |  |  | 0 | 0 | 1
213 | 236 | 236DF | Mante | 236 | Tramo | ITAHUE - TAP TENO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00101/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-15 09:51 | 2016-01-15 10:10 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 |  | 15/01/2016 10:17 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 15/01/2016 14:19 ~ Incendio en Arranque Teno de Transnet. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
380 | 430 | 430DF | Mante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00101/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-15 09:51 | 2016-01-15 10:10 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 |  | 15/01/2016 10:17 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 15/01/2016 14:19 ~ Incendio en Arranque Teno de Transnet. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
214 | 237 | 237DF | Mante | 237 | Tramo | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00101/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-15 09:51 | 2016-01-15 10:10 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 |  | 15/01/2016 10:17 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 15/01/2016 14:19 ~ Incendio en Arranque Teno de Transnet. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-15 10:16 | 2016-01-15 13:27 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Tendido de conductores, tendido de OPGW y pintura a nuevas estructuras de LT 110 kV CCT-CDTamaya N°4. Según la solicitud de desconexión N°164146. |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47444/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-15 11:27 | 2016-01-15 17:54 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el movimiento de conductores hacia torre auxiliar, debido a reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°2, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria y Punitaqui en 66 kV serán respaldados a través de CTO N°1, y los consumos asociados a S/E Punitaqui 110 kV serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera bloqueo reconexión interruptor 52H1 de S/E El Peñón y precaución interruptor 52H2 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-16 | 2016-01-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aire a interruptor 52H10 en S/E 10 e intervención del compresor. Según solicitud de desconexión N° 164112. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-16 | 2016-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-16 09:13 | 2016-01-16 12:34 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 164331. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-17 | 2016-01-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aire a interruptor 52H10 en S/E 10 e intervención del compresor. Según solicitud de desconexión N° 164112. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-17 | 2016-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
299 | 337 | 337DP | Mante | 337 | Tramo | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44573/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-17 02:21 | 2016-01-17 16:57 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Bocamina: Paño A1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Bocamina: Mantenimiento a equipos asociados al Paño A1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Bocamina: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre TCA1 y 89A1-2, 89A1-2 y TPA1, en conexión de bajada PRA1 y TPA1. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas (Durante la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
341 | 389 | 389DP | Mante | 389 | Tramo | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44573/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-17 02:21 | 2016-01-17 16:57 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Bocamina: Paño A1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Bocamina: Mantenimiento a equipos asociados al Paño A1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Bocamina: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre TCA1 y 89A1-2, 89A1-2 y TPA1, en conexión de bajada PRA1 y TPA1. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas (Durante la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
342 | 390 | 390DP | Mante | 390 | Tramo | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44573/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-17 02:21 | 2016-01-17 16:57 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Bocamina: Paño A1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Bocamina: Mantenimiento a equipos asociados al Paño A1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Bocamina: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre TCA1 y 89A1-2, 89A1-2 y TPA1, en conexión de bajada PRA1 y TPA1. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas (Durante la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
648 | 728 | 728DP | Mante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00834/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-17 06:51 | 2016-01-17 14:05 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Conexión y puesta en servicio de nueva barra y equipos de la posición en 44 kV de Línea Catemu- Los Ángeles. Equipos corresponden a TP/TC -Desconectador e Interruptor en 44 kV. Estudio de protecciones enviado el 07/01/2016. Desconexión coordinada con aviso a clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
647 | 727 | 727DP | Mante | 727 | Tramo | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00837/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-17 06:51 | 2016-01-17 14:05 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Asociada a SD00834/2016 se realizará mantenimiento de Línea tramo Catemu -Los Ángeles en coordinación con cliente minera Cerro Negro |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01760/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-17 08:27 | 2016-01-17 21:39 |  |  |  | DF | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Para control de la transferencia del T3 de 75MVA 154/66KV de S/E Chillan, se realiza microcorte a la LT 66KV Charrúa Tap Santa Clara para transferir la LT 66KV Chillan Charrúa hacia S/E Charrúa lo cual está coordinado con la Central Itata de Eléctrica Puntilla, según SODI 1516/2016 |  |  | 0 | 1 | 0
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-17 08:52 | 2016-01-17 12:16 |  |  |  | DP | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres. Según la solicitud de desconexión N°164332. |  |  | 0 | 0 | 1
552 | 625 | 625DF | Mante | 625 | Tramo | PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | EEPA | Informe Fallas | IF00135/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-17 14:38 | 2016-01-17 16:16 |  |  |  | DF | 1.6333 | 1 | 0 | 0 | 19/01/2016 12:01 ~ Apertura de Interruptor 52H2 de S/E Puente Alto, afectando los consumos de los alimentadores Camilo Henríquez, San Francisco y la generación de Central Puntilla. Los consumos de S/E Costanera no son afectados, ya que se encuentran abastecidos desde S/E La Pintana, producto del la ejecución del mantenimiento programado del paño H1 de S/E Puente Alto y S/E Vizcachas. ~ Guillermo Guerra |  | 19/01/2016 12:01 ~ Apertura indeseada de Interruptor 52H2, durante los trabajos de mantenimiento programado de paño H1 en S/E Puente Alto. ~ Guillermo Guerra | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DF | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF00118/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-17 19:14 | 2016-01-18 00:19 |  |  |  | DF | 5.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 17/01/2016 21:21 ~ Interruptor de LT 110 kV Laja Florida N°2 en SE Florida no obedece orden de cierre. Causa en investigación. ~ Marco Godoy Escobedo |  | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-18 | 2016-01-19 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aire a interruptor 52H10 en S/E 10 e intervención del compresor. Según solicitud de desconexión N° 164112. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-18 | 2016-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01002/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-18 05:58 | 2016-01-18 19:17 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01003/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-18 05:58 | 2016-01-18 19:17 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01004/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-18 05:58 | 2016-01-18 19:17 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
960 | 1158 | 1158DF | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01768/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 06:53 | 2016-01-18 07:03 |  |  |  | DF | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte al tramo LT 66 kV Parral-San Carlos, por transferencia de S/E San Carlos desde S/E Parral hacia S/E Chillán, por control de transferencia en LT 154 kV Charrúa-Parral. |  |  | 0 | 1 | 0
287 | 323 | 323DF | Mante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01768/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 06:53 | 2016-01-18 07:03 |  |  |  | DF | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte al tramo LT 66 kV Parral-San Carlos, por transferencia de S/E San Carlos desde S/E Parral hacia S/E Chillán, por control de transferencia en LT 154 kV Charrúa-Parral. |  |  | 0 | 1 | 0
288 | 324 | 324DF | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01768/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 06:53 | 2016-01-18 07:03 |  |  |  | DF | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte al tramo LT 66 kV Parral-San Carlos, por transferencia de S/E San Carlos desde S/E Parral hacia S/E Chillán, por control de transferencia en LT 154 kV Charrúa-Parral. |  |  | 0 | 1 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01770/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 07:53 | 2016-01-18 21:48 |  |  |  | DF | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | Para control de la transferencia del T3 de 75MVA 154/66KV de S/E Chillan, se realiza microcorte a la LT 66KV Charrúa Tap Santa Clara para transferir la LT 66KV Chillan Charrúa hacia S/E Charrúa lo cual está coordinado con la Central Itata de Eléctrica Puntilla, según SODI 19/2016 |  |  | 0 | 1 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD01165/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-18 09:02 | 2016-01-18 20:55 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño de línea Esperanza - Calera Centro Cto.1 en S/E Esperanza y S/E Calera Centro. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01001/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-18 10:01 | 2016-01-18 19:17 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | 136 | 136DP | Mante | 136 | Tramo | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD47498/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-18 10:10 | 2016-01-28 16:33 |  |  |  | DP | 246.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para realizar mantenimiento de Cambiador de TAP en Transformador Principal de Central Santa lídia. (según SD N° 47447). Se aprovechará de realizar mantenimiento de control y protecciones a Interruptor 52J8. Se estipulan pruebas de TRIP sobre éste. Con Línea desenergizada y bloqueada protección diferencial de barras como medida de precaución durante el tiempo que duran las pruebas |  |  | 0 | 0 | 1
304 | 343 | 343DP | Mante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01506/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-18 10:24 | 2016-01-18 18:18 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de línea LT 66KV A. de Ribera-Perales (actualmente en vació) debido la tala de árboles cercanos a la línea ya antes mencionada. No existe perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | 382 | 382DF | Mante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00126/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 16:27 | 2016-01-18 16:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 18/01/2016 16:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel. ~ Pablo Pino Tobar | 18/01/2016 16:52 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
396 | 447 | 447DF | Mante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00126/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 16:27 | 2016-01-18 16:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 18/01/2016 16:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel. ~ Pablo Pino Tobar | 18/01/2016 16:52 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DF | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00126/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 16:27 | 2016-01-18 16:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 18/01/2016 16:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel. ~ Pablo Pino Tobar | 18/01/2016 16:52 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DF | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00126/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 16:27 | 2016-01-18 16:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 18/01/2016 16:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel. ~ Pablo Pino Tobar | 18/01/2016 16:52 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DF | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00126/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 16:27 | 2016-01-18 16:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 18/01/2016 16:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel. ~ Pablo Pino Tobar | 18/01/2016 16:52 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DF | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00126/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 16:27 | 2016-01-18 16:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 18/01/2016 16:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel. ~ Pablo Pino Tobar | 18/01/2016 16:52 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DF | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00126/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 16:27 | 2016-01-18 16:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 18/01/2016 16:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel. ~ Pablo Pino Tobar | 18/01/2016 16:52 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 11DF | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF00128/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-19 14:34 |  |  |  | DF | 16.1667 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DF | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF00129/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-19 02:06 |  |  |  | DF | 3.7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-19 | 2016-01-20 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aire a interruptor 52H10 en S/E 10 e intervención del compresor. Según solicitud de desconexión N° 164112. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-19 | 2016-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1025 | 1371 | 1371DF | Mante | 1371 | Tramo | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01955/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-19 04:21 | 2016-01-19 07:00 |  |  |  | DF | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de LT 66kV Monterrico-Chillán para realizar poda de emergencia entre las estructuras N°3-5. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
895 | 1017 | 1017DP | Mante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD01493/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-19 05:39 | 2016-01-19 19:01 |  |  |  | DP | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo, el que incluye limpieza y reemplazo aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, a petición del cliente Tunel Lo Prado, se desconectan los Arranques de S/E Boca Poniente y S/E Boca Oriente |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01005/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-19 05:59 | 2016-01-19 18:27 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01010/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-19 05:59 | 2016-01-19 18:27 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01013/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-19 05:59 | 2016-01-19 18:27 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD01869/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-19 08:00 | 2016-01-19 08:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de respaldo desde S/E SAG hacia S/E Cordillera, mediante maniobra de Cierre de interruptor 52J3 en S/E SAG. |  |  | 0 | 1 | 0
652 | 732 | 732DP | Mante | 732 | Tramo | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01719/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-19 08:04 | 2016-01-19 20:12 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD01166/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-19 08:20 | 2016-01-19 20:45 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño de línea Esperanza - Calera Centro Cto.1 en S/E Esperanza y S/E Calera Centro. |  |  | 0 | 0 | 1
304 | 343 | 343DP | Mante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01507/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-19 09:17 | 2016-01-19 18:12 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de línea LT 66KV A. de Ribera-Perales (actualmente en vació) debido la tala de árboles cercanos a la línea ya antes mencionada. No existe perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-19 10:06 | 2016-01-19 16:54 |  |  |  | DF | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Reparación planchuelas en portal patio mufas. Según la solicitud de desconexión N°164710. |  |  | 0 | 1 | 0
874 | 977 | 977DF | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD02042/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-19 11:35 | 2016-01-19 16:18 |  |  |  | DF | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Cliente - Cmpc requiere des-energizar barra 6,3 KV. en sus instalaciones por detección punto caliente y regularizar esta anormalidad, Este circuito corresponde a Línea Carena - El Raco 44KV. lo que implica la des-conexión y paralización de Central Carena. |  |  | 0 | 1 | 0
355 | 404 | 404DF | Mante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00134/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-19 13:33 | 2016-01-19 17:22 |  |  |  | DF | 3.8167 | 1 | 0 | 0 | 19/01/2016 13:46 ~ Desconexión forzada del 52B4 de S/E Victoria, LT 66KV Victoria-Traiguen, afectando los consumos de Tap Victoria y S/E Traiguen. ~ Cristhian Agurto | 19/01/2016 13:46 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto | 11/02/2016 12:10 ~ Tras realizar recorrido pedestre se detecta en estructura N° 27 descarga en aislación de la fase central y lateral provocado presumiblemente por brizna de trigo llevada por el viento. Se destaca además la existencia de maquinaria agrícola de cosecha de trigo en las inmediaciones de la falla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-20 | 2016-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01006/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-20 05:51 | 2016-01-20 17:21 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01011/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-20 05:51 | 2016-01-20 17:21 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01014/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-20 05:51 | 2016-01-20 17:21 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
895 | 1017 | 1017DP | Mante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD01494/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-20 06:33 | 2016-01-20 19:06 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo, el que incluye limpieza y reemplazo aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, a petición del cliente Tunel Lo Prado, se desconectan los Arranques de S/E Boca Poniente y S/E Boca Oriente |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01827/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-20 06:42 | 2016-01-20 06:45 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Por control de cargas en sistema de 66KV, se realiza desconexión de LT 66KV Charrúa - Tap Santa Clara para transferir la LT 66KV Chillan - Charrúa hacia S/E Charrúa. Por lo anterior se requiere la desconexión de central Itata lo cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N° 18/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-20 08:09 | 2016-01-20 17:33 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | por Reparación punto caliente en línea de transmisión. Mantención Paños Extremos S/E 10 y Chuquicamata. Según solicitud de desconexión N° 164648, |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-20 08:14 | 2016-01-21 |  |  |  | DP | 15.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Antofagasta 110 kV - H3 Línea Mejillones - Antofagasta por Reemplazo de protecciones 21-21N-S2 y 50BF, según la solicitud de desconexión N° 164545. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-20 08:14 | 2016-01-21 |  |  |  | DP | 15.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Antofagasta 110 kV - H3 Línea Mejillones - Antofagasta por Reemplazo de protecciones 21-21N-S2 y 50BF, según la solicitud de desconexión N° 164545. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | 772 | 772DP | Mante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01940/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-20 08:19 | 2016-01-20 17:50 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación,podas |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD01167/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-20 08:22 | 2016-01-20 19:45 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño de línea Esperanza - Calera Centro Cto.1 en S/E Esperanza y S/E Calera Centro. |  |  | 0 | 0 | 1
304 | 343 | 343DP | Mante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01508/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-20 08:40 | 2016-01-20 17:26 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de línea LT 66KV A. de Ribera-Perales (actualmente en vació) debido la tala de árboles cercanos a la línea ya antes mencionada. No existe perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Mante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD00060/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-20 09:05 | 2016-01-20 14:32 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea de 66 kV Purranque Pto. Varas Cto N° 1, por poda y tala de árboles con prioridad 1. Nota: Desconexión requiere microcorte a Purranque Puerto Varas Cto N° 2 Tramo Frutillar Pto. Varas, (Sin consumos afectados) (Tramos afectados energizados en Vacío) |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DF | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02268/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-20 17:39 | 2016-01-21 01:22 |  |  |  | DF | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo de poste chocado en estructura N°183, con peligro para los transeúntes. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-21 | 2016-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-21 | 2016-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Antofagasta 110 kV - H3 Línea Mejillones - Antofagasta por Reemplazo de protecciones 21-21N-S2 y 50BF, según la solicitud de desconexión N° 164545. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-21 | 2016-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Antofagasta 110 kV - H3 Línea Mejillones - Antofagasta por Reemplazo de protecciones 21-21N-S2 y 50BF, según la solicitud de desconexión N° 164545. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-21 00:25 | 2016-01-21 03:42 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Carga de nuevos ajustes de protecciones de línea 220 KV Calama-Solar Jama en paño J1 S/E Solar Jama, según solicitud de desconexión N° 164565. |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00141/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-21 02:33 | 2016-01-21 02:34 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 21/01/2016 03:16 ~ Al momento de la reconexión automática con éxito, las Petroquimicas tenían una carga de 60 MW. ~ | 21/01/2016 03:12 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 22/01/2016 04:56 ~ Puente eléctrico cortado en Estructura 1 del tramo hacia petroquímicas. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00141/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-21 02:33 | 2016-01-21 02:34 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 21/01/2016 03:16 ~ Al momento de la reconexión automática con éxito, las Petroquimicas tenían una carga de 60 MW. ~ | 21/01/2016 03:12 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 22/01/2016 04:56 ~ Puente eléctrico cortado en Estructura 1 del tramo hacia petroquímicas. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00141/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-21 02:33 | 2016-01-21 02:34 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 21/01/2016 03:16 ~ Al momento de la reconexión automática con éxito, las Petroquimicas tenían una carga de 60 MW. ~ | 21/01/2016 03:12 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 22/01/2016 04:56 ~ Puente eléctrico cortado en Estructura 1 del tramo hacia petroquímicas. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00141/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-21 02:33 | 2016-01-21 02:34 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 21/01/2016 03:16 ~ Al momento de la reconexión automática con éxito, las Petroquimicas tenían una carga de 60 MW. ~ | 21/01/2016 03:12 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 22/01/2016 04:56 ~ Puente eléctrico cortado en Estructura 1 del tramo hacia petroquímicas. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DF | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00141/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-21 02:33 | 2016-01-21 02:34 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 21/01/2016 03:16 ~ Al momento de la reconexión automática con éxito, las Petroquimicas tenían una carga de 60 MW. ~ | 21/01/2016 03:12 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 22/01/2016 04:56 ~ Puente eléctrico cortado en Estructura 1 del tramo hacia petroquímicas. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01007/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-21 05:46 | 2016-01-21 18:05 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01012/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-21 05:46 | 2016-01-21 18:05 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01015/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-21 05:46 | 2016-01-21 18:05 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
957 | 1129 | 1129DF | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02284/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-21 06:40 | 2016-01-21 15:16 |  |  |  | DF | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Tala de árbol de gran altura con peligro inminente de caída sobre LT 66 kV Linares-Tap Longavi. |  |  | 0 | 1 | 0
895 | 1017 | 1017DP | Mante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD01495/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-21 07:21 | 2016-01-21 18:18 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo, el que incluye limpieza y reemplazo aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, a petición del cliente Tunel Lo Prado, se desconectan los Arranques de S/E Boca Poniente y S/E Boca Oriente |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02094/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-21 07:49 | 2016-01-21 16:54 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Roce y pode franja servidumbre / Con Bloqueo a la reconexión, requiere desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°2, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria y Punitaqui en 66 kV serán respaldados a través de CTO N°1, y los consumos asociados a S/E Punitaqui 110 kV serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera bloqueo reconexión interruptor 52H1 de S/E El Peñón y precaución interruptor 52H2 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-21 07:59 | 2016-01-21 18:49 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | por reparación punto caliente en línea de transmisión. Mantención Paños Extremos S/E 10 y Chuquicamata. Según solicitud de desconexión N° 164653. |  |  | 0 | 0 | 1
571 | 646 | 646DP | Mante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD47897/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-21 08:32 | 2016-01-21 16:10 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación,podas. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01831/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-21 08:33 | 2016-01-21 08:36 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Por control de cargas en sistema de 66KV, se realiza desconexión de LT 66KV Charrúa - Tap Santa Clara para transferir la LT 66KV Chillan - Charrúa hacia S/E Charrúa. Por lo anterior se requiere la desconexión de central Itata lo cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N° 19/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD01168/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-21 09:16 | 2016-01-21 19:56 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño de línea Esperanza - Calera Centro Cto.1 en S/E Esperanza y S/E Calera Centro. |  |  | 0 | 0 | 1
242 | 266 | 266DP | Mante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00272/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-21 09:27 | 2016-01-21 18:41 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de mantenimiento preventivo y labores de poda y tala. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia S/E Malloa (Paño B4) y S/E San Fernando (Paño B2)mediante sistema de 66kV (paños B2 de S/E San Fernando y paño B4 de S/E Malloa en paralelo mientras se realicen las faenas). Por control de cargas en el transformador N°2 de S/E Malloa, se transfiere la carga de este transformador hacia el transformador N°1 mediante el cierre del 52BS y la apertura del 52BT2 (Se requiere condición en 154kV). Se requiere condición a nivel de 154kV para realizar la transferencia de S/E Rosario hacia Malloa - S/E San Fernando, Anillo entre S/E Malloa y S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00144/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-21 20:05 | 2016-01-22 04:23 |  |  |  | DF | 8.3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 21/01/2016 21:04 ~ Conductor cortado a la llegada del M.L. de la Petroquímica EKA. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00144/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-21 20:05 | 2016-01-22 04:23 |  |  |  | DF | 8.3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 21/01/2016 21:04 ~ Conductor cortado a la llegada del M.L. de la Petroquímica EKA. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00144/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-21 20:05 | 2016-01-22 04:23 |  |  |  | DF | 8.3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 21/01/2016 21:04 ~ Conductor cortado a la llegada del M.L. de la Petroquímica EKA. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00144/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-21 20:05 | 2016-01-28 12:17 |  |  |  | DF | 160.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 21/01/2016 21:04 ~ Conductor cortado a la llegada del M.L. de la Petroquímica EKA. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DF | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00144/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-21 20:05 | 2016-01-28 12:17 |  |  |  | DF | 160.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 21/01/2016 21:04 ~ Conductor cortado a la llegada del M.L. de la Petroquímica EKA. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-22 | 2016-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-22 | 2016-01-22 11:53 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Antofagasta 110 kV - H3 Línea Mejillones - Antofagasta por Reemplazo de protecciones 21-21N-S2 y 50BF, según la solicitud de desconexión N° 164545. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-22 | 2016-01-22 11:53 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Antofagasta 110 kV - H3 Línea Mejillones - Antofagasta por Reemplazo de protecciones 21-21N-S2 y 50BF, según la solicitud de desconexión N° 164545. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01017/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-22 05:46 | 2016-01-22 17:40 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01018/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-22 05:46 | 2016-01-22 17:40 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01019/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-22 05:46 | 2016-01-22 17:40 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01020/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-22 05:46 | 2016-01-22 17:40 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV, para continuar con trabajos de levantamiento de vanos de conductores y reforzamiento de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01832/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-22 07:58 | 2016-01-22 08:01 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Por control de cargas en sistema de 66KV, se realiza desconexión de LT 66KV Charrúa - Tap Santa Clara para transferir la LT 66KV Chillan - Charrúa hacia S/E Charrúa. Por lo anterior se requiere la desconexión de central Itata lo cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N° 20/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-22 09:18 | 2016-01-22 11:42 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación en torres. Según solicitud de desconexión N° 164662. |  |  | 0 | 0 | 1
304 | 343 | 343DP | Mante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01510/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-22 09:28 | 2016-01-22 13:39 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de línea LT 66KV A. de Ribera-Perales (actualmente en vació) debido la tala de árboles cercanos a la línea ya antes mencionada. No existe perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DF | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00160/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-22 14:38 | 2016-01-22 14:51 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | 23/01/2016 12:59 ~ Operación automática del interruptor 110kV del Cto.1 de la Línea 110kV Laguna Verde ? Agua Santa en S/E Laguna Verde, sin consumos afectados. Al momento de la operación estaban en vigencia documentos SD02621-SD02624/2016. ~ José San Martín A. | 23/01/2016 12:59 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DF | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00160/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-22 14:38 | 2016-01-22 14:51 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | 23/01/2016 12:59 ~ Operación automática del interruptor 110kV del Cto.1 de la Línea 110kV Laguna Verde ? Agua Santa en S/E Laguna Verde, sin consumos afectados. Al momento de la operación estaban en vigencia documentos SD02621-SD02624/2016. ~ José San Martín A. | 23/01/2016 12:59 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DF | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00160/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-22 14:38 | 2016-01-22 14:51 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | 23/01/2016 12:59 ~ Operación automática del interruptor 110kV del Cto.1 de la Línea 110kV Laguna Verde ? Agua Santa en S/E Laguna Verde, sin consumos afectados. Al momento de la operación estaban en vigencia documentos SD02621-SD02624/2016. ~ José San Martín A. | 23/01/2016 12:59 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DF | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00160/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-22 14:38 | 2016-01-22 14:51 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | 23/01/2016 12:59 ~ Operación automática del interruptor 110kV del Cto.1 de la Línea 110kV Laguna Verde ? Agua Santa en S/E Laguna Verde, sin consumos afectados. Al momento de la operación estaban en vigencia documentos SD02621-SD02624/2016. ~ José San Martín A. | 23/01/2016 12:59 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DF | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00156/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-22 20:17 | 2016-01-23 16:59 |  |  |  | DF | 20.7 | 1 | 0 | 0 |  | 22/01/2016 23:14 ~ Falla en condensador de acoplamiento. ~ J. Romero A. |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DF | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00157/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-22 20:17 | 2016-01-23 16:59 |  |  |  | DF | 20.7 | 1 | 0 | 0 |  |  | 22/01/2016 23:20 ~ Falla en condensador de acoplamiento en S/E Florida. ~ J. Romero A. | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DF | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00158/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-22 20:17 | 2016-01-23 16:59 |  |  |  | DF | 20.7 | 1 | 0 | 0 |  |  | 22/01/2016 23:28 ~ Falla en condensador de acoplamiento en S/E Florida. ~ J. Romero A. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-23 | 2016-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
492 | 560 | 560DF | Mante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00159/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-23 02:40 | 2016-01-23 02:58 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 23/01/2016 04:59 ~ No hay registro de protecciones ni alarmas operadas. ~ Rodrigo Varela | 23/01/2016 04:59 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 25/01/2016 20:25 ~ no establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01833/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-23 06:55 | 2016-01-23 06:58 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Por control de cargas en sistema de 66KV, se realiza desconexión de LT 66KV Charrúa - Tap Santa Clara para transferir la LT 66KV Chillan - Charrúa hacia S/E Charrúa. Por lo anterior se requiere la desconexión de central Itata lo cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N° 21/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-23 08:44 | 2016-01-23 11:41 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación en torres. Según solicitud de desconexión N° 164665. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD02645/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-23 14:48 | 2016-01-29 08:58 |  |  |  | DF | 138.1667 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Línea El Llano-SAG, por probabilidad de descargas atmosféricas en alta Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
474 | 539 | 539DF | Mante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00164/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-23 23:13 | 2016-01-23 23:21 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | 24/01/2016 00:13 ~ Coincide con falla de Línea 220 kV Polpaico - Andina (Codelco informa tormenta eléctrica en la zona cordillerana). Lampa se encontraba conectado al Cto. 2 y fue traspasado al Cto. 1 a las 23:20 horas. ~ Rodrigo Varela | 24/01/2016 00:13 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela |  | 0 | 0 | 0
475 | 540 | 540DF | Mante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00164/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-23 23:13 | 2016-01-23 23:21 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | 24/01/2016 00:13 ~ Coincide con falla de Línea 220 kV Polpaico - Andina (Codelco informa tormenta eléctrica en la zona cordillerana). Lampa se encontraba conectado al Cto. 2 y fue traspasado al Cto. 1 a las 23:20 horas. ~ Rodrigo Varela | 24/01/2016 00:13 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-24 | 2016-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
849 | 941 | 941DF | Mante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00166/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-24 02:52 | 2016-01-24 02:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 24/01/2016 02:54 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E San Fernando. ~ Leonardo Acuña Palma. | 24/01/2016 02:54 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
439 | 498 | 498DF | Mante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00166/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-24 02:52 | 2016-01-24 02:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 24/01/2016 02:54 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E San Fernando. ~ Leonardo Acuña Palma. | 24/01/2016 02:54 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
932 | 1067 | 1067DF | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00166/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-24 02:52 | 2016-01-24 02:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 24/01/2016 02:54 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E San Fernando. ~ Leonardo Acuña Palma. | 24/01/2016 02:54 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Mante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00167/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-24 03:07 | 2016-01-24 03:29 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | 24/01/2016 03:39 ~ Revisión de protecciones y recorrido de línea. ~ Leonardo Acuña Palma. | 24/01/2016 03:39 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Teno, afectado los consumos de SS.EE Rauquén, T-1 de Curicó, EFE Curicó y Cooperativa Eléctrica Curicó. Al momento de la falla se registra tormenta eléctrica en el sector. ~ Leonardo Acuña Palma. | 11/02/2016 12:15 ~ Según informe pedestre mostrado en Anexo N°1, lugareños observan la caída de un rayo sobre estructura N°213, del tramo Teno-Rauquén 66KV, durante fuerte tormenta eléctrica que afectaba a la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Mante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00167/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-24 03:07 | 2016-01-24 09:24 |  |  |  | DF | 6.2833 | 1 | 0 | 0 | 24/01/2016 03:39 ~ Revisión de protecciones y recorrido de línea. ~ Leonardo Acuña Palma. | 24/01/2016 03:39 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Teno, afectado los consumos de SS.EE Rauquén, T-1 de Curicó, EFE Curicó y Cooperativa Eléctrica Curicó. Al momento de la falla se registra tormenta eléctrica en el sector. ~ Leonardo Acuña Palma. | 11/02/2016 12:15 ~ Según informe pedestre mostrado en Anexo N°1, lugareños observan la caída de un rayo sobre estructura N°213, del tramo Teno-Rauquén 66KV, durante fuerte tormenta eléctrica que afectaba a la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
418 | 475 | 475DP | Mante | 475 | Tramo | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02101/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-24 05:16 | 2016-01-24 19:17 |  |  |  | DP | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a la SD00403/2016, se desconecta tramo de línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes. Se considera alimentar S/E Hernán Fuentes y S/E Caldera a través de S/E Galleguillos. Para estos trabajos se considera bloquear la reconexión automática del 52H2 de S/E Galleguillos. |  |  | 0 | 0 | 1
1039 | 1387 | 1387DP | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01968/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-24 06:25 | 2016-01-24 17:24 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 kV ANCOA - A JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: APOYO A LA ACTIVIDAD DE EQUIPOS EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DESCONECTADORES 89K2-1A Y 89K2-2. ADEMÁS SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACIÓN Y ANALISIS FASORIAL A 50BF/52K2 y 59/52K2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas DELIMITACION DE ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo L. 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 (Al trealizar analisis fasorial con la prueba Experimental) Observaciones S/E ANCOA: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL Y APOYO A LA ACTIVIDAD DE EQUIPOS PRIMAIOS. Nota: Con Prueba Experimental se normalizará la Línea y se realizará analisis fasorial a protecciones 50BF/52K2 y 59/52K2 |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01835/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-24 06:56 | 2016-01-24 06:59 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Por control de cargas en sistema de 66KV, se realiza desconexión de LT 66KV Charrúa - Tap Santa Clara para transferir la LT 66KV Chillan - Charrúa hacia S/E Charrúa. Por lo anterior se requiere la desconexión de central Itata lo cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N° 22/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00961/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-24 08:37 | 2016-01-24 12:33 |  |  |  | DP | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos con reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°1, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria serán respaldados a través de CTO N°2, y los consumos asociados a 110/66 kV S/E Punitaqui y 66 KV S/E El Sauce serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera precaución interruptor 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-24 09:04 | 2016-01-24 11:31 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación en torres, según solicitud de desconexión N° 164666. |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00960/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-24 12:33 | 2016-01-24 14:11 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos con reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°2, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria y Punitaqui en 66 kV serán respaldados a través de CTO N°1, y los consumos asociados a S/E Punitaqui 110 kV serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera bloqueo reconexión interruptor 52H1 de S/E El Peñón y precaución interruptor 52H2 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | IF00175/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-24 14:05 | 2016-01-24 15:07 |  |  |  | DF | 1.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 24/01/2016 19:00 ~ Se investiga operación 52B2 en SS/EE Los Angeles. ~ Rogers Inostroza Aro |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DF | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00175/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-24 14:05 | 2016-01-24 15:07 |  |  |  | DF | 1.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 24/01/2016 19:00 ~ Se investiga operación 52B2 en SS/EE Los Angeles. ~ Rogers Inostroza Aro |  | 0 | 0 | 0
149 | 159 | 159DF | Mante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00176/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-24 19:32 | 2016-01-24 19:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 24/01/2016 19:42 ~ 19:32 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66 kV Picarte Corral. ~ Miguel Rodriguez | 24/01/2016 19:42 ~ Se investiga. ~ Miguel Rodriguez |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-25 | 2016-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02102/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-25 05:55 | 2016-01-26 20:57 |  |  |  | DP | 39.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02103/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-25 05:55 | 2016-01-26 20:57 |  |  |  | DP | 39.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02105/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-25 05:55 | 2016-01-26 20:57 |  |  |  | DP | 39.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02106/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-25 05:55 | 2016-01-26 20:57 |  |  |  | DP | 39.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01836/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-25 06:41 | 2016-01-25 06:44 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Por control de cargas en sistema de 66KV, se realiza desconexión de LT 66KV Charrúa - Tap Santa Clara para transferir la LT 66KV Chillan - Charrúa hacia S/E Charrúa. Por lo anterior se requiere la desconexión de central Itata lo cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N° 23/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-25 11:57 | 2016-01-25 20:23 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | por Reemplazo protección 21-21N-S2, según solicitud de descoenxión N° 164887. ECP 661 |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-25 11:57 | 2016-01-25 20:23 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | por Reemplazo protección 21-21N-S2, según solicitud de descoenxión N° 164887. ECP 661 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-26 | 2016-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02117/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-26 06:00 | 2016-01-28 18:10 |  |  |  | DP | 60.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01841/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-26 06:55 | 2016-01-26 06:58 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Por control de cargas en sistema de 66KV, se realiza desconexión de LT 66KV Charrúa - Tap Santa Clara para transferir la LT 66KV Chillan - Charrúa hacia S/E Charrúa. Por lo anterior se requiere la desconexión de central Itata lo cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N° 24/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DF | Mante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00191/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 07:54 | 2016-01-26 12:53 |  |  |  | DF | 4.9833 | 1 | 0 | 0 | 26/01/2016 08:10 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
851 | 943 | 943DP | Mante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD02485/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-26 08:06 | 2016-01-26 17:21 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la des conexión de la Linea Minero Cordillera cto 1 para mantenimiento de las instalaciones |  |  | 0 | 0 | 1
1238 | 2864 | 2864DP | Movimiento de Equipos | 2864 | Tramo | ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-26 09:08 | 2016-01-26 12:47 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Mediciones malla tierra SE Uribe para nuevas instalaciones. Desconexión cable de Guardia en ultima estructura de la línea, según la solicitud de desconexión N° 164900. |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | 2865 | 2865DP | Movimiento de Equipos | 2865 | Tramo | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-26 09:08 | 2016-01-26 12:47 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Mediciones malla tierra SE Uribe para nuevas instalaciones. Desconexión cable de Guardia en ultima estructura de la línea, según la solicitud de desconexión N° 164900. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-26 10:21 | 2016-01-26 12:41 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | por Revisión alambrado de TT/CC, según solicitud de desconexión N° 164851. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DF | Mante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00197/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 11:25 | 2016-01-26 12:13 |  |  |  | DF | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 26/01/2016 13:51 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B3 S/E Itahue y 52B4 S/E Curicó afectando los consumos de S/E Molina T2 y S/E Curicó T2 ~ Pablo Pino T. | 26/01/2016 13:51 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. |  | 0 | 0 | 0
273 | 305 | 305DF | Mante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00197/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 11:25 | 2016-01-26 23:43 |  |  |  | DF | 12.3 | 1 | 0 | 0 | 26/01/2016 13:51 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B3 S/E Itahue y 52B4 S/E Curicó afectando los consumos de S/E Molina T2 y S/E Curicó T2 ~ Pablo Pino T. | 26/01/2016 13:51 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. |  | 0 | 0 | 0
496 | 564 | 564DF | Mante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00199/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 11:25 | 2016-01-26 12:14 |  |  |  | DF | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | 26/01/2016 14:10 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Itahue. Afectando los consumos de S/E Molina T1 ~ Pablo Pino T. | 26/01/2016 14:10 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. |  | 0 | 0 | 0
497 | 565 | 565DF | Mante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00199/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 11:25 | 2016-01-26 23:43 |  |  |  | DF | 12.3 | 1 | 0 | 0 | 26/01/2016 14:10 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Itahue. Afectando los consumos de S/E Molina T1 ~ Pablo Pino T. | 26/01/2016 14:10 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. |  | 0 | 0 | 0
188 | 203 | 203DF | Mante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00202/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 13:17 | 2016-01-26 14:39 |  |  |  | DF | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | 26/01/2016 15:42 ~ Desconexión forzada del interruptor S/E Choapa y desconexión forzada del interruptor 52H2 de S/E illapel, afectando los consumos de ~ Pablo Pino T. | 26/01/2016 15:42 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. | 11/02/2016 12:33 ~ Descarga a tierra entre estructuras N°648 y N°649 producto de acortamiento de distancia entre brazo de retroexcavadora perteneciente a un particular durante faenas no informadas a Transnet bajo la línea 1x110 kV Choapa ? Illapel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-26 14:25 | 2016-01-26 22:40 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | por Reemplazo protección 21-21N-S2, según solicitud de desconexión N° 164955 Y ECP 662. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-26 14:25 | 2016-01-26 22:40 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | por Reemplazo protección 21-21N-S2, según solicitud de desconexión N° 164955 Y ECP 662. |  |  | 0 | 0 | 1
994 | 1275 | 1275DF | Mante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF00211/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 18:03 | 2016-01-26 18:05 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 |  | 26/01/2016 18:41 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 27/01/2016 18:08 ~ Incendio entre estructuras N° 190 - 191 ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
992 | 1273 | 1273DF | Mante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF00215/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 18:03 | 2016-01-26 18:28 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 |  | 27/01/2016 09:42 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 27/01/2016 16:10 ~ Incendio entre estructuras N° 190 - 191 ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02998/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 19:19 | 2016-01-26 20:24 |  |  |  | DF | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo del Línea mencionado, por reparación y ajuste al mecanismo de cierre y apertura del 89B1 Tap Off Santa Clara. |  |  | 0 | 1 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-26 21:17 | 2016-01-27 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores y equipos de Subestación Solar Jama, según la solcitud de desconexión N° 164960. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-27 | 2016-01-27 13:42 |  |  |  | DP | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-27 | 2016-01-27 02:19 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores y equipos de Subestación Solar Jama, según la solcitud de desconexión N° 164960. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02109/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-27 05:57 | 2016-01-27 18:46 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02112/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-27 05:57 | 2016-01-27 18:46 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02115/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-27 05:57 | 2016-01-27 18:46 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
873 | 976 | 976DP | Mante | 976 | Tramo | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | SD02232/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-27 08:11 | 2016-01-27 16:38 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Aihuapi Capullo por faenas al interior de SE Aihuapi una vez finalizada la intervención la línea AT será energizada en 110 kV y se llamará Antillanca - Copihues. Central Capullo se encuentra en mantenimiento mayor según SD00653/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
1076 | 1465 | 1465DP | Mante | 1465 | Tramo | PULELFU - CENTRAL PULELFU 66KV C1 | LA LEONERA | Desconexión / Intervención | SD02232/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-27 08:11 | 2016-01-27 16:38 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Aihuapi Capullo por faenas al interior de SE Aihuapi una vez finalizada la intervención la línea AT será energizada en 110 kV y se llamará Antillanca - Copihues. Central Capullo se encuentra en mantenimiento mayor según SD00653/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
949 | 1095 | 1095DP | Mante | 1095 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD02233/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-27 08:11 | 2016-01-27 16:38 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110 kV Antillanca Aihuapi por trabajos en SE Aihuapi relacionada con SD02232/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
863 | 957 | 957DP | Mante | 957 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD02488/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-27 08:21 | 2016-01-27 16:42 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexion de la Linea Minero Cordillera cto 2 para mantenimiento de las instalaciones |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-27 09:57 | 2016-01-27 21:24 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | por Reemplazo protección 21-21N-S2, según solicitud de desconexión N° 165039 Y ECP 663. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-27 09:57 | 2016-01-27 21:24 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | por Reemplazo protección 21-21N-S2, según solicitud de desconexión N° 165039 Y ECP 663. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-27 11:31 | 2016-01-27 12:28 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores del paño bajo techo asociado a la Barra 110 KV N° 1, según la solicitud de desconexión N° 165028. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-27 12:33 | 2016-01-27 13:37 |  |  |  | DP | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores del paño bajo techo de la línea N° 1, asociado a la Barra 110 KV N° 1, desconectada, según la solicitud de desconexión N° 165029. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DF | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF00223/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-27 13:24 | 2016-01-27 13:59 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 |  | 27/01/2016 15:18 ~ Ave de envergadura produce descarga hacia estructura. ~ David Rebolledo Carvajal |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DF | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF00224/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-27 13:24 | 2016-01-27 13:59 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 |  | 27/01/2016 15:26 ~ Ave de envergadura produce descarga hacia estructura. ~ David Rebolledo Carvajal |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DF | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF00225/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-27 13:24 | 2016-01-27 14:00 |  |  |  | DF | 0.6 | 1 | 0 | 0 |  | 27/01/2016 15:31 ~ Ave de envergadura produce descarga hacia estructura. ~ David Rebolledo Carvajal |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DF | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF00226/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-27 13:24 | 2016-01-27 14:01 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 |  | 27/01/2016 15:37 ~ Ave de envergadura produce descarga hacia estructura. ~ David Rebolledo Carvajal |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-27 13:42 | 2016-01-27 19:07 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. Limpieza manual de aisladores del paño bajo techo asociado a la barra 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-27 14:30 | 2016-01-27 15:16 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores bajo techo del paño L3, CTT, asociado a la Barra 110 KV N° 1, desconectada, según solicitud de desconexión N° 165030. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-27 19:07 | 2016-01-28 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-28 | 2016-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02110/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-28 06:03 | 2016-01-28 18:10 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02113/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-28 06:03 | 2016-01-28 18:10 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02116/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-28 06:03 | 2016-01-28 18:10 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | 226 | 226DP | Mante | 226 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01222/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-28 06:58 | 2016-01-28 07:52 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga n° 02(cable subterráneo) por trabajos de medición y ensayos eléctricos no destructivos a la pantalla y chaqueta del cable subterráneo. Los consumos del cable subterráneo serán transferidos hacia la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga n° 01. Una vez realizadas las mediciones del cable subterráneo (28/01/2016 14:00 hrs. app), el cable subterráneo será energizado en vacío; para luego tomar carga el día 29/01/2016 a las 07:00 hrs. app. |  |  | 0 | 0 | 1
1037 | 1385 | 1385DP | Mante | 1385 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02289/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-28 08:09 | 2016-01-30 16:11 |  |  |  | DP | 56.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Lo Aguirre: Inspección interna a interruptor 52K6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV Sección 2 ó Línea 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre 1. : Contaminación al interior de interruptor (al energizar). Observaciones Especialista de fábrica realiza inspección interna a interruptor 52K6 fase 1, para investigar descarga interna producida durante etapa de puesta en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Mante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02309/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-28 08:20 | 2016-01-28 10:37 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita abierto interruptor 52J1 y sus respectivos desconectadores, Cto. Verde solo en lado Canutillar, para realizar cambio de transductor de corriente |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-28 08:41 | 2016-01-28 18:44 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico de 3 y 6 años a equipos primarios de paño J6, asociados a LT 220 kV Chacaya - Crucero, según la solicitud de desconexión N° 165085 |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00234/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-28 10:28 | 2016-01-28 10:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 28/01/2016 11:24 ~ Perturbación por reconexión exitosa del interruptor 52B1 de S/E Illapel, sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 28/01/2016 11:24 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-28 11:16 | 2016-01-28 12:00 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores del paño bajo techo asociado a la Barra 110 KV N° 2, según la solicitud de desconexión N° 165036. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-28 11:44 | 2016-01-28 13:29 |  |  |  | DF | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4038. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-28 12:03 | 2016-01-28 12:59 |  |  |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aisladores del paño bajo techo de la línea N° 1, asociado a la Barra 110 KV N° 2, desconectada, según solicitud de desconexión N° 165037. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-28 13:09 | 2016-01-28 13:52 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores bajo techo del paño L3, CTT, asociado a la Barra 110 KV N° 2, desconectada, según solicitud de desconexión N° 165038. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-29 | 2016-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02118/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-29 05:58 | 2016-01-29 17:33 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02119/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-29 05:58 | 2016-01-29 17:33 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02120/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-29 05:58 | 2016-01-29 17:33 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02121/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-29 05:58 | 2016-01-29 17:33 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vanos en conductores y refuerzo de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Mante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02629/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-29 08:01 | 2016-01-29 12:49 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reemplazo de 3 cadenas de aislación en ML de S/E Paposo. SODI N° 256 y 257. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Lado salida T/C de línea en S/E Paposo y estructura 1 circuito 2. Instalaciones con Riesgo L.2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Mante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02629/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-29 08:01 | 2016-01-29 12:49 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reemplazo de 3 cadenas de aislación en ML de S/E Paposo. SODI N° 256 y 257. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Lado salida T/C de línea en S/E Paposo y estructura 1 circuito 2. Instalaciones con Riesgo L.2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DP | Mante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02629/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-29 08:01 | 2016-01-29 12:49 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reemplazo de 3 cadenas de aislación en ML de S/E Paposo. SODI N° 256 y 257. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Lado salida T/C de línea en S/E Paposo y estructura 1 circuito 2. Instalaciones con Riesgo L.2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
86 | 87 | 87DP | Mante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02310/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-29 08:29 | 2016-01-29 17:50 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para remplazar soportes en los tres pararrayos los cuales se encuentran con daños. (loza quebrada) |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-29 08:57 | 2016-01-29 09:15 |  |  |  | DF | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4039. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-29 08:57 | 2016-01-29 09:15 |  |  |  | DF | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4039. |  |  | 0 | 1 | 0
593 | 668 | 668DF | Mante | 668 | Tramo | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD02665/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-29 09:00 | 2016-01-29 16:00 |  |  |  | DF | 7 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de LAT 220 kV Los Maquis - Cordillera por termino de trabajos de reparación de fibra óptica cortada que afecta las teleprotecciones de S/E El Llano- Los Maquis - Cordillera - SAG. |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-29 09:22 | 2016-01-29 14:18 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Tendido de OPGW desde Estructura N° 56 a Marco de Línea de paño de LT 110 kV N° 3 CD Tamaya, según la solicitud de desconexión N° 165283. |  |  | 0 | 0 | 1
872 | 975 | 975DP | Mante | 975 | Tramo | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD02867/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-29 09:40 | 2016-01-29 18:30 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados perteneciente al paño de línea 66kV Calera Centro - Calera Cerro en S/E Calera Centro. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DF | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00310/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-29 18:54 | 2016-01-29 20:30 |  |  |  | DF | 1.6 | 1 | 0 | 0 |  | 05/02/2016 21:51 ~ Interruptores de Ctos. N°1 y N°2 Maitenes Laja en extremo SE Maitenes por falla en Barra 6,6 kV N°2 debido a descarga a tierra por roedor. ~ Marco Godoy Escobedo |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DF | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF00311/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-29 18:54 | 2016-01-29 20:28 |  |  |  | DF | 1.5667 | 1 | 0 | 0 |  | 05/02/2016 22:00 ~ Interruptores de Ctos. N°1 y N°2 Maitenes Laja en extremo SE Maitenes por falla en Barra 6,6 kV N°2 debido a descarga a tierra por roedor. ~ Marco Godoy Escobedo |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-30 | 2016-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DF | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-30 05:26 | 2016-01-30 08:33 |  |  |  | DF | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4041. |  |  | 0 | 1 | 0
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-30 08:20 | 2016-01-30 11:59 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres de AT, según la solicitud de desconexión N° 165257. |  |  | 0 | 0 | 1
968 | 1176 | 1176DF | Mante | 1176 | Tramo | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF00250/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-30 09:45 | 2016-01-30 09:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/01/2016 10:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Tres Pinos ~ Teddy Varas Salinas | 30/01/2016 10:01 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas |  | 0 | 0 | 0
792 | 882 | 882DF | Mante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03758/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-30 09:51 | 2016-01-30 12:52 |  |  |  | DF | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reoparar puente cortado en estructura N° 46 y aislador dañado en estructura N°47, Atención de falla CTO.1 según IF 240/2016 |  |  | 0 | 1 | 0
794 | 884 | 884DF | Mante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03758/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-30 09:51 | 2016-01-30 12:52 |  |  |  | DF | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reoparar puente cortado en estructura N° 46 y aislador dañado en estructura N°47, Atención de falla CTO.1 según IF 240/2016 |  |  | 0 | 1 | 0
614 | 693 | 693DF | Mante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03758/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-30 09:51 | 2016-01-30 12:52 |  |  |  | DF | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reoparar puente cortado en estructura N° 46 y aislador dañado en estructura N°47, Atención de falla CTO.1 según IF 240/2016 |  |  | 0 | 1 | 0
334 | 381 | 381DF | Mante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00252/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-30 15:41 | 2016-01-30 21:58 |  |  |  | DF | 6.2833 | 1 | 0 | 0 | 30/01/2016 17:33 ~ Desconexión forzada de interruptor 52B4 de S/E San Vicente de T.T, afectando los consumos de SSEE Las Cabras y El Manzano. ~ Pierre Barrera P. | 30/01/2016 17:33 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
918 | 1046 | 1046DF | Mante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00252/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-30 15:41 | 2016-01-30 21:58 |  |  |  | DF | 6.2833 | 1 | 0 | 0 | 30/01/2016 17:33 ~ Desconexión forzada de interruptor 52B4 de S/E San Vicente de T.T, afectando los consumos de SSEE Las Cabras y El Manzano. ~ Pierre Barrera P. | 30/01/2016 17:33 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1279 | 2940 | 2940DF | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-30 17:21 | 2016-01-30 21:19 |  |  |  | DF | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Revisión alambrado y bornera secundario TT/CC para despejar falla en Sistema 2 de protección 21/21N2, según solicitud de desconexión N° 165589. |  |  | 0 | 1 | 0
579 | 654 | 654DF | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00258/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-30 21:36 | 2016-01-31 14:12 |  |  |  | DF | 16.6 | 1 | 0 | 0 | 31/01/2016 04:29 ~ 21:43 Recuperado los consumos de Arranque Litoral por cto.2 ( SS/EE San Jerónimo ?Las Balandras) 23:01 Recuperados los consumos de S/E Algarrobo Norte por Cto.2 23:41 Recuperados los consumos de S/E Quintay por cto.2. Normalizados la totalidad de los consumos. ~ Hernán González Z. | 31/01/2016 04:29 ~ En investigación ~ Hernán González Z. |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DF | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00258/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-30 21:36 | 2016-01-31 14:12 |  |  |  | DF | 16.6 | 1 | 0 | 0 | 31/01/2016 04:29 ~ 21:43 Recuperado los consumos de Arranque Litoral por cto.2 ( SS/EE San Jerónimo ?Las Balandras) 23:01 Recuperados los consumos de S/E Algarrobo Norte por Cto.2 23:41 Recuperados los consumos de S/E Quintay por cto.2. Normalizados la totalidad de los consumos. ~ Hernán González Z. | 31/01/2016 04:29 ~ En investigación ~ Hernán González Z. |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DF | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00258/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-30 21:36 | 2016-01-31 14:12 |  |  |  | DF | 16.6 | 1 | 0 | 0 | 31/01/2016 04:29 ~ 21:43 Recuperado los consumos de Arranque Litoral por cto.2 ( SS/EE San Jerónimo ?Las Balandras) 23:01 Recuperados los consumos de S/E Algarrobo Norte por Cto.2 23:41 Recuperados los consumos de S/E Quintay por cto.2. Normalizados la totalidad de los consumos. ~ Hernán González Z. | 31/01/2016 04:29 ~ En investigación ~ Hernán González Z. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-31 | 2016-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00963/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 06:35 | 2016-01-31 12:34 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°1, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria serán respaldados a través de CTO N°2, y los consumos asociados a 110/66 kV S/E Punitaqui y 66 KV S/E El Sauce serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera precaución interruptor 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
428 | 487 | 487DP | Mante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03583/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 07:00 | 2016-01-31 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD03581/2016, se requiere la transferencia mediante microcorte de las SSEE Chocalán y Mandinga desde Paño B2 de SE Las Arañas hacia Paño B2 de SE Bajo Melipilla y permitir de esta manera la desconexión de línea entre SSEE Las Arañas y Mandinga. |  |  | 0 | 0 | 1
430 | 489 | 489DP | Mante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03583/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 07:00 | 2016-01-31 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD03581/2016, se requiere la transferencia mediante microcorte de las SSEE Chocalán y Mandinga desde Paño B2 de SE Las Arañas hacia Paño B2 de SE Bajo Melipilla y permitir de esta manera la desconexión de línea entre SSEE Las Arañas y Mandinga. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Mante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03583/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 07:00 | 2016-01-31 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD03581/2016, se requiere la transferencia mediante microcorte de las SSEE Chocalán y Mandinga desde Paño B2 de SE Las Arañas hacia Paño B2 de SE Bajo Melipilla y permitir de esta manera la desconexión de línea entre SSEE Las Arañas y Mandinga. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Mante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03581/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 07:01 | 2016-01-31 12:04 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de este tramo de línea para realizar labores de poda de árboles cercano a conductores. |  |  | 0 | 0 | 1
275 | 307 | 307DP | Mante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02699/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 07:27 | 2016-01-31 10:14 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea 66kV Itahue - Los Maquis N°1, por mantenimiento preventivo en E-21. Se considera transferencia del arranque hacia Hualañé, al Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-31 07:29 | 2016-01-31 10:42 |  |  |  | DP | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantención en los equipos de patio de la S/E Pacifico, según la solicitud de desconexión N° 164873. |  |  | 0 | 0 | 1
480 | 548 | 548DF | Mante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03606/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-31 07:53 | 2016-01-31 19:40 |  |  |  | DF | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV TING-RGUA-A. JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Desconexión de Línea para efectuar Normalización de altura de conductor al piso en Vano 342-343. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras provisionales de Bloqueo en Estructuras adyacentes a ambos lados de la faena Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA - A. JAHUEL, CTO. 1 (durante la faena) ó LÍNEA 154 kV TINGIRIRICA-RANCAGUA-A. JAHUEL, CTO. 2; SECTOR PUNTA DE CORTÉS-RANCAGUA/ A. JAHUEL (durante la normalización) Observaciones Programa de Mantenimiento Correctivo de Líneas. |  |  | 0 | 1 | 0
478 | 546 | 546DF | Mante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03606/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-31 07:53 | 2016-01-31 19:40 |  |  |  | DF | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV TING-RGUA-A. JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Desconexión de Línea para efectuar Normalización de altura de conductor al piso en Vano 342-343. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras provisionales de Bloqueo en Estructuras adyacentes a ambos lados de la faena Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA - A. JAHUEL, CTO. 1 (durante la faena) ó LÍNEA 154 kV TINGIRIRICA-RANCAGUA-A. JAHUEL, CTO. 2; SECTOR PUNTA DE CORTÉS-RANCAGUA/ A. JAHUEL (durante la normalización) Observaciones Programa de Mantenimiento Correctivo de Líneas. |  |  | 0 | 1 | 0
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-31 08:52 | 2016-01-31 11:14 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres de AT, según la solicitud de desconexión N° 165258. |  |  | 0 | 0 | 1
1040 | 1392 | 1392DP | Mante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD03263/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 09:00 | 2016-01-31 15:58 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Relleno de SF6 / Con Bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 1
333 | 380 | 380DP | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03017/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 09:10 | 2016-01-31 18:19 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC-SIC SD02904/2016 se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Latorre-Tumbes, esto por la realizaión del MPB. |  |  | 0 | 0 | 1
329 | 376 | 376DP | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03021/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 09:10 | 2016-01-31 18:19 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC-SIC SD03017/2016 se considera la desconexión de la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°1 por la realización de MPB a la línea LT 66 kV Latorre-Tumbes (presencia de estructuras comunes). |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00965/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 12:34 | 2016-01-31 15:48 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°2, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria y Punitaqui en 66 kV serán respaldados a través de CTO N°1, y los consumos asociados a S/E Punitaqui 110 kV serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera bloqueo reconexión interruptor 52H1 de S/E El Peñón y precaución interruptor 52H2 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD03783/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-31 14:57 | 2016-02-05 18:44 |  |  |  | DF | 123.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconeion LAT 220 kV El Llano - SAG por probabilidad de descargas atmosfericas en alta cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-01 | 2016-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
655 | 735 | 735DP | Mante | 735 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03397/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-01 02:07 | 2016-02-01 07:00 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre tap N°23 hacia subestación Altamirano |  |  | 0 | 0 | 1
656 | 736 | 736DP | Mante | 736 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03397/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-01 02:07 | 2016-02-01 07:00 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre tap N°23 hacia subestación Altamirano |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02869/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-01 05:22 | 2016-02-01 18:13 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. y levantamiento de Vanos en Tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02870/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-01 05:22 | 2016-02-01 18:13 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. y levantamiento de Vanos en Tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02871/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-01 05:22 | 2016-02-01 18:13 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. y levantamiento de Vanos en Tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02873/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-01 05:22 | 2016-02-01 18:13 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. y levantamiento de Vanos en Tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
428 | 487 | 487DP | Mante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03584/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-01 07:00 | 2016-02-01 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD03581/2016, se requiere la normalización de transferencia mediante microcorte de las SSEE Chocalán y Mandinga, desde Paño B2 de SE Bajo Melipilla hacia Paño B2 de SE Las Arañas. Maniobras de microcorte en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
430 | 489 | 489DP | Mante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03584/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-01 07:00 | 2016-02-01 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD03581/2016, se requiere la normalización de transferencia mediante microcorte de las SSEE Chocalán y Mandinga, desde Paño B2 de SE Bajo Melipilla hacia Paño B2 de SE Las Arañas. Maniobras de microcorte en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Mante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03584/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-01 07:00 | 2016-02-01 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD03581/2016, se requiere la normalización de transferencia mediante microcorte de las SSEE Chocalán y Mandinga, desde Paño B2 de SE Bajo Melipilla hacia Paño B2 de SE Las Arañas. Maniobras de microcorte en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
193 | 212 | 212DF | Mante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Informe Fallas | IF00266/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-01 07:46 | 2016-02-01 07:56 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 01/02/2016 08:14 ~ 07:46 hrs. Interrupción de Línea de 66 kV Barro Blanco - Purranque Circuito 2, extremo Barro Blanco. ~ Rodolfo Prieto | 01/02/2016 08:14 ~ Se investiga. ~ Rodolfo Prieto |  | 0 | 0 | 0
655 | 735 | 735DP | Mante | 735 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03398/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-01 08:00 | 2016-02-15 08:15 |  |  |  | DP | 336.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre tap N°23 y subestación Altamirano por refuerzo del tap a subestación Altamirano |  |  | 0 | 0 | 1
656 | 736 | 736DP | Mante | 736 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03398/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-01 08:00 | 2016-02-15 08:15 |  |  |  | DP | 336.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre tap N°23 y subestación Altamirano por refuerzo del tap a subestación Altamirano |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-02 | 2016-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02874/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-02 05:55 | 2016-02-02 18:38 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. y levantamiento de Vanos en Tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02877/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-02 05:55 | 2016-02-02 18:38 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. y levantamiento de Vanos en Tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02886/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-02 05:55 | 2016-02-02 18:38 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. y levantamiento de Vanos en Tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02891/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-02 05:55 | 2016-02-02 18:38 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. y levantamiento de Vanos en Tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
492 | 560 | 560DF | Mante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00273/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-02 12:34 | 2016-02-02 12:54 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | 02/02/2016 13:31 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 04/02/2016 07:10 ~ Origen no determinado. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-03 | 2016-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02875/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-03 05:52 | 2016-02-03 17:59 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. y levantamiento de Vanos en Tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02878/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-03 05:52 | 2016-02-03 17:59 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. y levantamiento de Vanos en Tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02888/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-03 05:52 | 2016-02-03 17:59 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. y levantamiento de Vanos en Tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03711/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-03 05:52 | 2016-02-03 17:58 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-03 07:44 | 2016-02-03 17:06 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165602 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-03 07:44 | 2016-02-03 17:06 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165602 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-03 07:44 | 2016-02-04 |  |  |  | DP | 16.2667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165603 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
1326 | 3010 | 3010DP | Movimiento de Equipos | 3010 | Tramo | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-03 07:44 | 2016-02-04 |  |  |  | DP | 16.2667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165601 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
957 | 1129 | 1129DP | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03782/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-03 08:00 | 2016-02-03 13:55 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará modificación de morfología en estructura N°37 asociado al tramo de línea Linares - Longaví, las SSEE Longaví y Retiro serán alimentados desde la SE Parral |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-03 08:07 | 2016-02-03 16:53 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en fase 2 (Solicitado por Minera Centinela), según la solicitud de desconexión N° 165285. |  |  | 0 | 0 | 1
172 | 185 | 185DP | Mante | 185 | Tramo | VALDIVIA - CHUMPULLO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD02968/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-03 08:10 | 2016-02-03 15:31 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento a patio de 66 kV cliente Cartulinas CMPC Valdivia. Además se realizará Talas y Podas cercana a franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
330 | 377 | 377DF | Mante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04263/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-03 13:08 | 2016-02-03 16:26 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT 66kV Talcahuano-Latorre N°2 por equipo DD.CC 66kV 89B4 con Temperatura de S/E Talcahuano. Sin consumos afectados. Los consumos de S/E Latorre serán respaldados a través del cierre del DD.CC 89BS de S/E Latorre hacia el Cto. N°1 Talcahuano-Latorre. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-04 | 2016-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-04 | 2016-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165603 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
1326 | 3010 | 3010DP | Movimiento de Equipos | 3010 | Tramo | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-04 | 2016-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165601 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
283 | 315 | 315DF | Mante | 315 | Tramo | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00288/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-04 04:04 | 2016-02-04 13:24 |  |  |  | DF | 9.3333 | 1 | 0 | 0 | 04/02/2016 04:47 ~ Vanos 55-56 y 56-57 con conductor cortado ~ Eduardo Bello Parra | 04/02/2016 04:47 ~ Vanos 55-56 y 56-57 con conductor cortado ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
651 | 731 | 731DP | Mante | 731 | Tramo | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04131/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-04 06:27 | 2016-02-04 07:47 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor solo en extremo de S/E San Pedro, para realizar relleno de gas SF6 en Interruptor de dicha Subestación. Línea queda radial desde S/E Quillota. |  |  | 0 | 0 | 1
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | IF00289/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-04 06:29 | 2016-02-04 06:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 04/02/2016 07:10 ~ Perturbación por reconexión utomática exitosa del 52B2 de S/E Los Ángeles, asociado a LT 66 kV Los Ángeles-Pangue. ~ Roberto Matus Aravena | 04/02/2016 07:10 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DF | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00289/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-04 06:29 | 2016-02-04 06:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 04/02/2016 07:10 ~ Perturbación por reconexión utomática exitosa del 52B2 de S/E Los Ángeles, asociado a LT 66 kV Los Ángeles-Pangue. ~ Roberto Matus Aravena | 04/02/2016 07:10 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-04 08:32 | 2016-02-04 14:31 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Tendido de OPGW desde Estructura N° 33 (actual Línea N° 1 y 4) a Estructura N° 38 de Línea N° 2 y 3 (en construcción). Instalación de Balizas en vano Estructuras N° 54 y 55, según la solicitud de desc |  |  | 0 | 0 | 1
987 | 1259 | 1259DF | Mante | 1259 | Tramo | CAUTIN - VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00292/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-04 08:36 | 2016-02-04 17:31 |  |  |  | DF | 8.9167 | 1 | 0 | 0 | 04/02/2016 10:11 ~ Se envía personal a recorrer el punto de falla. ~ Sebastián Quirland Lazo | 04/02/2016 10:11 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 04/02/2016 15:28 ~ Caída de árbol sobre la línea en estructura N° 347 ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
834 | 925 | 925DP | Mante | 925 | Tramo | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD04178/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-04 08:59 | 2016-02-12 10:30 |  |  |  | DP | 193.5167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión, No existe perdida de carga ya que mantención coincide con detención de planta. |  |  | 0 | 0 | 1
835 | 926 | 926DP | Mante | 926 | Tramo | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD04178/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-04 08:59 | 2016-02-12 10:30 |  |  |  | DP | 193.5167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión, No existe perdida de carga ya que mantención coincide con detención de planta. |  |  | 0 | 0 | 1
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04032/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-04 09:04 | 2016-02-04 17:22 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de Línea LT Talcahuano-Perales por la revisión de un punto con sobre temperatura en el DDCC 89B1-1 de S/E Perales, la carga será respaldada desde S/E A. de Ribera. Este trabajo se realizara con personal de Líneas Vivas, por tal motivo se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de S/E A. de Ribera (LT A. de Ribera-Perales). El bloqueo solicitado, se realizará en forma paulatina y efectiva en el período correspondiente al inicio y término de los trabajos en las cercanías de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04044/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-04 09:04 | 2016-02-04 17:22 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud SD04032/2016, se solicita la transferencia de la carga del paño B5 al transformador T-1 de S/E A.de Ribera por medio del paño BR de S/E A. de Ribera, esto con finalidad de liberar carga en el T-2 de S/E A.de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | 1624 | 1624DF | Mante | 1624 | Tramo | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00299/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-04 10:44 | 2016-02-04 11:08 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  | 04/02/2016 15:20 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 05/02/2016 18:07 ~ Origen no determinado. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
56 | 57 | 57DF | Mante | 57 | Tramo | NEHUENCO II N2 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN | Informe Fallas | IF00314/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-04 20:27 | 2016-02-17 16:28 |  |  |  | DF | 308.0167 | 1 | 0 | 0 |  | 06/02/2016 19:23 ~ Se investiga operación de 50BF-J1. ~ Eduardo Bello Parra | 17/02/2016 22:37 ~ Origen no determinado ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00302/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-04 21:23 | 2016-02-05 21:23 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 04/02/2016 22:07 ~ Interrupción fortuita 52B6 S/E Charrúa afectando los consumos de Tap Quilmo y Tres Esquinas ~ Teddy Varas Salinas | 04/02/2016 22:07 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas | 08/03/2016 11:29 ~ Apertura fortuita del interruptor 52B6 en SE Charrua asociado a la línea Charrua ? Chillán en el sistema de 66kV mientras se ejecutaban maniobras de transferencia de carga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00302/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-04 21:23 | 2016-02-05 21:23 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 04/02/2016 22:07 ~ Interrupción fortuita 52B6 S/E Charrúa afectando los consumos de Tap Quilmo y Tres Esquinas ~ Teddy Varas Salinas | 04/02/2016 22:07 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas | 08/03/2016 11:29 ~ Apertura fortuita del interruptor 52B6 en SE Charrua asociado a la línea Charrua ? Chillán en el sistema de 66kV mientras se ejecutaban maniobras de transferencia de carga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Mante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00302/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-04 21:23 | 2016-02-05 21:23 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 04/02/2016 22:07 ~ Interrupción fortuita 52B6 S/E Charrúa afectando los consumos de Tap Quilmo y Tres Esquinas ~ Teddy Varas Salinas | 04/02/2016 22:07 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas | 08/03/2016 11:29 ~ Apertura fortuita del interruptor 52B6 en SE Charrua asociado a la línea Charrua ? Chillán en el sistema de 66kV mientras se ejecutaban maniobras de transferencia de carga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
536 | 608 | 608DF | Mante | 608 | Tramo | TAP QUILMO - QUILMO 66KV C1 | COPELEC | Informe Fallas | IF00302/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-04 21:23 | 2016-02-05 21:23 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 04/02/2016 22:07 ~ Interrupción fortuita 52B6 S/E Charrúa afectando los consumos de Tap Quilmo y Tres Esquinas ~ Teddy Varas Salinas | 04/02/2016 22:07 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas | 08/03/2016 11:29 ~ Apertura fortuita del interruptor 52B6 en SE Charrua asociado a la línea Charrua ? Chillán en el sistema de 66kV mientras se ejecutaban maniobras de transferencia de carga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Mante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00302/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-04 21:23 | 2016-02-05 21:23 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 04/02/2016 22:07 ~ Interrupción fortuita 52B6 S/E Charrúa afectando los consumos de Tap Quilmo y Tres Esquinas ~ Teddy Varas Salinas | 04/02/2016 22:07 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas | 08/03/2016 11:29 ~ Apertura fortuita del interruptor 52B6 en SE Charrua asociado a la línea Charrua ? Chillán en el sistema de 66kV mientras se ejecutaban maniobras de transferencia de carga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-05 | 2016-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-05 | 2016-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165603 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
1326 | 3010 | 3010DP | Movimiento de Equipos | 3010 | Tramo | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-05 | 2016-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165601 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03823/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-05 07:14 | 2016-02-05 10:55 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°1, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria serán respaldados a través de CTO N°2, y los consumos asociados a 110/66 kV S/E Punitaqui y 66 KV S/E El Sauce serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera precaución interruptor 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
408 | 461 | 461DP | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04046/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-05 09:27 | 2016-02-05 12:07 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del paño B8 de S/E Concepción, por la realización del MPB. Los consumos asociados a este paño serán respaldados por el paño BR de la misma S/E. Adicionalmente, se requiere una orden de precaución sobre los interruptores 52BT2 y 52BT3 de S/E Concepción por trabajos con personal de LLVV en DDCC 89B8-1. |  |  | 0 | 0 | 1
316 | 359 | 359DP | Mante | 359 | Tramo | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04046/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-05 09:27 | 2016-02-05 12:07 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del paño B8 de S/E Concepción, por la realización del MPB. Los consumos asociados a este paño serán respaldados por el paño BR de la misma S/E. Adicionalmente, se requiere una orden de precaución sobre los interruptores 52BT2 y 52BT3 de S/E Concepción por trabajos con personal de LLVV en DDCC 89B8-1. |  |  | 0 | 0 | 1
409 | 462 | 462DP | Mante | 462 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04046/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-05 09:27 | 2016-02-05 12:07 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del paño B8 de S/E Concepción, por la realización del MPB. Los consumos asociados a este paño serán respaldados por el paño BR de la misma S/E. Adicionalmente, se requiere una orden de precaución sobre los interruptores 52BT2 y 52BT3 de S/E Concepción por trabajos con personal de LLVV en DDCC 89B8-1. |  |  | 0 | 0 | 1
387 | 437 | 437DP | Mante | 437 | Tramo | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04046/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-05 09:27 | 2016-02-05 12:07 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del paño B8 de S/E Concepción, por la realización del MPB. Los consumos asociados a este paño serán respaldados por el paño BR de la misma S/E. Adicionalmente, se requiere una orden de precaución sobre los interruptores 52BT2 y 52BT3 de S/E Concepción por trabajos con personal de LLVV en DDCC 89B8-1. |  |  | 0 | 0 | 1
406 | 459 | 459DP | Mante | 459 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04046/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-05 09:27 | 2016-02-05 12:07 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del paño B8 de S/E Concepción, por la realización del MPB. Los consumos asociados a este paño serán respaldados por el paño BR de la misma S/E. Adicionalmente, se requiere una orden de precaución sobre los interruptores 52BT2 y 52BT3 de S/E Concepción por trabajos con personal de LLVV en DDCC 89B8-1. |  |  | 0 | 0 | 1
407 | 460 | 460DP | Mante | 460 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04046/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-05 09:27 | 2016-02-05 12:07 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del paño B8 de S/E Concepción, por la realización del MPB. Los consumos asociados a este paño serán respaldados por el paño BR de la misma S/E. Adicionalmente, se requiere una orden de precaución sobre los interruptores 52BT2 y 52BT3 de S/E Concepción por trabajos con personal de LLVV en DDCC 89B8-1. |  |  | 0 | 0 | 1
388 | 438 | 438DP | Mante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04046/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-05 09:27 | 2016-02-05 12:07 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del paño B8 de S/E Concepción, por la realización del MPB. Los consumos asociados a este paño serán respaldados por el paño BR de la misma S/E. Adicionalmente, se requiere una orden de precaución sobre los interruptores 52BT2 y 52BT3 de S/E Concepción por trabajos con personal de LLVV en DDCC 89B8-1. |  |  | 0 | 0 | 1
389 | 439 | 439DP | Mante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04046/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-05 09:27 | 2016-02-05 12:07 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del paño B8 de S/E Concepción, por la realización del MPB. Los consumos asociados a este paño serán respaldados por el paño BR de la misma S/E. Adicionalmente, se requiere una orden de precaución sobre los interruptores 52BT2 y 52BT3 de S/E Concepción por trabajos con personal de LLVV en DDCC 89B8-1. |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03824/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-05 10:57 | 2016-02-05 14:04 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el reemplazo de estructura, considera desconexión de LT Ovalle ? EL Peñón CTO N°2, los consumos de SE Ovalle y Monte Patria y Punitaqui en 66 kV serán respaldados a través de CTO N°1, y los consumos asociados a S/E Punitaqui 110 kV serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera bloqueo reconexión interruptor 52H1 de S/E El Peñón y precaución interruptor 52H2 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-06 | 2016-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-06 | 2016-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165603 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
1326 | 3010 | 3010DP | Movimiento de Equipos | 3010 | Tramo | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-06 | 2016-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165601 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Mante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04506/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-06 01:06 | 2016-02-08 05:21 |  |  |  | DP | 52.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y puentes abiertos en lado barra principal oriente 110 kV de subestación Ochagavía para reemplazo de desconectadores 110 kV lado barra principal y lado línea en subestación Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04506/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-06 01:06 | 2016-02-08 05:21 |  |  |  | DP | 52.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y puentes abiertos en lado barra principal oriente 110 kV de subestación Ochagavía para reemplazo de desconectadores 110 kV lado barra principal y lado línea en subestación Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Mante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04506/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-06 01:06 | 2016-02-08 05:21 |  |  |  | DP | 52.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y puentes abiertos en lado barra principal oriente 110 kV de subestación Ochagavía para reemplazo de desconectadores 110 kV lado barra principal y lado línea en subestación Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Mante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04506/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-06 01:06 | 2016-02-08 05:21 |  |  |  | DP | 52.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y puentes abiertos en lado barra principal oriente 110 kV de subestación Ochagavía para reemplazo de desconectadores 110 kV lado barra principal y lado línea en subestación Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Mante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04506/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-06 01:06 | 2016-02-08 05:21 |  |  |  | DP | 52.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y puentes abiertos en lado barra principal oriente 110 kV de subestación Ochagavía para reemplazo de desconectadores 110 kV lado barra principal y lado línea en subestación Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
166 | 177 | 177DP | Mante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03710/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-06 07:35 | 2016-02-06 18:30 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S ROMERAL-INCA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reparar hebras cortadas en estructura 192.Inspección reparación hebras cortadas estructura 326-337. Reemplazar aisladores en estructuras 104-105-107-114-119-123-124-171,reemplazar prensa breteles estructura 326 Normalizar ferreteria en estructuras 159-161-166-273. ( SODI- 271 - 272 a Instranet ) ( SODI- 273 - 274 a Romeral ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. (Precaución a la reconexión). Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO. Observaciones Se interrumpirá el suministro eléctrico a CMP El Romeral por un tiempo aproximado de 3 minutos, por maniobras de desconectadores y retiro de sector de línea 110 kV. Romeral - Incahuasi |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DP | Mante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03710/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-06 07:35 | 2016-02-06 18:30 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S ROMERAL-INCA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reparar hebras cortadas en estructura 192.Inspección reparación hebras cortadas estructura 326-337. Reemplazar aisladores en estructuras 104-105-107-114-119-123-124-171,reemplazar prensa breteles estructura 326 Normalizar ferreteria en estructuras 159-161-166-273. ( SODI- 271 - 272 a Instranet ) ( SODI- 273 - 274 a Romeral ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. (Precaución a la reconexión). Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO. Observaciones Se interrumpirá el suministro eléctrico a CMP El Romeral por un tiempo aproximado de 3 minutos, por maniobras de desconectadores y retiro de sector de línea 110 kV. Romeral - Incahuasi |  |  | 0 | 0 | 1
168 | 179 | 179DP | Mante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03710/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-06 07:35 | 2016-02-06 18:30 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S ROMERAL-INCA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reparar hebras cortadas en estructura 192.Inspección reparación hebras cortadas estructura 326-337. Reemplazar aisladores en estructuras 104-105-107-114-119-123-124-171,reemplazar prensa breteles estructura 326 Normalizar ferreteria en estructuras 159-161-166-273. ( SODI- 271 - 272 a Instranet ) ( SODI- 273 - 274 a Romeral ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. (Precaución a la reconexión). Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO. Observaciones Se interrumpirá el suministro eléctrico a CMP El Romeral por un tiempo aproximado de 3 minutos, por maniobras de desconectadores y retiro de sector de línea 110 kV. Romeral - Incahuasi |  |  | 0 | 0 | 1
169 | 180 | 180DP | Mante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03710/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-06 07:35 | 2016-02-06 18:30 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S ROMERAL-INCA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reparar hebras cortadas en estructura 192.Inspección reparación hebras cortadas estructura 326-337. Reemplazar aisladores en estructuras 104-105-107-114-119-123-124-171,reemplazar prensa breteles estructura 326 Normalizar ferreteria en estructuras 159-161-166-273. ( SODI- 271 - 272 a Instranet ) ( SODI- 273 - 274 a Romeral ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. (Precaución a la reconexión). Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO. Observaciones Se interrumpirá el suministro eléctrico a CMP El Romeral por un tiempo aproximado de 3 minutos, por maniobras de desconectadores y retiro de sector de línea 110 kV. Romeral - Incahuasi |  |  | 0 | 0 | 1
165 | 176 | 176DP | Mante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03710/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-06 07:35 | 2016-02-06 18:30 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S ROMERAL-INCA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reparar hebras cortadas en estructura 192.Inspección reparación hebras cortadas estructura 326-337. Reemplazar aisladores en estructuras 104-105-107-114-119-123-124-171,reemplazar prensa breteles estructura 326 Normalizar ferreteria en estructuras 159-161-166-273. ( SODI- 271 - 272 a Instranet ) ( SODI- 273 - 274 a Romeral ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. (Precaución a la reconexión). Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO. Observaciones Se interrumpirá el suministro eléctrico a CMP El Romeral por un tiempo aproximado de 3 minutos, por maniobras de desconectadores y retiro de sector de línea 110 kV. Romeral - Incahuasi |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DF | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 |  |  |  | DF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4046 |  |  | 0 | 1 | 0
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 |  |  |  | DF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4046 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-07 | 2016-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-07 | 2016-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165603 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
1326 | 3010 | 3010DP | Movimiento de Equipos | 3010 | Tramo | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-07 | 2016-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165601 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DF | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-07 | 2016-02-07 09:49 |  |  |  | DF | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4046 |  |  | 0 | 1 | 0
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-07 | 2016-02-07 09:49 |  |  |  | DF | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4046 |  |  | 0 | 1 | 0
1560 | 4570 | 4570DP | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-07 05:31 | 2016-02-07 06:21 |  |  |  | DP | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en estructuras, desde la N° 317 a la 318, y desde la 328 a la 329, según solicitud de desconexión N° 165087 y desvinculación de protección 21-21N sistema 2, por obra de re |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DP | Mante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04555/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-07 05:48 | 2016-02-07 06:23 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara transferencia de carga de SE Linares Norte hacia SE Parral a través de auto transformador 66/66kv 20MVA que se encuentra en SE Linares vía microcorte que se encuentra coordinado con empresa distribuidora.Se contempla activar grupo de ajustes 2 en paño B2 de SE Parral. |  |  | 0 | 0 | 1
286 | 319 | 319DP | Mante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04555/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-07 05:48 | 2016-02-07 06:23 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara transferencia de carga de SE Linares Norte hacia SE Parral a través de auto transformador 66/66kv 20MVA que se encuentra en SE Linares vía microcorte que se encuentra coordinado con empresa distribuidora.Se contempla activar grupo de ajustes 2 en paño B2 de SE Parral. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DP | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-07 06:21 | 2016-02-07 13:47 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en estructuras, desde la N° 317 a la 318, y desde la 328 a la 329, según solicitud de desconexión N° 165087 y desvinculación de protección 21-21N sistema 2, por obra de re |  |  | 0 | 0 | 1
327 | 374 | 374DP | Mante | 374 | Tramo | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04292/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-07 08:07 | 2016-02-07 20:39 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea mencionada con anterioridad, por la realización del MPB. Los consumos asociados a esta línea serán respaldados por la línea LT 66 kV Loma Colorada-Escuadrón. Cabe mencionar que Central Coronel queda indisponible de generar mientras duren estos trabajos (según SODI N° 024/2016). |  |  | 0 | 0 | 1
326 | 372 | 372DP | Mante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04308/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-07 08:07 | 2016-02-07 20:39 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | en relación a SD04307/2016, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Arenas Blancas-Puchoco por la realización del MPB. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-07 08:22 | 2016-02-07 08:24 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de desconexión de Tap Off Desalant (SD 165736), según la solicitud de desconexión N° 165859. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-07 08:22 | 2016-02-07 08:24 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de desconexión de Tap Off Desalant (SD 165736), según la solicitud de desconexión N° 165859. |  |  | 0 | 0 | 1
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00318/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-07 08:32 | 2016-02-07 11:42 |  |  |  | DF | 3.1667 | 1 | 0 | 0 | 07/02/2016 09:59 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Victoria, afectando los consumos de S/E Curacautín. 08:37 hrs. Se le solicita al despacho de STS generación local en S/E Curacautín. ~ Leonardo Acuña Palma. | 07/02/2016 09:59 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. | 08/03/2016 09:49 ~ Caída de rama sobre conductor entre estructuras Nº 94 y Nº 95. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1252 | 2879 | 2879DP | Movimiento de Equipos | 2879 | Tramo | TAP DESALANT - DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-07 08:38 | 2016-02-07 18:31 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo a Interruptor 52H1, Desconectador 89H1-T, TTPP 110 kV, TTCC 110 kV y PPRR 110 kV, según la solicitud de desconexión N° 165742. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DF | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-07 09:49 | 2016-02-08 |  |  |  | DF | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Segmento línea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto 1 por corte de conductor y reparación de fases hebras cortadas, según la solicitud de desconexión N° 165975. Informe de Falla N° 4046 |  |  | 0 | 1 | 0
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-07 09:49 | 2016-02-07 17:03 |  |  |  | DF | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Segmento línea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto 2 por corte de conductor y reparación de fases hebras cortadas, según la solicitud de desconexión N° 165976. Informe de Falla N° 4046 |  |  | 0 | 1 | 0
1066 | 1426 | 1426DF | Mante | 1426 | Tramo | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00320/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-07 12:52 | 2016-02-07 13:09 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 |  | 07/02/2016 13:18 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 07/02/2016 17:45 ~ Incendio bajo la línea entre estructuras N° 571 y 576. Señal de arco eléctrico en estructura N° 573. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
1137 | 1567 | 1567DF | Mante | 1567 | Tramo | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00320/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-07 12:52 | 2016-02-07 13:09 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 |  | 07/02/2016 13:18 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 07/02/2016 17:45 ~ Incendio bajo la línea entre estructuras N° 571 y 576. Señal de arco eléctrico en estructura N° 573. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-07 14:17 | 2016-02-07 21:59 |  |  |  | DF | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4047. |  |  | 0 | 1 | 0
1318 | 2995 | 2995DF | Movimiento de Equipos | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-07 14:17 | 2016-02-07 18:02 |  |  |  | DF | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4047. |  |  | 0 | 1 | 0
467 | 532 | 532DF | Mante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Informe Fallas | IF00325/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-07 16:54 | 2016-02-07 19:28 |  |  |  | DF | 2.5667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 07/02/2016 20:19 ~ Incendio bajo la línea 66 kV Pilauco-Los Tambores-La Unión. ~ Jorge Chávez M. | 0 | 0 | 0
1110 | 1532 | 1532DF | Mante | 1532 | Tramo | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00326/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-07 16:54 | 2016-02-07 19:33 |  |  |  | DF | 2.65 | 1 | 0 | 0 |  |  | 07/02/2016 20:23 ~ Incendio bajo la Línea 66 kV Pilauco-Los Tambores-La Unión. ~ Jorge Chávez M. | 0 | 0 | 0
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-07 18:10 | 2016-02-07 18:11 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de normalización de Tap Off Desalant (SD 165736), según la solicitud de desconexión 165862. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-07 18:10 | 2016-02-07 18:11 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de normalización de Tap Off Desalant (SD 165736), según la solicitud de desconexión 165862. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-07 21:59 | 2016-02-08 |  |  |  | DF | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | por Inspección Linea y Revision protecciones Linea Collahuasi - Quebrada Blanca, según solicitud de desconexión N° 165977. |  |  | 0 | 1 | 0
749 | 838 | 838DP | Mante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04566/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-08 | 2016-02-08 05:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°6 lado S/E Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04566/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-08 | 2016-02-08 05:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°6 lado S/E Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Mante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04566/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-08 | 2016-02-08 05:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°6 lado S/E Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Mante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04566/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-08 | 2016-02-08 05:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°6 lado S/E Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Mante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04566/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-08 | 2016-02-08 05:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°6 lado S/E Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-08 | 2016-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-08 | 2016-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165603 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-08 | 2016-02-08 16:55 |  |  |  | DF | 16.9167 | 0 | 0 | 0 | por Inspección Linea y Revision protecciones Linea Collahuasi - Quebrada Blanca, según solicitud de desconexión N° 165977. |  |  | 0 | 1 | 0
1326 | 3010 | 3010DP | Movimiento de Equipos | 3010 | Tramo | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-08 | 2016-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165601 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DF | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-08 | 2016-02-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Segmento línea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto 1 por corte de conductor y reparación de fases hebras cortadas, según la solicitud de desconexión N° 165975. Informe de Falla N° 4046 |  |  | 0 | 1 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04193/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-08 06:00 | 2016-02-08 18:00 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para montaje (no conexión) de Transformador de medida en SE Florida y continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04195/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-08 06:00 | 2016-02-08 18:00 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para montaje (no conexión) de Transformador de medida en SE Florida y continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04197/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-08 06:00 | 2016-02-08 18:00 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para montaje (no conexión) de Transformador de medida en SE Florida y continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-08 10:48 | 2016-02-09 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores, según la solicitud de desconexión N° 165722. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-09 | 2016-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-09 | 2016-02-09 16:46 |  |  |  | DP | 16.7667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165603 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
1326 | 3010 | 3010DP | Movimiento de Equipos | 3010 | Tramo | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-09 | 2016-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165601 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-09 | 2016-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores, según la solicitud de desconexión N° 165722. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DF | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-09 | 2016-02-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Segmento línea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto 1 por corte de conductor y reparación de fases hebras cortadas, según la solicitud de desconexión N° 165975. Informe de Falla N° 4046 |  |  | 0 | 1 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04194/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-09 05:56 | 2016-02-09 14:51 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reemplazo de Transformador de medida en SE Florida y continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04196/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-09 05:56 | 2016-02-09 14:56 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reemplazo de Transformador de medida en SE Florida y continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04201/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-09 05:56 | 2016-02-09 14:56 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reemplazo de Transformador de medida en SE Florida y continuar con refuerzo de estructuras en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
352 | 401 | 401DF | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00333/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-09 06:26 | 2016-02-09 06:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 09/02/2016 06:33 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito. ~ Marcial Díaz | 09/02/2016 06:33 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz |  | 0 | 0 | 0
862 | 956 | 956DP | Mante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD04490/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-09 07:13 | 2016-02-09 16:57 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo paño de línea en S/E Colón |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DF | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-09 09:42 | 2016-02-09 10:04 |  |  |  | DF | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación por alta contaminación, según la solicitud de desconexión N° 166057. |  |  | 0 | 1 | 0
932 | 1067 | 1067DF | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04898/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-09 10:26 | 2016-02-09 12:21 |  |  |  | DF | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elemento extraño entre la estructura N°251 y N°252. |  |  | 0 | 1 | 0
1203 | 2821 | 2821DF | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-09 10:28 | 2016-02-09 11:27 |  |  |  | DF | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación por alta contaminación, según la solicitud de desconexión N° 166056. |  |  | 0 | 1 | 0
492 | 560 | 560DF | Mante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00336/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-09 12:13 | 2016-02-09 12:24 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 |  | 09/02/2016 12:44 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 11/02/2016 01:45 ~ Origen no determinado. ~ | 0 | 0 | 0
179 | 192 | 192DF | Mante | 192 | Tramo | VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00343/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-09 16:39 | 2016-02-09 21:33 |  |  |  | DF | 4.9 | 1 | 0 | 0 | 09/02/2016 23:25 ~ Perdida de suministro. S/E Picarte: Alimentador 52E1 Errzuriz: | 5.1 MW. Alimentador 52E2 Simpson: | 5.5 MW. Alimentador 52E3 Francia: | 0 | 0 | 0
162 | 173 | 173DF | Mante | 173 | Tramo | PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00341/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-09 21:34 | 2016-02-10 00:01 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 09/02/2016 21:53 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H7 de S/E Pan de Azúcar, afectando los consumos de S/E Vicuña, Minera el indio. ~ Pablo Pino Tobar | 09/02/2016 21:53 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 08/03/2016 09:51 ~ Desconexión de conductor de fase N°3 en terminal de TTCC de paño de línea, debido a fuerte sismo en la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
163 | 174 | 174DF | Mante | 174 | Tramo | VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF00341/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-09 21:34 | 2016-02-10 00:01 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 09/02/2016 21:53 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H7 de S/E Pan de Azúcar, afectando los consumos de S/E Vicuña, Minera el indio. ~ Pablo Pino Tobar | 09/02/2016 21:53 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 08/03/2016 09:51 ~ Desconexión de conductor de fase N°3 en terminal de TTCC de paño de línea, debido a fuerte sismo en la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
170 | 183 | 183DF | Mante | 183 | Tramo | RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF00341/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-09 21:34 | 2016-02-10 00:01 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 09/02/2016 21:53 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H7 de S/E Pan de Azúcar, afectando los consumos de S/E Vicuña, Minera el indio. ~ Pablo Pino Tobar | 09/02/2016 21:53 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 08/03/2016 09:51 ~ Desconexión de conductor de fase N°3 en terminal de TTCC de paño de línea, debido a fuerte sismo en la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-10 | 2016-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1326 | 3010 | 3010DP | Movimiento de Equipos | 3010 | Tramo | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-10 | 2016-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165601 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-10 | 2016-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores, según la solicitud de desconexión N° 165722. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DF | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-10 | 2016-02-10 07:00 |  |  |  | DF | 7 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Segmento línea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto 1 por corte de conductor y reparación de fases hebras cortadas, según la solicitud de desconexión N° 165975. Informe de Falla N° 4046 |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04771/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-10 05:50 | 2016-02-10 21:54 |  |  |  | DP | 16.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada para conectar y poner en servicio nuevos transformadores de medida en SE Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04773/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-10 05:50 | 2016-02-10 21:54 |  |  |  | DP | 16.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada para conectar y poner en servicio nuevos transformadores de medida en SE Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04774/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-10 05:50 | 2016-02-10 21:54 |  |  |  | DP | 16.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada para conectar y poner en servicio nuevos transformadores de medida en SE Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-10 07:00 | 2016-02-11 |  |  |  | DP | 17 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013. |  |  | 0 | 0 | 1
62 | 63 | 63DF | Mante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00347/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-10 10:27 | 2016-02-10 11:07 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 |  | 10/02/2016 11:01 ~ Operación intempestiva del interruptor 52B3 en S/E Los Quilos correspondiente a línea express Los Quilos - Aconcagua en 66kV, no se encuentra protección operada. Causa en investigación. ~ Felipe Mora Salcedo |  | 0 | 0 | 0
1066 | 1426 | 1426DF | Mante | 1426 | Tramo | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00350/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-10 17:07 | 2016-02-10 22:53 |  |  |  | DF | 5.7667 | 1 | 0 | 0 |  | 10/02/2016 18:10 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 11/02/2016 11:17 ~ Incendio bajo la línea ~ | 0 | 0 | 0
1137 | 1567 | 1567DF | Mante | 1567 | Tramo | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00350/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-10 17:07 | 2016-02-10 22:53 |  |  |  | DF | 5.7667 | 1 | 0 | 0 |  | 10/02/2016 18:10 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 11/02/2016 11:17 ~ Incendio bajo la línea ~ | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Mante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00352/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-10 19:16 | 2016-02-16 21:58 |  |  |  | DF | 146.7 | 1 | 0 | 0 | 10/02/2016 20:50 ~ Desconexión forzada 52B2 S/E Lautaro, afectando los consumos de SS/EE Victoria, Curacautín, Traiguén y EFE Victoria, Lautaro. Al momento de la falla había un incendio forestal en la zona. ~ Marcial Díaz O. | 10/02/2016 20:50 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz O. | 08/03/2016 09:56 ~ Incendio forestal de gran magnitud genera descarga entre fases a la altura de Estructura Nº50 generando la apertura por protecciones de interruptor 52B2 de SE Lautaro. ~ | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-11 | 2016-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1326 | 3010 | 3010DP | Movimiento de Equipos | 3010 | Tramo | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-11 | 2016-02-11 18:09 |  |  |  | DP | 18.15 | 0 | 0 | 0 | Revisión de puentes en estructura N°4 Angamos-Laberinto, según la solicitud desconexión N° 165601 y ECP N° 664. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-11 | 2016-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores, según la solicitud de desconexión N° 165722. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-11 | 2016-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04740/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-11 00:44 | 2016-02-11 00:45 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del Paño B2 de S/E Paine (Afectando momentáneamente a las instalaciones de EFE Hospital). Lo anterior, con motivo del cambio de topología a nivel de 66kV, que modificará el límite de zona provisoriamente quedando abierto el DDCC 89B2 de Tap hospital (los consumos de Hospital serán previamente transferidos). |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | 2919 | 2919DF | Movimiento de Equipos | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-11 04:59 | 2016-02-11 09:55 |  |  |  | DF | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | en apoyo a la desconexión del Autotransformador N° 3 de la S/E Esmeralda, por cambio de transformados, según solicitud de desconexión N° 166274. |  |  | 0 | 1 | 0
850 | 942 | 942DP | Mante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD04489/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-11 06:58 | 2016-02-11 16:58 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo paño de línea en S/E Colón |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04742/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-11 07:51 | 2016-02-11 17:42 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la LT 66kV San Francisco de Mostazal - Tap Hospital, por trabajos de reemplazo de estructura N° 189 (dañada por choque de automóvil). Al momento de la desconexión el tramo de línea se encontrará energizado en vacío desde San Francisco de Mostazal. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DP | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD04817/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-11 08:18 | 2016-02-12 19:02 |  |  |  | DP | 34.7333 | 0 | 0 | 0 | Corte o poda de árboles, arbustos y matorrales bajo los conductores del circuito N° 2, el que permanecerá desenergizado durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
62 | 63 | 63DP | Mante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD04799/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-11 09:11 | 2016-02-11 13:25 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Cortocircuito de corrientes en núcleo de protección 87BB en caja de agrupamiento del TTCC. Desvincular el circuito de control perteneciente a la 86BB que opera sobre el interruptor 52B3. Pruebas de control al interruptor 52B3. El Tiempo para realizar esta actividad son 2 horas. |  |  | 0 | 0 | 1
1066 | 1426 | 1426DF | Mante | 1426 | Tramo | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00361/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-11 13:55 | 2016-02-11 17:22 |  |  |  | DF | 3.45 | 1 | 0 | 0 | 11/02/2016 15:07 ~ Se recibió informació de un incendio de grandes proporciones bajo la línea. Se envió personal de líneas a la zona, el que estará monitoreando para informar cuando sea seguro efectuar reconexión de la línea. ~ Víctor Flores |  | 11/02/2016 15:07 ~ Incendio bajo la línea ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1137 | 1567 | 1567DF | Mante | 1567 | Tramo | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00361/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-11 13:55 | 2016-02-11 17:22 |  |  |  | DF | 3.45 | 1 | 0 | 0 | 11/02/2016 15:07 ~ Se recibió informació de un incendio de grandes proporciones bajo la línea. Se envió personal de líneas a la zona, el que estará monitoreando para informar cuando sea seguro efectuar reconexión de la línea. ~ Víctor Flores |  | 11/02/2016 15:07 ~ Incendio bajo la línea ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
260 | 284 | 284DF | Mante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00360/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-11 13:57 | 2016-02-11 13:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/02/2016 14:21 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B3 de S/E San Fernando. ~ Leonardo Acuña Palma. | 11/02/2016 14:21 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. | 08/03/2016 10:01 ~ Falla externa a instalaciones de TRANSNET. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
936 | 1071 | 1071DF | Mante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00360/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-11 13:57 | 2016-02-11 13:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/02/2016 14:21 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B3 de S/E San Fernando. ~ Leonardo Acuña Palma. | 11/02/2016 14:21 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. | 08/03/2016 10:01 ~ Falla externa a instalaciones de TRANSNET. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
259 | 283 | 283DF | Mante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00360/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-11 13:57 | 2016-02-11 13:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/02/2016 14:21 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B3 de S/E San Fernando. ~ Leonardo Acuña Palma. | 11/02/2016 14:21 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. | 08/03/2016 10:01 ~ Falla externa a instalaciones de TRANSNET. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
492 | 560 | 560DF | Mante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00362/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-11 14:09 | 2016-02-11 14:21 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 11/02/2016 15:27 ~ No se encontraron protecciones operadas. ~ Víctor Flores | 11/02/2016 15:27 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 13/02/2016 07:16 ~ Origen no determinado. ~ | 0 | 0 | 0
1063 | 1423 | 1423DF | Mante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00364/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-11 19:07 | 2016-02-11 20:04 |  |  |  | DF | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 12/02/2016 02:36 ~ CDEC-SIC solicita ingresar IF por indisponibilidad de la línea hasta que se envíe personal a la S/E y se normalice línea. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 12/02/2016 02:36 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 13/02/2016 07:14 ~ Origen no determinado. ~ | 0 | 0 | 0
1149 | 1586 | 1586DP | Mante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04939/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-11 22:53 | 2016-02-12 09:27 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52JL2 del Circuito N°1 Linea Paposo - Diego de Almagro por implementación señal 85A en sistema N°2 (ABB Sel 511) y pruebas funcionales de emisión y recepción de señales de disparo. |  |  | 0 | 0 | 1
1150 | 1587 | 1587DP | Mante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04939/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-11 22:53 | 2016-02-12 09:27 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52JL2 del Circuito N°1 Linea Paposo - Diego de Almagro por implementación señal 85A en sistema N°2 (ABB Sel 511) y pruebas funcionales de emisión y recepción de señales de disparo. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-12 | 2016-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-12 | 2016-02-12 18:39 |  |  |  | DP | 18.65 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores, según la solicitud de desconexión N° 165722. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-12 | 2016-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03741/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-12 06:52 | 2016-02-12 15:02 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones y labores de poda y tala de árboles. No existe transferencia de cargas dado que esta línea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
445 | 506 | 506DF | Mante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00365/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-12 07:18 | 2016-02-12 07:18 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/02/2016 07:20 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52FT1 de SE Hualte. ~ Karina Medina Vergara | 12/02/2016 07:20 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
1298 | 2973 | 2973DF | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-12 09:54 | 2016-02-12 16:46 |  |  |  | DF | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Revisión en mecanismo de accionamientos de desconectador 89J3-1B, 89J3-2 y 89J3-3, por anormalidad en la carrera del desconectador, según solicitud de desconexión N° 166544. |  |  | 0 | 1 | 0
492 | 560 | 560DF | Mante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05457/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-12 10:19 | 2016-02-12 18:04 |  |  |  | DF | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV ANTUCO - CHARRUA, CIRC 2 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Investigar anormalidad por apertura indeseada del interruptor 52J7 y chequear alambrados de señales de teleprotecciones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo L. 220 KV RALCO - CHARRUA, C 1 Durante la faena. Observaciones Trabajo de curso forzoso para investigar aperturas aparentemente injustificadas del 52J7 de S/E Charrúa. |  |  | 0 | 1 | 0
950 | 1096 | 1096DF | Mante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00367/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-12 12:02 | 2016-02-12 18:58 |  |  |  | DF | 6.9333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12/02/2016 17:50 ~ Árbol sobre línea de 110 kV. Este queda apoyado sobre la línea en lugar de dificil acceso. ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
676 | 756 | 756DF | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05367/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-13 | 2016-02-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 lado subestación Ochagavía |  |  | 0 | 1 | 0
678 | 758 | 758DF | Mante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05367/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-13 | 2016-02-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 lado subestación Ochagavía |  |  | 0 | 1 | 0
684 | 764 | 764DF | Mante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05367/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-13 | 2016-02-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 lado subestación Ochagavía |  |  | 0 | 1 | 0
683 | 763 | 763DF | Mante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05367/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-13 | 2016-02-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 lado subestación Ochagavía |  |  | 0 | 1 | 0
752 | 841 | 841DF | Mante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05367/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-13 | 2016-02-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 lado subestación Ochagavía |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-13 | 2016-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-13 | 2016-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04859/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-13 00:43 | 2016-02-13 08:55 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 lado subestación Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Mante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04859/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-13 00:43 | 2016-02-13 08:55 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 lado subestación Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Mante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04859/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-13 00:43 | 2016-02-13 08:55 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 lado subestación Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Mante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04859/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-13 00:43 | 2016-02-13 08:55 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 lado subestación Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Mante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04859/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-13 00:43 | 2016-02-13 08:55 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 lado subestación Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
655 | 735 | 735DP | Mante | 735 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05027/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-13 06:00 | 2016-02-14 12:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo tap 110 kV Altamirano: tendido circuito N°1 tap Altamirano entre torre tap N°23 y torre N°0 |  |  | 0 | 0 | 1
656 | 736 | 736DP | Mante | 736 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05027/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-13 06:00 | 2016-02-14 12:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo tap 110 kV Altamirano: tendido circuito N°1 tap Altamirano entre torre tap N°23 y torre N°0 |  |  | 0 | 0 | 1
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-13 08:47 | 2016-02-13 11:54 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N°166329. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04871/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-13 08:55 | 2016-02-15 04:52 |  |  |  | DP | 43.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y puentes abiertos en lado barra principal poniente 110 kV de subestación Ochagavía para reemplazo de desconectadores 110 kV lado barra principal y lado línea en subestación Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
230 | 253 | 253DF | Mante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00377/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-13 17:11 | 2016-02-13 17:22 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 |  | 13/02/2016 17:36 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 15/02/2016 15:06 ~ Causa no determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-14 | 2016-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-14 | 2016-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013. |  |  | 0 | 0 | 1
341 | 389 | 389DP | Mante | 389 | Tramo | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04635/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-14 01:47 | 2016-02-14 11:23 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 KV BOCAMINA - CORONEL -LAGUNILLAS Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo EN SS/EE Lagunillas, Coronel y Bocamina: Alambrados finales y pruebas de puesta en servicio de las nuevas teleprotecciones en las tres puntas. Análisis fasorial. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Lagunillas: Se bloqueará protección 50BF-52A5 y 50BF-52A6. En S/E Bocamina se bloqueara trip protección respaldo 50BF-52A1 de esquemas de protecciones Sistema 1 y 2. Instalaciones con Riesgo En S/E Lagunillas, BARRA DE 154 kV, SECCIÓN 2 Durante la faena. En S/E Bocamina, BARRA DE 154 kV, Durante la faena. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
342 | 390 | 390DP | Mante | 390 | Tramo | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04635/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-14 01:47 | 2016-02-14 11:23 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 KV BOCAMINA - CORONEL -LAGUNILLAS Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo EN SS/EE Lagunillas, Coronel y Bocamina: Alambrados finales y pruebas de puesta en servicio de las nuevas teleprotecciones en las tres puntas. Análisis fasorial. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Lagunillas: Se bloqueará protección 50BF-52A5 y 50BF-52A6. En S/E Bocamina se bloqueara trip protección respaldo 50BF-52A1 de esquemas de protecciones Sistema 1 y 2. Instalaciones con Riesgo En S/E Lagunillas, BARRA DE 154 kV, SECCIÓN 2 Durante la faena. En S/E Bocamina, BARRA DE 154 kV, Durante la faena. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
299 | 337 | 337DP | Mante | 337 | Tramo | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04636/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-14 01:47 | 2016-02-14 11:23 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 KV BOCAMINA - CORONEL -LAGUNILLAS Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Reemplazo de crucetas y aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas (Al término de la faena) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
849 | 941 | 941DF | Mante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00380/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-14 06:45 | 2016-02-14 06:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 14/02/2016 07:06 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E San Fernando. ~ Cristian Ahumada Gómez | 14/02/2016 07:06 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez |  | 0 | 0 | 0
439 | 498 | 498DF | Mante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00380/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-14 06:45 | 2016-02-14 06:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 14/02/2016 07:06 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E San Fernando. ~ Cristian Ahumada Gómez | 14/02/2016 07:06 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez |  | 0 | 0 | 0
987 | 1259 | 1259DP | Mante | 1259 | Tramo | CAUTIN - VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04723/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-14 06:55 | 2016-02-14 18:25 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Paño J6, Línea Valdivia Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Cautín: Pruebas de control en normal, intermedio y transferido, medidas de aislación, reapriete de conexiones, análisis fasorial de protecciones con prueba experimental Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cautín: Paño J6,Inhabilitar función y vías de trip de la función 50BF del 52J6, habilitar en modo fuera de servicio Bay unit paño J6. Instalaciones con Riesgo S/E Cautín: BARRA 220 KV SECCION 1 O BARRA 220 KV SECCION 2 Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1392 | 3183 | 3183DP | Movimiento de Equipos | 3183 | Tramo | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-14 08:03 | 2016-02-14 13:09 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Roce árbol estructura N°48 y retiro de nido de pájaros en estructrura N°26 de LAT 66kV Parinacota-Chinchorro, según la solicitud de desconexión N°166080. |  |  | 0 | 0 | 1
908 | 1033 | 1033DP | Mante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04567/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-14 08:30 | 2016-02-14 14:48 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E TINGIRIRICA: Paño A10 L. Rgua/Jahu 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Tinguiririca: Mantenimiento correctivo por normalización de punto caliente en transformador de corriente fase 1 y reapriete de conexiones primarias en fases 2 y 3. Normalizar visores de cuenta de descargas de Pararrayos del Paño A10 Además se realizará Mantenimiento Preventivo normal a transformadores de corriente y de potencial del paño A10. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Tinguiririca: -Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV TINGIRIRICA-RANCAGUA-A.JAHUEL 1 (al inicio de la faena), Ó LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA-JAHUEL 2, SECTOR TINGUIRIRICA- PUNTA DE CORTÉS (Al término de la faena) Observaciones S/E Tinguiririca: Programa de Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-14 09:06 | 2016-02-14 12:00 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N°166332. |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Mante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04872/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-14 23:02 | 2016-02-15 04:50 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°6 lado S/E Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Mante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04872/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-14 23:02 | 2016-02-15 04:50 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°6 lado S/E Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Mante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04872/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-14 23:02 | 2016-02-15 04:50 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°6 lado S/E Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Mante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04872/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-14 23:02 | 2016-02-15 04:50 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°6 lado S/E Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-15 | 2016-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-15 | 2016-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013. |  |  | 0 | 0 | 1
173 | 186 | 186DF | Mante | 186 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00384/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-15 03:49 | 2016-02-15 08:59 |  |  |  | DF | 5.1667 | 1 | 0 | 0 | 15/02/2016 04:10 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52H6 de SE Pan de Azúcar, afectando los consumos de SE San Joaquín. ~ Karina Medina Vergara | 15/02/2016 04:10 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 08/03/2016 10:11 ~ Corte de conductor en vano entre las estructuras N° 28 y N° 29. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 11DP | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD04823/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-15 08:07 | 2016-02-16 17:30 |  |  |  | DP | 33.3833 | 0 | 0 | 0 | Corte o poda de árboles, arbustos y matorrales bajo los conductores del circuito N° 1, el que permanecerá desenergizado durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
655 | 735 | 735DP | Mante | 735 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05006/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-15 08:15 | 2016-02-22 18:05 |  |  |  | DP | 177.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre tap N°23 y subestación Altamirano por continuación de refuerzo del tap a subestación Altamirano |  |  | 0 | 0 | 1
656 | 736 | 736DP | Mante | 736 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05006/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-15 08:15 | 2016-02-22 18:05 |  |  |  | DP | 177.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre tap N°23 y subestación Altamirano por continuación de refuerzo del tap a subestación Altamirano |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DF | Mante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00388/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-15 08:58 | 2016-02-15 09:21 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 |  | 15/02/2016 10:15 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 17/02/2016 02:33 ~ Señal de arco producido por excremento de pájaro ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
1063 | 1423 | 1423DF | Mante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05776/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-15 13:52 | 2016-02-16 18:10 |  |  |  | DF | 28.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2 X 220 kV MAITENCILLO - CARDONES, C3 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de Investigar anormalidad del cierre 52J8 por Telecontrol desde el CNOT Justificación: Se requiere por seguridad al servicio ( criterio de seguridad en la zona ). Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Bloqueo protección 50BF del 52J8 Instalaciones con Riesgo S/E Maitencillo: Barra 220 KV Sección 1 Observaciones No Hay |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-16 | 2016-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-16 | 2016-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013. |  |  | 0 | 0 | 1
459 | 520 | 520DP | Mante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD05485/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-16 08:34 | 2016-03-01 17:47 |  |  |  | DP | 345.2167 | 0 | 0 | 0 | mantencion de linea y limpieza programada, ningun consumo se vera afectado, debido a que quedaran alimentados en forma radial desde S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-17 | 2016-02-17 18:00 |  |  |  | DP | 18 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 163547. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-17 | 2016-02-17 07:15 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-17 07:15 | 2016-02-18 |  |  |  | DP | 16.75 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 y Pruebas protecciones y veri |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DP | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD05814/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-17 08:02 | 2016-02-17 18:00 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52B2 por trabajos de Corte o poda de arboles, arbustos y matorrales bajo los conductores del circuito N° 2, el que permanecerá desernergizado durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DF | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00403/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-17 08:51 | 2016-02-18 20:12 |  |  |  | DF | 35.35 | 1 | 0 | 0 | 17/02/2016 23:51 ~ Operación Automática del Interruptor 66kV de la Línea San Antonio ? Tap Algarrobo Cto 1, afectando momentáneamente a S/E San Sebastian mientras realiza transferencia automática al Cto 2 de la línea 66kV San Antonio ? Tap Algarrobo. ~ Patricio Martinez J. | 17/02/2016 23:51 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DF | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00403/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-17 08:51 | 2016-02-18 20:12 |  |  |  | DF | 35.35 | 1 | 0 | 0 | 17/02/2016 23:51 ~ Operación Automática del Interruptor 66kV de la Línea San Antonio ? Tap Algarrobo Cto 1, afectando momentáneamente a S/E San Sebastian mientras realiza transferencia automática al Cto 2 de la línea 66kV San Antonio ? Tap Algarrobo. ~ Patricio Martinez J. | 17/02/2016 23:51 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
44 | 43 | 43DP | Mante | 43 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD05002/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-17 08:52 | 2016-02-17 22:00 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada del circuito 1 linea 66 kV Aconcagua Saladillo por trabajos de mantenimiento en patio alta tensión 66 kV Planta de filtrado de cobre. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-17 18:00 | 2016-02-18 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 166033. |  |  | 0 | 0 | 1
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00401/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-17 20:55 | 2016-02-18 20:55 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 17/02/2016 21:33 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Efraín Delgado Currin | 17/02/2016 21:33 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00401/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-17 20:55 | 2016-02-18 20:55 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 17/02/2016 21:33 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Efraín Delgado Currin | 17/02/2016 21:33 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00401/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-17 20:55 | 2016-02-18 20:55 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | 17/02/2016 21:33 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Efraín Delgado Currin | 17/02/2016 21:33 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-18 | 2016-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 166033. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-18 | 2016-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 y Pruebas protecciones y veri |  |  | 0 | 0 | 1
366 | 415 | 415DF | Mante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06185/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-18 01:15 | 2016-02-18 01:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto con temperatura en TT/CC asociado a paño B1 S/E Chivilcán. |  |  | 0 | 1 | 0
366 | 415 | 415DF | Mante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06186/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-18 01:22 | 2016-02-18 04:00 |  |  |  | DF | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto con temperatura en TT/CC asociado a paño B1 S/E Chivilcán, por riesgo de Nivel Alto. Se requiere generación de Central Pullinque. Se transferirá los consumos de S/E Padre Las Casas a Línea 66kV Temuco-Loncoche N°1 y S/E Las Encinas a Línea 66kV Temuco-Loncoche N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06175/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-18 04:46 | 2016-02-18 08:24 |  |  |  | DF | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Roce de emergencia por árboles peligrosos. |  |  | 0 | 1 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD05753/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-18 07:01 | 2016-02-18 17:37 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo paño de línea Circuito Minero el cobre 2, en S/E El Cobre |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DF | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-18 07:56 | 2016-02-18 19:07 |  |  |  | DF | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual, según solicitud de desconexión N° 166652. |  |  | 0 | 1 | 0
103 | 105 | 105DP | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD05819/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-18 07:58 | 2016-02-18 17:36 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52B2 por trabajos de Corte o poda de arboles, arbustos y matorrales bajo los conductores del circuito N° 2, el que permanecera desernegizado durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
44 | 43 | 43DP | Mante | 43 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD05036/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-18 08:42 | 2016-02-18 19:20 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion circuito 1 linea 66 kV Aconcagua Saladillo por segundo día de mtto programado patio 66kV Plana de filtrado de cobre |  |  | 0 | 0 | 1
614 | 693 | 693DF | Mante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00408/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-18 14:28 | 2016-02-18 22:29 |  |  |  | DF | 8.0167 | 1 | 0 | 0 | 18/02/2016 21:46 ~ Opera Linea 44 KV Las Vegas - Rungue cto. 2 Afectando a la S/E Caleu propiedad de Chilectra ~ Patricio Martinez J. | 18/02/2016 21:46 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
792 | 882 | 882DF | Mante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00409/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-18 14:28 | 2016-02-18 23:42 |  |  |  | DF | 9.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 08:56 ~ En investigación. ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
794 | 884 | 884DF | Mante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00409/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-18 14:28 | 2016-02-18 23:42 |  |  |  | DF | 9.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 08:56 ~ En investigación. ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
931 | 1066 | 1066DF | Mante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06361/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-18 20:15 | 2016-02-18 20:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para apertura de puentes en estructura 30 para energizar Caleu desde S/E Rungue cerrando ambos arranques. Se encuentran hebras cortadas en vano 17-17 conductor inferior cto.2 |  |  | 0 | 1 | 0
931 | 1066 | 1066DF | Mante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06362/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-18 20:19 | 2016-02-18 22:30 |  |  |  | DF | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad de los trabajos de reparación de falla en cto.2 se desconecta cto.1. Chilectra informa repaldados Consumos de S/E Rungue y S/E Entel cuenta con autonomía |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-19 | 2016-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 166033. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-19 | 2016-02-19 15:49 |  |  |  | DP | 15.8167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 y Pruebas protecciones y veri |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-19 11:57 |  |  |  | DF | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4051. |  |  | 0 | 1 | 0
11 | 11 | 11DP | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD05840/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-19 08:08 | 2016-02-19 18:57 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52B1 por trabajos de Corte o poda de arboles, arbustos y matorrales bajo los conductores del circuito N° 1, el que permanecerá desnergizado durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DP | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-19 08:42 | 2016-02-19 12:11 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 166657. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-19 09:07 | 2016-02-19 16:06 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Balizas en sector CD Tamaya entre las Estructura N° 54 y 55, Instalación de Balizas en sector CT Tocopilla entre las Estructuras N° 1 y 2 (línea 2 y 3),Remate de Conductor en sector Ta |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06030/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-19 09:37 | 2016-02-19 10:22 |  |  |  | DP | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110 kV El Peñón - Ovalle N° 2, para realizar trabajos de tala de árboles cercanos a la línea. Se requiere, transferir las cargas de S/E Punitaqui (110 y 66 kV) y S/E El Sauce hacia el nodo Choapa. Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52H1 de S/E El Peñón y precaución en interruptor 52H2 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-19 11:57 | 2016-02-19 17:58 |  |  |  | DF | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislador en estructura N°63, según solicitud de desconexión N° 166860 |  |  | 0 | 1 | 0
1088 | 1491 | 1491DF | Mante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00444/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 14:24 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  | 20/02/2016 02:56 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 21/02/2016 06:30 ~ Origen no determinado ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
93 | 95 | 95DF | Mante | 95 | Tramo | COLBUN - PROCART 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00458/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 14:30 |  |  |  | DF | 0.35 | 1 | 0 | 0 | 20/02/2016 11:43 ~ Corte de energia en nuestras instalaciones producto de falla en subetacion en Cerro Navia ~ Juan Carlos Muñoz | 20/02/2016 11:43 ~ falla en subestacion Cerro Navia ~ Juan Carlos Muñoz |  | 0 | 0 | 0
186 | 200 | 200DF | Mante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00420/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-19 14:14 | 2016-02-19 14:22 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 16:20 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
187 | 201 | 201DF | Mante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00420/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-19 14:14 | 2016-02-19 14:22 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 16:20 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-19 15:49 | 2016-02-20 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-20 | 2016-02-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 166033. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-20 | 2016-02-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
818 | 910 | 910DF | Mante | 910 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Informe Fallas | IF00540/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-20 07:03 | 2016-02-20 07:32 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | 26/02/2016 10:50 ~ Perdida de aislación debida a contaminación por terceros. ~ Jorge Inostroza¦¦26/02/2016 16:16 ~ Continuan trabajos que emiten polución afectando aislación de linea de 110 kv ~ Jorge Inostroza | 26/02/2016 10:50 ~ Perdida de aislación debida a contaminación por terceros. ~ Jorge Inostroza | 26/02/2016 16:16 ~ Alta contaminación generada por terceros. ~ Jorge Inostroza | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-20 17:35 | 2016-02-21 |  |  |  | DF | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislador entre las estructuras 64 a la 70, según solicitud de desconexión N° 166877. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-21 | 2016-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 166033. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-21 | 2016-02-22 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislador entre las estructuras 64 a la 70, según solicitud de desconexión N° 166877. |  |  | 0 | 1 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-21 | 2016-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
611 | 690 | 690DP | Mante | 690 | Tramo | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06302/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-21 07:00 | 2016-02-21 10:09 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Poda y corta de áboles cercanos a la línea, mantención de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
612 | 691 | 691DP | Mante | 691 | Tramo | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06304/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-21 07:00 | 2016-02-21 10:09 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Calera-El Melón afecta a la línea El Melón-Túnel El Melón. Asociada a SD06302/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-22 | 2016-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 166033. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-22 | 2016-02-23 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislador entre las estructuras 64 a la 70, según solicitud de desconexión N° 166877. |  |  | 0 | 1 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-22 | 2016-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
720 | 807 | 807DP | Mante | 807 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD06017/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-22 01:49 | 2016-02-22 06:36 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre tap N°23 hacia subestación Altamirano |  |  | 0 | 0 | 1
722 | 809 | 809DP | Mante | 809 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD06017/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-22 01:49 | 2016-02-22 06:36 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre tap N°23 hacia subestación Altamirano |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05278/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-22 05:50 | 2016-02-22 18:36 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05291/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-22 05:50 | 2016-02-22 18:36 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05301/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-22 05:50 | 2016-02-22 18:36 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
720 | 807 | 807DP | Mante | 807 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD06033/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-22 06:37 | 2016-03-05 13:23 |  |  |  | DP | 294.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre tap N°23 y subestación Altamirano por refuerzo del tap a subestación Altamirano |  |  | 0 | 0 | 1
722 | 809 | 809DP | Mante | 809 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD06033/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-22 06:37 | 2016-03-05 13:23 |  |  |  | DP | 294.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre tap N°23 y subestación Altamirano por refuerzo del tap a subestación Altamirano |  |  | 0 | 0 | 1
519 | 588 | 588DF | Mante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00474/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-22 06:39 | 2016-02-22 06:47 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  | 22/02/2016 06:50 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 24/02/2016 06:59 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05003/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-22 08:07 | 2016-02-22 18:11 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Durante la desconexión la alimentación en 66 kV de S/E Combarbalá se transfiere desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DF | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-22 08:18 | 2016-02-22 19:13 |  |  |  | DF | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | MPB anual y Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 166792. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-22 13:08 | 2016-02-23 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2, según la solicictud de desconexión N° 166696. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-22 13:08 | 2016-02-23 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2, según la solicictud de desconexión N° 166696. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-22 13:08 | 2016-02-23 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2, según la solicictud de desconexión N° 166696. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-23 | 2016-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 166033. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-23 | 2016-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2, según la solicictud de desconexión N° 166696. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-23 | 2016-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2, según la solicictud de desconexión N° 166696. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-23 | 2016-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2, según la solicictud de desconexión N° 166696. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-23 | 2016-02-23 16:02 |  |  |  | DF | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislador entre las estructuras 64 a la 70, según solicitud de desconexión N° 166877. |  |  | 0 | 1 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-23 | 2016-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05279/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-23 05:55 | 2016-02-23 18:53 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05292/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-23 05:55 | 2016-02-23 18:53 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05302/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-23 05:55 | 2016-02-23 18:53 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05004/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-23 08:17 | 2016-02-23 17:51 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Durante la desconexión la alimentación en 66 kV de S/E Combarbalá se transfiere desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-23 08:23 | 2016-02-23 18:25 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual, según solicitud de desconexión N° 166829. |  |  | 0 | 0 | 1
494 | 562 | 562DF | Mante | 562 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00501/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-23 18:32 | 2016-02-23 19:15 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 18:55 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE | 25/02/2016 07:04 ~ Incendio bajo la línea ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
495 | 563 | 563DF | Mante | 563 | Tramo | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00501/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-23 18:32 | 2016-02-23 19:15 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 18:55 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE | 25/02/2016 07:04 ~ Incendio bajo la línea ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
265 | 289 | 289DF | Mante | 289 | Tramo | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00502/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-23 18:37 | 2016-02-23 18:39 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 23/02/2016 19:21 ~ Reconexión automatica con exito en S/E Antuco, interruptor 52J5. ~ JORGE PONCE | 23/02/2016 19:21 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 25/02/2016 07:05 ~ incendio bajo la línea ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
266 | 290 | 290DF | Mante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00502/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-23 18:37 | 2016-02-23 18:39 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 23/02/2016 19:21 ~ Reconexión automatica con exito en S/E Antuco, interruptor 52J5. ~ JORGE PONCE | 23/02/2016 19:21 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 25/02/2016 07:05 ~ incendio bajo la línea ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1385 | 3114 | 3114DF | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-23 20:23 | 2016-02-23 20:42 |  |  |  | DF | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 4053. |  |  | 0 | 1 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-23 20:23 | 2016-02-23 20:42 |  |  |  | DF | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 4053. |  |  | 0 | 1 | 0
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-23 21:42 | 2016-02-24 |  |  |  | DF | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4054. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-24 | 2016-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 166033. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-24 | 2016-02-24 12:09 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2, según la solicictud de desconexión N° 166696. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-24 | 2016-02-24 12:09 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2, según la solicictud de desconexión N° 166696. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-24 | 2016-02-24 12:09 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2, según la solicictud de desconexión N° 166696. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-24 | 2016-02-24 09:01 |  |  |  | DF | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4054. |  |  | 0 | 1 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-24 | 2016-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05280/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-24 05:55 | 2016-02-24 18:28 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05293/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-24 05:55 | 2016-02-24 18:28 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05303/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-24 05:55 | 2016-02-24 18:28 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05005/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-24 07:59 | 2016-02-24 18:17 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Durante la desconexión la alimentación en 66 kV de S/E Combarbalá se transfiere desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
153 | 163 | 163DP | Mante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD05428/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-24 08:55 | 2016-02-24 14:40 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos asociados al paño B3 de S/E La Unión, además del tramo de línea entre La Unión y SE Pichirropulli, una ves finalizado el mantenimiento, la línea quedara en servicio y energizada en vacío a la espera de la normalización de topología (cierre de 89BL-2 en SE Pichirropulli) según SD05760/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-24 09:50 | 2016-02-24 11:20 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | pruebas de sincronizacion 52B5 en S/E Arica, según solicitud de desconexión N° 166824. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-24 09:50 | 2016-02-24 11:20 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | pruebas de sincronizacion 52B5 en S/E Arica, según solicitud de desconexión N° 166824. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-24 12:09 | 2016-02-24 12:52 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Protección S1 y 50 BF, Paño J10, Linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Reemplazo protección S1, Paño J3, Linea Atacama 2 en S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167177. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-24 12:09 | 2016-02-24 12:52 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Protección S1 y 50 BF, Paño J10, Linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Reemplazo protección S1, Paño J3, Linea Atacama 2 en S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167177. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-24 12:09 | 2016-02-24 12:52 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Protección S1 y 50 BF, Paño J10, Linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Reemplazo protección S1, Paño J3, Linea Atacama 2 en S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167177. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-24 12:52 | 2016-02-25 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Protección S1 y 50 BF, Paño J10, Linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Reemplazo protección S1, Paño J3, Linea Atacama 2 en S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167177. Cambio aislad |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-24 12:52 | 2016-02-25 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Protección S1 y 50 BF, Paño J10, Linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Reemplazo protección S1, Paño J3, Linea Atacama 2 en S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167177. Cambio aislad |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-24 12:52 | 2016-02-25 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Protección S1 y 50 BF, Paño J10, Linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Reemplazo protección S1, Paño J3, Linea Atacama 2 en S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167177. Cambio aislad |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:46 |  |  |  | DF | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4055 |  |  | 0 | 1 | 0
153 | 163 | 163DP | Mante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD05760/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-25 | 2016-02-25 00:22 |  |  |  | DP | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte en línea 66 kV. Los Lagos - La unión que afecta los consumos de SE Pichirripulli y Socoepa esto para realizar normalización de topología en S/E Pichirropulli (cierre de desconectador de cuchillas 89BL2). Relacionada con el mantenimiento ejecutado según SD05428/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
152 | 162 | 162DP | Mante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD05760/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-25 | 2016-02-25 00:22 |  |  |  | DP | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte en línea 66 kV. Los Lagos - La unión que afecta los consumos de SE Pichirripulli y Socoepa esto para realizar normalización de topología en S/E Pichirropulli (cierre de desconectador de cuchillas 89BL2). Relacionada con el mantenimiento ejecutado según SD05428/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
151 | 161 | 161DP | Mante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD05760/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-25 | 2016-02-25 00:22 |  |  |  | DP | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte en línea 66 kV. Los Lagos - La unión que afecta los consumos de SE Pichirripulli y Socoepa esto para realizar normalización de topología en S/E Pichirropulli (cierre de desconectador de cuchillas 89BL2). Relacionada con el mantenimiento ejecutado según SD05428/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-25 | 2016-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 166033. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-25 | 2016-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Protección S1 y 50 BF, Paño J10, Linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Reemplazo protección S1, Paño J3, Linea Atacama 2 en S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167177. Cambio aislad |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-25 | 2016-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Protección S1 y 50 BF, Paño J10, Linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Reemplazo protección S1, Paño J3, Linea Atacama 2 en S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167177. Cambio aislad |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-25 | 2016-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Protección S1 y 50 BF, Paño J10, Linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Reemplazo protección S1, Paño J3, Linea Atacama 2 en S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167177. Cambio aislad |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-25 | 2016-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05284/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-25 05:57 | 2016-02-25 18:37 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05294/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-25 05:57 | 2016-02-25 18:37 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05304/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-25 05:57 | 2016-02-25 18:37 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
186 | 200 | 200DF | Mante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07119/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-25 06:30 | 2016-02-25 11:21 |  |  |  | DF | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea de 220 kV C.Navia-Polpaico circ. 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Reemplazo de grampa de anclaje en est. N°23 con alta temperatura, detectada en inspección de termografia. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puesta a tierra provisionales a ambos lados de estructura N° 23 Instalaciones con Riesgo Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circ. 2. Observaciones Coordinado con Chilectra |  |  | 0 | 1 | 0
187 | 201 | 201DF | Mante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07119/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-25 06:30 | 2016-02-25 11:21 |  |  |  | DF | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea de 220 kV C.Navia-Polpaico circ. 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Reemplazo de grampa de anclaje en est. N°23 con alta temperatura, detectada en inspección de termografia. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puesta a tierra provisionales a ambos lados de estructura N° 23 Instalaciones con Riesgo Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circ. 2. Observaciones Coordinado con Chilectra |  |  | 0 | 1 | 0
818 | 910 | 910DF | Mante | 910 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Informe Fallas | IF00538/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-25 06:35 | 2016-02-25 07:05 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 26/02/2016 02:28 ~ Perdida de aislación debido a niebla o contaminación. ~ Jorge Inostroza¦¦26/02/2016 12:26 ~ Perdida de aislación debido a terceros que generan polución en sectores cercanos a la linea. ~ Jorge Inostroza | 26/02/2016 02:28 ~ Perdida de aislación debido a niebla o contaminación. ~ Jorge Inostroza | 26/02/2016 11:31 ~ Perdida de aislación debido a terceros que generan polución en sectores cercanos a la linea. ~ Jorge Inostroza | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DF | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00524/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-25 07:08 | 2016-02-25 19:51 |  |  |  | DF | 12.7167 | 1 | 0 | 0 | 25/02/2016 07:33 ~ Desconexión forzada en ambos extremos de la LT 66KV Loncoche- Pullinque Cto. 1, sin consumos afectados. ~ Jonatan Molina Correa | 25/02/2016 07:33 ~ Se investiga ~ Jonatan Molina Correa | 19/03/2016 11:30 ~ Opera 52B5 de S/E Loncoche y 52B2 de S/E Pullinque debido a corte de conductor por caida de árbol de forestal fuera de la faja de servidumbre. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
42 | 41 | 41DP | Mante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06537/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-25 07:21 | 2016-02-25 18:58 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°1 de LT Ventanas ? San Pedro para realizar remplazo de acopladores mecánicos de árbol de mando en desconectador N°20 a Barra 2A y desconectador de línea N°22 en extremo SE Enlace Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Mante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06537/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-25 07:21 | 2016-02-25 18:58 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°1 de LT Ventanas ? San Pedro para realizar remplazo de acopladores mecánicos de árbol de mando en desconectador N°20 a Barra 2A y desconectador de línea N°22 en extremo SE Enlace Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 1
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-25 08:07 | 2016-02-25 17:36 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Anual, según solicitud de desconexión N° 166831. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DP | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD06716/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-25 08:53 | 2016-02-26 18:25 |  |  |  | DP | 33.5333 | 0 | 0 | 0 | Corte o poda de árboles, arbustos y matorrales bajo los conductores del circuito N° 1, el que permanecerá desenergizado durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
212 | 234 | 234DF | Mante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00535/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-25 14:19 | 2016-02-25 14:19 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 25/02/2016 19:09 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Paine, Tramo de Línea 66KV Paine - Fátima. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 25/02/2016 19:09 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 19/03/2016 14:11 ~ Operación con Reconexión automática exitosa el 52B1 de S/E Paine por sobrecarga de LT 66KV Paine-Fátima, debido a transferencia realizada en MT desde el 52C2 Cto. Champa de S/E Hospital hacia el 52C1 Cto. La Colonia de S/E Fátima por trabajos de habilitación de nuevo Cto. Aculeo y refuerzo de Cto. Champa, según Sodi 24 de TRANSNET, donde la carga transferida fue el 100% del Cto. Champa valorizada en 215 Amper (5 MW) aprox. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
275 | 307 | 307DF | Mante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00534/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-25 14:47 | 2016-02-25 16:15 |  |  |  | DF | 1.4667 | 1 | 0 | 0 | 25/02/2016 18:05 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. Al momento de la falla la Central Licancel se contraba inyectando 6 MW. ~ Cristian Molina Fierro | 25/02/2016 18:05 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 08/03/2016 10:26 ~ A causa de Incendio en las cercanías y bajo la línea LT 66KV Itahue-Talca Nº1 y N°2, entre las estructuras N°36 y N°42. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DF | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00534/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-25 14:47 | 2016-02-25 14:55 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | 25/02/2016 18:05 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. Al momento de la falla la Central Licancel se contraba inyectando 6 MW. ~ Cristian Molina Fierro | 25/02/2016 18:05 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 08/03/2016 10:26 ~ A causa de Incendio en las cercanías y bajo la línea LT 66KV Itahue-Talca Nº1 y N°2, entre las estructuras N°36 y N°42. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DF | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00534/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-25 14:47 | 2016-02-25 14:55 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | 25/02/2016 18:05 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. Al momento de la falla la Central Licancel se contraba inyectando 6 MW. ~ Cristian Molina Fierro | 25/02/2016 18:05 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 08/03/2016 10:26 ~ A causa de Incendio en las cercanías y bajo la línea LT 66KV Itahue-Talca Nº1 y N°2, entre las estructuras N°36 y N°42. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
498 | 566 | 566DF | Mante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00536/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-25 14:50 | 2016-02-25 16:32 |  |  |  | DF | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 25/02/2016 20:02 ~ Desconexión forzada del 52B5 S/E Itahue y desconexión forzada del 52B2 S/E Talca, afectando los consumos SS/EE San Rafael, Panguilemo y EFE Panguilemo. ~ Cristian Molina Fierro | 25/02/2016 20:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 08/03/2016 10:28 ~ A causa de Incendio en las cercanías y bajo la línea LT 66KV Itahue-Talca Nº1 y N°2, entre las estructuras N°36 y N°42. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
499 | 567 | 567DF | Mante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SRAFAEL EMETAL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00536/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-25 14:50 | 2016-02-25 16:20 |  |  |  | DF | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 25/02/2016 20:02 ~ Desconexión forzada del 52B5 S/E Itahue y desconexión forzada del 52B2 S/E Talca, afectando los consumos SS/EE San Rafael, Panguilemo y EFE Panguilemo. ~ Cristian Molina Fierro | 25/02/2016 20:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 08/03/2016 10:28 ~ A causa de Incendio en las cercanías y bajo la línea LT 66KV Itahue-Talca Nº1 y N°2, entre las estructuras N°36 y N°42. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
501 | 569 | 569DF | Mante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00536/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-25 14:50 | 2016-02-25 16:20 |  |  |  | DF | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 25/02/2016 20:02 ~ Desconexión forzada del 52B5 S/E Itahue y desconexión forzada del 52B2 S/E Talca, afectando los consumos SS/EE San Rafael, Panguilemo y EFE Panguilemo. ~ Cristian Molina Fierro | 25/02/2016 20:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 08/03/2016 10:28 ~ A causa de Incendio en las cercanías y bajo la línea LT 66KV Itahue-Talca Nº1 y N°2, entre las estructuras N°36 y N°42. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
500 | 568 | 568DF | Mante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00536/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-25 14:50 | 2016-02-25 16:20 |  |  |  | DF | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 25/02/2016 20:02 ~ Desconexión forzada del 52B5 S/E Itahue y desconexión forzada del 52B2 S/E Talca, afectando los consumos SS/EE San Rafael, Panguilemo y EFE Panguilemo. ~ Cristian Molina Fierro | 25/02/2016 20:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 08/03/2016 10:28 ~ A causa de Incendio en las cercanías y bajo la línea LT 66KV Itahue-Talca Nº1 y N°2, entre las estructuras N°36 y N°42. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
340 | 388 | 388DF | Mante | 388 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | CAP HUACHIPATO | Informe Fallas | IF00533/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-25 15:12 | 2016-02-25 15:38 |  |  |  | DF | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | 25/02/2016 17:53 ~ A las 15:16 horas, se informa al CDEC causa de la apertura del interruptor 52A6 y autoriza a normalizar. ~ JORGE PONCE |  | 25/02/2016 17:53 ~ Intervención fortuita por trabajos programados SD006311/2016 y SD006312/2016. ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-26 | 2016-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 166033. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-26 | 2016-02-26 13:31 |  |  |  | DP | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Protección S1 y 50 BF, Paño J10, Linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Reemplazo protección S1, Paño J3, Linea Atacama 2 en S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167177. Cambio aislad |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-26 | 2016-02-26 13:31 |  |  |  | DP | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Protección S1 y 50 BF, Paño J10, Linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Reemplazo protección S1, Paño J3, Linea Atacama 2 en S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167177. Cambio aislad |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-26 | 2016-02-26 13:31 |  |  |  | DP | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Protección S1 y 50 BF, Paño J10, Linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Reemplazo protección S1, Paño J3, Linea Atacama 2 en S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167177. Cambio aislad |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-26 | 2016-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05285/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-26 05:57 | 2016-02-26 18:24 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05295/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-26 05:57 | 2016-02-26 18:24 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05306/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-26 05:57 | 2016-02-26 18:24 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05344/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-26 05:57 | 2016-02-26 18:24 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
308 | 347 | 347DF | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00539/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-26 07:18 | 2016-02-26 07:18 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 26/02/2016 07:33 ~ Reconexión automatica exitosa interruptor 52B5 S/E Alonso de Rivera, sin consumos afectados. ~ Jonatan Molina Correa | 26/02/2016 07:33 ~ Se investiga ~ Jonatan Molina Correa |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Mante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07336/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-26 10:17 | 2016-02-26 15:23 |  |  |  | DF | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Poda de árboles fuera faja servidumbre con ramas en contacto con la línea. |  |  | 0 | 1 | 0
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-26 11:43 | 2016-02-26 12:45 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 167055 |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DF | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-26 12:14 | 2016-02-26 15:01 |  |  |  | DF | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 4057. |  |  | 0 | 1 | 0
1302 | 2977 | 2977DF | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-26 12:14 | 2016-02-26 15:01 |  |  |  | DF | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 4057. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-26 13:31 | 2016-02-27 |  |  |  | DF | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2 en . S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167436. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-26 13:31 | 2016-02-27 |  |  |  | DF | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2 en . S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167436. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-26 13:31 | 2016-02-27 |  |  |  | DF | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2 en . S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167436. |  |  | 0 | 1 | 0
874 | 977 | 977DF | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD07471/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-26 16:33 | 2016-02-26 18:13 |  |  |  | DF | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar para retirar cadena que se encuentra sobre la línea entre estructuras 22 y 23 por riesgo de cortocircuito. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-27 | 2016-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 166033. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-27 | 2016-02-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2 en . S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167436. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-27 | 2016-02-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2 en . S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167436. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-27 | 2016-02-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2 en . S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167436. |  |  | 0 | 1 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-27 | 2016-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
150 | 160 | 160DF | Mante | 160 | Tramo | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00541/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-27 07:26 | 2016-02-27 07:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 27/02/2016 07:28 ~ Reconexión automática exitosa 52B3 S/E El Peñón, sin pérdida de consumos. ~ Jonatan Molina Correa | 27/02/2016 07:28 ~ Se investiga ~ Jonatan Molina Correa |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-27 08:45 | 2016-02-27 16:00 |  |  |  | DF | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de falla N° 4058 |  |  | 0 | 1 | 0
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-27 11:23 | 2016-02-27 13:05 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 167059. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-28 | 2016-02-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 166033. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-28 | 2016-02-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2 en . S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167436. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-28 | 2016-02-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2 en . S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167436. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-28 | 2016-02-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2 en . S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167436. |  |  | 0 | 1 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-28 | 2016-02-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-28 10:14 | 2016-02-28 12:42 |  |  |  | DP | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 167060. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-29 | 2016-02-29 18:19 |  |  |  | DP | 18.3167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería y apertura y cierre de puentes en estructura N°1, según solicitud de desconexión N° 166033. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-29 | 2016-02-29 15:23 |  |  |  | DF | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2 en . S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167436. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-29 | 2016-02-29 15:23 |  |  |  | DF | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2 en . S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167436. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-29 | 2016-02-29 15:23 |  |  |  | DF | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2 en S/E Atacama y Remplazo protección S1 paño J3, línea Atacama 2 en . S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 167436. |  |  | 0 | 1 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-29 | 2016-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05286/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-29 06:00 | 2016-02-29 18:39 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05296/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-29 06:00 | 2016-02-29 18:39 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05307/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-29 06:00 | 2016-02-29 18:39 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05345/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-29 06:00 | 2016-02-29 18:39 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
818 | 910 | 910DF | Mante | 910 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Informe Fallas | IF00557/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-29 07:30 | 2016-02-29 08:09 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 29/02/2016 23:49 ~ Perdida de aislación debido a contaminacíon por actividades de terceros. ~ Jorge Inostroza | 29/02/2016 23:49 ~ Perdida de aislación debido a contaminación y niebla ~ Jorge Inostroza |  | 0 | 0 | 0
1318 | 2995 | 2995DP | Movimiento de Equipos | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-29 09:17 | 2016-02-29 18:49 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protección S2 Paño J4 en S/E Collahuasi, según SD 167142. |  |  | 0 | 0 | 1
991 | 1272 | 1272DF | Mante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF00551/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-29 16:08 | 2016-02-29 18:51 |  |  |  | DF | 2.7167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/02/2016 18:18 ~ Incendio bajo línea. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
993 | 1274 | 1274DF | Mante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF00554/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-29 16:10 | 2016-02-29 16:25 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/02/2016 18:31 ~ Incendio bajo la línea. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
993 | 1274 | 1274DF | Mante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF00556/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-29 16:33 | 2016-02-29 18:51 |  |  |  | DF | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 29/02/2016 18:51 ~ Línea reconectada a las 16:25 horas, tras falla ocurrrida a las 16:10 horas. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 29/02/2016 18:51 ~ Incendio bajo la línea. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1146 | 1583 | 1583DF | Mante | 1583 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD07721/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-29 21:40 | 2016-03-01 18:16 |  |  |  | DF | 20.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo de línea por incendio en las cercanías |  |  | 0 | 1 | 0
1147 | 1584 | 1584DF | Mante | 1584 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD07722/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-29 21:40 | 2016-03-01 18:17 |  |  |  | DF | 20.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo de línea por incendio en las cercanías |  |  | 0 | 1 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-01 | 2016-03-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05287/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-01 06:00 | 2016-03-01 18:35 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05297/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-01 06:00 | 2016-03-01 18:35 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05308/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-01 06:00 | 2016-03-01 18:35 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05347/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-01 06:00 | 2016-03-01 18:35 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
850 | 942 | 942DP | Mante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD07198/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-01 06:40 | 2016-03-01 15:23 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo paño de línea en S/E Colón, área Líneas Transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | 1423 | 1423DF | Mante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07741/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-01 08:00 | 2016-03-01 08:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2 X 220 kV MAITENCILLO - CARDONES, C3 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de de efectuar pruebas y normalizar cierre del interruptor 52J8 (vía telecontrol ) Justificación: Condición que limita la operacion y seguridad en la zona Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Bloqueo Trip 50BF-52J8 Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION A - MAITENCILLO Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 1 | 0
311 | 354 | 354DF | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00563/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-01 11:41 | 2016-03-03 00:02 |  |  |  | DF | 36.35 | 1 | 0 | 0 |  |  | 01/03/2016 17:30 ~ Árbol caído sobre línea por acción de terceros. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Mante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00563/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-01 11:41 | 2016-03-01 12:28 |  |  |  | DF | 0.78333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 01/03/2016 17:30 ~ Árbol caído sobre línea por acción de terceros. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1405 | 3198 | 3198DP | Movimiento de Equipos | 3198 | Tramo | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-01 16:30 | 2016-03-01 17:12 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Instalación y conexión temporal de equipos de medición Janitza UMG604 relacionado con ensayos de potencia activa y reactiva. Verificación de cableado y programación del equipo, según la solicitud de d |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-01 23:02 | 2016-03-02 |  |  |  | DF | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4059. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-01 23:02 | 2016-03-02 |  |  |  | DF | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4059. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-01 23:02 | 2016-03-02 |  |  |  | DF | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4059. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-02 | 2016-03-02 05:00 |  |  |  | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4059. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-02 | 2016-03-02 05:00 |  |  |  | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4059. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-02 | 2016-03-02 05:00 |  |  |  | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4059. |  |  | 0 | 1 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-02 | 2016-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-02 05:00 | 2016-03-02 16:30 |  |  |  | DF | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión y realizar interrogación de protecciones, según solicitud de desconexión N°167731. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-02 05:00 | 2016-03-02 16:30 |  |  |  | DF | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión y realizar interrogación de protecciones, según solicitud de desconexión N°167731. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-02 05:00 | 2016-03-02 16:30 |  |  |  | DF | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión y realizar interrogación de protecciones, según solicitud de desconexión N°167731. |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05288/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-02 06:08 | 2016-03-02 18:35 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05298/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-02 06:08 | 2016-03-02 18:35 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05310/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-02 06:08 | 2016-03-02 18:35 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05348/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-02 06:08 | 2016-03-02 18:35 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | 956 | 956DP | Mante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD07199/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-02 06:46 | 2016-03-02 15:21 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo paño de línea en S/E Colón, área Líneas Transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-02 08:10 | 2016-03-02 19:02 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual, según solicitud de desconexión N° 167595. |  |  | 0 | 0 | 1
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06591/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-02 08:38 | 2016-03-02 14:56 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar el remplazo de los 12 soportes en los tres pararrayos por fatiga de material en extremo SE Nueva Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DP | Mante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | SD07444/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-02 08:56 | 2016-03-02 20:55 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo interruptor 52H3 en Subestación Potrerillos y lavado en acometidas Salvador y Potrerillos. |  |  | 0 | 0 | 1
880 | 985 | 985DP | Mante | 985 | Tramo | CONFLUENCIA - MAITENES 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD07480/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-02 09:20 | 2016-03-13 09:30 |  |  |  | DP | 264.1667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Se realizara mantención de acuerdo a programa, consumos no se verán afectados ya que quedaran alimentados en forma radial desde SE Santa Filomena. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DP | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD07636/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-02 09:36 | 2016-03-02 18:55 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52B2 por trabajos de Corte o poda de arboles, arbustos y matorrales bajo los conductores del circuito N° 2, el que permanecerá desernergizado durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-02 16:30 | 2016-03-02 20:55 |  |  |  | DF | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislador que presenta descarga en estructura 182, según la solicitud de desconexión N° 167798. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-02 16:30 | 2016-03-02 20:55 |  |  |  | DF | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislador que presenta descarga en estructura 182, según la solicitud de desconexión N° 167798. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-02 16:30 | 2016-03-02 20:55 |  |  |  | DF | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislador que presenta descarga en estructura 182, según la solicitud de desconexión N° 167798. |  |  | 0 | 1 | 0
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-02 17:40 | 2016-03-02 20:07 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste y protocolización a protecciones paño J4, según SD 167330. cambio de ajuste y protocolización a protecciones Paño J15, según SD 167335. cambio de tap, pruebas e inyección primaria a T |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-03 | 2016-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
173 | 186 | 186DP | Mante | 186 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07003/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-03 01:19 | 2016-03-03 07:26 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor dañado, en fase inferior, entre estructuras 28 y 29. Durante la desconexión, los consumos de S/E San Joaquín serán respaldados a traves de redes de MT y mediante la conexión de una S/E Móvil que se instalará para tal efecto (la S/E Movil se conectará a la línea 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa). |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05289/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-03 06:03 | 2016-03-03 18:31 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05299/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-03 06:03 | 2016-03-03 18:31 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05311/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-03 06:03 | 2016-03-03 18:31 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05350/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-03 06:03 | 2016-03-03 18:31 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-03 08:04 | 2016-03-03 17:33 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Anual, según la solicitud de desconexión N° 167600. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DP | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD07638/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-03 08:27 | 2016-03-03 18:20 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52B2 por trabajos de Corte o poda de arboles, arbustos y matorrales bajo los conductores del circuito N° 2, el que permanecerá desernergizado durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1385 | 3114 | 3114DF | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-03 11:53 | 2016-03-03 12:10 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 4060. |  |  | 0 | 1 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-03 11:53 | 2016-03-03 12:10 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 4060. |  |  | 0 | 1 | 0
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-03 11:53 | 2016-03-03 12:38 |  |  |  | DF | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 4060. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-03 11:53 | 2016-03-03 12:38 |  |  |  | DF | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 4060. |  |  | 0 | 1 | 0
1405 | 3198 | 3198DP | Movimiento de Equipos | 3198 | Tramo | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-03 19:59 | 2016-03-03 20:09 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | por retiro de equipos de medición Janitza relacionado con ensayos de potencia activa y reactiva, según solicitud de desconexión N° 167382. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-04 | 2016-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05290/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-04 05:54 | 2016-03-04 17:28 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05300/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-04 05:54 | 2016-03-04 17:28 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05312/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-04 05:54 | 2016-03-04 17:28 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05351/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-04 05:54 | 2016-03-04 17:28 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar refuerzo de torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DP | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD07640/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-04 08:24 | 2016-03-04 17:31 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52B2 por trabajos de Corte o poda de arboles, arbustos y matorrales bajo los conductores del circuito N° 2, el que permanecerá desernergizado durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD08258/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-04 09:00 | 2016-03-04 10:00 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará Línea 66 kV Celco - Constitución para realizar limpieza de aisladores. |  |  | 0 | 1 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-05 | 2016-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
720 | 807 | 807DP | Mante | 807 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07352/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-05 06:47 | 2016-03-05 13:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito completo por trabajos de refuerzo tap 110 kV Altamirano: tendido circuito N°1 tap Altamirano entre torre tap N°23 y torre N°0. Tambien se considera la conexión provisoria de refuerzo de tramo torre tap N°23 y torre N°0 |  |  | 0 | 0 | 1
722 | 809 | 809DP | Mante | 809 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07352/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-05 06:47 | 2016-03-05 13:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito completo por trabajos de refuerzo tap 110 kV Altamirano: tendido circuito N°1 tap Altamirano entre torre tap N°23 y torre N°0. Tambien se considera la conexión provisoria de refuerzo de tramo torre tap N°23 y torre N°0 |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-05 14:50 | 2016-03-06 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-05 14:50 | 2016-03-06 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-05 14:50 | 2016-03-06 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-05 14:50 | 2016-03-06 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-06 | 2016-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-06 | 2016-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-06 | 2016-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-06 | 2016-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-06 | 2016-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
20 | 18 | 18DP | Mante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | SD06197/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-06 07:00 | 2016-03-06 20:27 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual línea de transmisión. informado a través de carta BF 15/2016 del 23/02/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
55 | 56 | 56DP | Mante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | SD06197/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-06 07:00 | 2016-03-06 20:27 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual línea de transmisión. informado a través de carta BF 15/2016 del 23/02/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
897 | 1019 | 1019DP | Mante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | SD06197/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-06 07:00 | 2016-03-06 20:27 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual línea de transmisión. informado a través de carta BF 15/2016 del 23/02/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
945 | 1083 | 1083DP | Mante | 1083 | Tramo | NODO NACIMIENTO - SF ENERGIA 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES | Desconexión / Intervención | SD06197/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-06 07:00 | 2016-03-06 20:27 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual línea de transmisión. informado a través de carta BF 15/2016 del 23/02/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
92 | 94 | 94DP | Mante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | SD06197/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-06 07:00 | 2016-03-06 20:27 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual línea de transmisión. informado a través de carta BF 15/2016 del 23/02/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Mante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08156/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-06 07:02 | 2016-03-06 09:41 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 por tala de árbol cercano a línea entre estructuras 342 y 343. SE Licanco será previamente transferida a LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. Se requiere aporte efectivo de central Pullinque de 4 MW hacia barra de 66 kV de SE Loncoche. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Mante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08156/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-06 07:02 | 2016-03-06 09:41 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 por tala de árbol cercano a línea entre estructuras 342 y 343. SE Licanco será previamente transferida a LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. Se requiere aporte efectivo de central Pullinque de 4 MW hacia barra de 66 kV de SE Loncoche. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Mante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08156/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-06 07:02 | 2016-03-06 09:41 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 por tala de árbol cercano a línea entre estructuras 342 y 343. SE Licanco será previamente transferida a LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. Se requiere aporte efectivo de central Pullinque de 4 MW hacia barra de 66 kV de SE Loncoche. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Mante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08156/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-06 07:02 | 2016-03-06 09:41 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 por tala de árbol cercano a línea entre estructuras 342 y 343. SE Licanco será previamente transferida a LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. Se requiere aporte efectivo de central Pullinque de 4 MW hacia barra de 66 kV de SE Loncoche. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Mante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08156/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-06 07:02 | 2016-03-06 09:41 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 por tala de árbol cercano a línea entre estructuras 342 y 343. SE Licanco será previamente transferida a LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. Se requiere aporte efectivo de central Pullinque de 4 MW hacia barra de 66 kV de SE Loncoche. |  |  | 0 | 0 | 1
182 | 195 | 195DP | Mante | 195 | Tramo | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD06616/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-06 07:46 | 2016-03-06 13:50 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de 110 kV Chonchi Quellon para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos asociados al paño y a la línea AT |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-06 08:42 | 2016-03-06 13:01 |  |  |  | DP | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 167803. |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | 382 | 382DF | Mante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00587/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-06 12:40 | 2016-03-06 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/03/2016 13:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 06/03/2016 13:43 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
396 | 447 | 447DF | Mante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00587/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-06 12:40 | 2016-03-06 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/03/2016 13:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 06/03/2016 13:43 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DF | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00587/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-06 12:40 | 2016-03-06 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/03/2016 13:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 06/03/2016 13:43 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DF | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00587/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-06 12:40 | 2016-03-06 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/03/2016 13:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 06/03/2016 13:43 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DF | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00587/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-06 12:40 | 2016-03-06 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/03/2016 13:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 06/03/2016 13:43 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DF | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00587/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-06 12:40 | 2016-03-06 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/03/2016 13:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 06/03/2016 13:43 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DF | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00587/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-06 12:40 | 2016-03-06 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/03/2016 13:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 06/03/2016 13:43 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-07 | 2016-03-07 09:02 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-07 | 2016-03-07 09:02 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-07 | 2016-03-07 09:02 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-07 | 2016-03-07 09:02 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-07 | 2016-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
490 | 558 | 558DF | Mante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00591/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 03:52 | 2016-03-07 03:55 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 |  | 07/03/2016 04:52 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 09/03/2016 07:31 ~ Arco eléctrico en la cadena de suspensión de la estructura 128, del lado de llegada de la fase inferior del circuito 2 (km 43,1 desde SE Cipreses y 68 km. desde SE Itahue) ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
489 | 557 | 557DF | Mante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00591/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 03:52 | 2016-03-07 03:55 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 |  | 07/03/2016 04:52 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 09/03/2016 07:31 ~ Arco eléctrico en la cadena de suspensión de la estructura 128, del lado de llegada de la fase inferior del circuito 2 (km 43,1 desde SE Cipreses y 68 km. desde SE Itahue) ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DF | Mante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00593/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 07:53 | 2016-03-07 08:06 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  | 07/03/2016 09:19 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 08/03/2016 16:14 ~ Jote electrocutado en Estructura 118. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-07 08:50 | 2016-03-07 12:06 |  |  |  | DP | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación Zona Costa, según la solicitud de desconexión N° 167664. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-07 09:02 | 2016-03-08 |  |  |  | DP | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-07 09:02 | 2016-03-08 |  |  |  | DP | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-07 09:02 | 2016-03-08 |  |  |  | DP | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-07 09:02 | 2016-03-08 |  |  |  | DP | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DP | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-07 09:29 | 2016-03-07 15:29 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Reparacion Transformador de potencia en planta minera HMC, se aprovechará de realizar MPB a 52B3, según la solicitud de desconexión N° 167809. |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | 382 | 382DF | Mante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00595/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:22 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, sin consumos afectados. ~ Victor Mena B. | 07/03/2016 21:22 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
396 | 447 | 447DF | Mante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00595/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:22 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, sin consumos afectados. ~ Victor Mena B. | 07/03/2016 21:22 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DF | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00595/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:22 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, sin consumos afectados. ~ Victor Mena B. | 07/03/2016 21:22 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DF | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00595/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:22 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, sin consumos afectados. ~ Victor Mena B. | 07/03/2016 21:22 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DF | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00595/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:22 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, sin consumos afectados. ~ Victor Mena B. | 07/03/2016 21:22 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DF | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00595/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:22 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, sin consumos afectados. ~ Victor Mena B. | 07/03/2016 21:22 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DF | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00595/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:22 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, sin consumos afectados. ~ Victor Mena B. | 07/03/2016 21:22 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00596/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/03/2016 21:27 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00596/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/03/2016 21:27 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00596/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/03/2016 21:27 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
559 | 633 | 633DF | Mante | 633 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ENACAR 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF00596/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/03/2016 21:27 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00596/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/03/2016 21:27 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00596/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/03/2016 21:27 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00596/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/03/2016 21:27 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00596/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/03/2016 21:27 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00596/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/03/2016 21:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/03/2016 21:27 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-08 | 2016-03-08 18:37 |  |  |  | DP | 18.6167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-08 | 2016-03-08 18:37 |  |  |  | DP | 18.6167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-08 | 2016-03-08 18:37 |  |  |  | DP | 18.6167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-08 | 2016-03-08 18:37 |  |  |  | DP | 18.6167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. S/E Atacama: Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Do |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-08 | 2016-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07604/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-08 05:52 | 2016-03-08 19:12 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07586/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-08 05:54 | 2016-03-08 19:12 |  |  |  | DP | 13.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07591/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-08 05:54 | 2016-03-08 19:12 |  |  |  | DP | 13.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07598/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-08 05:54 | 2016-03-08 19:12 |  |  |  | DP | 13.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
112 | 114 | 114DP | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD07425/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-08 08:06 | 2016-03-08 20:14 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Por programa de mantenimiento se solicita circuito N°2 Colbun - Candelaria desenergizado. Se efectuara MPB, Paño J4, BBCC. N°2, EN S/E Candelaria y desconectadores 89J4-1, 89J4, 89J-4T y 89J3-2 de S/E Colbun y Línea de Transmición. |  |  | 0 | 0 | 1
1040 | 1392 | 1392DP | Mante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD08292/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-08 08:09 | 2016-03-09 18:45 |  |  |  | DP | 34.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la línea para revisar apoyos en estructuras 36 y 38, y reemplazar aislación en estructura 24, considerando que la central Chacayes se encuentra fuera de servicio y por lo tanto no afecta la generación. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | 1393 | 1393DP | Mante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD08293/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-08 08:09 | 2016-03-09 18:45 |  |  |  | DP | 34.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la línea para revisar apoyos en estructuras 36 y 38, considerando que la central Chacayes se encuentra fuera de servicio y por lo tanto no afecta la generación |  |  | 0 | 0 | 1
1146 | 1583 | 1583DP | Mante | 1583 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD08372/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-08 08:25 | 2016-03-09 18:31 |  |  |  | DP | 34.1 | 0 | 0 | 0 | Revisión apoyos estructura y reemplazo de aislación dañada. En línea Chacayes -Interconexión 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1147 | 1584 | 1584DP | Mante | 1584 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD08373/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-08 08:25 | 2016-03-09 18:43 |  |  |  | DP | 34.3 | 0 | 0 | 0 | Revisión apoyos estructura y reemplazo de aislación dañada. En línea Chacayes -Interconexión 2 |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DP | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD08440/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-08 09:07 | 2016-03-08 18:00 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52B1 por trabajos de Corte o poda de arboles, arbustos y matorrales bajo los conductores del circuito N° 1, el que permanecerá desernergizado durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
551 | 623 | 623DF | Mante | 623 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD08734/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-08 12:35 | 2016-03-08 18:55 |  |  |  | DF | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desenergizar linea por maniobras de grúa en cercanía |  |  | 0 | 1 | 0
444 | 505 | 505DF | Mante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00598/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-08 16:35 | 2016-03-08 16:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/03/2016 17:48 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 S/E Cocharcas. ~ Teddy Varas Salinas | 08/03/2016 17:48 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas |  | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00599/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-08 17:31 | 2016-03-08 17:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/03/2016 17:58 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E El Manco. ~ Manuel Gaete M. | 08/03/2016 17:58 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00599/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-08 17:31 | 2016-03-08 17:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/03/2016 17:58 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E El Manco. ~ Manuel Gaete M. | 08/03/2016 17:58 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00599/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-08 17:31 | 2016-03-08 17:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/03/2016 17:58 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E El Manco. ~ Manuel Gaete M. | 08/03/2016 17:58 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00599/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-08 17:31 | 2016-03-08 17:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/03/2016 17:58 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E El Manco. ~ Manuel Gaete M. | 08/03/2016 17:58 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00599/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-08 17:31 | 2016-03-08 17:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/03/2016 17:58 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E El Manco. ~ Manuel Gaete M. | 08/03/2016 17:58 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00599/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-08 17:31 | 2016-03-08 17:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/03/2016 17:58 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E El Manco. ~ Manuel Gaete M. | 08/03/2016 17:58 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00599/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-08 17:31 | 2016-03-08 17:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/03/2016 17:58 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E El Manco. ~ Manuel Gaete M. | 08/03/2016 17:58 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00599/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-08 17:31 | 2016-03-08 17:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/03/2016 17:58 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E El Manco. ~ Manuel Gaete M. | 08/03/2016 17:58 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-08 18:37 | 2016-03-09 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-08 18:37 | 2016-03-09 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-08 18:37 | 2016-03-09 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-08 18:37 | 2016-03-09 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-09 | 2016-03-09 09:40 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-09 | 2016-03-09 09:40 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-09 | 2016-03-09 09:40 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-09 | 2016-03-09 09:40 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1. S/E Domeyko: Remplazo protección S1 paño J4, según SD N° 166758. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-09 | 2016-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07587/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-09 06:00 | 2016-03-09 18:24 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07592/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-09 06:00 | 2016-03-09 18:24 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07599/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-09 06:00 | 2016-03-09 18:24 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07605/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-09 06:00 | 2016-03-09 18:24 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DF | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-09 07:17 | 2016-03-09 08:49 |  |  |  | DF | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4063. |  |  | 0 | 1 | 0
23 | 21 | 21DP | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07219/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-09 07:19 | 2016-03-09 16:10 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de esta línea y SE Alhué para realizar la normalización de 6 estructuras afectadas por actos vandálicos. Se requiere la transferencia de todos los consumos de SE Alhué por redes de MT, lo cual está coordinado con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | 1478 | 1478DP | Mante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07246/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-09 08:08 | 2016-03-09 17:27 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores, podas, verificación y/o reemplazo de indicadores de falla y mantenimiento general. |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | 1423 | 1423DP | Mante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07993/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-09 08:11 | 2016-03-09 17:25 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2 X 220 kV MAITENCILLO - CARDONES, C3 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Investigar anormalidad del cierre 52J8. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas MAITENCILLO: Bloqueo protección 50BF-J8. (Precaución a la reconexión). Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: BARRA 220 KV, SECCION 1 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DP | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD08441/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-09 08:16 | 2016-03-09 17:52 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52B1 por trabajos de Corte o poda de arboles, arbustos y matorrales bajo los conductores del circuito N° 1, el que permanecerá desernergizado durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
933 | 1068 | 1068DP | Mante | 1068 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD08481/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-09 09:02 | 2016-03-09 19:19 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Instalación de bypass aéreo para conexión temporal de línea 6 a SE Mina, directamente desde SE S.Francisco, quedará abierta llegada de línea 6 en SE L.Bronces. No requiere reajuste de protecciones.(Se envía correo explicativo al personal sistema MANTE). |  |  | 0 | 0 | 1
1194 | 2811 | 2811DF | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-09 09:16 | 2016-03-09 15:16 |  |  |  | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación por alta contaminación en sector solicitado por cliente, según la solicitud de desconexión N° 168067. |  |  | 0 | 1 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-09 09:40 | 2016-03-10 |  |  |  | DP | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y reemplazo protección S1 paño J4, línea Atacama 1. Según la solicitud de desconexión N°167611. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-09 09:40 | 2016-03-10 |  |  |  | DP | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y reemplazo protección S1 paño J4, línea Atacama 1. Según la solicitud de desconexión N°167611. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-09 09:40 | 2016-03-10 |  |  |  | DP | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y reemplazo protección S1 paño J4, línea Atacama 1. Según la solicitud de desconexión N°167611. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-09 09:40 | 2016-03-10 |  |  |  | DP | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y reemplazo protección S1 paño J4, línea Atacama 1. Según la solicitud de desconexión N°167611. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Mante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00607/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-09 17:41 | 2016-03-10 21:53 |  |  |  | DF | 28.2 | 1 | 0 | 0 | 09/03/2016 18:29 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52B4 S/E Pullinque y 52B2 S/E Loncoche ~ Teddy Varas Salinas | 09/03/2016 18:29 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-10 | 2016-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y reemplazo protección S1 paño J4, línea Atacama 1. Según la solicitud de desconexión N°167611. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-10 | 2016-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y reemplazo protección S1 paño J4, línea Atacama 1. Según la solicitud de desconexión N°167611. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-10 | 2016-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y reemplazo protección S1 paño J4, línea Atacama 1. Según la solicitud de desconexión N°167611. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-10 | 2016-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y reemplazo protección S1 paño J4, línea Atacama 1. Según la solicitud de desconexión N°167611. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-10 | 2016-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07588/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-10 05:54 | 2016-03-10 19:04 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07594/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-10 05:54 | 2016-03-10 19:04 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07600/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-10 05:54 | 2016-03-10 19:04 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07606/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-10 05:54 | 2016-03-10 19:04 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | 1478 | 1478DP | Mante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07247/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-10 08:15 | 2016-03-10 18:24 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores, podas, verificación y/o reemplazo de indicadores de falla y mantenimiento general. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DP | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD08442/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-10 08:20 | 2016-03-10 21:17 |  |  |  | DP | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52B1 por trabajos de Corte o poda de arboles, arbustos y matorrales bajo los conductores del circuito N° 1, el que permanecerá desernergizado durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
886 | 991 | 991DP | Mante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD08072/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-10 08:30 | 2016-03-10 19:04 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico de tres años a equipos primarios del paño 52H2E, en subestación Esperanza., además de revisión de alambrados de sistemas de control al paño H2E en S/E Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-10 08:32 | 2016-03-10 13:30 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 167965. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD09124/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-10 08:58 | 2016-03-10 16:31 |  |  |  | DF | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Línea 66 kV Celco - Constitución se desconectará para realizar cambio de aisladores defectuosos.Esta situación dejará a Celco generando en isla durante los trabajos. |  |  | 0 | 1 | 0
15 | 15 | 15DP | Mante | 15 | Tramo | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | DEI DUQUECO | Desconexión / Intervención | SD07485/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-10 10:08 | 2016-03-11 20:00 |  |  |  | DP | 33.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mayor a línea de transmisión 220 kV Peuchen-Mampil |  |  | 0 | 0 | 1
365 | 414 | 414DP | Mante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08776/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-10 10:13 | 2016-03-10 11:42 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Padre las Casas-Las Encinas por poda de árbol cercano a línea. S/E Padre las Casas será transferida a linea 66 kV Loncoche-Temuco 2, previa transferencia de SE Gorbea a Linea 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1396 | 3189 | 3189DF | Movimiento de Equipos | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-10 10:26 | 2016-03-10 13:57 |  |  |  | DF | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de puntos calientes en línea y en desconectador 89ET-2. Según la solicitud de desconexión N°168251. |  |  | 0 | 1 | 0
874 | 977 | 977DF | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00611/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-10 10:50 | 2016-03-10 19:19 |  |  |  | DF | 8.4833 | 1 | 0 | 0 |  | 10/03/2016 12:01 ~ Apertura por operación de protecciones. Central Carena sale de servicio con 7 MW. ~ Juan Avendaño Campos. |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-10 13:49 | 2016-03-10 14:24 |  |  |  | DF | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4067. |  |  | 0 | 1 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-11 | 2016-03-11 13:44 |  |  |  | DP | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y reemplazo protección S1 paño J4, línea Atacama 1. Según la solicitud de desconexión N°167611. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-11 | 2016-03-11 13:44 |  |  |  | DP | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y reemplazo protección S1 paño J4, línea Atacama 1. Según la solicitud de desconexión N°167611. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-11 | 2016-03-11 13:44 |  |  |  | DP | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y reemplazo protección S1 paño J4, línea Atacama 1. Según la solicitud de desconexión N°167611. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-11 | 2016-03-11 13:44 |  |  |  | DP | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo protección S1 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y reemplazo protección S1 paño J4, línea Atacama 1. Según la solicitud de desconexión N°167611. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-11 | 2016-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
331 | 378 | 378DF | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00613/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 02:36 | 2016-03-11 02:36 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 02:54 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 66kV 52B2 S/E Talcahuano. ~ Pablo Pino Tobar | 11/03/2016 02:54 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DF | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00614/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 03:10 | 2016-03-11 03:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 03:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 66kV 52B2 S/E Talcahuano. ~ Pablo Pino Tobar | 11/03/2016 03:26 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
948 | 1094 | 1094DF | Mante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00615/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 04:23 | 2016-03-11 06:25 |  |  |  | DF | 2.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 11/03/2016 04:52 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 13/03/2016 19:41 ~ Origen no determinado. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07589/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-11 06:01 | 2016-03-11 18:10 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07595/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-11 06:01 | 2016-03-11 18:10 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07601/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-11 06:01 | 2016-03-11 18:10 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07607/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-11 06:01 | 2016-03-11 18:10 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
886 | 991 | 991DP | Mante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD08073/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-11 07:10 | 2016-03-11 20:45 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislaciÃ³n en Cto 2E Chagres Esperanza, ademÃ¡s de revisiÃ³n de alambrados de sistemas de control al paÃ±o H2E en S/E Esperanza. Se realizara mantenimiento preventivo bÃ¡sico de tres aÃ±os a equipos primarios del paÃ±o 52H2E, en subestaciÃ³n Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
329 | 376 | 376DF | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00617/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 07:22 | 2016-03-11 07:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 07:26 ~ Reconexión automática exitosa del 52B3 S/E Talcahuano, sin perdida de suministro. ~ Jonatan Molina Correa | 11/03/2016 07:26 ~ Se investiga ~ Jonatan Molina Correa |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00645/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 07:27 | 2016-03-11 07:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/03/2016 07:24 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de SE Loma Colorada. ~ Pablo Pino Tobar | 12/03/2016 07:24 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
318 | 361 | 361DF | Mante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00645/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 07:27 | 2016-03-11 07:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/03/2016 07:24 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de SE Loma Colorada. ~ Pablo Pino Tobar | 12/03/2016 07:24 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
846 | 938 | 938DF | Neomante | 938 | Tramo | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISION SALVADOR | Informe Fallas | 1369 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 07:53 | 2016-03-11 08:17 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Caso particular de falla no registrada con anterioridad |  | Contaminación de aislador por heces de aves. | 0 | 0 | 0
859 | 952 | 952DF | Mante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | IF00624/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 07:53 | 2016-03-11 13:01 |  |  |  | DF | 5.1333 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 13:48 ~ La causa de la falla se encuentra en proceso de investigación. ~ Cesar Riquelme M | 11/03/2016 13:48 ~ En proceso de investigación. ~ Cesar Riquelme M |  | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 11DP | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD08444/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-11 08:22 | 2016-03-11 19:31 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52B1 por trabajos de Corte o poda de arboles, arbustos y matorrales bajo los conductores del circuito N° 1, el que permanecerá desernergizado durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | 1478 | 1478DP | Mante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07248/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-11 08:30 | 2016-03-11 17:13 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores, podas, verificación y/o reemplazo de indicadores de falla y mantenimiento general. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-11 09:24 | 2016-03-11 13:20 |  |  |  | DP | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Habilitación sistema de transferencia paño J4 S/E Encuentro, según la solicitud de desconexión N° 168034. |  |  | 0 | 0 | 1
329 | 376 | 376DF | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09507/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 12:03 | 2016-03-11 16:23 |  |  |  | DF | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de LT 66kV Talcahuano - Latorre CTO 1 por cambio de aislación en estructura N°2, los consumos serán respaldados mediante LT 66kV Talcahuano - Latorre CTO 2. |  |  | 0 | 1 | 0
902 | 1026 | 1026DF | Mante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00626/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 12:09 | 2016-03-11 12:56 |  |  |  | DF | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 14:23 ~ Apertura por protecciones 52B2 S/E Parral, afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longavi y EFE Longavi. ~ Jonatan Molina Correa | 11/03/2016 14:23 ~ Se investiga ~ Jonatan Molina Correa | 27/03/2016 06:14 ~ Falla provocada por excremento fresco de ave, el cual habría escurrido a través de la cadena de aislación de la línea en 66 kV tramo Linares- Longaví momentos previos a la falla, provocando una descarga entre la fase ?A? y la estructura Nº25. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Mante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00626/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 12:09 | 2016-03-11 12:56 |  |  |  | DF | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 14:23 ~ Apertura por protecciones 52B2 S/E Parral, afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longavi y EFE Longavi. ~ Jonatan Molina Correa | 11/03/2016 14:23 ~ Se investiga ~ Jonatan Molina Correa | 27/03/2016 06:14 ~ Falla provocada por excremento fresco de ave, el cual habría escurrido a través de la cadena de aislación de la línea en 66 kV tramo Linares- Longaví momentos previos a la falla, provocando una descarga entre la fase ?A? y la estructura Nº25. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00626/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 12:09 | 2016-03-11 16:10 |  |  |  | DF | 4.0167 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 14:23 ~ Apertura por protecciones 52B2 S/E Parral, afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longavi y EFE Longavi. ~ Jonatan Molina Correa | 11/03/2016 14:23 ~ Se investiga ~ Jonatan Molina Correa | 27/03/2016 06:14 ~ Falla provocada por excremento fresco de ave, el cual habría escurrido a través de la cadena de aislación de la línea en 66 kV tramo Linares- Longaví momentos previos a la falla, provocando una descarga entre la fase ?A? y la estructura Nº25. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
360 | 409 | 409DF | Mante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00631/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 16:38 |  |  |  | DF | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 17:14 ~ Desconexión forzada del 52B4 de S/E Temuco, LT 66KV Temuco-Victoria, aectando los consumos de SS/EE Pillanlelbún, Lautaro, Victoria, Curacautín, Traiguén, EFE Lautaro, EFE Victoria. Central COMASA estaba inyectando 42MW ~ Cristhian Agurto | 11/03/2016 17:14 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
359 | 408 | 408DF | Mante | 408 | Tramo | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00631/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 16:38 |  |  |  | DF | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 17:14 ~ Desconexión forzada del 52B4 de S/E Temuco, LT 66KV Temuco-Victoria, aectando los consumos de SS/EE Pillanlelbún, Lautaro, Victoria, Curacautín, Traiguén, EFE Lautaro, EFE Victoria. Central COMASA estaba inyectando 42MW ~ Cristhian Agurto | 11/03/2016 17:14 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Mante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00631/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 18:29 |  |  |  | DF | 3.95 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 17:14 ~ Desconexión forzada del 52B4 de S/E Temuco, LT 66KV Temuco-Victoria, aectando los consumos de SS/EE Pillanlelbún, Lautaro, Victoria, Curacautín, Traiguén, EFE Lautaro, EFE Victoria. Central COMASA estaba inyectando 42MW ~ Cristhian Agurto | 11/03/2016 17:14 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
353 | 402 | 402DF | Mante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00629/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-16 15:35 |  |  |  | DF | 120.3833 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 16:43 ~ Desconexión forzada del 52B4 de S/E Los Ángeles, LT 66KV Los Ángeles-Victoria, afectando los consumos de SS/EE Negrete, Angol, Collipulli, Victoria, Curacautín, Traiguen, EFE Victoria y EFE Renaico. ~ Cristhian Agurto | 11/03/2016 16:43 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DF | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00629/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-16 15:35 |  |  |  | DF | 120.3833 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 16:43 ~ Desconexión forzada del 52B4 de S/E Los Ángeles, LT 66KV Los Ángeles-Victoria, afectando los consumos de SS/EE Negrete, Angol, Collipulli, Victoria, Curacautín, Traiguen, EFE Victoria y EFE Renaico. ~ Cristhian Agurto | 11/03/2016 16:43 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DF | Mante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00629/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-16 15:30 |  |  |  | DF | 120.3 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 16:43 ~ Desconexión forzada del 52B4 de S/E Los Ángeles, LT 66KV Los Ángeles-Victoria, afectando los consumos de SS/EE Negrete, Angol, Collipulli, Victoria, Curacautín, Traiguen, EFE Victoria y EFE Renaico. ~ Cristhian Agurto | 11/03/2016 16:43 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
1136 | 1566 | 1566DF | Mante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00629/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-16 15:30 |  |  |  | DF | 120.3 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 16:43 ~ Desconexión forzada del 52B4 de S/E Los Ángeles, LT 66KV Los Ángeles-Victoria, afectando los consumos de SS/EE Negrete, Angol, Collipulli, Victoria, Curacautín, Traiguen, EFE Victoria y EFE Renaico. ~ Cristhian Agurto | 11/03/2016 16:43 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Mante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00629/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-16 15:30 |  |  |  | DF | 120.3 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 16:43 ~ Desconexión forzada del 52B4 de S/E Los Ángeles, LT 66KV Los Ángeles-Victoria, afectando los consumos de SS/EE Negrete, Angol, Collipulli, Victoria, Curacautín, Traiguen, EFE Victoria y EFE Renaico. ~ Cristhian Agurto | 11/03/2016 16:43 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
347 | 396 | 396DF | Mante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00629/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-16 15:30 |  |  |  | DF | 120.3 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 16:43 ~ Desconexión forzada del 52B4 de S/E Los Ángeles, LT 66KV Los Ángeles-Victoria, afectando los consumos de SS/EE Negrete, Angol, Collipulli, Victoria, Curacautín, Traiguen, EFE Victoria y EFE Renaico. ~ Cristhian Agurto | 11/03/2016 16:43 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DF | Mante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00629/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-16 15:30 |  |  |  | DF | 120.3 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 16:43 ~ Desconexión forzada del 52B4 de S/E Los Ángeles, LT 66KV Los Ángeles-Victoria, afectando los consumos de SS/EE Negrete, Angol, Collipulli, Victoria, Curacautín, Traiguen, EFE Victoria y EFE Renaico. ~ Cristhian Agurto | 11/03/2016 16:43 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
347 | 396 | 396DF | Mante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09587/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 16:22 | 2016-03-11 17:39 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles por retiro de Maquina de riego que estaba en contacto con LT 66kV Los Angeles-Tap Negrete. Consumos afectados SE Tap Negrete 6MW |  |  | 0 | 1 | 0
1135 | 1565 | 1565DF | Mante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09587/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 16:22 | 2016-03-11 17:39 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles por retiro de Maquina de riego que estaba en contacto con LT 66kV Los Angeles-Tap Negrete. Consumos afectados SE Tap Negrete 6MW |  |  | 0 | 1 | 0
304 | 343 | 343DF | Mante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09576/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 17:45 | 2016-03-13 13:42 |  |  |  | DF | 43.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura D/C 89B4-2 de S/E Alonso de Ribera y D/C 89B1-2 de S/E Perales por reemplazo de aislador en mal estado entre la estructura N°56. La Línea se encuentra en vació, sin perdida de consumos. |  |  | 0 | 1 | 0
320 | 363 | 363DF | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00642/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 21:51 | 2016-03-12 00:04 |  |  |  | DF | 2.2167 | 1 | 0 | 0 | 12/03/2016 01:34 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de SE Loma Colorada, afectando los consumos de EFE SUR. ~ Pablo Pino Tobar | 12/03/2016 01:34 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
318 | 361 | 361DF | Mante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00642/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 21:51 | 2016-03-12 19:58 |  |  |  | DF | 22.1167 | 1 | 0 | 0 | 12/03/2016 01:34 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de SE Loma Colorada, afectando los consumos de EFE SUR. ~ Pablo Pino Tobar | 12/03/2016 01:34 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-12 | 2016-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
671 | 751 | 751DF | Mante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09577/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-12 06:12 | 2016-03-12 14:56 |  |  |  | DF | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Reparar y reforzar puentes AT en torre N° 51 Tap La Reina que presenta punto con alta temperatura. |  |  | 0 | 1 | 0
675 | 755 | 755DF | Mante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09577/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-12 06:12 | 2016-03-12 14:56 |  |  |  | DF | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Reparar y reforzar puentes AT en torre N° 51 Tap La Reina que presenta punto con alta temperatura. |  |  | 0 | 1 | 0
673 | 753 | 753DF | Mante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09577/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-12 06:12 | 2016-03-12 14:56 |  |  |  | DF | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Reparar y reforzar puentes AT en torre N° 51 Tap La Reina que presenta punto con alta temperatura. |  |  | 0 | 1 | 0
651 | 731 | 731DF | Mante | 731 | Tramo | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09584/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-12 06:56 | 2016-03-12 21:22 |  |  |  | DF | 14.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere eliminar fuga de gas SF6 en el interruptor Quillota (N°19) haciendo cambio de empaquetadura. Asociado a SD09583/2016. |  |  | 0 | 1 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-12 08:10 | 2016-03-12 21:47 |  |  |  | DP | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para conexion temporal de carga de Eliqsa en estructura N°38. Adicionalmente se realizara MPB adelantado a las protecciones y circuitos de control de la línea Iquique ¿ Pozo Almonte circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-12 09:42 | 2016-03-12 13:37 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N°167973. |  |  | 0 | 0 | 1
320 | 363 | 363DF | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00652/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-12 12:57 | 2016-03-12 13:13 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | 13/03/2016 02:05 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B1 de SE Loma Colorada mientras se realizaban labores de lavado de aislación según intervención de curso forzoso SD09609/2016. Sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 13/03/2016 02:05 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
392 | 442 | 442DF | Mante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00651/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-12 13:04 | 2016-03-12 14:09 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | 13/03/2016 01:52 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B2 de SE Villarrica mientras se desarrollaban faenas con líneas energizadas. Afectando los consumos de SE Pucón. ~ Karina Medina Vergara | 13/03/2016 01:52 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Mante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00653/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-12 13:04 | 2016-03-12 13:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 13/03/2016 02:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de SE Loncoche. Sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 13/03/2016 02:18 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
849 | 941 | 941DF | Mante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00650/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-12 23:15 | 2016-03-12 23:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/03/2016 23:16 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B4 de S/E San Fernando. ~ Leonardo Acuña Palma. | 12/03/2016 23:16 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
439 | 498 | 498DF | Mante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00650/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-12 23:15 | 2016-03-12 23:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/03/2016 23:16 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B4 de S/E San Fernando. ~ Leonardo Acuña Palma. | 12/03/2016 23:16 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
932 | 1067 | 1067DF | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00650/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-12 23:15 | 2016-03-12 23:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/03/2016 23:16 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B4 de S/E San Fernando. ~ Leonardo Acuña Palma. | 12/03/2016 23:16 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-13 | 2016-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según la solicitud de desconexión N°166013 |  |  | 0 | 0 | 1
79 | 80 | 80DF | Mante | 80 | Tramo | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00668/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-13 02:52 | 2016-03-13 03:28 |  |  |  | DF | 0.6 | 1 | 0 | 0 |  | 13/03/2016 23:01 ~ Causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | 0 | 0 | 0
80 | 81 | 81DF | Mante | 81 | Tramo | TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00668/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-13 02:52 | 2016-03-13 03:28 |  |  |  | DF | 0.6 | 1 | 0 | 0 |  | 13/03/2016 23:01 ~ Causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DP | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-13 07:03 | 2016-03-13 15:51 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Instalación de sistemas antipajaros línea 66KV Tap-Off Quiani, estructuras N° 24 y 25, Instalación de cubiertas en la base de aisladores soportantes para impedir la formación de nidos. Según la solici |  |  | 0 | 0 | 1
5 | 4 | 4DP | Mante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD08078/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-13 07:04 | 2016-03-13 20:30 |  |  |  | DP | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación en Cto 1 Aconcagua-Esperanza, Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño H3 en Central Aconcagua Y Se realizara mantenimiento preventivo básico de tres años a equipos primarios del paño 52H3, correspondientes al circuito 1, Línea Aconcagua - Esperanza, en subestación de la Central Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Mante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD08078/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-13 07:04 | 2016-03-13 20:30 |  |  |  | DP | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación en Cto 1 Aconcagua-Esperanza, Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño H3 en Central Aconcagua Y Se realizara mantenimiento preventivo básico de tres años a equipos primarios del paño 52H3, correspondientes al circuito 1, Línea Aconcagua - Esperanza, en subestación de la Central Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Mante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD08078/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-13 07:04 | 2016-03-13 20:30 |  |  |  | DP | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación en Cto 1 Aconcagua-Esperanza, Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño H3 en Central Aconcagua Y Se realizara mantenimiento preventivo básico de tres años a equipos primarios del paño 52H3, correspondientes al circuito 1, Línea Aconcagua - Esperanza, en subestación de la Central Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Mante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD08078/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-13 07:04 | 2016-03-13 20:30 |  |  |  | DP | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación en Cto 1 Aconcagua-Esperanza, Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño H3 en Central Aconcagua Y Se realizara mantenimiento preventivo básico de tres años a equipos primarios del paño 52H3, correspondientes al circuito 1, Línea Aconcagua - Esperanza, en subestación de la Central Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD08078/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-13 07:04 | 2016-03-13 20:30 |  |  |  | DP | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación en Cto 1 Aconcagua-Esperanza, Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño H3 en Central Aconcagua Y Se realizara mantenimiento preventivo básico de tres años a equipos primarios del paño 52H3, correspondientes al circuito 1, Línea Aconcagua - Esperanza, en subestación de la Central Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DF | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00655/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-13 07:22 | 2016-03-13 09:35 |  |  |  | DF | 2.2167 | 1 | 0 | 0 | 13/03/2016 07:31 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H3 de S/E Ovalle y del 52H5 de S/E El Peñón. ~ Leonardo Acuña Palma. | 13/03/2016 07:31 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1250 | 2877 | 2877DP | Movimiento de Equipos | 2877 | Tramo | TAP OFF ALTO HOSPICIO - ALTO HOSPICIO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-13 07:28 | 2016-03-13 21:18 |  |  |  | DP | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N° 21 con línea energizada, correspondiente a la Línea 110KV Cóndores - Dragón / Hospicio, según la solicitud de desconexión N° 168285. |  |  | 0 | 0 | 1
1023 | 1364 | 1364DP | Mante | 1364 | Tramo | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07410/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-13 07:43 | 2016-03-13 16:31 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores, podas, verificación y/o reemplazo de indicadores de falla y mantenimiento general. Los suministros serán respaldados a través de las rede MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-13 08:54 | 2016-03-13 13:01 |  |  |  | DF | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Finalizar trabajos de conexión temporal de carga de Eliqsa en estructura N°38 (montaje de desconectador y chicoteo de arranque). Según la solicitud de desconexión N°168453. |  |  | 0 | 1 | 0
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-13 08:55 | 2016-03-13 11:50 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 167974. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-13 13:01 | 2016-03-13 15:01 |  |  |  | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Iquique 66 kV - B1 Línea Iquique - Pozo Almonte. Circuito Nº1 para Alimentacion provisoria de Eliqsa: Cierre desconectador 89B-Eliqsa para Pruebas con carga transformador en tap 6 |  |  | 0 | 0 | 1
352 | 401 | 401DF | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00666/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-13 13:50 | 2016-03-13 13:57 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2016 20:06 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Ángeles. ~ Efraín Delgado Currin | 13/03/2016 20:06 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DF | Mante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00666/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-13 13:50 | 2016-03-13 15:38 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2016 20:06 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Ángeles. ~ Efraín Delgado Currin | 13/03/2016 20:06 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
1136 | 1566 | 1566DF | Mante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00666/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-13 13:50 | 2016-03-13 15:38 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2016 20:06 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Ángeles. ~ Efraín Delgado Currin | 13/03/2016 20:06 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Mante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00666/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-13 13:50 | 2016-03-13 15:38 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2016 20:06 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Ángeles. ~ Efraín Delgado Currin | 13/03/2016 20:06 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-13 15:00 | 2016-03-13 16:14 |  |  |  | DF | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislacion por contaminacion, según la solicitud de desconexión N° 168456. Informe de Falla N°4069. |  |  | 0 | 1 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-13 15:01 | 2016-03-13 16:09 |  |  |  | DF | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Iquique 66 kV - B1 Línea Iquique - Pozo Almonte. Circuito Nº1 para Alimentacion provisoria de Eliqsa: Cierre desconectador 89B-Eliqsa para Pruebas con carga transformador en tap 6 |  |  | 0 | 1 | 0
481 | 549 | 549DF | Mante | 549 | Tramo | ITAHUE - TAP TENO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00659/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:28 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 |  | 13/03/2016 17:27 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 15/03/2016 09:52 ~ Arco eléctrico en conductores del Arranque Teno (propiedad de Transnet), por incendio cercano. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
380 | 430 | 430DF | Mante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00659/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:28 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 |  | 13/03/2016 17:27 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 15/03/2016 09:52 ~ Arco eléctrico en conductores del Arranque Teno (propiedad de Transnet), por incendio cercano. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
482 | 550 | 550DF | Mante | 550 | Tramo | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00659/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:28 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 |  | 13/03/2016 17:27 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 15/03/2016 09:52 ~ Arco eléctrico en conductores del Arranque Teno (propiedad de Transnet), por incendio cercano. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-14 | 2016-03-14 08:37 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Pruebas protecciones y verificación de alarmas en Scada. Según solicitude |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08485/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-14 05:53 | 2016-03-14 18:30 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08490/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-14 05:53 | 2016-03-14 18:30 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08500/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-14 05:53 | 2016-03-14 18:30 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08508/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-14 05:53 | 2016-03-14 18:38 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
1031 | 1378 | 1378DP | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | SD09078/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-14 07:55 | 2016-03-14 19:05 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Montaje en S/E Don Goyo de la Celda de Generación, la cual forma parte del Automatismo Control de Transferencia Norte Sur Maitencillo - Nogales. Cableado desde paño J1 a paneles de control & celda EDAG. |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DF | Mante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00669/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-14 07:59 | 2016-03-14 07:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 14/03/2016 08:31 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Victoria ~ Teddy Varas Salinas | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
577 | 652 | 652DP | Mante | 652 | Tramo | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07257/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-14 08:25 | 2016-03-14 18:40 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores, podas, verificación y/o reemplazo de indicadores de falla y mantenimiento general. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-14 08:37 | 2016-03-15 |  |  |  | DP | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según solicitudes de desconexión N°166013 y N°168345. |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DF | Mante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00674/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-14 11:40 | 2016-03-14 12:24 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | 14/03/2016 12:43 ~ La reconexión automática se mantenía inhabilitada por trabajos de lavado de aislación en la línea, jefe de faena confirma que la falla NO fue con ocasión de su trabajo.. ~ Rodrigo Varela | 14/03/2016 12:43 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 16/03/2016 12:33 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Mante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00674/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-14 11:40 | 2016-03-14 12:24 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | 14/03/2016 12:43 ~ La reconexión automática se mantenía inhabilitada por trabajos de lavado de aislación en la línea, jefe de faena confirma que la falla NO fue con ocasión de su trabajo.. ~ Rodrigo Varela | 14/03/2016 12:43 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 16/03/2016 12:33 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Mante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00674/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-14 11:40 | 2016-03-14 12:24 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | 14/03/2016 12:43 ~ La reconexión automática se mantenía inhabilitada por trabajos de lavado de aislación en la línea, jefe de faena confirma que la falla NO fue con ocasión de su trabajo.. ~ Rodrigo Varela | 14/03/2016 12:43 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 16/03/2016 12:33 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Mante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00674/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-14 11:40 | 2016-03-14 12:24 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | 14/03/2016 12:43 ~ La reconexión automática se mantenía inhabilitada por trabajos de lavado de aislación en la línea, jefe de faena confirma que la falla NO fue con ocasión de su trabajo.. ~ Rodrigo Varela | 14/03/2016 12:43 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 16/03/2016 12:33 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Mante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00674/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-14 11:40 | 2016-03-14 12:24 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | 14/03/2016 12:43 ~ La reconexión automática se mantenía inhabilitada por trabajos de lavado de aislación en la línea, jefe de faena confirma que la falla NO fue con ocasión de su trabajo.. ~ Rodrigo Varela | 14/03/2016 12:43 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 16/03/2016 12:33 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Mante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00674/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-14 11:40 | 2016-03-14 12:24 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | 14/03/2016 12:43 ~ La reconexión automática se mantenía inhabilitada por trabajos de lavado de aislación en la línea, jefe de faena confirma que la falla NO fue con ocasión de su trabajo.. ~ Rodrigo Varela | 14/03/2016 12:43 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 16/03/2016 12:33 ~ No establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
899 | 1021 | 1021DP | Mante | 1021 | Tramo | POLPAICO - SANTA FILOMENA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD09244/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-14 11:44 | 2016-03-28 16:50 |  |  |  | DP | 341.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión No se existirán consumos afectados ya que quedaran alimentados en forma radial desde línea Tórtolas- Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 1
360 | 409 | 409DF | Mante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00679/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-14 14:08 | 2016-03-14 14:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 14/03/2016 14:13 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Temuco ~ Teddy Varas Salinas | 14/03/2016 14:13 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas |  | 0 | 0 | 0
359 | 408 | 408DF | Mante | 408 | Tramo | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00679/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-14 14:08 | 2016-03-14 14:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 14/03/2016 14:13 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Temuco ~ Teddy Varas Salinas | 14/03/2016 14:13 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Mante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00679/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-14 14:08 | 2016-03-14 14:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 14/03/2016 14:13 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Temuco ~ Teddy Varas Salinas | 14/03/2016 14:13 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Salinas |  | 0 | 0 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-15 | 2016-03-15 09:39 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según solicitudes de desconexión N°166013 y N°168345. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08486/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-15 05:55 | 2016-03-15 18:25 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08501/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-15 05:55 | 2016-03-15 18:25 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08509/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-15 05:55 | 2016-03-15 18:25 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DF | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00684/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-15 06:26 | 2016-03-15 06:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/03/2016 06:31 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de SE Punitaqui. Sin consumos afectados. Al momento de la perturbación se registra llovizna en la zona. ~ Karina Medina Vergara | 15/03/2016 06:31 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00684/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-15 06:26 | 2016-03-15 06:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/03/2016 06:31 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de SE Punitaqui. Sin consumos afectados. Al momento de la perturbación se registra llovizna en la zona. ~ Karina Medina Vergara | 15/03/2016 06:31 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
196 | 215 | 215DF | Mante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00685/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-15 07:50 | 2016-03-15 07:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/03/2016 07:59 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52H3 de S/E Quillota. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 15/03/2016 07:59 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
195 | 214 | 214DF | Mante | 214 | Tramo | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00685/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-15 07:50 | 2016-03-15 07:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/03/2016 07:59 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52H3 de S/E Quillota. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 15/03/2016 07:59 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
197 | 216 | 216DF | Mante | 216 | Tramo | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00685/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-15 07:50 | 2016-03-15 07:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/03/2016 07:59 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52H3 de S/E Quillota. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 15/03/2016 07:59 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
577 | 652 | 652DP | Mante | 652 | Tramo | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07258/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-15 08:22 | 2016-03-15 17:50 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores, podas, verificación y/o reemplazo de indicadores de falla y mantenimiento general. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-15 08:52 | 2016-03-15 18:27 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Preparación Seccionamiento Linea Angamos Laberinto Torre 28, según la solicitud de desconexión N°167944. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-15 08:52 | 2016-03-15 18:27 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Preparación Seccionamiento Linea Angamos Laberinto Torre 28, según la solicitud de desconexión N°167944. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08493/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-15 08:55 | 2016-03-15 18:25 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DP | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD09539/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-15 09:14 | 2016-03-15 19:37 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Apertura INT 52B1 por trabajos de corte y poda de árboles en la faja de servidumbre de la línea AT. 2X66 KV Pilmaiquén ? Osorno. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-15 09:39 | 2016-03-15 18:48 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según solicitudes de desconexión N°166013 y N°168345. Pruebas de control |  |  | 0 | 0 | 1
318 | 361 | 361DP | Mante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09673/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-15 10:27 | 2016-03-15 13:35 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea ya mencionado, por la realización del MPB. |  |  | 0 | 0 | 1
351 | 400 | 400DF | Mante | 400 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00690/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-15 11:16 | 2016-03-15 11:40 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  | 15/03/2016 12:09 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 16/03/2016 17:08 ~ Jote electrocutado en Estructura 116. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1073 | 1462 | 1462DF | Mante | 1462 | Tramo | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF00690/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-15 11:16 | 2016-03-15 11:40 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  | 15/03/2016 12:09 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 16/03/2016 17:08 ~ Jote electrocutado en Estructura 116. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1103 | 1512 | 1512DF | Mante | 1512 | Tramo | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00690/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-15 11:16 | 2016-03-15 11:40 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  | 15/03/2016 12:09 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 16/03/2016 17:08 ~ Jote electrocutado en Estructura 116. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-15 18:48 | 2016-03-16 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según solicitudes de desconexión N°166013 y N°168345. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | 504 | 504DF | Mante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00693/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-15 19:05 | 2016-03-15 20:25 |  |  |  | DF | 1.3333 | 1 | 0 | 0 | 15/03/2016 19:18 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Parral, afectando los consumos de SS/EE Cauquenes y La Vega ~ Efraín Delgado Currin | 15/03/2016 19:18 ~ Se Investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
1072 | 1461 | 1461DP | Mante | 1461 | Tramo | TAP TAL TAL - LALACKAMA 220KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD09893/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-16 | 2016-03-17 03:49 |  |  |  | DP | 27.8167 | 0 | 0 | 0 | S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislacion y equipos primarios correspondientes al paño J4. Prueba de diagnostico a 52J4. Normal a CAJ4. Normal a PRJ4 y Normal a TOJ4. Incluida la aislacion del marco de linea |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-16 | 2016-03-16 17:20 |  |  |  | DP | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de segmento de linea 69 kV Lixiviación-Sulfuros cto.1 por corte de conductor y reparacion de fases hebras cortadas. Según solicitudes de desconexión N°166013 y N°168345. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08487/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-16 05:54 | 2016-03-16 18:28 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08496/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-16 05:55 | 2016-03-16 18:29 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08502/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-16 05:55 | 2016-03-16 18:29 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
630 | 709 | 709DP | Mante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07294/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-16 08:33 | 2016-03-16 17:33 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores, podas, verificación y/o reemplazo de indicadores de falla y mantenimiento general. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08281/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-16 09:17 | 2016-03-16 16:26 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Los Consumos asociados a S/E El Sauce, serán transferidos hacia S/E Combarbalá, durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DP | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD09540/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-16 10:55 | 2016-03-16 18:25 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura INT 52B1 por trabajos de corte y poda de árboles en la faja de servidumbre de la línea AT. 2X66 KV Pilmaiquén ? Osorno. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08488/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-17 06:00 | 2016-03-17 18:30 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08497/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-17 06:00 | 2016-03-17 18:30 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08503/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-17 06:00 | 2016-03-17 18:30 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08511/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-17 06:00 | 2016-03-17 18:30 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-17 07:27 | 2016-03-17 16:40 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Instalación de balizas, según solicitud de desconexión N° 168401. |  |  | 0 | 0 | 1
851 | 943 | 943DP | Mante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD09736/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-17 08:19 | 2016-03-17 17:15 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por limpieza de aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DP | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD09553/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-17 08:22 | 2016-03-17 17:59 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Apertura INT 52B2 por trabajos de corte y poda de árboles en la faja de servidumbre de la línea AT. 2X66 KV Pilmaiquén ? Osorno |  |  | 0 | 0 | 1
630 | 709 | 709DP | Mante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07295/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-17 08:24 | 2016-03-17 17:10 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores, podas, verificación y/o reemplazo de indicadores de falla y mantenimiento general. |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-17 08:51 | 2016-03-17 12:12 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según solicitud de desconexión N° 168585. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08282/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-17 10:26 | 2016-03-17 17:49 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Los Consumos asociados a S/E El Sauce, serán transferidos hacia S/E Combarbala, durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
883 | 988 | 988DP | Mante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD09935/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-17 14:37 | 2016-03-17 16:40 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de medidor de energía, en paño de linea del extremo S/E Interonexion (PHC). |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | 2862 | 2862DF | Movimiento de Equipos | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-18 01:31 | 2016-03-18 02:50 |  |  |  | DF | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4071. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08489/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-18 05:56 | 2016-03-18 18:10 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08499/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-18 05:56 | 2016-03-18 18:10 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08505/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-18 05:56 | 2016-03-18 18:10 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08512/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-18 05:56 | 2016-03-18 18:10 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehues Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
1070 | 1430 | 1430DP | Mante | 1430 | Tramo | EOLICA TALTAL - TAP TALTAL 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10348/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-18 07:11 | 2016-03-19 03:59 |  |  |  | DP | 20.8 | 0 | 0 | 0 | Calibración seccionador 89JL1-1T y resto de seccionadores en S/E Tap Off Taltal. Se requiere desenergización en A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1254 | 2882 | 2882DF | Movimiento de Equipos | 2882 | Tramo | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-18 08:29 | 2016-03-18 12:56 |  |  |  | DF | 4.45 | 0 | 0 | 0 | por reparación punto caliente en desconectador 89J1-1 en S/E Oeste, según solicitud de desconexión N° 168977. |  |  | 0 | 1 | 0
103 | 105 | 105DP | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD09554/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-18 08:35 | 2016-03-18 18:01 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Apertura INT 52B2 por trabajos de corte y poda de árboles en la faja de servidumbre de la línea AT. 2x66 KV Pilmaiquén ? Osorno. |  |  | 0 | 0 | 1
1261 | 2899 | 2899DF | Movimiento de Equipos | 2899 | Tramo | ANDES - TAP OFF OESTE 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-18 08:45 | 2016-03-18 11:48 |  |  |  | DF | 3.05 | 0 | 0 | 0 | por reparación punto caliente en desconectador 89J1-1 en S/E Oeste, según solicitud de desconexión N° 168977. |  |  | 0 | 1 | 0
1262 | 2900 | 2900DF | Movimiento de Equipos | 2900 | Tramo | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-18 08:45 | 2016-03-18 11:48 |  |  |  | DF | 3.05 | 0 | 0 | 0 | por reparación punto caliente en desconectador 89J1-1 en S/E Oeste, según solicitud de desconexión N° 168977. |  |  | 0 | 1 | 0
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-18 08:46 | 2016-03-18 12:39 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según solicitud de desconexión N° 168586. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08283/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-18 09:34 | 2016-03-18 17:49 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Los Consumos asociados a S/E El Sauce, serán transferidos hacia S/E Combarbalá, durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
558 | 632 | 632DP | Mante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09239/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-19 06:00 | 2016-03-19 18:28 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito para realizar limpieza de aislación en torres. |  |  | 0 | 0 | 1
720 | 807 | 807DP | Mante | 807 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09850/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-19 06:00 | 2016-03-19 17:48 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito con la finalidad de conectar bypass entre torre 0 y TAP 23, evitando la indisponibilidad TAP Altamirano. |  |  | 0 | 0 | 1
722 | 809 | 809DP | Mante | 809 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09850/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-19 06:00 | 2016-03-19 17:48 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito con la finalidad de conectar bypass entre torre 0 y TAP 23, evitando la indisponibilidad TAP Altamirano. |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-19 07:53 | 2016-03-19 11:53 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 168587. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-19 08:47 | 2016-03-20 |  |  |  | DP | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-19 08:47 | 2016-03-20 |  |  |  | DP | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-19 08:47 | 2016-03-20 |  |  |  | DP | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-20 | 2016-03-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-20 | 2016-03-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-20 | 2016-03-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09653/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 03:46 | 2016-03-20 13:30 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E 220/110/60 Agua Santa para mantenimiento a interruptor 220 kV de línea S.Luis-A.Santa cto. 2, interruptores 110 kV del Banco Autotransf. y de lineas 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09653/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 03:46 | 2016-03-20 13:30 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E 220/110/60 Agua Santa para mantenimiento a interruptor 220 kV de línea S.Luis-A.Santa cto. 2, interruptores 110 kV del Banco Autotransf. y de lineas 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09653/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 03:46 | 2016-03-20 13:30 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E 220/110/60 Agua Santa para mantenimiento a interruptor 220 kV de línea S.Luis-A.Santa cto. 2, interruptores 110 kV del Banco Autotransf. y de lineas 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09653/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 03:46 | 2016-03-20 13:30 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E 220/110/60 Agua Santa para mantenimiento a interruptor 220 kV de línea S.Luis-A.Santa cto. 2, interruptores 110 kV del Banco Autotransf. y de lineas 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
653 | 733 | 733DP | Mante | 733 | Tramo | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09649/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 03:55 | 2016-03-20 16:51 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110 kV A.Santa-Placilla cto.2 para mantenimiento de aislación, poda y tala de árboles. |  |  | 0 | 0 | 1
571 | 646 | 646DP | Mante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09654/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 03:55 | 2016-03-20 13:30 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E 220/110/60 Agua Santa para mantenimiento a interruptor 220 kV de línea S.Luis-A.Santa cto. 2, interruptores 110 kV del Banco Autotransf. y de lineas 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
53 | 52 | 52DP | Mante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09655/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 04:36 | 2016-03-20 12:05 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E 220/110/60 Agua Santa para mantenimiento a interruptor 220 kV de línea S.Luis-A.Santa cto. 2, interruptores 110 kV del Banco Autotransf. y de lineas 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Mante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09656/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 04:37 | 2016-03-20 12:05 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E 220/110/60 Agua Santa para mantenimiento a interruptor 220 kV de línea S.Luis-A.Santa cto. 2, interruptores 110 kV del Banco Autotransf. y de lineas 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-20 05:12 | 2016-03-20 16:35 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Medidas de aislación y p Pruebas de control y desenganche sobre interruptores 52J5 y 52JR en condición normal-intermedio-transferido, según la solicitud de desconexión N° 168734. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DP | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-20 05:36 | 2016-03-20 16:56 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | IRO N° 12084. Según la solicitudes de desconexión N° 168278 - 168761 - 168764. |  |  | 0 | 0 | 1
1374 | 3087 | 3087DP | Movimiento de Equipos | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-20 05:36 | 2016-03-20 16:39 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | para Eliminación de punto caliente en desconectador 89J1-1, según la solicitud de desconexión N° 168759. |  |  | 0 | 0 | 1
1234 | 2860 | 2860DP | Movimiento de Equipos | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-20 05:54 | 2016-03-20 16:40 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en Interruptor 52H2, según la solicitud de desconexión N° 168688 y ECP N° 671. |  |  | 0 | 0 | 1
689 | 771 | 771DP | Mante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09240/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 06:04 | 2016-03-20 18:07 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito para realizar limpieza de aislación en torres. |  |  | 0 | 0 | 1
655 | 735 | 735DP | Mante | 735 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09859/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 06:04 | 2016-03-20 18:38 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito con la finalidad de realizar retiro y refuerzo del circuito N°2 entre torre 0 y TAP 23, dicho circuito se encuentra disponible a través bypass. |  |  | 0 | 0 | 1
656 | 736 | 736DP | Mante | 736 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09859/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 06:04 | 2016-03-20 18:38 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito con la finalidad de realizar retiro y refuerzo del circuito N°2 entre torre 0 y TAP 23, dicho circuito se encuentra disponible a través bypass. |  |  | 0 | 0 | 1
392 | 442 | 442DP | Mante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09929/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 07:05 | 2016-03-20 15:01 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | En S/E Villarrica: Desconexión programada de paños B2,B4 y BS por trabajos de revisión de alarma de baja presión SF6 en interruptor 52B2 asociado a línea de transmisión 66kV Villarrica-Pucón. No existe interrupción de suministro, consumos de S/E Pucón serán respaldados a través de redes MT |  |  | 0 | 0 | 1
203 | 224 | 224DP | Mante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08880/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 07:48 | 2016-03-20 19:05 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo Normal a transformadores de potencial y corriente del paño K1. Mantenimiento Preventivo Normal a Banco de reactores N°1 y mantenimiento correctivo a 52KZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancioa: -Tierras provisionales de bloqueo en Paño K1 y KZ1 -Bloqueo de protección 50BF/52KZ1. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 2 (al inicio de la faena), Ó LÍNEA 500 KV ANCOA - A JAHUEL 1 (Al términpo de la faena, al normalizar) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
185 | 199 | 199DP | Mante | 199 | Tramo | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09574/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 07:53 | 2016-03-20 20:18 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza a paño de aisladores y reemplazo de grapa de suspensión en estructura N°44. Durante la desconexión los consumos del T-1 de S/E Salamanca estarán transferidos al T-2 de S/E Illapel (SD09611/2016) y el T-2 de S/E Salamanca estará desconectado (SD9571/2016). |  |  | 0 | 0 | 1
394 | 445 | 445DP | Mante | 445 | Tramo | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09334/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 08:14 | 2016-03-20 18:48 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada de LT66KV Cachapoal - Machalí, por trabajos de Poda y Tala. Los consumos de MT de S/E Machalí, serán transferidos a SSEE Alameda y Cachapoal. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-20 11:55 | 2016-03-20 14:56 |  |  |  | DF | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | IF N° 4072 |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-21 | 2016-03-21 07:42 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-21 | 2016-03-21 07:42 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-21 | 2016-03-21 07:42 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10192/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-21 05:56 | 2016-03-21 18:27 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10196/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-21 05:56 | 2016-03-21 18:27 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10200/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-21 05:56 | 2016-03-21 18:27 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10204/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-21 05:56 | 2016-03-21 18:27 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08907/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-21 07:03 | 2016-03-21 14:26 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con reemplazo de aislación, requiere desconexión de LT 110 kV Ovalle ? EL Peñón CTO N°1, los consumos de SE Ovalle, Monte Patria, Punitaqui 66 kV y el Sauce serán respaldados a través de CTO N°2, y los consumos asociados a 110 kV de S/E Punitaqui serán respaldados a través del nodo Choapa. Considera precaución interruptor 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-21 07:42 | 2016-03-22 |  |  |  | DP | 16.3 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-21 07:42 | 2016-03-22 |  |  |  | DP | 16.3 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-21 07:42 | 2016-03-22 |  |  |  | DP | 16.3 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | 1515 | 1515DP | Mante | 1515 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09899/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-21 08:12 | 2016-03-21 15:00 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al interruptor 44 kV. Para el Proyecto de Reemplazo del Transf.110/44 kV Nº 1, este interruptor junto a un Transf.110/44 kV serán utilizados proximamente en una posición provisoria. |  |  | 0 | 0 | 1
361 | 410 | 410DF | Mante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00726/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-21 17:42 | 2016-03-21 17:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 21/03/2016 19:31 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de SE Lautaro. Sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 21/03/2016 19:31 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-22 | 2016-03-22 18:32 |  |  |  | DP | 18.5333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-22 | 2016-03-22 18:32 |  |  |  | DP | 18.5333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-22 | 2016-03-22 18:32 |  |  |  | DP | 18.5333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J10, linea Domeyko 2,Rrmplazo protección S2 paño J3, línea Atacama 2 y Construcción de mufas en 220kV con cercanía a la línea Atacama - Domeyko Torre 202 y Torre 4 |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10193/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-22 05:58 | 2016-03-22 18:52 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10197/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-22 05:58 | 2016-03-22 18:52 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10201/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-22 05:58 | 2016-03-22 18:52 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10205/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-22 05:58 | 2016-03-22 18:52 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
93 | 95 | 95DP | Mante | 95 | Tramo | COLBUN - PROCART 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD10144/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-22 07:02 | 2016-03-23 01:16 |  |  |  | DP | 18.2333 | 0 | 0 | 0 | se realizara limpieza de aislación a toda la línea Procart, tramo machicura - planta Cmpc estructuras 01- 75 además tramo machicura- colbun estructuras 01 -24 ( circuito procart) |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Mante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10661/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-22 09:24 | 2016-03-22 18:29 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Victoria-Collipulli: Desconexion programada por trabajos de montaje de torre comunicaciones para subestación de poder Los Peumos. No existe interrupción de suministro ya que línea actualmente se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08285/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-22 10:26 | 2016-03-22 17:06 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Considera desconectar linea normalmente en vacío durante los trabajos. Al termino los trabajos la linea quedará en vacío desde S/E Combarbalá. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DP | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD10682/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-22 12:11 | 2016-03-22 18:06 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Apertura Interruptor 52B2 por trabajos de corte y poda |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-22 19:21 | 2016-03-22 21:55 |  |  |  | DF | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer este trabajo debido a que se encuentra material derretido en el desconectador 89J1-1 ubicado en S/E O´Higgins. Ya que se ubica en ese sector un punto caliente y pone en peligro la in |  |  | 0 | 1 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-22 19:25 | 2016-03-22 21:45 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer este trabajo debido a que se encuentra material derretido en el desconectador 89J1-1 ubicado en S/E O´Higgins. Ya que se ubica en ese sector un punto caliente y pone en peligro la in |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-22 19:25 | 2016-03-22 21:45 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer este trabajo debido a que se encuentra material derretido en el desconectador 89J1-1 ubicado en S/E O´Higgins. Ya que se ubica en ese sector un punto caliente y pone en peligro la in |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-22 19:25 | 2016-03-22 21:45 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer este trabajo debido a que se encuentra material derretido en el desconectador 89J1-1 ubicado en S/E O´Higgins. Ya que se ubica en ese sector un punto caliente y pone en peligro la in |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-22 19:25 | 2016-03-22 21:45 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer este trabajo debido a que se encuentra material derretido en el desconectador 89J1-1 ubicado en S/E O´Higgins. Ya que se ubica en ese sector un punto caliente y pone en peligro la in |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-22 19:25 | 2016-03-22 21:45 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer este trabajo debido a que se encuentra material derretido en el desconectador 89J1-1 ubicado en S/E O´Higgins. Ya que se ubica en ese sector un punto caliente y pone en peligro la in |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-22 19:25 | 2016-03-22 21:45 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer este trabajo debido a que se encuentra material derretido en el desconectador 89J1-1 ubicado en S/E O´Higgins. Ya que se ubica en ese sector un punto caliente y pone en peligro la in |  |  | 0 | 1 | 0
1345 | 3037 | 3037DF | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-22 19:50 | 2016-03-22 21:52 |  |  |  | DF | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer este trabajo debido a que se encuentra material derretido en el desconectador 89J1-1 ubicado en S/E O´Higgins. Ya que se ubica en ese sector un punto caliente y pone en peligro la in |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10194/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 05:58 | 2016-03-23 18:58 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10198/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 05:58 | 2016-03-23 18:58 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10202/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 05:58 | 2016-03-23 18:58 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10206/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 05:58 | 2016-03-23 18:58 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DP | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD10683/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 08:17 | 2016-03-23 18:30 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Apertura Interruptor 52B2 por trabajos de corte y poda |  |  | 0 | 0 | 1
571 | 646 | 646DP | Mante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD10356/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 08:21 | 2016-03-23 13:12 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de Protecciones al interruptor 110kV en S/E Agua Santa (limpieza, reapriete, pruebas de operación). Como medida preventiva para realizar pruebas de operación, se requiere desconectar la Protección diferencial de Barra 110kV y el Maestro de Barra 110KV. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD11019/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 08:21 | 2016-03-23 20:45 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación y verificación por cambio o reparación de indicadores de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD11019/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 08:21 | 2016-03-23 20:45 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación y verificación por cambio o reparación de indicadores de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD11019/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 08:21 | 2016-03-23 20:45 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación y verificación por cambio o reparación de indicadores de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-23 08:25 | 2016-03-23 14:30 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en línea, según solicitud de desconexión N° 168853. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08286/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 08:58 | 2016-03-23 17:01 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Considera desconectar linea normalmente en vacío durante los trabajos. Al termino los trabajos la linea quedará en vacío desde S/E El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10957/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 09:27 | 2016-03-23 17:54 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de Línea LT Talcahuano-Perales por Limpieza manual de estructuras y mantenimiento preventivo, la carga de S/E Perales será respaldada desde S/E A. de Ribera. El bloqueo solicitado, se realizará en forma paulatina y efectiva en el período correspondiente al inicio y término de los trabajos en las cercanías de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10958/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 09:27 | 2016-03-23 17:54 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud SD10957/2016, se solicita la transferencia de la carga del paño B5 al transformador T-1 de S/E A.de Ribera por medio del paño BR de S/E A. de Ribera, esto con finalidad de liberar carga en el T-2 de S/E A.de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
952 | 1098 | 1098DP | Mante | 1098 | Tramo | LICAN - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD08927/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 09:32 | 2016-03-23 14:51 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de 110 kV Antillanca Lican para realizar mantenimiento preventivo básico a paño asociado en la SE Antillanca además de la línea de AT. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Mante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10664/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 09:58 | 2016-03-23 17:35 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Victoria-Collipulli: Desconexion programada por trabajos de montaje de torre comunicaciones para subestación de poder Los Peumos. No existe interrupción de suministro ya que línea actualmente se encuentra energizada en vacio |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-23 11:11 | 2016-03-24 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | según solicitudes de desconexión N° 168641, 168642, 168659 y 168667. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-23 11:11 | 2016-03-24 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | según solicitudes de desconexión N° 168641, 168642, 168659 y 168667. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-23 11:11 | 2016-03-24 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | según solicitudes de desconexión N° 168641, 168642, 168659 y 168667. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | 772 | 772DP | Mante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD10357/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 13:13 | 2016-03-23 17:01 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de Protecciones al interruptor 110kV en S/E Agua Santa (limpieza, reapriete, pruebas de operación). Como medida preventiva para realizar pruebas de operación, se requiere desconectar la Protección diferencial de Barra 110kV y el Maestro de Barra 110KV. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00748/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-23 13:58 | 2016-03-23 13:58 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/03/2016 18:15 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui. ~ Leonardo Acuña Palma. | 23/03/2016 18:15 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-24 | 2016-03-24 20:26 |  |  |  | DP | 20.4333 | 0 | 0 | 0 | según solicitudes de desconexión N° 168641, 168642, 168659 y 168667. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-24 | 2016-03-24 20:26 |  |  |  | DP | 20.4333 | 0 | 0 | 0 | según solicitudes de desconexión N° 168641, 168642, 168659 y 168667. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-24 | 2016-03-24 20:26 |  |  |  | DP | 20.4333 | 0 | 0 | 0 | según solicitudes de desconexión N° 168641, 168642, 168659 y 168667. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DF | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF00760/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-24 04:25 | 2016-04-04 11:46 |  |  |  | DF | 271.35 | 1 | 0 | 0 |  | 25/03/2016 07:24 ~ Elemento extraño en la línea, posible acto de vandalismo. ~ Rodrigo Heredia Prieto |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10195/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-24 05:54 | 2016-03-24 17:26 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10199/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-24 05:54 | 2016-03-24 17:26 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10203/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-24 05:54 | 2016-03-24 17:26 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10207/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-24 05:54 | 2016-03-24 17:26 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
45 | 44 | 44DP | Mante | 44 | Tramo | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | DEI DUQUECO | Desconexión / Intervención | SD09575/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-24 08:30 | 2016-03-24 19:49 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mayor a línea de transmisión 220Kv Mampil-Rucue |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD11020/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-24 08:34 | 2016-03-24 18:20 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación y verificación por cambio o reparación de indicadores de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD11020/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-24 08:34 | 2016-03-24 18:20 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación y verificación por cambio o reparación de indicadores de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD11020/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-24 08:34 | 2016-03-24 18:20 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación y verificación por cambio o reparación de indicadores de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-24 08:55 | 2016-03-24 14:00 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres, según solicitud de desconexión N° 168854. |  |  | 0 | 0 | 1
304 | 343 | 343DP | Mante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10979/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-24 09:46 | 2016-03-24 11:55 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea ya mencionadado, esto por trabajos de MPB. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-24 20:26 | 2016-03-25 |  |  |  | DP | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | según solicitudes de desconexión N° 168738 y 168653. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-24 20:26 | 2016-03-25 |  |  |  | DP | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | según solicitudes de desconexión N° 168738 y 168653. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-24 20:26 | 2016-03-25 |  |  |  | DP | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | según solicitudes de desconexión N° 168738 y 168653. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-25 | 2016-03-25 20:01 |  |  |  | DP | 20.0167 | 0 | 0 | 0 | según solicitudes de desconexión N° 168738 y 168653. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-25 | 2016-03-25 20:01 |  |  |  | DP | 20.0167 | 0 | 0 | 0 | según solicitudes de desconexión N° 168738 y 168653. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-25 | 2016-03-25 20:01 |  |  |  | DP | 20.0167 | 0 | 0 | 0 | según solicitudes de desconexión N° 168738 y 168653. |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DF | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00762/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-25 08:01 | 2016-03-25 20:36 |  |  |  | DF | 12.5833 | 1 | 0 | 0 | 25/03/2016 13:37 ~ Desconexión Forzada por protecciones en ambos extremos de la línea, sin consumos afectados. ~ Marcial Díaz O. | 25/03/2016 13:37 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz O. |  | 0 | 0 | 0
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-25 09:08 | 2016-03-25 11:28 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 168855. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Mante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11732/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-25 13:52 | 2016-03-25 18:30 |  |  |  | DF | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de Línea, por ramas de árbol en contacto con la línea entre las estructuras 26 y 27. |  |  | 0 | 1 | 0
722 | 809 | 809DP | Mante | 809 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10930/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-26 04:57 | 2016-03-26 17:40 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito con la finalidad de retirar el bypass entre torre 0 y TAP 23, se normalizar el TAP Altamirano. Además se realiza puesta en servicio del refuerzo del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
720 | 807 | 807DP | Mante | 807 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10930/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-26 04:57 | 2016-03-26 17:40 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito con la finalidad de retirar el bypass entre torre 0 y TAP 23, se normalizar el TAP Altamirano. Además se realiza puesta en servicio del refuerzo del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-26 09:04 | 2016-03-26 11:24 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 168856. |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-27 08:42 | 2016-03-27 10:50 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres, según la Solicitud de Desconexión N° 168857 |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00767/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-27 22:08 | 2016-03-27 22:09 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 27/03/2016 23:31 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 27/03/2016 23:31 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland Lazo | 28/03/2016 03:25 ~ Falla en instalaciones de terceros. (arranque a petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00767/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-27 22:08 | 2016-03-27 22:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 27/03/2016 23:31 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 27/03/2016 23:31 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland Lazo | 28/03/2016 03:25 ~ Falla en instalaciones de terceros. (arranque a petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00767/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-27 22:08 | 2016-03-27 22:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 27/03/2016 23:31 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 27/03/2016 23:31 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland Lazo | 28/03/2016 03:25 ~ Falla en instalaciones de terceros. (arranque a petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00767/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-27 22:08 | 2016-03-27 22:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 27/03/2016 23:31 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 27/03/2016 23:31 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland Lazo | 28/03/2016 03:25 ~ Falla en instalaciones de terceros. (arranque a petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DF | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00767/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-27 22:08 | 2016-03-27 22:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 27/03/2016 23:31 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 27/03/2016 23:31 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland Lazo | 28/03/2016 03:25 ~ Falla en instalaciones de terceros. (arranque a petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00769/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-27 22:31 | 2016-03-27 22:32 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 27/03/2016 23:39 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 27/03/2016 23:39 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 28/03/2016 03:27 ~ Falla en instalaciones de terceros. (arranque a petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00769/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-27 22:31 | 2016-03-27 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 27/03/2016 23:39 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 27/03/2016 23:39 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 28/03/2016 03:27 ~ Falla en instalaciones de terceros. (arranque a petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00769/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-27 22:31 | 2016-03-27 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 27/03/2016 23:39 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 27/03/2016 23:39 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 28/03/2016 03:27 ~ Falla en instalaciones de terceros. (arranque a petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00769/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-27 22:31 | 2016-03-27 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 27/03/2016 23:39 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 27/03/2016 23:39 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 28/03/2016 03:27 ~ Falla en instalaciones de terceros. (arranque a petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DF | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00769/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-27 22:31 | 2016-03-27 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 27/03/2016 23:39 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 27/03/2016 23:39 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 28/03/2016 03:27 ~ Falla en instalaciones de terceros. (arranque a petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00771/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-28 00:06 | 2016-03-28 00:07 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 28/03/2016 00:43 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo |  | 28/03/2016 00:43 ~ Falla en instalaciones de terceros (arranque Petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00771/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-28 00:06 | 2016-03-28 00:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 28/03/2016 00:43 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo |  | 28/03/2016 00:43 ~ Falla en instalaciones de terceros (arranque Petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00771/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-28 00:06 | 2016-03-28 00:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 28/03/2016 00:43 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo |  | 28/03/2016 00:43 ~ Falla en instalaciones de terceros (arranque Petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00771/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-28 00:06 | 2016-03-28 00:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 28/03/2016 00:43 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo |  | 28/03/2016 00:43 ~ Falla en instalaciones de terceros (arranque Petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DF | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00771/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-28 00:06 | 2016-03-28 00:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 28/03/2016 00:43 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo |  | 28/03/2016 00:43 ~ Falla en instalaciones de terceros (arranque Petroquímicas) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11094/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-28 05:54 | 2016-03-28 19:03 |  |  |  | DP | 13.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11099/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-28 05:54 | 2016-03-28 19:03 |  |  |  | DP | 13.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11143/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-28 05:54 | 2016-03-28 19:03 |  |  |  | DP | 13.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11149/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-28 05:54 | 2016-03-28 19:03 |  |  |  | DP | 13.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DP | Mante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10586/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-28 06:54 | 2016-03-30 21:26 |  |  |  | DP | 62.5333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo cruce Rio Aconcagua entre estructuras Nº21 y Nº25. Se reemplazará conductor cooperweld 3/8 por conductor Helsinski para alta temperatura. Desconexión informada en carta a la DO en carta UER Nº188/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11367/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-28 13:55 | 2016-03-28 17:57 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Los Consumos asociados a S/E El Sauce, serán transferidos hacia S/E Combarbalá, durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
875 | 978 | 978DP | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11377/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-28 16:26 | 2016-03-30 19:13 |  |  |  | DP | 50.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo Pruebas de HIPOT y FASEO a línea 110 kV Maitencillo - Cardones, sector Punta de Toros - Cardones, estructuras 132 a 621. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran bloqueos según sea necesario para realizar las pruebas. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 1
881 | 986 | 986DP | Mante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11377/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-28 16:26 | 2016-03-30 19:13 |  |  |  | DP | 50.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo Pruebas de HIPOT y FASEO a línea 110 kV Maitencillo - Cardones, sector Punta de Toros - Cardones, estructuras 132 a 621. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran bloqueos según sea necesario para realizar las pruebas. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 1
879 | 984 | 984DP | Mante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11377/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-28 16:26 | 2016-03-30 19:13 |  |  |  | DP | 50.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo Pruebas de HIPOT y FASEO a línea 110 kV Maitencillo - Cardones, sector Punta de Toros - Cardones, estructuras 132 a 621. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran bloqueos según sea necesario para realizar las pruebas. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 1
900 | 1022 | 1022DP | Mante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11377/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-28 16:26 | 2016-03-30 19:13 |  |  |  | DP | 50.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo Pruebas de HIPOT y FASEO a línea 110 kV Maitencillo - Cardones, sector Punta de Toros - Cardones, estructuras 132 a 621. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran bloqueos según sea necesario para realizar las pruebas. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11377/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-28 16:26 | 2016-03-30 19:13 |  |  |  | DP | 50.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo Pruebas de HIPOT y FASEO a línea 110 kV Maitencillo - Cardones, sector Punta de Toros - Cardones, estructuras 132 a 621. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran bloqueos según sea necesario para realizar las pruebas. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 1
864 | 959 | 959DP | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD11377/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-28 16:26 | 2016-03-30 19:13 |  |  |  | DP | 50.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo Pruebas de HIPOT y FASEO a línea 110 kV Maitencillo - Cardones, sector Punta de Toros - Cardones, estructuras 132 a 621. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran bloqueos según sea necesario para realizar las pruebas. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00779/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 04:06 | 2016-03-29 04:07 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 29/03/2016 04:28 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 29/03/2016 04:28 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 30/03/2016 09:12 ~ Origen no determinado ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00779/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 04:06 | 2016-03-29 04:07 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 29/03/2016 04:28 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 29/03/2016 04:28 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 30/03/2016 09:12 ~ Origen no determinado ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00779/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 04:06 | 2016-03-29 04:07 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 29/03/2016 04:28 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 29/03/2016 04:28 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 30/03/2016 09:12 ~ Origen no determinado ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00779/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 04:06 | 2016-03-29 04:07 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 29/03/2016 04:28 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 29/03/2016 04:28 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 30/03/2016 09:12 ~ Origen no determinado ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DF | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00779/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 04:06 | 2016-03-29 04:07 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 29/03/2016 04:28 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 29/03/2016 04:28 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 30/03/2016 09:12 ~ Origen no determinado ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00780/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 05:51 | 2016-03-29 05:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 29/03/2016 06:04 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 29/03/2016 06:04 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 30/03/2016 09:16 ~ Origen no determinado. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00780/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 05:51 | 2016-03-29 05:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 29/03/2016 06:04 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 29/03/2016 06:04 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 30/03/2016 09:16 ~ Origen no determinado. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00780/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 05:51 | 2016-03-29 05:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 29/03/2016 06:04 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 29/03/2016 06:04 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 30/03/2016 09:16 ~ Origen no determinado. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00780/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 05:51 | 2016-03-29 05:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 29/03/2016 06:04 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 29/03/2016 06:04 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 30/03/2016 09:16 ~ Origen no determinado. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DF | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00780/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 05:51 | 2016-03-29 05:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 29/03/2016 06:04 ~ Reconexión automática con éxito de línea 154 kV Hualpén - San Vicente 1 en extremo Hualpén. Línea queda radial desde Hualpén. ~ Sebastián Quirland Lazo | 29/03/2016 06:04 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 30/03/2016 09:16 ~ Origen no determinado. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11095/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-29 05:59 | 2016-03-29 18:15 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11100/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-29 05:59 | 2016-03-29 18:15 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11144/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-29 05:59 | 2016-03-29 18:15 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11150/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-29 05:59 | 2016-03-29 18:15 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00781/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 07:02 | 2016-03-29 07:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 |  | 29/03/2016 07:46 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 30/03/2016 19:22 ~ causa no establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00781/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 07:02 | 2016-03-29 07:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 |  | 29/03/2016 07:46 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 30/03/2016 19:22 ~ causa no establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00781/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 07:02 | 2016-03-29 07:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 |  | 29/03/2016 07:46 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 30/03/2016 19:22 ~ causa no establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00781/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 07:02 | 2016-03-29 07:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 |  | 29/03/2016 07:46 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 30/03/2016 19:22 ~ causa no establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DF | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00781/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 07:02 | 2016-03-29 07:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 |  | 29/03/2016 07:46 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 30/03/2016 19:22 ~ causa no establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00782/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 08:06 | 2016-03-29 16:49 |  |  |  | DF | 8.7167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/03/2016 08:37 ~ Corte de conductor, Arranque Petroquímicas. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00782/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 08:06 | 2016-03-29 16:49 |  |  |  | DF | 8.7167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/03/2016 08:37 ~ Corte de conductor, Arranque Petroquímicas. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00782/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 08:06 | 2016-03-29 16:49 |  |  |  | DF | 8.7167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/03/2016 08:37 ~ Corte de conductor, Arranque Petroquímicas. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00782/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 08:06 | 2016-03-29 16:49 |  |  |  | DF | 8.7167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/03/2016 08:37 ~ Corte de conductor, Arranque Petroquímicas. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
71 | 72 | 72DP | Mante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD10862/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-29 08:50 | 2016-03-29 22:47 |  |  |  | DP | 13.95 | 0 | 0 | 0 | Por programa de mantenimiento, se solicita circuito N°1 Candelaria - Colbun, desenergizado. Se realizara MPB a la línea de transmisión y a los paños 52J3 Y BB/CC N°1 en S/E Candelaria. |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DF | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-29 09:34 | 2016-03-29 10:04 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4080. |  |  | 0 | 1 | 0
1302 | 2977 | 2977DF | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-29 09:34 | 2016-03-29 10:04 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4080. |  |  | 0 | 1 | 0
994 | 1275 | 1275DF | Mante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF00791/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 17:06 | 2016-03-29 17:14 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  | 29/03/2016 17:34 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 01/04/2016 04:20 ~ Causa no establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
353 | 402 | 402DP | Mante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11797/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-30 08:20 | 2016-03-30 18:20 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Victoria-Collipulli: Desconexion programada por trabajos de montaje de torre comunicaciones para subestación de poder Los Peumos. No existe interrupción de suministro ya que línea actualmente se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-30 08:46 | 2016-03-30 13:21 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 169387. |  |  | 0 | 0 | 1
957 | 1129 | 1129DP | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11370/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-30 10:31 | 2016-03-30 15:16 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo al tramo de línea Linares-Longaví. |  |  | 0 | 0 | 1
1141 | 1577 | 1577DF | Mante | 1577 | Tramo | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | CAPULLO | Informe Fallas | IF00799/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-30 12:39 | 2016-03-31 14:08 |  |  |  | DF | 25.4833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30/03/2016 15:38 ~ Contacto de ramas con línea de 66 kV ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
928 | 1062 | 1062DP | Mante | 1062 | Tramo | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD11432/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-30 15:10 | 2016-04-16 22:19 |  |  |  | DP | 415.15 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Se realizará mantención de acuerdo a programa, consumos no se verán afectados ya que se encuentran alimentados desde anillo 220 kV. S/E Polpaico - Santa Filomena - Confluencia y desde S/E Polpaico - Las Tortolas - Maitenes - Confluencia. |  |  | 0 | 0 | 1
283 | 315 | 315DF | Mante | 315 | Tramo | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00803/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-30 20:00 | 2016-03-31 00:09 |  |  |  | DF | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 30/03/2016 22:54 ~ Falla deja sin tensión barra 66 kV de S/E Laja, afectando consumos de FF.CC. y Frontel. ~ Rodrigo Varela V | 30/03/2016 22:54 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela V | 01/04/2016 04:50 ~ Rama sobre conductores en Estructura N°13. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11097/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-31 06:00 | 2016-03-31 18:30 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11140/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-31 06:00 | 2016-03-31 18:30 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11146/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-31 06:00 | 2016-03-31 18:30 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11152/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-31 06:00 | 2016-03-31 18:30 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00809/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-31 07:47 | 2016-03-31 07:56 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 |  | 31/03/2016 08:01 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 01/04/2016 16:12 ~ Estructura N°70, Conductor izquierdo, cadena con señal de arco. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00809/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-31 07:47 | 2016-03-31 07:56 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 |  | 31/03/2016 08:01 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 01/04/2016 16:12 ~ Estructura N°70, Conductor izquierdo, cadena con señal de arco. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-31 08:55 | 2016-03-31 12:55 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 169389. |  |  | 0 | 0 | 1
329 | 376 | 376DP | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12028/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-31 09:56 | 2016-03-31 15:34 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea ya mencionado, por la realización del MPB. Los consumos asociados a esta línea, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Mante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11798/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-31 10:41 | 2016-03-31 19:04 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Victoria-Collipulli: Desconexion programada por trabajos de montaje de torre comunicaciones para subestación de poder Los Peumos. No existe interrupción de suministro ya que línea actualmente se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
330 | 377 | 377DP | Mante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12029/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-31 15:36 | 2016-03-31 18:26 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea ya mencionado, por la realización del MPB. Los consumos asociados a esta línea, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DF | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00825/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-01 01:32 | 2016-04-01 17:20 |  |  |  | DF | 15.8 | 1 | 0 | 0 |  | 01/04/2016 03:18 ~ En investigación. ~ Felipe Mendoza Leyton |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DF | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00826/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-01 01:32 | 2016-04-01 17:20 |  |  |  | DF | 15.8 | 1 | 0 | 0 |  | 01/04/2016 03:25 ~ En investigación. ~ Felipe Mendoza Leyton |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DF | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00828/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-01 01:32 | 2016-04-01 17:20 |  |  |  | DF | 15.8 | 1 | 0 | 0 |  | 01/04/2016 03:37 ~ En investigación. ~ Felipe Mendoza Leyton |  | 0 | 0 | 0
408 | 461 | 461DP | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12366/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-01 08:43 | 2016-04-01 14:12 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Roce y pode franja servidumbre / Con Bloqueo a la reconexión, se desconectará el tramo indicado por tala de árboles cercanos a la línea. La carga será respaldada desde S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-01 08:50 | 2016-04-01 13:04 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 169410. |  |  | 0 | 0 | 1
150 | 160 | 160DF | Mante | 160 | Tramo | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00830/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-01 10:42 | 2016-04-01 10:45 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 01/04/2016 10:56 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de SE Pan de Azúcar mientras se realizaban maniobras de lavado de aislación según SD08314/2016. Afectando los consumos del Tranformador N°2 de SE El Peñon y SE Andacollo. ~ Karina Medina Vergara | 01/04/2016 10:56 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 07/05/2016 20:25 ~ A causa de fuerte chorro de agua durante faenas de lavado de aislación en S/E El Peñón, se desprende parte de la carcasa metálica del interruptor 52B2, acortando la distancia eléctrica con el conductor de la fase N°3 de línea 66 kV Pan de Azúcar ? El Peñón ? Andacollo, provocando una descarga eléctrica y con ello la apertura del interruptor 52B4 en S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de sus protecciones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
148 | 157 | 157DF | Mante | 157 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00830/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-01 10:42 | 2016-04-01 10:45 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 01/04/2016 10:56 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de SE Pan de Azúcar mientras se realizaban maniobras de lavado de aislación según SD08314/2016. Afectando los consumos del Tranformador N°2 de SE El Peñon y SE Andacollo. ~ Karina Medina Vergara | 01/04/2016 10:56 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 07/05/2016 20:25 ~ A causa de fuerte chorro de agua durante faenas de lavado de aislación en S/E El Peñón, se desprende parte de la carcasa metálica del interruptor 52B2, acortando la distancia eléctrica con el conductor de la fase N°3 de línea 66 kV Pan de Azúcar ? El Peñón ? Andacollo, provocando una descarga eléctrica y con ello la apertura del interruptor 52B4 en S/E Pan de Azúcar, debido a la operación de sus protecciones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1088 | 1491 | 1491DP | Mante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12311/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-01 14:10 | 2016-04-01 14:12 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia 2 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: Relleno de gas SF6 a interruptor 52J2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados de Int. 52J2 Instalaciones con Riesgo S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV Sección 2 Observaciones Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro navia 2 está desconectada por trabajos de mantenimiento correctivo en S/E Lo Aguirre. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12390/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-01 14:48 | 2016-04-11 10:47 |  |  |  | DP | 235.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Verificación de torques previo a la entrega a la Explotación de la L. 110 kV Maitencillo - Cardones, sector Punta de Toros - Cardones estructuras 132 a 621 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran bloqueos según sea necesario para realizar las verificaciones. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES,S. P TORO - CARDONES AL CONECTARLA Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
864 | 959 | 959DP | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD12390/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-01 14:48 | 2016-04-11 10:47 |  |  |  | DP | 235.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Verificación de torques previo a la entrega a la Explotación de la L. 110 kV Maitencillo - Cardones, sector Punta de Toros - Cardones estructuras 132 a 621 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran bloqueos según sea necesario para realizar las verificaciones. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES,S. P TORO - CARDONES AL CONECTARLA Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
482 | 550 | 550DP | Mante | 550 | Tramo | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11849/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-02 08:00 | 2016-04-02 16:16 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E TINGUIRIRICA: Paño A3 Línea Itahue 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E TINGUIRIRICA: PRUEBAS DE CONTROL, REAPRIETE DE CONEXIONES, MEDIDAS DE AISLACIÓN, VERIFICACIÓN PROTECCIONES 21/21N SISTEMA 1 Y SISTEMA 2, CAMBIO DE BATERÍA A PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 (GE D-60) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E TINGUIRIRICA: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV ITAHUE - TINGUIRIRICA, CIRCUITO 1 (Durante la faena) Observaciones S/E TINGUIRIRICA: Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 1
481 | 549 | 549DP | Mante | 549 | Tramo | ITAHUE - TAP TENO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11996/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-02 08:00 | 2016-04-02 16:16 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E TAHUE: PAÑO A4 LÍNEA TINGUIRIRICA 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN EQUIPO DE PUESTA EN PARALELO Y RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE PAÑO A4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV ITAHUE - TINGUIRIRICA, CIRCUITO 1 (Durante la Faena) Observaciones S/E ITAHUE: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-02 08:41 | 2016-04-02 12:24 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según solicitud de desconexión N° 169411. |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Mante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD11876/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-02 08:49 | 2016-04-02 14:42 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Pto. Varas - Purranque cto. 1 por faenas de control por habilitación de protección diferencial de barra de 66 kV sobre el paño B3 de la subestación. La protección diferencial de barra de 66 kV no quedará en servicio aún. |  |  | 0 | 0 | 1
1313 | 2990 | 2990DP | Movimiento de Equipos | 2990 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-02 09:07 | 2016-04-02 20:17 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios Paño J4 (52J4, 89J4-3 y 89J4-3T). S/E Esperanza: Pruebas de movimiento equipos GIS 220 kV Paño JL1. Pruebas de Protecciones Paño JL1, según la solicitud de desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DF | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00833/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-02 09:55 | 2016-04-02 13:53 |  |  |  | DF | 3.9667 | 1 | 0 | 0 | 02/04/2016 11:15 ~ Operación Automática de la LT 66kV Laguna Verde -Tap Algarrobo Cto1., afectando a los consumos de SSEE Quintay, Algarrobo Norte y Litoral. ~ Fernando Castro A. | 02/04/2016 11:15 ~ En Investigación. ~ Fernando Castro A. |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DF | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00833/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-02 09:55 | 2016-04-02 13:53 |  |  |  | DF | 3.9667 | 1 | 0 | 0 | 02/04/2016 11:15 ~ Operación Automática de la LT 66kV Laguna Verde -Tap Algarrobo Cto1., afectando a los consumos de SSEE Quintay, Algarrobo Norte y Litoral. ~ Fernando Castro A. | 02/04/2016 11:15 ~ En Investigación. ~ Fernando Castro A. |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DF | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00833/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-02 09:55 | 2016-04-02 13:53 |  |  |  | DF | 3.9667 | 1 | 0 | 0 | 02/04/2016 11:15 ~ Operación Automática de la LT 66kV Laguna Verde -Tap Algarrobo Cto1., afectando a los consumos de SSEE Quintay, Algarrobo Norte y Litoral. ~ Fernando Castro A. | 02/04/2016 11:15 ~ En Investigación. ~ Fernando Castro A. |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-02 10:09 | 2016-04-03 |  |  |  | DP | 13.85 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según de desconexión N° 169442. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-02 10:09 | 2016-04-03 |  |  |  | DP | 13.85 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según de desconexión N° 169442. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-02 10:09 | 2016-04-03 |  |  |  | DP | 13.85 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según de desconexión N° 169442. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-02 10:09 | 2016-04-03 |  |  |  | DP | 13.85 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según de desconexión N° 169442. |  |  | 0 | 0 | 1
1005 | 1323 | 1323DP | Mante | 1323 | Tramo | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11716/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-02 19:32 | 2016-04-03 08:00 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Las Palmas: Pruebas integrales de envíos y recepciones de comandos (Aceleraciones y TDD) de tres puntas. Inyección de corrientes de falla en esquema de protecciones de distancia de paño J8. Motivo: PES esquema MM.OO. Sodi N° 882 Talinay ; DOSIS- 883 Don Goyo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Las Palmas: Bloqueo trip 50BF del Paño. (Precaución a la reconexión). Instalaciones con Riesgo BARRA 220 kV, SECCIÓN 2 - LAS PALMAS Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1044 | 1396 | 1396DP | Mante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11716/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-02 19:32 | 2016-04-03 08:00 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Las Palmas: Pruebas integrales de envíos y recepciones de comandos (Aceleraciones y TDD) de tres puntas. Inyección de corrientes de falla en esquema de protecciones de distancia de paño J8. Motivo: PES esquema MM.OO. Sodi N° 882 Talinay ; DOSIS- 883 Don Goyo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Las Palmas: Bloqueo trip 50BF del Paño. (Precaución a la reconexión). Instalaciones con Riesgo BARRA 220 kV, SECCIÓN 2 - LAS PALMAS Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-03 | 2016-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según de desconexión N° 169442. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-03 | 2016-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según de desconexión N° 169442. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-03 | 2016-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según de desconexión N° 169442. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-03 | 2016-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según de desconexión N° 169442. |  |  | 0 | 0 | 1
1281 | 2942 | 2942DF | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 03:46 | 2016-04-03 13:41 |  |  |  | DF | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N° 4083. |  |  | 0 | 1 | 0
1280 | 2941 | 2941DF | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 04:07 | 2016-04-03 13:48 |  |  |  | DF | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4084. |  |  | 0 | 1 | 0
1279 | 2940 | 2940DF | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 16:19 |  |  |  | DF | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4085 |  |  | 0 | 1 | 0
1285 | 2944 | 2944DF | Movimiento de Equipos | 2944 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:58 |  |  |  | DF | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4085 |  |  | 0 | 1 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 12:43 |  |  |  | DF | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4085 |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 12:43 |  |  |  | DF | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4085 |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 12:43 |  |  |  | DF | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4085 |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 12:43 |  |  |  | DF | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4085 |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 12:43 |  |  |  | DF | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4085 |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 12:43 |  |  |  | DF | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4085 |  |  | 0 | 1 | 0
1371 | 3084 | 3084DF | Movimiento de Equipos | 3084 | Tramo | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 06:35 |  |  |  | DF | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4085 |  |  | 0 | 1 | 0
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 20:22 |  |  |  | DF | 16.2333 | 0 | 0 | 0 | Asociada al informe de falla N° 4085 |  |  | 0 | 1 | 0
606 | 684 | 684DP | Mante | 684 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD11737/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-03 05:06 | 2016-04-03 14:08 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | REALIZAR LIMPIEZA DE AISLACIÓN, PODAS DE ÁRBOLES -MANTENIMIENTO GENERAL DE LÍNEA-ASOCIADA A SD 11736/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
607 | 685 | 685DP | Mante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12478/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-03 05:06 | 2016-04-03 14:08 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, poda y tala de árboles. |  |  | 0 | 0 | 1
307 | 346 | 346DP | Mante | 346 | Tramo | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12297/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-03 06:55 | 2016-04-03 11:40 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de línea LT 66KV Colocolo-Ejercito (línea en vacío), por trabajos de poda de arboles cercanos a la línea ya antes mencionada. |  |  | 0 | 0 | 1
1234 | 2860 | 2860DP | Movimiento de Equipos | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-03 07:52 | 2016-04-03 12:31 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación de estructuras N° 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 ; Línea 110 kV Cóndores - Palafitos, según la solicitud de desconexión N° 167769. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DP | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11286/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-03 08:00 | 2016-04-03 16:04 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a linea 66kV, los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT. Se encuentra cordinado con Arauco Generación la desconexión de la Central Licancel. |  |  | 0 | 0 | 1
540 | 612 | 612DP | Mante | 612 | Tramo | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD10617/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-03 08:33 | 2016-04-03 15:13 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Charrua Cabrero por mantenimiento preventivo básico a equipos de la SE Cabrero y línea 66 kV Charrua Cabrero. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | 253 | 253DP | Mante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11725/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-03 09:05 | 2016-04-03 16:45 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño K2, Ancoa 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo En S/E Charrúa:Paño K2, mantenimiento Preventivo y atención de anormalidades en circuitos de de control y protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Charrúa: Jefe de faena maniobrara ITE control paño K2, KZ2, colocara en modo mantenimiento los Bay Unit de paños K2, KZ2. Ademas durante la faena se mantendrán bloqueados los trip de proteccion de respaldo 50BF-52K2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa:BARRA 500 KV, SECCION 1 O BARRA 500 KV, SECCION 2. (Durante la faena) Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1314 | 2991 | 2991DP | Movimiento de Equipos | 2991 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-03 09:29 | 2016-04-03 19:46 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios Paño J5 (52J5, 89J5-3 y 89J5-3T). S/E Esperanza: Pruebas de movimiento equipos GIS 220 kV Paño JL3. Pruebas de Protecciones Paño JL3, según solicitud de desconexión N° |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DF | Mante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00836/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 19:08 |  |  |  | DF | 8.5333 | 1 | 0 | 0 | 03/04/2016 13:00 ~ Desconexión forzada del tramo de línea 66kV Temuco - Loncoche Cto N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. ~ Felipe Puentes Chávez. | 03/04/2016 13:00 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/05/2016 20:30 ~ Caída de árbol, ocasionada por tala de terceros fuera de la franja de seguridad, no coordinada ni informada a TRANSNET, que cortó conductor lateral de línea entre estructuras 311 y 312, en sector Illaf Metrenco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Mante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00836/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 19:08 |  |  |  | DF | 8.5333 | 1 | 0 | 0 | 03/04/2016 13:00 ~ Desconexión forzada del tramo de línea 66kV Temuco - Loncoche Cto N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. ~ Felipe Puentes Chávez. | 03/04/2016 13:00 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/05/2016 20:30 ~ Caída de árbol, ocasionada por tala de terceros fuera de la franja de seguridad, no coordinada ni informada a TRANSNET, que cortó conductor lateral de línea entre estructuras 311 y 312, en sector Illaf Metrenco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Mante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00836/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 19:08 |  |  |  | DF | 8.5333 | 1 | 0 | 0 | 03/04/2016 13:00 ~ Desconexión forzada del tramo de línea 66kV Temuco - Loncoche Cto N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. ~ Felipe Puentes Chávez. | 03/04/2016 13:00 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/05/2016 20:30 ~ Caída de árbol, ocasionada por tala de terceros fuera de la franja de seguridad, no coordinada ni informada a TRANSNET, que cortó conductor lateral de línea entre estructuras 311 y 312, en sector Illaf Metrenco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Mante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00836/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 19:08 |  |  |  | DF | 8.5333 | 1 | 0 | 0 | 03/04/2016 13:00 ~ Desconexión forzada del tramo de línea 66kV Temuco - Loncoche Cto N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. ~ Felipe Puentes Chávez. | 03/04/2016 13:00 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/05/2016 20:30 ~ Caída de árbol, ocasionada por tala de terceros fuera de la franja de seguridad, no coordinada ni informada a TRANSNET, que cortó conductor lateral de línea entre estructuras 311 y 312, en sector Illaf Metrenco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 12:43 | 2016-04-03 16:51 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Reparación falla trampa onda en S/E O'Higgins línea 220 kV O'Higgins - Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 169773. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 12:43 | 2016-04-03 16:51 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Reparación falla trampa onda en S/E O'Higgins línea 220 kV O'Higgins - Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 169773. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 12:43 | 2016-04-03 16:51 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Reparación falla trampa onda en S/E O'Higgins línea 220 kV O'Higgins - Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 169773. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 12:43 | 2016-04-03 16:51 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Reparación falla trampa onda en S/E O'Higgins línea 220 kV O'Higgins - Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 169773. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 12:43 | 2016-04-03 16:51 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Reparación falla trampa onda en S/E O'Higgins línea 220 kV O'Higgins - Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 169773. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 12:43 | 2016-04-03 16:51 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Reparación falla trampa onda en S/E O'Higgins línea 220 kV O'Higgins - Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 169773. |  |  | 0 | 1 | 0
444 | 505 | 505DF | Mante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00838/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-03 17:21 | 2016-04-03 17:21 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 03/04/2016 17:27 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B5 de S/E Cocharcas sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 03/04/2016 17:27 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DF | Mante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00840/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-03 18:04 | 2016-04-04 15:02 |  |  |  | DF | 20.9667 | 1 | 0 | 0 | 03/04/2016 18:59 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | 780 | 780DF | Mante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00840/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-03 18:04 | 2016-04-04 15:02 |  |  |  | DF | 20.9667 | 1 | 0 | 0 | 03/04/2016 18:59 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-03 20:22 | 2016-04-04 |  |  |  | DF | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | inspección de Conductor en Apoyo de circuito 66kV Palestina - El Peñón. Según solcitud de desconexión N° 169789. |  |  | 0 | 1 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-04 | 2016-04-04 08:47 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según de desconexión N° 169442. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-04 | 2016-04-04 08:47 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según de desconexión N° 169442. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-04 | 2016-04-04 08:47 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según de desconexión N° 169442. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-04 | 2016-04-04 08:47 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según de desconexión N° 169442. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-04 | 2016-04-04 09:05 |  |  |  | DF | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | inspección de Conductor en Apoyo de circuito 66kV Palestina - El Peñón. Según solcitud de desconexión N° 169789. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11813/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-04 05:58 | 2016-04-04 18:48 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11859/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-04 05:58 | 2016-04-04 18:48 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11885/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-04 05:58 | 2016-04-04 18:48 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11894/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-04 05:58 | 2016-04-04 18:48 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-04 07:54 | 2016-04-04 20:52 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo aislación fase N°2 tramos est. 46 a 84 Linea 110 kV Chacaya-Muelle. S/E Muelle: Mantenimiento preventivo a Paños H1, H2, H4 y Transformador Poder 110 kV. Pruebas de protecciones a Paños H1, |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-04 08:47 | 2016-04-05 |  |  |  | DP | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según la solicitud de desconexión N° 169443. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-04 08:47 | 2016-04-05 |  |  |  | DP | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según la solicitud de desconexión N° 169443. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-04 08:47 | 2016-04-05 |  |  |  | DP | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según la solicitud de desconexión N° 169443. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-04 08:47 | 2016-04-05 |  |  |  | DP | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según la solicitud de desconexión N° 169443. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-04 09:05 | 2016-04-04 17:59 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Conductor en Apoyo de circuito 66kV Palestina - El Peñón, según la solicitud de desconexión N° 169500. Inspección de Conductor en Apoyo de circuito 66kV Palestina - El Peñón. Según solci |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-05 | 2016-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según la solicitud de desconexión N° 169443. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-05 | 2016-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según la solicitud de desconexión N° 169443. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-05 | 2016-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según la solicitud de desconexión N° 169443. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-05 | 2016-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según la solicitud de desconexión N° 169443. |  |  | 0 | 0 | 1
347 | 396 | 396DP | Mante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12952/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-05 01:43 | 2016-04-05 07:16 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de subestación seccionadora Los Buenos Aires propiedad de Enel Green Power. No existe interrupción de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11814/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-05 06:00 | 2016-04-05 16:59 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11887/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-05 06:00 | 2016-04-05 16:59 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11895/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-05 06:00 | 2016-04-05 16:59 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1405 | 3198 | 3198DF | Movimiento de Equipos | 3198 | Tramo | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-05 09:34 | 2016-04-05 13:28 |  |  |  | DF | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4087. |  |  | 0 | 1 | 0
104 | 106 | 106DP | Mante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD07735/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-05 09:52 | 2016-04-22 17:23 |  |  |  | DP | 415.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para realizar cambio de conductor y reemplazo de crucetas en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-06 | 2016-04-06 20:20 |  |  |  | DP | 20.3333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según la solicitud de desconexión N° 169443 y 169462. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-06 | 2016-04-06 20:20 |  |  |  | DP | 20.3333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según la solicitud de desconexión N° 169443 y 169462. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-06 | 2016-04-06 20:20 |  |  |  | DP | 20.3333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según la solicitud de desconexión N° 169443 y 169462. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-06 | 2016-04-06 20:20 |  |  |  | DP | 20.3333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección S2 y 50BF, paño J3, linea Domeyko 1 y Remplazo protección S2 paño J4, línea Atacama 1, según la solicitud de desconexión N° 169443 y 169462. |  |  | 0 | 0 | 1
351 | 400 | 400DF | Neomante | 400 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1019 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-06 00:53 | 2016-04-06 01:12 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | La reconexión de prueba de la línea se efectuó abriendo en El Salado el alimentador Chañaral de 23 kV (52E1) a las 01:11, cerrándolo nuevamente a las 01:15 horas, coordinado con Emelat y el CDC. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1103 | 1512 | 1512DF | Neomante | 1512 | Tramo | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1019 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-06 00:53 | 2016-04-06 01:12 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | La reconexión de prueba de la línea se efectuó abriendo en El Salado el alimentador Chañaral de 23 kV (52E1) a las 01:11, cerrándolo nuevamente a las 01:15 horas, coordinado con Emelat y el CDC. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11815/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-06 05:51 | 2016-04-06 17:05 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11862/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-06 05:51 | 2016-04-06 17:05 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11888/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-06 05:51 | 2016-04-06 17:05 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11896/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-06 05:51 | 2016-04-06 17:05 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-06 08:32 | 2016-04-07 |  |  |  | DP | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente, cercano a barra n°1 100 kV en Subestación A. Trabajos a realizar por CODELCO, según la solicitud de desconexión N°169719. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DF | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-06 08:45 | 2016-04-06 11:59 |  |  |  | DF | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres por alta contaminación, según la solicitud de desconexión N°169942. |  |  | 0 | 1 | 0
300 | 338 | 338DF | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1027 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-06 16:52 | 2016-04-06 16:53 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Concepción. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
300 | 338 | 338DF | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1029 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-06 20:09 | 2016-04-06 20:19 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52B3 de S/E Concepción, Afectando los consumos de las SS/EE Tome y Mahns. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Neomante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1029 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-06 20:09 | 2016-04-06 20:19 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52B3 de S/E Concepción, Afectando los consumos de las SS/EE Tome y Mahns. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
302 | 341 | 341DF | Neomante | 341 | Tramo | TOME - MAHNS 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1029 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-06 20:09 | 2016-04-06 20:19 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52B3 de S/E Concepción, Afectando los consumos de las SS/EE Tome y Mahns. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1002 | 1318 | 1318DF | Neomante | 1318 | Tramo | PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 1036 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-06 21:34 | 2016-04-08 13:11 |  |  |  | DF | 39.6167 | 1 | 0 | 0 | Afectan los consumos de la S/E Los Tambores con 6,1 MW (52E1 Los Tambores: 1.3 MW y 52E2 Río Bueno: 4.8 MW). |  | Corte de conductor en tramo Los Tambores – La Unión entre las estructuras 268 y 269 por caída de árbol debido al temporal de viento y lluvia en la zona. | 0 | 0 | 0
467 | 532 | 532DF | Neomante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Informe Fallas | 1037 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-06 21:34 | 2016-04-07 16:26 |  |  |  | DF | 18.8667 | 1 | 0 | 0 | Sin pérdida de consumos. |  | Corte de conductor en tramo Los Tambores – La Unión entre las estructuras 268 y 269 por caída de árbol debido al temporal de viento y lluvia en la zona. | 0 | 0 | 0
1104 | 1513 | 1513DF | Neomante | 1513 | Tramo | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 1038 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-06 21:40 | 2016-04-07 00:50 |  |  |  | DF | 3.1667 | 1 | 0 | 0 | Afectan los consumos de la S/E Pichil con 3,7 MW (52E1 Pichidamas: 0.5 MW y 52E2 Pto. Octay: 3.2 MW). |  | caída de árbol sobre línea AT, debido al temporal de viento y lluvia en la zona. | 0 | 0 | 0
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-07 | 2016-04-07 11:04 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente, cercano a barra n°1 100 kV en Subestación A. Trabajos a realizar por CODELCO, según la solicitud de desconexión N°169719. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11816/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-07 05:52 | 2016-04-07 19:32 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11879/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-07 05:52 | 2016-04-07 19:32 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11891/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-07 05:52 | 2016-04-07 19:32 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11897/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-07 05:52 | 2016-04-07 19:32 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DP | Mante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12149/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-07 08:37 | 2016-04-07 18:30 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara tala de árboles próximos a la Línea entre las estructuras N°123-124.Se debe bloquear la reconexión del Int. 52B5 en SE Talca y 52B2 en SE Linares en caso de cambio de configuración. Este bloqueo se realiza para las maniobras de apertura y cierre en SE San Javier del DDCC motorizado 89B2. |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 1485 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-07 08:42 | 2016-04-07 17:47 |  |  |  | DF | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Por proximidad de árbol a linea de 110 kV Rio Tolten / Melipeuco y riesgo inminente sobre esta, se solicita SD de curso forzoso para realizar la normalización correspondiente. |  |  | 0 | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DF | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-07 08:44 | 2016-04-07 15:22 |  |  |  | DF | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres por alta contaminación, según la solicitud de desconexión N°170049. |  |  | 0 | 1 | 0
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-07 11:04 | 2016-04-07 13:46 |  |  |  | DP | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente, cercano a barra n°1 100 kV en Subestación A. Trabajos a realizar por CODELCO, según la solicitud de desconexión N°169719.stalación de medidor de corrientes de fugas en zo |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-07 13:46 | 2016-04-07 15:50 |  |  |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente, cercano a barra n°1 100 kV en Subestación A. Trabajos a realizar por CODELCO, según la solicitud de desconexión N°169719. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11818/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-08 05:54 | 2016-04-08 17:19 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11884/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-08 05:54 | 2016-04-08 17:19 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11892/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-08 05:54 | 2016-04-08 17:19 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11898/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-08 05:54 | 2016-04-08 17:19 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con trabajos de reforzamiento de Torres A.T.; en sector Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
527 | 597 | 597DP | Mante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12250/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-08 07:26 | 2016-04-08 11:49 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - Lo Aguirre Circ. 2. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Lo Aguirre: Apertura de puentes en estructura n° 231 (Circuito 2, lado llegada) por trabajos en S/E Lo Aguirre. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán bloqueos a ambos lado de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
526 | 596 | 596DP | Mante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12250/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-08 07:26 | 2016-04-08 11:49 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - Lo Aguirre Circ. 2. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Lo Aguirre: Apertura de puentes en estructura n° 231 (Circuito 2, lado llegada) por trabajos en S/E Lo Aguirre. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán bloqueos a ambos lado de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
723 | 810 | 810DP | Neomante | 810 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 1411 | interno | Programada |  | 2016-04-08 08:20 | 2016-04-08 11:07 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del arranque 220 kV Alto Melipilla cto. 2 por mantenimiento, asociada a desconexión LT 220 kV Rapel - Lo Aguirre. de acuerdo a SODI 112/2016 enviada por Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-08 08:33 | 2016-04-08 14:20 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 169944. |  |  | 0 | 0 | 1
145 | 153 | 153DF | Neomante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1040 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-08 08:38 | 2016-04-08 11:44 |  |  |  | DF | 3.1 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar LT 66 kV Pan de Azúcar-Marquesa, afectando los consumos de S/E Marquesa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
330 | 377 | 377DP | Neomante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1315 | interno | Programada |  | 2016-04-08 10:52 | 2016-04-08 12:25 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de línea LT Talcahuano-Latorre N°2 debido a la reparación del DDCC 89B4 de S/E Talcahuano, de acuerdo al IF00819/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DF | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-08 11:50 | 2016-04-08 17:35 |  |  |  | DF | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H3 en S/E Alto Norte de la línea 110 kV Alto Norte - Antofagasta, según solicitud de precaución N°170187. |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-08 11:50 | 2016-04-08 17:35 |  |  |  | DF | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H3 en S/E Alto Norte de la línea 110 kV Alto Norte - Antofagasta, según solicitud de precaución N°170187. |  |  | 0 | 1 | 0
1220 | 2842 | 2842DF | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-08 11:50 | 2016-04-08 17:36 |  |  |  | DF | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H1 en S/E Capricornio de la línea 110 kV Capricornio - Antofagasta, según solicitud de precaución N°170187. |  |  | 0 | 1 | 0
1221 | 2843 | 2843DF | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-08 11:50 | 2016-04-08 17:36 |  |  |  | DF | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H1 en S/E Capricornio de la línea 110 kV Capricornio - Antofagasta, según solicitud de precaución N°170187. |  |  | 0 | 1 | 0
532 | 604 | 604DP | Mante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12687/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-09 05:05 | 2016-04-09 18:49 |  |  |  | DP | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito para realizar limpieza de aislación en torres. |  |  | 0 | 0 | 1
534 | 606 | 606DP | Mante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12687/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-09 05:05 | 2016-04-09 18:49 |  |  |  | DP | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito para realizar limpieza de aislación en torres. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-09 08:25 | 2016-04-09 16:55 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Asociado la solicitud de precaución N° 170088. ECP N°681. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-09 08:25 | 2016-04-09 16:55 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Asociado la solicitud de precaución N° 170088. ECP N°681. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-09 08:27 | 2016-04-09 16:54 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Asociado la solicitud de precaución N° 170088. ECP N°681. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-09 08:27 | 2016-04-09 16:54 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Asociado la solicitud de precaución N° 170088. ECP N°681. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-09 08:28 | 2016-04-09 16:53 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Asociado la solicitud de precaución N° 170088. ECP N°681. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-09 08:28 | 2016-04-09 16:53 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Asociado la solicitud de precaución N° 170088. ECP N°681. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-09 08:40 | 2016-04-09 11:39 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N°169948. |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DF | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 1830 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 08:54 | 2016-04-09 09:21 |  | 2016-04-09 08:54 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | MICROCORTE POR DESCONEXIÓN DE CTO.2 PARA REALIZAR CAMBIO DE ARRANQUE EN S/E RIO BLANCO EN COORDINACIÓN CON COLBUN |  |  | 0 | 1 | 0
633 | 713 | 713DF | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 1830 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 08:54 | 2016-04-09 09:21 |  | 2016-04-09 08:54 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | MICROCORTE POR DESCONEXIÓN DE CTO.2 PARA REALIZAR CAMBIO DE ARRANQUE EN S/E RIO BLANCO EN COORDINACIÓN CON COLBUN |  |  | 0 | 1 | 0
632 | 712 | 712DF | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 1830 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 08:54 | 2016-04-09 09:21 |  | 2016-04-09 08:54 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | MICROCORTE POR DESCONEXIÓN DE CTO.2 PARA REALIZAR CAMBIO DE ARRANQUE EN S/E RIO BLANCO EN COORDINACIÓN CON COLBUN |  |  | 0 | 1 | 0
694 | 777 | 777DF | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 1831 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 08:54 | 2016-04-09 09:21 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | revisión de aislación con descargas en cto.2 |  |  | 0 | 1 | 0
696 | 780 | 780DF | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 1831 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 08:54 | 2016-04-09 09:21 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | revisión de aislación con descargas en cto.2 |  |  | 0 | 1 | 0
695 | 779 | 779DF | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 1831 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 08:54 | 2016-04-09 09:21 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | revisión de aislación con descargas en cto.2 |  |  | 0 | 1 | 0
631 | 710 | 710DF | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 1832 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 08:54 | 2016-04-09 11:00 |  |  |  | DF | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a cto.1 para efectuar cambio de arranque a S/E Rio Blanco por desconexión de cto.2 |  |  | 0 | 1 | 0
633 | 713 | 713DF | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 1832 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 08:54 | 2016-04-09 11:00 |  |  |  | DF | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a cto.1 para efectuar cambio de arranque a S/E Rio Blanco por desconexión de cto.2 |  |  | 0 | 1 | 0
632 | 712 | 712DF | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 1832 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 08:54 | 2016-04-09 11:00 |  |  |  | DF | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a cto.1 para efectuar cambio de arranque a S/E Rio Blanco por desconexión de cto.2 |  |  | 0 | 1 | 0
724 | 811 | 811DF | Neomante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1049 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 11:20 | 2016-04-09 13:13 |  |  |  | DF | 1.8833 | 1 | 0 | 0 | No hay daños en la línea | Ave en la tercera torre desde Florida a Los Almendros |  | 0 | 0 | 0
725 | 812 | 812DF | Neomante | 812 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1049 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 11:20 | 2016-04-09 13:13 |  |  |  | DF | 1.8833 | 1 | 0 | 0 | No hay daños en la línea | Ave en la tercera torre desde Florida a Los Almendros |  | 0 | 0 | 0
726 | 813 | 813DF | Neomante | 813 | Tramo | TAP ANDES - TORRE 82 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1049 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 11:20 | 2016-04-09 13:13 |  |  |  | DF | 1.8833 | 1 | 0 | 0 | No hay daños en la línea | Ave en la tercera torre desde Florida a Los Almendros |  | 0 | 0 | 0
727 | 814 | 814DF | Neomante | 814 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1049 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 11:20 | 2016-04-09 13:13 |  |  |  | DF | 1.8833 | 1 | 0 | 0 | No hay daños en la línea | Ave en la tercera torre desde Florida a Los Almendros |  | 0 | 0 | 0
728 | 815 | 815DF | Neomante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1049 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 11:20 | 2016-04-09 13:13 |  |  |  | DF | 1.8833 | 1 | 0 | 0 | No hay daños en la línea | Ave en la tercera torre desde Florida a Los Almendros |  | 0 | 0 | 0
351 | 400 | 400DF | Neomante | 400 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1054 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 23:45 | 2016-04-09 23:53 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | El sistema SCADA reflejó la apertura del interruptor con 5 minutos de retraso, y el cierre del interruptor con 6 minutos de retraso. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1103 | 1512 | 1512DF | Neomante | 1512 | Tramo | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1054 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 23:45 | 2016-04-09 23:53 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | El sistema SCADA reflejó la apertura del interruptor con 5 minutos de retraso, y el cierre del interruptor con 6 minutos de retraso. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1150 | 1587 | 1587DF | Neomante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1055 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 23:45 | 2016-04-10 00:04 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de línea 110 kV Diego de Almagro - El Salado. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1668 | interno | Programada |  | 2016-04-10 | 2016-04-10 00:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte y transferencia de los consumos de S/E Paniahue hacia S/E San Fernando 154kV. Los consumos de S/E Paniahue, seràn transferidos al paño B4 de S/E San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1651 | interno | Programada |  | 2016-04-10 02:00 | 2016-04-10 02:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine (Afectando momentaneamente a las instalaciones de EFE Hospital). Lo anterior, con motivo del cambio de topologia a nivel de 66kV, quedando abierto el Desconectador Cuchillo 89B3. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1651 | interno | Programada |  | 2016-04-10 02:00 | 2016-04-10 02:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine (Afectando momentaneamente a las instalaciones de EFE Hospital). Lo anterior, con motivo del cambio de topologia a nivel de 66kV, quedando abierto el Desconectador Cuchillo 89B3. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | 847 | 847DP | Mante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12689/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-10 06:44 | 2016-04-10 19:15 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito para realizar limpieza de aislación en torres. |  |  | 0 | 0 | 1
760 | 849 | 849DP | Mante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12689/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-10 06:44 | 2016-04-10 19:15 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito para realizar limpieza de aislación en torres. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1652 | interno | Programada |  | 2016-04-10 07:42 | 2016-04-10 11:36 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de los tramos de linea 66kV Paine - Tap Hospital y Tap Hospital - Sn. Fco. Mostazal, con motivo de la ejecucion de trabajos de MPB en los DDCC de Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1652 | interno | Programada |  | 2016-04-10 07:42 | 2016-04-10 11:36 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de los tramos de linea 66kV Paine - Tap Hospital y Tap Hospital - Sn. Fco. Mostazal, con motivo de la ejecucion de trabajos de MPB en los DDCC de Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 1
161 | 172 | 172DP | Mante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD10879/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-10 07:47 | 2016-04-10 14:51 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Pto. Varas Melipulli Cto N° 1, por tala y podas de árboles con prioridad 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-10 07:52 | 2016-04-10 13:35 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación desde las estructuras N° 20 hasta la N° 26, según la solicitud de desconexión N°169299. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-10 08:39 | 2016-04-10 11:32 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres., según la solicitud de desconexión N°169960. |  |  | 0 | 0 | 1
266 | 290 | 290DP | Mante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12532/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-10 08:50 | 2016-04-10 15:22 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV. Pangue-Charrúa Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pangue: Inspeccionar estado de pararrayo asociado a paño 52J2 por presencia anormal de oxido. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pangue: Instalar equipos de puesta a tierra en chicotes de PRJ2 Instalaciones con Riesgo Línea 220kV. Antuco-Pangue-Charrúa (al inicio de la faena). Observaciones Los trabajos se realizarán en S/E Pangue. |  |  | 0 | 0 | 1
494 | 562 | 562DP | Mante | 562 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12533/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-10 08:50 | 2016-04-10 15:22 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV. Pangue-Charrúa Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Limpieza de aislación en estructura N°198 a 200. Reemplazo de Aislación en estructura N° 206. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV. Abanico-Charrúa (durante y al final de la faena). Observaciones Se utilizara desconexión solicitada por STS |  |  | 0 | 0 | 1
495 | 563 | 563DP | Mante | 563 | Tramo | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12533/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-10 08:50 | 2016-04-10 15:22 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV. Pangue-Charrúa Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Limpieza de aislación en estructura N°198 a 200. Reemplazo de Aislación en estructura N° 206. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV. Abanico-Charrúa (durante y al final de la faena). Observaciones Se utilizara desconexión solicitada por STS |  |  | 0 | 0 | 1
875 | 978 | 978DP | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12817/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-10 09:09 | 2016-04-10 16:14 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo Reemplazo de conductor de cobre por aluminio entre la estructura N° 621 y el Marco de Líneas de la S/E Cardones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán bloqueos en la estructura N° 621; Marco de Barra 110 KV sec.2. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
879 | 984 | 984DP | Mante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12817/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-10 09:09 | 2016-04-10 16:14 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo Reemplazo de conductor de cobre por aluminio entre la estructura N° 621 y el Marco de Líneas de la S/E Cardones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán bloqueos en la estructura N° 621; Marco de Barra 110 KV sec.2. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. P TORO - CARDONES. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
342 | 390 | 390DP | Mante | 390 | Tramo | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12760/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-10 10:23 | 2016-04-10 16:25 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Coronel: 52A1. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Coronel: Investigar anormalidad y pruebas de control sobre interruptor 52A1 de linea 154 kV Lagunillas-Bocamina. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Jefe de faena maniobrara ITE control paño A1 de linea 154 kV Bocamina- Lagunillas. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV BOCAMINA - LAGUNILLAS (Durante la faena) Observaciones Se desconectará solo el paño A1 en S/E Coronel, la línea 154 kV Bocamina Lagunillas se mantendrá energizada y en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DF | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1061 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-10 10:25 | 2016-04-10 11:38 |  |  |  | DF | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Producto de la perturbación CMP Pellets reduce su consumo en 36 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
468 | 533 | 533DP | Mante | 533 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | SD10881/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-10 14:55 | 2016-04-10 18:59 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Pto. Varas Melipulli Cto N° 2, por tala y podas de árboles con prioridad 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1150 | 1587 | 1587DF | Neomante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALAMGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1063 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-11 01:14 | 2016-04-11 01:59 |  |  |  | DF | 0.75 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de línea 110 kV Cardones - Magnetita | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1663 | interno | Programada |  | 2016-04-11 02:00 | 2016-04-11 02:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine (Afectando momentaneamente a las instalaciones de EFE Hospital). Lo anterior, con motivo del cambio de normalización de topologia a nivel de 66kV, con lo cual se transfieren los consumos de S/E Hospital al paño B2 de S/E Paine |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1663 | interno | Programada |  | 2016-04-11 02:00 | 2016-04-11 02:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine (Afectando momentaneamente a las instalaciones de EFE Hospital). Lo anterior, con motivo del cambio de normalización de topologia a nivel de 66kV, con lo cual se transfieren los consumos de S/E Hospital al paño B2 de S/E Paine |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1096 | interno | Programada |  | 2016-04-11 05:53 | 2016-04-11 18:41 |  |  |  | DP | 12.8 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1096 | interno | Programada |  | 2016-04-11 05:53 | 2016-04-11 18:41 |  |  |  | DP | 12.8 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1096 | interno | Programada |  | 2016-04-11 05:53 | 2016-04-11 18:41 |  |  |  | DP | 12.8 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1097 | interno | Programada |  | 2016-04-11 05:53 | 2016-04-11 18:41 |  |  |  | DP | 12.8 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1885 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-11 07:03 | 2016-04-11 14:53 |  |  |  | DF | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Tala de emergencia de arboles inclinados a la línea. Consumos serán transferidos hacia otras instalaciones mediante redes de media tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-11 08:48 | 2016-04-11 11:56 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N°169964. |  |  | 0 | 0 | 1
62 | 63 | 63DP | Neomante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 1068 | interno | Programada |  | 2016-04-11 09:48 | 2016-04-11 19:07 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño B3 en Central Los Quilos |  |  | 0 | 0 | 1
527 | 597 | 597DP | Mante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12498/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-11 16:08 | 2016-04-11 20:05 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - Lo Aguirre Circ. 2. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Lo Aguirre: Ciuerre de puentes en estructura n° 231 (Circuito 2, lado llegada) por trabajos en S/E Lo Aguirre. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán bloqueos a ambos lado de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
526 | 596 | 596DP | Mante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12498/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-11 16:08 | 2016-04-11 20:05 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - Lo Aguirre Circ. 2. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Lo Aguirre: Ciuerre de puentes en estructura n° 231 (Circuito 2, lado llegada) por trabajos en S/E Lo Aguirre. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán bloqueos a ambos lado de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1098 | interno | Programada |  | 2016-04-12 05:51 | 2016-04-12 16:56 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1098 | interno | Programada |  | 2016-04-12 05:51 | 2016-04-12 16:56 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1098 | interno | Programada |  | 2016-04-12 05:51 | 2016-04-12 16:56 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1099 | interno | Programada |  | 2016-04-12 05:51 | 2016-04-12 16:56 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2041 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-12 05:52 | 2016-04-12 21:09 |  |  |  | DF | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LAT 220KV El Llano-SAG por probabilidad de descarga atmosférica en alta cordillera |  |  | 0 | 1 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1824 | interno | Programada |  | 2016-04-12 06:26 | 2016-04-12 18:45 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reemplazo de conductores (chicotes) de conexión asociados a banco de condensadores Nº2 en SE Punta Peuco. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1824 | interno | Programada |  | 2016-04-12 06:26 | 2016-04-12 18:45 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reemplazo de conductores (chicotes) de conexión asociados a banco de condensadores Nº2 en SE Punta Peuco. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1824 | interno | Programada |  | 2016-04-12 06:26 | 2016-04-12 18:45 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reemplazo de conductores (chicotes) de conexión asociados a banco de condensadores Nº2 en SE Punta Peuco. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-12 08:18 | 2016-04-12 15:18 |  |  |  | DP | 7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 169966. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-12 08:44 | 2016-04-12 14:41 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Cerrado el 52H3 en S/E Antofagasta de la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta, según la solicitud de precaución N° 170166. ECPN°682. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-12 08:44 | 2016-04-12 14:41 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Cerrado el 52H3 en S/E Antofagasta de la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta, según la solicitud de precaución N° 170166. ECPN°682. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-12 08:45 | 2016-04-12 14:40 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H3 en S/E Alto Norte de la Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte, según la solicitud de precaución N° 70166. ECPN°682. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-12 08:45 | 2016-04-12 14:40 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H3 en S/E Alto Norte de la Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte, según la solicitud de precaución N° 70166. ECPN°682. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-12 08:45 | 2016-04-12 14:41 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H1 en S/E Capricornio de la línea 110 kV Capricornio - Antofagasta, según la solicitud de precaución N° 70166. ECPN°682. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-12 08:45 | 2016-04-12 14:41 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H1 en S/E Capricornio de la línea 110 kV Capricornio - Antofagasta, según la solicitud de precaución N° 70166. ECPN°682. |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-12 09:11 | 2016-04-13 |  |  |  | DP | 14.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios SSEE Domeyko paño J5, según la solicitud de desconexión N°169937. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DP | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-12 09:14 | 2016-04-12 15:26 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Mantención en bushing de transformadores de 66/4,1 KV en sub estaciones eléctricas de bombeo de agua industrial en minera HMC, según la solicitud de desconexión N°170124. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12313/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-12 09:53 | 2016-04-12 15:11 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, por desconexión de Barra N° 1 de S/E 220kV Alfalfal según SD 12312/2016, para instalación de equipos de A.T. por requerimiento de proyecto Alto Maipo. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Mante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12313/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-12 09:53 | 2016-04-12 15:11 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, por desconexión de Barra N° 1 de S/E 220kV Alfalfal según SD 12312/2016, para instalación de equipos de A.T. por requerimiento de proyecto Alto Maipo. |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-13 | 2016-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios SSEE Domeyko paño J5, según la solicitud de desconexión N°169937. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1100 | interno | Programada |  | 2016-04-13 05:53 | 2016-04-13 16:41 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1100 | interno | Programada |  | 2016-04-13 05:53 | 2016-04-13 16:41 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1100 | interno | Programada |  | 2016-04-13 05:53 | 2016-04-13 16:41 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1101 | interno | Programada |  | 2016-04-13 05:53 | 2016-04-13 16:41 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
848 | 940 | 940DF | Neomante | 940 | Tramo | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2055 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-13 07:42 | 2016-04-14 00:40 |  |  |  | DF | 16.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LAT 220 kV Los Maquis Cordillera por fuga de SF6 en GIS 220kV Cordillera con riesgo de falla a tierra por ruptura dielectrica. Se efectuará reparación |  |  | 0 | 1 | 0
458 | 519 | 519DF | Neomante | 519 | Tramo | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1082 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-13 08:08 | 2016-04-13 08:09 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Portezuelo, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-13 08:13 | 2016-04-13 12:18 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | por cambio de protección diferencial de barra 100 kV S/E A. Según solicitud de desconexión N° 170346. |  |  | 0 | 0 | 1
1013 | 1338 | 1338DP | Mante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD12348/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-13 08:14 | 2016-04-13 16:52 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cámara de gas SF6 en interruptor 52J2 polo B de S/E CNN / Con bloqueo a la reconexión en 52J1 S/E CNN y 52J1 S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
62 | 63 | 63DP | Neomante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 1076 | interno | Programada |  | 2016-04-13 08:48 | 2016-04-13 17:48 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño B3 en Central Los Quilos |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-13 08:49 | 2016-04-13 12:50 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según solicitud de desconexión N° 169968. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DP | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 1812 | interno | Programada |  | 2016-04-13 10:10 | 2016-04-13 16:11 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Reparación conductor dañado circuito N°2 de la linea 66Kv Pilmaiquen – Osorno, entre las estructuras 123 – 124 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-13 11:13 | 2016-04-13 17:29 |  |  |  | DF | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | por reparacion punto caliente detectado en inspeccion preventiva en estructura 320, según solicitud de desconexión N° 170536. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-13 12:22 | 2016-04-13 17:10 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de Protección Diferencial de Barra 100 kV S/E A, según solicitud de desconexión N° 170350. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2452 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-13 13:05 | 2016-04-13 16:32 |  |  |  | DF | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66kV Pullinque-Loncoche N°2 por árbol sobre la línea entre la estructura N°105 y 106. |  |  | 0 | 1 | 0
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2058 | interno | Programada |  | 2016-04-13 16:20 | 2016-04-14 08:38 |  |  |  | DP | 16.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de Línea 110 KV Maitencillo- Cardones, Sector Maitencillo- --- Punta de Toro, con el objetivo de energizar y poner en servicio línea --- 110 KV Maitencillo- Cardones, Sector Punta de Toro- Cardones ( retirada --- del servicio, por cambio de conductor y estructuras colapasadas por --- vandalismo ).El sector de Línea Maitencillo-Punta de Toro quedará --- retirado del servicio , por mantenimiento mayor )reemplazo de conductor) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 110 KV Maitencillo- Cradones, sector Punta de Toro - Cardones al --- conectarla. --- Observaciones --- Cía Minera Los Colorados, quedará energizada radial desde la S/E --- Cardones. --- |  |  | 0 | 0 | 1
550 | 622 | 622DF | Neomante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | 1085 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-13 16:58 | 2016-04-13 19:01 |  |  |  | DF | 2.05 | 1 | 0 | 0 | Afectan los consumos en S/E Nueva Imperial. |  | Árbol tope línea 66 kV Licanco Nueva Imperial entre las estructuras 102 y 103 y rama sobre línea AT en la estructura N° 80, producto al fuerte viento en la zona. | 0 | 0 | 0
436 | 495 | 495DF | Neomante | 495 | Tramo | LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2511 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-13 17:00 | 2016-04-13 18:18 |  |  |  | DF | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por reemplazo de aislación en mal estado en la estructura N° 400 para evitar riesgo de operación de la línea Portezuelo - Paniahue. Debido a lo cual se requiere realizar un micro-corte afectando los consumos SS/EE Marchigue, Alcones, Lihuemo, Nancagua y Placilla, asociado al IF 1082/2016. |  |  | 0 | 1 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-14 | 2016-04-14 16:42 |  |  |  | DP | 16.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios SSEE Domeyko paño J5, según la solicitud de desconexión N°169937. |  |  | 0 | 0 | 1
357 | 406 | 406DF | Neomante | 406 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1088 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 00:10 | 2016-04-14 00:17 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
250 | 274 | 274DF | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2518 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 00:13 | 2016-04-14 02:54 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes electricos en estructura de anclaje N°159 para normalizar la configuración de la Línea. Nota 1: Desconexión coordinada con Transnet y Luzlinares Nota 2: Durante las Maniobras de Normalización se desconectará el Sector Itahue-Parral, para lo cual se traspasarán los consumos de 66 kV entre SS/EE Parral y Linares, para lo cual se debe mantener el paralelo en 154 kV de las SS/EE Linares y Parral. |  |  | 0 | 1 | 0
252 | 276 | 276DF | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2518 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 00:13 | 2016-04-14 02:54 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes electricos en estructura de anclaje N°159 para normalizar la configuración de la Línea. Nota 1: Desconexión coordinada con Transnet y Luzlinares Nota 2: Durante las Maniobras de Normalización se desconectará el Sector Itahue-Parral, para lo cual se traspasarán los consumos de 66 kV entre SS/EE Parral y Linares, para lo cual se debe mantener el paralelo en 154 kV de las SS/EE Linares y Parral. |  |  | 0 | 1 | 0
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 1791 | interno | Programada |  | 2016-04-14 08:39 | 2016-04-22 08:31 |  |  |  | DP | 191.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor de cobre por conductor de aluminio,reemplazo de --- aislación, postes y ferretería, retiro y traslado de materiales. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Estructura 00 y 131, se instalaran bloqueos en tramos tendidos. --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. MAI - P. TORO --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-14 08:42 | 2016-04-14 11:43 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en patio de Mufas, según solicitud de desconexión N° 170524. |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-14 09:00 | 2016-04-14 12:22 |  |  |  | DP | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | por cambio de Protección diferencial de Barra 100 kV S/E A, según solicitud de desconexión N° 170637. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-14 11:40 | 2016-04-15 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación manual de estructuras de paso y anclaje y revición de estructuras.Según solicitudes de desconexión N° 170390 y 170389. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-14 13:14 | 2016-04-15 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Modificación Protección 87B. Trabajos en acople de la Subestación ampliación. Tendido y cableado de señales entre sala. (Proyecto EWS), según solicitud de desconexión N° 170641. |  |  | 0 | 0 | 1
232 | 255 | 255DF | Neomante | 255 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1094 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 13:45 | 2016-04-14 13:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Punta de Cortés sin consumos afectados. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
62 | 63 | 63DP | Neomante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 1066 | interno | Programada |  | 2016-04-14 15:54 | 2016-04-14 17:37 |  |  |  | DP | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño B3 en Central Aconcagua |  |  | 0 | 0 | 1
62 | 63 | 63DP | Neomante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 1077 | interno | Programada |  | 2016-04-14 15:54 | 2016-04-14 17:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño B3 en Central Los Quilos |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DF | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1095 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 18:33 | 2016-04-14 18:34 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E Paine. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
972 | 1185 | 1185DF | Neomante | 1185 | Tramo | ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1097 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 18:33 | 2016-04-14 18:46 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52B3 de S/E Isla de Maipo afectando los consumos de S/E Papelera Talagante. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1098 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 19:18 | 2016-04-14 22:26 |  |  |  | DF | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Parral afectando los consumos de SS/EE Cauquenes y La Vega. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
730 | 817 | 817DF | Neomante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1102 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 22:26 | 2016-04-15 00:12 |  |  |  | DF | 1.7667 | 1 | 0 | 0 | Condiciones previas: Circuito operando normalmente entre A. Jahuel y Florida. En Buin permanece aberto. | Alambre lanzado. |  | 0 | 0 | 0
731 | 818 | 818DF | Neomante | 818 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1102 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 22:26 | 2016-04-15 00:12 |  |  |  | DF | 1.7667 | 1 | 0 | 0 | Condiciones previas: Circuito operando normalmente entre A. Jahuel y Florida. En Buin permanece aberto. | Alambre lanzado. |  | 0 | 0 | 0
733 | 820 | 820DF | Neomante | 820 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1102 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 22:26 | 2016-04-15 00:12 |  |  |  | DF | 1.7667 | 1 | 0 | 0 | Condiciones previas: Circuito operando normalmente entre A. Jahuel y Florida. En Buin permanece aberto. | Alambre lanzado. |  | 0 | 0 | 0
734 | 822 | 822DF | Neomante | 822 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1102 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 22:26 | 2016-04-15 00:12 |  |  |  | DF | 1.7667 | 1 | 0 | 0 | Condiciones previas: Circuito operando normalmente entre A. Jahuel y Florida. En Buin permanece aberto. | Alambre lanzado. |  | 0 | 0 | 0
735 | 823 | 823DF | Neomante | 823 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1102 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 22:26 | 2016-04-15 00:12 |  |  |  | DF | 1.7667 | 1 | 0 | 0 | Condiciones previas: Circuito operando normalmente entre A. Jahuel y Florida. En Buin permanece aberto. | Alambre lanzado. |  | 0 | 0 | 0
736 | 824 | 824DF | Neomante | 824 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1102 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 22:26 | 2016-04-15 00:12 |  |  |  | DF | 1.7667 | 1 | 0 | 0 | Condiciones previas: Circuito operando normalmente entre A. Jahuel y Florida. En Buin permanece aberto. | Alambre lanzado. |  | 0 | 0 | 0
737 | 825 | 825DF | Neomante | 825 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1102 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 22:26 | 2016-04-15 00:12 |  |  |  | DF | 1.7667 | 1 | 0 | 0 | Condiciones previas: Circuito operando normalmente entre A. Jahuel y Florida. En Buin permanece aberto. | Alambre lanzado. |  | 0 | 0 | 0
977 | 1206 | 1206DF | Neomante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1102 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 22:26 | 2016-04-15 00:12 |  |  |  | DF | 1.7667 | 1 | 0 | 0 | Condiciones previas: Circuito operando normalmente entre A. Jahuel y Florida. En Buin permanece aberto. | Alambre lanzado. |  | 0 | 0 | 0
978 | 1207 | 1207DF | Neomante | 1207 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1102 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 22:26 | 2016-04-15 00:12 |  |  |  | DF | 1.7667 | 1 | 0 | 0 | Condiciones previas: Circuito operando normalmente entre A. Jahuel y Florida. En Buin permanece aberto. | Alambre lanzado. |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2675 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 22:41 | 2016-04-19 11:00 |  |  |  | DF | 108.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LAT 220 KV El Llano-SAG por probabilidad de descargas atmosféricas en alta Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-15 | 2016-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Modificación Protección 87B. Trabajos en acople de la Subestación ampliación. Tendido y cableado de señales entre sala. (Proyecto EWS), según solicitud de desconexión N° 170641. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-15 | 2016-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación manual de estructuras de paso y anclaje y revición de estructuras.Según solicitudes de desconexión N° 170390 y 170389. |  |  | 0 | 0 | 1
346 | 394 | 394DF | Neomante | 394 | Tramo | TAP MONTE REDONDO - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2674 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-15 00:20 | 2016-04-15 02:27 |  |  |  | DF | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Las Palmas: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de normalizar conexión de Bushings lado secundario en transformador de potencial TPJ7 fase 3. Justificación : Condición que pone en riesgo el la instalación y el servicio. SODIS 1429 - 1430 Bloqueo del jefe de faenas: S/E Las Palmas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de TPJ7. Intalación con riesgo: BARRA 220 kV, SECCIÓN 1 - LAS PALMAS |  |  | 0 | 1 | 0
1042 | 1394 | 1394DF | Neomante | 1394 | Tramo | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2674 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-15 00:20 | 2016-04-15 02:27 |  |  |  | DF | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Las Palmas: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de normalizar conexión de Bushings lado secundario en transformador de potencial TPJ7 fase 3. Justificación : Condición que pone en riesgo el la instalación y el servicio. SODIS 1429 - 1430 Bloqueo del jefe de faenas: S/E Las Palmas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de TPJ7. Intalación con riesgo: BARRA 220 kV, SECCIÓN 1 - LAS PALMAS |  |  | 0 | 1 | 0
230 | 253 | 253DF | Neomante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1103 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-15 02:03 | 2016-04-15 02:10 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
665 | 745 | 745DP | Neomante | 745 | Tramo | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2448 | interno | Programada |  | 2016-04-15 23:42 | 2016-04-16 04:45 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cable 'Metro - Lord Cochrane - Ochagavía para mantenimiento de equipos en S/E Metro |  |  | 0 | 0 | 1
664 | 744 | 744DP | Neomante | 744 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2449 | interno | Programada |  | 2016-04-15 23:42 | 2016-04-16 04:45 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cable 'Metro - Lord Cochrane - Ochagavía para mantenimiento de equipos en S/E Metro |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-16 | 2016-04-16 08:20 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Modificación Protección 87B. Trabajos en acople de la Subestación ampliación. Tendido y cableado de señales entre sala. (Proyecto EWS), según solicitud de desconexión N° 170641. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-16 | 2016-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación manual de estructuras de paso y anclaje y revición de estructuras.Según solicitudes de desconexión N° 170390 y 170389. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-16 08:20 | 2016-04-17 |  |  |  | DP | 15.6667 | 0 | 0 | 0 | Modificación Protección 87B. Trabajos en acople de la Subestación ampliación. Tendido y cableado de señales entre sala. (Proyecto EWS), según solicitud de desconexión N° 170629 y mantención de TTCC y |  |  | 0 | 0 | 1
458 | 519 | 519DF | Neomante | 519 | Tramo | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2902 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-16 11:50 | 2016-04-16 12:09 |  |  |  | DF | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Poda de emergencia de árboles con ramas cercanas a línea entre estructuras 44 y 46 desplazadas por efecto de la lluvia, con riesgo de descarga. Considera realizar microcorte para su poda, afectando consumos de Subestaciones Marchigue, Alcones y Lihueimo. |  |  | 0 | 1 | 0
281 | 313 | 313DP | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 1325 | interno | Programada |  | 2016-04-16 23:58 | 2016-04-17 20:04 |  |  |  | DP | 20.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Paño 52A4, Línea Charrúa --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Pruebas de control , desvinculación de antigua --- protección y puesta en servicio de nueva protección 21-21N Sistema --- 2. Segun EAP 70-2015. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se inhabilita protección 50BF-52A4-Sistema 1. Se solicitará prueba --- experimental para prueba efectiva de la nueva función interna 50BF-A4- --- S2 sobre la 86B1-2 de 154 KV --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción: BARRA 154 KV, SECCION 1 Y BARRA 154 KV, SECCION 2 --- (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
281 | 313 | 313DP | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 1327 | interno | Programada |  | 2016-04-16 23:58 | 2016-04-17 20:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Paño 52A4, Línea Charrúa --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Alambrados y puesta en servicio de nuevos relés --- auxiliares para solucionar anormalidad en la transferencia del 52A4. --- Se realizaran pruebas de control para verificar su funcionamiento. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se inhabilita protección 50BF-52A4-Sistema 1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción: BARRA 154 KV, SECCION 1 Y BARRA 154 KV, SECCION 2 --- (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-17 | 2016-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Modificación Protección 87B. Trabajos en acople de la Subestación ampliación. Tendido y cableado de señales entre sala. (Proyecto EWS), según solicitud de desconexión N° 170629 y mantención de TTCC y |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-17 | 2016-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación manual de estructuras de paso y anclaje y revición de estructuras.Según solicitudes de desconexión N° 170390 y 170389. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | 313 | 313DP | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 1337 | interno | Programada |  | 2016-04-17 20:04 | 2016-04-17 20:32 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño A10, Línea Concepción --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas de control , desvinculación de antigua protección y --- puesta en servicio de nueva protección 21-21N Sistema 2. Segun EAP --- 78-2015. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se inhabilita protección 50BF-52A10. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: BARRA 154 KV, SECCION 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- Se solicitará prueba experimental para dar trip de la nueva 50BF sobre --- la 86B2 de 154 KV. --- |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DF | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 1116 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 00:11 | 2016-04-17 00:46 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Antecedentes: Frente de mal tiempo y tormenta eléctrica en la zona. | Antecedentes: Frente de mal tiempo y tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 62DF | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 1116 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 00:11 | 2016-04-17 00:46 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Antecedentes: Frente de mal tiempo y tormenta eléctrica en la zona. | Antecedentes: Frente de mal tiempo y tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DF | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 1120 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 01:10 | 2016-04-17 11:12 |  |  |  | DF | 10.0333 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52H2 en SE Torquemada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DF | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 1119 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 01:10 | 2016-04-17 02:21 |  |  |  | DF | 1.1833 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Antecedentes: frente de mal tiempo. |  | 0 | 0 | 0
853 | 946 | 946DF | Neomante | 946 | Tramo | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 1576 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 01:41 | 2016-04-17 01:50 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Rayo en circuito 2 de la Linea Quillota - Piuquenes. |  | A raíz de una tormenta eléctrica en la Zona Central, se produce la apertura por protecciones del circuito 2 de la Línea Quillota Piuquenes. | 0 | 0 | 0
32 | 30 | 30DF | Neomante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Informe Fallas | 1145 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 03:38 | 2016-04-17 04:09 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Interrupción forzada Linea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por activación de protección de Distancia D60 y Diferencial de Línea L90 en subestación Loma Los Colorados y subestación Punta Peuco. Tipo de falla: monofasica (fase roja a tierra). | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1118 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 03:54 | 2016-04-17 03:56 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de interruptor 52B6 S/E Temuco, de Línea 66kV Temuco-Loncoche N°1. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
365 | 414 | 414DP | Neomante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2329 | interno | Programada |  | 2016-04-17 04:48 | 2016-04-17 16:20 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Programada LT 66kV Chivilcan Las encinas; Por trabajos de reemplazo de DD.CC 89B1-2 en S/E Chivilcan, se realizara la apertura visible a traves del DDCC 89BS de S/E Chivilcan. No existe interrupcion de suministro, consumos seran respaldados desde LT Temuco-Loncoche |  |  | 0 | 0 | 1
281 | 313 | 313DP | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 1335 | interno | Programada |  | 2016-04-17 06:19 | 2016-04-17 14:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 kV CHARRUA - CONCEPCION --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Limpieza de aislacion en estructura N° 2,3,183 y 220. Reparar --- conductor en la estructura N° 91 y reemplazo de amortiguador en la en --- estructura N°82. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L. 220 KV CHARRUA - HUALPEN (Durante la faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
281 | 313 | 313DP | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 1326 | interno | Programada |  | 2016-04-17 07:20 | 2016-04-17 14:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 kV CHARRUA - CONCEPCION --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Limpieza de aislacion en estructura N° 2,3,183 y 220. Reparar --- conductor en la estructura N° 91 y reemplazo de amortiguador en la --- estructura 82. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L. 220 KV CHARRUA - HUALPEN (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
281 | 313 | 313DP | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 1334 | interno | Programada |  | 2016-04-17 08:07 | 2016-04-17 10:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño A10, Línea Concepción --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Limpieza de aislacion y medidas eléctricas a transformador --- de corriente del 52A10. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: se Instalarán equipos de puesta a tierra entre 52A10 y --- TCA10, entre TCA10 y 89A10-2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: BARRA 154 KV, SECCION 2 (Al inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2911 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 08:30 | 2016-04-17 15:04 |  |  |  | DF | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Victoria-Traiguén por faenas de mantenimiento correctivo y preventivo a línea de 66 kV. Se considera desconexión de SE FFCC Victoria (cliente EFE), y Traiguén (8677 clientes Frontel y 317 clientes Codiner en alimentadores 52C1, 52C2 y 52C3 de SE Traiguén). |  |  | 0 | 1 | 0
281 | 313 | 313DP | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 1336 | interno | Programada |  | 2016-04-17 09:10 | 2016-04-17 11:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Paño 52A4, Línea Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepcion: Limpieza de aislación y medidas a equipos asociados al --- paño 52A4 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Instalar equipos de puesta a tierra entre 52A4 y TCA4, --- entre TCA4 y 89A4-2, en conexion de bajada CAA4 y TPA4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción: BARRA 154 KV, SECCION 1 Y BARRA 154 KV, SECCION 2 (Al --- inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Mante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD12600/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-17 09:13 | 2016-04-17 19:04 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Transelec solicita desconexiÃ³n del paÃ±o J9 de S/E Ancoa, debido a trabajos propios de Transelec: Puesta en servicio de protecciÃ³n diferencial de barra NÂ°2-220kV de S/E Ancoa (sistema NÂ°2), ademÃ¡s por trabajos propios de ColbÃºn mantenimiento a paÃ±os J7 y J8, se requiere abierto los INT J1 Y J2 en S/E ColbÃºn. |  |  | 0 | 0 | 1
48 | 47 | 47DF | Neomante | 47 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Informe Fallas | 1131 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 09:41 | 2016-04-27 18:38 |  |  |  | DF | 248.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de LT Tinguiririca-La Higuera, Cots. 1 y 2, por caída de estructura 55. | Desconexión por caida de Estructura de LT La Higuera-Tinguiririca. |  | 0 | 0 | 0
107 | 109 | 109DF | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Informe Fallas | 1131 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 09:41 | 2016-04-27 18:38 |  |  |  | DF | 248.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de LT Tinguiririca-La Higuera, Cots. 1 y 2, por caída de estructura 55. | Desconexión por caida de Estructura de LT La Higuera-Tinguiririca. |  | 0 | 0 | 0
395 | 446 | 446DF | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1129 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 11:04 | 2016-04-17 11:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del interruptor 52B1 de S/E Malloa, LT 66kV Malloa-Quinta de Tilcoco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DP | Neomante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2621 | interno | Programada |  | 2016-04-17 11:25 | 2016-04-17 14:19 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Concepción-Tap Off Cerro Chepe N°2, por trabajos de poda de árboles. Los consumos asociados al paño B11 de S/E Concepción, serán respaldados desde el paño B9 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 1
395 | 446 | 446DF | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2936 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 15:48 | 2016-04-17 16:08 |  |  |  | DF | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Poda y tala de emergencia de árboles con ramas en contacto con línea 66 KV en estructura N°74, afectando los consumos de Subestación Quinta de Tilcoco. |  |  | 0 | 1 | 0
415 | 471 | 471DF | Neomante | 471 | Tramo | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1133 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 17:05 | 2016-04-17 18:10 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Interruptor 52B3 S/E Malloa 154/66KV. Afectando los consumos de Malloa 66KV. |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-18 | 2016-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación desde las estructuras N° 20 hasta la N° 26, según la solicitud de desconexión N°169299. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-18 | 2016-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Modificación Protección 87B. Trabajos en acople de la Subestación ampliación. Tendido y cableado de señales entre sala. (Proyecto EWS), según solicitud de desconexión N° 170629 y mantención de TTCC y |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-18 | 2016-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación manual de estructuras de paso y anclaje y revición de estructuras.Según solicitudes de desconexión N° 170390 y 170389. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DF | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2979 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-18 09:14 | 2016-04-18 20:33 |  |  |  | DF | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes 2, para revisión, pruebas y verificación de esquemas de protecciones. Trabajos relacionados al informe de falla 1135 del día 17/04. |  |  | 0 | 1 | 0
797 | 887 | 887DF | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2979 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-18 09:14 | 2016-04-18 20:33 |  |  |  | DF | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes 2, para revisión, pruebas y verificación de esquemas de protecciones. Trabajos relacionados al informe de falla 1135 del día 17/04. |  |  | 0 | 1 | 0
1203 | 2821 | 2821DF | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-18 09:22 | 2016-04-18 17:51 |  |  |  | DF | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantención Paños de 100 kV por alta contaminación, según solicitud de desconexión N° 170903. |  |  | 0 | 1 | 0
1371 | 3084 | 3084DF | Movimiento de Equipos | 3084 | Tramo | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-18 09:27 | 2016-04-18 10:03 |  |  |  | DF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla 4098. |  |  | 0 | 1 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-19 | 2016-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Modificación Protección 87B. Trabajos en acople de la Subestación ampliación. Tendido y cableado de señales entre sala. (Proyecto EWS), según solicitud de desconexión N° 170629. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-19 | 2016-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación manual de estructuras de paso y anclaje y revición de estructuras.Según solicitudes de desconexión N° 170390 y 170389. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DF | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-19 00:37 | 2016-04-19 00:54 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Asociado al Informe de Falla N° 4099. |  |  | 0 | 1 | 0
1221 | 2843 | 2843DF | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-19 00:37 | 2016-04-19 00:54 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Asociado al Informe de Falla N° 4099. |  |  | 0 | 1 | 0
238 | 262 | 262DF | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1159 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-19 02:26 | 2016-04-19 02:27 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
239 | 263 | 263DF | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1159 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-19 02:26 | 2016-04-19 02:27 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DF | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-19 02:33 | 2016-04-19 02:42 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Asociado al Informe de Falla N° 4100. |  |  | 0 | 1 | 0
1221 | 2843 | 2843DF | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-19 02:33 | 2016-04-19 02:42 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Asociado al Informe de Falla N° 4100. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1951 | interno | Programada |  | 2016-04-19 05:50 | 2016-04-19 18:18 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1951 | interno | Programada |  | 2016-04-19 05:50 | 2016-04-19 18:18 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1951 | interno | Programada |  | 2016-04-19 05:50 | 2016-04-19 18:18 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1958 | interno | Programada |  | 2016-04-19 05:50 | 2016-04-19 18:18 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DF | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3129 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-19 08:15 | 2016-04-19 18:51 |  |  |  | DF | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para Verificación de estado en cadenas de aisladores en Torres A.T. post temporal y post operación automática |  |  | 0 | 1 | 0
205 | 226 | 226DP | Neomante | 226 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2276 | interno | Programada |  | 2016-04-19 09:26 | 2016-04-19 16:58 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga n° 02 (cable subterráneo) por trabajos de medición y ensayos eléctricos no destructivos a la pantalla y chaqueta del cable subterráneo. Los consumos del cable subterráneo serán transferidos hacia la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga n° 01. |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-19 09:27 | 2016-04-19 17:41 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantención a paños 100 kV, según solicitud de desconexión N° 170615. |  |  | 0 | 0 | 1
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1165 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-19 12:05 | 2016-04-19 12:57 |  |  |  | DF | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B5 de S/E Cocharcas afectando los consumos de SS/EE Hualte y Quirihue | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1173 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-19 17:27 | 2016-04-19 23:23 |  |  |  | DF | 5.9333 | 1 | 0 | 0 | Línea queda energizada radial desde maitencillo. Por la perturbación Planta de Pellets pierde 10.5 MW los cuales se recuperaron inmediatamente. |  | Corte de conductor en fase 3 a la salida del pasamuros, en S/E Huasco. | 0 | 0 | 0
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-20 | 2016-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación desde las estructuras N° 20 hasta la N° 26, según la solicitud de desconexión N°169299. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-20 | 2016-04-20 13:27 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Modificación Protección 87B. Trabajos en acople de la Subestación ampliación. Tendido y cableado de señales entre sala. (Proyecto EWS), según solicitud de desconexión N° 170629. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-20 | 2016-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación manual de estructuras de paso y anclaje y revición de estructuras.Según solicitudes de desconexión N° 170390 y 170389. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1954 | interno | Programada |  | 2016-04-20 05:50 | 2016-04-20 17:55 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1954 | interno | Programada |  | 2016-04-20 05:50 | 2016-04-20 17:55 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1954 | interno | Programada |  | 2016-04-20 05:50 | 2016-04-20 17:55 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1959 | interno | Programada |  | 2016-04-20 05:50 | 2016-04-20 17:00 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2985 | interno | Programada |  | 2016-04-20 06:28 | 2016-04-20 18:27 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslados de conductores de fase desde Torre N° 6 a Torre Auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1174 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-20 06:15 | 2016-04-20 06:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Temuco, asociado a LT 66kV Temuco-Loncoche N°1, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1174 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-20 06:15 | 2016-04-20 06:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Temuco, asociado a LT 66kV Temuco-Loncoche N°1, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1174 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-20 06:15 | 2016-04-20 06:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Temuco, asociado a LT 66kV Temuco-Loncoche N°1, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1174 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-20 06:15 | 2016-04-20 06:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Temuco, asociado a LT 66kV Temuco-Loncoche N°1, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1174 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-20 06:15 | 2016-04-20 06:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Temuco, asociado a LT 66kV Temuco-Loncoche N°1, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2521 | interno | Programada |  | 2016-04-20 06:48 | 2016-04-20 18:59 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de transmisión para realizar refuerzo de Barra 220 kV N°1 ( relacionada con solicitud N°2519) |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2521 | interno | Programada |  | 2016-04-20 06:48 | 2016-04-20 18:59 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de transmisión para realizar refuerzo de Barra 220 kV N°1 ( relacionada con solicitud N°2519) |  |  | 0 | 0 | 1
384 | 434 | 434DP | Neomante | 434 | Tramo | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 377 154KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2116 | interno | Programada |  | 2016-04-20 07:03 | 2016-04-20 19:39 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 154 kV Los Angeles-Sta Fe por trabajos de montaje torre KU en linea en recinto Tap-Off Sta Luisa y labores de matenimiento linea 154 kV. Desconexión coordinada con central eolica Negrete. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-21 | 2016-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación manual de estructuras de paso y anclaje y revición de estructuras.Según solicitudes de desconexión N° 170390 y 170389. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DF | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1180 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 00:59 | 2016-04-21 01:00 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52H2 S/E Ovalle, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
284 | 316 | 316DF | Neomante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1186 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 01:54 | 2016-04-22 18:02 |  |  |  | DF | 40.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B5 de Talca, afectando los consumos de SS/EE La Palma, San Javier, Constitución y Nirivilo; al momento de la falla Centrales Celco y Viñales inyectaban al sistema 7,7 MW y 28 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DF | Neomante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1186 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 01:54 | 2016-04-22 18:02 |  |  |  | DF | 40.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B5 de Talca, afectando los consumos de SS/EE La Palma, San Javier, Constitución y Nirivilo; al momento de la falla Centrales Celco y Viñales inyectaban al sistema 7,7 MW y 28 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
944 | 1082 | 1082DF | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1186 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 01:54 | 2016-04-22 18:02 |  |  |  | DF | 40.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B5 de Talca, afectando los consumos de SS/EE La Palma, San Javier, Constitución y Nirivilo; al momento de la falla Centrales Celco y Viñales inyectaban al sistema 7,7 MW y 28 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1955 | interno | Programada |  | 2016-04-21 05:46 | 2016-04-21 18:37 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1955 | interno | Programada |  | 2016-04-21 05:46 | 2016-04-21 18:37 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1955 | interno | Programada |  | 2016-04-21 05:46 | 2016-04-21 18:37 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1991 | interno | Programada |  | 2016-04-21 05:46 | 2016-04-21 18:37 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2524 | interno | Programada |  | 2016-04-21 06:34 | 2016-04-21 17:37 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de transmisión para realizar refuerzo de Barra 220 kV N°1 ( relacionada con solicitud N°2523) |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2524 | interno | Programada |  | 2016-04-21 06:34 | 2016-04-21 17:37 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de transmisión para realizar refuerzo de Barra 220 kV N°1 ( relacionada con solicitud N°2523) |  |  | 0 | 0 | 1
428 | 487 | 487DP | Neomante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 3180 | interno | Programada |  | 2016-04-21 07:00 | 2016-04-21 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar microcorte sobre SE Chocalán para realizar normalización de transferencia de esta subestación, desde Paño B2 de SE Las Arañas a Paño B2 de SE Bajo Melipilla. Maniobras de transferencia de desconexión y microcorte en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
430 | 489 | 489DP | Neomante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 3180 | interno | Programada |  | 2016-04-21 07:00 | 2016-04-21 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar microcorte sobre SE Chocalán para realizar normalización de transferencia de esta subestación, desde Paño B2 de SE Las Arañas a Paño B2 de SE Bajo Melipilla. Maniobras de transferencia de desconexión y microcorte en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
384 | 434 | 434DP | Neomante | 434 | Tramo | LOS ANGELES - SANTA FE 154KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2360 | interno | Programada |  | 2016-04-21 07:10 | 2016-04-21 07:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 154 kV Los Angeles-Sta Fe por trabajos de montaje torre KU en linea dentro de recinto Tap-Off Sta Luisa y faenas de mantenimiento línea. Desconexión coordinada con central eolica Negrete. |  |  | 0 | 0 | 1
1021 | 1358 | 1358DP | Neomante | 1358 | Tramo | TAP CUEL - CUEL 154KV C1 | EÓLICA NEGRETE | Desconexión / Intervención | 2920 | interno | Programada |  | 2016-04-21 07:13 | 2016-04-21 22:00 |  |  |  | DP | 14.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Linea Tap Off Sta Luisa (Cuel)- Negrete Cuel por faenas de Transnet en recinto Tap Off Sta Luisa. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DP | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 3340 | interno | Programada |  | 2016-04-21 08:32 | 2016-04-21 17:01 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV por corte y poda de árboles cercanos a la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-21 09:13 | 2016-04-21 11:49 |  |  |  | DP | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 170617. |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | 3059 | 3059DP | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-21 10:20 | 2016-04-21 16:09 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada teleprotección por Problema en la Fibra Óptica, según IRO 11365. inspección y reapriete de prensas extremo Domeyko , según solicitud de desconexión N° 170986. |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | 3060 | 3060DP | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-21 10:20 | 2016-04-21 16:09 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada teleprotección por Problema en la Fibra Óptica, según IRO 11365. inspección y reapriete de prensas extremo Domeyko , según solicitud de desconexión N° 170986. |  |  | 0 | 0 | 1
1361 | 3061 | 3061DP | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-21 10:20 | 2016-04-21 16:09 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada teleprotección por Problema en la Fibra Óptica, según IRO 11365. inspección y reapriete de prensas extremo Domeyko , según solicitud de desconexión N° 170986. |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | 3062 | 3062DP | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-21 10:20 | 2016-04-21 16:09 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada teleprotección por Problema en la Fibra Óptica, según IRO 11365. inspección y reapriete de prensas extremo Domeyko , según solicitud de desconexión N° 170986. |  |  | 0 | 0 | 1
1363 | 3063 | 3063DP | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-21 10:20 | 2016-04-21 16:09 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada teleprotección por Problema en la Fibra Óptica, según IRO 11365. inspección y reapriete de prensas extremo Domeyko , según solicitud de desconexión N° 170986. |  |  | 0 | 0 | 1
1364 | 3064 | 3064DP | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-21 10:20 | 2016-04-21 16:09 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada teleprotección por Problema en la Fibra Óptica, según IRO 11365. inspección y reapriete de prensas extremo Domeyko , según solicitud de desconexión N° 170986. |  |  | 0 | 0 | 1
891 | 998 | 998DF | Neomante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Informe Fallas | 1192 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 10:33 | 2016-04-21 15:00 |  |  |  | DF | 4.45 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-21 11:34 | 2016-04-21 19:48 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 1 Paño J3 y pruebas en S/E Lagunas. Reemplazo de protecion sistema 1 paño JL1 y pruebas en S/E Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 169759. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | 230 | 230DF | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1242 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:53 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | A las 15:50 horas se produce una Falla casi simultánea de las Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 2, ATR 4 de S/E Itahue queda energizado en vacío desde 154 kV, segundos después falla Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 1 perdiendo el aporte de generación de las Centrales del área de Cipreses, por lo que se sobrecargan las Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel. Centrales de La Higuera y Confluencia se encuentran fuera de servicio por falla de Líneas 154 kV La Higuera - Tinguiririca desde el 17/04/2016. |  | Sobrecarga en Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2, por Falla en Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Líneas 154 kv Cipreses - Itahue 1 y 2. | 0 | 0 | 0
209 | 231 | 231DF | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1242 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:53 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | A las 15:50 horas se produce una Falla casi simultánea de las Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 2, ATR 4 de S/E Itahue queda energizado en vacío desde 154 kV, segundos después falla Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 1 perdiendo el aporte de generación de las Centrales del área de Cipreses, por lo que se sobrecargan las Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel. Centrales de La Higuera y Confluencia se encuentran fuera de servicio por falla de Líneas 154 kV La Higuera - Tinguiririca desde el 17/04/2016. |  | Sobrecarga en Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2, por Falla en Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Líneas 154 kv Cipreses - Itahue 1 y 2. | 0 | 0 | 0
210 | 232 | 232DF | Neomante | 232 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1242 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:53 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | A las 15:50 horas se produce una Falla casi simultánea de las Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 2, ATR 4 de S/E Itahue queda energizado en vacío desde 154 kV, segundos después falla Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 1 perdiendo el aporte de generación de las Centrales del área de Cipreses, por lo que se sobrecargan las Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel. Centrales de La Higuera y Confluencia se encuentran fuera de servicio por falla de Líneas 154 kV La Higuera - Tinguiririca desde el 17/04/2016. |  | Sobrecarga en Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2, por Falla en Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Líneas 154 kv Cipreses - Itahue 1 y 2. | 0 | 0 | 0
211 | 233 | 233DF | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1242 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:53 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | A las 15:50 horas se produce una Falla casi simultánea de las Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 2, ATR 4 de S/E Itahue queda energizado en vacío desde 154 kV, segundos después falla Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 1 perdiendo el aporte de generación de las Centrales del área de Cipreses, por lo que se sobrecargan las Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel. Centrales de La Higuera y Confluencia se encuentran fuera de servicio por falla de Líneas 154 kV La Higuera - Tinguiririca desde el 17/04/2016. |  | Sobrecarga en Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2, por Falla en Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Líneas 154 kv Cipreses - Itahue 1 y 2. | 0 | 0 | 0
478 | 546 | 546DF | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1242 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:53 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | A las 15:50 horas se produce una Falla casi simultánea de las Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 2, ATR 4 de S/E Itahue queda energizado en vacío desde 154 kV, segundos después falla Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 1 perdiendo el aporte de generación de las Centrales del área de Cipreses, por lo que se sobrecargan las Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel. Centrales de La Higuera y Confluencia se encuentran fuera de servicio por falla de Líneas 154 kV La Higuera - Tinguiririca desde el 17/04/2016. |  | Sobrecarga en Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2, por Falla en Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Líneas 154 kv Cipreses - Itahue 1 y 2. | 0 | 0 | 0
479 | 547 | 547DF | Neomante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1242 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:53 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | A las 15:50 horas se produce una Falla casi simultánea de las Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 2, ATR 4 de S/E Itahue queda energizado en vacío desde 154 kV, segundos después falla Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 1 perdiendo el aporte de generación de las Centrales del área de Cipreses, por lo que se sobrecargan las Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel. Centrales de La Higuera y Confluencia se encuentran fuera de servicio por falla de Líneas 154 kV La Higuera - Tinguiririca desde el 17/04/2016. |  | Sobrecarga en Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2, por Falla en Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Líneas 154 kv Cipreses - Itahue 1 y 2. | 0 | 0 | 0
480 | 548 | 548DF | Neomante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1242 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:53 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | A las 15:50 horas se produce una Falla casi simultánea de las Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 2, ATR 4 de S/E Itahue queda energizado en vacío desde 154 kV, segundos después falla Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 1 perdiendo el aporte de generación de las Centrales del área de Cipreses, por lo que se sobrecargan las Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel. Centrales de La Higuera y Confluencia se encuentran fuera de servicio por falla de Líneas 154 kV La Higuera - Tinguiririca desde el 17/04/2016. |  | Sobrecarga en Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2, por Falla en Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Líneas 154 kv Cipreses - Itahue 1 y 2. | 0 | 0 | 0
907 | 1032 | 1032DF | Neomante | 1032 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1242 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:53 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | A las 15:50 horas se produce una Falla casi simultánea de las Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 2, ATR 4 de S/E Itahue queda energizado en vacío desde 154 kV, segundos después falla Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 1 perdiendo el aporte de generación de las Centrales del área de Cipreses, por lo que se sobrecargan las Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel. Centrales de La Higuera y Confluencia se encuentran fuera de servicio por falla de Líneas 154 kV La Higuera - Tinguiririca desde el 17/04/2016. |  | Sobrecarga en Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2, por Falla en Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Líneas 154 kv Cipreses - Itahue 1 y 2. | 0 | 0 | 0
908 | 1033 | 1033DF | Neomante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1242 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:53 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | A las 15:50 horas se produce una Falla casi simultánea de las Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 2, ATR 4 de S/E Itahue queda energizado en vacío desde 154 kV, segundos después falla Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 1 perdiendo el aporte de generación de las Centrales del área de Cipreses, por lo que se sobrecargan las Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel. Centrales de La Higuera y Confluencia se encuentran fuera de servicio por falla de Líneas 154 kV La Higuera - Tinguiririca desde el 17/04/2016. |  | Sobrecarga en Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2, por Falla en Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Líneas 154 kv Cipreses - Itahue 1 y 2. | 0 | 0 | 0
870 | 973 | 973DF | Neomante | 973 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1242 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:53 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | A las 15:50 horas se produce una Falla casi simultánea de las Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 2, ATR 4 de S/E Itahue queda energizado en vacío desde 154 kV, segundos después falla Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 1 perdiendo el aporte de generación de las Centrales del área de Cipreses, por lo que se sobrecargan las Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel. Centrales de La Higuera y Confluencia se encuentran fuera de servicio por falla de Líneas 154 kV La Higuera - Tinguiririca desde el 17/04/2016. |  | Sobrecarga en Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2, por Falla en Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Líneas 154 kv Cipreses - Itahue 1 y 2. | 0 | 0 | 0
871 | 974 | 974DF | Neomante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1242 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:53 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | A las 15:50 horas se produce una Falla casi simultánea de las Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 2, ATR 4 de S/E Itahue queda energizado en vacío desde 154 kV, segundos después falla Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 1 perdiendo el aporte de generación de las Centrales del área de Cipreses, por lo que se sobrecargan las Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel. Centrales de La Higuera y Confluencia se encuentran fuera de servicio por falla de Líneas 154 kV La Higuera - Tinguiririca desde el 17/04/2016. |  | Sobrecarga en Líneas 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2, por Falla en Líneas 220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2 y Líneas 154 kv Cipreses - Itahue 1 y 2. | 0 | 0 | 0
238 | 262 | 262DF | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1230 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:04 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con Falla de Líneas 2x220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
239 | 263 | 263DF | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1230 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:04 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con Falla de Líneas 2x220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
489 | 557 | 557DF | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1230 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:04 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con Falla de Líneas 2x220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
490 | 558 | 558DF | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1230 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:04 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con Falla de Líneas 2x220 kV Ancoa - Itahue 1 y 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
236 | 260 | 260DF | Neomante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1243 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | : Falla en las Líneas 220 kV Ancoa Itahue 1 y 2, deja sin alimentación al ATR4 de S/E Itahue, por lo que el sistema de 154 kV de la Zona Itahue - Jahuel queda inestable alimentado principalmente desde el ATR6 de S/E Jahuel, Generación de Central Cipreses y otras Centrales del área. Contemporáneo se produce la apertura de la Línea 154 kV Cipreses - Itahue Cto. 2 (abierto solo en Cipreses). |  | Corto circuito en el vano de Estructuras 133 y 134 (fases inferiores), por acortamiento de distancia con conductor cortado de Línea de media tensión la cual fue afectada por caida de árbol. | 0 | 0 | 0
488 | 556 | 556DF | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1243 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | : Falla en las Líneas 220 kV Ancoa Itahue 1 y 2, deja sin alimentación al ATR4 de S/E Itahue, por lo que el sistema de 154 kV de la Zona Itahue - Jahuel queda inestable alimentado principalmente desde el ATR6 de S/E Jahuel, Generación de Central Cipreses y otras Centrales del área. Contemporáneo se produce la apertura de la Línea 154 kV Cipreses - Itahue Cto. 2 (abierto solo en Cipreses). |  | Corto circuito en el vano de Estructuras 133 y 134 (fases inferiores), por acortamiento de distancia con conductor cortado de Línea de media tensión la cual fue afectada por caida de árbol. | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 3311 | interno | Programada |  | 2016-04-21 17:02 | 2016-04-21 19:08 |  |  |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del Cto2 de la linea 44kV Las Vegas - FF.CC. Andes por cierre de puentes en la estructura N°72 por descargas atmosféricas. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-22 | 2016-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación manual de estructuras de paso y anclaje y revición de estructuras.Según solicitudes de desconexión N° 170390 y 170389. |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Neomante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 3259 | interno | Programada |  | 2016-04-22 00:18 | 2016-04-22 05:57 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 KV Buin - Espejo Cto.2 para efectuar mantenimiento al DESC 110 KV L/L del Arr.2 en subestación Las Acacias. |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 3259 | interno | Programada |  | 2016-04-22 00:18 | 2016-04-22 05:57 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 KV Buin - Espejo Cto.2 para efectuar mantenimiento al DESC 110 KV L/L del Arr.2 en subestación Las Acacias. |  |  | 0 | 0 | 1
768 | 857 | 857DP | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 3259 | interno | Programada |  | 2016-04-22 00:18 | 2016-04-22 05:57 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 KV Buin - Espejo Cto.2 para efectuar mantenimiento al DESC 110 KV L/L del Arr.2 en subestación Las Acacias. |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 3259 | interno | Programada |  | 2016-04-22 00:18 | 2016-04-22 05:57 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 KV Buin - Espejo Cto.2 para efectuar mantenimiento al DESC 110 KV L/L del Arr.2 en subestación Las Acacias. |  |  | 0 | 0 | 1
770 | 859 | 859DP | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 3259 | interno | Programada |  | 2016-04-22 00:18 | 2016-04-22 05:57 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 KV Buin - Espejo Cto.2 para efectuar mantenimiento al DESC 110 KV L/L del Arr.2 en subestación Las Acacias. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 3301 | interno | Programada |  | 2016-04-22 05:22 | 2016-04-22 05:57 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 KV Chena - Espejo - Ochagavía para conectar Línea 110 KV Buin-Espejo Cto.2 asociado a solicitud CDEC-3259 (Por trabajos de mantenimiento). |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 3437 | interno | Programada |  | 2016-04-22 05:22 | 2016-04-22 05:57 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 Kv para conectar (En Espejo) Línea 110 Kv Buin - Espejo Cto.2, asociado con la solicitud CDEC-3259 por trabajos de mantenimiento en Línea Buin-Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 3437 | interno | Programada |  | 2016-04-22 05:22 | 2016-04-22 05:57 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 Kv para conectar (En Espejo) Línea 110 Kv Buin - Espejo Cto.2, asociado con la solicitud CDEC-3259 por trabajos de mantenimiento en Línea Buin-Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 3437 | interno | Programada |  | 2016-04-22 05:22 | 2016-04-22 05:57 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 Kv para conectar (En Espejo) Línea 110 Kv Buin - Espejo Cto.2, asociado con la solicitud CDEC-3259 por trabajos de mantenimiento en Línea Buin-Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 3437 | interno | Programada |  | 2016-04-22 05:22 | 2016-04-22 05:57 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 Kv para conectar (En Espejo) Línea 110 Kv Buin - Espejo Cto.2, asociado con la solicitud CDEC-3259 por trabajos de mantenimiento en Línea Buin-Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1956 | interno | Programada |  | 2016-04-22 06:00 | 2016-04-22 17:00 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1956 | interno | Programada |  | 2016-04-22 06:00 | 2016-04-22 17:00 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1956 | interno | Programada |  | 2016-04-22 06:00 | 2016-04-22 17:00 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1992 | interno | Programada |  | 2016-04-22 06:00 | 2016-04-22 17:58 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DF | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1275 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 07:39 | 2016-04-22 16:52 |  |  |  | DF | 9.2167 | 1 | 0 | 0 | O.A del interruptor 110 kV de línea San Pedro-Miraflores, cto.2 en extremos de S/E San Pedro y S/E Miraflores. Se ejecuta Transf. automática con éxito en S/E Quilpué y afecta a S/E El Sol de Merval. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DF | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1275 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 07:39 | 2016-04-22 16:52 |  |  |  | DF | 9.2167 | 1 | 0 | 0 | O.A del interruptor 110 kV de línea San Pedro-Miraflores, cto.2 en extremos de S/E San Pedro y S/E Miraflores. Se ejecuta Transf. automática con éxito en S/E Quilpué y afecta a S/E El Sol de Merval. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DF | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1275 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 07:39 | 2016-04-22 16:52 |  |  |  | DF | 9.2167 | 1 | 0 | 0 | O.A del interruptor 110 kV de línea San Pedro-Miraflores, cto.2 en extremos de S/E San Pedro y S/E Miraflores. Se ejecuta Transf. automática con éxito en S/E Quilpué y afecta a S/E El Sol de Merval. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2658 | interno | Programada |  | 2016-04-22 08:31 | 2016-05-02 07:58 |  |  |  | DP | 239.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor de cobre por conductor de aluminio,reemplazo de --- aislación, postes y ferretería, retiro y traslado de material. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Estructura 1A y 131, se instalarán bloqueos en tramos a intervenir y --- en tramos tendidos. --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. MAI - P. TORO --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DP | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 3342 | interno | Programada |  | 2016-04-22 08:33 | 2016-04-22 16:32 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT de 66 kV por corte y poda de árboles. |  |  | 0 | 0 | 1
203 | 224 | 224DP | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2245 | interno | Programada |  | 2016-04-22 08:39 | 2016-04-22 20:17 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Por apoyo en trabajos de mantenimiento correctivo a --- desconectador 89K1-3, la actividad de control realizara desalambrados --- y posteriormente el alambrado del desconectador 89K1-3 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- -Se delimitara la zona de trabajo. --- -Se bloquearan las unidades de bahía correspondientes al Paño K1 en --- los sistemas 1 y 2 de la proteccion 87B diferencial de barras de 500 --- kV --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 (Durante la Faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo de Equipos. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2527 | interno | Programada |  | 2016-04-22 09:17 | 2016-04-22 11:53 |  |  |  | DP | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de transmisión para realizar refuerzo de Barra 220 kV N°1 ( relacionada con solicitud N°2525) |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2527 | interno | Programada |  | 2016-04-22 09:17 | 2016-04-22 11:53 |  |  |  | DP | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de transmisión para realizar refuerzo de Barra 220 kV N°1 ( relacionada con solicitud N°2525) |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2657 | interno | Programada |  | 2016-04-22 09:22 | 2016-06-26 14:33 |  |  |  | DP | 1565.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV HUASCO - MAITENCILLO 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislación e instalación de preformadas en estructuras 5 y --- 6. Sodi N° 1399, a consecuencia de fallas en la línea. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra Estructuras 4 y 7. --- Instalaciones con Riesgo --- L. 110 KV HUASCO - MAITENCILLO 1 ó 2. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-22 09:23 | 2016-04-22 11:01 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 170618 |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-22 10:41 | 2016-04-22 19:55 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección de sistema 1 en paño 52JL1 S/E Collahuasi , el cual se encuentra desalambrado y fuera de servicio, quedando operativo en su reemplazo la protección sistema 2. Según la IRO N° 1 |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 3389 | interno | Programada |  | 2016-04-22 14:47 | 2016-04-22 16:38 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del Cto2 de la linea 44kV las Vegas - FF.CC. Andes por reparación y mantenimiento del Cto1 de la linea 44kV Las Vegas - FF.CC. Andes, entre puentes abierto N°72 hasta N° 135. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 3389 | interno | Programada |  | 2016-04-22 14:47 | 2016-04-22 16:38 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del Cto2 de la linea 44kV las Vegas - FF.CC. Andes por reparación y mantenimiento del Cto1 de la linea 44kV Las Vegas - FF.CC. Andes, entre puentes abierto N°72 hasta N° 135. |  |  | 0 | 0 | 1
212 | 234 | 234DP | Neomante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 3493 | interno | Programada |  | 2016-04-22 18:09 | 2016-04-22 20:42 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea Paine - Buin - Fatima por faenas de poda y tala en la linea. Los consumos de la linea serán transferidos mediante sistema de 66kV : Transformador N°2 de S/E Buin hacia Alto Jahuel y S/E Fatima hacia el paño B2 de S/E Paine mediante la linea Fátima - Hospital.- |  |  | 0 | 0 | 1
215 | 238 | 238DP | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 3495 | interno | Programada |  | 2016-04-22 18:09 | 2016-04-22 20:42 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea Paine - Buin - Fatima por faenas de poda y tala en la linea. Los consumos de la linea serán transferidos mediante sistema de 66kV : Transformador N°2 de S/E Buin hacia Alto Jahuel y S/E Fatima hacia el paño B2 de S/E Paine mediante la linea Fátima - Hospital.- |  |  | 0 | 0 | 1
230 | 253 | 253DF | Neomante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1245 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 18:26 | 2016-04-22 18:32 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Estado del Tiempo: Lluvia. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
878 | 983 | 983DF | Neomante | 983 | Tramo | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1265 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 22:29 | 2016-04-22 22:54 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Si observaciones |  | Se recorre línea sin indicio de falla. Fuerte temporal en la zona. | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1250 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 22:48 | 2016-04-22 22:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1255 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 22:50 | 2016-04-22 22:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
230 | 253 | 253DF | Neomante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1266 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 23:20 | 2016-04-22 23:26 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | En recorrido de línea se encuentra en estructura N°132 indicio de arco y árboles cercanos. Instalación sin daño. | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1251 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 23:22 | 2016-04-22 23:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1252 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 23:23 | 2016-04-22 23:23 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1253 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 23:28 | 2016-04-22 23:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
230 | 253 | 253DF | Neomante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1267 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 23:49 | 2016-04-22 23:52 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | En recorrido de línea se encuentra en estructura N°132 indicio de arco y árboles cercanos. Instalación sin daño. | 0 | 0 | 0
878 | 983 | 983DF | Neomante | 983 | Tramo | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1271 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 23:53 | 2016-04-23 02:04 |  |  |  | DF | 2.1833 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo: Lluvia en la zona de Charrúa. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 3876 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 23:54 | 2016-04-23 00:16 |  |  |  | DF | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 KV Cocharcas-Hualte, por árbol inclinado hacia línea entre estructuras N°309 a N°310. Desconexión es coordinada con distribuidoras de zona. |  |  | 0 | 1 | 0
230 | 253 | 253DF | Neomante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1268 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-22 23:57 | 2016-04-23 00:16 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | En recorrido de línea se encuentra en estructura N°132 indicio de arco y árboles cercanos. Instalación sin daño. | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-23 | 2016-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación manual de estructuras de paso y anclaje y revición de estructuras.Según solicitudes de desconexión N° 170390 y 170389. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | 253 | 253DF | Neomante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1270 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-23 01:07 | 2016-04-23 06:37 |  |  |  | DF | 5.5 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | En recorrido de línea se encuentra en estructura N°132 indicio de arco y árboles cercanos. Instalación sin daño. | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1258 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-23 01:45 | 2016-04-23 02:43 |  |  |  | DF | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzosa del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas, LT 66kV Cocharcas-Hualte, afectando los consumos de SS/EE Hualte y Quirihue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
561 | 635 | 635DP | Neomante | 635 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2246 | interno | Programada |  | 2016-04-23 06:45 | 2016-04-23 12:42 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 Jahuel Buin Florida para limpieza manual de aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
562 | 636 | 636DP | Neomante | 636 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2246 | interno | Programada |  | 2016-04-23 06:45 | 2016-04-23 12:42 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 Jahuel Buin Florida para limpieza manual de aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
563 | 637 | 637DP | Neomante | 637 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2246 | interno | Programada |  | 2016-04-23 06:45 | 2016-04-23 12:42 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 Jahuel Buin Florida para limpieza manual de aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
564 | 638 | 638DP | Neomante | 638 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2246 | interno | Programada |  | 2016-04-23 06:45 | 2016-04-23 12:42 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 Jahuel Buin Florida para limpieza manual de aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
565 | 640 | 640DP | Neomante | 640 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2246 | interno | Programada |  | 2016-04-23 06:45 | 2016-04-23 12:42 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 Jahuel Buin Florida para limpieza manual de aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
566 | 641 | 641DP | Neomante | 641 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2246 | interno | Programada |  | 2016-04-23 06:45 | 2016-04-23 12:42 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 Jahuel Buin Florida para limpieza manual de aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
567 | 642 | 642DP | Neomante | 642 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2246 | interno | Programada |  | 2016-04-23 06:45 | 2016-04-23 12:42 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 Jahuel Buin Florida para limpieza manual de aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
568 | 643 | 643DP | Neomante | 643 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2246 | interno | Programada |  | 2016-04-23 06:45 | 2016-04-23 12:42 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 Jahuel Buin Florida para limpieza manual de aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
975 | 1204 | 1204DP | Neomante | 1204 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2246 | interno | Programada |  | 2016-04-23 06:45 | 2016-04-23 12:42 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 Jahuel Buin Florida para limpieza manual de aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
976 | 1205 | 1205DP | Neomante | 1205 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2246 | interno | Programada |  | 2016-04-23 06:45 | 2016-04-23 12:42 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 Jahuel Buin Florida para limpieza manual de aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DF | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 3758 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-23 08:03 | 2016-04-23 13:38 |  |  |  | DF | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión circuito N° 4, para revisar mufas de salida y pararrayos en S/E GIS Guacolda. Se realizará también lavado de aislación. Por falla ocurrida día jueves 21 de abril. |  |  | 0 | 1 | 0
992 | 1273 | 1273DF | Neomante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 1291 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-23 12:27 | 2016-04-23 12:37 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Tormenta eléctrica y granizo en la zona. Línea 220 kV Charrúa - Duqueco y Duqueco - Temuco en servicio. |  | No establecida. | 0 | 0 | 0
994 | 1275 | 1275DF | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 1291 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-23 12:27 | 2016-04-23 12:37 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Tormenta eléctrica y granizo en la zona. Línea 220 kV Charrúa - Duqueco y Duqueco - Temuco en servicio. |  | No establecida. | 0 | 0 | 0
385 | 435 | 435DF | Neomante | 435 | Tramo | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1281 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:18 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52A9 S/E Charrúa, LT 154KV Charrúa - Los Ángeles, afectando los consumos de SS/EE Los Ángeles, Manso de Velasco, El Avellano, Angol, Collipulli, EFE Collipulli, Tap Renaico, EFE Renaico, Negrete. Al momento de la falla se encontraba generando Central Renaico con 6,8 MW, Central Picoiquén con 10,6 MW, Parque Eólico Cuel 6 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 1274 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-23 14:03 | 2016-04-23 14:54 |  |  |  | DF | 0.85 | 1 | 0 | 0 | De 14:03 a 14:54 horas, desconexión forzada por protecciones cuando transfería 6,7 MW que inyectaba la Planta Celco. |  | Pájaro hace contacto con línea | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1277 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-23 18:06 | 2016-04-23 18:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de SE Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-23 18:48 | 2016-04-23 19:14 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Normalización circuito de control protección sistema 2, según la solicitud de desconexión N° 171358. |  |  | 0 | 1 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-24 | 2016-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación manual de estructuras de paso y anclaje y revición de estructuras.Según solicitudes de desconexión N° 170390 y 170389. |  |  | 0 | 0 | 1
37 | 36 | 36DP | Neomante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1709 | interno | Programada |  | 2016-04-24 00:03 | 2016-04-24 14:12 |  |  |  | DP | 14.15 | 0 | 0 | 0 | Línea de 66kV fuera de servicio, para realizar mantenimiento preventivo básico. Aprovechando la desconexión de la Central Laja que se encuentra en mantenimiento mayor (SD 1700/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
1039 | 1387 | 1387DP | Neomante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2241 | interno | Programada |  | 2016-04-24 07:26 | 2016-04-24 17:26 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL MEDIDAS DE AISLACION 52K2 Y --- 52KZ2; VERIFICACION Y ANALISIS DE PROTECCIONES, 21-21N, REAPRIETE DE --- CONEXIONES DE CONTROL, ANALISIS DE PLC "A" y "B" DEL BCS2, Y APOYO A --- EQUIPOS PRIMARIOS EN DESALAMBRADO Y ALAMBRADO DE 89K2-2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ANCOA: --- -Delimitación de la zona de trabajo --- -Bloqueo de protección 50BF/52K2. --- -Bloqueo de Trip Line del BCS2 --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- S/E ANCOA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL. --- Nota: Con Prueba Experimental se normalizará la Línea y se realizará --- Analisis a protecciones 21/21N y a los PLC "A" y "B" --- del BCS2 --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
730 | 817 | 817DP | Neomante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2252 | interno | Programada |  | 2016-04-24 11:19 | 2016-04-24 20:08 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.2 Jahuel Buin Florida para limpieza manualde aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
731 | 818 | 818DP | Neomante | 818 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2252 | interno | Programada |  | 2016-04-24 11:19 | 2016-04-24 20:08 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.2 Jahuel Buin Florida para limpieza manualde aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
732 | 819 | 819DP | Neomante | 819 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2252 | interno | Programada |  | 2016-04-24 11:19 | 2016-04-24 20:08 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.2 Jahuel Buin Florida para limpieza manualde aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
733 | 820 | 820DP | Neomante | 820 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2252 | interno | Programada |  | 2016-04-24 11:19 | 2016-04-24 20:08 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.2 Jahuel Buin Florida para limpieza manualde aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
734 | 822 | 822DP | Neomante | 822 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2252 | interno | Programada |  | 2016-04-24 11:19 | 2016-04-24 20:08 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.2 Jahuel Buin Florida para limpieza manualde aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
735 | 823 | 823DP | Neomante | 823 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2252 | interno | Programada |  | 2016-04-24 11:19 | 2016-04-24 20:08 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.2 Jahuel Buin Florida para limpieza manualde aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
736 | 824 | 824DP | Neomante | 824 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2252 | interno | Programada |  | 2016-04-24 11:19 | 2016-04-24 20:08 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.2 Jahuel Buin Florida para limpieza manualde aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
737 | 825 | 825DP | Neomante | 825 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2252 | interno | Programada |  | 2016-04-24 11:19 | 2016-04-24 20:08 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.2 Jahuel Buin Florida para limpieza manualde aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
977 | 1206 | 1206DP | Neomante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2252 | interno | Programada |  | 2016-04-24 11:19 | 2016-04-24 20:08 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.2 Jahuel Buin Florida para limpieza manualde aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
978 | 1207 | 1207DP | Neomante | 1207 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2252 | interno | Programada |  | 2016-04-24 11:19 | 2016-04-24 20:08 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.2 Jahuel Buin Florida para limpieza manualde aisladores en Torre 93. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-25 | 2016-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación manual de estructuras de paso y anclaje y revición de estructuras.Según solicitudes de desconexión N° 170390 y 170389. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3272 | interno | Programada |  | 2016-04-25 06:01 | 2016-04-25 18:20 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. en Tramo Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3272 | interno | Programada |  | 2016-04-25 06:01 | 2016-04-25 18:20 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. en Tramo Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3272 | interno | Programada |  | 2016-04-25 06:01 | 2016-04-25 18:20 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. en Tramo Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3349 | interno | Programada |  | 2016-04-25 06:01 | 2016-04-25 18:00 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Cto N° 1 para continuar con refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 3405 | interno | Programada |  | 2016-04-25 07:49 | 2016-04-25 19:20 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del Cto2 de la linea 44kV las Vegas - FF.CC. Andes por reparación y mantenimiento del Cto1 de la linea 44kV Las Vegas - FF.CC. Andes, entre puentes abierto N°72 hasta N° 135. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 3405 | interno | Programada |  | 2016-04-25 07:49 | 2016-04-25 19:20 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del Cto2 de la linea 44kV las Vegas - FF.CC. Andes por reparación y mantenimiento del Cto1 de la linea 44kV Las Vegas - FF.CC. Andes, entre puentes abierto N°72 hasta N° 135. |  |  | 0 | 0 | 1
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-25 09:57 | 2016-04-25 14:58 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Verificación de alambrado y señales para la instalación de la nueva protección diferencial de barra 87B en S/E A, según solicitud de desconexión N° 171025. |  |  | 0 | 0 | 1
1193 | 2810 | 2810DP | Movimiento de Equipos | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-25 15:06 | 2016-04-25 18:26 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Verificación de alambrado y señales para la instalación de la nueva protección diferencial de barra 87B en S/E A, según la solicitud de desconexión N° 171029. |  |  | 0 | 0 | 1
189 | 206 | 206DP | Neomante | 206 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2759 | interno | Programada |  | 2016-04-25 22:47 | 2016-04-26 08:04 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV NOGALES - LOS VILOS, C 1 --- Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Vilos: Puesta en Servicio del nuevo interruptor 52J1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Los Vilos: Se instalará tierras de bloqueo a ambos lados de 52J1. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- BARRA 220 KV, SECCION 1 - LOS VILOS --- Observaciones --- S/E Los Vilos: Puesta en Servicio nuevo 52J1. --- |  |  | 0 | 0 | 1
189 | 206 | 206DP | Neomante | 206 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2758 | interno | Programada |  | 2016-04-25 23:17 | 2016-04-26 08:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV NOGALES - LOS VILOS, C 1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Vilos:Pruebas de control (Normal - Intermedio - Transferido) --- Puesta en Servicio nuevo interruptor 52J1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Los Vilos: Bloqueo 50BF (52J1). (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- BARRA 220 KV, SECCION 1 de S/E LOS VILOS. --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
189 | 206 | 206DP | Neomante | 206 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2747 | interno | Programada |  | 2016-04-25 23:25 | 2016-04-26 07:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV NOGALES - LOS VILOS, C 1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Vilos: Medidas de aislacion a circuitos de control y pruebas de --- control en normal, intermedio y transferido a paño J1. (incorporación de --- nuevo interruptor 52J1). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Los Vilos: Bloqueo 50BF-52J1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E LOS VILOS: BARRA 220 KV, SECCION 1 - LOS VILOS. --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-26 | 2016-04-26 15:45 |  |  |  | DP | 15.75 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación manual de estructuras de paso y anclaje y revición de estructuras.Según solicitudes de desconexión N° 170390 y 170389. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3277 | interno | Programada |  | 2016-04-26 05:55 | 2016-04-26 18:00 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°1, para continuar con refuerzos estructuras A.T, en tramo de Linea Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3277 | interno | Programada |  | 2016-04-26 05:55 | 2016-04-26 18:00 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°1, para continuar con refuerzos estructuras A.T, en tramo de Linea Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3277 | interno | Programada |  | 2016-04-26 05:55 | 2016-04-26 18:00 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°1, para continuar con refuerzos estructuras A.T, en tramo de Linea Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3350 | interno | Programada |  | 2016-04-26 05:55 | 2016-04-26 18:00 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 3908 | interno | Programada |  | 2016-04-26 07:37 | 2016-04-26 19:01 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cto.2 de la línea 44 kV Las Vegas - FF.CC Andes por reparación y mantenimiento del cto.1 de la línea Las Vegas - FF.CC Andes entre puentes abiertos en estructura N° 72 y N° 135 |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 3908 | interno | Programada |  | 2016-04-26 07:37 | 2016-04-26 19:01 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cto.2 de la línea 44 kV Las Vegas - FF.CC Andes por reparación y mantenimiento del cto.1 de la línea Las Vegas - FF.CC Andes entre puentes abiertos en estructura N° 72 y N° 135 |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 3909 | interno | Programada |  | 2016-04-26 07:37 | 2016-04-26 18:48 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto1 de la línea 44kV Las Vegas - FF.CC. Andes para cierre de puentes en estructura N°72, los consumos se transfieren al Cto2. |  |  | 0 | 0 | 1
1389 | 3118 | 3118DP | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-26 08:19 | 2016-04-26 16:24 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y pruebas electricas y protecciones a equipos de paño B3, según solicitud de desconexión N° 171011. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3850 | interno | Programada |  | 2016-04-26 08:49 | 2016-04-26 18:00 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Por montaje de Transformadores de Corriente en posición de Banco de Condensadores N° 2 en S/E Punta de Peuco, se requiere desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3850 | interno | Programada |  | 2016-04-26 08:49 | 2016-04-26 18:00 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Por montaje de Transformadores de Corriente en posición de Banco de Condensadores N° 2 en S/E Punta de Peuco, se requiere desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3850 | interno | Programada |  | 2016-04-26 08:49 | 2016-04-26 18:00 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Por montaje de Transformadores de Corriente en posición de Banco de Condensadores N° 2 en S/E Punta de Peuco, se requiere desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-26 09:50 | 2016-04-26 20:07 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 1 y Puesta en servicio paño JL1 y Pruebas S/E COLLAHUASI; Reemplazo de protección sistema 1 y Puesta en servicio paño J3 Y Pruebas en S/E LAGUNAS, según la solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
18 | 16 | 16DP | Neomante | 16 | Tramo | LOS MAQUIS - POLPAICO 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 3257 | interno | Programada |  | 2016-04-26 10:51 | 2016-04-26 16:43 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo de arriostramiento de la Línea 220 kV Polpaico - Los Maquis Circuito 2 entre torre 73 y 74. Se realizará la instalación de grampas de suspensión en cada fase del circuito con su correspondiente aislador polimérico clase 245kV a través de un Perlón sujetado a un muerto gravitacional, los cuales cumplirán las funciones de alejar las fases del área de trabajo y así conseguir un margen más amplio en distancias de seguridad con respecto a las actividades de izado de la torres a instalar. Re-parametrización protecciones paño J12 S.E Polpaico y J2 S.E Lo Maquis de acuerdo a Estudio de coordinación y ajuste de protecciones Central Quilapilún y su protocolización. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-26 15:45 | 2016-04-27 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sobre la línea (Proyecto EWS). Realizar el cambio de la torre 93. Reforzamiento de la torre 21, segun la SD N° 171177 y Matenimiento a EEPP, Limpieza Manual de Asiladores y revision de Estruc |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-27 | 2016-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sobre la línea (Proyecto EWS). Realizar el cambio de la torre 93. Reforzamiento de la torre 21, segun la SD N° 171177 y Matenimiento a EEPP, Limpieza Manual de Asiladores y revision de Estruc |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3278 | interno | Programada |  | 2016-04-27 06:04 | 2016-04-27 18:28 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°1, para continuar con refuerzos estructuras A.T, en tramo de Linea Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3278 | interno | Programada |  | 2016-04-27 06:04 | 2016-04-27 18:28 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°1, para continuar con refuerzos estructuras A.T, en tramo de Linea Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3278 | interno | Programada |  | 2016-04-27 06:04 | 2016-04-27 18:28 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°1, para continuar con refuerzos estructuras A.T, en tramo de Linea Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3351 | interno | Programada |  | 2016-04-27 06:04 | 2016-04-27 18:30 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°1, para continuar con refuerzos estructuras A.T, en tramo de Linea Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4130 | interno | Programada |  | 2016-04-27 07:35 | 2016-04-27 13:08 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cto.2 de la línea 44 kV Las Vegas - FF.CC Andes por reparación y mantenimiento del cto.1 de la línea Las Vegas - FF.CC Andes entre puentes abiertos en estructura N° 72 y N° 135 |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4130 | interno | Programada |  | 2016-04-27 07:35 | 2016-04-27 13:08 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cto.2 de la línea 44 kV Las Vegas - FF.CC Andes por reparación y mantenimiento del cto.1 de la línea Las Vegas - FF.CC Andes entre puentes abiertos en estructura N° 72 y N° 135 |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-27 08:46 | 2016-04-27 18:50 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones sistema 1, pruebas y puesta en servicio paño JL3 en S/E LAGUNAS y Paño JL1 en S/E COLLLAHUASI, según la solicitud de desconexión N° 169926. |  |  | 0 | 0 | 1
48 | 47 | 47DF | Neomante | 47 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | HIDROELECTRICA LA HIGUERA | Informe Fallas | 1334 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-27 18:38 | 2016-09-20 09:23 |  |  |  | DF | 3494.75 | 1 | 0 | 0 | Caida de estructura 55, Desconexión forzada de LT Tinguiririca - La Higuera, se mantiene Cto N°1 Indisponible |  | Desconexión por caida de estructura de LT La Higuera - Tinguiririca | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-28 | 2016-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sobre la línea (Proyecto EWS). Realizar el cambio de la torre 93. Reforzamiento de la torre 21, segun la SD N° 171177 y Matenimiento a EEPP, Limpieza Manual de Asiladores y revision de Estruc |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3452 | interno | Programada |  | 2016-04-28 05:50 | 2016-04-28 18:10 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para continuar con refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3452 | interno | Programada |  | 2016-04-28 05:50 | 2016-04-28 18:10 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para continuar con refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3452 | interno | Programada |  | 2016-04-28 05:50 | 2016-04-28 18:10 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para continuar con refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3455 | interno | Programada |  | 2016-04-28 05:50 | 2016-04-28 18:10 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para continuar con refuerzo de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2990 | interno | Programada |  | 2016-04-28 06:25 | 2016-04-28 18:33 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LTx Ventanas-Torquemada circuito N° 2, por traspaso de conductores desde Torre Auxiliar a Torre N° 6 y traspaso de conductores desde Torre N° 12 a Torre Auxiliar. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4136 | interno | Programada |  | 2016-04-28 07:34 | 2016-04-28 20:00 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cto.2 de la línea 44 kV Las Vegas - FF.CC Andes por reparación y mantenimiento del cto.1 de la línea Las Vegas - FF.CC Andes entre puentes abiertos en estructura N° 72 y N° 135. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4136 | interno | Programada |  | 2016-04-28 07:34 | 2016-04-28 20:00 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cto.2 de la línea 44 kV Las Vegas - FF.CC Andes por reparación y mantenimiento del cto.1 de la línea Las Vegas - FF.CC Andes entre puentes abiertos en estructura N° 72 y N° 135. |  |  | 0 | 0 | 1
1024 | 1370 | 1370DP | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 4075 | interno | Programada |  | 2016-04-28 09:03 | 2016-04-28 15:11 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión linea 66 kV Loncoche-Villarrica 2 por tala de árboles cercanos a línea. Consumos de SE Villarrica serán respaldados a través de línea 66 kV Loncoche-Villarrica 1. |  |  | 0 | 0 | 1
277 | 309 | 309DP | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 3652 | interno | Programada |  | 2016-04-28 10:13 | 2016-04-28 16:44 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea Talca - Panguilemo N°1, esto incluye el paño 52B1 en SE Talca, la línea Itahue - Talca N°2 quedará abasteciendo los consumos de la barra de SE Talca, para las maniobras de apertura de la línea se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 en SE Itahue. |  |  | 0 | 0 | 1
408 | 461 | 461DF | Neomante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 4591 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-28 15:52 | 2016-04-28 18:38 |  |  |  | DF | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reparación de hebras cortadas en fase central entre estructuras 115 y 116 del Tramo de Línea Coronel-Tap Loma Colorada N°1. S/E Loma Colorada será transferida hacia Línea 2 Concepción-Coronel. |  |  | 0 | 1 | 0
991 | 1272 | 1272DF | Neomante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 1330 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-28 22:22 | 2016-04-28 22:39 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DF | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 1332 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-28 23:34 | 2016-04-29 13:30 |  |  |  | DF | 13.9333 | 1 | 0 | 0 | se informa a CDEC y se revisan protecciones operadas, se decide realizar patrullaje con luz de día. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DF | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 1332 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-28 23:34 | 2016-04-29 13:30 |  |  |  | DF | 13.9333 | 1 | 0 | 0 | se informa a CDEC y se revisan protecciones operadas, se decide realizar patrullaje con luz de día. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DF | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 1332 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-28 23:34 | 2016-04-29 13:30 |  |  |  | DF | 13.9333 | 1 | 0 | 0 | se informa a CDEC y se revisan protecciones operadas, se decide realizar patrullaje con luz de día. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DF | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 1333 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-28 23:34 | 2016-04-29 13:30 |  |  |  | DF | 13.9333 | 1 | 0 | 0 | Falta realizar el patrullaje para determinar la causa real | en investigación. |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-29 | 2016-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sobre la línea (Proyecto EWS). Realizar el cambio de la torre 93. Reforzamiento de la torre 21, segun la SD N° 171177 y Matenimiento a EEPP, Limpieza Manual de Asiladores y revision de Estruc |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-29 08:50 | 2016-04-29 12:14 |  |  |  | DP | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación mecanizado, según la solicitud de desconexión N° 171478. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-29 09:08 | 2016-04-30 |  |  |  | DP | 14.8667 | 0 | 0 | 0 | Modificación Protección 87B pruebas y carga de ajustes (Proyecto EWS), según la solicitud de conexión N° 171415 y ECP N° 691. |  |  | 0 | 0 | 1
408 | 461 | 461DP | Neomante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 4243 | interno | Programada |  | 2016-04-29 11:16 | 2016-04-29 17:24 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará una poda de árboles cercanos a la línea LT 66 kV Concepción-Coronel N°1, por tal motivo se requiere una orden de precaución sobre el 52B8 de S/E Concepción y 52B8 de S/E Coronel. Los bloqueos solicitados, se realizará en forma paulatina y efectiva en el período correspondiente al inicio y término de los trabajos en las cercanías de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DF | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 1346 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-29 18:12 | 2016-04-29 18:48 |  |  |  | DF | 0.6 | 1 | 0 | 0 | Presunción de operación por Ave ( de acuerdo a experiencias anteriores) | Ave(Jote) electrocutada |  | 0 | 0 | 0
1132 | 1562 | 1562DP | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 4173 | interno | Programada |  | 2016-04-29 18:28 | 2016-04-29 19:00 |  |  |  | DP | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de conexión, pruebas y puesta en servicio de Línea 220 kV Bureo - S/E Renaico (Parque Eólico Renaico) |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-30 | 2016-04-30 16:29 |  |  |  | DP | 16.4833 | 0 | 0 | 0 | Modificación Protección 87B pruebas y carga de ajustes (Proyecto EWS), según la solicitud de conexión N° 171415 y ECP N° 691. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-30 | 2016-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sobre la línea (Proyecto EWS). Realizar el cambio de la torre 93. Reforzamiento de la torre 21, segun la SD N° 171177 y Matenimiento a EEPP, Limpieza Manual de Asiladores y revision de Estruc |  |  | 0 | 0 | 1
256 | 280 | 280DF | Neomante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1342 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-30 03:46 | 2016-04-30 13:12 |  |  |  | DF | 9.4333 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
258 | 282 | 282DF | Neomante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1342 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-30 03:46 | 2016-04-30 13:12 |  |  |  | DF | 9.4333 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-30 08:31 | 2016-04-30 19:53 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones sistema 1 y 2, según solicitudes de desconexión N° 171620 y 170007. |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DF | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-30 08:40 | 2016-04-30 13:00 |  |  |  | DF | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación mecanizado, según la solicitud de desconexión N° 171479. |  |  | 0 | 1 | 0
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 4927 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-30 08:59 | 2016-04-30 12:41 |  |  |  | DF | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo de Línea Loncoche - Villarrica Cto. N°1 por Poda de emergencia en las estructuras N° 132-133. |  |  | 0 | 1 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-01 | 2016-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sobre la línea (Proyecto EWS). Realizar el cambio de la torre 93. Reforzamiento de la torre 21, segun la SD N° 171177 y Matenimiento a EEPP, Limpieza Manual de Asiladores y revision de Estruc |  |  | 0 | 0 | 1
891 | 998 | 998DP | Neomante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 4407 | interno | Programada |  | 2016-05-01 08:00 | 2016-05-06 13:00 |  |  |  | DP | 125 | 0 | 0 | 0 | por reparación de cable de guardia y fibra óptica en patio de mufas de subestación Guacolda. Sistema de protección Carrier queda en servicio. Sistema EDAG fase I queda fuera de servicio. Se aprovechará de realizar instalación de pararrayos en patio de Mufas. |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-01 08:18 | 2016-05-01 13:24 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación mecanizado, según la solicitud de desconexión N° 171480. |  |  | 0 | 0 | 1
829 | 920 | 920DF | Neomante | 920 | Tramo | POLPAICO - TAP EL LLANO 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 4981 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-01 08:35 | 2016-05-03 18:29 |  |  |  | DF | 57.9 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Línea El Llano - SAG, por probabilidad de descarga Atmosférica. |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 4981 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-01 08:35 | 2016-05-03 18:29 |  |  |  | DF | 57.9 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Línea El Llano - SAG, por probabilidad de descarga Atmosférica. |  |  | 0 | 1 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-01 09:05 | 2016-05-01 19:29 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 2, según solicitud de desconexión N° 170008. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sobre la línea (Proyecto EWS). Realizar el cambio de la torre 93. Reforzamiento de la torre 21, segun la SD N° 171177 y Matenimiento a EEPP, Limpieza Manual de Asiladores y revision de Estruc |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4338 | interno | Programada |  | 2016-05-02 06:00 | 2016-05-02 18:10 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4338 | interno | Programada |  | 2016-05-02 06:00 | 2016-05-02 18:10 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4338 | interno | Programada |  | 2016-05-02 06:00 | 2016-05-02 18:10 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4347 | interno | Programada |  | 2016-05-02 06:00 | 2016-05-02 18:10 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 3993 | interno | Programada |  | 2016-05-02 07:09 | 2016-05-02 17:04 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 3993 | interno | Programada |  | 2016-05-02 07:09 | 2016-05-02 17:04 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 3993 | interno | Programada |  | 2016-05-02 07:09 | 2016-05-02 17:04 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 3993 | interno | Programada |  | 2016-05-02 07:09 | 2016-05-02 17:04 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 3972 | interno | Programada |  | 2016-05-02 07:58 | 2016-06-01 08:07 |  |  |  | DP | 720.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 Maitencillo-Cardones, sector 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor de cobre por conductor de aluminio,reemplazo de --- aislación, postes y ferretería, retiro y traslado de materiales a lugar --- de la faena, entre estructuras 1A y 131. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Estructura 1A y 131, se instalaran bloqueos en tramos a intervenir y --- en tramos tendidos. --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES, S. MAI - P. TORO --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-02 08:12 | 2016-05-02 13:14 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación mecanizado, según la solicitud de desconexión N° 171481. |  |  | 0 | 0 | 1
529 | 599 | 599DP | Neomante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 4244 | interno | Programada |  | 2016-05-02 12:00 | 2016-05-02 16:42 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo LT Tap L. Colorada-Coronel N° 2 por poda de árboles cercanos a la línea. La carga de la línea será respaldada desde S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 1
837 | 928 | 928DF | Neomante | 928 | Tramo | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5088 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-02 12:06 | 2016-05-02 17:56 |  |  |  | DF | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E RANCAGUA: PAÑO A3 L. SAUZAL --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Con desconexión del Paño A3 se realizarán levantamientos --- de alambrados de control del paño A3 y pruebas de control por no cierre --- del interruptor durante intentos de cierre con ordenes remotas y locales --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Se pasará SW telemando a la posicion local cuando se realicen --- pruebas sobre el interruptor. --- - Se delimitará zona de trabajo paño de control 52A3. --- - Se bloqueará el retiro de los fusibles de cierre del paño 52A3 --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA-A. JAHUEL 2 (Apertura 52A1 de S/E --- Rancagua durante la Intervención) --- Observaciones --- Nota: La Línea 154 kV Sauzal-Rancagua estará Energizada desde S/E --- Sauzal, alimentando a Minera Valle Central. --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
929 | 1063 | 1063DF | Neomante | 1063 | Tramo | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5088 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-02 12:06 | 2016-05-02 17:56 |  |  |  | DF | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E RANCAGUA: PAÑO A3 L. SAUZAL --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Con desconexión del Paño A3 se realizarán levantamientos --- de alambrados de control del paño A3 y pruebas de control por no cierre --- del interruptor durante intentos de cierre con ordenes remotas y locales --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Se pasará SW telemando a la posicion local cuando se realicen --- pruebas sobre el interruptor. --- - Se delimitará zona de trabajo paño de control 52A3. --- - Se bloqueará el retiro de los fusibles de cierre del paño 52A3 --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA-A. JAHUEL 2 (Apertura 52A1 de S/E --- Rancagua durante la Intervención) --- Observaciones --- Nota: La Línea 154 kV Sauzal-Rancagua estará Energizada desde S/E --- Sauzal, alimentando a Minera Valle Central. --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-02 15:02 | 2016-05-03 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Mtto equipos primarios SSEE Sulfuros paño Lixiviación 89BT1-1; 89B1; 89B1-T; 52BT1, según la solicitud de desconexión N° 171458. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-03 | 2016-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sobre la línea (Proyecto EWS). Realizar el cambio de la torre 93. Reforzamiento de la torre 21, segun la SD N° 171177 y Matenimiento a EEPP, Limpieza Manual de Asiladores y revision de Estruc |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-03 | 2016-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mtto equipos primarios SSEE Sulfuros paño Lixiviación 89BT1-1; 89B1; 89B1-T; 52BT1, según la solicitud de desconexión N° 171458. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4341 | interno | Programada |  | 2016-05-03 06:00 | 2016-05-03 18:11 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4341 | interno | Programada |  | 2016-05-03 06:00 | 2016-05-03 18:11 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4341 | interno | Programada |  | 2016-05-03 06:00 | 2016-05-03 18:11 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4414 | interno | Programada |  | 2016-05-03 06:00 | 2016-05-03 18:11 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de Torres A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4773 | interno | Programada |  | 2016-05-03 07:07 | 2016-05-03 10:00 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°73 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. La línea quedara radial desde S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4773 | interno | Programada |  | 2016-05-03 07:07 | 2016-05-03 10:00 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°73 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. La línea quedara radial desde S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4773 | interno | Programada |  | 2016-05-03 07:07 | 2016-05-03 10:00 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°73 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. La línea quedara radial desde S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4773 | interno | Programada |  | 2016-05-03 07:07 | 2016-05-03 10:00 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°73 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. La línea quedara radial desde S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | 3084 | 3084DP | Movimiento de Equipos | 3084 | Tramo | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-03 07:59 | 2016-05-03 16:15 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a la solicitud de desconexión N° 171845 |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-03 09:06 | 2016-05-03 16:49 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación mecanizado, según la solicitud de desconexión N° 171719. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4841 | interno | Programada |  | 2016-05-03 10:00 | 2016-05-03 15:02 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea, limpieza de aisladores, verificación de indicadores de falla, según SD-4773/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4841 | interno | Programada |  | 2016-05-03 10:00 | 2016-05-03 15:02 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea, limpieza de aisladores, verificación de indicadores de falla, según SD-4773/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
529 | 599 | 599DP | Neomante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 4573 | interno | Programada |  | 2016-05-03 10:55 | 2016-05-03 17:42 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo LT Tap L. Colorada-Coronel N° 2 por poda de árboles cercanos a la línea. La carga de la línea será respaldada desde S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 1
998 | 1311 | 1311DF | Neomante | 1311 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C2 | STS | Informe Fallas | 1377 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-03 17:54 | 2016-05-03 18:09 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-04 | 2016-05-04 10:50 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sobre la línea (Proyecto EWS). Realizar el cambio de la torre 93. Reforzamiento de la torre 21, segun la SD N° 171177 y Matenimiento a EEPP, Limpieza Manual de Asiladores y revision de Estruc |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-04 | 2016-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mtto equipos primarios SSEE Sulfuros paño Lixiviación 89BT1-1; 89B1; 89B1-T; 52BT1, según la solicitud de desconexión N° 171458. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4456 | interno | Programada |  | 2016-05-04 05:52 | 2016-05-04 17:00 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de Línea 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4868 | interno | Programada |  | 2016-05-04 07:19 | 2016-05-04 10:37 |  | 2016-05-04 07:19 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°71 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. La línea quedara radial desde S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4868 | interno | Programada |  | 2016-05-04 07:19 | 2016-05-04 10:37 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°71 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. La línea quedara radial desde S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4868 | interno | Programada |  | 2016-05-04 07:19 | 2016-05-04 10:37 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°71 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. La línea quedara radial desde S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4868 | interno | Programada |  | 2016-05-04 07:19 | 2016-05-04 10:37 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°71 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. La línea quedara radial desde S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-04 08:10 | 2016-05-04 13:52 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Lipieza manual de aislación en pararrayos y torres Zona Costa, según solicitud de desconexión N° 171829. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4871 | interno | Programada |  | 2016-05-04 07:19 | 2016-05-04 17:07 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea, limpieza de aisladores, verificación de indicadores de falla, según SD-4868/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DF | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 5305 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-04 12:16 | 2016-05-04 13:21 |  |  |  | DF | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION 220 KV GUACOLDA – MAITENCILLO, CIRCUITO 4 Patio Mufas Guacolda: Lavado aislación equipos Primarios por aumento significativo contaminación. Eliminar riesgo de flashover en equipos asociados a Cto N° 4 |  |  | 0 | 1 | 0
423 | 482 | 482DF | Neomante | 482 | Tramo | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1383 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-04 14:50 | 2016-05-04 18:50 |  |  |  | DF | 4 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52H2 S/E Cerrillos, afectando los consumos de S/E Los Loros. Al momento de la falla Central Solar Los Loros no se encontraba generando (Confirmado con Central y CDEC). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-04 15:05 | 2016-05-05 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-04 15:05 | 2016-05-05 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-04 15:05 | 2016-05-05 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-05 | 2016-05-05 15:15 |  |  |  | DP | 15.25 | 0 | 0 | 0 | Mtto equipos primarios SSEE Sulfuros paño Lixiviación 89BT1-1; 89B1; 89B1-T; 52BT1, según la solicitud de desconexión N° 171458. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DF | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5740 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-05 00:33 | 2016-05-05 03:43 |  |  |  | DF | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, S. ITA-Y. BUEN --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puentes electricos en estructura de anclaje N°159 para --- normalizar la configuración de la Línea --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra de bloqueo en estructura intervenida (N°159) --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 154 kV ITAHUE - CHARRUA, SECTOR ITAHUE-YERBAS BUENAS (Al --- terminoi de la faena) --- Observaciones --- Nota 1: Desconexión coordinada con Transnet y Luzlinares --- Nota 2: Durante las Maniobras de Normalización se desconectará el --- Sector Itahue-Parral, para lo cual se traspasarán los --- consumos de 66 kV entre SS/EE Parral y Linares, para lo cual se debe --- mantener el paralelo en 154 kV de las SS/EE Linares y Parral. --- |  |  | 0 | 1 | 0
252 | 276 | 276DF | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5740 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-05 00:33 | 2016-05-05 03:43 |  |  |  | DF | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, S. ITA-Y. BUEN --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puentes electricos en estructura de anclaje N°159 para --- normalizar la configuración de la Línea --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra de bloqueo en estructura intervenida (N°159) --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 154 kV ITAHUE - CHARRUA, SECTOR ITAHUE-YERBAS BUENAS (Al --- terminoi de la faena) --- Observaciones --- Nota 1: Desconexión coordinada con Transnet y Luzlinares --- Nota 2: Durante las Maniobras de Normalización se desconectará el --- Sector Itahue-Parral, para lo cual se traspasarán los --- consumos de 66 kV entre SS/EE Parral y Linares, para lo cual se debe --- mantener el paralelo en 154 kV de las SS/EE Linares y Parral. --- |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4344 | interno | Programada |  | 2016-05-05 05:53 | 2016-05-05 18:28 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4344 | interno | Programada |  | 2016-05-05 05:53 | 2016-05-05 18:28 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4344 | interno | Programada |  | 2016-05-05 05:53 | 2016-05-05 18:28 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4457 | interno | Programada |  | 2016-05-05 05:53 | 2016-05-05 18:28 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de Línea 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4342 | interno | Programada |  | 2016-05-05 05:53 | 2016-05-05 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4342 | interno | Programada |  | 2016-05-05 05:53 | 2016-05-05 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4342 | interno | Programada |  | 2016-05-05 05:53 | 2016-05-05 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 5105 | interno | Programada |  | 2016-05-05 07:14 | 2016-05-05 15:13 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento planificado paño de línea en S/E el cobre |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4906 | interno | Programada |  | 2016-05-05 07:43 | 2016-05-05 17:00 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea, limpieza de aisladores, verificación de indicadores de falla, hasta puentes abierto en estructura N°71. También se realizara mantenimiento general al interruptor y desconectadores 110kV de la posición en S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DF | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Informe Fallas | 1388 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-05 07:58 | 2016-05-05 08:14 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Una vez provocada la falla se realiza conexión de linea sin informar previamente a CDEC, Central se encontraba sin generación en el momento de la desconexion. |  | Realizando labores de aseo de rutina en gabinete de protección de línea se produce operación de diferencia de línea 87L se intenta reponer línea, posteriormente se produjo nuevamente dicha falla, la cual se revisa y se encuentra cable suelto, se realiza reapreté y se normaliza línea. | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-05 08:38 | 2016-05-05 13:44 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación Zona Costa, según solicitud de desconexión N° 171831. |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-05 09:11 | 2016-05-05 19:20 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 2, pruebas y puesta en servicio paño JL3 en S/E Lagunas y paño JL1 en S/E Collahuasi, según la solicitud de desconexión N°170011. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4924 | interno | Programada |  | 2016-05-05 09:31 | 2016-05-05 18:40 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solo en extremo SE Alfalfal para realizar trabajos de refuerzo de barra 220 kV N°2 SE Alfalfal (Relacionada con solicitud N°4923) |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4924 | interno | Programada |  | 2016-05-05 09:31 | 2016-05-05 18:40 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solo en extremo SE Alfalfal para realizar trabajos de refuerzo de barra 220 kV N°2 SE Alfalfal (Relacionada con solicitud N°4923) |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DP | Neomante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 4835 | interno | Programada |  | 2016-05-05 09:43 | 2016-05-05 17:49 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante labores de poda y tala cercana a la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
516 | 584 | 584DF | Neomante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 1385 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-05 12:29 | 2016-05-05 14:47 |  |  |  | DF | 2.3 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de 52B2 de S/E El Manco. Sin pérdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Neomante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 1385 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-05 12:29 | 2016-05-05 14:47 |  |  |  | DF | 2.3 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de 52B2 de S/E El Manco. Sin pérdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-05 13:47 | 2016-05-05 14:25 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual patio de mufas, según la solicitud de desconexión N°171837. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-06 | 2016-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-06 | 2016-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-06 | 2016-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4345 | interno | Programada |  | 2016-05-06 05:42 | 2016-05-06 18:20 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4345 | interno | Programada |  | 2016-05-06 05:42 | 2016-05-06 18:20 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4345 | interno | Programada |  | 2016-05-06 05:42 | 2016-05-06 18:20 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2, para continuar con el refuerzo estructuras A.T. en tramo de Línea 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4458 | interno | Programada |  | 2016-05-06 05:42 | 2016-05-06 18:20 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de Línea 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4956 | interno | Programada |  | 2016-05-06 06:27 | 2016-05-06 18:39 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para realizar traspaso de conductores desde torre auxiliar a torre N° 12. Adicionalmente se realizará mantenimiento preventivo a interruptor 52H2 y pararrayos en extremo SE Torquemada. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4908 | interno | Programada |  | 2016-05-06 07:40 | 2016-05-06 15:30 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea, limpieza de aisladores, verificación de indicadores de falla, hasta puentes abierto en estructura N°71. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-06 08:37 | 2016-05-06 14:43 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de protección sistema 2, pruebas y puesta en servicio paño JL3 en S/E Lagunas y paño JL1 en S/E Collahuasi, según la solicitud de desconexión N°170012. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4980 | interno | Programada |  | 2016-05-06 09:03 | 2016-05-06 14:55 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solo en extremo SE Alfalfal para realizar trabajos de refuerzo de barra 220 kV N°2 en SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4980 | interno | Programada |  | 2016-05-06 09:03 | 2016-05-06 14:55 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solo en extremo SE Alfalfal para realizar trabajos de refuerzo de barra 220 kV N°2 en SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4909 | interno | Programada |  | 2016-05-06 13:18 | 2016-05-06 15:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en la estructura N°71 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4909 | interno | Programada |  | 2016-05-06 13:18 | 2016-05-06 15:30 |  |  |  | DP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en la estructura N°71 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4909 | interno | Programada |  | 2016-05-06 13:18 | 2016-05-06 15:30 |  |  |  | DP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en la estructura N°71 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4909 | interno | Programada |  | 2016-05-06 13:18 | 2016-05-06 15:30 |  |  |  | DP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en la estructura N°71 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-07 | 2016-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-07 | 2016-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-07 | 2016-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6154 | interno | Programada |  | 2016-05-07 00:36 | 2016-05-07 12:49 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de los tramos de linea 66kV Rancagua- Tap Graneros y Tap Graneros - Sn. Fco. Mostazal, con motivo de la ejecución de trabajos de MPB en DDCC 89B2 de Tap Graneros. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6154 | interno | Programada |  | 2016-05-07 00:36 | 2016-05-07 12:49 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de los tramos de linea 66kV Rancagua- Tap Graneros y Tap Graneros - Sn. Fco. Mostazal, con motivo de la ejecución de trabajos de MPB en DDCC 89B2 de Tap Graneros. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 6154 | interno | Programada |  | 2016-05-07 00:36 | 2016-05-07 12:49 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de los tramos de linea 66kV Rancagua- Tap Graneros y Tap Graneros - Sn. Fco. Mostazal, con motivo de la ejecución de trabajos de MPB en DDCC 89B2 de Tap Graneros. |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 6154 | interno | Programada |  | 2016-05-07 00:36 | 2016-05-07 12:49 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de los tramos de linea 66kV Rancagua- Tap Graneros y Tap Graneros - Sn. Fco. Mostazal, con motivo de la ejecución de trabajos de MPB en DDCC 89B2 de Tap Graneros. |  |  | 0 | 0 | 1
1030 | 1377 | 1377DP | Neomante | 1377 | Tramo | PLANTA MDP TENO - ESTRUCTURA 5 154KV C1 | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | 4107 | interno | Programada |  | 2016-05-07 08:10 | 2016-05-08 16:26 |  |  |  | DP | 32.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por MPB |  |  | 0 | 0 | 1
71 | 72 | 72DP | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 4363 | interno | Programada |  | 2016-05-07 08:30 | 2016-05-07 18:30 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Se solicita circuito N° 1 Colbun - Candelaria (Paño J7 y J3) desenergizado. Se realizara mantenimiento al circuito N°1 Colbun - Candelaria y al paño J7 en S/E Colbun. este mantenimiento involucra los siguientes equipos: Interruptor 52J7, desconectador 89J3 y 89J-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-07 08:57 | 2016-05-07 12:54 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores, según la solicitud de desconexión N°171997. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 5859 | interno | Programada |  | 2016-05-07 09:04 | 2016-05-07 16:13 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT66 kV Loncoche-Villarrica 1 por poda de arboles cercanos a linea. SE Pucon será respaldada desde LT 66 kV Loncoche-Villarica 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-08 | 2016-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-08 | 2016-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-08 | 2016-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | 413 | 413DP | Neomante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 5500 | interno | Programada |  | 2016-05-08 03:57 | 2016-05-08 14:13 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Pumahue-Chivilcán: Desconexión programada por trabajos de reemplazo DDCC 89B2-2 en S/E Chivilcán. No hay interrupción de suministro consumos de S/E Chivilcán serán respaldados a través de redes MT desde SSEE Pumahue-Las Encinas y Padre las Casas. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | 414 | 414DP | Neomante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 5504 | interno | Programada |  | 2016-05-08 03:57 | 2016-05-08 14:13 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Chivilcán-Las Encinas: Desconexión programada por trabajos de reemplazo DDCC 89B2-2 en S/E Chivilcán. No hay interrupción de suministro consumos de SSEE Gorbea, Licanco, Pitrufquén y Padre las Casas serán respaldados desde LT Temuco-Loncoche #1. Consumos de SE Las Encinas serán respaldados desde LT 66kV Temuco-Loncoche #2. |  |  | 0 | 0 | 1
392 | 442 | 442DP | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 5631 | interno | Programada |  | 2016-05-08 06:09 | 2016-05-08 12:50 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | En S/E Villarrica: Desconexión programada de paños B2,B4 y BS por trabajos de mantenimiento y revisión de alarma de baja presión SF6 en interruptor 52B2 asociado a línea de transmisión 66kV Villarrica-Pucón, por personal de ALSTOM. No existe interrupción de suministro, consumos de S/E Pucón serán respaldados a través de redes MT |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-08 08:26 | 2016-05-08 13:20 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores, según la IRO N°171998. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-09 | 2016-05-09 22:29 |  |  |  | DP | 22.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-09 | 2016-05-09 22:29 |  |  |  | DP | 22.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-09 | 2016-05-09 22:29 |  |  |  | DP | 22.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en SE Ohiggins, con ocación del proyecto EWS, Conexión a barra Gis en S/E O´higgins y S/E Puri, conexión transposición de línea torre 342, según la solicitud de desconexión N°171745. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5435 | interno | Programada |  | 2016-05-09 05:53 | 2016-05-09 18:15 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5435 | interno | Programada |  | 2016-05-09 05:53 | 2016-05-09 18:15 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5435 | interno | Programada |  | 2016-05-09 05:53 | 2016-05-09 18:15 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5452 | interno | Programada |  | 2016-05-09 05:53 | 2016-05-09 18:15 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 4957 | interno | Programada |  | 2016-05-09 06:38 | 2016-05-09 18:33 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para realizar traspaso de conductores desde torre auxiliar a torre N° 12. Adicionalmente se realizará mantenimiento preventivo a interruptor 52H1 SE Torquemada. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4009 | interno | Programada |  | 2016-05-09 08:37 | 2016-05-09 17:08 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea cto 1 |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4009 | interno | Programada |  | 2016-05-09 08:37 | 2016-05-09 17:08 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea cto 1 |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4009 | interno | Programada |  | 2016-05-09 08:37 | 2016-05-09 17:08 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea cto 1 |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4009 | interno | Programada |  | 2016-05-09 08:37 | 2016-05-09 17:08 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea cto 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-09 09:05 | 2016-05-09 18:50 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 1, Paños 52J4, y 52JL2, según las solicitudes de desconexión N°170889 y N°171633. |  |  | 0 | 0 | 1
229 | 252 | 252DP | Neomante | 252 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 5689 | interno | Programada |  | 2016-05-09 09:51 | 2016-05-09 17:12 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea Punta Cortes - Cachapoal N°1 como medida de precaución ante labores de poda y tala cercanas a la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5436 | interno | Programada |  | 2016-05-10 05:57 | 2016-05-10 18:05 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5436 | interno | Programada |  | 2016-05-10 05:57 | 2016-05-10 18:05 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5436 | interno | Programada |  | 2016-05-10 05:57 | 2016-05-10 18:05 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5453 | interno | Programada |  | 2016-05-10 05:57 | 2016-05-10 18:05 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Neomante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 5876 | interno | Programada |  | 2016-05-10 06:48 | 2016-05-10 16:24 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento paño de línea en S/E el Cobre |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4938 | interno | Programada |  | 2016-05-10 08:24 | 2016-05-10 12:04 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°73 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. La línea quedara radial desde S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4938 | interno | Programada |  | 2016-05-10 08:24 | 2016-05-10 12:04 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°73 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. La línea quedara radial desde S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4938 | interno | Programada |  | 2016-05-10 08:24 | 2016-05-10 12:04 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°73 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. La línea quedara radial desde S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4938 | interno | Programada |  | 2016-05-10 08:24 | 2016-05-10 12:04 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°73 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. La línea quedara radial desde S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-10 09:14 | 2016-05-10 18:46 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 1 en Paño 52J4 y Paño 52JL2, según solicitudes de desconexión N°170890 y N°171632. |  |  | 0 | 0 | 1
891 | 998 | 998DF | Neomante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 6595 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-10 11:40 | 2016-05-10 12:00 |  |  |  | DF | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar lavado de aislación con circuito desenergizado a patio de mufas para Cto. N°3 Guacolda Maitencillo por excesiva contaminación en la zona. En caso de operación automática no reconectar Interruptor 52J4 en SE Guacolda e Interruptor 52J10 en SE Maitencillo asociados a CTO. N°4 Guacolda Maitencillo. |  |  | 0 | 1 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4940 | interno | Programada |  | 2016-05-10 12:04 | 2016-05-10 15:51 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea, limpieza de aisladores, verificación de indicadores de falla, hasta puentes abierto en estructura N°73. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4940 | interno | Programada |  | 2016-05-10 12:04 | 2016-05-10 15:51 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea, limpieza de aisladores, verificación de indicadores de falla, hasta puentes abierto en estructura N°73. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4939 | interno | Programada |  | 2016-05-10 15:51 | 2016-05-10 17:46 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en la estructura N°73 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4939 | interno | Programada |  | 2016-05-10 15:51 | 2016-05-10 17:46 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en la estructura N°73 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4939 | interno | Programada |  | 2016-05-10 15:51 | 2016-05-10 17:46 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en la estructura N°73 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4939 | interno | Programada |  | 2016-05-10 15:51 | 2016-05-10 17:46 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en la estructura N°73 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
813 | 905 | 905DF | Neomante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Informe Fallas | 1423 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-10 22:31 | 2016-05-11 13:54 |  |  |  | DF | 15.3833 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios | Desconexión forzada por protecciones. Protecciones operadas: Función 21/21N zona 1, Fase 1 a tierra, 67, 50/51N. Antecedentes precipitaciones en forma de lluvia en zona de SE Cardones y agua nieve en campamento minera maricunga. |  | 0 | 0 | 0
145 | 153 | 153DF | Neomante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6805 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-11 01:19 | 2016-05-11 05:09 |  |  |  | DF | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV Pan de Azúcar – Marquesa, asociados a trabajos de reemplazo de cruceta en estructura N°112, reemplazo de unión vano E85-E86 y tala de árboles cercanos a instalaciones vano 179-180. Debido a la no posibilidad de realizar transferencia de la totalidad de los consumos a través de redes MT gestiona en Coordinación con CONAFE la desconexión de 8.6 MW asociados a clientes mineros San Gerónimo (incluyendo Lambert), Talcuna, Palo Negro y Linderos y S.Viñita. El resto de los clientes serán respaldos a través de las redes MT, desde S/E Vicuña. Considera deshabilitar protección EDAC asociada a 52E4 Cto. Tambo de S/E Marquesa, debido a que actuara como Interruptor General de barra de MT, además de apertura interruptor 52ET1 y 52BT1 de S/E Marquesa y apertura de interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5437 | interno | Programada |  | 2016-05-11 05:55 | 2016-05-11 17:50 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5437 | interno | Programada |  | 2016-05-11 05:55 | 2016-05-11 17:50 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5437 | interno | Programada |  | 2016-05-11 05:55 | 2016-05-11 17:50 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5472 | interno | Programada |  | 2016-05-11 05:55 | 2016-05-11 17:50 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-11 08:23 | 2016-05-11 17:06 |  |  |  | DF | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a ECP N° 692 y solicitud de desconexión N° 172600. |  |  | 0 | 1 | 0
45 | 44 | 44DP | Neomante | 44 | Tramo | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | DEI DUQUECO | Desconexión / Intervención | 4907 | interno | Programada |  | 2016-05-11 08:53 | 2016-05-11 14:55 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará trabajo de corte de árboles próximos a la línea 220kV Mampil-Rucúe en sector vano 43-44. Recientemente se explotó un bosque en el lugar indicado, quedando sólo unos cuantos árboles a un costado de la línea 220KV (fuera de la franja requerida), el gran tamaño de estos árboles pone en riesgo la integridad de la Línea, ya que han quedado expuestos a la fuerza del viento que podría derribarlos sobre la Línea; es por esta razón que requerimos realizar este trabajo lo antes posible, ya que al adentrarnos a la temporada de otoño el viento será de mayor intensidad aumentando el riesgo de ser derribados estos sobre la Linea 220kV Mampil-Rucue. Los trabajos afectaran a 1398 clientes de Coopelan conectados al alimentador 52E1 Mampil. Perdida estimada de Potencia 1MW. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6252 | interno | Programada |  | 2016-05-11 09:02 | 2016-05-12 18:19 |  |  |  | DP | 33.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea solo en extremos SE Alfalfal para realizar refuerzo en la barra 220 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6252 | interno | Programada |  | 2016-05-11 09:02 | 2016-05-12 18:19 |  |  |  | DP | 33.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea solo en extremos SE Alfalfal para realizar refuerzo en la barra 220 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6246 | interno | Programada |  | 2016-05-11 10:12 | 2016-05-11 16:12 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de seguridad ante labores de tala de árboles cercanas a la linea. Los Consumos de S/E Chimbarongo y S/E Quinta serán transferidos hacia S/E Teno mediante redes de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-11 12:05 | 2016-05-11 16:00 |  |  |  | DF | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | por reparación de hebras cortadas en el conductor de la línea extremo O´Higgins. Según solicitud de desconexión N° 172600 asociado a ECP 692. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-11 12:05 | 2016-05-11 16:00 |  |  |  | DF | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | por reparación de hebras cortadas en el conductor de la línea extremo O´Higgins. Según solicitud de desconexión N° 172600 asociado a ECP 692. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-11 12:05 | 2016-05-11 16:00 |  |  |  | DF | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | por reparación de hebras cortadas en el conductor de la línea extremo O´Higgins. Según solicitud de desconexión N° 172600 asociado a ECP 692. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-11 12:05 | 2016-05-11 16:00 |  |  |  | DF | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | por reparación de hebras cortadas en el conductor de la línea extremo O´Higgins. Según solicitud de desconexión N° 172600 asociado a ECP 692. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-11 12:05 | 2016-05-11 16:00 |  |  |  | DF | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | por reparación de hebras cortadas en el conductor de la línea extremo O´Higgins. Según solicitud de desconexión N° 172600 asociado a ECP 692. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-11 12:05 | 2016-05-11 16:00 |  |  |  | DF | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | por reparación de hebras cortadas en el conductor de la línea extremo O´Higgins. Según solicitud de desconexión N° 172600 asociado a ECP 692. |  |  | 0 | 1 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6974 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-11 19:21 | 2016-05-11 19:26 |  |  |  | DF | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea de 66KV Hualte-Cocharcas por retiro de árbol que está sobre la linea con interrupción de suministro coordinado con las empresas distribuidoras COPELEC y CGED |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5449 | interno | Programada |  | 2016-05-12 05:51 | 2016-05-12 18:10 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5449 | interno | Programada |  | 2016-05-12 05:51 | 2016-05-12 18:10 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5449 | interno | Programada |  | 2016-05-12 05:51 | 2016-05-12 18:10 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5473 | interno | Programada |  | 2016-05-12 05:51 | 2016-05-12 18:10 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DF | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1433 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-12 06:22 | 2016-05-12 06:23 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 06:23 horas, se da orden de cierre al interruptor 52A1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
239 | 263 | 263DF | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1433 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-12 06:22 | 2016-05-12 06:23 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 06:23 horas, se da orden de cierre al interruptor 52A1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4943 | interno | Programada |  | 2016-05-12 08:42 | 2016-05-12 17:38 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea, limpieza de aisladores, verificación de indicadores de falla, hasta puentes abierto en estructura N°71. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4943 | interno | Programada |  | 2016-05-12 08:42 | 2016-05-12 17:38 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea, limpieza de aisladores, verificación de indicadores de falla, hasta puentes abierto en estructura N°71. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-12 09:34 | 2016-05-13 |  |  |  | DF | 14.4333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de relación de TC y conexionado de barra existente hacia 89JS2, según solicitud de desconexió |  |  | 0 | 1 | 0
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 1437 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-12 15:46 | 2016-05-12 15:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:46 hrs- Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B4 Línea 66kV Picarte Corral. | Se desconoce. |  | 0 | 0 | 0
530 | 600 | 600DP | Neomante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6508 | interno | Programada |  | 2016-05-12 17:32 | 2016-05-12 19:25 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Corte de ganchos en proyección hacia la línea, de árboles fuera de la faja de seguridad. La desconexión se realizará en horario punta, por lo que Papelera Bío Bío se encontrará con baja demanda, no mayor a 12 MW desde el circuito 1. La carga de S/E San Pedro será transferida al circuito 1 de la línea Concepción-Coronel. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-13 | 2016-05-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de relación de TC y conexionado de barra existente hacia 89JS2, según solicitud de desconexió |  |  | 0 | 1 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-13 02:20 | 2016-05-13 03:15 |  |  |  | DF | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | IF 4111 |  |  | 0 | 1 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-13 03:28 | 2016-05-13 08:53 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | IF 4112 |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5451 | interno | Programada |  | 2016-05-13 05:52 | 2016-05-13 18:47 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5451 | interno | Programada |  | 2016-05-13 05:52 | 2016-05-13 18:47 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5451 | interno | Programada |  | 2016-05-13 05:52 | 2016-05-13 18:47 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5474 | interno | Programada |  | 2016-05-13 05:52 | 2016-05-13 18:47 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4944 | interno | Programada |  | 2016-05-13 08:27 | 2016-05-13 13:34 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea, limpieza de aisladores, verificación de indicadores de falla, hasta puentes abierto en estructura N°71. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4944 | interno | Programada |  | 2016-05-13 08:27 | 2016-05-13 13:34 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de linea, limpieza de aisladores, verificación de indicadores de falla, hasta puentes abierto en estructura N°71. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-13 08:53 | 2016-05-13 16:30 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | por Mantenimiento y pruebas electricas paño B1 en S/E Iquique; Inspección de apoyo de conductor; Inspección de apoyo de amortiguador (bretel); Lavado de aislación Tap- Off Alto Hospicio, según solici |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-13 09:05 | 2016-05-13 11:54 |  |  |  | DP | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 172614. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 7315 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-13 10:27 | 2016-05-14 12:00 |  |  |  | DF | 25.55 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará línea 66kV Celco - Constitución a solicitud de planta por reparación de aisladores en linea de distribución interna. |  |  | 0 | 1 | 0
910 | 1038 | 1038DP | Neomante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6842 | interno | Programada |  | 2016-05-13 10:45 | 2016-05-13 14:54 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de línea 66kV Cocharcas - San Carlos por mantenimiento a DDCC 89B1-2, este tramo de línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6400 | interno | Programada |  | 2016-05-13 11:03 | 2016-05-13 16:27 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere al desconexión de la linea como medida de precaución ante labores de poda y tala cercanos a la linea. No existe transferencia de consumos dado que este tramo de linea se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
198 | 217 | 217DP | Neomante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5380 | interno | Programada |  | 2016-05-13 11:26 | 2016-05-13 14:45 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - Lo Aguirre Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Lo Aguirre: Cierre de puentes en estructura N° 148 (Circuito 1, lado --- llegada) por trabajos en S/E Lo Aguirre. Reparación de punto caliente en --- estructura n° 148 (obra del decreto 115/2011). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán bloqueos a ambos lado de la estructura a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 2. --- Observaciones --- Coordinado con Chilquinta. --- |  |  | 0 | 0 | 1
199 | 218 | 218DP | Neomante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5380 | interno | Programada |  | 2016-05-13 11:26 | 2016-05-13 14:45 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - Lo Aguirre Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Lo Aguirre: Cierre de puentes en estructura N° 148 (Circuito 1, lado --- llegada) por trabajos en S/E Lo Aguirre. Reparación de punto caliente en --- estructura n° 148 (obra del decreto 115/2011). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán bloqueos a ambos lado de la estructura a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 2. --- Observaciones --- Coordinado con Chilquinta. --- |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4945 | interno | Programada |  | 2016-05-13 14:33 | 2016-05-13 16:17 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en la estructura N°71 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4945 | interno | Programada |  | 2016-05-13 14:33 | 2016-05-13 16:17 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en la estructura N°71 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4945 | interno | Programada |  | 2016-05-13 14:33 | 2016-05-13 16:17 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en la estructura N°71 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 4945 | interno | Programada |  | 2016-05-13 14:33 | 2016-05-13 16:17 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en la estructura N°71 de la línea 110kV San Pedro – Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
384 | 434 | 434DF | Neomante | 434 | Tramo | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 377 154KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1452 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-13 20:06 | 2016-05-13 21:18 |  |  |  | DF | 1.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52A2 S/E Los Ángeles. El Parque Eólico Negrete no se encontraba generando al momento de la apertura. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-14 | 2016-05-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de relación de TC y conexionado de barra existente hacia 89JS2, según solicitud de desconexió |  |  | 0 | 1 | 0
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7089 | interno | Programada |  | 2016-05-14 04:45 | 2016-05-14 11:31 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7103 | interno | Programada |  | 2016-05-14 04:45 | 2016-05-14 11:31 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7103 | interno | Programada |  | 2016-05-14 04:45 | 2016-05-14 11:31 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7103 | interno | Programada |  | 2016-05-14 04:45 | 2016-05-14 11:31 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7103 | interno | Programada |  | 2016-05-14 04:45 | 2016-05-14 11:31 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Neomante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7104 | interno | Programada |  | 2016-05-14 04:45 | 2016-05-14 11:31 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7104 | interno | Programada |  | 2016-05-14 04:45 | 2016-05-14 11:31 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
768 | 857 | 857DP | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7104 | interno | Programada |  | 2016-05-14 04:45 | 2016-05-14 11:31 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7104 | interno | Programada |  | 2016-05-14 04:45 | 2016-05-14 11:31 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
770 | 859 | 859DP | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7104 | interno | Programada |  | 2016-05-14 04:45 | 2016-05-14 11:31 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-14 09:04 | 2016-05-14 10:50 |  |  |  | DP | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación mecanizado en torres, según solicitud de desconexión N° 172621. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP EL MAITEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1454 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-14 09:36 | 2016-05-14 09:36 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Bajo Melipilla, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
426 | 485 | 485DF | Neomante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1454 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-14 09:36 | 2016-05-14 09:36 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Bajo Melipilla, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
427 | 486 | 486DF | Neomante | 486 | Tramo | TAP EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1454 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-14 09:36 | 2016-05-14 09:36 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Bajo Melipilla, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Neomante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1455 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-14 09:36 | 2016-05-14 12:15 |  |  |  | DF | 2.65 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B2 de S/E Victoria, afectando los consumos de S/E Curacautin. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-14 09:59 | 2016-05-14 19:29 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | por Reemplazo y puesta en servicio de protección sistema 1 Paño JL2 y pruebas en S/E Collahuasi y Reemplazo y puesta en servicio de protección sistema 1 paño J4 y pruebas en S/E Lagunas. Segun solici |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 6199 | interno | Programada |  | 2016-05-14 11:33 | 2016-05-15 22:36 |  |  |  | DP | 35.05 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo, entre puentes abiertos en ambos lados desconectador. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 6844 | interno | Programada |  | 2016-05-14 11:33 | 2016-05-15 22:36 |  |  |  | DP | 35.05 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo, entre puentes abiertos en ambos lados del desconectador. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | 1623 | 1623DF | Neomante | 1623 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 1619 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-14 14:07 | 2016-05-14 14:37 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Se coordinó con el COZ-Norte la energización del circuito 1. |  | Debido al fuerte viento en la zona, se produce un black out al Puerto Punta de Chungo de MLP, al revisar la línea se encuentra cortado el conductor de la Fase A del circuito 2 de la Línea 23 kV S/E Los Vilos - Puerto. | 0 | 0 | 0
194 | 213 | 213DF | Neomante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1459 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-14 14:11 | 2016-05-14 22:31 |  |  |  | DF | 8.3333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52H3 de S/E Choapa, afectando T1 de S/E Quinquimo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
24 | 22 | 22DP | Neomante | 22 | Tramo | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | RIO TRANQUILO | Desconexión / Intervención | 5858 | interno | Programada |  | 2016-05-14 14:57 | 2016-05-15 08:35 |  |  |  | DP | 17.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos asociados a MPB 1A-3A a equipos primarios al paño JG en Central Hornitos y al paño J3 en S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 1
1133 | 1563 | 1563DF | Neomante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Informe Fallas | 1469 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-14 16:03 | 2016-05-15 00:09 |  |  |  | DF | 8.1 | 1 | 0 | 0 | Operaciones Punta Palmeras realiza inspección visual de tramo completo. |  | Producto de condiciones climáticas adversas, a las 16:03 hrs se produce descarga a tierra de linea 1 , estructura 24 a 3,6 kM de S/E Punta Palmeras. | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-14 23:00 | 2016-05-15 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de relación de TC y conexionado de barra existente hacia 89JS2, según solicitud de desconexió |  |  | 0 | 1 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-15 | 2016-05-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de relación de TC y conexionado de barra existente hacia 89JS2, según solicitud de desconexió |  |  | 0 | 1 | 0
176 | 189 | 189DP | Neomante | 189 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7005 | interno | Programada |  | 2016-05-15 00:09 | 2016-05-15 04:48 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con reemplazo de aislación en LT 110 kV Pan de Azúcar - El Peñón. esta desconexión se relaciona con Solicitud N° 6373. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6725 | interno | Programada |  | 2016-05-15 03:53 | 2016-05-15 17:00 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | LT 66KV TEMUCO - LONCOCHE #1: Desconexion programada de linea de transmisión por trabajos de conexion y habilitacion de nuevo paño B3 de maniobra en S/E Padre las Casas. No hay interrupción de suministro |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6725 | interno | Programada |  | 2016-05-15 03:53 | 2016-05-15 17:00 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | LT 66KV TEMUCO - LONCOCHE #1: Desconexion programada de linea de transmisión por trabajos de conexion y habilitacion de nuevo paño B3 de maniobra en S/E Padre las Casas. No hay interrupción de suministro |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6725 | interno | Programada |  | 2016-05-15 03:53 | 2016-05-15 17:00 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | LT 66KV TEMUCO - LONCOCHE #1: Desconexion programada de linea de transmisión por trabajos de conexion y habilitacion de nuevo paño B3 de maniobra en S/E Padre las Casas. No hay interrupción de suministro |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6725 | interno | Programada |  | 2016-05-15 03:53 | 2016-05-15 17:00 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | LT 66KV TEMUCO - LONCOCHE #1: Desconexion programada de linea de transmisión por trabajos de conexion y habilitacion de nuevo paño B3 de maniobra en S/E Padre las Casas. No hay interrupción de suministro |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6725 | interno | Programada |  | 2016-05-15 03:53 | 2016-05-15 17:00 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | LT 66KV TEMUCO - LONCOCHE #1: Desconexion programada de linea de transmisión por trabajos de conexion y habilitacion de nuevo paño B3 de maniobra en S/E Padre las Casas. No hay interrupción de suministro |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7145 | interno | Programada |  | 2016-05-15 06:08 | 2016-05-15 09:11 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.2 para abrir puentes en est. 4 y realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 (entre est. 4 y S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7145 | interno | Programada |  | 2016-05-15 06:08 | 2016-05-15 09:11 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.2 para abrir puentes en est. 4 y realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 (entre est. 4 y S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7145 | interno | Programada |  | 2016-05-15 06:08 | 2016-05-15 09:11 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.2 para abrir puentes en est. 4 y realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 (entre est. 4 y S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7145 | interno | Programada |  | 2016-05-15 06:08 | 2016-05-15 09:11 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.2 para abrir puentes en est. 4 y realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 (entre est. 4 y S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7145 | interno | Programada |  | 2016-05-15 06:08 | 2016-05-15 09:11 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.2 para abrir puentes en est. 4 y realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 (entre est. 4 y S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7145 | interno | Programada |  | 2016-05-15 06:08 | 2016-05-15 09:11 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.2 para abrir puentes en est. 4 y realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 (entre est. 4 y S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7145 | interno | Programada |  | 2016-05-15 06:08 | 2016-05-15 09:11 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.2 para abrir puentes en est. 4 y realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 (entre est. 4 y S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6914 | interno | Programada |  | 2016-05-15 17:00 | 2016-05-15 18:23 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos proyecto modificación línea entre estructuras 349-353. S/E Licanco será previamente transferida a LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. Relacionada con solicitud CDEC Nº6725. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6914 | interno | Programada |  | 2016-05-15 17:00 | 2016-05-15 18:23 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos proyecto modificación línea entre estructuras 349-353. S/E Licanco será previamente transferida a LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. Relacionada con solicitud CDEC Nº6725. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6914 | interno | Programada |  | 2016-05-15 17:00 | 2016-05-15 18:23 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos proyecto modificación línea entre estructuras 349-353. S/E Licanco será previamente transferida a LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. Relacionada con solicitud CDEC Nº6725. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6914 | interno | Programada |  | 2016-05-15 17:00 | 2016-05-15 18:23 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos proyecto modificación línea entre estructuras 349-353. S/E Licanco será previamente transferida a LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. Relacionada con solicitud CDEC Nº6725. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6914 | interno | Programada |  | 2016-05-15 17:00 | 2016-05-15 18:23 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos proyecto modificación línea entre estructuras 349-353. S/E Licanco será previamente transferida a LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. Relacionada con solicitud CDEC Nº6725. |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | 2862 | 2862DP | Movimiento de Equipos | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-15 07:07 | 2016-05-15 09:30 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | por reemplazo de aisladores en marco de línea de línea 110 kv Esmeralda - La Portada . Según solicitud de desconexión N° 172178. |  |  | 0 | 0 | 1
1116 | 1538 | 1538DF | Neomante | 1538 | Tramo | CENTRAL GUAYACAN - LA LAJA ENERGIA COYANCO 23KV C1 | ENERGÍA COYANCO | Informe Fallas | 1468 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-15 07:36 | 2016-05-15 08:43 |  |  |  | DF | 1.1167 | 1 | 0 | 0 | 07:36 hr. Operan Protecciones de S/E Guayacán y S/E La Laja EC, provocando la apertura de los interruptores de ambas Subestaciones |  | Opera Protección de Línea | 0 | 0 | 0
213 | 236 | 236DP | Neomante | 236 | Tramo | ITAHUE - TAP TENO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5801 | interno | Programada |  | 2016-05-15 07:40 | 2016-05-15 20:25 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E TAHUE: PAÑO A3 L. TINGUIRIRICA 1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN A EQUIPO DE PUESTA --- EN PARALELO Y DE RECONEXIÓN AUTOMÁTICA. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO. --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 154 kV ITAHUE - TINGUIRIRICA, CIRCUITO 2 (Durante la Faena) --- Observaciones --- S/E ITAHUE: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAs DE CONTROL --- |  |  | 0 | 0 | 1
214 | 237 | 237DP | Neomante | 237 | Tramo | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5801 | interno | Programada |  | 2016-05-15 07:40 | 2016-05-15 20:25 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E TAHUE: PAÑO A3 L. TINGUIRIRICA 1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN A EQUIPO DE PUESTA --- EN PARALELO Y DE RECONEXIÓN AUTOMÁTICA. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO. --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 154 kV ITAHUE - TINGUIRIRICA, CIRCUITO 2 (Durante la Faena) --- Observaciones --- S/E ITAHUE: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAs DE CONTROL --- |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6255 | interno | Programada |  | 2016-05-15 07:54 | 2016-05-15 18:47 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea San Fernando - Pelequen como medida de seguridad ante labores de poda y tala cercanos a la lineaSan Fernando- La Ronda (SD6254/2016) dado que estas lineas comparten postación común en su inicio. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6255 | interno | Programada |  | 2016-05-15 07:54 | 2016-05-15 18:47 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea San Fernando - Pelequen como medida de seguridad ante labores de poda y tala cercanos a la lineaSan Fernando- La Ronda (SD6254/2016) dado que estas lineas comparten postación común en su inicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1064 | 1424 | 1424DP | Neomante | 1424 | Tramo | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5415 | interno | Programada |  | 2016-05-15 08:21 | 2016-05-15 16:51 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño J9, Duqueco --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Limpieza de aislación y medida a transformador de corriente --- (TCJ9) y transformador de tensión (TPJ9), trampa de onda (TOJ9), --- condensador de acoplamiento (CAJ9) y pararrayos (PRJ9). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: instalar equipos de puesta a tierra entre Transformadores --- de corrientes TCJ9 y Transformadores de potenciales TPJ9, --- entre Transformador de Corriente TCJ9 y Desconectador 89J9-T, entre --- Desconectador 89J9-T y Trampa de Onda TOJ9, entre conexion de --- Condensador Acoplamiento COJ9 y Parrarayos PRJ9. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: BARRA 220 KV, SECCION 2 (Al Inicio de la faena y al --- termino de la faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1065 | 1425 | 1425DP | Neomante | 1425 | Tramo | TAP EL ROSAL - DUQUECO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5415 | interno | Programada |  | 2016-05-15 08:21 | 2016-05-15 16:51 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño J9, Duqueco --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Limpieza de aislación y medida a transformador de corriente --- (TCJ9) y transformador de tensión (TPJ9), trampa de onda (TOJ9), --- condensador de acoplamiento (CAJ9) y pararrayos (PRJ9). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: instalar equipos de puesta a tierra entre Transformadores --- de corrientes TCJ9 y Transformadores de potenciales TPJ9, --- entre Transformador de Corriente TCJ9 y Desconectador 89J9-T, entre --- Desconectador 89J9-T y Trampa de Onda TOJ9, entre conexion de --- Condensador Acoplamiento COJ9 y Parrarayos PRJ9. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: BARRA 220 KV, SECCION 2 (Al Inicio de la faena y al --- termino de la faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-15 08:22 | 2016-05-15 15:50 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | por reemplazo y puesta en servicio de protección sistema 1 Paño J4 y pruebas en S/E Lagunas, según solicitud de desconexión N° 171621. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-15 08:25 | 2016-05-15 12:37 |  |  |  | DF | 4.2 | 0 | 0 | 0 | IF N° 4115 |  |  | 0 | 1 | 0
24 | 22 | 22DP | Neomante | 22 | Tramo | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | RIO TRANQUILO | Desconexión / Intervención | 5860 | interno | Programada |  | 2016-05-15 08:35 | 2016-05-16 08:30 |  |  |  | DP | 23.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos asociados a MPB 1A-3A a equipos primarios al paño JG en Central Hornitos y al paño J3 en S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 1
261 | 285 | 285DP | Neomante | 285 | Tramo | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6254 | interno | Programada |  | 2016-05-15 08:48 | 2016-05-15 20:00 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador solicitada mediante SD6253/2016, se requiere la desconexión de la linea San Fernando - La Ronda y La Ronda San Vicente TT por labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones y faenas de poda y tala en la linea |  |  | 0 | 0 | 1
917 | 1045 | 1045DP | Neomante | 1045 | Tramo | LA RONDA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6254 | interno | Programada |  | 2016-05-15 08:48 | 2016-05-15 20:00 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador solicitada mediante SD6253/2016, se requiere la desconexión de la linea San Fernando - La Ronda y La Ronda San Vicente TT por labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones y faenas de poda y tala en la linea |  |  | 0 | 0 | 1
255 | 279 | 279DP | Neomante | 279 | Tramo | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7056 | interno | Programada |  | 2016-05-15 08:48 | 2016-05-15 20:00 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión de la linea San Fernando - Tap La Paloma - Pelequén según SD6255/2016, Se requiere la desconexión del tramo de linea Tap La Paloma - La Ronda |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7146 | interno | Programada |  | 2016-05-15 09:41 | 2016-05-15 10:59 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 para abrir puentes en est. 4 y realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 (entre est. 4 y S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7146 | interno | Programada |  | 2016-05-15 09:41 | 2016-05-15 10:59 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 para abrir puentes en est. 4 y realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 (entre est. 4 y S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7146 | interno | Programada |  | 2016-05-15 09:41 | 2016-05-15 10:59 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 para abrir puentes en est. 4 y realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 (entre est. 4 y S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7146 | interno | Programada |  | 2016-05-15 09:41 | 2016-05-15 10:59 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 para abrir puentes en est. 4 y realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 (entre est. 4 y S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7146 | interno | Programada |  | 2016-05-15 09:41 | 2016-05-15 10:59 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 para abrir puentes en est. 4 y realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 (entre est. 4 y S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7146 | interno | Programada |  | 2016-05-15 09:41 | 2016-05-15 10:59 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 para abrir puentes en est. 4 y realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 (entre est. 4 y S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7146 | interno | Programada |  | 2016-05-15 09:41 | 2016-05-15 10:59 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 para abrir puentes en est. 4 y realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 (entre est. 4 y S/E Laguna Verde) |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7147 | interno | Programada |  | 2016-05-15 10:14 | 2016-05-15 15:57 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.2 entre puentes abiertos en est. 4 y S/E Laguna Verde para realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7148 | interno | Programada |  | 2016-05-15 10:59 | 2016-05-15 15:55 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 entre puentes abiertos en est. 4 y S/E Laguna Verde para realizar reemplazo de crucetas en estructuras 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DF | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN | Informe Fallas | 1466 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-15 11:30 | 2016-05-18 20:00 |  |  |  | DF | 80.5 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación. | Causa en investigación. |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DF | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN | Informe Fallas | 1467 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-15 11:30 | 2016-05-15 12:33 |  |  |  | DF | 1.05 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación. | Causa en investigación. |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-15 13:39 | 2016-05-15 15:21 |  |  |  | DF | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4117 |  |  | 0 | 1 | 0
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 6557 | interno | Programada |  | 2016-05-15 15:58 | 2016-05-15 17:40 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 1 para el cierre de puentes en est.4 |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 6557 | interno | Programada |  | 2016-05-15 15:58 | 2016-05-15 17:40 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 1 para el cierre de puentes en est.4 |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 6557 | interno | Programada |  | 2016-05-15 15:58 | 2016-05-15 17:40 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 1 para el cierre de puentes en est.4 |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 6557 | interno | Programada |  | 2016-05-15 15:58 | 2016-05-15 17:40 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 1 para el cierre de puentes en est.4 |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 6557 | interno | Programada |  | 2016-05-15 15:58 | 2016-05-15 17:40 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 1 para el cierre de puentes en est.4 |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 6557 | interno | Programada |  | 2016-05-15 15:58 | 2016-05-15 17:40 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 1 para el cierre de puentes en est.4 |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 6557 | interno | Programada |  | 2016-05-15 15:58 | 2016-05-15 17:40 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 1 para el cierre de puentes en est.4 |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 6205 | interno | Programada |  | 2016-05-15 16:07 | 2016-05-15 22:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 6206 | interno | Programada |  | 2016-05-15 16:07 | 2016-05-15 22:36 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 6206 | interno | Programada |  | 2016-05-15 16:07 | 2016-05-15 22:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 6206 | interno | Programada |  | 2016-05-15 16:07 | 2016-05-15 22:36 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 6206 | interno | Programada |  | 2016-05-15 16:07 | 2016-05-15 22:36 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Neomante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 6208 | interno | Programada |  | 2016-05-15 16:08 | 2016-05-15 22:36 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 6208 | interno | Programada |  | 2016-05-15 16:08 | 2016-05-15 22:36 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
768 | 857 | 857DP | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 6208 | interno | Programada |  | 2016-05-15 16:08 | 2016-05-15 22:36 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 6208 | interno | Programada |  | 2016-05-15 16:08 | 2016-05-15 22:36 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
770 | 859 | 859DP | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 6208 | interno | Programada |  | 2016-05-15 16:08 | 2016-05-15 22:36 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | 2925 | 2925DF | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-15 18:56 | 2016-05-16 |  |  |  | DF | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4118. |  |  | 0 | 1 | 0
1270 | 2925 | 2925DF | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-16 | 2016-05-16 00:47 |  |  |  | DF | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4118. |  |  | 0 | 1 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-16 | 2016-05-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de relación de TC y conexionado de barra existente hacia 89JS2, según solicitud de desconexió |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6410 | interno | Programada |  | 2016-05-16 06:00 | 2016-05-16 18:28 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6410 | interno | Programada |  | 2016-05-16 06:00 | 2016-05-16 18:28 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6410 | interno | Programada |  | 2016-05-16 06:00 | 2016-05-16 18:28 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6415 | interno | Programada |  | 2016-05-16 06:00 | 2016-05-16 18:28 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7140 | interno | Programada |  | 2016-05-16 06:03 | 2016-05-16 08:50 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes est.4 para continuar con el reemplazo de crucetas en est. 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7140 | interno | Programada |  | 2016-05-16 06:03 | 2016-05-16 08:50 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes est.4 para continuar con el reemplazo de crucetas en est. 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7140 | interno | Programada |  | 2016-05-16 06:03 | 2016-05-16 08:50 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes est.4 para continuar con el reemplazo de crucetas en est. 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7140 | interno | Programada |  | 2016-05-16 06:03 | 2016-05-16 08:50 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes est.4 para continuar con el reemplazo de crucetas en est. 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7140 | interno | Programada |  | 2016-05-16 06:03 | 2016-05-16 08:50 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes est.4 para continuar con el reemplazo de crucetas en est. 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7140 | interno | Programada |  | 2016-05-16 06:03 | 2016-05-16 08:50 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes est.4 para continuar con el reemplazo de crucetas en est. 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7140 | interno | Programada |  | 2016-05-16 06:03 | 2016-05-16 08:50 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes est.4 para continuar con el reemplazo de crucetas en est. 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6566 | interno | Programada |  | 2016-05-16 07:19 | 2016-05-16 21:24 |  |  |  | DP | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de Cu 2/0 AWG a Helsinki . |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6614 | interno | Programada |  | 2016-05-16 07:19 | 2016-05-16 08:00 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Se debe bloquear la reconexión del Int. 52B3 en SE Itahue y el Int. 52B4 en Curicó. Estos maniobras son por los trabajos de reemplazo de conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2 |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1476 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-16 07:29 | 2016-05-18 17:54 |  |  |  | DF | 58.4167 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Conductor superior cortado estructura N°50. | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7141 | interno | Programada |  | 2016-05-16 08:59 | 2016-05-16 19:55 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 entre puentes abiertos est.4 para continuar con el reemplazo de crucetas en est. 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
428 | 487 | 487DF | Neomante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1473 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-16 10:47 | 2016-05-16 10:47 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Bajo Melipilla, asociado a LT 66 kV Bajo Melipilla-Mandinga. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
430 | 489 | 489DF | Neomante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1473 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-16 10:47 | 2016-05-16 10:47 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Bajo Melipilla, asociado a LT 66 kV Bajo Melipilla-Mandinga. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-16 11:07 | 2016-05-17 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Reparación conductor línea 69 kV Escondida - Neurara, según solicitud de desconexión N° 172554. |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | 3084 | 3084DF | Movimiento de Equipos | 3084 | Tramo | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-16 11:24 | 2016-05-16 11:50 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4120 |  |  | 0 | 1 | 0
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7151 | interno | Programada |  | 2016-05-16 12:07 | 2016-05-16 16:23 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Mejora de alambrado de control y pruebas de apertura y cierre de SSCC 89H3 de S/E Hernán Fuentes. Para la ejecución de los trabajos se considera apertura de interruptor 52H3 y bloqueo reconexión de interruptor 52H1, 52H3 y 52HT1 de S/E Hernán Fuentes, ademas se considera bloqueo reconexión de 52H2 de S/E Galleguillos y bloqueo reconexión de 52H2 de S/E Copiapó. Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DF | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1475 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-16 12:08 | 2016-05-16 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B2 de S/E Paine, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
221 | 244 | 244DF | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1475 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-16 12:08 | 2016-05-16 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B2 de S/E Paine, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7142 | interno | Programada |  | 2016-05-16 18:20 | 2016-05-16 19:59 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 1 para el cierre de puentes en est.4 |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7142 | interno | Programada |  | 2016-05-16 18:20 | 2016-05-16 19:59 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 1 para el cierre de puentes en est.4 |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7142 | interno | Programada |  | 2016-05-16 18:20 | 2016-05-16 19:59 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 1 para el cierre de puentes en est.4 |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7142 | interno | Programada |  | 2016-05-16 19:55 | 2016-05-16 19:59 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 1 para el cierre de puentes en est.4 |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7142 | interno | Programada |  | 2016-05-16 18:20 | 2016-05-16 19:59 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 1 para el cierre de puentes en est.4 |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7142 | interno | Programada |  | 2016-05-16 18:20 | 2016-05-16 19:59 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 1 para el cierre de puentes en est.4 |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7142 | interno | Programada |  | 2016-05-16 18:20 | 2016-05-16 19:59 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 1 para el cierre de puentes en est.4 |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7143 | interno | Programada |  | 2016-05-16 20:18 | 2016-05-16 21:31 |  |  |  | DP | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 2 para el cierre de puentes en est. 4 |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7143 | interno | Programada |  | 2016-05-16 20:18 | 2016-05-16 21:31 |  |  |  | DP | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 2 para el cierre de puentes en est. 4 |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7143 | interno | Programada |  | 2016-05-16 20:18 | 2016-05-16 21:31 |  |  |  | DP | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 2 para el cierre de puentes en est. 4 |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7143 | interno | Programada |  | 2016-05-16 20:18 | 2016-05-16 21:31 |  |  |  | DP | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 2 para el cierre de puentes en est. 4 |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7143 | interno | Programada |  | 2016-05-16 20:18 | 2016-05-16 21:31 |  |  |  | DP | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 2 para el cierre de puentes en est. 4 |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7143 | interno | Programada |  | 2016-05-16 20:18 | 2016-05-16 21:31 |  |  |  | DP | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 2 para el cierre de puentes en est. 4 |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7143 | interno | Programada |  | 2016-05-16 20:18 | 2016-05-16 21:31 |  |  |  | DP | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Desc. del cto. 2 para el cierre de puentes en est. 4 |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-17 | 2016-05-17 20:55 |  |  |  | DF | 20.9167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de relación de TC y conexionado de barra existente hacia 89JS2, según solicitud de desconexión N° 172535. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-17 | 2016-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación conductor línea 69 kV Escondida - Neurara, según solicitud de desconexión N° 172554. |  |  | 0 | 0 | 1
1136 | 1566 | 1566DP | Neomante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7375 | interno | Programada |  | 2016-05-17 02:09 | 2016-05-17 04:09 |  |  |  | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Nahuelbuta- Angol: Por trabajos de reemplazo de aislacion en estructura N° 242. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6411 | interno | Programada |  | 2016-05-17 05:37 | 2016-05-17 18:02 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6411 | interno | Programada |  | 2016-05-17 05:37 | 2016-05-17 18:02 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6411 | interno | Programada |  | 2016-05-17 05:37 | 2016-05-17 18:02 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6417 | interno | Programada |  | 2016-05-17 05:37 | 2016-05-17 18:08 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-17 07:03 | 2016-05-17 21:04 |  |  |  | DP | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | por Revisión de alambrado e investigación de anormalidad. Pruebas de enlaces de teleprotección sobre interruptores 52JR y 52J5. Reemplazo de aislación en estructuras, desde la 1 a 10. . Según solicitu |  |  | 0 | 0 | 1
1010 | 1333 | 1333DP | Neomante | 1333 | Tramo | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1 | HIDROPROVIDENCIA | Desconexión / Intervención | 7043 | interno | Programada |  | 2016-05-17 07:08 | 2016-05-20 00:30 |  |  |  | DP | 65.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mayor 2016 de LAT 66KV Providencia-Lircay, según lo informado en carta HP-GN-160403 del 29 de abril del 2016. Cabe señalar que esta solicitud fue ingresada anteriormente en el sitio Neomante del CDEC, con el número correlativo 03, en el subíndice Mantenimiento Mayor, el cual ya no aparece en dicha plataforma. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7358 | interno | Programada |  | 2016-05-17 07:15 | 2016-05-17 18:24 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea entre puentes abiertos en est. 135A y S/E FFCC Andes para abrir puentes en est. 199 y realizar mantenimiento en forma segura para las personas |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7358 | interno | Programada |  | 2016-05-17 07:15 | 2016-05-17 18:24 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea entre puentes abiertos en est. 135A y S/E FFCC Andes para abrir puentes en est. 199 y realizar mantenimiento en forma segura para las personas |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7358 | interno | Programada |  | 2016-05-17 07:15 | 2016-05-17 18:24 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea entre puentes abiertos en est. 135A y S/E FFCC Andes para abrir puentes en est. 199 y realizar mantenimiento en forma segura para las personas |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6567 | interno | Programada |  | 2016-05-17 07:19 | 2016-05-17 17:37 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG a Helsinki . |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6667 | interno | Programada |  | 2016-05-17 07:19 | 2016-05-17 08:00 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Se debe bloquear la reconexión del Int. 52B3 en SE Itahue y el Int. 52B4 en Curicó. Estos maniobras son por los trabajos de reemplazo de conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2 |  |  | 0 | 0 | 1
813 | 905 | 905DP | Neomante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Desconexión / Intervención | 7050 | interno | Programada |  | 2016-05-17 07:41 | 2016-05-17 18:09 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar nueva variante de By Pass L/T 110kV Cardones Refugio |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-17 08:01 | 2016-05-17 08:15 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente, según solicitud de desconexión N° 172764. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6517 | interno | Programada |  | 2016-05-17 08:47 | 2016-05-17 19:11 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1 solo en extremos SE Alfalfal para realizar refuerzo en la barra 220 kV N°1. Circuito queda radial desde S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7359 | interno | Programada |  | 2016-05-17 10:03 | 2016-05-17 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea entre puentes abiertos en est. 135A y puentes abiertoes en est.199 para realizar mantenimiento en forma segura para las personas |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7361 | interno | Programada |  | 2016-05-17 10:03 | 2016-05-17 18:00 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea entre puentes abiertos en est. 136 yest.199 para realizar mantenimiento en forma segura para las personas |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-17 10:21 | 2016-05-17 14:46 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización Barra 2- 69kv, según la solicitud conexión N° 171372. |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | 2925 | 2925DF | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-17 18:58 | 2016-05-17 20:45 |  |  |  | DF | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4121. |  |  | 0 | 1 | 0
573 | 648 | 648DF | Neomante | 648 | Tramo | PID PID - CASTRO 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | 1495 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-17 23:43 | 2016-05-18 00:46 |  |  |  | DF | 1.05 | 1 | 0 | 0 | A las 23:43 hrs. Opera el 52JL1 en S/E Melipulli y Opera el 52H2 en S/E Pid Pid y 52H1 de S/E Castro, queda sin energía S/E Ancud con 5,9 MW (52E1: 1.5 MW, 52E2: 0.4 MW, 52E3: 1.3 MW y 52E4: 2,7 MW), S/E Degañ con 1,4 MW (52E1: 0.1 MW y 52E2: 1.3 MW), Dalcahue con 3.6 MW (52E1: 0.6 MW y 52E2: 3 MW), S/E Pid Pid con 3,2 MW (52E1: 1.7 MW, 52E2: 0.5 MW y 52E3: 1 MW), S/E Castro con 6.5 MW (52E1: 4 MW y 52E2: 2.5 MW), S/E Chonchi con 4,1 MW (52E1: 2.3 MW, 52E2: 0.8 MW más la generación Central Dongo con 0.3 MW y 52E3: 0.4 MW más la generación Central Collil con 0.3 MW) y S/E Quellón con 5.7 MW (52E1: 1.7 MW, 52E2: 1.6 MW y 52E4 2.4 MW). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 | 2016-05-18 14:27 |  |  |  | DP | 14.45 | 0 | 0 | 0 | Reparación conductor línea 69 kV Escondida - Neurara, según solicitud de desconexión N° 172554. |  |  | 0 | 0 | 1
573 | 648 | 648DF | Neomante | 648 | Tramo | PID PID - CASTRO 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | 1496 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-18 00:58 | 2016-05-18 01:34 |  |  |  | DF | 0.6 | 1 | 0 | 0 | - A las 00:58 hrs. Opera el 52JL1 de S/E Melipulli y Opera el 52H1 de S/E Castro, queda sin energía S/E Ancud con 5,3 MW (52E1: 1.5 MW, 52E2: 0.5 MW, 52E3: 0.8 MW y 52E4: 2,5 MW), S/E Degañ con 1,4 MW (52E1: 0.2 MW y 52E2: 1.2 MW), Dalcahue con 3.1 MW (52E1: 0.9 MW y 52E2: 2.2 MW), S/E Pid Pid con 3,5 MW (52E1: 2.2 MW, 52E2: 0.3 MW y 52E3: 1 MW), S/E Castro con 6.3 MW (52E1: 4.2 MW y 52E2: 2.1 MW), S/E Chonchi con 3,9 MW (52E1: 2.2 MW, 52E2: 0.8 MW más la generación Central Dongo con 0.3 MW y 52E3: 0.6 MW) y S/E Quellón con 3.2 MW (52E1: 1.2 MW, 52E2: 1.4 MW y 52E4: 0.6 MW). | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6412 | interno | Programada |  | 2016-05-18 05:53 | 2016-05-18 17:30 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6412 | interno | Programada |  | 2016-05-18 05:53 | 2016-05-18 17:30 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6412 | interno | Programada |  | 2016-05-18 05:53 | 2016-05-18 17:30 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6418 | interno | Programada |  | 2016-05-18 05:53 | 2016-05-18 17:30 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 07:11 | 2016-05-18 12:45 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de aislación en estructuras, desde la 1 a 10, según solicitud de desconexión N° 172951. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 07:24 | 2016-05-19 |  |  |  | DP | 16.6 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 07:24 | 2016-05-19 |  |  |  | DP | 16.6 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6519 | interno | Programada |  | 2016-05-18 08:28 | 2016-05-18 13:34 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2 solo en extremos SE Alfalfal para realizar refuerzo en la barra 220 kV N° 2. Circuito queda radial desde S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7250 | interno | Programada |  | 2016-05-18 10:24 | 2016-05-18 17:16 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante labores de poda y tala. Los consumos serán transferidos hacia el paño B1 de S/E Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 10:47 | 2016-05-18 19:18 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores fase 2 en Linea 110 kV Chacaya - Muelle. Mantenimiento a equipos de Patio Paño H5 de SE Muelle (Solicitado por Minera Centinela), según la solicitud de desconexión N° 172965. |  |  | 0 | 0 | 1
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 10:49 | 2016-05-18 19:20 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Patio, según la solicitud de desconexión N° 172968. |  |  | 0 | 0 | 1
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 10:49 | 2016-05-18 19:20 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Patio, según la solicitud de desconexión N° 172968. |  |  | 0 | 0 | 1
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 10:49 | 2016-05-18 19:20 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Patio, según la solicitud de desconexión N° 172968. |  |  | 0 | 0 | 1
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 10:49 | 2016-05-18 19:20 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Patio, según la solicitud de desconexión N° 172968. |  |  | 0 | 0 | 1
1066 | 1426 | 1426DF | Neomante | 1426 | Tramo | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1493 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-18 11:26 | 2016-05-18 11:55 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1137 | 1567 | 1567DF | Neomante | 1567 | Tramo | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1493 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-18 11:26 | 2016-05-18 11:55 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 12:45 | 2016-05-18 18:52 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de aislación en estructuras, desde la 1 a 10, según solicitud de desconexión N° 172951, 172937 y 172946. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DF | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 7819 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-18 13:38 | 2016-05-18 19:41 |  |  |  | DF | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Línea N° 1 66 kV por reparación de conductor en fase superior y media con hebras cortadas en Estructura N° 44 y 48 |  |  | 0 | 1 | 0
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1380 | 3109 | 3109DF | Movimiento de Equipos | 3109 | Tramo | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-19 01:26 | 2016-05-19 03:19 |  |  |  | DF | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4122. |  |  | 0 | 1 | 0
1381 | 3110 | 3110DF | Movimiento de Equipos | 3110 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-19 01:26 | 2016-05-19 03:19 |  |  |  | DF | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4122. |  |  | 0 | 1 | 0
1382 | 3111 | 3111DF | Movimiento de Equipos | 3111 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-19 01:26 | 2016-05-19 03:19 |  |  |  | DF | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4122. |  |  | 0 | 1 | 0
1383 | 3112 | 3112DF | Movimiento de Equipos | 3112 | Tramo | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-19 01:26 | 2016-05-19 03:19 |  |  |  | DF | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4122. |  |  | 0 | 1 | 0
1380 | 3109 | 3109DF | Movimiento de Equipos | 3109 | Tramo | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-19 03:19 | 2016-05-19 12:47 |  |  |  | DF | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Reparación fase lateral cortada en linea 33kv Chacaya - Algorta, según la solicitud de desconexión N° 173323. |  |  | 0 | 1 | 0
1381 | 3110 | 3110DF | Movimiento de Equipos | 3110 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-19 03:19 | 2016-05-19 12:47 |  |  |  | DF | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Reparación fase lateral cortada en linea 33kv Chacaya - Algorta, según la solicitud de desconexión N° 173323. |  |  | 0 | 1 | 0
1382 | 3111 | 3111DF | Movimiento de Equipos | 3111 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-19 03:19 | 2016-05-19 12:47 |  |  |  | DF | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Reparación fase lateral cortada en linea 33kv Chacaya - Algorta, según la solicitud de desconexión N° 173323. |  |  | 0 | 1 | 0
1383 | 3112 | 3112DF | Movimiento de Equipos | 3112 | Tramo | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-19 03:19 | 2016-05-19 12:47 |  |  |  | DF | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Reparación fase lateral cortada en linea 33kv Chacaya - Algorta, según la solicitud de desconexión N° 173323. |  |  | 0 | 1 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6420 | interno | Programada |  | 2016-05-19 05:55 | 2016-05-19 18:17 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7004 | interno | Programada |  | 2016-05-19 06:30 | 2016-05-19 14:31 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | desconexion circuito N° 1, para devolver los conductores de fase desde Torre auxiliar hacia Torr A.T. N° 22 y sacarlos desde Torre N° 3 hacia Torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-19 07:03 | 2016-05-19 18:05 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | pruebas de enlaces de teleprotección sobre interruptores 52JR, 52J6 y 52J2, y reemplazo de aislación en estructuras, desde la 1 a 10, según las solicitudes de desconexión N° 173017, 173019, 173022 y 1 |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6569 | interno | Programada |  | 2016-05-19 07:21 | 2016-05-19 15:04 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor Helsinki ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6673 | interno | Programada |  | 2016-05-19 07:21 | 2016-05-19 15:04 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Se debe bloquear la reconexión del Int. 52B3 en SE Itahue y el Int. 52B4 en Curicó. Estos maniobras son por los trabajos de reemplazo de conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6413 | interno | Programada |  | 2016-05-19 09:55 | 2016-05-19 18:17 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6413 | interno | Programada |  | 2016-05-19 09:55 | 2016-05-19 18:17 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6413 | interno | Programada |  | 2016-05-19 09:55 | 2016-05-19 18:17 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DP | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7254 | interno | Programada |  | 2016-05-19 09:58 | 2016-05-19 18:08 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante labores de poda y tala cercana a la linea. No existe transferencia de cargas dado que la linea se encuentra energizada en vacio |  |  | 0 | 0 | 1
300 | 338 | 338DF | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1498 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-19 10:33 | 2016-05-19 11:33 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-19 11:57 | 2016-05-19 18:58 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección sistema 2 en: Paño JL2 y pruebas en S/E Collahuasi y Paño J4 y pruebas en S/E Lagunas, según las solicitudes de desconexión N° 170895 y 171618. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DF | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1504 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-19 21:00 | 2016-05-19 21:50 |  |  |  | DF | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones 52 H2 S/E Ovalle. Sin perdida de consumos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
147 | 156 | 156DF | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1505 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-19 21:12 | 2016-05-19 21:22 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa 52H1 S/E El Peñón. Sin consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-20 | 2016-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-20 | 2016-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6414 | interno | Programada |  | 2016-05-20 05:45 | 2016-05-20 17:05 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6414 | interno | Programada |  | 2016-05-20 05:45 | 2016-05-20 17:05 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6414 | interno | Programada |  | 2016-05-20 05:45 | 2016-05-20 17:05 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6421 | interno | Programada |  | 2016-05-20 05:45 | 2016-05-20 17:05 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con estarndarización de Torres A.T., en tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6999 | interno | Programada |  | 2016-05-20 06:20 | 2016-05-20 15:28 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, a fin de devolver los conductores de fase desde Torre auxiliar a Torre A.T. N° 22 |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6570 | interno | Programada |  | 2016-05-20 07:14 | 2016-05-20 18:40 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor Helsinki ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6675 | interno | Programada |  | 2016-05-20 07:14 | 2016-05-20 18:40 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estos maniobras son por los trabajos de reemplazo de conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-20 08:40 | 2016-05-20 19:32 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección Sistema 2 paño JL2 y paño J4 en S/E Collahuasi y S/E Lagunas, según solicitud de desconexión N° 171493. |  |  | 0 | 0 | 1
478 | 546 | 546DP | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 6719 | interno | Programada |  | 2016-05-20 09:51 | 2016-05-20 15:54 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Paño A1 de L.AJA-RAN-TIN 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Con desconexión del Paño A1, y debido a la apertura --- indeseada del interruptor 52A1 al retirar o reponer los fusibles de --- cierre del Interruptor 52A3, se requiere investigar las conexiones de --- control del paño A1, que este relacionada con los circuitos del Paño A3 --- realizando un levantamiento de alambrados y cotejándolo con los planos --- As Built. Para ello se requiere el paño A1 abierto solo en Rancagua ya --- que se deberán sacar los fusibles de cierre y desenganche de este --- interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Se retirarán fusibles de cierre y desenganche del paño 52A1 durante --- la intervención. --- - Se delimitará zona de trabajo en tablero paño 52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Sauzal-Rancagua (apertura 52A3 de S/E Rancagua durante la --- Faena) --- Observaciones --- Nota: Sólo se desconectará el Paño A1 de S/E Rancagua, la Línea 154 kV --- Tinguiritica-Rancagua-Alto Jahuel 2 quedará en servicio con su extremo --- dede S/E Rancagua abierto. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
479 | 547 | 547DP | Neomante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 6719 | interno | Programada |  | 2016-05-20 09:51 | 2016-05-20 15:54 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Paño A1 de L.AJA-RAN-TIN 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Con desconexión del Paño A1, y debido a la apertura --- indeseada del interruptor 52A1 al retirar o reponer los fusibles de --- cierre del Interruptor 52A3, se requiere investigar las conexiones de --- control del paño A1, que este relacionada con los circuitos del Paño A3 --- realizando un levantamiento de alambrados y cotejándolo con los planos --- As Built. Para ello se requiere el paño A1 abierto solo en Rancagua ya --- que se deberán sacar los fusibles de cierre y desenganche de este --- interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Se retirarán fusibles de cierre y desenganche del paño 52A1 durante --- la intervención. --- - Se delimitará zona de trabajo en tablero paño 52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Sauzal-Rancagua (apertura 52A3 de S/E Rancagua durante la --- Faena) --- Observaciones --- Nota: Sólo se desconectará el Paño A1 de S/E Rancagua, la Línea 154 kV --- Tinguiritica-Rancagua-Alto Jahuel 2 quedará en servicio con su extremo --- dede S/E Rancagua abierto. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
480 | 548 | 548DP | Neomante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 6719 | interno | Programada |  | 2016-05-20 09:51 | 2016-05-20 15:54 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Paño A1 de L.AJA-RAN-TIN 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Con desconexión del Paño A1, y debido a la apertura --- indeseada del interruptor 52A1 al retirar o reponer los fusibles de --- cierre del Interruptor 52A3, se requiere investigar las conexiones de --- control del paño A1, que este relacionada con los circuitos del Paño A3 --- realizando un levantamiento de alambrados y cotejándolo con los planos --- As Built. Para ello se requiere el paño A1 abierto solo en Rancagua ya --- que se deberán sacar los fusibles de cierre y desenganche de este --- interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Se retirarán fusibles de cierre y desenganche del paño 52A1 durante --- la intervención. --- - Se delimitará zona de trabajo en tablero paño 52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Sauzal-Rancagua (apertura 52A3 de S/E Rancagua durante la --- Faena) --- Observaciones --- Nota: Sólo se desconectará el Paño A1 de S/E Rancagua, la Línea 154 kV --- Tinguiritica-Rancagua-Alto Jahuel 2 quedará en servicio con su extremo --- dede S/E Rancagua abierto. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
908 | 1033 | 1033DP | Neomante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 6719 | interno | Programada |  | 2016-05-20 09:51 | 2016-05-20 15:54 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Paño A1 de L.AJA-RAN-TIN 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Con desconexión del Paño A1, y debido a la apertura --- indeseada del interruptor 52A1 al retirar o reponer los fusibles de --- cierre del Interruptor 52A3, se requiere investigar las conexiones de --- control del paño A1, que este relacionada con los circuitos del Paño A3 --- realizando un levantamiento de alambrados y cotejándolo con los planos --- As Built. Para ello se requiere el paño A1 abierto solo en Rancagua ya --- que se deberán sacar los fusibles de cierre y desenganche de este --- interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Se retirarán fusibles de cierre y desenganche del paño 52A1 durante --- la intervención. --- - Se delimitará zona de trabajo en tablero paño 52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Sauzal-Rancagua (apertura 52A3 de S/E Rancagua durante la --- Faena) --- Observaciones --- Nota: Sólo se desconectará el Paño A1 de S/E Rancagua, la Línea 154 kV --- Tinguiritica-Rancagua-Alto Jahuel 2 quedará en servicio con su extremo --- dede S/E Rancagua abierto. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
871 | 974 | 974DP | Neomante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 6719 | interno | Programada |  | 2016-05-20 09:51 | 2016-05-20 15:54 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Paño A1 de L.AJA-RAN-TIN 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Con desconexión del Paño A1, y debido a la apertura --- indeseada del interruptor 52A1 al retirar o reponer los fusibles de --- cierre del Interruptor 52A3, se requiere investigar las conexiones de --- control del paño A1, que este relacionada con los circuitos del Paño A3 --- realizando un levantamiento de alambrados y cotejándolo con los planos --- As Built. Para ello se requiere el paño A1 abierto solo en Rancagua ya --- que se deberán sacar los fusibles de cierre y desenganche de este --- interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Se retirarán fusibles de cierre y desenganche del paño 52A1 durante --- la intervención. --- - Se delimitará zona de trabajo en tablero paño 52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Sauzal-Rancagua (apertura 52A3 de S/E Rancagua durante la --- Faena) --- Observaciones --- Nota: Sólo se desconectará el Paño A1 de S/E Rancagua, la Línea 154 kV --- Tinguiritica-Rancagua-Alto Jahuel 2 quedará en servicio con su extremo --- dede S/E Rancagua abierto. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 1510 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-20 11:54 | 2016-05-20 21:39 |  |  |  | DF | 9.75 | 1 | 0 | 0 | Línea Melipeuco - Río Toltén 110 kV fuera de servicio por acción de apertura de los interruptores asociados a causa de la operación de la protección diferencial de línea (87L), fase A. | Operación de protección diferencial de Línea (87L), tramo Melipeuco-Río Toltén, se encuientra bajo investigación. |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7714 | interno | Programada |  | 2016-05-20 12:14 | 2016-05-20 14:40 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para cambio de aislador y cierre de puentes en estructura 135A. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7714 | interno | Programada |  | 2016-05-20 12:14 | 2016-05-20 14:40 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para cambio de aislador y cierre de puentes en estructura 135A. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7714 | interno | Programada |  | 2016-05-20 12:14 | 2016-05-20 14:40 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para cambio de aislador y cierre de puentes en estructura 135A. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7714 | interno | Programada |  | 2016-05-20 12:14 | 2016-05-20 14:40 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para cambio de aislador y cierre de puentes en estructura 135A. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7714 | interno | Programada |  | 2016-05-20 12:14 | 2016-05-20 14:40 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para cambio de aislador y cierre de puentes en estructura 135A. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7716 | interno | Programada |  | 2016-05-20 16:10 | 2016-05-20 20:50 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para realizar cierre de puentes en estr. 136 y estr. 199. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7716 | interno | Programada |  | 2016-05-20 16:10 | 2016-05-20 20:50 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para realizar cierre de puentes en estr. 136 y estr. 199. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7716 | interno | Programada |  | 2016-05-20 16:10 | 2016-05-20 20:50 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para realizar cierre de puentes en estr. 136 y estr. 199. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7716 | interno | Programada |  | 2016-05-20 16:10 | 2016-05-20 20:50 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para realizar cierre de puentes en estr. 136 y estr. 199. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7716 | interno | Programada |  | 2016-05-20 16:10 | 2016-05-20 20:50 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para realizar cierre de puentes en estr. 136 y estr. 199. |  |  | 0 | 0 | 1
440 | 501 | 501DF | Neomante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1513 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-20 18:13 | 2016-05-20 18:13 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa interruptor 52B4 Tap Los Maquis . Al momento de la perturbación planta licancel aportaba al sistema 2.4 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Neomante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1513 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-20 18:13 | 2016-05-20 18:13 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa interruptor 52B4 Tap Los Maquis . Al momento de la perturbación planta licancel aportaba al sistema 2.4 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Neomante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1513 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-20 18:13 | 2016-05-20 18:13 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa interruptor 52B4 Tap Los Maquis . Al momento de la perturbación planta licancel aportaba al sistema 2.4 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
279 | 311 | 311DF | Neomante | 311 | Tramo | MAULE - TALCA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1514 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-20 18:59 | 2016-05-20 20:48 |  |  |  | DF | 1.8167 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones en ambos extremos de LT 66KV Maule- Talca Cto. N°1. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-21 | 2016-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-21 | 2016-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-21 | 2016-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección Sistema 2 paño JL2 y paño J4 en S/E Collahuasi y S/E Lagunas, según solicitud de desconexión N° 171493. |  |  | 0 | 0 | 1
526 | 596 | 596DF | Neomante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1520 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-21 02:47 | 2016-05-21 02:57 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Tormenta eléctrica en la zona. Alto Melipilla conectado a Línea 2x220 kV Rapel - Lo Aguirre cto 1. |  | Tormenta eléctrica en la zona | 0 | 0 | 0
527 | 597 | 597DF | Neomante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1520 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-21 02:47 | 2016-05-21 02:57 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Tormenta eléctrica en la zona. Alto Melipilla conectado a Línea 2x220 kV Rapel - Lo Aguirre cto 1. |  | Tormenta eléctrica en la zona | 0 | 0 | 0
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7789 | interno | Programada |  | 2016-05-21 03:12 | 2016-05-21 13:27 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7790 | interno | Programada |  | 2016-05-21 03:12 | 2016-05-21 13:27 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7790 | interno | Programada |  | 2016-05-21 03:12 | 2016-05-21 13:27 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7790 | interno | Programada |  | 2016-05-21 03:12 | 2016-05-21 13:27 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7790 | interno | Programada |  | 2016-05-21 03:12 | 2016-05-21 13:27 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7791 | interno | Programada |  | 2016-05-21 03:12 | 2016-05-21 13:27 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7791 | interno | Programada |  | 2016-05-21 03:12 | 2016-05-21 13:27 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
589 | 664 | 664DP | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7791 | interno | Programada |  | 2016-05-21 03:12 | 2016-05-21 13:27 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7791 | interno | Programada |  | 2016-05-21 03:12 | 2016-05-21 13:27 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
591 | 666 | 666DP | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7791 | interno | Programada |  | 2016-05-21 03:12 | 2016-05-21 13:27 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DF | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1522 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-21 04:10 | 2016-05-23 15:45 |  |  |  | DF | 59.5833 | 1 | 0 | 0 | Opera interruptor 66 KV de la LT 66 KV San Antonio - Tap Algarrobo Cto. 2. No hay consumos afectados, ya que línea se encontraba energizada en vacío (S/E San Sebastian energizada desde el cto. 1) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
708 | 795 | 795DF | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1522 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-21 04:10 | 2016-05-23 15:45 |  |  |  | DF | 59.5833 | 1 | 0 | 0 | Opera interruptor 66 KV de la LT 66 KV San Antonio - Tap Algarrobo Cto. 2. No hay consumos afectados, ya que línea se encontraba energizada en vacío (S/E San Sebastian energizada desde el cto. 1) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
707 | 794 | 794DF | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1522 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-21 04:10 | 2016-05-23 15:45 |  |  |  | DF | 59.5833 | 1 | 0 | 0 | Opera interruptor 66 KV de la LT 66 KV San Antonio - Tap Algarrobo Cto. 2. No hay consumos afectados, ya que línea se encontraba energizada en vacío (S/E San Sebastian energizada desde el cto. 1) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DF | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1523 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 08:54 |  |  |  | DF | 3.4833 | 1 | 0 | 0 |  | Mal tiempo en la zona |  | 0 | 0 | 0
579 | 654 | 654DF | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1523 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 08:54 |  |  |  | DF | 3.4833 | 1 | 0 | 0 |  | Mal tiempo en la zona |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DF | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1523 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 08:54 |  |  |  | DF | 3.4833 | 1 | 0 | 0 |  | Mal tiempo en la zona |  | 0 | 0 | 0
704 | 791 | 791DF | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1523 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 08:54 |  |  |  | DF | 3.4833 | 1 | 0 | 0 |  | Mal tiempo en la zona |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8106 | interno | Programada |  | 2016-05-21 05:46 | 2016-05-21 15:32 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°1 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8106 | interno | Programada |  | 2016-05-21 05:46 | 2016-05-21 15:32 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°1 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8106 | interno | Programada |  | 2016-05-21 05:46 | 2016-05-21 15:32 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°1 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8106 | interno | Programada |  | 2016-05-21 05:46 | 2016-05-21 15:32 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°1 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8106 | interno | Programada |  | 2016-05-21 05:46 | 2016-05-21 15:32 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°1 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8106 | interno | Programada |  | 2016-05-21 05:46 | 2016-05-21 15:32 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°1 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8106 | interno | Programada |  | 2016-05-21 05:46 | 2016-05-21 15:32 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°1 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8106 | interno | Programada |  | 2016-05-21 05:46 | 2016-05-21 15:32 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°1 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8106 | interno | Programada |  | 2016-05-21 05:46 | 2016-05-21 15:32 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°1 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8106 | interno | Programada |  | 2016-05-21 05:46 | 2016-05-21 15:32 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°1 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8106 | interno | Programada |  | 2016-05-21 05:46 | 2016-05-21 15:32 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°1 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8045 | interno | Programada |  | 2016-05-21 06:59 | 2016-05-21 14:45 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre N° 3 a Torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7792 | interno | Programada |  | 2016-05-21 13:27 | 2016-05-22 20:00 |  |  |  | DP | 30.55 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo, entre puentes abiertos en ambos lados desconectador. |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7793 | interno | Programada |  | 2016-05-21 13:27 | 2016-05-22 20:00 |  |  |  | DP | 30.55 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo, entre puentes abiertos en ambos lados desconectador. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-22 | 2016-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-22 | 2016-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-22 | 2016-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección Sistema 2 paño JL2 y paño J4 en S/E Collahuasi y S/E Lagunas, según solicitud de desconexión N° 171493. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7751 | interno | Programada |  | 2016-05-22 04:48 | 2016-05-22 19:20 |  |  |  | DP | 14.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Temuco-Loncoche #2, por trabajos de reemplazo DDCC89BT1-2 y habilitacion de nuevo interruptor de maniobras 52B2 en S/E Padre las Casas. No existe interrupcion de suministro, consumos de S/E Padre las Casa seran respaldados desde linea LT Temuco-Loncoche #1 |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7751 | interno | Programada |  | 2016-05-22 04:48 | 2016-05-22 19:20 |  |  |  | DP | 14.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Temuco-Loncoche #2, por trabajos de reemplazo DDCC89BT1-2 y habilitacion de nuevo interruptor de maniobras 52B2 en S/E Padre las Casas. No existe interrupcion de suministro, consumos de S/E Padre las Casa seran respaldados desde linea LT Temuco-Loncoche #1 |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7751 | interno | Programada |  | 2016-05-22 04:48 | 2016-05-22 19:20 |  |  |  | DP | 14.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Temuco-Loncoche #2, por trabajos de reemplazo DDCC89BT1-2 y habilitacion de nuevo interruptor de maniobras 52B2 en S/E Padre las Casas. No existe interrupcion de suministro, consumos de S/E Padre las Casa seran respaldados desde linea LT Temuco-Loncoche #1 |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7751 | interno | Programada |  | 2016-05-22 04:48 | 2016-05-22 19:20 |  |  |  | DP | 14.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Temuco-Loncoche #2, por trabajos de reemplazo DDCC89BT1-2 y habilitacion de nuevo interruptor de maniobras 52B2 en S/E Padre las Casas. No existe interrupcion de suministro, consumos de S/E Padre las Casa seran respaldados desde linea LT Temuco-Loncoche #1 |  |  | 0 | 0 | 1
348 | 397 | 397DP | Neomante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7816 | interno | Programada |  | 2016-05-22 05:51 | 2016-05-22 17:47 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Negrete - Nahuelbuta por trabajos de reemplazo de aislacion. No existe interrupción de suministro, consumos de SSEE Nahuelbuta, Angol y Collipulli serán transferidos hacia LT 66kV Temuco-Victoria |  |  | 0 | 0 | 1
349 | 398 | 398DP | Neomante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7816 | interno | Programada |  | 2016-05-22 05:51 | 2016-05-22 17:47 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Negrete - Nahuelbuta por trabajos de reemplazo de aislacion. No existe interrupción de suministro, consumos de SSEE Nahuelbuta, Angol y Collipulli serán transferidos hacia LT 66kV Temuco-Victoria |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8108 | interno | Programada |  | 2016-05-22 06:05 | 2016-05-22 13:17 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°2 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8108 | interno | Programada |  | 2016-05-22 06:05 | 2016-05-22 13:17 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°2 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8108 | interno | Programada |  | 2016-05-22 06:05 | 2016-05-22 13:17 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°2 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8108 | interno | Programada |  | 2016-05-22 06:05 | 2016-05-22 13:17 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°2 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8108 | interno | Programada |  | 2016-05-22 06:05 | 2016-05-22 13:17 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°2 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8108 | interno | Programada |  | 2016-05-22 06:05 | 2016-05-22 13:17 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°2 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8108 | interno | Programada |  | 2016-05-22 06:05 | 2016-05-22 13:17 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°2 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8108 | interno | Programada |  | 2016-05-22 06:05 | 2016-05-22 13:17 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°2 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8108 | interno | Programada |  | 2016-05-22 06:05 | 2016-05-22 13:17 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°2 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8108 | interno | Programada |  | 2016-05-22 06:05 | 2016-05-22 13:17 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°2 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8108 | interno | Programada |  | 2016-05-22 06:05 | 2016-05-22 13:17 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°2 de la Linea 110 kV Los Almendros - El Salto por trabajos de limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7768 | interno | Programada |  | 2016-05-22 07:15 | 2016-05-22 19:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche Temuco Nº2 por faenas de montaje, instalación y habilitación de nuevo interruptor 52B5 y DD.CC. 89B5-2 en SE Pitrufquen. Consumos asociados a LT 66 kV Loncoche Temuco Nº2 serán respaldados a través de LT 66 kV Loncoche Temuco Nº1. |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7768 | interno | Programada |  | 2016-05-22 07:15 | 2016-05-22 19:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche Temuco Nº2 por faenas de montaje, instalación y habilitación de nuevo interruptor 52B5 y DD.CC. 89B5-2 en SE Pitrufquen. Consumos asociados a LT 66 kV Loncoche Temuco Nº2 serán respaldados a través de LT 66 kV Loncoche Temuco Nº1. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7768 | interno | Programada |  | 2016-05-22 07:15 | 2016-05-22 19:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche Temuco Nº2 por faenas de montaje, instalación y habilitación de nuevo interruptor 52B5 y DD.CC. 89B5-2 en SE Pitrufquen. Consumos asociados a LT 66 kV Loncoche Temuco Nº2 serán respaldados a través de LT 66 kV Loncoche Temuco Nº1. |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7768 | interno | Programada |  | 2016-05-22 07:15 | 2016-05-22 19:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche Temuco Nº2 por faenas de montaje, instalación y habilitación de nuevo interruptor 52B5 y DD.CC. 89B5-2 en SE Pitrufquen. Consumos asociados a LT 66 kV Loncoche Temuco Nº2 serán respaldados a través de LT 66 kV Loncoche Temuco Nº1. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7767 | interno | Programada |  | 2016-05-22 07:49 | 2016-05-22 15:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de traslado estructura 350 y mantenimiento a línea. Consumos de linea serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7767 | interno | Programada |  | 2016-05-22 07:49 | 2016-05-22 15:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de traslado estructura 350 y mantenimiento a línea. Consumos de linea serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7767 | interno | Programada |  | 2016-05-22 07:49 | 2016-05-22 15:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de traslado estructura 350 y mantenimiento a línea. Consumos de linea serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7767 | interno | Programada |  | 2016-05-22 07:49 | 2016-05-22 15:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de traslado estructura 350 y mantenimiento a línea. Consumos de linea serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
149 | 159 | 159DP | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 6330 | interno | Programada |  | 2016-05-22 08:50 | 2016-05-22 14:01 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Picarte Corral para realizar mantenimiento preventivo en paño 52B4 de SE Picarte y linea AT. |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7797 | interno | Programada |  | 2016-05-22 15:02 | 2016-05-22 20:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7798 | interno | Programada |  | 2016-05-22 15:02 | 2016-05-22 20:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7798 | interno | Programada |  | 2016-05-22 15:02 | 2016-05-22 20:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7798 | interno | Programada |  | 2016-05-22 15:02 | 2016-05-22 20:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7798 | interno | Programada |  | 2016-05-22 15:02 | 2016-05-22 20:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7799 | interno | Programada |  | 2016-05-22 15:02 | 2016-05-22 20:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7799 | interno | Programada |  | 2016-05-22 15:02 | 2016-05-22 20:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
589 | 664 | 664DP | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7799 | interno | Programada |  | 2016-05-22 15:02 | 2016-05-22 20:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7799 | interno | Programada |  | 2016-05-22 15:02 | 2016-05-22 20:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
591 | 666 | 666DP | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7799 | interno | Programada |  | 2016-05-22 15:02 | 2016-05-22 20:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en ambos lados desconectador 110 kV lado Chena-Ochagavia en Subestación Lo Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8009 | interno | Programada |  | 2016-05-22 23:05 | 2016-05-23 06:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8010 | interno | Programada |  | 2016-05-22 23:05 | 2016-05-23 06:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8010 | interno | Programada |  | 2016-05-22 23:05 | 2016-05-23 06:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8010 | interno | Programada |  | 2016-05-22 23:05 | 2016-05-23 06:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8010 | interno | Programada |  | 2016-05-22 23:05 | 2016-05-23 06:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Neomante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8011 | interno | Programada |  | 2016-05-22 23:05 | 2016-05-23 06:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8011 | interno | Programada |  | 2016-05-22 23:05 | 2016-05-23 06:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
768 | 857 | 857DP | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8011 | interno | Programada |  | 2016-05-22 23:05 | 2016-05-23 06:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8011 | interno | Programada |  | 2016-05-22 23:05 | 2016-05-23 06:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
770 | 859 | 859DP | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8011 | interno | Programada |  | 2016-05-22 23:05 | 2016-05-23 06:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-23 | 2016-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-23 | 2016-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-23 | 2016-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección Sistema 2 paño JL2 y paño J4 en S/E Collahuasi y S/E Lagunas, según solicitud de desconexión N° 171493. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7397 | interno | Programada |  | 2016-05-23 06:02 | 2016-05-23 17:50 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7397 | interno | Programada |  | 2016-05-23 06:02 | 2016-05-23 17:50 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7397 | interno | Programada |  | 2016-05-23 06:02 | 2016-05-23 17:50 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7402 | interno | Programada |  | 2016-05-23 06:02 | 2016-05-23 17:50 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7805 | interno | Programada |  | 2016-05-23 06:20 | 2016-05-23 13:54 |  | 2016-05-23 06:20 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión circuito N°2 para abrir puentes en Torre de anclaje N°5. Posterior a la apertura de puentes circuito quedará energizado de forma radial desde SE Torquemada. Solicitud asociada a documento 6991. |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9034 | interno | Programada |  | 2016-05-23 06:20 | 2016-05-31 18:00 |  | 2016-05-23 06:20 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión continua de circuito N° 2, para abrir puentes en Torre de anclaje N°5 y hacer reemplazo de Torre A.T. N° 3. Desconexión ya avisada al CDEC vía carta informativa de mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6991 | interno | Programada |  | 2016-05-23 06:20 | 2017-05-23 14:54 |  | 2016-07-26 07:25 |  | DP | 1537.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión continua de circuito N° 2, para abrir puentes en Torre de anclaje N°5 y hacer reemplazo de Torre A.T. N° 3. Desconexión ya avisada al CDEC vía carta informativa de mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8022 | interno | Programada |  | 2016-05-23 06:42 | 2016-07-17 21:40 |  |  |  | DP | 1334.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito, entre Puentes abiertos en torre N°11 y en torre N° 36 (Tap Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6571 | interno | Programada |  | 2016-05-23 07:00 | 2016-05-23 18:12 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor Helsinki ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6677 | interno | Programada |  | 2016-05-23 07:00 | 2016-05-23 18:12 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estos maniobras son por los trabajos de reemplazo de conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1010 | 1333 | 1333DP | Neomante | 1333 | Tramo | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1 | HIDROPROVIDENCIA | Desconexión / Intervención | 8114 | interno | Programada |  | 2016-05-23 08:57 | 2016-05-27 00:14 |  |  |  | DP | 87.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mayor 2016 de LAT 66KV Providencia-Lircay, según lo informado en carta HP-GN-160403 del 29 de abril del 2016. Esta solicitud hace referencia a solicitud N° 7042, debido a que trabajos no se realizaron producto de lluvia en la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
271 | 297 | 297DP | Neomante | 297 | Tramo | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 6784 | interno | Programada |  | 2016-05-23 09:05 | 2016-05-23 17:48 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita línea San Clemente - Chiburgo desenergizada. Se realizara mantenimiento a los paños BTS en la S/E San Clemente. Este mantenimiento involucra los siguientes equipos: Interruptor 52BTS, desconectador 89BTS-1 y 89BTS-2, 89BTS-3 y 89BTS-3T. La desconexión no afecta a la Unidad de San Clemente debido a que ésta se encuentra detenida desde el 09/04/16 por falta de agua para generar. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-23 09:10 | 2016-05-24 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | por trabajos de mantención programados, según la solicitud de desconexión N° 173340 |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantención programados, según la solicitud de desconexión N° 173340. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección Sistema 2 paño JL2 y paño J4 en S/E Collahuasi y S/E Lagunas, según solicitud de desconexión N° 171493. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7398 | interno | Programada |  | 2016-05-24 06:00 | 2016-05-24 18:24 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7398 | interno | Programada |  | 2016-05-24 06:00 | 2016-05-24 18:24 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7398 | interno | Programada |  | 2016-05-24 06:00 | 2016-05-24 18:24 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7403 | interno | Programada |  | 2016-05-24 06:00 | 2016-05-24 18:24 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
848 | 940 | 940DP | Neomante | 940 | Tramo | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 8501 | interno | Programada |  | 2016-05-24 06:47 | 2016-05-24 14:58 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LAT 220 kV Los Maquis - Cordillera por reparametrizacion protecciones S/E Cordillera |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8055 | interno | Programada |  | 2016-05-24 07:11 | 2016-05-24 18:17 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Esta maniobras son por los trabajos de reemplazo de conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8058 | interno | Programada |  | 2016-05-24 07:11 | 2016-05-24 18:17 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor Helsinki ACCC154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7581 | interno | Programada |  | 2016-05-24 07:54 | 2016-05-24 17:37 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Illapel-Combarbalá por mantenimiento de estructuras y limpieza de aisladores a paño. Para los trabajos se transfiere en 66 kV S/E Combarbalá hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7581 | interno | Programada |  | 2016-05-24 07:54 | 2016-05-24 17:37 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Illapel-Combarbalá por mantenimiento de estructuras y limpieza de aisladores a paño. Para los trabajos se transfiere en 66 kV S/E Combarbalá hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-24 09:03 | 2016-05-25 |  |  |  | DP | 14.95 | 0 | 0 | 0 | Mantención del paño patio interior a Barra 1 de 100 kV, según la solicitud de desconexión N° 173399. |  |  | 0 | 0 | 1
332 | 379 | 379DP | Neomante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 7492 | interno | Programada |  | 2016-05-24 09:31 | 2016-05-24 18:29 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: MCC Correctivo, se detectó agripamiento severo en --- 89J7-3. (SODI 1656 a Agrosuper). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E MAITENCILLO: Se instalrán tierras de bloqueo en ambos lados --- 89J7-3. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- BARRA 220 KV, SECCION 2 - MAITENCILLO. --- Observaciones --- NO HAY. --- |  |  | 0 | 0 | 1
415 | 471 | 471DP | Neomante | 471 | Tramo | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8338 | interno | Programada |  | 2016-05-24 10:22 | 2016-05-24 15:32 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformados N°1 de S/E Malloa 66/15kV asociada a SD8337/2016, se requiere la desconexión de la linea LT66kV Malloa - Malloa MT por labores de mantenimiento preventivo a la linea y Paño B3 de Malloa 154/66kV |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-24 13:17 | 2016-05-25 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Habilitación Circuito 1 (Línea O´Higgins-Coloso Existente) a través de las nuevas torres del Proyecto EWS.' Según solicitud de desconexión N° 17xxxx. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1537 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-24 23:58 |  |  |  | DF | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión en ambos extremos de línea, 52B6 Temuco y 52B6 de Loncoche, afectando los consumos de S/E Licanco, se registra descargas atmosféricas en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1537 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-24 23:58 |  |  |  | DF | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión en ambos extremos de línea, 52B6 Temuco y 52B6 de Loncoche, afectando los consumos de S/E Licanco, se registra descargas atmosféricas en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1537 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-24 23:58 |  |  |  | DF | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión en ambos extremos de línea, 52B6 Temuco y 52B6 de Loncoche, afectando los consumos de S/E Licanco, se registra descargas atmosféricas en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1537 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-24 23:58 |  |  |  | DF | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión en ambos extremos de línea, 52B6 Temuco y 52B6 de Loncoche, afectando los consumos de S/E Licanco, se registra descargas atmosféricas en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1537 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-24 23:58 |  |  |  | DF | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión en ambos extremos de línea, 52B6 Temuco y 52B6 de Loncoche, afectando los consumos de S/E Licanco, se registra descargas atmosféricas en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 1538 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:02 |  |  |  | DF | 1.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión en ambos extremos de línea, 52B2 Temuco y 52B3 de Loncoche, afectando los consumos de S/E Pitrufquén y Gorbea, se registra descargas atmosféricas en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 1538 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:02 |  |  |  | DF | 1.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión en ambos extremos de línea, 52B2 Temuco y 52B3 de Loncoche, afectando los consumos de S/E Pitrufquén y Gorbea, se registra descargas atmosféricas en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 1538 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:02 |  |  |  | DF | 1.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión en ambos extremos de línea, 52B2 Temuco y 52B3 de Loncoche, afectando los consumos de S/E Pitrufquén y Gorbea, se registra descargas atmosféricas en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 1538 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:02 |  |  |  | DF | 1.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión en ambos extremos de línea, 52B2 Temuco y 52B3 de Loncoche, afectando los consumos de S/E Pitrufquén y Gorbea, se registra descargas atmosféricas en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-25 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantención programados, según la solicitud de desconexión N° 173340. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-25 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-25 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-25 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección Sistema 2 paño JL2 y paño J4 en S/E Collahuasi y S/E Lagunas, según solicitud de desconexión N° 171493. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7399 | interno | Programada |  | 2016-05-25 05:55 | 2016-05-25 18:18 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7399 | interno | Programada |  | 2016-05-25 05:55 | 2016-05-25 18:18 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7399 | interno | Programada |  | 2016-05-25 05:55 | 2016-05-25 18:18 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7404 | interno | Programada |  | 2016-05-25 05:55 | 2016-05-25 18:18 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6573 | interno | Programada |  | 2016-05-25 07:00 | 2016-05-25 17:22 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor Helsinki ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6679 | interno | Programada |  | 2016-05-25 07:00 | 2016-05-25 17:22 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estos maniobras son por los trabajos de reemplazo de conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2 |  |  | 0 | 0 | 1
851 | 943 | 943DP | Neomante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 7603 | interno | Programada |  | 2016-05-25 07:12 | 2016-05-25 16:00 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-25 07:24 | 2016-05-25 09:09 |  |  |  | DF | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4126. |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-25 07:24 | 2016-05-25 09:09 |  |  |  | DF | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4126. |  |  | 0 | 1 | 0
1304 | 2979 | 2979DP | Movimiento de Equipos | 2979 | Tramo | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-25 08:06 | 2016-05-25 18:08 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantención de equipos programada, según la solicitud de desconexión N° 173123. |  |  | 0 | 0 | 1
858 | 951 | 951DP | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 8345 | interno | Programada |  | 2016-05-25 08:16 | 2016-05-25 16:33 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es normalizar puntos calientes detectados en mediciones térmograficas realizadas a la llegada de Líneas a Sub-Estacion San Francisco 66KVC2 |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 8547 | interno | Programada |  | 2016-05-25 08:21 | 2016-05-25 12:53 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de aislación y mantenimiento a Desc. 66 kV de Arranque Casablanca N°2. Debido a descargas atmosféricas ocurridas el día 21 de mayo. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1545 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-25 09:55 | 2016-05-25 09:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión exitosa del 52B6 de S/E Temuco | Perturbación por reconexión exitosa del 52B6 de S/E Temuco, solo en extremo de S/E Temuco. Por falla aguas abajo de instalaciones de TRANSNET. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1545 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-25 09:55 | 2016-05-25 09:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión exitosa del 52B6 de S/E Temuco | Perturbación por reconexión exitosa del 52B6 de S/E Temuco, solo en extremo de S/E Temuco. Por falla aguas abajo de instalaciones de TRANSNET. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1545 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-25 09:55 | 2016-05-25 09:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión exitosa del 52B6 de S/E Temuco | Perturbación por reconexión exitosa del 52B6 de S/E Temuco, solo en extremo de S/E Temuco. Por falla aguas abajo de instalaciones de TRANSNET. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1545 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-25 09:55 | 2016-05-25 09:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión exitosa del 52B6 de S/E Temuco | Perturbación por reconexión exitosa del 52B6 de S/E Temuco, solo en extremo de S/E Temuco. Por falla aguas abajo de instalaciones de TRANSNET. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1545 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-25 09:55 | 2016-05-25 09:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión exitosa del 52B6 de S/E Temuco | Perturbación por reconexión exitosa del 52B6 de S/E Temuco, solo en extremo de S/E Temuco. Por falla aguas abajo de instalaciones de TRANSNET. |  | 0 | 0 | 0
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 8548 | interno | Programada |  | 2016-05-25 11:54 | 2016-05-25 17:31 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y retiro de cuerpo extraño en Torre N°32 Linea 154 KV. El Paso - Confluencia. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-25 17:37 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | por cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de desconexión N° 173045 - 173047. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-25 17:37 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | por cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de desconexión N° 173045 - 173047. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-25 17:37 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | por cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de desconexión N° 173045 - 173047. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-25 17:37 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | por cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de desconexión N° 173045 - 173047. |  |  | 0 | 0 | 1
327 | 374 | 374DF | Neomante | 374 | Tramo | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8884 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-25 19:27 | 2016-05-25 21:27 |  |  |  | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea Coronel- Tap Loma Colorada Cto N°1, a causa de caida de árbol en proyección a LT66KV Concepción-Coronel N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantención programados, según la solicitud de desconexión N° 173340. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-26 09:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | por cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de desconexión N° 173045 - 173047. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-26 09:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | por cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de desconexión N° 173045 - 173047. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-26 09:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | por cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de desconexión N° 173045 - 173047. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-26 09:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | por cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de desconexión N° 173045 - 173047. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-26 20:16 |  |  |  | DP | 20.2667 | 0 | 0 | 0 | Habilitación Circuito 1 (Línea O´Higgins-Coloso Existente) a través de las nuevas torres del Proyecto EWS.' Según solicitud de desconexión N° 173048. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7400 | interno | Programada |  | 2016-05-26 06:01 | 2016-05-26 17:56 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7400 | interno | Programada |  | 2016-05-26 06:01 | 2016-05-26 17:56 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7400 | interno | Programada |  | 2016-05-26 06:01 | 2016-05-26 17:56 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7405 | interno | Programada |  | 2016-05-26 06:01 | 2016-05-26 17:56 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
863 | 957 | 957DP | Neomante | 957 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 7605 | interno | Programada |  | 2016-05-26 07:00 | 2016-05-26 15:40 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6574 | interno | Programada |  | 2016-05-26 07:13 | 2016-05-26 18:43 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor Helsinki ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6680 | interno | Programada |  | 2016-05-26 07:13 | 2016-05-26 07:59 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estos maniobras son por los trabajos de reemplazo de conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2 |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DF | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 8889 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-26 08:00 | 2016-05-26 15:15 |  |  |  | DF | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del cto. 2 para realizar tala de árbol que cedió en su base y tiene una alta probabilidad de caer sobre la línea de 66KV. |  |  | 0 | 1 | 0
708 | 795 | 795DF | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 8889 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-26 08:00 | 2016-05-26 15:15 |  |  |  | DF | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del cto. 2 para realizar tala de árbol que cedió en su base y tiene una alta probabilidad de caer sobre la línea de 66KV. |  |  | 0 | 1 | 0
707 | 794 | 794DF | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 8889 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-26 08:00 | 2016-05-26 15:15 |  |  |  | DF | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del cto. 2 para realizar tala de árbol que cedió en su base y tiene una alta probabilidad de caer sobre la línea de 66KV. |  |  | 0 | 1 | 0
825 | 917 | 917DP | Neomante | 917 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 8176 | interno | Programada |  | 2016-05-26 08:40 | 2016-05-26 18:00 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Programado. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 09:10 | 2016-05-27 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 09:10 | 2016-05-27 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 09:10 | 2016-05-27 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 09:10 | 2016-05-27 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 14:52 | 2016-05-26 19:34 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y habilitación de sistema 2 de protecciones, según la solicitud de desconexión N° 175020. por linea con protección 87L habilitada y con protección 21/21N deshabilitada en espera de aceptación |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-27 16:43 |  |  |  | DP | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantención programados, según la solicitud de desconexión N° 173340. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | 230 | 230DF | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 9117 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-27 02:20 | 2016-05-27 05:45 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puentes electricos en estructura de Anclaje 367 de Línea 154kV --- Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel 1, Sector Punta de Cortés-Rancagua-A. --- Jahuel --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Equipos de puesta a tierra en puntos adyacentes a la la Estr. 367 a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel 2 (Durante la Faena) --- Observaciones --- Desconexión para Normalizar Línea por Falla. --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
209 | 231 | 231DF | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 9117 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-27 02:20 | 2016-05-27 05:45 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puentes electricos en estructura de Anclaje 367 de Línea 154kV --- Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel 1, Sector Punta de Cortés-Rancagua-A. --- Jahuel --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Equipos de puesta a tierra en puntos adyacentes a la la Estr. 367 a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel 2 (Durante la Faena) --- Observaciones --- Desconexión para Normalizar Línea por Falla. --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
211 | 233 | 233DF | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 9117 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-27 02:20 | 2016-05-27 05:45 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puentes electricos en estructura de Anclaje 367 de Línea 154kV --- Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel 1, Sector Punta de Cortés-Rancagua-A. --- Jahuel --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Equipos de puesta a tierra en puntos adyacentes a la la Estr. 367 a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel 2 (Durante la Faena) --- Observaciones --- Desconexión para Normalizar Línea por Falla. --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7401 | interno | Programada |  | 2016-05-27 06:08 | 2016-05-27 17:11 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7401 | interno | Programada |  | 2016-05-27 06:08 | 2016-05-27 17:11 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7401 | interno | Programada |  | 2016-05-27 06:08 | 2016-05-27 17:11 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 7406 | interno | Programada |  | 2016-05-27 06:08 | 2016-05-27 17:11 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos de estructuras A.T. en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1025 | 1371 | 1371DP | Neomante | 1371 | Tramo | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8581 | interno | Programada |  | 2016-05-27 08:24 | 2016-05-27 16:47 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Monterrico - Chillan por mantenimiento preventivo al paño B4 de SE Monterrico. Esta línea se encuentra actualmente en vacío, estos trabajos están asociados a solicitud CDEC N° 8580. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DF | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1566 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-27 14:27 | 2016-05-27 14:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa interruptor 52B3 S/E Paine, Línea 66kV Paine-Isla de Maipo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 9077 | interno | Programada |  | 2016-05-28 04:32 | 2016-05-28 16:46 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de ejecutar trabajos de limpieza manual de aislación en tramos del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
616 | 695 | 695DP | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 9077 | interno | Programada |  | 2016-05-28 04:32 | 2016-05-28 16:46 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de ejecutar trabajos de limpieza manual de aislación en tramos del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 9077 | interno | Programada |  | 2016-05-28 04:32 | 2016-05-28 16:46 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de ejecutar trabajos de limpieza manual de aislación en tramos del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | 697 | 697DP | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 9077 | interno | Programada |  | 2016-05-28 04:32 | 2016-05-28 16:46 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de ejecutar trabajos de limpieza manual de aislación en tramos del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 9077 | interno | Programada |  | 2016-05-28 04:32 | 2016-05-28 16:46 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de ejecutar trabajos de limpieza manual de aislación en tramos del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | 699 | 699DP | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 9077 | interno | Programada |  | 2016-05-28 04:32 | 2016-05-28 16:46 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de ejecutar trabajos de limpieza manual de aislación en tramos del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 9077 | interno | Programada |  | 2016-05-28 04:32 | 2016-05-28 16:46 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de ejecutar trabajos de limpieza manual de aislación en tramos del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
622 | 701 | 701DP | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 9077 | interno | Programada |  | 2016-05-28 04:32 | 2016-05-28 16:46 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de ejecutar trabajos de limpieza manual de aislación en tramos del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 9077 | interno | Programada |  | 2016-05-28 04:32 | 2016-05-28 16:46 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de ejecutar trabajos de limpieza manual de aislación en tramos del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | 2925 | 2925DF | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-28 07:16 | 2016-05-28 08:13 |  |  |  | DF | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4133 |  |  | 0 | 1 | 0
112 | 114 | 114DF | Neomante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBUN TRANSMISION | Informe Fallas | 1572 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-28 07:28 | 2016-05-28 15:53 |  |  |  | DF | 8.4167 | 1 | 0 | 0 | Prueba de cierre sin éxito. | Sale de servicio Cto N°2 220 kV Colbún - Candelaria por operación de protección de distancia 21, se realiza prueba de línea sin éxito. |  | 0 | 0 | 0
332 | 379 | 379DP | Neomante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8792 | interno | Programada |  | 2016-05-28 10:50 | 2016-05-28 14:21 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Vincular desconectador 89J7-3; a linea 220 KV. de --- Agrosuper. Sodi N° 1988. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E MAITENCILLO: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lado 89J7-3 --- y entre 52J7 y 89J7-2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo. --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
384 | 434 | 434DF | Neomante | 434 | Tramo | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 377 154KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 9323 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-28 12:17 | 2016-05-28 14:05 |  |  |  | DF | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del 52A2 de S/E Los Ángeles, por reemplazo de aislación con indicio de descarga en estructura N°13. Se coordina desconexión con ENOR Chile, según SODI N°240. |  |  | 0 | 1 | 0
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-28 16:33 | 2016-05-28 16:54 |  |  |  | DF | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4135. |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 9325 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-28 17:57 | 2016-06-04 18:53 |  |  |  | DF | 168.9333 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Línea por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | 432 | 432DP | Neomante | 432 | Tramo | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8740 | interno | Programada |  | 2016-05-29 06:45 | 2016-05-29 17:40 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | En relación a la SD8739 se solicita la desconexión del tramo de línea LT San Vicente-Talcahuano. Los consumo de S/E Talcahuano serán respaldados desde S/E Alonso de Ribera (LT A. de Ribera-Perales-Talcahuano). |  |  | 0 | 0 | 1
814 | 906 | 906DF | Neomante | 906 | Tramo | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 1596 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-29 19:01 | 2016-05-29 19:13 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | La carga de MLP al momento de la desconexión del circuito 1 fue asumida por el circuito 2, lo que provocó una perturbación que sacó de servicio el Molino SAG 1 y el Sistema de Transporte de Mineral Grueso, que inyecta generación de energía a nuestro sistema. Mauro se alimenta normalmente desde el circuito 1, por lo tanto se produjo un black out a Tranque Mauro. |  | Había anuncio de mal tiempo en la zona con tormentas eléctrica. | 0 | 0 | 0
815 | 907 | 907DF | Neomante | 907 | Tramo | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 1596 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-29 19:01 | 2016-05-29 19:13 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | La carga de MLP al momento de la desconexión del circuito 1 fue asumida por el circuito 2, lo que provocó una perturbación que sacó de servicio el Molino SAG 1 y el Sistema de Transporte de Mineral Grueso, que inyecta generación de energía a nuestro sistema. Mauro se alimenta normalmente desde el circuito 1, por lo tanto se produjo un black out a Tranque Mauro. |  | Había anuncio de mal tiempo en la zona con tormentas eléctrica. | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8794 | interno | Programada |  | 2016-05-30 | 2016-05-30 18:10 |  |  |  | DP | 18.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de Torres en Tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8793 | interno | Programada |  | 2016-05-30 05:53 | 2016-05-30 18:10 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de Torres en Tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8793 | interno | Programada |  | 2016-05-30 05:53 | 2016-05-30 18:10 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de Torres en Tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8793 | interno | Programada |  | 2016-05-30 05:53 | 2016-05-30 18:10 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de Torres en Tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8966 | interno | Programada |  | 2016-05-30 07:42 | 2016-05-30 07:56 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curico Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son por los trabajos de reemplazo de conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8971 | interno | Programada |  | 2016-05-30 07:42 | 2016-05-30 18:14 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9261 | interno | Programada |  | 2016-05-30 09:08 | 2016-05-30 17:52 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con reemplazo de Torre N° 12. Pasar conductores desde Torre AT hacia torre auxiliar. |  |  | 0 | 0 | 1
477 | 545 | 545DF | Neomante | 545 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1588 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-30 12:26 | 2016-05-30 14:53 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Línea 2x220 kV Punta Colorada - Maitencillo Cto. 2 abre sólo en el extremo de S/E Maitencillo, no quedan registros de protecciones ni alarmas operadas. Se efectuaban trabajos de mantenimiento normal al 52J3, con interruptor Transferido. Al momento de la Falla Jefe de Faenas había terminado la etapa de mantenimiento al sistema Hidráulico y se aprestaba a iniciar el mantenimiento al sistema de Gas del equipo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
206 | 228 | 228DF | Neomante | 228 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1590 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 14:38 |  |  |  | DF | 2.1167 | 1 | 0 | 0 | Línea 2x220 kV Punta Colorada - Maitencillo Cto 1 abre sólo en el extremo de Maitencillo. Al momento de la desconexión forzada del Cto 1, ya se encontraba abierto por falla el Cto. 2. Contemporáneo a la apertura del Circuito 1 se abre la línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo (sólo en el extremo de Las Compañías). El SIC queda separado en S/E Maitencillo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1591 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 14:15 |  |  |  | DF | 1.7333 | 1 | 0 | 0 | Línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, abre sólo en el extremo de Las Compañías. Coincide con desconexión forzada del sistema de 220 kV entre Punta Colorada y Maitencillo. SIC queda separado en Maitencillo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de cable de guardia, según solicitud de desconexión N° 172940. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8795 | interno | Programada |  | 2016-05-31 05:54 | 2016-05-31 17:44 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de Torres en Tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8795 | interno | Programada |  | 2016-05-31 05:54 | 2016-05-31 17:44 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de Torres en Tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8795 | interno | Programada |  | 2016-05-31 05:54 | 2016-05-31 17:44 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de Torres en Tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8796 | interno | Programada |  | 2016-05-31 05:54 | 2016-05-31 17:44 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de Torres en Tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8968 | interno | Programada |  | 2016-05-31 07:06 | 2016-05-31 07:29 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curico Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son por los trabajos de reemplazo de conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8973 | interno | Programada |  | 2016-05-31 07:06 | 2016-05-31 16:16 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
861 | 954 | 954DP | Neomante | 954 | Tramo | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 8177 | interno | Programada |  | 2016-05-31 08:31 | 2016-05-31 18:00 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Programado. |  |  | 0 | 0 | 1
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 10:09 | 2016-05-31 11:43 |  |  |  | DP | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en paño S/E "A", hacia Barra N°2 100 kV, según la solicitud de desconexión N° 176229. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 10:44 | 2016-05-31 14:45 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión de conexionado TTPP Paño J4, según la solicitud de desconexión N° 176257. |  |  | 0 | 0 | 1
1193 | 2810 | 2810DP | Movimiento de Equipos | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 11:54 | 2016-05-31 18:31 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en paño S/E |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 1601 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-31 15:32 | 2016-05-31 15:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de 52B3 de S/E Chillan, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1601 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-31 15:32 | 2016-05-31 15:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de 52B3 de S/E Chillan, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
287 | 323 | 323DF | Neomante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1602 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-31 16:42 | 2016-05-31 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito de 52B3 de S/E Parral, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DF | Neomante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1602 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-31 16:42 | 2016-05-31 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito de 52B3 de S/E Parral, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 1602 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-31 16:42 | 2016-05-31 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito de 52B3 de S/E Parral, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
647 | 727 | 727DF | Neomante | 727 | Tramo | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1605 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-31 19:13 | 2016-06-01 14:21 |  |  |  | DF | 19.1333 | 1 | 0 | 0 | Operación automática del interruptor 44kV de la línea Catemu – Los Ángeles, afectando los suministros de Minera Cerro Negro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
991 | 1272 | 1272DF | Neomante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 1608 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-01 03:45 | 2016-06-01 03:48 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática habilitada sólo en el extremo de S/E Mulchén. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
425 | 484 | 484DP | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP EL MAITEN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8886 | interno | Programada |  | 2016-06-01 05:32 | 2016-06-01 21:40 |  |  |  | DP | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de este tramo para ejecutar refuerzo de línea. Se transferirán los consumos de SSEE El Paico y El Monte desde el Paño B1 de SE Bajo Melipilla hacia el Paño B3 de SE Paine. Los consumos de SE El Maitén serán transferidos mediante redes MT. Los consumos de Transformador N°3 de SE Isla de Maipo serán transferidos por redes MT, para liberar carga de Paño B3 de SE Paine. Todas las maniobras de transferencia serán realizadas mediante microcorte o anillamiento, en coordinación con empresa distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8797 | interno | Programada |  | 2016-06-01 05:54 | 2016-06-01 17:48 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de Torres en Tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8797 | interno | Programada |  | 2016-06-01 05:54 | 2016-06-01 17:48 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de Torres en Tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8797 | interno | Programada |  | 2016-06-01 05:54 | 2016-06-01 17:48 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de Torres en Tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8806 | interno | Programada |  | 2016-06-01 05:54 | 2016-06-01 17:48 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de Torres en Tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6684 | interno | Programada |  | 2016-06-01 07:03 | 2016-06-01 07:15 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estos maniobras son por los trabajos de reemplazo de conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8990 | interno | Programada |  | 2016-06-01 07:03 | 2016-06-01 16:32 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8787 | interno | Programada |  | 2016-06-01 08:08 | 2016-06-15 18:23 |  |  |  | DP | 346.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor de cobre por conductor de aluminio,reemplazo de --- aislación, postes y ferretería, entre estructura 1A y ML S/E Punta de --- Toro. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Estructuras 1A y ML de S/E Punta de Toros, adicional se instalaran --- bloqueos en tramos a retirar y tramos tendidos. --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Maitencillo-Punta De Toro. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 08:24 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 15.6 | 0 | 0 | 0 | por prueba sistema 2 de protecciones, según solicitud de desconexión N°176267. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 08:36 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 15.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general, según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 0 | 1
861 | 954 | 954DP | Neomante | 954 | Tramo | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISION SALVADOR | Desconexión / Intervención | 8179 | interno | Programada |  | 2016-06-01 08:42 | 2016-06-01 18:00 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Programado. |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 08:56 | 2016-06-01 10:05 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y pruebas de diagnostico a 52J2 y a 89J2-2 y 89J2-3 y TOJ2, según la solicitud de desconexión N°176268. |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 08:56 | 2016-06-01 10:05 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y pruebas de diagnostico a 52J2 y a 89J2-2 y 89J2-3 y TOJ2, según la solicitud de desconexión N°176268. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 9393 | interno | Programada |  | 2016-06-01 08:57 | 2016-06-01 11:42 |  |  |  | DP | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el reemplazo de aislación en estructura N°77. Los consumos de SSEE Ovalle y Monte Patria, serán respaldados a través del circuito El Peñón Ovalle N°2, además se considera transferir los consumos de Punitaqui (110 y 66 kV) y El Sauce hacia el nodo Choapa. Se debe considerar precaución en interruptores 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle, asociados a circuito Peñón - Ovalle N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
609 | 687 | 687DP | Neomante | 687 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 8109 | interno | Programada |  | 2016-06-01 09:06 | 2016-06-01 12:38 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantemiento de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 10:05 | 2016-06-01 20:52 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y pruebas de diagnostico a 52J2 y a 89J2-2 y 89J2-3 y TOJ2, según la solicitud de desconexión N°176268. Desvinculación protección 21/21N paño J2, pruebas de Trip sobre 52J2 y |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 10:05 | 2016-06-01 20:52 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y pruebas de diagnostico a 52J2 y a 89J2-2 y 89J2-3 y TOJ2, según la solicitud de desconexión N°176268. Desvinculación protección 21/21N paño J2, pruebas de Trip sobre 52J2 y |  |  | 0 | 0 | 1
692 | 774 | 774DP | Neomante | 774 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 8110 | interno | Programada |  | 2016-06-01 12:40 | 2016-06-01 16:15 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
35 | 33 | 33DP | Neomante | 33 | Tramo | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 7569 | interno | Programada |  | 2016-06-01 15:42 | 2016-06-01 22:36 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mayor de la LAT 66KV Mariposas-Lircay, según lo informado en carta HRL-GN-160403 del 29 de Abril del 2016. |  |  | 0 | 0 | 1
85 | 86 | 86DF | Neomante | 86 | Tramo | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 9920 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-01 18:55 | 2016-10-28 06:26 |  |  |  | DF | 3563.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere transferencia de carga paño J2 Maitenes a barra auxiliar por motivos de seguridad (detección de chicote dañado) lo que genera un punto caliente. Este conductor puede cortarse y generar problemas mayores en la Barra Polpaico, La temperatura informada del punto caliente es de 80 °C. |  |  | 0 | 1 | 0
991 | 1272 | 1272DF | Neomante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 1621 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-01 22:22 | 2016-06-02 22:33 |  |  |  | DF | 24.1833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general, según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-02 15:21 |  |  |  | DP | 15.35 | 0 | 0 | 0 | por prueba sistema 2 de protecciones, según solicitud de desconexión N°176267. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8992 | interno | Programada |  | 2016-06-02 07:08 | 2016-06-02 16:17 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 9000 | interno | Programada |  | 2016-06-02 07:08 | 2016-06-02 08:07 |  |  |  | DP | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estos maniobras son por los trabajos de reemplazo de conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DP | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISION SALVADOR | Desconexión / Intervención | 9403 | interno | Programada |  | 2016-06-02 08:39 | 2016-06-02 18:00 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado. Cambio de aislador en estructura. |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DP | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISION SALVADOR | Desconexión / Intervención | 9403 | interno | Programada |  | 2016-06-02 08:39 | 2016-06-02 18:00 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado. Cambio de aislador en estructura. |  |  | 0 | 0 | 1
869 | 971 | 971DP | Neomante | 971 | Tramo | ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8728 | interno | Programada |  | 2016-06-02 08:46 | 2016-06-02 16:53 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reaptriete --- de conexiones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del --- paño J8. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J8 y --- 52JR. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
53 | 52 | 52DP | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 8147 | interno | Programada |  | 2016-06-02 08:52 | 2016-06-02 16:39 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en Linea, limpieza aislacion y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DP | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 9427 | interno | Programada |  | 2016-06-02 09:03 | 2016-06-02 15:40 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de cambio grampa de suspensión, instalación preformada en punto de apoyo y aplomado cadena de aisladores en estructura N°46. |  |  | 0 | 0 | 1
869 | 971 | 971DP | Neomante | 971 | Tramo | ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8719 | interno | Programada |  | 2016-06-02 09:10 | 2016-06-02 16:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de medida --- del paño J8 -Chena 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia --- de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1133 | 1563 | 1563DP | Neomante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 9542 | interno | Programada |  | 2016-06-02 09:11 | 2016-06-02 18:24 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Instalación de aisladores en postes 24 y 41 |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-02 09:27 | 2016-06-03 |  |  |  | DP | 14.55 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes protecciones de línea S1 y S2 REL 670 ABB, según la solicitud de desconexión N°176329. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8813 | interno | Programada |  | 2016-06-02 13:28 | 2016-06-02 18:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor de cobre por conductor de aluminio,reemplazo de --- aislación y ferretería, entre ML Maitencillo y estructura 00. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales entre ML S/E Maitencillo - Barra --- transferencia y estructura 00. --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
477 | 545 | 545DF | Neomante | 545 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10173 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-02 23:25 | 2016-06-03 04:46 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Punta Colorada-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO:Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de --- Investigar las causas de la Falla ocurrida el día 30-05-2016, estando el --- 52J3 Transferido con apertura del 52JR, se efectuarán pruebas de control --- Normal-Intermedio y Transferido Justificación: Condición que pone en --- riesgo al equipo al desconocer el estado del mismo. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloqueo 50BF del 52J3 y fusibles de control a --- disposición del jefe de faena --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Punta Colorada-Maitencillo 2 o Paño Acoplador JR01 Ó Barra 220 --- Kv Sección 2-Maitencillo durante la faena. --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general, según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes protecciones de línea S1 y S2 REL 670 ABB, según la solicitud de desconexión N°176329. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DF | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1629 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 00:02 | 2016-06-03 17:47 |  |  |  | DF | 17.7469 | 1 | 0 | 0 | Opera LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes Cto.2. Afecta S/E FFCC Andes, Rio Blanco, Juncal y momentáneamente a la SE Panquehue (se ejecuta de manera exitosa transferencia automática 44 KV al cto. 1 ) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DF | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1629 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 00:02 | 2016-06-03 17:47 |  |  |  | DF | 17.7469 | 1 | 0 | 0 | Opera LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes Cto.2. Afecta S/E FFCC Andes, Rio Blanco, Juncal y momentáneamente a la SE Panquehue (se ejecuta de manera exitosa transferencia automática 44 KV al cto. 1 ) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DF | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1629 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 00:02 | 2016-06-03 17:47 |  |  |  | DF | 17.7469 | 1 | 0 | 0 | Opera LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes Cto.2. Afecta S/E FFCC Andes, Rio Blanco, Juncal y momentáneamente a la SE Panquehue (se ejecuta de manera exitosa transferencia automática 44 KV al cto. 1 ) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
799 | 889 | 889DF | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1629 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 00:02 | 2016-06-03 17:47 |  |  |  | DF | 17.7469 | 1 | 0 | 0 | Opera LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes Cto.2. Afecta S/E FFCC Andes, Rio Blanco, Juncal y momentáneamente a la SE Panquehue (se ejecuta de manera exitosa transferencia automática 44 KV al cto. 1 ) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
800 | 890 | 890DF | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1629 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 00:02 | 2016-06-03 17:47 |  |  |  | DF | 17.7469 | 1 | 0 | 0 | Opera LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes Cto.2. Afecta S/E FFCC Andes, Rio Blanco, Juncal y momentáneamente a la SE Panquehue (se ejecuta de manera exitosa transferencia automática 44 KV al cto. 1 ) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
121 | 125 | 125DF | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 1627 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 04:28 | 2016-06-03 05:10 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Temporal de mal tiempo en la zona. | Temporal de mal tiempo en la zona. |  | 0 | 0 | 0
122 | 126 | 126DF | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 1627 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 04:28 | 2016-06-03 05:10 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Temporal de mal tiempo en la zona. | Temporal de mal tiempo en la zona. |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DF | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 1630 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 06:12 | 2016-06-03 06:29 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | Temporal de mal tiempo en la zona. | Temporal de mal tiempo en la zona. |  | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 62DF | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 1630 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 06:12 | 2016-06-03 06:29 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | Temporal de mal tiempo en la zona. | Temporal de mal tiempo en la zona. |  | 0 | 0 | 0
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8993 | interno | Programada |  | 2016-06-03 07:02 | 2016-06-03 15:56 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 9003 | interno | Programada |  | 2016-06-03 07:02 | 2016-06-03 07:26 |  |  |  | DP | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estos maniobras son por los trabajos de reemplazo de conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DP | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8773 | interno | Programada |  | 2016-06-03 09:03 | 2016-06-03 10:04 |  |  |  | DP | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de LT 66kV Hualañé - Licantén por parada de postes en las cercanías de linea. Los consumos de S/E Licantén serán trasferidos vía redes MT hacia otras instalaciones del sector. Se ha coordinado con Arauco Generación la generación en isla de la planta Licancel. |  |  | 0 | 0 | 1
351 | 400 | 400DF | Neomante | 400 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1645 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 11:01 | 2016-06-03 11:07 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1103 | 1512 | 1512DF | Neomante | 1512 | Tramo | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1645 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 11:01 | 2016-06-03 11:07 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
18 | 16 | 16DF | Neomante | 16 | Tramo | LOS MAQUIS - POLPAICO 220KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 1639 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 11:21 | 2016-06-05 13:16 |  |  |  | DF | 49.9167 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación | Desconexión de línea Los Máquis - Polpaico 220kV por operación protección 60 "Diferencial de tensión entre líneas Fase A y C. |  | 0 | 0 | 0
1405 | 3198 | 3198DF | Movimiento de Equipos | 3198 | Tramo | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-03 15:39 | 2016-06-04 |  |  |  | DF | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4144. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DF | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 1668 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-04 15:44 |  |  |  | DF | 20.1833 | 1 | 0 | 0 | Temporal en la zona. | Temporal en la zona. |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DF | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 1668 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-04 15:44 |  |  |  | DF | 20.1833 | 1 | 0 | 0 | Temporal en la zona. | Temporal en la zona. |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DF | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 1668 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-04 15:44 |  |  |  | DF | 20.1833 | 1 | 0 | 0 | Temporal en la zona. | Temporal en la zona. |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DF | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 1669 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-04 15:44 |  |  |  | DF | 20.1833 | 1 | 0 | 0 | Temporal de mal tiempo. | Temporal de mal tiempo. |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DF | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 1670 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-03 20:23 |  |  |  | DF | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | Temporal de mal tiempo. | Temporal de mal tiempo. |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-04 12:14 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes protecciones de línea S1 y S2 REL 670 ABB, según la solicitud de desconexión N°176329. |  |  | 0 | 0 | 1
1405 | 3198 | 3198DF | Movimiento de Equipos | 3198 | Tramo | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-04 17:02 |  |  |  | DF | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4144. |  |  | 0 | 1 | 0
104 | 106 | 106DF | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 10046 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-04 09:20 | 2016-06-04 17:00 |  |  |  | DF | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 2x220kV Guacolda – Maitencillo cto 2 por mantenimiento correctivo de conductor inferior el cual presenta hebra cortada entre estructuras 001 a 002. El trabajo consiste en el cambio de conductor el cual presenta el problema. |  |  | 0 | 1 | 0
442 | 503 | 503DF | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1675 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-04 10:34 | 2016-06-04 13:24 |  |  |  | DF | 2.8333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Hualañe, afectando los consumos de S/E Licanten. Al momento de la falla central Licancel inyectaba al sistema 4 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DF | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 10468 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-04 12:31 | 2016-06-04 17:08 |  |  |  | DF | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la apertura del Int 44kV de la linea FF.CC. Andes - Hrnos Clarck Cto.1 debido a riesgo inminente en S/E Rio Blanco por encontrar conductores cortados en arranque 44kV en Rio Blanco y con posibilidad de provocar cortocircuto por el Cto.2 el cual esta con falla. |  |  | 0 | 1 | 0
632 | 712 | 712DF | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 10468 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-04 12:31 | 2016-06-04 17:08 |  |  |  | DF | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la apertura del Int 44kV de la linea FF.CC. Andes - Hrnos Clarck Cto.1 debido a riesgo inminente en S/E Rio Blanco por encontrar conductores cortados en arranque 44kV en Rio Blanco y con posibilidad de provocar cortocircuto por el Cto.2 el cual esta con falla. |  |  | 0 | 1 | 0
459 | 520 | 520DF | Neomante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 1692 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-04 13:01 | 2016-06-09 18:36 |  |  |  | DF | 125.5833 | 1 | 0 | 0 | En el momento de la falla se desprenden 80MW aproximadamente, se solicita autorización a CDEC para tomar carga nuevamente ya que consumos quedan alimentados en forma radial desde otro tramo de línea (Maitenes -Confluencia.)Tramo de línea afectado por falla se mantiene fuera de servicio hasta realizar inspección visual. | Acercamiento de conductores por galloping lo que produce falla bifasica entre fases 1 y 3 a 6.9KM de SE Santa Filomena. |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-05 | 2016-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-05 | 2016-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-05 | 2016-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-05 | 2016-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-05 | 2016-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 9780 | interno | Programada |  | 2016-06-05 07:02 | 2016-06-05 16:59 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por faenas proyecto modificación linea entre estructuras 349 y 351 solicitadas por Serviu. Consumos de linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 (SSEE Pitrufquen y Gorbea) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 9780 | interno | Programada |  | 2016-06-05 07:02 | 2016-06-05 16:59 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por faenas proyecto modificación linea entre estructuras 349 y 351 solicitadas por Serviu. Consumos de linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 (SSEE Pitrufquen y Gorbea) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - ESTRUCTURA 370 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 9780 | interno | Programada |  | 2016-06-05 07:02 | 2016-06-05 16:59 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por faenas proyecto modificación linea entre estructuras 349 y 351 solicitadas por Serviu. Consumos de linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 (SSEE Pitrufquen y Gorbea) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 9780 | interno | Programada |  | 2016-06-05 07:02 | 2016-06-05 16:59 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por faenas proyecto modificación linea entre estructuras 349 y 351 solicitadas por Serviu. Consumos de linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 (SSEE Pitrufquen y Gorbea) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-05 07:03 | 2016-06-05 07:33 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Infoeme de Falla N° 4149. |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-05 07:03 | 2016-06-05 07:33 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Infoeme de Falla N° 4149. |  |  | 0 | 1 | 0
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 9380 | interno | Programada |  | 2016-06-05 07:50 | 2016-06-05 16:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 para reemplazar aislación dañada en estructura 66. Consumos de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 (SSEE Pitrufquen y Gorbea) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 9380 | interno | Programada |  | 2016-06-05 07:50 | 2016-06-05 16:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 para reemplazar aislación dañada en estructura 66. Consumos de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 (SSEE Pitrufquen y Gorbea) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - ESTRUCTURA 370 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 9380 | interno | Programada |  | 2016-06-05 07:50 | 2016-06-05 16:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 para reemplazar aislación dañada en estructura 66. Consumos de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 (SSEE Pitrufquen y Gorbea) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 9380 | interno | Programada |  | 2016-06-05 07:50 | 2016-06-05 16:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 para reemplazar aislación dañada en estructura 66. Consumos de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 (SSEE Pitrufquen y Gorbea) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
210 | 232 | 232DP | Neomante | 232 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8906 | interno | Programada |  | 2016-06-05 08:29 | 2016-06-05 17:03 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Tinguiririca: Paño A9 y L.Tin-Rg-Ja1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Tinguiririca: Mantenimiento Preventivo normal a transformadores de --- corriente y de potencial de paño A9. Reemplazo de letreros de línea y --- fases. Modificaciones a puentes eléctricos en Barra auxiliar del Paño A9 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Tinguiririca: --- -Delimitación de la zona de Trabajo --- -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1 S/E Tinguiririca (Al inicio y termino de la --- faena), Ó Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel 1, Sector --- Tinguiririca-Punta de Cortés (AL término de la Faena) --- --- Observaciones --- S/E Tinguiririca: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
907 | 1032 | 1032DP | Neomante | 1032 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8906 | interno | Programada |  | 2016-06-05 08:29 | 2016-06-05 17:03 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Tinguiririca: Paño A9 y L.Tin-Rg-Ja1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Tinguiririca: Mantenimiento Preventivo normal a transformadores de --- corriente y de potencial de paño A9. Reemplazo de letreros de línea y --- fases. Modificaciones a puentes eléctricos en Barra auxiliar del Paño A9 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Tinguiririca: --- -Delimitación de la zona de Trabajo --- -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1 S/E Tinguiririca (Al inicio y termino de la --- faena), Ó Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel 1, Sector --- Tinguiririca-Punta de Cortés (AL término de la Faena) --- --- Observaciones --- S/E Tinguiririca: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
870 | 973 | 973DP | Neomante | 973 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8906 | interno | Programada |  | 2016-06-05 08:29 | 2016-06-05 17:03 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Tinguiririca: Paño A9 y L.Tin-Rg-Ja1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Tinguiririca: Mantenimiento Preventivo normal a transformadores de --- corriente y de potencial de paño A9. Reemplazo de letreros de línea y --- fases. Modificaciones a puentes eléctricos en Barra auxiliar del Paño A9 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Tinguiririca: --- -Delimitación de la zona de Trabajo --- -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1 S/E Tinguiririca (Al inicio y termino de la --- faena), Ó Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel 1, Sector --- Tinguiririca-Punta de Cortés (AL término de la Faena) --- --- Observaciones --- S/E Tinguiririca: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1015 | 1340 | 1340DP | Neomante | 1340 | Tramo | TRUPAN - TAP CHOLGUAN 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 6084 | interno | Programada |  | 2016-06-05 08:37 | 2016-06-05 23:58 |  |  |  | DP | 15.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 220 kV PANGUE - CHARRUA, CIRCUITO --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Alambrados finales y PES de nueva protección 21/21N --- Siemens sistema 1. Prueba experimental por prueba efectiva de función --- interna 50BF y análisis fasorial. Segun EAP 23/2016. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloquear 50BF externa paño J1. Se Bloqueara relé auxiliar diferencial --- de barra N°1 durante prueba experimental. --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra sección 1, 220kV. (Durante la Faena) --- --- Observaciones --- La línea se desconectara solo en extremo de S/E Charrúa, es decir, se --- abrira solo el paño 52J1 de S/E Charrúa. --- |  |  | 0 | 0 | 1
494 | 562 | 562DP | Neomante | 562 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 6084 | interno | Programada |  | 2016-06-05 08:37 | 2016-06-05 23:58 |  |  |  | DP | 15.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 220 kV PANGUE - CHARRUA, CIRCUITO --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Alambrados finales y PES de nueva protección 21/21N --- Siemens sistema 1. Prueba experimental por prueba efectiva de función --- interna 50BF y análisis fasorial. Segun EAP 23/2016. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloquear 50BF externa paño J1. Se Bloqueara relé auxiliar diferencial --- de barra N°1 durante prueba experimental. --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra sección 1, 220kV. (Durante la Faena) --- --- Observaciones --- La línea se desconectara solo en extremo de S/E Charrúa, es decir, se --- abrira solo el paño 52J1 de S/E Charrúa. --- |  |  | 0 | 0 | 1
495 | 563 | 563DP | Neomante | 563 | Tramo | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 6084 | interno | Programada |  | 2016-06-05 08:37 | 2016-06-05 23:58 |  |  |  | DP | 15.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 220 kV PANGUE - CHARRUA, CIRCUITO --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Alambrados finales y PES de nueva protección 21/21N --- Siemens sistema 1. Prueba experimental por prueba efectiva de función --- interna 50BF y análisis fasorial. Segun EAP 23/2016. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloquear 50BF externa paño J1. Se Bloqueara relé auxiliar diferencial --- de barra N°1 durante prueba experimental. --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra sección 1, 220kV. (Durante la Faena) --- --- Observaciones --- La línea se desconectara solo en extremo de S/E Charrúa, es decir, se --- abrira solo el paño 52J1 de S/E Charrúa. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1069 | 1429 | 1429DP | Neomante | 1429 | Tramo | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 6084 | interno | Programada |  | 2016-06-05 08:37 | 2016-06-05 23:58 |  |  |  | DP | 15.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 220 kV PANGUE - CHARRUA, CIRCUITO --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Alambrados finales y PES de nueva protección 21/21N --- Siemens sistema 1. Prueba experimental por prueba efectiva de función --- interna 50BF y análisis fasorial. Segun EAP 23/2016. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloquear 50BF externa paño J1. Se Bloqueara relé auxiliar diferencial --- de barra N°1 durante prueba experimental. --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra sección 1, 220kV. (Durante la Faena) --- --- Observaciones --- La línea se desconectara solo en extremo de S/E Charrúa, es decir, se --- abrira solo el paño 52J1 de S/E Charrúa. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1051 | 1406 | 1406DP | Neomante | 1406 | Tramo | SAN PEDRO - CHILOE 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 8420 | interno | Programada |  | 2016-06-05 08:47 | 2016-06-05 15:00 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110 kV San Pedro Chiloé por mantenimiento preventivo al paño 52H4 y línea 110 kV San Pedro Chiloe. |  |  | 0 | 0 | 1
531 | 603 | 603DF | Neomante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | 1685 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-05 11:25 | 2016-06-05 14:54 |  |  |  | DF | 3.4833 | 1 | 0 | 0 | Por la no apertura del equipo 52CT1; opera 52H2 en SE Las Luces despejando la falla. |  | Daño producido en Bushings lado fuente de equipo primario 52CT1. | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-06 | 2016-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-06 | 2016-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-06 | 2016-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-06 | 2016-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-06 | 2016-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DF | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Informe Fallas | 1687 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-06 02:04 | 2016-06-06 02:14 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Desprendimiento de nieve de los conductores produce efecto galloping | 0 | 0 | 0
982 | 1225 | 1225DF | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Informe Fallas | 1687 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-06 02:04 | 2016-06-06 02:14 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Desprendimiento de nieve de los conductores produce efecto galloping | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9783 | interno | Programada |  | 2016-06-06 05:43 | 2016-06-06 18:13 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9783 | interno | Programada |  | 2016-06-06 05:43 | 2016-06-06 18:13 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9783 | interno | Programada |  | 2016-06-06 05:43 | 2016-06-06 18:13 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9784 | interno | Programada |  | 2016-06-06 05:43 | 2016-06-06 18:13 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DF | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-06 07:53 | 2016-06-06 11:06 |  |  |  | DF | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4150 |  |  | 0 | 1 | 0
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6581 | interno | Programada |  | 2016-06-06 08:32 | 2016-06-06 22:42 |  |  |  | DP | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor Helsinki ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6685 | interno | Programada |  | 2016-06-06 08:32 | 2016-06-06 08:56 |  |  |  | DP | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estos maniobras son por los trabajos de reemplazo de conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-06 10:31 | 2016-06-07 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176486. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9785 | interno | Programada |  | 2016-06-07 05:54 | 2016-06-07 18:22 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9785 | interno | Programada |  | 2016-06-07 05:54 | 2016-06-07 18:22 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9785 | interno | Programada |  | 2016-06-07 05:54 | 2016-06-07 18:22 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9786 | interno | Programada |  | 2016-06-07 05:54 | 2016-06-07 18:22 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DF | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 10726 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-07 06:38 | 2016-06-07 11:37 |  |  |  | DF | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de línea Las Vegas-FFCC Andes cto. 1 para abrir puentes en la estructura 135A y permitir realizar en forma segura para las personas la reparación de conductores entre las estructuras 146 y 148 por el cto.2, dañadas el 03.06.2016 (frente de mal tiempo). Como esquema operacional se mantendrán abiertos estos puentes durante el período de invierno. |  |  | 0 | 1 | 0
624 | 703 | 703DF | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 10726 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-07 06:38 | 2016-06-07 11:37 |  |  |  | DF | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de línea Las Vegas-FFCC Andes cto. 1 para abrir puentes en la estructura 135A y permitir realizar en forma segura para las personas la reparación de conductores entre las estructuras 146 y 148 por el cto.2, dañadas el 03.06.2016 (frente de mal tiempo). Como esquema operacional se mantendrán abiertos estos puentes durante el período de invierno. |  |  | 0 | 1 | 0
625 | 704 | 704DF | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 10726 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-07 06:38 | 2016-06-07 11:37 |  |  |  | DF | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de línea Las Vegas-FFCC Andes cto. 1 para abrir puentes en la estructura 135A y permitir realizar en forma segura para las personas la reparación de conductores entre las estructuras 146 y 148 por el cto.2, dañadas el 03.06.2016 (frente de mal tiempo). Como esquema operacional se mantendrán abiertos estos puentes durante el período de invierno. |  |  | 0 | 1 | 0
626 | 705 | 705DF | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 10726 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-07 06:38 | 2016-06-07 11:37 |  |  |  | DF | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de línea Las Vegas-FFCC Andes cto. 1 para abrir puentes en la estructura 135A y permitir realizar en forma segura para las personas la reparación de conductores entre las estructuras 146 y 148 por el cto.2, dañadas el 03.06.2016 (frente de mal tiempo). Como esquema operacional se mantendrán abiertos estos puentes durante el período de invierno. |  |  | 0 | 1 | 0
627 | 706 | 706DF | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 10726 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-07 06:38 | 2016-06-07 11:37 |  |  |  | DF | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de línea Las Vegas-FFCC Andes cto. 1 para abrir puentes en la estructura 135A y permitir realizar en forma segura para las personas la reparación de conductores entre las estructuras 146 y 148 por el cto.2, dañadas el 03.06.2016 (frente de mal tiempo). Como esquema operacional se mantendrán abiertos estos puentes durante el período de invierno. |  |  | 0 | 1 | 0
1148 | 1585 | 1585DP | Neomante | 1585 | Tramo | MINERO - SAUZAL 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISION EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 10298 | interno | Programada |  | 2016-06-07 07:06 | 2016-06-07 17:05 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la Linea Minero - Sauzal 110 kV C3 para efectuar mantenimiento a equipos de maniobras de las salas de impulsion de agua 2 y 3 |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10105 | interno | Programada |  | 2016-06-07 07:21 | 2016-06-07 08:01 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10121 | interno | Programada |  | 2016-06-07 07:21 | 2016-06-07 19:06 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de coriiente |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 8156 | interno | Programada |  | 2016-06-07 09:05 | 2016-06-07 20:05 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en linea, limpieza aislacion y podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DP | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISION SALVADOR | Desconexión / Intervención | 9963 | interno | Programada |  | 2016-06-07 09:24 | 2016-06-07 18:00 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Programado Lineas. Lavado mecanizado. |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DP | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISION SALVADOR | Desconexión / Intervención | 9963 | interno | Programada |  | 2016-06-07 09:24 | 2016-06-07 18:00 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Programado Lineas. Lavado mecanizado. |  |  | 0 | 0 | 1
384 | 434 | 434DF | Neomante | 434 | Tramo | LOS ANGELES - SANTA FE 154KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1694 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-07 10:34 | 2016-06-07 11:22 |  |  |  | DF | 0.8 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52A2 de S/E Los Angeles, parque eólico Cuel no se encontraba generando en ese horario. | Desconexión forzada del interruptor 52A2 de S/E Los Angeles, parque eólico Cuel no se encontraba generando en ese horario. |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 10452 | interno | Programada |  | 2016-06-07 17:51 | 2016-06-07 18:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de apertura y cierre de interruptor de línea 52H2 para verificar comando desde SCADA con la nueva configuración de la RTU. Las pruebas se harán una a la vez por SE. Pruebas coordinadas al momento de finalización de trabajos asociados a 9786 y 9785. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-08 | 2016-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-08 | 2016-06-08 21:25 |  |  |  | DP | 21.4167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-08 | 2016-06-08 21:25 |  |  |  | DP | 21.4167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-08 | 2016-06-08 21:25 |  |  |  | DP | 21.4167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-08 | 2016-06-08 21:25 |  |  |  | DP | 21.4167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores LN Atacama-Domeyko cto.1, según la solicitud de desconexión N° 173341. cambio de ajuste y pruebas en protecciones en S1 y S2. Seccionamiento línea proyecto EWS, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-08 | 2016-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9787 | interno | Programada |  | 2016-06-08 05:50 | 2016-06-08 18:00 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9787 | interno | Programada |  | 2016-06-08 05:50 | 2016-06-08 18:00 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9787 | interno | Programada |  | 2016-06-08 05:50 | 2016-06-08 18:00 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9791 | interno | Programada |  | 2016-06-08 05:50 | 2016-06-08 18:00 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1148 | 1585 | 1585DP | Neomante | 1585 | Tramo | MINERO - SAUZAL 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISION EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 10480 | interno | Programada |  | 2016-06-08 07:01 | 2016-06-08 15:29 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la Linea Minero - Sauzal 110 kV C3 para efectuar mantenimiento a equipos de maniobras de las salas de impulsión de agua 1 y Paño L5 Central Sauzal |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10123 | interno | Programada |  | 2016-06-08 07:15 | 2016-06-08 20:07 |  |  |  | DP | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de coriiente |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10149 | interno | Programada |  | 2016-06-08 07:15 | 2016-06-08 08:01 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-08 08:11 | 2016-06-08 11:18 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | por Lavado de aisladores Paño 110 kV extremo S/E A Según solicitud de desconexión N° 176639. |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 8157 | interno | Programada |  | 2016-06-08 08:33 | 2016-06-08 17:33 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en linea, limpieza aislacion y podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DF | Movimiento de Equipos | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-08 09:33 | 2016-06-09 |  |  |  | DF | 14.45 | 0 | 0 | 0 | Protocolización sist. Comunicación OPLAT-06 y TPOP02P S/E Quillagua y S/E Lagunas y prueba de desenganche por protecciones de distancia sistema 1 y 2 sobre interruptor 52J1 de S/E Lagunas, según solic |  |  | 0 | 1 | 0
1342 | 3034 | 3034DF | Movimiento de Equipos | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-08 09:33 | 2016-06-09 |  |  |  | DF | 14.45 | 0 | 0 | 0 | Protocolización sist. Comunicación OPLAT-06 y TPOP02P S/E Quillagua y S/E Lagunas y prueba de desenganche por protecciones de distancia sistema 1 y 2 sobre interruptor 52J1 de S/E Lagunas, según solic |  |  | 0 | 1 | 0
840 | 931 | 931DP | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISION SALVADOR | Desconexión / Intervención | 9964 | interno | Programada |  | 2016-06-08 09:47 | 2016-06-08 18:00 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Programado Lineas. Lavado mecanizado. |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DP | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISION SALVADOR | Desconexión / Intervención | 9964 | interno | Programada |  | 2016-06-08 09:47 | 2016-06-08 18:00 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Programado Lineas. Lavado mecanizado. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-08 11:48 | 2016-06-08 17:24 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | por Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 176638. |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | 3084 | 3084DF | Movimiento de Equipos | 3084 | Tramo | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-08 12:09 | 2016-06-08 15:05 |  |  |  | DF | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de conexionado de la estrella de transformador de corriente, según solicitud de desconexión N° 176630. |  |  | 0 | 1 | 0
135 | 141 | 141DP | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 9673 | interno | Programada |  | 2016-06-08 19:03 | 2016-06-08 19:04 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220 kV Paposo – Francisco --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Paposo: Corregir Punto caliente en prensa paralela pararrayo y --- condensador de acoplamiento J1 fase 2. --- Sodi N° 2089-Paposo, 2090-Tap-Off TalTal y 2091-Francisco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Paposo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión --- superior de prensa unión PRJ1 y CAJ1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Paposo. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | 1586 | 1586DP | Neomante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 9673 | interno | Programada |  | 2016-06-08 19:03 | 2016-06-08 19:04 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220 kV Paposo – Francisco --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Paposo: Corregir Punto caliente en prensa paralela pararrayo y --- condensador de acoplamiento J1 fase 2. --- Sodi N° 2089-Paposo, 2090-Tap-Off TalTal y 2091-Francisco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Paposo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión --- superior de prensa unión PRJ1 y CAJ1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Paposo. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-09 | 2016-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-09 | 2016-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9789 | interno | Programada |  | 2016-06-09 05:53 | 2016-06-09 18:15 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9789 | interno | Programada |  | 2016-06-09 05:53 | 2016-06-09 18:15 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9789 | interno | Programada |  | 2016-06-09 05:53 | 2016-06-09 18:15 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9792 | interno | Programada |  | 2016-06-09 05:53 | 2016-06-09 18:15 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9448 | interno | Programada |  | 2016-06-09 06:29 | 2016-06-09 16:31 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar traspaso de conductores desde Torre N° 6 a Torre Auxiliar. Con el objeto de realizar reemplazo de estructuras A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9448 | interno | Programada |  | 2016-06-09 06:29 | 2016-06-09 16:31 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar traspaso de conductores desde Torre N° 6 a Torre Auxiliar. Con el objeto de realizar reemplazo de estructuras A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1147 | 1584 | 1584DP | Neomante | 1584 | Tramo | INTERCONEXION - SAUZAL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISION EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 10777 | interno | Programada |  | 2016-06-09 07:06 | 2016-06-09 17:38 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la Linea Interconexión - Sauzal 110 kV C2 fuera de servicio para limpieza de aisladores el Jueves 9 de Junio |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10118 | interno | Programada |  | 2016-06-09 07:10 | 2016-06-09 07:34 |  |  |  | DP | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10125 | interno | Programada |  | 2016-06-09 07:10 | 2016-06-09 19:36 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de coriiente |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 8158 | interno | Programada |  | 2016-06-09 08:32 | 2016-06-09 18:50 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en linea, limpieza aislacion y podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-09 08:33 | 2016-06-09 18:34 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | por Mantenimiento preventivo a EEPP, según solicitud de desconexión N° 176717. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DP | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISION SALVADOR | Desconexión / Intervención | 9966 | interno | Programada |  | 2016-06-09 08:59 | 2016-06-09 18:00 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Programado Lineas. Lavado mecanizado. |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DP | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISION SALVADOR | Desconexión / Intervención | 9966 | interno | Programada |  | 2016-06-09 08:59 | 2016-06-09 18:00 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Programado Lineas. Lavado mecanizado. |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | 3059 | 3059DP | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-09 09:21 | 2016-06-09 18:10 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de grampas y conductor, segím solicitud de desconexión N° 176718. |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | 3060 | 3060DP | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-09 09:21 | 2016-06-09 18:10 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de grampas y conductor, segím solicitud de desconexión N° 176718. |  |  | 0 | 0 | 1
1361 | 3061 | 3061DP | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-09 09:21 | 2016-06-09 18:10 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de grampas y conductor, segím solicitud de desconexión N° 176718. |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | 3062 | 3062DP | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-09 09:21 | 2016-06-09 18:10 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de grampas y conductor, segím solicitud de desconexión N° 176718. |  |  | 0 | 0 | 1
1363 | 3063 | 3063DP | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-09 09:21 | 2016-06-09 18:10 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de grampas y conductor, segím solicitud de desconexión N° 176718. |  |  | 0 | 0 | 1
1364 | 3064 | 3064DP | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-09 09:21 | 2016-06-09 18:10 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de grampas y conductor, segím solicitud de desconexión N° 176718. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DP | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP EL MAITEN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10426 | interno | Programada |  | 2016-06-09 10:16 | 2016-06-09 22:30 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de este tramo para ejecutar refuerzo de línea. Se transferirán los consumos de SSEE El Paico y El Monte desde el Paño B1 de SE Bajo Melipilla hacia el Paño B3 de SE Paine. Los consumos de SE El Maitén serán transferidos mediante redes MT. Los consumos de Transformador N°3 de SE Isla de Maipo serán transferidos por redes MT, para liberar carga de Paño B3 de SE Paine. Todas las maniobras de transferencia serán realizadas mediante microcorte o anillamiento, en coordinación con empresa distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-10 | 2016-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-10 | 2016-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DP | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP EL MAITEN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10427 | interno | Programada |  | 2016-06-10 05:10 | 2016-06-10 17:13 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de este tramo para ejecutar refuerzo de línea. Se transferirán los consumos de SSEE El Paico y El Monte desde el Paño B1 de SE Bajo Melipilla hacia el Paño B3 de SE Paine. Los consumos de SE El Maitén serán transferidos mediante redes MT. Los consumos de Transformador N°3 de SE Isla de Maipo serán transferidos por redes MT, para liberar carga de Paño B3 de SE Paine. Todas las maniobras de transferencia serán realizadas mediante microcorte o anillamiento, en coordinación con empresa distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9790 | interno | Programada |  | 2016-06-10 05:56 | 2016-06-10 17:37 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9790 | interno | Programada |  | 2016-06-10 05:56 | 2016-06-10 17:37 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9790 | interno | Programada |  | 2016-06-10 05:56 | 2016-06-10 17:37 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9793 | interno | Programada |  | 2016-06-10 05:56 | 2016-06-10 17:37 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. En tramo de L/T 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9449 | interno | Programada |  | 2016-06-10 06:24 | 2016-06-10 15:19 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traspaso de conductores desde Torre N° 6 a Torre Auxiliar. Con el objeto de realizar reemplazo de estructuras A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 9449 | interno | Programada |  | 2016-06-10 06:24 | 2016-06-10 15:19 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traspaso de conductores desde Torre N° 6 a Torre Auxiliar. Con el objeto de realizar reemplazo de estructuras A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1147 | 1584 | 1584DP | Neomante | 1584 | Tramo | INTERCONEXION - SAUZAL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISION EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 10778 | interno | Programada |  | 2016-06-10 07:10 | 2016-06-10 17:10 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la Linea Interconexión - Sauzal 110 kV C2 para Limpieza de asiladores el Viernes 10 de Junio 2016 |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10096 | interno | Programada |  | 2016-06-10 08:20 | 2016-06-10 15:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Tendido de conductor de aluminio, reemplazo de aislación y ferretería, --- entre estructuras 59 y 70. Cruce bajo línea 220 kV. Maitencillo - --- Cardones 2 y 3 en vano 59 - 60. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Estructuras 58 y 71, uso de puente supletorio y tierras individuales --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-10 08:35 | 2016-06-10 14:45 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Reposición pernos cortados en estructuras, según solicitud de desconexión N° 176857. |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DF | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-10 14:53 | 2016-06-10 16:13 |  |  |  | DF | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4157 |  |  | 0 | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-11 | 2016-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-11 | 2016-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DP | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 11184 | interno | Programada |  | 2016-06-11 06:00 | 2016-06-11 09:37 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 1 --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Curillinque: Eliminación de punto caliente en desconectadores 89A1 y --- 89AT-1 de Arranque central Curillinque, los trabajos contemplan --- reemplazo de contactos principales. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Curillinque: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 1 (Al termino de la faena, durante --- la normalización) --- Observaciones --- S/E Curillinque: Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 11184 | interno | Programada |  | 2016-06-11 06:00 | 2016-06-11 09:37 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 1 --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Curillinque: Eliminación de punto caliente en desconectadores 89A1 y --- 89AT-1 de Arranque central Curillinque, los trabajos contemplan --- reemplazo de contactos principales. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Curillinque: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 1 (Al termino de la faena, durante --- la normalización) --- Observaciones --- S/E Curillinque: Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11067 | interno | Programada |  | 2016-06-11 06:10 | 2016-06-11 09:19 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11067 | interno | Programada |  | 2016-06-11 06:10 | 2016-06-11 09:19 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11067 | interno | Programada |  | 2016-06-11 06:10 | 2016-06-11 09:19 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11067 | interno | Programada |  | 2016-06-11 06:10 | 2016-06-11 09:19 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11067 | interno | Programada |  | 2016-06-11 06:10 | 2016-06-11 09:19 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11067 | interno | Programada |  | 2016-06-11 06:10 | 2016-06-11 09:19 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11067 | interno | Programada |  | 2016-06-11 06:10 | 2016-06-11 09:19 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
13 | 13 | 13DP | Neomante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 10334 | interno | Programada |  | 2016-06-11 07:43 | 2016-06-11 18:36 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Cardones Planta Matta, para realizar mantenimiento en paño HL en S/E Hernán Videla Lira. Además se aprovechará la desconexión, para realizar desplazamiento de Línea en el sector escorial FHVL |  |  | 0 | 0 | 1
14 | 14 | 14DP | Neomante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 10334 | interno | Programada |  | 2016-06-11 07:43 | 2016-06-11 18:36 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Cardones Planta Matta, para realizar mantenimiento en paño HL en S/E Hernán Videla Lira. Además se aprovechará la desconexión, para realizar desplazamiento de Línea en el sector escorial FHVL |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11520 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-11 08:42 | 2016-06-11 14:17 |  |  |  | DF | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del tramo LT 66 kV Charrúa-Tap Santa Clara, para realizar mantenimiento correctivo de los DDCC 89B3 de S/E Tap Santa Clara. Coordinado con Despacho Eléctrica Puntilla por apertura de sus equipos en Central Itata. |  |  | 0 | 1 | 0
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 11520 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-11 08:42 | 2016-06-11 14:17 |  |  |  | DF | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del tramo LT 66 kV Charrúa-Tap Santa Clara, para realizar mantenimiento correctivo de los DDCC 89B3 de S/E Tap Santa Clara. Coordinado con Despacho Eléctrica Puntilla por apertura de sus equipos en Central Itata. |  |  | 0 | 1 | 0
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11069 | interno | Programada |  | 2016-06-11 09:21 | 2016-06-11 12:14 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11069 | interno | Programada |  | 2016-06-11 09:21 | 2016-06-11 12:14 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11069 | interno | Programada |  | 2016-06-11 09:21 | 2016-06-11 12:14 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11069 | interno | Programada |  | 2016-06-11 09:21 | 2016-06-11 12:14 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11069 | interno | Programada |  | 2016-06-11 09:21 | 2016-06-11 12:14 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11069 | interno | Programada |  | 2016-06-11 09:21 | 2016-06-11 12:14 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11069 | interno | Programada |  | 2016-06-11 09:21 | 2016-06-11 12:14 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11070 | interno | Programada |  | 2016-06-11 09:21 | 2016-06-11 19:55 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión entre puentes abiertos estructura N°4 y S/E Laguna Verde para realizar reemplazo de estructuras entre estructuras N°1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10857 | interno | Programada |  | 2016-06-11 09:54 | 2016-06-11 19:30 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Los Angeles Tap Duqueco #1. Por trabajos previos de montaje de estructuras soportantes y tendido de conductor desde marco de subestación duqueco y paño B2 |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | ESTRUCTURA 1617 - TAP DUQUECO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10858 | interno | Programada |  | 2016-06-11 09:54 | 2016-06-11 19:30 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Los Angeles Tap Duqueco #2. Por trabajos previos de montaje de estructuras soportantes y tendido de conductor desde marco de subestación duqueco y paño B2 |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11071 | interno | Programada |  | 2016-06-11 12:14 | 2016-06-12 12:43 |  |  |  | DP | 24.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión entre puentes abiertos estructura N°4 y S/E Laguna Verde para realizar reemplazo de estructuras entre estructuras N°1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11073 | interno | Programada |  | 2016-06-11 12:14 | 2016-06-11 15:20 |  |  |  | DP | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Conexión de puentes 110kV hacia arranque 110kV Valparaiso N°2 y pruebas de energización del arranque 110kV Valparaiso N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11073 | interno | Programada |  | 2016-06-11 12:14 | 2016-06-11 15:20 |  |  |  | DP | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Conexión de puentes 110kV hacia arranque 110kV Valparaiso N°2 y pruebas de energización del arranque 110kV Valparaiso N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11073 | interno | Programada |  | 2016-06-11 12:14 | 2016-06-11 15:20 |  |  |  | DP | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Conexión de puentes 110kV hacia arranque 110kV Valparaiso N°2 y pruebas de energización del arranque 110kV Valparaiso N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11073 | interno | Programada |  | 2016-06-11 12:14 | 2016-06-11 15:20 |  |  |  | DP | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Conexión de puentes 110kV hacia arranque 110kV Valparaiso N°2 y pruebas de energización del arranque 110kV Valparaiso N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11073 | interno | Programada |  | 2016-06-11 12:14 | 2016-06-11 15:20 |  |  |  | DP | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Conexión de puentes 110kV hacia arranque 110kV Valparaiso N°2 y pruebas de energización del arranque 110kV Valparaiso N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11073 | interno | Programada |  | 2016-06-11 12:14 | 2016-06-11 15:20 |  |  |  | DP | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Conexión de puentes 110kV hacia arranque 110kV Valparaiso N°2 y pruebas de energización del arranque 110kV Valparaiso N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11072 | interno | Programada |  | 2016-06-11 17:16 | 2016-06-11 19:55 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°4 para la normalización del Cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11072 | interno | Programada |  | 2016-06-11 17:16 | 2016-06-11 19:55 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°4 para la normalización del Cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11072 | interno | Programada |  | 2016-06-11 17:16 | 2016-06-11 19:55 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°4 para la normalización del Cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11072 | interno | Programada |  | 2016-06-11 17:16 | 2016-06-11 19:55 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°4 para la normalización del Cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11072 | interno | Programada |  | 2016-06-11 17:16 | 2016-06-11 19:55 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°4 para la normalización del Cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11072 | interno | Programada |  | 2016-06-11 17:16 | 2016-06-11 19:55 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°4 para la normalización del Cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-12 | 2016-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-12 | 2016-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11076 | interno | Programada |  | 2016-06-12 06:05 | 2016-06-12 10:35 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11076 | interno | Programada |  | 2016-06-12 06:05 | 2016-06-12 10:35 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11076 | interno | Programada |  | 2016-06-12 06:05 | 2016-06-12 10:35 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11076 | interno | Programada |  | 2016-06-12 06:05 | 2016-06-12 10:35 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11076 | interno | Programada |  | 2016-06-12 06:05 | 2016-06-12 10:35 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11076 | interno | Programada |  | 2016-06-12 06:05 | 2016-06-12 10:35 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11076 | interno | Programada |  | 2016-06-12 06:05 | 2016-06-12 10:35 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura N°4 para realizar reemplazo de crucetas en estructuras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10710 | interno | Programada |  | 2016-06-12 07:00 | 2016-06-12 18:10 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT Temuco Loncoche #1 por trabajos de montaje y habilitacion de paño de maniobras B4 en S/E Pitrufquen. No hay interrupcion de suministro |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10710 | interno | Programada |  | 2016-06-12 07:00 | 2016-06-12 18:10 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT Temuco Loncoche #1 por trabajos de montaje y habilitacion de paño de maniobras B4 en S/E Pitrufquen. No hay interrupcion de suministro |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | ESTRUCTURA 370 - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10710 | interno | Programada |  | 2016-06-12 07:00 | 2016-06-12 18:10 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT Temuco Loncoche #1 por trabajos de montaje y habilitacion de paño de maniobras B4 en S/E Pitrufquen. No hay interrupcion de suministro |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10710 | interno | Programada |  | 2016-06-12 07:00 | 2016-06-12 18:10 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT Temuco Loncoche #1 por trabajos de montaje y habilitacion de paño de maniobras B4 en S/E Pitrufquen. No hay interrupcion de suministro |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10710 | interno | Programada |  | 2016-06-12 07:00 | 2016-06-12 18:10 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT Temuco Loncoche #1 por trabajos de montaje y habilitacion de paño de maniobras B4 en S/E Pitrufquen. No hay interrupcion de suministro |  |  | 0 | 0 | 1
476 | 542 | 542DP | Neomante | 542 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10069 | interno | Programada |  | 2016-06-12 07:07 | 2016-06-12 19:03 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Nogales - Los Vilos Circ. 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Obra CAPEX: Cambio de amortiguadores desde estructura 141 a la 154 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales instaladas en extremos de tramos de --- estructuras a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 1. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10380 | interno | Programada |  | 2016-06-12 07:07 | 2016-06-12 18:56 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Vilos: MPB Normal a TCJ4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Los Vilos: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- extremos del TCJ4. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
267 | 291 | 291DP | Neomante | 291 | Tramo | MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11110 | interno | Programada |  | 2016-06-12 07:09 | 2016-06-12 17:32 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de Línea LT66kV Malloa - San Vicente T.T., por trabajos de reemplazo de estructura n° 94. Los consumos de SSEE Las Cabras y El Manzano, serán transferidos hacia el Paño B5 de SE San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
991 | 1272 | 1272DP | Neomante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 6012 | interno | Programada |  | 2016-06-12 07:54 | 2016-06-12 16:31 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LINEA 2X220KV CHARRÚA -MULCHEN, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa, pruebas de control, medidas de ailsación y reaprete de --- conexiones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se bloqueará la función 50BF-J23 y Bay Unit en modo fuera de servicio --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: BARRA 220 KV, SECCION 3(Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10746 | interno | Programada |  | 2016-06-12 08:06 | 2016-06-12 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de montaje torre 349 y retiro estructura existente contemplado dentro de proyecto modificación líneas Loncoche-Temuco solicitado por Serviu en comuna de Padre las Casas. Consumos de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10746 | interno | Programada |  | 2016-06-12 08:06 | 2016-06-12 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de montaje torre 349 y retiro estructura existente contemplado dentro de proyecto modificación líneas Loncoche-Temuco solicitado por Serviu en comuna de Padre las Casas. Consumos de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | ESTRUCTURA 370 - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10746 | interno | Programada |  | 2016-06-12 08:06 | 2016-06-12 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de montaje torre 349 y retiro estructura existente contemplado dentro de proyecto modificación líneas Loncoche-Temuco solicitado por Serviu en comuna de Padre las Casas. Consumos de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10746 | interno | Programada |  | 2016-06-12 08:06 | 2016-06-12 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de montaje torre 349 y retiro estructura existente contemplado dentro de proyecto modificación líneas Loncoche-Temuco solicitado por Serviu en comuna de Padre las Casas. Consumos de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10746 | interno | Programada |  | 2016-06-12 08:06 | 2016-06-12 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de montaje torre 349 y retiro estructura existente contemplado dentro de proyecto modificación líneas Loncoche-Temuco solicitado por Serviu en comuna de Padre las Casas. Consumos de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10758 | interno | Programada |  | 2016-06-12 08:07 | 2016-06-12 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de mantenimiento preventivo y podas a línea de 66 kV. Consumos de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10758 | interno | Programada |  | 2016-06-12 08:07 | 2016-06-12 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de mantenimiento preventivo y podas a línea de 66 kV. Consumos de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | ESTRUCTURA 370 - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10758 | interno | Programada |  | 2016-06-12 08:07 | 2016-06-12 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de mantenimiento preventivo y podas a línea de 66 kV. Consumos de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10758 | interno | Programada |  | 2016-06-12 08:07 | 2016-06-12 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de mantenimiento preventivo y podas a línea de 66 kV. Consumos de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10758 | interno | Programada |  | 2016-06-12 08:07 | 2016-06-12 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de mantenimiento preventivo y podas a línea de 66 kV. Consumos de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
954 | 1107 | 1107DP | Neomante | 1107 | Tramo | SECCION 1 DE 10 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 8710 | interno | Programada |  | 2016-06-12 08:51 | 2016-06-12 14:11 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110 kV El Empalme - Colaco para realizar mantenimiento preventivo básico a interruptor 52H3 de subestación El Empalme, equipos asociados y línea 110 kV El Empalme - Colaco. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11079 | interno | Programada |  | 2016-06-12 10:37 | 2016-06-12 12:58 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°4 para la normalización del Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11079 | interno | Programada |  | 2016-06-12 10:37 | 2016-06-12 12:58 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°4 para la normalización del Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11079 | interno | Programada |  | 2016-06-12 10:37 | 2016-06-12 12:58 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°4 para la normalización del Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11079 | interno | Programada |  | 2016-06-12 10:37 | 2016-06-12 12:58 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°4 para la normalización del Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11079 | interno | Programada |  | 2016-06-12 10:37 | 2016-06-12 12:58 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°4 para la normalización del Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11079 | interno | Programada |  | 2016-06-12 10:37 | 2016-06-12 12:58 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°4 para la normalización del Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-13 | 2016-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-13 | 2016-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 10760 | interno | Programada |  | 2016-06-13 06:00 | 2016-06-13 18:18 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 10760 | interno | Programada |  | 2016-06-13 06:00 | 2016-06-13 18:18 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 10760 | interno | Programada |  | 2016-06-13 06:00 | 2016-06-13 18:18 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 10761 | interno | Programada |  | 2016-06-13 06:00 | 2016-06-13 18:18 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11327 | interno | Programada |  | 2016-06-13 07:12 | 2016-06-13 15:56 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión del transformador 66/12kV N°2, por puesta en servicio del nuevo interruptor 52BT2 en S/E San Sebastian y se normalizaran ajustes de protección al interruptor 66kV de la linea en S/E San Antonio, referente a los trabajos SD-11326/2016 y según carta enviada al Sr. Ernesto Huber J. GT-2016/015. |  |  | 0 | 0 | 1
584 | 659 | 659DP | Neomante | 659 | Tramo | SECCION 1 DE 2 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11327 | interno | Programada |  | 2016-06-13 07:12 | 2016-06-13 15:56 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión del transformador 66/12kV N°2, por puesta en servicio del nuevo interruptor 52BT2 en S/E San Sebastian y se normalizaran ajustes de protección al interruptor 66kV de la linea en S/E San Antonio, referente a los trabajos SD-11326/2016 y según carta enviada al Sr. Ernesto Huber J. GT-2016/015. |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11327 | interno | Programada |  | 2016-06-13 07:12 | 2016-06-13 15:56 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión del transformador 66/12kV N°2, por puesta en servicio del nuevo interruptor 52BT2 en S/E San Sebastian y se normalizaran ajustes de protección al interruptor 66kV de la linea en S/E San Antonio, referente a los trabajos SD-11326/2016 y según carta enviada al Sr. Ernesto Huber J. GT-2016/015. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11137 | interno | Programada |  | 2016-06-13 07:17 | 2016-06-13 18:25 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11153 | interno | Programada |  | 2016-06-13 07:17 | 2016-06-13 18:25 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de coriiente |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 11773 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-13 16:49 | 2016-06-13 20:47 |  |  |  | DF | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de conductor desenganchado de aislador. |  |  | 0 | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-14 | 2016-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-14 | 2016-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 10763 | interno | Programada |  | 2016-06-14 05:54 | 2016-06-14 17:54 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°1, para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 10763 | interno | Programada |  | 2016-06-14 05:54 | 2016-06-14 17:54 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°1, para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 10763 | interno | Programada |  | 2016-06-14 05:54 | 2016-06-14 17:54 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°1, para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 10764 | interno | Programada |  | 2016-06-14 05:54 | 2016-06-14 17:54 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°1, para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11139 | interno | Programada |  | 2016-06-14 07:10 | 2016-06-14 07:30 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11156 | interno | Programada |  | 2016-06-14 07:10 | 2016-06-14 17:21 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de coriiente |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11387 | interno | Programada |  | 2016-06-14 07:49 | 2016-06-14 16:33 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Algarrobo-Casablanca cto. 2 para realizar by pass al interruptor 66 kV en la S/E Tap Algarrobo, en el marco del proyecto de reemplazo de dicho interruptor 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1405 | 3198 | 3198DP | Movimiento de Equipos | 3198 | Tramo | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-14 10:25 | 2016-06-15 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y limpieza de Línea, reparación de cable OPGW entre estructuras 86 y 93, según solcitud de desconexión N° 177019. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 11834 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-14 10:35 | 2016-06-15 11:15 |  |  |  | DF | 24.6667 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Línea 220 K.V. por probabilidad de Descargas Atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DF | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-15 | 2016-06-15 09:53 |  |  |  | DF | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general, según la solicitud de desconexión N°176164. |  |  | 0 | 1 | 0
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-15 | 2016-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
1405 | 3198 | 3198DP | Movimiento de Equipos | 3198 | Tramo | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-15 | 2016-06-15 17:12 |  |  |  | DP | 17.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y limpieza de Línea, reparación de cable OPGW entre estructuras 86 y 93, según solcitud de desconexión N° 177019. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11140 | interno | Programada |  | 2016-06-15 07:08 | 2016-06-15 07:40 |  |  |  | DP | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11158 | interno | Programada |  | 2016-06-15 07:08 | 2016-06-15 20:00 |  |  |  | DP | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de coriiente |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DP | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11643 | interno | Programada |  | 2016-06-15 08:13 | 2016-06-15 16:05 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kv Pullinque-Loncoche 1 por trabajos de poda y tala de árboles cercanos a línea. Generación de central Pullinque será canalizada a través de LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 (capacidad 41 MVA). |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10943 | interno | Programada |  | 2016-06-15 18:23 | 2016-06-16 09:50 |  |  |  | DP | 15.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Tendido de conductor de aluminio, reemplazo de aislación y ferretería, --- entre estructuras 8 y 23.Cruce con línea 220kV Maitencillo - Cardones en --- vano 12 y 13. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Estructuras 08 y 23, uso de puente supletorio y tierras individuales. --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Maitencillo-Punta De Toro O L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 ó --- C3 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11689 | interno | Programada |  | 2016-06-15 08:30 | 2016-06-15 12:50 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Antonio-Tap Algarrobo cto. 1 para rellenar con gas SF6 el interruptor 66 kV seccionador en la S/E Tap Algarrobo |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11689 | interno | Programada |  | 2016-06-15 08:30 | 2016-06-15 12:50 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Antonio-Tap Algarrobo cto. 1 para rellenar con gas SF6 el interruptor 66 kV seccionador en la S/E Tap Algarrobo |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11247 | interno | Programada |  | 2016-06-15 08:31 | 2016-06-16 07:35 |  |  |  | DP | 23.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11247 | interno | Programada |  | 2016-06-15 08:31 | 2016-06-16 07:35 |  |  |  | DP | 23.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11247 | interno | Programada |  | 2016-06-15 08:31 | 2016-06-16 07:35 |  |  |  | DP | 23.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-15 08:31 | 2016-06-16 |  |  |  | DP | 15.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos del paño J4 en S/E Encuentro y J1 en S/E El Tesoro, según solicitud de desconexión N° 177050 |  |  | 0 | 0 | 1
90 | 92 | 92DP | Neomante | 92 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 10975 | interno | Programada |  | 2016-06-15 08:49 | 2016-06-15 18:22 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión circuito N°1 Candelaria-minero para realizar mantenimiento a los siguientes equipos: 52J5, 89J5-3, 89J5-3T, TTPP J5. Además se realizara MPB a línea N°1 Candelaria-Minero. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-15 08:53 | 2016-06-15 14:14 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Instalación de medidor de energia en extremo Chuquicamata, según la solicitud de desconexión N° 177063. |  |  | 0 | 0 | 1
194 | 213 | 213DP | Neomante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11103 | interno | Programada |  | 2016-06-15 09:00 | 2016-06-15 14:06 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a interruptor 52H1 y SSCC 89H1-2 de S/E Quínquimo, paño de línea hacia S/E Choapa. Durante la desconexión se transfiere en 110 kV el transformador N°1 de S/E Quínquimo desde S/E Choapa hacia S/E Quillota, a través, del acoplador de barras 52HS de S/E Quínquimo. |  |  | 0 | 0 | 1
18 | 16 | 16DP | Neomante | 16 | Tramo | LOS MAQUIS - POLPAICO 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 10793 | interno | Programada |  | 2016-06-15 09:25 | 2016-06-18 12:55 |  |  |  | DP | 75.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados para desarrollo e implementación de teleprotecciones asociado al proyecto de PES de S/E Quilapilún al paño de línea 220 KV Polpaico - Los Maquis Cto. Expreso. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11522 | interno | Programada |  | 2016-06-15 10:05 | 2016-06-15 18:34 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Los Angeles Tap Duqueco #1. Por trabajos previos de montaje de estructuras soportantes y tendido de conductor desde marco de subestación duqueco y paño B2 |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | ESTRUCTURA 1617 - TAP DUQUECO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11523 | interno | Programada |  | 2016-06-15 10:05 | 2016-06-15 18:34 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Los Angeles Tap Duqueco #2. Por trabajos previos de montaje de estructuras soportantes y tendido de conductor desde marco de subestación duqueco y paño B2 |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-16 | 2016-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-16 | 2016-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos del paño J4 en S/E Encuentro y J1 en S/E El Tesoro, según solicitud de desconexión N° 177050 |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DF | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12305 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-16 00:22 | 2016-06-16 03:40 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. Itahue-Charrúa, S. Itahue-Y. Buenas --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puentes electricos en estructura de anclaje N° 159 de Línea de --- 154 kV Itahue-Charrúa --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra de bloqueo en estructura N° 159 a intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Itahue-Charrúa, S. Itahue-Parral (En la normalización) --- Observaciones --- Nota 1: Desconexión coordinada con Transnet y Luzlinares --- Nota 2: Durante las Maniobras de Normalización se desconectará el --- Sector Itahue-Parral, para lo cual se traspasarán los --- consumos de 66 kV entre SS/EE Parral y Linares, para lo cual se debe --- mantener el paralelo en 154 kV de las SS/EE Linares y Parral. --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
252 | 276 | 276DF | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12305 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-16 00:22 | 2016-06-16 03:40 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. Itahue-Charrúa, S. Itahue-Y. Buenas --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puentes electricos en estructura de anclaje N° 159 de Línea de --- 154 kV Itahue-Charrúa --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra de bloqueo en estructura N° 159 a intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Itahue-Charrúa, S. Itahue-Parral (En la normalización) --- Observaciones --- Nota 1: Desconexión coordinada con Transnet y Luzlinares --- Nota 2: Durante las Maniobras de Normalización se desconectará el --- Sector Itahue-Parral, para lo cual se traspasarán los --- consumos de 66 kV entre SS/EE Parral y Linares, para lo cual se debe --- mantener el paralelo en 154 kV de las SS/EE Linares y Parral. --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 10768 | interno | Programada |  | 2016-06-16 05:52 | 2016-06-16 18:00 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11142 | interno | Programada |  | 2016-06-16 07:16 | 2016-06-16 08:34 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11159 | interno | Programada |  | 2016-06-16 07:16 | 2016-06-16 18:19 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de coriiente |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11249 | interno | Programada |  | 2016-06-16 07:35 | 2016-06-17 08:05 |  |  |  | DP | 24.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11249 | interno | Programada |  | 2016-06-16 07:35 | 2016-06-17 08:05 |  |  |  | DP | 24.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11249 | interno | Programada |  | 2016-06-16 07:35 | 2016-06-17 08:05 |  |  |  | DP | 24.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10961 | interno | Programada |  | 2016-06-16 09:50 | 2016-06-30 18:00 |  |  |  | DP | 344.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor de cobre por conductor de aluminio,reemplazo de --- aislación, postes y ferretería, entre estructura 02 y ML S/E Punta de --- Toro. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Estructuras 1A y ML de S/E Punta de Toros, adicional se instalaran --- bloqueos en tramos a retirar y tramos tendidos. --- Instalaciones con Riesgo --- No hay --- Observaciones --- Reemplazo de conductor de cobre por conductor de aluminio,reemplazo de --- a --- |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10962 | interno | Programada |  | 2016-06-16 08:00 | 2016-06-16 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor de cobre por conductor de aluminio,reemplazo de --- aislación y ferretería, entre estructura 00 y 1A. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Estructuras 00 y 02, uso de puente supletorio y tierras individuales. --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Maitencillo-Punta De Toro ó Línea 110kV Maitencillo-Vallenar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10963 | interno | Programada |  | 2016-06-16 08:00 | 2016-06-16 17:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Tendido de conductor de aluminio, reemplazo de aislación y ferretería, --- entre estructuras 8 y 23.Cruce con línea 220kV Maitencillo - Cardones --- C2 y C3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Estructuras 08 y 23, uso de puente supletorio y tierras individuales --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 9720 | interno | Programada |  | 2016-06-16 08:11 | 2016-06-16 16:55 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 9720 | interno | Programada |  | 2016-06-17 10:04 | 2016-06-17 15:25 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | 1393 | 1393DP | Neomante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 11684 | interno | Programada |  | 2016-06-16 08:13 | 2016-06-16 17:33 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores en circuito 110 KV Chacayes - Interconexión 2 (Coya Norte) |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11808 | interno | Programada |  | 2016-06-16 08:23 | 2016-06-16 09:02 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto. 2 para desconectar sin tensión la línea 66 kV Algarrobo-Casablanca cto. 2 (interruptor puenteado para su reemplazo). Línea Algarrobo-Casablanca cto. 2 se desconecta para permitir en forma segura el desmontaje del interruptor 66 kV en el Tap Algarrobo |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11808 | interno | Programada |  | 2016-06-16 08:23 | 2016-06-16 09:02 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto. 2 para desconectar sin tensión la línea 66 kV Algarrobo-Casablanca cto. 2 (interruptor puenteado para su reemplazo). Línea Algarrobo-Casablanca cto. 2 se desconecta para permitir en forma segura el desmontaje del interruptor 66 kV en el Tap Algarrobo |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11808 | interno | Programada |  | 2016-06-16 08:23 | 2016-06-16 09:02 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto. 2 para desconectar sin tensión la línea 66 kV Algarrobo-Casablanca cto. 2 (interruptor puenteado para su reemplazo). Línea Algarrobo-Casablanca cto. 2 se desconecta para permitir en forma segura el desmontaje del interruptor 66 kV en el Tap Algarrobo |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11811 | interno | Programada |  | 2016-06-16 08:23 | 2016-06-16 11:54 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Algarrobo-Casablanca cto. 2 (interruptor puenteado para su reemplazo) para permitir en forma segura el desmontaje del interruptor 66 kV en el Tap Algarrobo |  |  | 0 | 0 | 1
117 | 120 | 120DP | Neomante | 120 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 10977 | interno | Programada |  | 2016-06-16 08:24 | 2016-06-16 18:48 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión circuito N°2 Candelaria-minero para realizar mantenimiento a los siguientes equipos: 52J6, 89J6-3, 89J6-3T, TTPP J6. Además se realizara MPB a línea N°2 Candelaria-Minero. |  |  | 0 | 0 | 1
834 | 925 | 925DF | Neomante | 925 | Tramo | MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 12337 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-16 08:34 | 2016-06-16 16:50 |  |  |  | DF | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar Linea N° 1 66 kV. San Francisco - PHI - Maitenes. Debido a desconexion de prensa en torre N° 41 de dicho circuito |  |  | 0 | 1 | 0
840 | 931 | 931DP | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISION SALVADOR | Desconexión / Intervención | 11208 | interno | Programada |  | 2016-06-16 09:03 | 2016-06-16 14:36 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Programado. Lavado Aisladores Linea Llanta1 |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DP | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISION SALVADOR | Desconexión / Intervención | 11208 | interno | Programada |  | 2016-06-16 09:03 | 2016-06-16 14:36 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Programado. Lavado Aisladores Linea Llanta1 |  |  | 0 | 0 | 1
395 | 446 | 446DP | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11102 | interno | Programada |  | 2016-06-16 09:21 | 2016-06-16 16:10 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Quinta Tilcoco y las barras de 66kV y 15kV según SD11099/2016 - SD11100/2016 - SD11101/2016, se requiere la desconexión de la línea 66kV Malloa - Quinta de Tilcoco por labores de mantenimiento preventivo y faenas de tala y poda de árboles. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11817 | interno | Programada |  | 2016-06-16 09:47 | 2016-06-16 15:53 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 44 kV LAs Vegas-FFCC Andes cto.1 entre S/E Las Vegas y S/E Chagres con el objeto de revisar y normalizar el estado abierto/cerrado en SCADA. Este cto. 1 quedará con interruptor abierto en S/E Las Vegas y con tension de retorno desde S/E Chagres por intermedio del paralelo con los desconectadores 44 kV Arr. Chagres 1 y 2 en S/E Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11813 | interno | Programada |  | 2016-06-16 11:30 | 2016-06-16 11:54 |  |  |  | DP | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto. 2 para conectar sin tensión la línea 66 kV Algarrobo-Casablanca cto. 2 (interruptor puenteado para su reemplazo). |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11813 | interno | Programada |  | 2016-06-16 11:30 | 2016-06-16 11:54 |  |  |  | DP | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto. 2 para conectar sin tensión la línea 66 kV Algarrobo-Casablanca cto. 2 (interruptor puenteado para su reemplazo). |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11813 | interno | Programada |  | 2016-06-16 11:30 | 2016-06-16 11:54 |  |  |  | DP | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto. 2 para conectar sin tensión la línea 66 kV Algarrobo-Casablanca cto. 2 (interruptor puenteado para su reemplazo). |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11818 | interno | Programada |  | 2016-06-16 15:50 | 2016-06-16 16:25 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 44 kV LAs Vegas-FFCC Andes cto.2 entre S/E Las Vegas y S/E Chagres con el objeto de revisar y normalizar el estado abierto/cerrado en SCADA. Este cto. 2 quedará con interruptor abierto en S/E Las Vegas y con tension de retorno desde S/E Chagres por intermedio del paralelo con los desconectadores 44 kV Arr. Chagres 1 y 2 en S/E Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
82 | 83 | 83DF | Neomante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 12517 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-16 16:18 | 2016-06-16 19:24 |  |  |  | DF | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara la normalizacion de alimentación de los circuitos de control del paño J13. Que en la investigación se encontraron abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11392 | interno | Programada |  | 2016-06-16 16:33 | 2016-06-16 17:10 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto. 2 para realizar energización de línea 66 Algarrobo-Casablanca cto. 2, cuyo interruptor 66 kV se puenteará (Proyecto Reemplazo del interruptor 66 kV de línea Algarrobo-Casablanca cto. 2) |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11392 | interno | Programada |  | 2016-06-16 16:33 | 2016-06-16 17:10 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto. 2 para realizar energización de línea 66 Algarrobo-Casablanca cto. 2, cuyo interruptor 66 kV se puenteará (Proyecto Reemplazo del interruptor 66 kV de línea Algarrobo-Casablanca cto. 2) |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11392 | interno | Programada |  | 2016-06-16 16:33 | 2016-06-16 17:10 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto. 2 para realizar energización de línea 66 Algarrobo-Casablanca cto. 2, cuyo interruptor 66 kV se puenteará (Proyecto Reemplazo del interruptor 66 kV de línea Algarrobo-Casablanca cto. 2) |  |  | 0 | 0 | 1
84 | 85 | 85DF | Neomante | 85 | Tramo | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 12585 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-16 18:35 | 2016-06-24 09:59 |  |  |  | DF | 183.4 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en S/E Maitenes |  |  | 0 | 1 | 0
81 | 82 | 82DF | Neomante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 12597 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-16 19:35 | 2016-06-16 20:03 |  |  |  | DF | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara la normalización de alimentación de los circuitos de control del paño J12. Que en la investigación se encontró abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-17 | 2016-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-17 | 2016-06-17 12:14 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos del paño J4 en S/E Encuentro y J1 en S/E El Tesoro, según solicitud de desconexión N° 177050 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 10769 | interno | Programada |  | 2016-06-17 05:53 | 2016-06-17 17:09 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 10769 | interno | Programada |  | 2016-06-17 05:53 | 2016-06-17 17:09 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 10769 | interno | Programada |  | 2016-06-17 05:53 | 2016-06-17 17:09 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 10770 | interno | Programada |  | 2016-06-17 05:53 | 2016-06-17 17:09 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 11517 | interno | Programada |  | 2016-06-17 06:25 | 2016-06-17 17:55 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Traspaso de conductores desde torre N°9 a torre auxiliar y traspaso de conductores desde torre auxiliar a torre N°6, con motivo de la ejecución de proyecto recuperación estructural de torres de A.T. LTx Ventanas-San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 11517 | interno | Programada |  | 2016-06-17 06:25 | 2016-06-17 17:55 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Traspaso de conductores desde torre N°9 a torre auxiliar y traspaso de conductores desde torre auxiliar a torre N°6, con motivo de la ejecución de proyecto recuperación estructural de torres de A.T. LTx Ventanas-San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10574 | interno | Programada |  | 2016-06-17 07:23 | 2016-06-17 08:32 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Realizar la maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10583 | interno | Programada |  | 2016-06-17 07:23 | 2016-06-17 17:34 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de coriiente |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11253 | interno | Programada |  | 2016-06-17 08:05 | 2016-06-17 14:34 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11253 | interno | Programada |  | 2016-06-17 08:05 | 2016-06-17 14:34 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11253 | interno | Programada |  | 2016-06-17 08:05 | 2016-06-17 14:34 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 11126 | interno | Programada |  | 2016-06-17 08:19 | 2016-06-17 14:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor de cobre por conductor de aluminio,reemplazo de --- aislación y ferretería, entre estructura 00 y 1A. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Estructuras 00 y 02, uso de puente supletorio y tierras individuales. --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Maitencillo-Punta De Toro O L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
256 | 280 | 280DF | Neomante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1775 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-17 10:26 | 2016-06-17 10:37 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica estado del personal en faenas, y se corrobora que falla fue con ocasión de los trabajos. |  | Rama de árbol impacta en conductores durante trabajos de corta y poda de arboles en estructura N°104 | 0 | 0 | 0
258 | 282 | 282DF | Neomante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1775 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-17 10:26 | 2016-06-17 10:37 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica estado del personal en faenas, y se corrobora que falla fue con ocasión de los trabajos. |  | Rama de árbol impacta en conductores durante trabajos de corta y poda de arboles en estructura N°104 | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DF | Neomante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12707 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-17 12:01 | 2016-06-17 13:44 |  |  |  | DF | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo de LT 66KV San Carlos-Tap Ñiquén por reemplazo de aislación dañada en estructura 129 con alto riesgo de operación, por lo que previo a la desconexión indicada se Transfiere S/E San Carlos hacia S/E Chillán, Tap San Gregorio hacia otras instalaciones del sector coordinado con Luz Parral (SODI 15/2016) y microcorte a EFE Ñíquén que también se encuentra coordinado entre 12:00 a 12:03 y 14:00 a 14:03 hrs. (SODI 16 y 17). |  |  | 0 | 1 | 0
1145 | 1581 | 1581DP | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR SPA | Desconexión / Intervención | 12327 | interno | Programada |  | 2016-06-17 18:48 | 2016-06-17 22:12 |  |  |  | DP | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la Línea como medida de seguridad para ejecutar los trabajos de limpieza de aisladores equipos y barras en S/E Solar Conejo. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-18 | 2016-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DF | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - TORRE 14 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12741 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-18 06:38 | 2016-06-18 13:16 |  |  |  | DF | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor con hebras cortadas por impacto de bala en vanos 6A - 7A de Arranque 110 kv San Cristobal. |  |  | 0 | 1 | 0
615 | 694 | 694DF | Neomante | 694 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12741 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-18 06:38 | 2016-06-18 13:16 |  |  |  | DF | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor con hebras cortadas por impacto de bala en vanos 6A - 7A de Arranque 110 kv San Cristobal. |  |  | 0 | 1 | 0
616 | 695 | 695DF | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12741 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-18 06:38 | 2016-06-18 13:16 |  |  |  | DF | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor con hebras cortadas por impacto de bala en vanos 6A - 7A de Arranque 110 kv San Cristobal. |  |  | 0 | 1 | 0
617 | 696 | 696DF | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12741 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-18 06:38 | 2016-06-18 13:16 |  |  |  | DF | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor con hebras cortadas por impacto de bala en vanos 6A - 7A de Arranque 110 kv San Cristobal. |  |  | 0 | 1 | 0
618 | 697 | 697DF | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12741 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-18 06:38 | 2016-06-18 13:16 |  |  |  | DF | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor con hebras cortadas por impacto de bala en vanos 6A - 7A de Arranque 110 kv San Cristobal. |  |  | 0 | 1 | 0
619 | 698 | 698DF | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12741 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-18 06:38 | 2016-06-18 13:16 |  |  |  | DF | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor con hebras cortadas por impacto de bala en vanos 6A - 7A de Arranque 110 kv San Cristobal. |  |  | 0 | 1 | 0
620 | 699 | 699DF | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12741 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-18 06:38 | 2016-06-18 13:16 |  |  |  | DF | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor con hebras cortadas por impacto de bala en vanos 6A - 7A de Arranque 110 kv San Cristobal. |  |  | 0 | 1 | 0
621 | 700 | 700DF | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12741 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-18 06:38 | 2016-06-18 13:16 |  |  |  | DF | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor con hebras cortadas por impacto de bala en vanos 6A - 7A de Arranque 110 kv San Cristobal. |  |  | 0 | 1 | 0
622 | 701 | 701DF | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12741 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-18 06:38 | 2016-06-18 13:16 |  |  |  | DF | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor con hebras cortadas por impacto de bala en vanos 6A - 7A de Arranque 110 kv San Cristobal. |  |  | 0 | 1 | 0
865 | 960 | 960DF | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12741 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-18 06:38 | 2016-06-18 13:16 |  |  |  | DF | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor con hebras cortadas por impacto de bala en vanos 6A - 7A de Arranque 110 kv San Cristobal. |  |  | 0 | 1 | 0
531 | 603 | 603DP | Neomante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | 11835 | interno | Programada |  | 2016-06-18 06:57 | 2016-06-18 11:02 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de interruptor 52CT1 en SE Tal-tal, dañado el 05-06-2016; se necesita abierto 52H2 y 89H2-2 en segmento de línea 110 KV SE Las Luces - Taltal. No habrá pérdida de suministro, los consumos serán respaldados por grupos generadores. |  |  | 0 | 0 | 1
837 | 928 | 928DP | Neomante | 928 | Tramo | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 11048 | interno | Programada |  | 2016-06-18 08:37 | 2016-06-18 12:24 |  | 2016-06-18 08:37 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Paño A3 Línea Sauzal --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Normalización de presión de gas SF6 a interruptor 52A3. --- Detección y eliminación de fuga de gas SF6 por el equipo. Investigación --- de eventual anormalidad en circuitos hidráulicos de cierre/apertura, --- medidas de tiempos de operación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- -Delimitación de la zona de Trabajo --- -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo a ambos lasdos de --- Int. 52A3 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV S/E Rancagua Al inicio y termino de la faena por --- desviación del proceso de instalación y retiros de bloqueos) --- Observaciones --- Nota 1: Desconexión solo del Paño A3 de S/E Rancagua, quedando la --- Línea Sauzal-Rancagua en Servicio desde Sauzal alimentando a Minera --- Valle Central. --- Nota 2: En S/E Sauzal se debe modificar la configuración de las Barras --- de 110 kV cambiando el Paño L2 de Línea Sauzal-A. Jahuel 2 a Barra N°2 --- durante la desconexión del Paño A3 de S/E Rancagua --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
929 | 1063 | 1063DP | Neomante | 1063 | Tramo | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 11048 | interno | Programada |  | 2016-06-18 08:37 | 2016-06-18 12:24 |  | 2016-06-18 08:37 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Paño A3 Línea Sauzal --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Normalización de presión de gas SF6 a interruptor 52A3. --- Detección y eliminación de fuga de gas SF6 por el equipo. Investigación --- de eventual anormalidad en circuitos hidráulicos de cierre/apertura, --- medidas de tiempos de operación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- -Delimitación de la zona de Trabajo --- -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo a ambos lasdos de --- Int. 52A3 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV S/E Rancagua Al inicio y termino de la faena por --- desviación del proceso de instalación y retiros de bloqueos) --- Observaciones --- Nota 1: Desconexión solo del Paño A3 de S/E Rancagua, quedando la --- Línea Sauzal-Rancagua en Servicio desde Sauzal alimentando a Minera --- Valle Central. --- Nota 2: En S/E Sauzal se debe modificar la configuración de las Barras --- de 110 kV cambiando el Paño L2 de Línea Sauzal-A. Jahuel 2 a Barra N°2 --- durante la desconexión del Paño A3 de S/E Rancagua --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
837 | 928 | 928DP | Neomante | 928 | Tramo | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 11397 | interno | Programada |  | 2016-06-18 08:37 | 2016-06-18 18:24 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Paño A3 Línea Sauzal --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E RANCAGUA: DEBIDO A UN CIERRE FALLIDO DURANTE LA REPOSICION AL --- SERVICIO DEL INT. 52A3, SE REALIZARÁ UNA INTERVENCIÓN EN CONJUNTO CON LA --- ACTIVIDAD EQUIPOS PEIMARIOS PARA REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL INT. 52A3 --- QUE NO PERMITIA ORDENES DE CIERRE, SOLUCIONANDOSE SIN CAUSA APARENTE. --- ADEMAS SE PROBARÁ QUE A LA NORMALIZACIÓN DE LOS FUSIBLES DE CIERRE Y --- APERTURA 52A3, NO HAYA RELACIÓN CON EL CIRCUITO DE APERTURA DEL 52A1, --- ESTO SE REALIZARÁ RETIRANDO RELÉ AUXILIAR 86B-Y/52A3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E RANCAGUA: --- - DELIMITAR ZONA DE TRABAJO EN TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES PAÑO --- A3 --- - DURANTE LA FAENA SE RETIRARÁN FUSIBLES DE CIERRE Y APERTURA 52A3 --- PARA LA MEDIDA DE AISLACION DEL PAÑO --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, Cto. 2 (Durante la faena, --- apertura 52A1 de S/E Rancagua) --- Observaciones --- Nota 1: Desconexión solo del Paño A3 de S/E Rancagua, quedando la --- Línea Sauzal-Rancagua en Servicio desde Sauzal alimentando a Minera --- Valle Central. --- Nota 2: En S/E Sauzal se debe modificar la configuración de las Barras --- de 110 kV cambiando el Paño L2 de Línea Sauzal-A. Jahuel 2 a Barra N°2 --- durante la desconexión del Paño A3 de S/E Rancagua --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
929 | 1063 | 1063DP | Neomante | 1063 | Tramo | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 11397 | interno | Programada |  | 2016-06-18 08:37 | 2016-06-18 18:24 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Paño A3 Línea Sauzal --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E RANCAGUA: DEBIDO A UN CIERRE FALLIDO DURANTE LA REPOSICION AL --- SERVICIO DEL INT. 52A3, SE REALIZARÁ UNA INTERVENCIÓN EN CONJUNTO CON LA --- ACTIVIDAD EQUIPOS PEIMARIOS PARA REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL INT. 52A3 --- QUE NO PERMITIA ORDENES DE CIERRE, SOLUCIONANDOSE SIN CAUSA APARENTE. --- ADEMAS SE PROBARÁ QUE A LA NORMALIZACIÓN DE LOS FUSIBLES DE CIERRE Y --- APERTURA 52A3, NO HAYA RELACIÓN CON EL CIRCUITO DE APERTURA DEL 52A1, --- ESTO SE REALIZARÁ RETIRANDO RELÉ AUXILIAR 86B-Y/52A3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E RANCAGUA: --- - DELIMITAR ZONA DE TRABAJO EN TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES PAÑO --- A3 --- - DURANTE LA FAENA SE RETIRARÁN FUSIBLES DE CIERRE Y APERTURA 52A3 --- PARA LA MEDIDA DE AISLACION DEL PAÑO --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, Cto. 2 (Durante la faena, --- apertura 52A1 de S/E Rancagua) --- Observaciones --- Nota 1: Desconexión solo del Paño A3 de S/E Rancagua, quedando la --- Línea Sauzal-Rancagua en Servicio desde Sauzal alimentando a Minera --- Valle Central. --- Nota 2: En S/E Sauzal se debe modificar la configuración de las Barras --- de 110 kV cambiando el Paño L2 de Línea Sauzal-A. Jahuel 2 a Barra N°2 --- durante la desconexión del Paño A3 de S/E Rancagua --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
288 | 324 | 324DF | Neomante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12819 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-18 10:45 | 2016-06-18 13:35 |  |  |  | DF | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo de LT 66 kV San Carlos-Tap Ñiquén por reemplazo de aislación dañada en estructura N°129 con alto riesgo de operación, por lo que previo a la desconexión indicada se Transfiere S/E San Carlos hacia S/E Chillán, Tap San Gregorio hacia otras instalaciones del sector coordinado con Luz Parral (SODI N°18/2016) y microcorte a EFE Ñíquén que también se encuentra coordinado entre 12:00 a 12:03 y 14:00 a 14:03 hrs. (SODIs N°19/2016 y N°20/2016). |  |  | 0 | 1 | 0
379 | 429 | 429DP | Neomante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12386 | interno | Programada |  | 2016-06-18 11:57 | 2016-06-18 12:04 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de límite de zona que actualmente se encuentra en DDCC 89B1 de SE El Monte hacia DDCC 89B2 de SE Isla de Maipo, por lo que este tramo de línea quedará conectado desde SE El Monte. Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B3 en SE Paine y de 52B1 en Bajo Melipilla. Este tramo se encuentra en vacío, por lo que las maniobras no afectan consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - TORRE 14 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12512 | interno | Programada |  | 2016-06-18 13:17 | 2016-06-18 17:19 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el Circuito N°2 de línea 110 kV El Salto-Cerro Navia-San Cristobal por trabajos de limpieza manual de aislación en Arranque Lo Boza Portales 2B-6B-7B. El trabajo se desarrollara en proximidad a Circuito N°1 energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
741 | 829 | 829DP | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12512 | interno | Programada |  | 2016-06-18 13:17 | 2016-06-18 17:19 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el Circuito N°2 de línea 110 kV El Salto-Cerro Navia-San Cristobal por trabajos de limpieza manual de aislación en Arranque Lo Boza Portales 2B-6B-7B. El trabajo se desarrollara en proximidad a Circuito N°1 energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
742 | 830 | 830DP | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12512 | interno | Programada |  | 2016-06-18 13:17 | 2016-06-18 17:19 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el Circuito N°2 de línea 110 kV El Salto-Cerro Navia-San Cristobal por trabajos de limpieza manual de aislación en Arranque Lo Boza Portales 2B-6B-7B. El trabajo se desarrollara en proximidad a Circuito N°1 energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
744 | 832 | 832DP | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12512 | interno | Programada |  | 2016-06-18 13:17 | 2016-06-18 17:19 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el Circuito N°2 de línea 110 kV El Salto-Cerro Navia-San Cristobal por trabajos de limpieza manual de aislación en Arranque Lo Boza Portales 2B-6B-7B. El trabajo se desarrollara en proximidad a Circuito N°1 energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12512 | interno | Programada |  | 2016-06-18 13:17 | 2016-06-18 17:19 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el Circuito N°2 de línea 110 kV El Salto-Cerro Navia-San Cristobal por trabajos de limpieza manual de aislación en Arranque Lo Boza Portales 2B-6B-7B. El trabajo se desarrollara en proximidad a Circuito N°1 energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
746 | 834 | 834DP | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12512 | interno | Programada |  | 2016-06-18 13:17 | 2016-06-18 17:19 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el Circuito N°2 de línea 110 kV El Salto-Cerro Navia-San Cristobal por trabajos de limpieza manual de aislación en Arranque Lo Boza Portales 2B-6B-7B. El trabajo se desarrollara en proximidad a Circuito N°1 energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12512 | interno | Programada |  | 2016-06-18 13:17 | 2016-06-18 17:19 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el Circuito N°2 de línea 110 kV El Salto-Cerro Navia-San Cristobal por trabajos de limpieza manual de aislación en Arranque Lo Boza Portales 2B-6B-7B. El trabajo se desarrollara en proximidad a Circuito N°1 energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
748 | 836 | 836DP | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12512 | interno | Programada |  | 2016-06-18 13:17 | 2016-06-18 17:19 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el Circuito N°2 de línea 110 kV El Salto-Cerro Navia-San Cristobal por trabajos de limpieza manual de aislación en Arranque Lo Boza Portales 2B-6B-7B. El trabajo se desarrollara en proximidad a Circuito N°1 energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DP | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12512 | interno | Programada |  | 2016-06-18 13:17 | 2016-06-18 17:19 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el Circuito N°2 de línea 110 kV El Salto-Cerro Navia-San Cristobal por trabajos de limpieza manual de aislación en Arranque Lo Boza Portales 2B-6B-7B. El trabajo se desarrollara en proximidad a Circuito N°1 energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-19 | 2016-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DP | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11511 | interno | Programada |  | 2016-06-19 03:58 | 2016-06-19 17:25 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD N° 11262, en donde se realizará la desconexión del paño B3 de SE Paine, se aprovechará la instancia para realizar mantenimiento preventivo básico al tramo de línea 66KV Paine - Isla de Maipo, el cual considera labores de limpieza, reemplazo de aislación, además de labores de poda y tala. No hay pérdidas de consumos, ya que estos serán transferidos mediante microcorte al sistema Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | 230 | 230DP | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 11175 | interno | Programada |  | 2016-06-19 05:53 | 2016-06-19 16:27 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. Ting-Rgua-Jahuel, s. P. Cortes-Jahuel --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Mantenimiento Preventivo normal a interruptor 52A2. --- Mantenimiento Preventivo normal a desconectadores 89A2-2 y 89A2-2T. --- Mantenimiento correctivo y ajuste de contactos principales al --- desconectador 89A2-2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV S/E Rancagua (al inicio y termino de la faena), ó Sector --- Alto Jahuel-Punta de Cortés de Línea Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- (al término de la faena) --- Observaciones --- S/E Rancagua: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
209 | 231 | 231DP | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 11175 | interno | Programada |  | 2016-06-19 05:53 | 2016-06-19 16:27 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. Ting-Rgua-Jahuel, s. P. Cortes-Jahuel --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Mantenimiento Preventivo normal a interruptor 52A2. --- Mantenimiento Preventivo normal a desconectadores 89A2-2 y 89A2-2T. --- Mantenimiento correctivo y ajuste de contactos principales al --- desconectador 89A2-2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV S/E Rancagua (al inicio y termino de la faena), ó Sector --- Alto Jahuel-Punta de Cortés de Línea Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- (al término de la faena) --- Observaciones --- S/E Rancagua: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
211 | 233 | 233DP | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 11175 | interno | Programada |  | 2016-06-19 05:53 | 2016-06-19 16:27 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. Ting-Rgua-Jahuel, s. P. Cortes-Jahuel --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Mantenimiento Preventivo normal a interruptor 52A2. --- Mantenimiento Preventivo normal a desconectadores 89A2-2 y 89A2-2T. --- Mantenimiento correctivo y ajuste de contactos principales al --- desconectador 89A2-2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV S/E Rancagua (al inicio y termino de la faena), ó Sector --- Alto Jahuel-Punta de Cortés de Línea Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- (al término de la faena) --- Observaciones --- S/E Rancagua: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
208 | 230 | 230DP | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10812 | interno | Programada |  | 2016-06-19 07:53 | 2016-06-19 16:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S. Alto Jahuel-Punta de Cortés, Cto. 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- Retemplado de conductores, reemplazo de aislación e instalación de --- armadura preformada en vano 358 - 359 de la Línea --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Equipos de puesta a tierra en puntos adyacentes a la intervención. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel 2 (Durante la Faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Líneas --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
209 | 231 | 231DP | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10812 | interno | Programada |  | 2016-06-19 07:53 | 2016-06-19 16:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S. Alto Jahuel-Punta de Cortés, Cto. 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- Retemplado de conductores, reemplazo de aislación e instalación de --- armadura preformada en vano 358 - 359 de la Línea --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Equipos de puesta a tierra en puntos adyacentes a la intervención. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel 2 (Durante la Faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Líneas --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
211 | 233 | 233DP | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10812 | interno | Programada |  | 2016-06-19 07:53 | 2016-06-19 16:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S. Alto Jahuel-Punta de Cortés, Cto. 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- Retemplado de conductores, reemplazo de aislación e instalación de --- armadura preformada en vano 358 - 359 de la Línea --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Equipos de puesta a tierra en puntos adyacentes a la intervención. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel 2 (Durante la Faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Líneas --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
505 | 573 | 573DP | Neomante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10573 | interno | Programada |  | 2016-06-19 07:58 | 2016-06-19 19:45 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Hualpén-San Vicente C2 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de crucetas y aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Hualpén-San Vicente 1 o Línea 66kV Petrox-Petropower 1 ó 2 --- (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-20 | 2016-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 11518 | interno | Programada |  | 2016-06-20 05:54 | 2016-06-20 18:50 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Traspaso de conductores desde torre N°9 a torre auxiliar y traspaso de conductores desde torre auxiliar a torre N°6, con motivo de la ejecución de proyecto recuperación estructural de torres de A.T. LTx Ventanas-San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 11518 | interno | Programada |  | 2016-06-20 05:54 | 2016-06-20 18:50 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Traspaso de conductores desde torre N°9 a torre auxiliar y traspaso de conductores desde torre auxiliar a torre N°6, con motivo de la ejecución de proyecto recuperación estructural de torres de A.T. LTx Ventanas-San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12050 | interno | Programada |  | 2016-06-20 05:54 | 2016-06-20 18:00 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12050 | interno | Programada |  | 2016-06-20 05:54 | 2016-06-20 18:00 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12050 | interno | Programada |  | 2016-06-20 05:54 | 2016-06-20 18:00 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12051 | interno | Programada |  | 2016-06-20 05:54 | 2016-06-20 18:00 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12493 | interno | Programada |  | 2016-06-20 08:09 | 2016-06-20 08:27 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión dl DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12508 | interno | Programada |  | 2016-06-20 08:09 | 2016-06-20 17:01 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12346 | interno | Programada |  | 2016-06-20 08:43 | 2016-06-20 19:14 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Almendros, solo en extremo de S/E Alfalfal. Con el propósito de realizar pruebas a nuevo interruptor seccionador de Barras 220kV (SD 12341). Circuito queda radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-20 08:43 | 2016-06-20 14:26 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en protección diferencial de barra 87B, según la solicitud de desconexión N° 177418. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12438 | interno | Programada |  | 2016-06-20 08:59 | 2016-06-22 19:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Montaje, alambrado y pruebas , protocolos de --- verficación de la nueva protección 21/21N Sistema 2 paño H5. Nota: Línea --- 110 kV Maitencillo – Cardones, sector 1 (Maitencillo – Punta de Toro se --- encuentra desconectada desde el 13.04.2016 por reemplazo de conductor de --- cobre por aluminio reemplazo de aislación, postes y ferretería. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Maitencillo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo. --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-20 10:09 | 2016-06-20 11:28 |  |  |  | DF | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Bloqueado sistema de protecciones 21-21N1 (Sistema 1 , protección ASEA) por operación indeseada del Paño Iquique 66 kV - B1 Línea Iquique - Pozo Almonte. Circuito Nº1, según IRO N° 12364. Además Reemp |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-20 15:14 | 2016-06-20 16:25 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en protección diferencial de barra 87B, según la solicitud de desconexión N° 177419. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-21 | 2016-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
991 | 1272 | 1272DF | Neomante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 1812 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-21 00:29 | 2016-06-21 00:38 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Origen no determinado | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12053 | interno | Programada |  | 2016-06-21 05:44 | 2016-06-21 18:07 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12053 | interno | Programada |  | 2016-06-21 05:44 | 2016-06-21 18:07 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12057 | interno | Programada |  | 2016-06-21 05:44 | 2016-06-21 18:07 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12708 | interno | Programada |  | 2016-06-21 05:45 | 2016-06-21 18:30 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de LTx Ventanas-San Pedro circuito N°1, por traspaso de conductores desde Torre N° 9 a Torre Auxiliar. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12708 | interno | Programada |  | 2016-06-21 05:45 | 2016-06-21 18:30 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de LTx Ventanas-San Pedro circuito N°1, por traspaso de conductores desde Torre N° 9 a Torre Auxiliar. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12495 | interno | Programada |  | 2016-06-21 07:00 | 2016-06-21 07:26 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión dl DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
35 | 33 | 33DP | Neomante | 33 | Tramo | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 11597 | interno | Programada |  | 2016-06-21 07:07 | 2016-06-25 |  |  |  | DP | 88.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor preventivo de la LAT 66Kv Mariposas - Lircay, según lo informado en carta HRL-GN 160504, del 01 de Junio 2016 |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12509 | interno | Programada |  | 2016-06-21 07:07 | 2016-06-21 15:58 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DP | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EOLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 12797 | interno | Programada |  | 2016-06-21 07:08 | 2016-06-22 07:31 |  |  |  | DP | 24.3833 | 0 | 0 | 0 | INSTALACION DE: - BALIZAS, DESVIADORES DE VUELO, PEINETAS, AMORTIGUADORES OPGW, SUBIR FIBRA OPTICA. |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-21 08:16 | 2016-06-21 18:48 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | según solicitudes de desconexión N° 177529, 177537 y 177538. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12405 | interno | Programada |  | 2016-06-21 08:30 | 2016-06-21 19:21 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Almendros, solo en extremo de S/E Alfalfal. Con el propósito de realizar pruebas a nuevo interruptor seccionador de Barras 220kV (SD 12404). Circuito queda radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12726 | interno | Programada |  | 2016-06-21 08:40 | 2016-06-21 16:22 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por puesta en servicio del nuevo interruptor 52B2 |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12870 | interno | Programada |  | 2016-06-21 08:40 | 2016-06-21 09:19 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.2 Laguna Verde-Tap Algarrobo para realizar apertura de desconectador en Tap Algarrobo de línea Algarrbo Casablanca-Cto.2 sin tensión. Asociada a SD 12726 puesta en servicio de Nuevo Int. 66 kV |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12870 | interno | Programada |  | 2016-06-21 08:40 | 2016-06-21 09:19 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.2 Laguna Verde-Tap Algarrobo para realizar apertura de desconectador en Tap Algarrobo de línea Algarrbo Casablanca-Cto.2 sin tensión. Asociada a SD 12726 puesta en servicio de Nuevo Int. 66 kV |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12870 | interno | Programada |  | 2016-06-21 08:40 | 2016-06-21 09:19 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.2 Laguna Verde-Tap Algarrobo para realizar apertura de desconectador en Tap Algarrobo de línea Algarrbo Casablanca-Cto.2 sin tensión. Asociada a SD 12726 puesta en servicio de Nuevo Int. 66 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-21 09:14 | 2016-06-21 15:31 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 177500. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-21 11:07 | 2016-06-21 13:17 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 177499. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-21 14:30 | 2016-06-22 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 89BT1-1, 89B1-1, 89B1-1T de Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 177549. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12734 | interno | Programada |  | 2016-06-21 15:06 | 2016-06-21 16:22 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea por puesta en servicio de nuevo interruptor 52B2 en S/E Tap algarrobo según SD-12726. Los suministros serán respaldados por el cto 1. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12734 | interno | Programada |  | 2016-06-21 15:06 | 2016-06-21 16:22 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea por puesta en servicio de nuevo interruptor 52B2 en S/E Tap algarrobo según SD-12726. Los suministros serán respaldados por el cto 1. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12734 | interno | Programada |  | 2016-06-21 15:06 | 2016-06-21 16:22 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea por puesta en servicio de nuevo interruptor 52B2 en S/E Tap algarrobo según SD-12726. Los suministros serán respaldados por el cto 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-22 | 2016-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-22 | 2016-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 89BT1-1, 89B1-1, 89B1-1T de Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 177549. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12059 | interno | Programada |  | 2016-06-22 05:44 | 2016-06-22 17:23 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12059 | interno | Programada |  | 2016-06-22 05:44 | 2016-06-22 17:23 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12059 | interno | Programada |  | 2016-06-22 05:44 | 2016-06-22 17:23 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12060 | interno | Programada |  | 2016-06-22 05:44 | 2016-06-22 17:23 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12496 | interno | Programada |  | 2016-06-22 07:07 | 2016-06-22 07:41 |  |  |  | DP | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión dl DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12510 | interno | Programada |  | 2016-06-22 07:07 | 2016-06-22 17:40 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DP | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EOLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 12798 | interno | Programada |  | 2016-06-22 07:32 | 2016-06-22 21:08 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | INSTALACION DE: - BALIZAS, DESVIADORES DE VUELO, PEINETAS, AMORTIGUADORES OPGW, SUBIR FIBRA OPTICA. |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12333 | interno | Programada |  | 2016-06-22 07:56 | 2016-06-22 08:51 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12333 | interno | Programada |  | 2016-06-22 07:56 | 2016-06-22 08:51 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12333 | interno | Programada |  | 2016-06-22 07:56 | 2016-06-22 08:51 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-22 08:31 | 2016-06-22 18:28 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos del Paño J3 S/E Encuentro y Paño J16 en S/E Crucero, según las solicitudes de desconexiones N° 177627 y 177624 respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12417 | interno | Programada |  | 2016-06-22 08:45 | 2016-06-22 18:21 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Almendros, solo en extremo de S/E Alfalfal. Con el propósito de realizar pruebas a nuevo interruptor seccionador de Barras 220kV (SD 12415). Circuito queda radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DF | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-22 08:49 | 2016-06-22 12:01 |  |  |  | DF | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación paño S/E |  |  | 0 | 1 | 0
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12334 | interno | Programada |  | 2016-06-22 08:52 | 2016-06-23 07:52 |  |  |  | DP | 23 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12334 | interno | Programada |  | 2016-06-22 08:52 | 2016-06-23 07:52 |  |  |  | DP | 23 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12334 | interno | Programada |  | 2016-06-22 08:52 | 2016-06-23 07:52 |  |  |  | DP | 23 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, franja de servidumbre, reemplazo de indicadores de falla y aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12392 | interno | Programada |  | 2016-06-22 10:24 | 2016-06-22 19:37 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para realizar el mantenimiento a línea de transmisión 66 kV Los Ángeles - Duqueco, paño B5 de S/E Los Ángeles. Sin pérdida de suministro debido que línea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-22 10:25 | 2016-06-22 11:45 |  |  |  | DF | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | IF N° 4160. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-22 10:25 | 2016-06-22 11:45 |  |  |  | DF | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | IF N° 4160. |  |  | 0 | 1 | 0
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12849 | interno | Programada |  | 2016-06-22 12:02 | 2016-06-22 12:49 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre por vía comando de nuevo SCADA de interruptor (52H3) en SE Ventanas; de interruptor (52H1) y desconectador lado línea (89H1-3) en SE Torquemada. |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12850 | interno | Programada |  | 2016-06-22 12:57 | 2016-06-22 13:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre por vía comando de nuevo SCADA de interruptor (52H4) en SE Ventanas; de interruptor (52H2) y desconectador lado línea (89H2-3) en SE Torquemada. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DF | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-22 14:02 | 2016-06-22 18:17 |  |  |  | DF | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Reforzar vientos para dar riguidez a la estructura N° 703, según la solicitud de desconexión N° 177644. |  |  | 0 | 1 | 0
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-23 | 2016-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-23 | 2016-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 89BT1-1, 89B1-1, 89B1-1T de Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 177549. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12061 | interno | Programada |  | 2016-06-23 05:52 | 2016-06-23 18:11 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12061 | interno | Programada |  | 2016-06-23 05:52 | 2016-06-23 18:11 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12061 | interno | Programada |  | 2016-06-23 05:52 | 2016-06-23 18:11 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12062 | interno | Programada |  | 2016-06-23 05:52 | 2016-06-23 18:11 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
12 | 12 | 12DP | Neomante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12292 | interno | Programada |  | 2016-06-23 06:27 | 2016-06-23 18:01 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo a paño en S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12500 | interno | Programada |  | 2016-06-23 07:12 | 2016-06-23 08:27 |  |  |  | DP | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión dl DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12511 | interno | Programada |  | 2016-06-23 07:12 | 2016-06-23 17:52 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12809 | interno | Programada |  | 2016-06-23 07:52 | 2016-06-24 07:53 |  |  |  | DP | 24.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para repara conductores cortados en el tramo Rio Blanco-Juncal (mal tiempo 03.06.2016) |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12809 | interno | Programada |  | 2016-06-23 07:52 | 2016-06-24 07:53 |  |  |  | DP | 24.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para repara conductores cortados en el tramo Rio Blanco-Juncal (mal tiempo 03.06.2016) |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12809 | interno | Programada |  | 2016-06-23 07:52 | 2016-06-24 07:53 |  |  |  | DP | 24.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para repara conductores cortados en el tramo Rio Blanco-Juncal (mal tiempo 03.06.2016) |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DP | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 12545 | interno | Programada |  | 2016-06-23 08:43 | 2016-06-25 12:58 |  |  |  | DP | 52.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar cambio de conductor aéreo 1400 MCM entre torres entre torres N°1 a N°2, por presentar hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13161 | interno | Programada |  | 2016-06-23 08:55 | 2016-06-23 19:12 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Almendros, solo en extremo de S/E Alfalfal. Con el propósito de realizar pruebas a nuevo interruptor seccionador de Barras 220kV (SD 13160). Circuito queda radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
193 | 212 | 212DP | Neomante | 212 | Tramo | SECCION 1 DE 2 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 10229 | interno | Programada |  | 2016-06-23 08:57 | 2016-06-23 14:08 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV Barro Blanco Purranque Cto N°2 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de los paños asociados a la linea y a linea AT. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12566 | interno | Programada |  | 2016-06-23 09:35 | 2016-06-24 09:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de Puesta en Servicio en Normal-Intermedio y --- Transferido de la nueva protección Sistema 2 paño H5. Nota: Línea 110 kV --- Maitencillo – Cardones, sector 1 (Maitencillo – Punta de Toro) se --- encuentra desconectada desde 13-04-2016, por reemplazo de conductor de --- cobre por conductor de aluminio, reemplazo de aislación, postes y --- ferretería, retiro y traslado de materiales. N° ZP 45317 N° CDEC 1791 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloqueo relé maestro de barra 86B1. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
217 | 240 | 240DP | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 13018 | interno | Programada |  | 2016-06-23 09:55 | 2016-06-23 16:14 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Paño L1 de L. Alto Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento correctivo a desconectador 89L1-3T, reparación --- de equipo por desajuste de Polo 2 (fase 2). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: Instalación de Tierras provisionales de bloqueo en Paño L1 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV N°1 S/E Sauzal (Al inicio de la faena), ó Línea 110 kV --- Sauzal-A. Jahuel 1 (Al termino de la faena) --- Observaciones --- S/E Sauzal: Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 11923 | interno | Programada |  | 2016-06-23 12:23 | 2016-06-23 18:42 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislador fase 1, torre N°48 |  |  | 0 | 0 | 1
1385 | 3114 | 3114DF | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-23 18:29 | 2016-06-23 19:00 |  |  |  | DF | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | IF N° 4163. |  |  | 0 | 1 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-23 18:29 | 2016-06-23 19:00 |  |  |  | DF | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | IF N° 4163. |  |  | 0 | 1 | 0
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-24 | 2016-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-24 | 2016-06-24 11:44 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 89BT1-1, 89B1-1, 89B1-1T de Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 177549. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12063 | interno | Programada |  | 2016-06-24 05:49 | 2016-06-24 18:05 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12063 | interno | Programada |  | 2016-06-24 05:49 | 2016-06-24 18:05 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12063 | interno | Programada |  | 2016-06-24 05:49 | 2016-06-24 18:05 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12064 | interno | Programada |  | 2016-06-24 05:49 | 2016-06-24 18:05 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para continuar refuerzo de estructuras tramo Maitenes-Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12810 | interno | Programada |  | 2016-06-24 07:54 | 2016-06-29 07:21 |  |  |  | DP | 119.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para repara conductores cortados en el tramo Rio Blanco-Juncal (mal tiempo 03.06.2016) |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12810 | interno | Programada |  | 2016-06-24 07:54 | 2016-06-29 07:21 |  |  |  | DP | 119.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para repara conductores cortados en el tramo Rio Blanco-Juncal (mal tiempo 03.06.2016) |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12810 | interno | Programada |  | 2016-06-24 07:54 | 2016-06-29 07:21 |  |  |  | DP | 119.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para repara conductores cortados en el tramo Rio Blanco-Juncal (mal tiempo 03.06.2016) |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 11778 | interno | Programada |  | 2016-06-24 09:01 | 2016-06-24 11:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor de cobre por conductor de aluminio,reemplazo de --- aislación y ferretería, entre ML Maitencillo y estructura 00. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- ML S/E Maitencillo - Barra transferencia y estructura 00. --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13164 | interno | Programada |  | 2016-06-24 09:39 | 2016-06-24 17:10 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Almendros, solo en extremo de S/E Alfalfal. Con el propósito de realizar pruebas a nuevo interruptor seccionador de Barras 220kV (SD 13163). Circuito queda radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12841 | interno | Programada |  | 2016-06-24 11:16 | 2016-06-24 12:34 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre por vía comando de nuevo SCADA, de interruptor (52H4) y desconectador lado línea (89H4-2) en SE Cerro Navia y SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12841 | interno | Programada |  | 2016-06-24 11:16 | 2016-06-24 12:34 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre por vía comando de nuevo SCADA, de interruptor (52H4) y desconectador lado línea (89H4-2) en SE Cerro Navia y SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12841 | interno | Programada |  | 2016-06-24 11:16 | 2016-06-24 12:34 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre por vía comando de nuevo SCADA, de interruptor (52H4) y desconectador lado línea (89H4-2) en SE Cerro Navia y SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-24 12:24 | 2016-06-25 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-24 12:24 | 2016-06-25 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-24 12:24 | 2016-06-25 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12842 | interno | Programada |  | 2016-06-24 12:35 | 2016-06-24 12:58 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre por vía comando de nuevo SCADA de interruptor (52H3) y desconectador lado línea (89H3-2) en SE Cerro Navia y SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12842 | interno | Programada |  | 2016-06-24 12:35 | 2016-06-24 12:58 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre por vía comando de nuevo SCADA de interruptor (52H3) y desconectador lado línea (89H3-2) en SE Cerro Navia y SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12842 | interno | Programada |  | 2016-06-24 12:35 | 2016-06-24 12:58 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre por vía comando de nuevo SCADA de interruptor (52H3) y desconectador lado línea (89H3-2) en SE Cerro Navia y SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12854 | interno | Programada |  | 2016-06-24 14:39 | 2016-06-24 15:07 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre por vía comando de nuevo SCADA, de interruptor (52H1) y desconectador lado barra (89H1-1) en SE Las Vegas; interruptor (52H7) en SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12854 | interno | Programada |  | 2016-06-24 14:39 | 2016-06-24 15:07 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre por vía comando de nuevo SCADA, de interruptor (52H1) y desconectador lado barra (89H1-1) en SE Las Vegas; interruptor (52H7) en SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12854 | interno | Programada |  | 2016-06-24 14:39 | 2016-06-24 15:07 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre por vía comando de nuevo SCADA, de interruptor (52H1) y desconectador lado barra (89H1-1) en SE Las Vegas; interruptor (52H7) en SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12856 | interno | Programada |  | 2016-06-24 14:54 | 2016-06-24 15:07 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre por vía comando de nuevo SCADA, de interruptor (52H2) y desconectador lado barra (89H2-1) en SE Las Vegas; interruptor (52H6) en SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12856 | interno | Programada |  | 2016-06-24 14:54 | 2016-06-24 15:07 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre por vía comando de nuevo SCADA, de interruptor (52H2) y desconectador lado barra (89H2-1) en SE Las Vegas; interruptor (52H6) en SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 12856 | interno | Programada |  | 2016-06-24 14:54 | 2016-06-24 15:07 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre por vía comando de nuevo SCADA, de interruptor (52H2) y desconectador lado barra (89H2-1) en SE Las Vegas; interruptor (52H6) en SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
466 | 531 | 531DP | Neomante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12785 | interno | Programada |  | 2016-06-24 22:30 | 2016-06-25 02:41 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azucar: Eliminar punto caliente en TC-J1 F3 revision de de --- TC-J1 F2 y F1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azucar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos extremos de TC-J1. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-25 | 2016-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-25 | 2016-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-25 | 2016-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-25 | 2016-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
498 | 566 | 566DF | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 1821 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-25 03:17 | 2016-06-25 18:25 |  |  |  | DF | 15.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B5 de S/E Itahue y 52B2 de S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE San Rafael, Panguilemo y EFE Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
499 | 567 | 567DF | Neomante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SRAFAEL EMETAL 66KV C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 1821 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-25 03:17 | 2016-06-25 18:25 |  |  |  | DF | 15.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B5 de S/E Itahue y 52B2 de S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE San Rafael, Panguilemo y EFE Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
500 | 568 | 568DF | Neomante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 1821 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-25 03:17 | 2016-06-25 18:25 |  |  |  | DF | 15.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B5 de S/E Itahue y 52B2 de S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE San Rafael, Panguilemo y EFE Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
501 | 569 | 569DF | Neomante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 1821 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-25 03:17 | 2016-06-25 18:25 |  |  |  | DF | 15.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B5 de S/E Itahue y 52B2 de S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE San Rafael, Panguilemo y EFE Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
661 | 741 | 741DP | Neomante | 741 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 13670 | interno | Programada |  | 2016-06-25 06:14 | 2016-06-25 12:33 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del circuito 110 kV N°1 para ejecutar limpieza manual de aislación en el poste N°24. |  |  | 0 | 0 | 1
662 | 742 | 742DP | Neomante | 742 | Tramo | POSTE 22 - BRASIL 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 13670 | interno | Programada |  | 2016-06-25 06:14 | 2016-06-25 12:33 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del circuito 110 kV N°1 para ejecutar limpieza manual de aislación en el poste N°24. |  |  | 0 | 0 | 1
663 | 743 | 743DP | Neomante | 743 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 13670 | interno | Programada |  | 2016-06-25 06:14 | 2016-06-25 12:33 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del circuito 110 kV N°1 para ejecutar limpieza manual de aislación en el poste N°24. |  |  | 0 | 0 | 1
987 | 1259 | 1259DP | Neomante | 1259 | Tramo | CAUTIN - ESTRUCTURA 270 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 13228 | interno | Programada |  | 2016-06-25 06:55 | 2016-06-25 13:39 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Valdivia: Paño J4 - Línea Cautín --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Valdivia: Paño J4, Cambio de razón primaria en TCJ4 a solicitud del --- CDEC. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Valdivia: Instalar equipos de puesta a tierra a ambos lados del --- TCJ4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Valdivia: Barra Sección 2 de 220 kV (Al término de la faena). --- Observaciones --- Trabajos solicitados por CDEC, asociados a restricciones operacionales --- en las líneas 220 kV Cautín - Valdivia y Ciruelos - Valdivia, debido a --- la limitación que imponen los TT/CC de los paños troncales en S/E --- Valdivia. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
275 | 307 | 307DF | Neomante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1820 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-25 07:01 | 2016-06-25 19:27 |  |  |  | DF | 12.4333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, afectando los consumos de las SSEE Villa Prat, Parronal, Hulañe, Ranguili, Licanten. Central Licancel se encontraba generando 5 MW, quedando en isla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DF | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1820 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-25 07:01 | 2016-06-25 19:27 |  |  |  | DF | 12.4333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, afectando los consumos de las SSEE Villa Prat, Parronal, Hulañe, Ranguili, Licanten. Central Licancel se encontraba generando 5 MW, quedando en isla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DF | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1820 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-25 07:01 | 2016-06-25 19:27 |  |  |  | DF | 12.4333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, afectando los consumos de las SSEE Villa Prat, Parronal, Hulañe, Ranguili, Licanten. Central Licancel se encontraba generando 5 MW, quedando en isla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
478 | 546 | 546DP | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12304 | interno | Programada |  | 2016-06-25 08:47 | 2016-06-25 12:37 |  | 2016-06-25 08:47 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV P.Cortes-Ranc.-A.Jah Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones del paño de 154 kV A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF/A2 --- mientras dure la intervención. --- A disposición del Jefe de Faena interruptor 52A2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV. --- Observaciones --- Mantenimiento se realizará con ocasión de la desconexión de --- línea solicitada por Transnet. --- Línea se encuentra desconectada en extremo de S/E Alto Jahuel hasta la --- estructura n° 250 (puentes abiertos). Tramo Tinguiririca - Paine --- energizado radial (en servicio). --- |  |  | 0 | 0 | 1
480 | 548 | 548DP | Neomante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12304 | interno | Programada |  | 2016-06-25 08:47 | 2016-06-25 12:37 |  | 2016-06-25 08:47 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV P.Cortes-Ranc.-A.Jah Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones del paño de 154 kV A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF/A2 --- mientras dure la intervención. --- A disposición del Jefe de Faena interruptor 52A2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV. --- Observaciones --- Mantenimiento se realizará con ocasión de la desconexión de --- línea solicitada por Transnet. --- Línea se encuentra desconectada en extremo de S/E Alto Jahuel hasta la --- estructura n° 250 (puentes abiertos). Tramo Tinguiririca - Paine --- energizado radial (en servicio). --- |  |  | 0 | 0 | 1
478 | 546 | 546DP | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12306 | interno | Programada |  | 2016-06-25 08:47 | 2016-06-25 21:27 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV P.Cortes-Ranc.-A.Jah Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de medida --- del paño A2. Medida de gas SF6 a interruptor 52A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajos. Puestas a tierra --- provisionales en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia --- de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV. --- Observaciones --- Mantenimiento se realizará con ocasión de la desconexión de --- línea solicitada por Transnet. --- Línea se encuentra desconectada en extremo de S/E Alto Jahuel hasta la --- estructura n° 250 (puentes abiertos). Tramo Tinguiririca - Paine --- energizado radial (en servicio). --- |  |  | 0 | 0 | 1
480 | 548 | 548DP | Neomante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12306 | interno | Programada |  | 2016-06-25 08:47 | 2016-06-25 21:27 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV P.Cortes-Ranc.-A.Jah Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de medida --- del paño A2. Medida de gas SF6 a interruptor 52A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajos. Puestas a tierra --- provisionales en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia --- de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV. --- Observaciones --- Mantenimiento se realizará con ocasión de la desconexión de --- línea solicitada por Transnet. --- Línea se encuentra desconectada en extremo de S/E Alto Jahuel hasta la --- estructura n° 250 (puentes abiertos). Tramo Tinguiririca - Paine --- energizado radial (en servicio). --- |  |  | 0 | 0 | 1
478 | 546 | 546DP | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12307 | interno | Programada |  | 2016-06-25 08:47 | 2016-06-25 15:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV P.Cortes-Ranc.-A.Jah Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Mantenimiento correctivo, reemplazo de aislación con señal de arco en --- estructuras 277 y 278. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras de bloqueos en estructuras n° 277 (llegada) y --- 278 (salida). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1. --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo se realizará con ocasión de la desconexión de --- línea solicitada por Transnet. --- Línea se encuentra desconectada en extremo de S/E Alto Jahuel hasta la --- estructura n° 250 (puentes abiertos). Tramo Tinguiririca - Paine --- energizado radial (en servicio). --- |  |  | 0 | 0 | 1
480 | 548 | 548DP | Neomante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12307 | interno | Programada |  | 2016-06-25 08:47 | 2016-06-25 15:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV P.Cortes-Ranc.-A.Jah Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Mantenimiento correctivo, reemplazo de aislación con señal de arco en --- estructuras 277 y 278. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras de bloqueos en estructuras n° 277 (llegada) y --- 278 (salida). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1. --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo se realizará con ocasión de la desconexión de --- línea solicitada por Transnet. --- Línea se encuentra desconectada en extremo de S/E Alto Jahuel hasta la --- estructura n° 250 (puentes abiertos). Tramo Tinguiririca - Paine --- energizado radial (en servicio). --- |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 13434 | interno | Programada |  | 2016-06-25 08:57 | 2016-06-25 21:30 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Producto de la parada de planta de Cemento Melón, se realizara limpieza manual e inspección de aislación de los circuitos 1 y 2 Línea Esperanza - Calera Centro 66 KV, desde la estructura número 01 a estructura 93 La Calera, |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 13434 | interno | Programada |  | 2016-06-25 08:57 | 2016-06-25 21:30 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Producto de la parada de planta de Cemento Melón, se realizara limpieza manual e inspección de aislación de los circuitos 1 y 2 Línea Esperanza - Calera Centro 66 KV, desde la estructura número 01 a estructura 93 La Calera, |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DF | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 14063 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-25 12:58 | 2016-06-25 15:56 |  |  |  | DF | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de anillo protector inferior de trampa de onda. |  |  | 0 | 1 | 0
1116 | 1538 | 1538DF | Neomante | 1538 | Tramo | CENTRAL GUAYACAN - LA LAJA ENERGIA COYANCO 23KV C1 | ENERGIA COYANCO | Informe Fallas | 1830 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-25 20:39 | 2016-06-25 21:02 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | . | . |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-26 | 2016-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-26 | 2016-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-26 | 2016-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-26 | 2016-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
738 | 826 | 826DP | Neomante | 826 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 13716 | interno | Programada |  | 2016-06-26 06:27 | 2016-06-26 12:21 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del circuito 110 kV N°2 para ejecutar limpieza manual de aislación en el poste N°23 |  |  | 0 | 0 | 1
739 | 827 | 827DP | Neomante | 827 | Tramo | POSTE 22 - BRASIL 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 13716 | interno | Programada |  | 2016-06-26 06:27 | 2016-06-26 12:21 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del circuito 110 kV N°2 para ejecutar limpieza manual de aislación en el poste N°23 |  |  | 0 | 0 | 1
740 | 828 | 828DP | Neomante | 828 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 13716 | interno | Programada |  | 2016-06-26 06:27 | 2016-06-26 12:21 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del circuito 110 kV N°2 para ejecutar limpieza manual de aislación en el poste N°23 |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 13435 | interno | Programada |  | 2016-06-26 07:13 | 2016-06-26 18:15 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Producto de la parada de planta de Cemento Melón, se realizara limpieza manual e inspección de aislación de los circuitos 1 y 2 Línea Esperanza - Calera Centro 66 KV, desde la estructura número 01 a estructura 93 La Calera, |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 13435 | interno | Programada |  | 2016-06-26 07:13 | 2016-06-26 18:15 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Producto de la parada de planta de Cemento Melón, se realizara limpieza manual e inspección de aislación de los circuitos 1 y 2 Línea Esperanza - Calera Centro 66 KV, desde la estructura número 01 a estructura 93 La Calera, |  |  | 0 | 0 | 1
513 | 581 | 581DP | Neomante | 581 | Tramo | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 13369 | interno | Programada |  | 2016-06-26 08:03 | 2016-06-26 19:35 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Valdivia: Paño J5 - Ciruelos --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Valdivia: Cambio de ajuste y verificación por cambio de razon de --- transformacion de corriente TCJ5 en protecciones 87B, medidores y URT, --- según EAP 55-2016 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Valdivia: Bloqueo de protección 50BF-52J5, Bloquear vías de trips --- de protección 87B sobre los Paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, JR y JS. --- Bloqueo mediante software de Bay-Unit de los paños J1, J2, J3, J4, J6 --- Y JS. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Valdivia: Barra Principal 220kV Sección 1 o Barra Principal 220kV --- Sección 2 (Al inicio y termino de la faena) o Sistema SCADA (Durante --- la faena) --- Observaciones --- Trabajos solicitados por CDEC, asociados a restricciones operacionales --- en las líneas 220 kV Cautín - Valdivia y Ciruelos - Valdivia, debido a --- la limitación que imponen los TT/CC de los paños troncales en S/E --- Valdivia. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
423 | 482 | 482DF | Neomante | 482 | Tramo | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14062 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-27 09:56 | 2016-06-27 13:00 |  |  |  | DF | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso para aumentar la distancia entre conductores en cruce entre la LT señalada y LT de 23KV para evitar riesgo en la operación de ambas líneas entre estructuras N° 52 y N° 53. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13398 | interno | Programada |  | 2016-06-28 05:58 | 2016-06-28 05:59 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13398 | interno | Programada |  | 2016-06-28 05:58 | 2016-06-28 05:59 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13398 | interno | Programada |  | 2016-06-28 05:58 | 2016-06-28 05:59 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13399 | interno | Programada |  | 2016-06-28 05:58 | 2016-06-28 05:59 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13497 | interno | Programada |  | 2016-06-28 07:03 | 2016-06-28 07:27 |  |  |  | DP | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión dl DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13502 | interno | Programada |  | 2016-06-28 07:03 | 2016-06-28 18:27 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | e realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
1133 | 1563 | 1563DP | Neomante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 13870 | interno | Programada |  | 2016-06-28 08:27 | 2016-06-28 19:56 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Inspección y mantenimiento preventivo. Instalación de puentes en estructuras 17, 18, 23, 24, 41. |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-28 08:39 | 2016-06-28 16:00 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual programada extremo, según la solicitud de desconexión N° 177992. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-28 08:56 | 2016-06-28 18:00 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 177991. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13608 | interno | Programada |  | 2016-06-28 09:08 | 2016-06-28 18:08 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Almendros, solo en extremo de S/E Alfalfal. Con el propósito de realizar pruebas a nuevo interruptor seccionador de Barras 220kV (SD 13607). Circuito queda radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13400 | interno | Programada |  | 2016-06-29 05:42 | 2016-06-29 18:01 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13400 | interno | Programada |  | 2016-06-29 05:42 | 2016-06-29 18:01 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13400 | interno | Programada |  | 2016-06-29 05:42 | 2016-06-29 18:01 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13402 | interno | Programada |  | 2016-06-29 05:42 | 2016-06-29 18:01 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13498 | interno | Programada |  | 2016-06-29 06:45 | 2016-06-29 07:48 |  |  |  | DP | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión dl DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13503 | interno | Programada |  | 2016-06-29 06:45 | 2016-06-29 18:24 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | e realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14034 | interno | Programada |  | 2016-06-29 07:21 | 2016-07-01 17:51 |  |  |  | DP | 58.5 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductores cortados en vano 133-134 de línea FFCC Andes-Hnos. Clark cto. 2 (entre SS/EE Río Blanco y Juncal). Lo anterior producto del mal tiempo registrado en la zona los días 2 y 3 de junio de 2016. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14034 | interno | Programada |  | 2016-06-29 07:21 | 2016-07-01 17:51 |  |  |  | DP | 58.5 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductores cortados en vano 133-134 de línea FFCC Andes-Hnos. Clark cto. 2 (entre SS/EE Río Blanco y Juncal). Lo anterior producto del mal tiempo registrado en la zona los días 2 y 3 de junio de 2016. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14034 | interno | Programada |  | 2016-06-29 07:21 | 2016-07-01 17:51 |  |  |  | DP | 58.5 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductores cortados en vano 133-134 de línea FFCC Andes-Hnos. Clark cto. 2 (entre SS/EE Río Blanco y Juncal). Lo anterior producto del mal tiempo registrado en la zona los días 2 y 3 de junio de 2016. |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-29 08:17 | 2016-06-29 11:45 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 178051. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13689 | interno | Programada |  | 2016-06-29 08:39 | 2016-06-29 18:48 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Almendros, solo en extremo de S/E Alfalfal. Con el propósito de realizar pruebas a nuevo interruptor seccionador de Barras 220kV (SD 13686). Circuito queda radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | 1401 | 1401DP | Neomante | 1401 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 13110 | interno | Programada |  | 2016-06-29 09:36 | 2016-06-29 18:39 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de aislacion de los equipos primarios y medidas electricas a pararrayos ubicados en patio de Mufas Cto 1 CH Angostura; MCC normalizacion de conductores de los puentes electricos de la estructura n° 4 de la linea fases 1 y 2; levantamiento de señales y pruebas de control al interior de celda de protecciones +00GH004, correspondiente a paño J1. MPB: Inspección de funcionamiento de relés de protección, verificación de alarmas, limpieza e inspección de armarios y reapriete de conexiones. |  |  | 0 | 0 | 1
96 | 98 | 98DP | Neomante | 98 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | HIDROELECTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 13878 | interno | Programada |  | 2016-06-29 09:40 | 2016-06-29 15:45 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a interruptor y seccionador de línea de paño 4 S/E Confluencia. |  |  | 0 | 0 | 1
1047 | 1402 | 1402DF | Neomante | 1402 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | COLBUN | Informe Fallas | 1863 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-29 16:47 | 2016-06-29 16:58 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Intervención fortuita. |  | Intervención fortuita por trabajo en desarrollo asociado a verificación de señales de protección del Cto. 1 Angostura - Mulchén, bajo SD 13110. | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-30 | 2016-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-30 | 2016-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-30 | 2016-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Cableado en gabinetes, cambio de ajustes y pruebas de protecciones y Cambio conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 177802 y 177812. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-30 | 2016-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y verificación, funcionamiento, esquemas de teleprotecciones, según solicitud de desconexión N° 176541. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13404 | interno | Programada |  | 2016-06-30 05:59 | 2016-06-30 18:14 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13404 | interno | Programada |  | 2016-06-30 05:59 | 2016-06-30 18:14 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13404 | interno | Programada |  | 2016-06-30 05:59 | 2016-06-30 18:14 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13405 | interno | Programada |  | 2016-06-30 05:59 | 2016-06-30 18:14 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13860 | interno | Programada |  | 2016-06-30 06:37 | 2016-06-30 17:20 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. N° 9 y N° 11 |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13860 | interno | Programada |  | 2016-06-30 06:37 | 2016-06-30 17:20 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. N° 9 y N° 11 |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13500 | interno | Programada |  | 2016-06-30 07:07 | 2016-06-30 07:30 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión dl DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13504 | interno | Programada |  | 2016-06-30 07:07 | 2016-06-30 18:09 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | e realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
1193 | 2810 | 2810DP | Movimiento de Equipos | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-30 08:45 | 2016-06-30 14:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 178103. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14231 | interno | Programada |  | 2016-06-30 09:23 | 2016-06-30 18:12 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para realizar el mantenimiento a línea de transmisión 66 kV Los Ángeles - Duqueco, paño B5 de S/E Los Ángeles. Sin pérdida de suministro debido que línea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
36 | 34 | 34DP | Neomante | 34 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELECTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 13887 | interno | Programada |  | 2016-06-30 09:46 | 2016-06-30 15:10 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a interruptor y seccionador de línea de paño 3 S/E Confluencia. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 173924. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 173924. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 173924. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13407 | interno | Programada |  | 2016-07-01 05:43 | 2016-07-01 17:00 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13407 | interno | Programada |  | 2016-07-01 05:43 | 2016-07-01 17:00 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13407 | interno | Programada |  | 2016-07-01 05:43 | 2016-07-01 17:00 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13409 | interno | Programada |  | 2016-07-01 05:43 | 2016-07-01 17:00 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzos de estructuras en Tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13862 | interno | Programada |  | 2016-07-01 06:27 | 2016-07-01 17:09 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. N° 9 y N° 11 |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13862 | interno | Programada |  | 2016-07-01 06:27 | 2016-07-01 17:09 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. N° 9 y N° 11 |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13501 | interno | Programada |  | 2016-07-01 07:02 | 2016-07-01 07:23 |  |  |  | DP | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión dl DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13505 | interno | Programada |  | 2016-07-01 07:02 | 2016-07-01 18:39 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | e realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14400 | interno | Programada |  | 2016-07-01 09:20 | 2016-07-01 18:25 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para realizar el mantenimiento a línea de transmisión 66 kV Los Ángeles - Duqueco, paño B5 de S/E Los Ángeles. Sin pérdida de suministro debido que línea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DF | Neomante | 1491 | Tramo | VARIANTE ENEA C267 - VARIANTE ENEA C271H 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 14740 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-01 09:35 | 2016-07-01 11:47 |  |  |  | DF | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220kV Lo Aguirre-Cerro Navia circ.2 --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E C.Navia: Revisión y reparación de punto caliente en transformador de --- corriente de la fase 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo y puestas a tierra --- provisionales a ambos lados de TC paño J2 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra 220 kV Sección 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-02 | 2016-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 173924. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-02 | 2016-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 173924. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-02 | 2016-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 173924. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 13436 | interno | Programada |  | 2016-07-02 08:00 | 2016-07-02 19:23 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Producto de la parada de planta de Cemento Melón, se realizara limpieza manual e inspección de aislación de los circuitos 1 y 2 Línea Esperanza - Calera Centro 66 KV, desde la estructura número 01 a estructura 93 La Calera, |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 13436 | interno | Programada |  | 2016-07-02 08:00 | 2016-07-02 19:23 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Producto de la parada de planta de Cemento Melón, se realizara limpieza manual e inspección de aislación de los circuitos 1 y 2 Línea Esperanza - Calera Centro 66 KV, desde la estructura número 01 a estructura 93 La Calera, |  |  | 0 | 0 | 1
1251 | 2878 | 2878DP | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-02 08:37 | 2016-07-02 12:29 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de tensores a postación Lineas 110 kV por intento de robo, cambio de cables aéreos, lavado de aislacion por contaminación, según la solicitud de desconexión N°174019. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 173924. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 173924. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 173924. |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DF | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1888 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-03 03:29 | 2016-07-03 03:34 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | No existen alarmas en SCADA o en terreno de protecciones operadas. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
989 | 1268 | 1268DF | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1889 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-03 04:41 | 2016-07-03 04:56 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | No existen alarmas en SCADA o en terreno de protecciones operadas. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
989 | 1268 | 1268DF | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1890 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-03 05:21 | 2016-07-03 13:37 |  |  |  | DF | 8.2667 | 1 | 0 | 0 | No existen alarmas en SCADA o en terreno de protecciones operadas. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
611 | 690 | 690DP | Neomante | 690 | Tramo | SECCION 2 DE 4 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14073 | interno | Programada |  | 2016-07-03 07:30 | 2016-07-03 16:07 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Asociada a la desconexión del Transf.110/44 kV Nº 1 ASG de S/E Calera, se desconectará la linea 44 kV Calera-El Melón para realizar mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
612 | 691 | 691DP | Neomante | 691 | Tramo | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14076 | interno | Programada |  | 2016-07-03 07:30 | 2016-07-03 16:07 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Asociada a la desconexión del Transf.110/44 kV Nº 1 ASG de S/E Calera y de linea 44 kV Calera-El Melón, se desconectará la línea 44 kV El Melón-Túnel El Melón para mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
255 | 279 | 279DP | Neomante | 279 | Tramo | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13391 | interno | Programada |  | 2016-07-03 07:58 | 2016-07-03 16:00 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de línea 66KV Tap La Paloma - La Ronda, por precaución operacional en 66kV, para los trabajos de MPB y Movimiento de Transformador N° 1 de S/E La Ronda. |  |  | 0 | 0 | 1
261 | 285 | 285DP | Neomante | 285 | Tramo | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14488 | interno | Programada |  | 2016-07-03 07:58 | 2016-07-03 16:47 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea de la linea San Fernando - La Ronda como maniobra operacional por desconexión de la barra de 66kV de S/E La Ronda (Asociada a SD13604/2016) al termino de las maniobras de desconexión de la barra, la linea quedará energizada en vacio desde S/E San Fernando y permanecerá en esta condición hata la normalización de las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1891 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-03 08:04 | 2016-07-03 08:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 S/E Hualañe. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
192 | 211 | 211DP | Neomante | 211 | Tramo | SECCION 1 DE 2 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 12975 | interno | Programada |  | 2016-07-03 08:47 | 2016-07-03 14:30 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV para realizar mantenimiento preventivo Básico a linea AT y Paños asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
479 | 547 | 547DP | Neomante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 13917 | interno | Programada |  | 2016-07-03 08:55 | 2016-07-03 15:35 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Punta de Cortés-Tinguiririca C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E TINGUIRIRICA: PRUEBAS DE CONTROL, REAPRIETE DE CONEXIONES, MEDIDAS --- DE AISLACIÓN, VERIFICACIÓN PROTECCIONES 21/21N SISTEMA 1 Y SISTEMA 2 --- CAMBIO DE BATERÏA A PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 (D60) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E TINGUIRIRICA: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, Cto. 1 (Durante la --- Faena) --- Observaciones --- S/E TINGUIRIRICA: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
908 | 1033 | 1033DP | Neomante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 13917 | interno | Programada |  | 2016-07-03 08:55 | 2016-07-03 15:35 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Punta de Cortés-Tinguiririca C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E TINGUIRIRICA: PRUEBAS DE CONTROL, REAPRIETE DE CONEXIONES, MEDIDAS --- DE AISLACIÓN, VERIFICACIÓN PROTECCIONES 21/21N SISTEMA 1 Y SISTEMA 2 --- CAMBIO DE BATERÏA A PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 (D60) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E TINGUIRIRICA: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, Cto. 1 (Durante la --- Faena) --- Observaciones --- S/E TINGUIRIRICA: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
871 | 974 | 974DP | Neomante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 13917 | interno | Programada |  | 2016-07-03 08:55 | 2016-07-03 15:35 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Punta de Cortés-Tinguiririca C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E TINGUIRIRICA: PRUEBAS DE CONTROL, REAPRIETE DE CONEXIONES, MEDIDAS --- DE AISLACIÓN, VERIFICACIÓN PROTECCIONES 21/21N SISTEMA 1 Y SISTEMA 2 --- CAMBIO DE BATERÏA A PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 (D60) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E TINGUIRIRICA: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, Cto. 1 (Durante la --- Faena) --- Observaciones --- S/E TINGUIRIRICA: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1026 | 1372 | 1372DP | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - ESTRUCTURA 17 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13768 | interno | Programada |  | 2016-07-03 09:02 | 2016-07-03 15:36 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Monterrico-Cocharcas para mantenimiento preventivo en la línea y tala de árboles. Los consumos de las SS/EE Cocharcas, Hualte y Quirihue serán transferidos hacia S/E Parral vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-04 | 2016-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 173924. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-04 | 2016-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 173924. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-04 | 2016-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 y 174, según las solicitudes de desconexión N° 173924. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14262 | interno | Programada |  | 2016-07-04 06:00 | 2016-07-04 18:30 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14262 | interno | Programada |  | 2016-07-04 06:00 | 2016-07-04 18:30 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14262 | interno | Programada |  | 2016-07-04 06:00 | 2016-07-04 18:30 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14263 | interno | Programada |  | 2016-07-04 06:00 | 2016-07-04 18:30 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
819 | 911 | 911DP | Neomante | 911 | Tramo | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 14419 | interno | Programada |  | 2016-07-04 06:31 | 2016-07-04 19:30 |  |  |  | DP | 12.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Candelaria: Transformador N°1, MPB. Pruebas de control, limpieza, de --- conexiones y verificación de regulador de voltaje. Sodi N° 1915. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Candelaria, Termomagnéticos de control a disposición del Jefe de --- Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
819 | 911 | 911DP | Neomante | 911 | Tramo | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 14420 | interno | Programada |  | 2016-07-04 06:31 | 2016-07-04 19:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Candelaria: Transformador n°2, MPB. Pruebas de control, limpieza, de --- conexiones y verificación de regulador de voltaje. (SODI 1935 a --- Candelaria). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Candelaria, Termomagnéticos de control a disposición del Jefe de --- Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
819 | 911 | 911DP | Neomante | 911 | Tramo | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 14426 | interno | Programada |  | 2016-07-04 06:31 | 2016-07-04 19:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E CARDONES: MPB Normal a 89J2-2T y 89J2-2. MPB Normal y Exhaustivo --- 52J2. MPB Normal y Exhaustivo PRJ2. MPB Normal TCJ2. MPB Normal. SODI --- 1915 a Candelaria. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E CARDONES: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la --- zona de trabajo. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14599 | interno | Programada |  | 2016-07-04 07:06 | 2016-07-04 07:33 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión dl DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14610 | interno | Programada |  | 2016-07-04 07:06 | 2016-07-04 17:30 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
53 | 52 | 52DP | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12716 | interno | Programada |  | 2016-07-04 07:48 | 2016-07-04 18:35 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general LLTT |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-04 09:53 | 2016-07-04 12:12 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor : Abrir puentes en estructura N°278 y en estructura N°339 para desconexión segmento línea. Revisión del relé de tiempo de Discordancia de Polos en el interruptor 52H1 en S/E Pozo |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-04 09:53 | 2016-07-04 12:12 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor : Abrir puentes en estructura N°278 y en estructura N°339 para desconexión segmento línea. Revisión del relé de tiempo de Discordancia de Polos en el interruptor 52H1 en S/E Pozo |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-04 09:53 | 2016-07-04 12:12 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor : Abrir puentes en estructura N°278 y en estructura N°339 para desconexión segmento línea. Revisión del relé de tiempo de Discordancia de Polos en el interruptor 52H1 en S/E Pozo |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-04 09:53 | 2016-07-04 12:12 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor : Abrir puentes en estructura N°278 y en estructura N°339 para desconexión segmento línea. Revisión del relé de tiempo de Discordancia de Polos en el interruptor 52H1 en S/E Pozo |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-04 09:53 | 2016-07-04 12:12 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor : Abrir puentes en estructura N°278 y en estructura N°339 para desconexión segmento línea. Revisión del relé de tiempo de Discordancia de Polos en el interruptor 52H1 en S/E Pozo |  |  | 0 | 0 | 1
194 | 213 | 213DF | Neomante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 15037 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-04 13:42 | 2016-07-04 15:56 |  |  |  | DF | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT110KV Choapa-Quinquimo, a causa de hebras cortadas entre las estructuras N°281 y 282. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-05 | 2016-07-05 22:02 |  |  |  | DP | 22.0333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 a la 174, según la solicitud de desconexión N° 173924. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14264 | interno | Programada |  | 2016-07-05 06:01 | 2016-07-05 18:48 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14264 | interno | Programada |  | 2016-07-05 06:01 | 2016-07-05 18:48 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14265 | interno | Programada |  | 2016-07-05 06:01 | 2016-07-05 18:48 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14763 | interno | Programada |  | 2016-07-05 06:01 | 2016-07-05 18:48 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando la desconexión asociada a SD N° 14264 (tramo Florida Maitenes), se procederá a realizar reemplazo de conductor en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14603 | interno | Programada |  | 2016-07-05 06:54 | 2016-07-05 07:00 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión dl DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14613 | interno | Programada |  | 2016-07-05 06:54 | 2016-07-05 19:35 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | e realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DP | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 15169 | interno | Programada |  | 2016-07-05 07:42 | 2016-07-07 17:48 |  |  |  | DP | 58.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT Quillota-Marbella, relacionada con reemplazo de conductor entre estructuras Nº21 - Nº24 (cruce Rio Aconcagua). Se realizará cambio de 1,4 km correspondiente al 2% del total de longitud del tramo LT. 1x110kV Quillota-Marbella. Cartas asociadas CDEC-SIC DO Nº355/2016 y UNE-CGE Nº481/2016 modifica PMPM. Se envía por correo electrónico a la D.O. EAP e IF Desbalance de tensiones. |  |  | 0 | 0 | 1
53 | 52 | 52DP | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12717 | interno | Programada |  | 2016-07-05 08:37 | 2016-07-05 22:11 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento General LLTT |  |  | 0 | 0 | 1
1080 | 1471 | 1471DF | Neomante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | 1914 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 08:55 | 2016-07-05 08:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | . |  | Ave (Jote) electrocutada en estructura 115. | 0 | 0 | 0
749 | 838 | 838DF | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1906 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 09:20 | 2016-07-05 10:56 |  |  |  | DF | 1.6 | 1 | 0 | 0 | Se coordina con personal de metro el retiro de la grúa, para posterior energizar el circuito N°2 110 kV Ochagavía - Florida. | Grúa que realiza trabajos en instalaciones de Metro toca fase media e inferior produciendo descarga eléctrica. |  | 0 | 0 | 0
750 | 839 | 839DF | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1906 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 09:20 | 2016-07-05 10:56 |  |  |  | DF | 1.6 | 1 | 0 | 0 | Se coordina con personal de metro el retiro de la grúa, para posterior energizar el circuito N°2 110 kV Ochagavía - Florida. | Grúa que realiza trabajos en instalaciones de Metro toca fase media e inferior produciendo descarga eléctrica. |  | 0 | 0 | 0
751 | 840 | 840DF | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1906 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 09:20 | 2016-07-05 10:56 |  |  |  | DF | 1.6 | 1 | 0 | 0 | Se coordina con personal de metro el retiro de la grúa, para posterior energizar el circuito N°2 110 kV Ochagavía - Florida. | Grúa que realiza trabajos en instalaciones de Metro toca fase media e inferior produciendo descarga eléctrica. |  | 0 | 0 | 0
752 | 841 | 841DF | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1906 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 09:20 | 2016-07-05 10:56 |  |  |  | DF | 1.6 | 1 | 0 | 0 | Se coordina con personal de metro el retiro de la grúa, para posterior energizar el circuito N°2 110 kV Ochagavía - Florida. | Grúa que realiza trabajos en instalaciones de Metro toca fase media e inferior produciendo descarga eléctrica. |  | 0 | 0 | 0
753 | 842 | 842DF | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1906 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 09:20 | 2016-07-05 10:56 |  |  |  | DF | 1.6 | 1 | 0 | 0 | Se coordina con personal de metro el retiro de la grúa, para posterior energizar el circuito N°2 110 kV Ochagavía - Florida. | Grúa que realiza trabajos en instalaciones de Metro toca fase media e inferior produciendo descarga eléctrica. |  | 0 | 0 | 0
754 | 843 | 843DF | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1906 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 09:20 | 2016-07-05 10:56 |  |  |  | DF | 1.6 | 1 | 0 | 0 | Se coordina con personal de metro el retiro de la grúa, para posterior energizar el circuito N°2 110 kV Ochagavía - Florida. | Grúa que realiza trabajos en instalaciones de Metro toca fase media e inferior produciendo descarga eléctrica. |  | 0 | 0 | 0
755 | 844 | 844DF | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1906 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 09:20 | 2016-07-05 10:56 |  |  |  | DF | 1.6 | 1 | 0 | 0 | Se coordina con personal de metro el retiro de la grúa, para posterior energizar el circuito N°2 110 kV Ochagavía - Florida. | Grúa que realiza trabajos en instalaciones de Metro toca fase media e inferior produciendo descarga eléctrica. |  | 0 | 0 | 0
756 | 845 | 845DF | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1906 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 09:20 | 2016-07-05 10:56 |  |  |  | DF | 1.6 | 1 | 0 | 0 | Se coordina con personal de metro el retiro de la grúa, para posterior energizar el circuito N°2 110 kV Ochagavía - Florida. | Grúa que realiza trabajos en instalaciones de Metro toca fase media e inferior produciendo descarga eléctrica. |  | 0 | 0 | 0
757 | 846 | 846DF | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1906 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 09:20 | 2016-07-05 10:56 |  |  |  | DF | 1.6 | 1 | 0 | 0 | Se coordina con personal de metro el retiro de la grúa, para posterior energizar el circuito N°2 110 kV Ochagavía - Florida. | Grúa que realiza trabajos en instalaciones de Metro toca fase media e inferior produciendo descarga eléctrica. |  | 0 | 0 | 0
88 | 90 | 90DF | Neomante | 90 | Tramo | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 15219 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 09:37 | 2016-07-05 20:15 |  |  |  | DF | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Eliminar puntos calientes en toda la zona de la línea. |  |  | 0 | 1 | 0
351 | 400 | 400DF | Neomante | 400 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1904 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 11:12 | 2016-07-05 11:25 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1103 | 1512 | 1512DF | Neomante | 1512 | Tramo | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1904 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 11:12 | 2016-07-05 11:25 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
212 | 234 | 234DF | Neomante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1910 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 18:37 | 2016-07-05 18:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Paine, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
228 | 251 | 251DF | Neomante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1913 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 21:24 | 2016-07-06 00:30 |  |  |  | DF | 3.1 | 1 | 0 | 0 | Localizadores de falla tanto en Ancoa como en Charrúa indican que se encuentra dentro de zona poblada. Se envía personal al punto de falla. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-05 22:02 | 2016-07-06 |  |  |  | DP | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 a la 174, según la solicitud de desconexión N° 174206. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-06 | 2016-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 a la 174, según la solicitud de desconexión N° 174206. |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14894 | interno | Programada |  | 2016-07-06 05:33 | 2016-07-06 18:50 |  |  |  | DP | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14894 | interno | Programada |  | 2016-07-06 05:33 | 2016-07-06 18:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14894 | interno | Programada |  | 2016-07-06 05:33 | 2016-07-06 18:50 |  |  |  | DP | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14894 | interno | Programada |  | 2016-07-06 05:33 | 2016-07-06 18:50 |  |  |  | DP | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14271 | interno | Programada |  | 2016-07-06 06:14 | 2016-07-06 18:07 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14271 | interno | Programada |  | 2016-07-06 06:14 | 2016-07-06 18:07 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14274 | interno | Programada |  | 2016-07-06 06:14 | 2016-07-06 18:07 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14767 | interno | Programada |  | 2016-07-06 06:14 | 2016-07-06 18:07 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando la desconexión asociada a SD N° 14271 (tramo Florida Maitenes), se procederá a realizar reemplazo de conductor en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14606 | interno | Programada |  | 2016-07-06 07:04 | 2016-07-06 07:40 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión dl DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14615 | interno | Programada |  | 2016-07-06 07:04 | 2016-07-06 18:42 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | e realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
795 | 885 | 885DP | Neomante | 885 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14249 | interno | Programada |  | 2016-07-06 07:16 | 2016-07-07 20:56 |  |  |  | DP | 37.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador de linea e interruptor 110 kV del arranque 110 kV San Felipe N°2 , esta desconexion involucra la desconexion de linea Colbun Totoralillo Chagres circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP EL MAITEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1916 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-06 07:39 | 2016-07-06 07:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de SE Bajo Melipilla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
426 | 485 | 485DF | Neomante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1916 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-06 07:39 | 2016-07-06 07:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de SE Bajo Melipilla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
427 | 486 | 486DF | Neomante | 486 | Tramo | TAP EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1916 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-06 07:39 | 2016-07-06 07:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de SE Bajo Melipilla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 12718 | interno | Programada |  | 2016-07-06 08:04 | 2016-07-06 16:08 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general LLTT |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-06 08:15 | 2016-07-06 08:21 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Asociado a ECP N° 695. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-06 08:15 | 2016-07-06 08:21 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Asociado a ECP N° 695. |  |  | 0 | 0 | 1
384 | 434 | 434DP | Neomante | 434 | Tramo | LOS ANGELES - SANTA FE 154KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14668 | interno | Programada |  | 2016-07-06 08:18 | 2016-07-06 12:00 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 154 kV Los Angeles-Sta fe por trabajos proyecto seccionadora Sta Fe 154 kV. Se abrirán puentes en estructura 42 para trabajos tendido acometidas a marcos lineas 154 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
88 | 90 | 90DP | Neomante | 90 | Tramo | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 12541 | interno | Programada |  | 2016-07-06 08:35 | 2016-07-06 18:45 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Colbún: MPB a paños BT1 (66KV) y JCH (220KV), a transformador 220/66/13.8 KV. Se requiere línea Chiburgo - Colbun, desenergizada, en S/E Colbún abierto el desconectador 89JCH-1 y abierto el interruptor 52CT2 (13.8KV). Detenidas las unidades generadoras de SAN Clemente, y las unidades 1 y 2 de C.Chiburgo por falta de afluente. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-06 08:40 | 2016-07-06 16:11 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | por cercania trabajo de retiro de chicotes, según solicitud de desconexión N° 174361. |  |  | 0 | 0 | 1
858 | 951 | 951DP | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 14761 | interno | Programada |  | 2016-07-06 09:06 | 2016-07-06 12:34 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Motivo de trabajos es para retiro de puntos calientes presentes en la línea. Ningun consumo sera afectado ya que quedaran respaldados por otras dos líneas disponibles |  |  | 0 | 0 | 1
834 | 925 | 925DP | Neomante | 925 | Tramo | MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 14924 | interno | Programada |  | 2016-07-06 12:42 | 2016-07-06 16:26 |  |  |  | DP | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la desconexión es retirar puntos calientes detectados por mediciones termograficas en salida de Sub -Estacion Los Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 a la 174, según la solicitud de desconexión N° 174206. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14275 | interno | Programada |  | 2016-07-07 05:53 | 2016-07-07 18:00 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14275 | interno | Programada |  | 2016-07-07 05:53 | 2016-07-07 18:00 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14277 | interno | Programada |  | 2016-07-07 05:53 | 2016-07-07 18:00 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14768 | interno | Programada |  | 2016-07-07 05:53 | 2016-07-07 18:00 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando la desconexión asociada a SD N° 14275 (tramo Florida Maitenes), se procederá a realizar reemplazo de conductor en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 14556 | interno | Programada |  | 2016-07-07 06:00 | 2016-07-07 06:41 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A1 L. Cipreses-Itahue 1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Con el Paño A1 desconectado, se realizará una prueba de --- transferencia del Interruptor 52A1 sin carga, para confirmar correcto --- funcionamiento de los circuitos de control, que el 12.05.2016, cuando se --- concluía la transferencia del interruptor 52A1, el Interruptor 52AR se --- abrió intempestivamene quedando abierto el extremo itahue de la línea --- Cipreses 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- -Se delimitará zona de trabajo en pupitre de control, paños --- correspondientes a control de 52AR y 52A1 Sala de comando S/E Itahue --- 154 kV --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue 1 (durante la Faena) --- Observaciones --- Nota: Sólo se desconectará el Paño A1 de S/E Itahue, quedando la Línea --- Cipreses-Itahue 1 en servicio, con el extremo itahue desconectado. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14895 | interno | Programada |  | 2016-07-07 06:03 | 2016-07-07 18:44 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14895 | interno | Programada |  | 2016-07-07 06:03 | 2016-07-07 18:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14895 | interno | Programada |  | 2016-07-07 06:03 | 2016-07-07 18:44 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14895 | interno | Programada |  | 2016-07-07 06:03 | 2016-07-07 18:44 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14746 | interno | Programada |  | 2016-07-07 07:25 | 2016-07-07 07:37 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión dl DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14747 | interno | Programada |  | 2016-07-07 07:25 | 2016-07-07 18:44 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2 el cual va a permitir una mayor capacidad de corriente. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-07 08:07 | 2016-07-07 17:21 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | por mantención Equipos Primarios, línea N° 2, extremo S/E, según solicitud de desconexión N° 174521. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DP | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 15033 | interno | Programada |  | 2016-07-07 08:25 | 2016-07-07 16:24 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Pullinque-Loncoche 2 por trabajos de tala y poda de árboles cercanos a línea. Generación de central Pullinque será canalizada a través de LT 66 kV Pullinque-Loncoche 1 (Capacidad 41 MVA). |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 15030 | interno | Programada |  | 2016-07-07 09:00 | 2016-07-07 17:59 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para realizar el mantenimiento a línea de transmisión 66 kV Los Ángeles - Duqueco, paño B5 de S/E Los Ángeles. Sin pérdida de suministro debido que línea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DP | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 15331 | interno | Programada |  | 2016-07-07 10:37 | 2016-07-07 15:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento a 89H2-2T de S/E Marbella, SSCC de puesta a tierra de línea hacia Quillota. Solicitud relacionada con SD15169. |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14700 | interno | Programada |  | 2016-07-07 11:27 | 2016-07-07 16:48 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Mejora de alambrado de control y pruebas de apertura y cierre de SSCC 89H3 de S/E Hernán Fuentes. Para la ejecución de los trabajos se considera apertura de interruptor 52H3 y bloqueo reconexión de interruptor 52H1, 52H3 y 52HT1 de S/E Hernán Fuentes, ademas se considera bloqueo reconexión de 52H2 de S/E Galleguillos y bloqueo reconexión de 52H2 de S/E Copiapó. Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-08 | 2016-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 a la 174, según la solicitud de desconexión N° 174206. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14278 | interno | Programada |  | 2016-07-08 05:53 | 2016-07-08 17:31 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14278 | interno | Programada |  | 2016-07-08 05:53 | 2016-07-08 17:31 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14279 | interno | Programada |  | 2016-07-08 05:53 | 2016-07-08 17:31 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para continuar con reforzamiento de estructuras A.T. en tramo de L/T 110kV Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14591 | interno | Programada |  | 2016-07-08 05:53 | 2016-07-08 15:10 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con reemplazo de Torres A.T. en estructura N° 11. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14591 | interno | Programada |  | 2016-07-08 05:53 | 2016-07-08 15:10 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para continuar con reemplazo de Torres A.T. en estructura N° 11. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14770 | interno | Programada |  | 2016-07-08 05:53 | 2016-07-08 17:31 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando la desconexión asociada a SD N° 14278 (tramo Florida Maitenes), se procederá a realizar reemplazo de conductor en Tramo de L/T 110kV Maitenes Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1251 | 2878 | 2878DF | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-08 06:45 | 2016-07-08 15:24 |  |  |  | DF | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4178 |  |  | 0 | 1 | 0
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14896 | interno | Programada |  | 2016-07-08 07:14 | 2016-07-08 19:03 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14896 | interno | Programada |  | 2016-07-08 07:14 | 2016-07-08 19:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14896 | interno | Programada |  | 2016-07-08 07:14 | 2016-07-08 19:03 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14896 | interno | Programada |  | 2016-07-08 07:14 | 2016-07-08 19:03 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DP | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 15587 | interno | Programada |  | 2016-07-08 07:18 | 2016-07-08 19:11 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento y reemplazo de conductor en tramo 135-136 de la Línea FF.CC Andes-Hnos. Clarck cto.1. SS/EE Rio Blanco y Juncal quedarán energizadas por cto.2 (mediante microcorte) |  |  | 0 | 0 | 1
633 | 713 | 713DP | Neomante | 713 | Tramo | JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 15587 | interno | Programada |  | 2016-07-08 07:18 | 2016-07-08 19:11 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento y reemplazo de conductor en tramo 135-136 de la Línea FF.CC Andes-Hnos. Clarck cto.1. SS/EE Rio Blanco y Juncal quedarán energizadas por cto.2 (mediante microcorte) |  |  | 0 | 0 | 1
632 | 712 | 712DP | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 15587 | interno | Programada |  | 2016-07-08 07:18 | 2016-07-08 19:11 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento y reemplazo de conductor en tramo 135-136 de la Línea FF.CC Andes-Hnos. Clarck cto.1. SS/EE Rio Blanco y Juncal quedarán energizadas por cto.2 (mediante microcorte) |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 15591 | interno | Programada |  | 2016-07-08 07:18 | 2016-07-08 07:29 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para realizar mediante microcorte cambio de Alimentación a las SSEE Rio Blanco y Juncal desde el cto. 1 al 2. Relacionada con solicitud 15587. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 15591 | interno | Programada |  | 2016-07-08 07:18 | 2016-07-08 07:29 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para realizar mediante microcorte cambio de Alimentación a las SSEE Rio Blanco y Juncal desde el cto. 1 al 2. Relacionada con solicitud 15587. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 15591 | interno | Programada |  | 2016-07-08 07:18 | 2016-07-08 07:29 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para realizar mediante microcorte cambio de Alimentación a las SSEE Rio Blanco y Juncal desde el cto. 1 al 2. Relacionada con solicitud 15587. |  |  | 0 | 0 | 1
384 | 434 | 434DP | Neomante | 434 | Tramo | LOS ANGELES - SANTA FE 154KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14765 | interno | Programada |  | 2016-07-08 07:19 | 2016-07-08 18:30 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 154 kV Los Ángeles-Sta Fe por faenas relacionadas con proyecto subestación seccionadora Sta Luisa 154 kV. Se contempla cierre de puentes en estructura 42, normalización estructura 42A y acometida marco 154 kv con línea Los Angeles-Sta Fe en recinto Tap Sta Luisa. |  |  | 0 | 0 | 1
1385 | 3114 | 3114DF | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-08 07:47 | 2016-07-08 09:04 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4180 |  |  | 0 | 1 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-08 07:47 | 2016-07-08 09:04 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4180 |  |  | 0 | 1 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-08 08:37 | 2016-07-08 09:43 |  |  |  | DF | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4181 |  |  | 0 | 1 | 0
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 15032 | interno | Programada |  | 2016-07-08 08:57 | 2016-07-08 16:34 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para realizar el mantenimiento a línea de transmisión 66 kV Los Ángeles - Duqueco, paño B5 de S/E Los Ángeles. Sin pérdida de suministro debido que línea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-08 21:14 | 2016-07-08 21:40 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4184. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-08 21:14 | 2016-07-08 21:40 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4184. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-08 21:14 | 2016-07-08 21:40 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4184. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-08 21:14 | 2016-07-08 21:40 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4184. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-08 21:14 | 2016-07-08 21:40 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4184. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-09 | 2016-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 a la 174, según la solicitud de desconexión N° 174206. |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14897 | interno | Programada |  | 2016-07-09 06:04 | 2016-07-09 18:01 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14897 | interno | Programada |  | 2016-07-09 06:04 | 2016-07-09 18:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14897 | interno | Programada |  | 2016-07-09 06:04 | 2016-07-09 18:01 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14897 | interno | Programada |  | 2016-07-09 06:04 | 2016-07-09 18:01 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-09 19:20 | 2016-07-09 19:47 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4187. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-09 19:20 | 2016-07-09 19:47 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4187. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-09 19:20 | 2016-07-09 19:47 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4187. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-09 19:20 | 2016-07-09 19:47 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4187. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-09 19:20 | 2016-07-09 19:47 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4187. |  |  | 0 | 1 | 0
378 | 428 | 428DF | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1925 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-09 23:35 | 2016-07-09 23:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B3 de S/E Paine. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-10 | 2016-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 a la 174, según la solicitud de desconexión N° 174206. |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14898 | interno | Programada |  | 2016-07-10 05:52 | 2016-07-10 18:06 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14898 | interno | Programada |  | 2016-07-10 05:52 | 2016-07-10 18:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14898 | interno | Programada |  | 2016-07-10 05:52 | 2016-07-10 18:06 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14898 | interno | Programada |  | 2016-07-10 05:52 | 2016-07-10 18:06 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
237 | 261 | 261DP | Neomante | 261 | Tramo | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14909 | interno | Programada |  | 2016-07-10 07:54 | 2016-07-10 17:58 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea 66kV Lo Miranda - Loreto, dada la desconexión del transformador N°1 de S/E Loreto y transferencia de consumos mediante MT según SD14907/2016, por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones y faenas de poda y tala.- |  |  | 0 | 0 | 1
614 | 693 | 693DP | Neomante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14273 | interno | Programada |  | 2016-07-10 08:00 | 2016-07-10 14:11 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza de aislacion, podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
792 | 882 | 882DP | Neomante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14273 | interno | Programada |  | 2016-07-10 08:00 | 2016-07-10 14:11 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza de aislacion, podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
793 | 883 | 883DP | Neomante | 883 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14273 | interno | Programada |  | 2016-07-10 08:00 | 2016-07-10 14:11 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza de aislacion, podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
794 | 884 | 884DP | Neomante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14273 | interno | Programada |  | 2016-07-10 08:00 | 2016-07-10 14:11 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza de aislacion, podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
931 | 1066 | 1066DP | Neomante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14273 | interno | Programada |  | 2016-07-10 08:00 | 2016-07-10 14:11 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza de aislacion, podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
938 | 1073 | 1073DP | Neomante | 1073 | Tramo | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14273 | interno | Programada |  | 2016-07-10 08:00 | 2016-07-10 14:11 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza de aislacion, podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
867 | 962 | 962DP | Neomante | 962 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14273 | interno | Programada |  | 2016-07-10 08:00 | 2016-07-10 14:11 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza de aislacion, podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
868 | 963 | 963DP | Neomante | 963 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14273 | interno | Programada |  | 2016-07-10 08:00 | 2016-07-10 14:11 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza de aislacion, podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
174 | 187 | 187DP | Neomante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 14899 | interno | Programada |  | 2016-07-10 08:47 | 2016-07-10 14:22 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de 66 kV Los Lagos - Valdivia para reparación de postes dañados, reemplazo de aisalción y postes y mantenimiento preventivo a paños asociados a SE Valdivia (paño B1) y SE Los Lagos (paño B2). |  |  | 0 | 0 | 1
290 | 327 | 327DP | Neomante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 14922 | interno | Programada |  | 2016-07-10 08:54 | 2016-07-10 18:08 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 --- Tipo Trabajo:Chicoteo o deschicoteo equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Retiro de protección 21-21N Sistema 2 que se encuentra --- con falla y pruebas de emisión de teleprotecciones y pruebas de control --- en Normal -Intermedio-Transferido del paño A2. Análisis fasorial durante --- prueba experimental --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Vicente: 50BF-52A2 Bloqueada. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E San Vicente: Barra 154 kV, Sección A ó Barra 154 kV, Sección B o --- Transformador N°2 de 154/13,2 KV. (Durante la faena) --- Observaciones --- Se desconectara la línea solo en el extremo de S/E San Vicente, es --- decir, se desconectara el paño 52A2. Quedando alimentados los consumos --- desde S/E Hualpen. --- |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DP | Neomante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 14922 | interno | Programada |  | 2016-07-10 08:54 | 2016-07-10 18:08 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 --- Tipo Trabajo:Chicoteo o deschicoteo equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Retiro de protección 21-21N Sistema 2 que se encuentra --- con falla y pruebas de emisión de teleprotecciones y pruebas de control --- en Normal -Intermedio-Transferido del paño A2. Análisis fasorial durante --- prueba experimental --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Vicente: 50BF-52A2 Bloqueada. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E San Vicente: Barra 154 kV, Sección A ó Barra 154 kV, Sección B o --- Transformador N°2 de 154/13,2 KV. (Durante la faena) --- Observaciones --- Se desconectara la línea solo en el extremo de S/E San Vicente, es --- decir, se desconectara el paño 52A2. Quedando alimentados los consumos --- desde S/E Hualpen. --- |  |  | 0 | 0 | 1
459 | 520 | 520DF | Neomante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 1933 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-10 11:28 | 2016-08-08 11:15 |  |  |  | DF | 695.7833 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 11:28 hrs. opera linea 220 kV. Santa Filomena - Confluencia, anillo 220 kV. se encontraba cerrado por lo cual se mantiene energía a la división. Se contacta a despacho Cdec. Sr. Jaime Cuevas y se le informa que se realizará inspección pedestre de la linea. | Operación de Linea 220 kV. tramo Santa Filomena - Confluencia, por Sobrecorriente Fase A. Distancias de Relés: Desde S/E Santa Filomena: 6,6 km. Desde S/E Confluencia: 19,2 km. Se activa cuadrilla liniera para inspección pedestre. |  | 0 | 0 | 0
1024 | 1370 | 1370DF | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1931 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-10 13:32 | 2016-07-10 20:09 |  |  |  | DF | 6.6167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52B7 S/E Loncoche, LT 66kV Loncoche-Villarrica Cto. N°2, afectando consumos de S/E Villarrica. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1111 | 1533 | 1533DF | Neomante | 1533 | Tramo | ESTRUCTURA 270 - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1936 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-10 23:58 | 2016-07-11 01:22 |  |  |  | DF | 1.4 | 1 | 0 | 0 | Reconexión manual de prueba se realiza desde Ciruelos por limitación a la reconexión desde S/E Cautín. LT1122. 52J1 de Tap Río Tolten queda cerrado. Coordinado no puede abrir 52J1 por anormalidad de telecontrol. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
512 | 580 | 580DF | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1936 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-10 23:58 | 2016-07-11 01:22 |  |  |  | DF | 1.4 | 1 | 0 | 0 | Reconexión manual de prueba se realiza desde Ciruelos por limitación a la reconexión desde S/E Cautín. LT1122. 52J1 de Tap Río Tolten queda cerrado. Coordinado no puede abrir 52J1 por anormalidad de telecontrol. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 a la 174, según la solicitud de desconexión N° 174206. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1938 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-11 03:51 | 2016-07-11 03:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Hualañe | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-11 09:22 | 2016-07-11 17:44 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | por cercanía a trabajos de retiro de chicotes de desconectador 89HT2-2 desde BP2. Según solicitud de desconexión N° 174791. |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DF | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 16133 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-11 10:22 | 2016-07-11 17:00 |  |  |  | DF | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de grampa de suspensión en torre 48 fase superior. |  |  | 0 | 1 | 0
1111 | 1533 | 1533DF | Neomante | 1533 | Tramo | ESTRUCTURA 270 - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16235 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-11 18:25 | 2016-07-12 10:00 |  |  |  | DF | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Cautin-Ciruelos --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Retiro de Elemento extraño de conductor medio (corteza de Eucalipto, --- huira) Vano Estructura N° 208. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo en las estructuras adyacentes. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Valdivia (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con LAP (Latin American Power) Rio Toltén --- |  |  | 0 | 1 | 0
512 | 580 | 580DF | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16235 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-11 18:25 | 2016-07-12 10:00 |  |  |  | DF | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Cautin-Ciruelos --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Retiro de Elemento extraño de conductor medio (corteza de Eucalipto, --- huira) Vano Estructura N° 208. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo en las estructuras adyacentes. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Valdivia (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con LAP (Latin American Power) Rio Toltén --- |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 a la 174, según la solicitud de desconexión N° 174206. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16126 | interno | Programada |  | 2016-07-12 05:55 | 2016-07-12 06:37 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para realizar reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja (SD 15155) |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16126 | interno | Programada |  | 2016-07-12 05:55 | 2016-07-12 06:37 |  | 2016-07-12 05:55 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para realizar reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja (SD 15155) |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16126 | interno | Programada |  | 2016-07-12 05:55 | 2016-07-12 06:37 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para realizar reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja (SD 15155) |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16127 | interno | Programada |  | 2016-07-12 05:55 | 2016-07-12 06:57 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para realizar reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja (SD 15155) |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 15155 | interno | Programada |  | 2016-07-12 05:55 | 2016-07-15 18:25 |  |  |  | DP | 84.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión continua de tramo 110kV Maitenes Laja Cto N° 2, para realizar reemplazo de conductor en dicho tramo. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 15159 | interno | Programada |  | 2016-07-12 05:58 | 2016-07-12 06:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para realizar reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja (SD 15155) |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 15159 | interno | Programada |  | 2016-07-12 05:58 | 2016-07-12 06:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para realizar reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja (SD 15155) |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14972 | interno | Programada |  | 2016-07-12 06:42 | 2016-07-12 16:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar ensayos a conductor de fase inferior entre tramos de estructuras 18 y 19. |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | 1493 | 1493DP | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 15813 | interno | Programada |  | 2016-07-12 08:16 | 2016-07-12 17:33 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de grampa y puentes eléctricos en estructura N°400 Línea 110 kV. Mejoramiento de anclaje en poste línea 23 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-12 09:03 | 2016-07-12 14:23 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 174717. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | 452 | 452DF | Neomante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16447 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-12 16:19 | 2016-07-12 19:02 |  |  |  | DF | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1, tramo Tap Off Lota-Horcones N°1, por la revisión y normalización de punto con temperatura en DDCC 89B1-1 del Tap Off Lota, LT actualmente energizada en vació. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 a la 174, según la solicitud de desconexión N° 174206. |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DF | Neomante | 1026 | Tramo | RETIRO - PARRAL 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1963 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:26 | 2016-07-13 04:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2, LT 66kV Parral-Linares. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1963 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:26 | 2016-07-13 04:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2, LT 66kV Parral-Linares. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
958 | 1130 | 1130DF | Neomante | 1130 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 63 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1963 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:26 | 2016-07-13 04:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2, LT 66kV Parral-Linares. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
959 | 1131 | 1131DF | Neomante | 1131 | Tramo | ESTRUCTURA 63 - LONGAVI 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1963 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:26 | 2016-07-13 04:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2, LT 66kV Parral-Linares. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - ESTRUCTURA 84 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1963 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:26 | 2016-07-13 04:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2, LT 66kV Parral-Linares. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
964 | 1167 | 1167DF | Neomante | 1167 | Tramo | ESTRUCTURA 84 - ESTRUCTURA 95 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1963 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:26 | 2016-07-13 04:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2, LT 66kV Parral-Linares. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
965 | 1168 | 1168DF | Neomante | 1168 | Tramo | ESTRUCTURA 95 - ESTRUCTURA 110 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1963 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:26 | 2016-07-13 04:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2, LT 66kV Parral-Linares. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
966 | 1169 | 1169DF | Neomante | 1169 | Tramo | ESTRUCTURA 110 - RETIRO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1963 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:26 | 2016-07-13 04:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2, LT 66kV Parral-Linares. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
902 | 1026 | 1026DF | Neomante | 1026 | Tramo | RETIRO - PARRAL 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1962 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:37 | 2016-07-13 09:10 |  |  |  | DF | 4.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B2 S/E Parral, LT 66kV Parral-Linares, afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longavi, EFE Longavi. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1962 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:37 | 2016-07-13 09:10 |  |  |  | DF | 4.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B2 S/E Parral, LT 66kV Parral-Linares, afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longavi, EFE Longavi. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
958 | 1130 | 1130DF | Neomante | 1130 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 63 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1962 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:37 | 2016-07-13 09:10 |  |  |  | DF | 4.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B2 S/E Parral, LT 66kV Parral-Linares, afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longavi, EFE Longavi. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
959 | 1131 | 1131DF | Neomante | 1131 | Tramo | ESTRUCTURA 63 - LONGAVI 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1962 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:37 | 2016-07-13 09:10 |  |  |  | DF | 4.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B2 S/E Parral, LT 66kV Parral-Linares, afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longavi, EFE Longavi. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - ESTRUCTURA 84 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1962 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:37 | 2016-07-13 09:10 |  |  |  | DF | 4.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B2 S/E Parral, LT 66kV Parral-Linares, afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longavi, EFE Longavi. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
964 | 1167 | 1167DF | Neomante | 1167 | Tramo | ESTRUCTURA 84 - ESTRUCTURA 95 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1962 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:37 | 2016-07-13 09:10 |  |  |  | DF | 4.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B2 S/E Parral, LT 66kV Parral-Linares, afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longavi, EFE Longavi. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
965 | 1168 | 1168DF | Neomante | 1168 | Tramo | ESTRUCTURA 95 - ESTRUCTURA 110 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1962 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:37 | 2016-07-13 09:10 |  |  |  | DF | 4.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B2 S/E Parral, LT 66kV Parral-Linares, afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longavi, EFE Longavi. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
966 | 1169 | 1169DF | Neomante | 1169 | Tramo | ESTRUCTURA 110 - RETIRO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1962 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:37 | 2016-07-13 09:10 |  |  |  | DF | 4.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B2 S/E Parral, LT 66kV Parral-Linares, afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longavi, EFE Longavi. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
334 | 381 | 381DF | Neomante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1965 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 04:44 | 2016-07-13 04:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1204 | 2822 | 2822DP | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-13 08:00 | 2016-07-13 14:03 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en paños S/E Km-6, según solicitud de desconexión N° 174718. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-13 11:35 | 2016-07-13 18:10 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6, y revisión de sello en interruptor 52 7A Gis 220 Kv. por alarma nivel 1, según la solicitud de desconexión N° 174850. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-13 11:35 | 2016-07-13 18:10 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6, y revisión de sello en interruptor 52 7A Gis 220 Kv. por alarma nivel 1, según la solicitud de desconexión N° 174850. |  |  | 0 | 0 | 1
454 | 515 | 515DF | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1978 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 13:16 | 2016-07-13 15:52 |  |  |  | DF | 2.6 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Cauquenes afectando los consumos de S/E La Vega. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-13 13:40 | 2016-07-14 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1985 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 14:22 | 2016-07-13 14:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas, se registra fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARANAS 66KV C1 Estruct N76 | TRANSNET | Informe Fallas | 2010 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 14:34 | 2016-07-15 01:05 |  |  |  | DF | 34.5167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Las Arañas, afectando los consumos de S/E Mandinga, se registra lluvia y vientos en la zona. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1987 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 14:44 | 2016-07-13 14:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas, se registra fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
467 | 532 | 532DF | Neomante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Informe Fallas | 1990 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 15:45 | 2016-07-13 17:09 |  |  |  | DF | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 15:45 hrs se recibe alarma scada interrupción línea 66 kV Osorno La Unión |  | Excremento de ave en estructura 259. | 0 | 0 | 0
334 | 381 | 381DF | Neomante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2012 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 15:49 | 2016-07-13 18:23 |  |  |  | DF | 2.5667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua - Tagua, afectando los consumos de SS/EE Las Cabras y El Manzano, se registra lluvia y fuerte vientos en la zona. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
918 | 1046 | 1046DF | Neomante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2012 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 15:49 | 2016-07-13 18:23 |  |  |  | DF | 2.5667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua - Tagua, afectando los consumos de SS/EE Las Cabras y El Manzano, se registra lluvia y fuerte vientos en la zona. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
829 | 920 | 920DF | Neomante | 920 | Tramo | POLPAICO - TAP EL LLANO 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 16591 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 15:57 | 2016-07-13 20:00 |  |  |  | DF | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Línea 220 kV El Llano - SAG, por probabilidad de descarga Atmosférica. |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 16591 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 15:57 | 2016-07-13 20:00 |  |  |  | DF | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Línea 220 kV El Llano - SAG, por probabilidad de descarga Atmosférica. |  |  | 0 | 1 | 0
902 | 1026 | 1026DF | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 16:32 | 2016-07-13 17:34 |  |  |  | DF | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Parral, afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longaví y EFE Longaví, se registra lluvia y fuerte viento en la zona. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 16:32 | 2016-07-13 17:34 |  |  |  | DF | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Parral, afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longaví y EFE Longaví, se registra lluvia y fuerte viento en la zona. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 16:32 | 2016-07-13 17:34 |  |  |  | DF | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Parral, afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longaví y EFE Longaví, se registra lluvia y fuerte viento en la zona. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
71 | 72 | 72DF | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 1992 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 16:52 | 2016-07-13 16:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Sale del servicio circuito N° 1 Colbún-Candelaria, por operación de protección de distancia, con reconexión automática en ambos extremos con éxito. Al momento del evento existen fuertes vientos y lluvia en la zona. | Mal tiempo en la zona |  | 0 | 0 | 0
454 | 515 | 515DF | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2002 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 17:00 | 2016-07-13 18:55 |  |  |  | DF | 1.9167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Cauquenes, afectando los consumos de S/E La Vega, se registra lluvia y viento en la zona. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
385 | 435 | 435DF | Neomante | 435 | Tramo | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2023 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-13 17:37 |  |  |  | DF | 0.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52A9 de S/E Charrúa, afectando los consumos de SS/EE Manso de Velazco, El avellano , Los Ángeles, Angol, Negrete, Collipulli, Tap Renaico , EFE Renaico y EFE Collipulli, se registra lluvia y fuertes vientos en la zona. La Central Picoiquen estaba generando 8.3 (MW), La Central Buenos Aires estaba generando 25 (MW) y La Central Renaico estaba generando 1.3 (MW). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 17:10 | 2016-07-13 19:10 |  |  |  | DF | 2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas, afectando los consumos de SS/EE Hualte y Quirihue , se registra lluvia y fuerte vientos en la zona. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
1520 | 382 | 382DF | Neomante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2017 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 17:36 | 2016-07-13 17:56 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociada a LT66KV Coronel -Horcones N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
71 | 72 | 72DF | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 1993 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 17:40 | 2016-07-13 17:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Sale del servicio circuito N° 1 Colbún-Candelaria, por operación de protección de distancia, con reconexión automática en ambos extremos con éxito. Al momento del evento existen fuertes vientos y lluvia en la zona. | Mal tiempo en la zona fuerte viento. |  | 0 | 0 | 0
385 | 435 | 435DF | Neomante | 435 | Tramo | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2025 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-14 20:56 |  |  |  | DF | 27.0833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52A9 de S/E Charrúa, afectando los consumos de SS/EE Manso de Velazco, El avellano , Los Ángeles, Angol, Negrete, Collipulli, Tap Renaico , EFE Renaico y EFE Collipulli, se registra lluvia y fuertes vientos en la zona. La Central Picoiquen estaba generando 1.9 (MW), La Central Buenos Aires no estaba generando y La Central Renaico estaba generando 1 (MW). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
139 | 145 | 145DF | Neomante | 145 | Tramo | CHARRUA - ZONA DE CAIDA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2013 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 21:07 | 2016-07-13 21:23 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Línea 2x220 kV Ralco -Charrúa Cto. 1 se mantuvo en servicio durante la falla de Línea 2x220 kV Ralco -Charrúa Cto. 2(incluye Central Palmucho). | se investiga |  | 0 | 0 | 0
464 | 526 | 526DF | Neomante | 526 | Tramo | ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2013 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 21:07 | 2016-07-13 21:23 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Línea 2x220 kV Ralco -Charrúa Cto. 1 se mantuvo en servicio durante la falla de Línea 2x220 kV Ralco -Charrúa Cto. 2(incluye Central Palmucho). | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1520 | 382 | 382DF | Neomante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16764 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 22:05 | 2016-07-13 22:51 |  |  |  | DF | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV Coronel-Horcones N°1 por retiro de cortezas de eucaliptus en estructura E41, sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 a la 174, según la solicitud de desconexión N° 174206. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14974 | interno | Programada |  | 2016-07-14 09:09 | 2016-07-14 17:18 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mejoramento estructural en cruzetas de torre n° 12. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14974 | interno | Programada |  | 2016-07-14 09:09 | 2016-07-14 17:18 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mejoramento estructural en cruzetas de torre n° 12. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-15 | 2016-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 a la 174, según la solicitud de desconexión N° 174206. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-15 | 2016-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
1415 | 3209 | 3209DF | Movimiento de Equipos | 3209 | Tramo | LAGUNA SECA – TAP OFF 405 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-15 09:40 | 2016-07-15 15:05 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | problema en el desconectador 89BL3-2, según la solicitud de desconexión N° 175550. |  |  | 0 | 1 | 0
1416 | 3210 | 3210DF | Movimiento de Equipos | 3210 | Tramo | TAP OFF 360 - TAP OFF 401 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-15 09:40 | 2016-07-15 15:05 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | problema en el desconectador 89BL3-2, según la solicitud de desconexión N° 175550. |  |  | 0 | 1 | 0
1417 | 3211 | 3211DF | Movimiento de Equipos | 3211 | Tramo | TAP OFF 360 - 360 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-15 09:40 | 2016-07-15 15:05 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | problema en el desconectador 89BL3-2, según la solicitud de desconexión N° 175550. |  |  | 0 | 1 | 0
1418 | 3212 | 3212DF | Movimiento de Equipos | 3212 | Tramo | TAP OFF 401 - 401 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-15 09:40 | 2016-07-15 15:05 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | problema en el desconectador 89BL3-2, según la solicitud de desconexión N° 175550. |  |  | 0 | 1 | 0
1419 | 3213 | 3213DF | Movimiento de Equipos | 3213 | Tramo | TAP OFF 401 - 640 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-15 09:40 | 2016-07-15 15:05 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | problema en el desconectador 89BL3-2, según la solicitud de desconexión N° 175550. |  |  | 0 | 1 | 0
1420 | 3214 | 3214DF | Movimiento de Equipos | 3214 | Tramo | TAP OFF 403 - TAP OFF 360 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-15 09:40 | 2016-07-15 15:05 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | problema en el desconectador 89BL3-2, según la solicitud de desconexión N° 175550. |  |  | 0 | 1 | 0
1421 | 3215 | 3215DF | Movimiento de Equipos | 3215 | Tramo | TAP OFF 403 - 403 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-15 09:40 | 2016-07-15 15:05 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | problema en el desconectador 89BL3-2, según la solicitud de desconexión N° 175550. |  |  | 0 | 1 | 0
1422 | 3216 | 3216DF | Movimiento de Equipos | 3216 | Tramo | TAP OFF 404 - 404 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-15 09:40 | 2016-07-15 15:05 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | problema en el desconectador 89BL3-2, según la solicitud de desconexión N° 175550. |  |  | 0 | 1 | 0
1423 | 3217 | 3217DF | Movimiento de Equipos | 3217 | Tramo | TAP OFF 404 - 940 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-15 09:40 | 2016-07-15 15:05 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | problema en el desconectador 89BL3-2, según la solicitud de desconexión N° 175550. |  |  | 0 | 1 | 0
1424 | 3218 | 3218DF | Movimiento de Equipos | 3218 | Tramo | TAP OFF 405 - TAP OFF 404 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-15 09:40 | 2016-07-15 15:05 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | problema en el desconectador 89BL3-2, según la solicitud de desconexión N° 175550. |  |  | 0 | 1 | 0
1425 | 3219 | 3219DF | Movimiento de Equipos | 3219 | Tramo | 405 - TAP OFF 405 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-15 09:40 | 2016-07-15 15:05 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | problema en el desconectador 89BL3-2, según la solicitud de desconexión N° 175550. |  |  | 0 | 1 | 0
1426 | 3220 | 3220DF | Movimiento de Equipos | 3220 | Tramo | 940 - TAP OFF 403 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-15 09:40 | 2016-07-15 15:05 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | problema en el desconectador 89BL3-2, según la solicitud de desconexión N° 175550. |  |  | 0 | 1 | 0
1467 | 3231 | 3231DF | Movimiento de Equipos | 3231 | Tramo | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-15 13:58 | 2016-07-15 15:47 |  |  |  | DF | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas conductores, según la solicitud de desconexión N° 175591. |  |  | 0 | 1 | 0
705 | 792 | 792DF | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17115 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-15 15:24 | 2016-07-16 12:55 |  |  |  | DF | 21.5167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta para reparación de conductores con hebras cortadas y aislador de retención quebrado. |  |  | 0 | 1 | 0
708 | 795 | 795DF | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17115 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-15 15:24 | 2016-07-16 12:55 |  |  |  | DF | 21.5167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta para reparación de conductores con hebras cortadas y aislador de retención quebrado. |  |  | 0 | 1 | 0
707 | 794 | 794DF | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17115 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-15 15:24 | 2016-07-16 12:55 |  |  |  | DF | 21.5167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta para reparación de conductores con hebras cortadas y aislador de retención quebrado. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-16 | 2016-07-16 19:06 |  |  |  | DP | 19.1 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 161 a la 174, según la solicitud de desconexión N° 174206. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
173 | 186 | 186DF | Neomante | 186 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2058 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 14:16 |  |  |  | DF | 8.1333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones 52H6 S/E Pan de Azúcar, LT 110KV Pan de Azúcar- San Joaquin, con pérdida de consumos. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
145 | 153 | 153DF | Neomante | 153 | Tramo | SAN JOAQUIN - MARQUESA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17183 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-16 08:06 | 2016-07-16 08:07 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere microcorte de S/E Marquesa para la conexión del Transformador móvil 30 MV de S/E San Joaquín, relacionado con IF 2056/2016. |  |  | 0 | 1 | 0
825 | 917 | 917DF | Neomante | 917 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2071 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-16 08:11 | 2016-07-18 08:31 |  |  |  | DF | 48.3333 | 1 | 0 | 0 | Se produce apertura de linea Salvador por efecto de ave electrocutada a tierra. |  | Se encuentra jote electrocutado en estructura N°9 | 0 | 0 | 0
1134 | 1564 | 1564DF | Neomante | 1564 | Tramo | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2071 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-16 08:11 | 2016-07-18 08:31 |  |  |  | DF | 48.3333 | 1 | 0 | 0 | Se produce apertura de linea Salvador por efecto de ave electrocutada a tierra. |  | Se encuentra jote electrocutado en estructura N°9 | 0 | 0 | 0
326 | 372 | 372DP | Neomante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16615 | interno | Programada |  | 2016-07-16 08:17 | 2016-07-16 18:04 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea Arenas Blancas-Puchoco por MPB. Trabajos asociados a solicitud 16613. La carga de S/E Puchoco será transferida por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-16 19:35 | 2016-07-17 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-17 | 2016-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-17 | 2016-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16875 | interno | Programada |  | 2016-07-17 05:33 | 2016-07-17 21:40 |  |  |  | DP | 16.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). Puesta en servicio parcial del refuerzo entre Subestaciones Espejo y Cisterna, se envía información técnica por correo electrónico. |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Neomante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16876 | interno | Programada |  | 2016-07-17 05:33 | 2016-07-17 21:40 |  |  |  | DP | 16.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). Puesta en servicio parcial del refuerzo entre Subestaciones Espejo y Cisterna, se envía información técnica por correo electrónico. |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16876 | interno | Programada |  | 2016-07-17 05:33 | 2016-07-17 21:40 |  |  |  | DP | 16.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). Puesta en servicio parcial del refuerzo entre Subestaciones Espejo y Cisterna, se envía información técnica por correo electrónico. |  |  | 0 | 0 | 1
768 | 857 | 857DP | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16876 | interno | Programada |  | 2016-07-17 05:33 | 2016-07-17 21:40 |  |  |  | DP | 16.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). Puesta en servicio parcial del refuerzo entre Subestaciones Espejo y Cisterna, se envía información técnica por correo electrónico. |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16876 | interno | Programada |  | 2016-07-17 05:33 | 2016-07-17 21:40 |  |  |  | DP | 16.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). Puesta en servicio parcial del refuerzo entre Subestaciones Espejo y Cisterna, se envía información técnica por correo electrónico. |  |  | 0 | 0 | 1
770 | 859 | 859DP | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16876 | interno | Programada |  | 2016-07-17 05:33 | 2016-07-17 21:40 |  |  |  | DP | 16.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). Puesta en servicio parcial del refuerzo entre Subestaciones Espejo y Cisterna, se envía información técnica por correo electrónico. |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16877 | interno | Programada |  | 2016-07-17 05:33 | 2016-07-17 21:40 |  |  |  | DP | 16.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). Puesta en servicio parcial del refuerzo entre Subestaciones Espejo y Cisterna, se envía información técnica por correo electrónico. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16877 | interno | Programada |  | 2016-07-17 05:33 | 2016-07-17 21:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). Puesta en servicio parcial del refuerzo entre Subestaciones Espejo y Cisterna, se envía información técnica por correo electrónico. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16877 | interno | Programada |  | 2016-07-17 05:33 | 2016-07-17 21:40 |  |  |  | DP | 16.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). Puesta en servicio parcial del refuerzo entre Subestaciones Espejo y Cisterna, se envía información técnica por correo electrónico. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16877 | interno | Programada |  | 2016-07-17 05:33 | 2016-07-17 21:40 |  |  |  | DP | 16.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). Puesta en servicio parcial del refuerzo entre Subestaciones Espejo y Cisterna, se envía información técnica por correo electrónico. |  |  | 0 | 0 | 1
532 | 604 | 604DP | Neomante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16068 | interno | Programada |  | 2016-07-17 06:47 | 2016-07-17 21:33 |  |  |  | DP | 14.7667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del circuito N°1 de la linea 220 kV para reemplazar aislación de vidrio por polimerica en torres N°3-5-7-8-12-21-22-23-27. |  |  | 0 | 0 | 1
533 | 605 | 605DP | Neomante | 605 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16068 | interno | Programada |  | 2016-07-17 06:47 | 2016-07-17 21:33 |  |  |  | DP | 14.7667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del circuito N°1 de la linea 220 kV para reemplazar aislación de vidrio por polimerica en torres N°3-5-7-8-12-21-22-23-27. |  |  | 0 | 0 | 1
534 | 606 | 606DP | Neomante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16068 | interno | Programada |  | 2016-07-17 06:47 | 2016-07-17 21:33 |  |  |  | DP | 14.7667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del circuito N°1 de la linea 220 kV para reemplazar aislación de vidrio por polimerica en torres N°3-5-7-8-12-21-22-23-27. |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | 1508 | 1508DP | Neomante | 1508 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16068 | interno | Programada |  | 2016-07-17 06:47 | 2016-07-17 21:33 |  |  |  | DP | 14.7667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del circuito N°1 de la linea 220 kV para reemplazar aislación de vidrio por polimerica en torres N°3-5-7-8-12-21-22-23-27. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | 1510 | 1510DP | Neomante | 1510 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16068 | interno | Programada |  | 2016-07-17 06:47 | 2016-07-17 21:33 |  |  |  | DP | 14.7667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del circuito N°1 de la linea 220 kV para reemplazar aislación de vidrio por polimerica en torres N°3-5-7-8-12-21-22-23-27. |  |  | 0 | 0 | 1
472 | 537 | 537DP | Neomante | 537 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16040 | interno | Programada |  | 2016-07-17 08:09 | 2016-07-17 18:19 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Nogales Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Desalambrado de protección 21-21N sistema 2 y protección --- 50BF externo. Pruebas de control en paño J2 -Nogales 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87-86B y --- protección 50BF actual. A disposición del Jefe de Faena interruptores --- 52J2 y 52JR y SW carrier de la línea. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16395 | interno | Programada |  | 2016-07-17 09:47 | 2016-07-17 12:35 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E P. Montt: Paño J4 - Canutillar C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Investigar fuga, verificar presión e instalar --- manómetros de indicación gas SF6 en interruptor 52J4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J4-1 y 52J4, entre 52J4 y 89J4-2, --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt --- Observaciones --- S/E Puerto Montt: Investigar fuga, verificar presión e instalar manómetros de indicación gas SF6 en interruptor 52J4. --- |  |  | 0 | 0 | 1
287 | 323 | 323DF | Neomante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2066 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-17 15:09 | 2016-07-17 15:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B3 de S/E Parral. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DF | Neomante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2066 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-17 15:09 | 2016-07-17 15:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B3 de S/E Parral. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2066 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-17 15:09 | 2016-07-17 15:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B3 de S/E Parral. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
287 | 323 | 323DF | Neomante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2067 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-17 17:35 | 2016-07-17 17:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B3 de S/E Parral. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DF | Neomante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2067 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-17 17:35 | 2016-07-17 17:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B3 de S/E Parral. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2067 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-17 17:35 | 2016-07-17 17:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B3 de S/E Parral. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16802 | interno | Programada |  | 2016-07-18 02:34 | 2016-07-18 07:05 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16804 | interno | Programada |  | 2016-07-18 02:34 | 2016-07-18 07:05 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16804 | interno | Programada |  | 2016-07-18 02:34 | 2016-07-18 07:05 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
589 | 664 | 664DP | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16804 | interno | Programada |  | 2016-07-18 02:34 | 2016-07-18 07:05 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16804 | interno | Programada |  | 2016-07-18 02:34 | 2016-07-18 07:05 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
591 | 666 | 666DP | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16804 | interno | Programada |  | 2016-07-18 02:34 | 2016-07-18 07:05 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16807 | interno | Programada |  | 2016-07-18 02:34 | 2016-07-18 07:05 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16807 | interno | Programada |  | 2016-07-18 02:34 | 2016-07-18 07:05 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16807 | interno | Programada |  | 2016-07-18 02:34 | 2016-07-18 07:05 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16807 | interno | Programada |  | 2016-07-18 02:34 | 2016-07-18 07:05 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13438 | interno | Programada |  | 2016-07-18 06:03 | 2016-07-22 18:00 |  |  |  | DP | 107.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 1, para realizar reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13438 | interno | Programada |  | 2016-07-18 06:03 | 2016-07-22 18:00 |  |  |  | DP | 107.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 1, para realizar reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13438 | interno | Programada |  | 2016-07-18 06:03 | 2016-07-22 18:00 |  |  |  | DP | 107.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 1, para realizar reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16211 | interno | Programada |  | 2016-07-18 06:03 | 2016-07-22 17:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 1 de Tramo 110kV Maitenes Laja, para continuar con reemplazo de conductor y reforzamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16225 | interno | Programada |  | 2016-07-18 06:03 | 2016-07-18 06:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para dejar fuera de servicio Tramo Maitenes Laja (SD16211), para continuar con reemplazo de conductor y reforzamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16225 | interno | Programada |  | 2016-07-18 06:03 | 2016-07-18 06:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para dejar fuera de servicio Tramo Maitenes Laja (SD16211), para continuar con reemplazo de conductor y reforzamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16226 | interno | Programada |  | 2016-07-18 06:03 | 2016-07-18 06:35 |  |  |  | DP | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para dejar fuera de servicio Tramo Maitenes Laja (SD16211), para continuar con reemplazo de conductor y reforzamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16552 | interno | Programada |  | 2016-07-18 06:31 | 2017-07-18 19:00 |  | 2016-07-19 10:49 |  | DP | 28.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. Apertura de puentes y reemplazo de crucetas. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16552 | interno | Programada |  | 2016-07-18 06:31 | 2017-07-18 19:00 |  | 2016-07-19 10:49 |  | DP | 28.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. Apertura de puentes y reemplazo de crucetas. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | TORRE 7 - TAP CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16824 | interno | Programada |  | 2016-07-18 07:06 | 2016-09-04 05:00 |  | 2016-09-03 05:34 |  | DP | 1126.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito, entre Puentes abiertos en torre N°11 y en torre N° 36 (Tap Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16538 | interno | Programada |  | 2016-07-18 08:09 | 2016-07-18 08:31 |  |  |  | DP | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16543 | interno | Programada |  | 2016-07-18 08:09 | 2016-07-18 18:14 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2 /0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | 30 | 30DP | Neomante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Desconexión / Intervención | 16836 | interno | Programada |  | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 15:00 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación Loma Los Colorados. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16642 | interno | Programada |  | 2016-07-18 09:22 | 2016-07-18 18:08 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar trabajos en sección N° 1 de Barra 220kV (SD 16640/2016). Apertura de circuito solo en extremo S/E Alfalfal. Queda Radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DF | Neomante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 17319 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-18 11:42 | 2016-07-18 12:40 |  |  |  | DF | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220 kV Cachiyuyal – Diego de Almagro --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Desconexión de curso forzoso, línea 220 KV --- Cachiyuyal - Diego de Almagro con apertura del extremo Diego de Almagro --- con el objetivo de Investigar y rellenar gas SF6 al interruptor 52J3. --- Justificación:Condición que pone en riesgo el servicio --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos extremos de interruptor 52J3 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-19 | 2016-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-19 | 2016-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | ESTRUCTURA 233 - ESTRUCTURA 241 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16895 | interno | Programada |  | 2016-07-19 01:00 | 2016-07-19 01:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine (Afectando momentaneamente a las instalaciones de EFE Hospital). Lo anterior, con motivo del cambio de topologia a nivel de 66kV, quedando abierto el Desconectador Cuchillo 89B1 en S/E Hospital. Esta maniobra se encuentra debidamente coordinada con EFE Hospital. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16895 | interno | Programada |  | 2016-07-19 01:00 | 2016-07-19 01:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine (Afectando momentaneamente a las instalaciones de EFE Hospital). Lo anterior, con motivo del cambio de topologia a nivel de 66kV, quedando abierto el Desconectador Cuchillo 89B1 en S/E Hospital. Esta maniobra se encuentra debidamente coordinada con EFE Hospital. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16555 | interno | Programada |  | 2016-07-19 06:27 | 2016-07-19 10:16 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. Apertura de puentes y reemplazo de crucetas. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16555 | interno | Programada |  | 2016-07-19 06:27 | 2016-07-19 10:16 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. Apertura de puentes y reemplazo de crucetas. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14172 | interno | Programada |  | 2016-07-19 06:37 | 2016-07-19 19:35 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el aporte de Energia Pacifico al sistema en S/E San Fco. Mostazal paño C2 |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 14172 | interno | Programada |  | 2016-07-19 06:37 | 2016-07-19 19:35 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el aporte de Energia Pacifico al sistema en S/E San Fco. Mostazal paño C2 |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 14172 | interno | Programada |  | 2016-07-19 06:37 | 2016-07-19 19:35 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el aporte de Energia Pacifico al sistema en S/E San Fco. Mostazal paño C2 |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16539 | interno | Programada |  | 2016-07-19 07:00 | 2016-07-19 07:36 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16544 | interno | Programada |  | 2016-07-19 07:00 | 2016-07-19 18:54 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2 /0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16646 | interno | Programada |  | 2016-07-19 08:20 | 2016-07-19 17:42 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar trabajos en sección N° 1 de Barra 220kV (SD 16645/2016). Apertura de circuito solo en extremo S/E Alfalfal. Queda Radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16267 | interno | Programada |  | 2016-07-19 08:22 | 2016-07-20 19:49 |  |  |  | DP | 35.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: MPB Reducido, Normal y Pruebas de Diagnóstico a 52H2. --- MPB Normal a TCH2. (SODI 2482 Endesa Huasco). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la --- zona de trabajo. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16266 | interno | Programada |  | 2016-07-19 08:31 | 2016-07-20 19:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Huasco: MPB Reducido, Normal y Pruebas de Diagnóstico a 52H2. MPB --- Normal a TCH2. MPB Normal a TPH2. Limpieza de aislación equipos paño --- H2. MPB Exhaustivo a pasamuros paño H2. ( SODI- 2482 Endesa Huasco ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E HUASCO: Se instalarán tierras provisioanales de bloqueo en la zona --- de trabajo. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Huasco: Barra 110 kV, Sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-19 09:16 | 2016-07-19 16:55 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores mecanizado en el paño de la S/E Km6, según solicitud de desconexión N° 175528. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 15998 | interno | Programada |  | 2016-07-19 09:19 | 2016-07-19 20:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E HUASCO: Medidas de aislación y Pruebas de Control Paño H2. --- Sodi N° 2718. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo 50BF Paño H2. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Huasco o Barra 110 kV, Sección 2-Huasco. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DF | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17519 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-19 10:49 | 2016-07-19 18:54 |  |  |  | DF | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para eliminar punto caliente en torre N°12. |  |  | 0 | 1 | 0
263 | 287 | 287DF | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17519 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-19 10:49 | 2016-07-19 18:54 |  |  |  | DF | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para eliminar punto caliente en torre N°12. |  |  | 0 | 1 | 0
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16552 | interno | Programada |  | 2016-07-18 06:31 | 2017-07-18 19:00 | 2016-07-19 18:54 |  | S | DP | 8736.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. Apertura de puentes y reemplazo de crucetas. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16552 | interno | Programada |  | 2016-07-18 06:31 | 2017-07-18 19:00 | 2016-07-19 18:54 |  | S | DP | 8736.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. Apertura de puentes y reemplazo de crucetas. |  |  | 0 | 0 | 1
182 | 195 | 195DF | Neomante | 195 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2080 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-19 11:08 | 2016-07-19 11:27 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | 11:08 hrs. opera línea 110 kV Chonchi - Quellón extremo Chonchi. | Se investiga. Falla monofásica (fase A) a tierra. |  | 0 | 0 | 0
1266 | 2906 | 2906DF | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 19:59 |  |  |  | DF | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N°4197. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17173 | interno | Programada |  | 2016-07-20 01:10 | 2016-07-23 16:00 |  |  |  | DP | 86.8333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 73, para realizar normalización de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17173 | interno | Programada |  | 2016-07-20 01:10 | 2016-07-23 16:00 |  |  |  | DP | 86.8333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 73, para realizar normalización de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17173 | interno | Programada |  | 2016-07-20 01:10 | 2016-07-23 16:00 |  |  |  | DP | 86.8333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 73, para realizar normalización de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17173 | interno | Programada |  | 2016-07-20 01:10 | 2016-07-23 16:00 |  |  |  | DP | 86.8333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 73, para realizar normalización de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16540 | interno | Programada |  | 2016-07-20 06:56 | 2016-07-20 07:15 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16546 | interno | Programada |  | 2016-07-20 06:56 | 2016-07-20 19:35 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2 /0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17134 | interno | Programada |  | 2016-07-20 08:12 | 2016-07-20 10:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°73, para realizar mantenimiento entre S/E Miraflores y tap Quilpue. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17134 | interno | Programada |  | 2016-07-20 08:12 | 2016-07-20 10:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°73, para realizar mantenimiento entre S/E Miraflores y tap Quilpue. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17134 | interno | Programada |  | 2016-07-20 08:12 | 2016-07-20 10:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°73, para realizar mantenimiento entre S/E Miraflores y tap Quilpue. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17134 | interno | Programada |  | 2016-07-20 08:12 | 2016-07-20 10:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°73, para realizar mantenimiento entre S/E Miraflores y tap Quilpue. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DP | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 16869 | interno | Programada |  | 2016-07-20 08:33 | 2016-07-20 18:00 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado. Lavado mecanizado de lineas. |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DP | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 16869 | interno | Programada |  | 2016-07-20 08:33 | 2016-07-20 18:00 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado. Lavado mecanizado de lineas. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16649 | interno | Programada |  | 2016-07-20 08:58 | 2016-07-20 17:26 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar trabajos en sección N° 1 de Barra 220kV (SD 16648/2016). Apertura de circuito solo en extremo S/E Alfalfal. Queda Radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17136 | interno | Programada |  | 2016-07-20 10:10 | 2016-07-23 16:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aisladores, cambio de crucetas, revisión indicadores de falla, cambio de cable de guardia. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17136 | interno | Programada |  | 2016-07-20 10:10 | 2016-07-23 16:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aisladores, cambio de crucetas, revisión indicadores de falla, cambio de cable de guardia. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16541 | interno | Programada |  | 2016-07-21 06:35 | 2016-07-21 07:19 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16549 | interno | Programada |  | 2016-07-21 06:35 | 2016-07-21 19:53 |  |  |  | DP | 13.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2 /0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 16935 | interno | Programada |  | 2016-07-21 08:28 | 2016-07-21 12:00 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 73, para realizar mantenimiento preventivo entre S/E Miraflores y Tap Quilpue. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 16935 | interno | Programada |  | 2016-07-21 08:28 | 2016-07-21 12:00 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 73, para realizar mantenimiento preventivo entre S/E Miraflores y Tap Quilpue. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 16935 | interno | Programada |  | 2016-07-21 08:28 | 2016-07-21 12:00 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 73, para realizar mantenimiento preventivo entre S/E Miraflores y Tap Quilpue. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 16935 | interno | Programada |  | 2016-07-21 08:28 | 2016-07-21 12:00 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 73, para realizar mantenimiento preventivo entre S/E Miraflores y Tap Quilpue. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DP | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 16870 | interno | Programada |  | 2016-07-21 08:33 | 2016-07-21 18:00 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado. Lavado mecanizado de lineas. |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DP | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 16870 | interno | Programada |  | 2016-07-21 08:33 | 2016-07-21 18:00 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado. Lavado mecanizado de lineas. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14174 | interno | Programada |  | 2016-07-21 08:33 | 2016-07-21 19:45 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el aporte de Energia Pacifico al sistema en S/E San Fco. Mostazal paño C2 |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 14174 | interno | Programada |  | 2016-07-21 08:33 | 2016-07-21 19:45 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el aporte de Energia Pacifico al sistema en S/E San Fco. Mostazal paño C2 |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 14174 | interno | Programada |  | 2016-07-21 08:33 | 2016-07-21 19:45 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el aporte de Energia Pacifico al sistema en S/E San Fco. Mostazal paño C2 |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16652 | interno | Programada |  | 2016-07-21 08:36 | 2016-07-21 18:56 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar trabajos en sección N° 1 de Barra 220kV (SD 16651/2016). Apertura de circuito solo en extremo S/E Alfalfal. Queda Radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
315 | 358 | 358DF | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2089 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-21 09:26 | 2016-07-21 17:22 |  |  |  | DF | 7.9333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Intervención Fortuita personal de Control | 0 | 0 | 0
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 16937 | interno | Programada |  | 2016-07-21 12:27 | 2016-07-21 20:35 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 73, para realizar normalización de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 16937 | interno | Programada |  | 2016-07-21 12:27 | 2016-07-21 20:35 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 73, para realizar normalización de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 16937 | interno | Programada |  | 2016-07-21 12:27 | 2016-07-21 20:35 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 73, para realizar normalización de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 16937 | interno | Programada |  | 2016-07-21 12:27 | 2016-07-21 20:35 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 73, para realizar normalización de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
1265 | 2903 | 2903DF | Movimiento de Equipos | 2903 | Tramo | ANGAMOS - ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV C1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-21 16:30 | 2016-07-21 16:46 |  |  |  | DF | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de lógica de control interruptor 52JT1 SS.EE. Bombeo Sierra Gorda N°1, según la solicitud de desconexión N° 176085. |  |  | 0 | 1 | 0
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1.1 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17605 | interno | Programada |  | 2016-07-21 17:03 | 2016-07-21 21:00 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada LT 66kV Los Ángeles- Duqueco por trabajos de verificación en alambrado de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | ESTRUCTURA 1617 - TAP DUQUECO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17606 | interno | Programada |  | 2016-07-21 17:03 | 2016-07-21 21:00 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT Los Angeles - Pangue (actualmente en vacio) por trabajos de verificacion alambrado de control y protecciones |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DF | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Informe Fallas | 2093 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-21 21:20 | 2016-07-21 22:14 |  |  |  | DF | 0.9 | 1 | 0 | 0 | Falla a tierra fase #2, 144 Km desde S/E Ancoa, 125 Km desde S/E A.Jahuel. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-22 | 2016-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-22 | 2016-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14175 | interno | Programada |  | 2016-07-22 07:12 | 2016-07-22 15:50 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el aporte de Energia Pacifico al sistema en S/E San Fco. Mostazal paño C2 |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 14175 | interno | Programada |  | 2016-07-22 07:12 | 2016-07-22 15:50 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el aporte de Energia Pacifico al sistema en S/E San Fco. Mostazal paño C2 |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 14175 | interno | Programada |  | 2016-07-22 07:12 | 2016-07-22 15:50 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el aporte de Energia Pacifico al sistema en S/E San Fco. Mostazal paño C2 |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17166 | interno | Programada |  | 2016-07-22 08:17 | 2016-07-22 11:15 |  | 2016-07-22 08:17 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 73, para realizar mantenimiento preventivo entre S/E Miraflores y Tap Quilpue. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17166 | interno | Programada |  | 2016-07-22 08:17 | 2016-07-22 11:15 |  | 2016-07-22 08:17 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 73, para realizar mantenimiento preventivo entre S/E Miraflores y Tap Quilpue. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17166 | interno | Programada |  | 2016-07-22 08:17 | 2016-07-22 11:15 |  | 2016-07-22 08:17 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 73, para realizar mantenimiento preventivo entre S/E Miraflores y Tap Quilpue. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17166 | interno | Programada |  | 2016-07-22 08:17 | 2016-07-22 11:15 |  | 2016-07-22 08:17 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 73, para realizar mantenimiento preventivo entre S/E Miraflores y Tap Quilpue. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17168 | interno | Programada |  | 2016-07-22 08:17 | 2016-07-22 19:45 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 73, para realizar normalización de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17168 | interno | Programada |  | 2016-07-22 08:17 | 2016-07-22 19:45 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 73, para realizar normalización de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17168 | interno | Programada |  | 2016-07-22 08:17 | 2016-07-22 19:45 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 73, para realizar normalización de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17168 | interno | Programada |  | 2016-07-22 08:17 | 2016-07-22 19:45 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 73, para realizar normalización de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
68 | 69 | 69DP | Neomante | 69 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 16597 | interno | Programada |  | 2016-07-22 08:27 | 2016-07-22 21:25 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | - Se solicita desconexión del circuito N° 1 Candelaria - Maipo, para realizar mantenimiento a los siguientes equipos en S/E Candelaria: 52J1; 89J1-1; 89J1-2; 89J1-3; 89J1-3T. También se realizara mantenimiento a los siguientes equipos en S/E Maipo: 52J3; 89J3-2; 89J1; 89J1-T. Además se realizara MPB a la línea N° 1 Candelaria - Maipo. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DF | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:34 |  |  |  | DF | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16656 | interno | Programada |  | 2016-07-22 08:56 | 2016-07-22 18:47 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar trabajos en sección N° 1 de Barra 220kV (SD 16654/2016). Apertura de circuito solo en extremo S/E Alfalfal. Queda Radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1.1 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17622 | interno | Programada |  | 2016-07-22 10:58 | 2016-07-22 18:38 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Los Angeles Duqueco #1 (Actualmente en vacio) por trabajos de verificación alambrado de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | ESTRUCTURA 1617 - TAP DUQUECO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17623 | interno | Programada |  | 2016-07-22 10:58 | 2016-07-22 18:38 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Los Angeles Pangue (Actualmente en vacio) por trabajos de verificación alambrado de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16227 | interno | Programada |  | 2016-07-22 17:00 | 2016-07-22 17:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para normalizar Tramo Maitenes Laja (SD16211), por reemplazo de conductor y reforzamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16227 | interno | Programada |  | 2016-07-22 17:00 | 2016-07-22 17:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para normalizar Tramo Maitenes Laja (SD16211), por reemplazo de conductor y reforzamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 16228 | interno | Programada |  | 2016-07-22 17:00 | 2016-07-22 17:35 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para normalizar Tramo Maitenes Laja (SD16211), por reemplazo de conductor y reforzamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-23 | 2016-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-23 | 2016-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | 847 | 847DP | Neomante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16788 | interno | Programada |  | 2016-07-23 06:03 | 2016-07-23 23:35 |  |  |  | DP | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del circuito N°2 para realizar el cambio de aislación de vidrio por polimerica en las torres N°13-22-23-27-32 y 33, este trabajo se realiza en proximidad del circuito N°1 de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
759 | 848 | 848DP | Neomante | 848 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16788 | interno | Programada |  | 2016-07-23 06:03 | 2016-07-23 23:35 |  |  |  | DP | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del circuito N°2 para realizar el cambio de aislación de vidrio por polimerica en las torres N°13-22-23-27-32 y 33, este trabajo se realiza en proximidad del circuito N°1 de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
760 | 849 | 849DP | Neomante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16788 | interno | Programada |  | 2016-07-23 06:03 | 2016-07-23 23:35 |  |  |  | DP | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del circuito N°2 para realizar el cambio de aislación de vidrio por polimerica en las torres N°13-22-23-27-32 y 33, este trabajo se realiza en proximidad del circuito N°1 de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | 1509 | 1509DP | Neomante | 1509 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16788 | interno | Programada |  | 2016-07-23 06:03 | 2016-07-23 23:35 |  |  |  | DP | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del circuito N°2 para realizar el cambio de aislación de vidrio por polimerica en las torres N°13-22-23-27-32 y 33, este trabajo se realiza en proximidad del circuito N°1 de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
1102 | 1511 | 1511DP | Neomante | 1511 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16788 | interno | Programada |  | 2016-07-23 06:03 | 2016-07-23 23:35 |  |  |  | DP | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del circuito N°2 para realizar el cambio de aislación de vidrio por polimerica en las torres N°13-22-23-27-32 y 33, este trabajo se realiza en proximidad del circuito N°1 de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DP | Neomante | 534 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 128 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16717 | interno | Programada |  | 2016-07-23 07:58 | 2016-07-23 18:48 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Líneas Grupo 1: Reemplazo de aislación estructuras 136,154,172, 209, --- 210, 215, 224 y 225 a 245. Verificación y retiro de elemento extraño en --- estructura 58. (SODI 2779 a Transnet). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo con tierra provisionales en Estructuras 135, 153, 155,172, --- 208, 216, 224, 230, 238 y 246. Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Los Molles-Ovalle, C2 al conectarla --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16717 | interno | Programada |  | 2016-07-23 07:58 | 2016-07-23 18:48 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Líneas Grupo 1: Reemplazo de aislación estructuras 136,154,172, 209, --- 210, 215, 224 y 225 a 245. Verificación y retiro de elemento extraño en --- estructura 58. (SODI 2779 a Transnet). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo con tierra provisionales en Estructuras 135, 153, 155,172, --- 208, 216, 224, 230, 238 y 246. Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Los Molles-Ovalle, C2 al conectarla --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
193 | 212 | 212DF | Neomante | 212 | Tramo | SECCION 1 DE 2 66KV L2 C1 | STS | Informe Fallas | 2101 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-23 08:03 | 2016-07-23 15:22 |  |  |  | DF | 7.3167 | 1 | 0 | 0 | a las 08:03 hrs. Opera línea 66kV Barro Blanco -Purranque cto n° 2. Sin perdida de suministro. |  | Línea cortada en fase C entre Torre N°54-55 , debido a fatiga de material. | 0 | 0 | 0
111 | 113 | 113DP | Neomante | 113 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 16598 | interno | Programada |  | 2016-07-23 08:39 | 2016-07-23 18:02 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito N° 2 Candelaria- Maipo, para realizar mantenimiento a los siguientes equipos en S/E Candelaria: 52J2; 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3; 89J2-3T. También se realizara mantenimiento a los siguientes equipos en S/E Maipo: 52J2; 89J2; 89J2-T;89J2-2;_ 89J3-1. Ademas se realizara MPB a la línea N° 2 Candelaria - Maipo. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DP | Neomante | 534 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 128 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16718 | interno | Programada |  | 2016-07-23 08:48 | 2016-07-23 18:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Líneas Grupo 2: Reemplazo de aislación estructuras 136,154,172, 209, --- 210, 215, 224 y 225 a 245. Verificación y retiro de elemento extraño en --- estructura 58 ( SODI- 2779 a Transnet ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueos con tierras provisionales en Estructuras 135, 153, 155,172, --- 208, 216, 224, 230, 238 y 246. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Los Molles-Ovalle, C2 al conectarla --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16718 | interno | Programada |  | 2016-07-23 08:48 | 2016-07-23 18:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Líneas Grupo 2: Reemplazo de aislación estructuras 136,154,172, 209, --- 210, 215, 224 y 225 a 245. Verificación y retiro de elemento extraño en --- estructura 58 ( SODI- 2779 a Transnet ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueos con tierras provisionales en Estructuras 135, 153, 155,172, --- 208, 216, 224, 230, 238 y 246. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Los Molles-Ovalle, C2 al conectarla --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 | 2016-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 | 2016-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
531 | 603 | 603DP | Neomante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | 18001 | interno | Programada |  | 2016-07-24 06:45 | 2016-07-24 07:23 |  | 2016-07-24 06:45 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 110KV Las Luces - Taltal para instalar equipos de generación de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
531 | 603 | 603DP | Neomante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | 18005 | interno | Programada |  | 2016-07-24 06:45 | 2016-07-24 12:22 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Instalación de peinetas en estructuras 578-576 cerca del vertedero, instalación de compacto de medida en 52CT1 y mantenimiento operacional a S-E Taltal; Favor considerar las siguientes maniobras operacionales: Abierto 52H2 y 89H2 -2 SE Las Luces - Abierto 89HT1, 52CT1 y 89CT1-2 y cerrado 89HT1-1T SE Taltal y 89H2-2T en S/E Las Luces. **El suministro de energía de la ciudad se procederá con generación de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DP | Neomante | 534 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 128 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16737 | interno | Programada |  | 2016-07-24 08:00 | 2016-07-24 17:28 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislación estructuras 136,154,172, 209 y 210. Verificación --- y retiro de elemento extraño en estructura 58. (SODI 2780 a Transnet). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueos con tierras provisionales en Estructuras 135, 153, 155,172, --- 208, 216, 224, 230, 238 y 246. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Los Molles-Ovalle, C2 al conectarlo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16737 | interno | Programada |  | 2016-07-24 08:00 | 2016-07-24 17:28 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislación estructuras 136,154,172, 209 y 210. Verificación --- y retiro de elemento extraño en estructura 58. (SODI 2780 a Transnet). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueos con tierras provisionales en Estructuras 135, 153, 155,172, --- 208, 216, 224, 230, 238 y 246. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Los Molles-Ovalle, C2 al conectarlo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DP | Neomante | 534 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 128 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16738 | interno | Programada |  | 2016-07-24 08:33 | 2016-07-24 17:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Líneas Grupo 2: Reemplazo de aislación estructuras 215, 224 y 225 a 245. --- Verificación y retiro de elemento extraño en estructuras 58. ( SODI- --- 2780 a Transnet ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueos cno tierras provisionales en Estructuras 135, 153, 155,172, --- 208, 216, 224, 230, 238 y 246. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Los Molles-Ovalle, C2 al conectarlo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16738 | interno | Programada |  | 2016-07-24 08:33 | 2016-07-24 17:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Líneas Grupo 2: Reemplazo de aislación estructuras 215, 224 y 225 a 245. --- Verificación y retiro de elemento extraño en estructuras 58. ( SODI- --- 2780 a Transnet ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueos cno tierras provisionales en Estructuras 135, 153, 155,172, --- 208, 216, 224, 230, 238 y 246. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Los Molles-Ovalle, C2 al conectarlo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
190 | 207 | 207DP | Neomante | 207 | Tramo | EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 16594 | interno | Programada |  | 2016-07-24 08:52 | 2016-07-24 14:10 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de 110 kV para realizar reparación de conductor de bajada a tierra, revisión de ferretería y talas con prioridad 1. Trabajos que están asociados con solicitud 15307 por desconexión de S/E Calbuco. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 09:37 | 2016-07-24 14:53 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°278 y en estructura N°339 para normalizar linea, según la solicitud de desconexión N° 175407. |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 09:37 | 2016-07-24 14:53 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°278 y en estructura N°339 para normalizar linea, según la solicitud de desconexión N° 175407. |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 09:37 | 2016-07-24 14:53 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°278 y en estructura N°339 para normalizar linea, según la solicitud de desconexión N° 175407. |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 09:37 | 2016-07-24 14:53 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°278 y en estructura N°339 para normalizar linea, según la solicitud de desconexión N° 175407. |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 09:37 | 2016-07-24 14:53 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°278 y en estructura N°339 para normalizar linea, según la solicitud de desconexión N° 175407. |  |  | 0 | 0 | 1
1438 | 3233 | 3233DP | Movimiento de Equipos | 3233 | Tramo | EST. P58 - PUNTA NEGRA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 10:22 | 2016-07-24 18:34 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Cruce de nueva línea de 69kV (proy nuevo alimentador de piscina 400x400) sobre correa New Overland, según la solicitud de desconexión N° 175841. |  |  | 0 | 0 | 1
1439 | 3234 | 3234DP | Movimiento de Equipos | 3234 | Tramo | PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 10:22 | 2016-07-24 18:34 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Cruce de nueva línea de 69kV (proy nuevo alimentador de piscina 400x400) sobre correa New Overland, según la solicitud de desconexión N° 175841. |  |  | 0 | 0 | 1
1440 | 3235 | 3235DP | Movimiento de Equipos | 3235 | Tramo | EST. P58 - TAP OFF 534 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 10:22 | 2016-07-24 18:34 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Cruce de nueva línea de 69kV (proy nuevo alimentador de piscina 400x400) sobre correa New Overland, según la solicitud de desconexión N° 175841. |  |  | 0 | 0 | 1
1441 | 3236 | 3236DP | Movimiento de Equipos | 3236 | Tramo | OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 10:22 | 2016-07-24 18:34 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Cruce de nueva línea de 69kV (proy nuevo alimentador de piscina 400x400) sobre correa New Overland, según la solicitud de desconexión N° 175841. |  |  | 0 | 0 | 1
1442 | 3237 | 3237DP | Movimiento de Equipos | 3237 | Tramo | TAP OFF ESTE 6- TAP OFF 537 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 10:22 | 2016-07-24 18:34 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Cruce de nueva línea de 69kV (proy nuevo alimentador de piscina 400x400) sobre correa New Overland, según la solicitud de desconexión N° 175841. |  |  | 0 | 0 | 1
1443 | 3238 | 3238DP | Movimiento de Equipos | 3238 | Tramo | TAP OFF 534 - TAP OFF 535 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 10:22 | 2016-07-24 18:34 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Cruce de nueva línea de 69kV (proy nuevo alimentador de piscina 400x400) sobre correa New Overland, según la solicitud de desconexión N° 175841. |  |  | 0 | 0 | 1
1444 | 3239 | 3239DP | Movimiento de Equipos | 3239 | Tramo | TAP OFF 536 - EST. P58 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 10:22 | 2016-07-24 18:34 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Cruce de nueva línea de 69kV (proy nuevo alimentador de piscina 400x400) sobre correa New Overland, según la solicitud de desconexión N° 175841. |  |  | 0 | 0 | 1
1445 | 3240 | 3240DP | Movimiento de Equipos | 3240 | Tramo | TAP OFF 537 - TAP OFF 536 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 10:22 | 2016-07-24 18:34 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Cruce de nueva línea de 69kV (proy nuevo alimentador de piscina 400x400) sobre correa New Overland, según la solicitud de desconexión N° 175841. |  |  | 0 | 0 | 1
1446 | 3241 | 3241DP | Movimiento de Equipos | 3241 | Tramo | TAP OFF 538 - TAP OFF ESTE 6 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 10:22 | 2016-07-24 18:34 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Cruce de nueva línea de 69kV (proy nuevo alimentador de piscina 400x400) sobre correa New Overland, según la solicitud de desconexión N° 175841. |  |  | 0 | 0 | 1
531 | 603 | 603DP | Neomante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | 18006 | interno | Programada |  | 2016-07-24 12:22 | 2016-07-24 12:58 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 110KV Las Luces - Taltal para retirar equipos de generación de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 18270 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-24 21:54 | 2016-07-26 22:00 |  |  |  | DF | 48.1 | 0 | 0 | 0 | Desenergización circuito 220 K.V. por probabilidades de descargas atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
394 | 445 | 445DF | Neomante | 445 | Tramo | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2110 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-24 22:23 | 2016-07-24 22:23 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B2 de S/E Cachapoal, sin interrupción de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-25 | 2016-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-25 | 2016-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17254 | interno | Programada |  | 2016-07-25 06:00 | 2016-07-30 16:00 |  |  |  | DP | 130 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tramo Maitenes Laja, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y reemplazo de conductor |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17255 | interno | Programada |  | 2016-07-25 06:00 | 2016-07-25 06:39 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural y reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja (17254/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17255 | interno | Programada |  | 2016-07-25 06:00 | 2016-07-25 06:39 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural y reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja (17254/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17256 | interno | Programada |  | 2016-07-25 06:00 | 2016-07-25 06:39 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural y reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja (17254/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-25 09:44 | 2016-07-25 12:27 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor con hebra cortada entre estructura N° 36 a 37. Inspección punto apoyo conductor y cambio de cadenas de aislación en estructura N° 30, según solicitud de desconexión N° 176019. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-25 09:44 | 2016-07-25 12:27 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor con hebra cortada entre estructura N° 36 a 37. Inspección punto apoyo conductor y cambio de cadenas de aislación en estructura N° 30, según solicitud de desconexión N° 176019. |  |  | 0 | 0 | 1
132 | 137 | 137DF | Neomante | 137 | Tramo | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 18344 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-25 14:05 | 2016-07-25 17:40 |  |  |  | DF | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Se debe desconectar LT para realizar relleno de material árido arrastrado por lluvias y así mantener conductores cubiertos de acuerdo a su construcción original. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 18186 | interno | Programada |  | 2016-07-26 06:20 | 2016-07-26 18:07 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con reemplazo de estructura, Torre A.T N° 12 |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 18186 | interno | Programada |  | 2016-07-26 06:20 | 2016-07-26 18:07 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con reemplazo de estructura, Torre A.T N° 12 |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18105 | interno | Programada |  | 2016-07-26 06:48 | 2016-07-26 22:10 |  |  |  | DP | 15.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2 /0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18106 | interno | Programada |  | 2016-07-26 06:48 | 2016-07-26 07:20 |  |  |  | DP | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.1. |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DF | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2119 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-26 07:25 | 2016-07-26 11:37 |  |  |  | DF | 4.2 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 6991 | interno | Programada |  | 2016-05-23 06:20 | 2017-05-23 14:54 | 2016-07-26 11:37 |  | S | DP | 7227.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión continua de circuito N° 2, para abrir puentes en Torre de anclaje N°5 y hacer reemplazo de Torre A.T. N° 3. Desconexión ya avisada al CDEC vía carta informativa de mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 18130 | interno | Programada |  | 2016-07-26 08:35 | 2016-07-26 18:48 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con trabajos asociados a montaje de seccionador PASS (18129/2016). Apertura de circuito solo en extremo S/E Alfalfal. Circuito queda radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 18015 | interno | Programada |  | 2016-07-26 09:12 | 2016-07-26 18:54 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | “Inspección general Línea S/E SA-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales”. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18109 | interno | Programada |  | 2016-07-27 06:55 | 2016-07-27 18:35 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2 /0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18110 | interno | Programada |  | 2016-07-27 06:55 | 2016-07-27 07:40 |  |  |  | DP | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 18028 | interno | Programada |  | 2016-07-27 07:02 | 2016-07-27 19:34 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | “Inspección general Línea S/E SA-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales”. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14178 | interno | Programada |  | 2016-07-27 07:16 | 2016-07-27 16:07 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el aporte de Energia Pacifico al sistema en S/E San Fco. Mostazal paño C2 |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 14178 | interno | Programada |  | 2016-07-27 07:16 | 2016-07-27 16:07 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el aporte de Energia Pacifico al sistema en S/E San Fco. Mostazal paño C2 |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 14178 | interno | Programada |  | 2016-07-27 07:16 | 2016-07-27 16:07 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el aporte de Energia Pacifico al sistema en S/E San Fco. Mostazal paño C2 |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-27 07:49 | 2016-07-27 12:03 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 176241. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 18140 | interno | Programada |  | 2016-07-27 08:23 | 2016-07-27 18:14 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con trabajos asociados a montaje de seccionador PASS (18129/2016). Apertura de circuito solo en extremo S/E Alfalfal. Circuito queda radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | 76 | 76DP | Neomante | 76 | Tramo | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 17833 | interno | Programada |  | 2016-07-27 08:47 | 2016-07-27 19:09 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión circuito N°1 S/E Candelaria-Central Candelaria paño J7, para realizar mantenimiento a los siguientes equipos: 52J7, 89J7-3, 89J7-3T, TTPP J7, TTCC J7. Además se realizara MPB a línea N°1 S/E Candelaria-Central Candelaria paño J7. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18429 | interno | Programada |  | 2016-07-27 10:23 | 2016-07-27 18:05 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Faenas de poda y roce por lo cual se requiere la desconexión de la linea San Fernando - Pelequen como medida de precaución. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18429 | interno | Programada |  | 2016-07-27 10:23 | 2016-07-27 18:05 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Faenas de poda y roce por lo cual se requiere la desconexión de la linea San Fernando - Pelequen como medida de precaución. |  |  | 0 | 0 | 1
858 | 951 | 951DF | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2145 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-27 10:56 | 2016-07-28 11:47 |  |  |  | DF | 24.85 | 1 | 0 | 0 | Protecciones actúan de acuerdo a lo esperado | Falla a tierra mono fasica en fase 2. Fase N°1 0.12 kA, Fase N° 2 1.14 kA, Fase N°3 0.30kA Opera protección de distancia a 7.9 km. |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-28 | 2016-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-28 | 2016-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
186 | 200 | 200DF | Neomante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18778 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-28 00:09 | 2016-07-28 07:04 |  |  |  | DF | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- Reparación de punto caliente en unión de compresión de conductor en vano --- estructuras N° 40 y 40A circuito 1 fase superior y en vano 40A - 41 fase --- superior del circuito 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales instaladas en la salida de estructura --- N° 40 circuitos 1 y 2 y en estructura N° 40A lado llegada. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2 (al momento de --- energizar). --- Observaciones --- Coordinado con Chilectra (SODI). --- Curso forzoso motivado por puntos calientes, que podría ocasionar el --- corte del conductor. Para el caso de la anormalidad del circuito 1, el --- corte del conductor tiene efectos sobre ambos circuitos por el cruce --- de las líneas en la estructura 40A ( Tap Off Lampa de Chilectra ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
187 | 201 | 201DF | Neomante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18778 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-28 00:09 | 2016-07-28 07:04 |  |  |  | DF | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- Reparación de punto caliente en unión de compresión de conductor en vano --- estructuras N° 40 y 40A circuito 1 fase superior y en vano 40A - 41 fase --- superior del circuito 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales instaladas en la salida de estructura --- N° 40 circuitos 1 y 2 y en estructura N° 40A lado llegada. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2 (al momento de --- energizar). --- Observaciones --- Coordinado con Chilectra (SODI). --- Curso forzoso motivado por puntos calientes, que podría ocasionar el --- corte del conductor. Para el caso de la anormalidad del circuito 1, el --- corte del conductor tiene efectos sobre ambos circuitos por el cruce --- de las líneas en la estructura 40A ( Tap Off Lampa de Chilectra ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
474 | 539 | 539DF | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18779 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-28 00:09 | 2016-07-28 07:04 |  |  |  | DF | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- Reparación de punto caliente en unión de compresión de conductor en vano --- estructuras N° 40 y 40A circuito 1 fase superior y en vano 40A - 41 fase --- superior del circuito 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales instaladas en la salida de estructura --- N° 40 y 41 circuitos 1 y 2 y en estructura N° 40A lado llegada. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2 (al momento de --- energizar). --- Observaciones --- Coordinado con Chilectra (SODI). --- Curso forzoso motivado por puntos calientes, que podría ocasionar el --- corte del conductor. Para el caso de la anormalidad del circuito 1, el --- corte del conductor tiene efectos sobre ambos circuitos por el cruce --- de las líneas en la estructura 40A ( Tap Off Lampa de Chilectra ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
475 | 540 | 540DF | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18779 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-28 00:09 | 2016-07-28 07:04 |  |  |  | DF | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- Reparación de punto caliente en unión de compresión de conductor en vano --- estructuras N° 40 y 40A circuito 1 fase superior y en vano 40A - 41 fase --- superior del circuito 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales instaladas en la salida de estructura --- N° 40 y 41 circuitos 1 y 2 y en estructura N° 40A lado llegada. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2 (al momento de --- energizar). --- Observaciones --- Coordinado con Chilectra (SODI). --- Curso forzoso motivado por puntos calientes, que podría ocasionar el --- corte del conductor. Para el caso de la anormalidad del circuito 1, el --- corte del conductor tiene efectos sobre ambos circuitos por el cruce --- de las líneas en la estructura 40A ( Tap Off Lampa de Chilectra ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
427 | 486 | 486DP | Neomante | 486 | Tramo | TAP EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17464 | interno | Programada |  | 2016-07-28 06:27 | 2016-07-28 20:09 |  |  |  | DP | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de este tramo de línea para realizar mantenimiento preventivo. Se transferirán mediante microcorte las subestaciones El Paico y El Monte desde Paño B1 de SE Bajo Melipilla hacia Paño B3 de SE Paine; y se transferirán los consumos de T3 de SE Isla de Maipo mediante redes MT. Todas las maniobras se realizarán en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 18034 | interno | Programada |  | 2016-07-28 07:04 | 2016-07-28 19:33 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18113 | interno | Programada |  | 2016-07-28 07:07 | 2016-07-28 20:32 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2 /0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18115 | interno | Programada |  | 2016-07-28 07:07 | 2016-07-28 07:57 |  |  |  | DP | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18654 | interno | Programada |  | 2016-07-28 07:52 | 2016-07-28 19:09 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 18654 | interno | Programada |  | 2016-07-28 07:52 | 2016-07-28 19:09 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 18654 | interno | Programada |  | 2016-07-28 07:52 | 2016-07-28 19:09 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17873 | interno | Programada |  | 2016-07-28 07:54 | 2016-07-28 10:25 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 246 para realizar reemplazo de estructura N°255. |  |  | 0 | 0 | 1
584 | 659 | 659DP | Neomante | 659 | Tramo | SECCION 1 DE 2 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17873 | interno | Programada |  | 2016-07-28 07:54 | 2016-07-28 10:25 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 246 para realizar reemplazo de estructura N°255. |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17873 | interno | Programada |  | 2016-07-28 07:54 | 2016-07-28 10:25 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 246 para realizar reemplazo de estructura N°255. |  |  | 0 | 0 | 1
957 | 1129 | 1129DP | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18666 | interno | Programada |  | 2016-07-28 08:02 | 2016-07-28 21:05 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de estructuras N64 y N65 del tramo de línea Linares - Longavi. Esta línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
958 | 1130 | 1130DP | Neomante | 1130 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 63 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18666 | interno | Programada |  | 2016-07-28 08:02 | 2016-07-28 21:05 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de estructuras N64 y N65 del tramo de línea Linares - Longavi. Esta línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
959 | 1131 | 1131DP | Neomante | 1131 | Tramo | ESTRUCTURA 63 - LONGAVI 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18666 | interno | Programada |  | 2016-07-28 08:02 | 2016-07-28 21:05 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de estructuras N64 y N65 del tramo de línea Linares - Longavi. Esta línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-28 08:24 | 2016-07-28 14:58 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H3 en S/E Alto Norte, Asociado al ECP N°697. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-28 08:24 | 2016-07-28 14:58 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H3 en S/E Alto Norte, Asociado al ECP N°697. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-28 08:27 | 2016-07-28 14:53 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Eléctrico a Paño Capricornio 110 kV - H1 Línea Capricornio - Antofagasta, según la solicitud de desconexión N°176251. Asociado al ECP N°697. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-28 08:27 | 2016-07-28 14:53 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Eléctrico a Paño Capricornio 110 kV - H1 Línea Capricornio - Antofagasta, según la solicitud de desconexión N°176251. Asociado al ECP N°697. |  |  | 0 | 0 | 1
114 | 116 | 116DP | Neomante | 116 | Tramo | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 17836 | interno | Programada |  | 2016-07-28 08:30 | 2016-07-28 18:43 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | -Se solicita desconexión circuito N°2 S/E Candelaria-Central Candelaria paño J8, para realizar mantenimiento a los siguientes equipos: 52J8, 89J8-3, 89J8-3T, TTPP J8, TTCC J8. Además se realizara MPB a línea N°2 S/E Candelaria-Central Candelaria paño J8. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 18150 | interno | Programada |  | 2016-07-28 08:48 | 2016-07-28 19:09 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con trabajos asociados a montaje de seccionador PASS (18129/2016). Apertura de circuito solo en extremo S/E Alfalfal. Circuito queda radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-28 09:29 | 2016-07-28 12:34 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N°176243. |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17874 | interno | Programada |  | 2016-07-28 10:27 | 2016-07-30 08:11 |  |  |  | DP | 45.7333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de estructura N° 255 de la linea 66kV San Antonio - Tap Algarrobo Cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17875 | interno | Programada |  | 2016-07-28 10:28 | 2016-07-28 12:15 |  |  |  | DP | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 319 para realizar cambio de estructura N° 328 |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17875 | interno | Programada |  | 2016-07-28 10:28 | 2016-07-28 12:15 |  |  |  | DP | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 319 para realizar cambio de estructura N° 328 |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17875 | interno | Programada |  | 2016-07-28 10:28 | 2016-07-28 12:15 |  |  |  | DP | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 319 para realizar cambio de estructura N° 328 |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17876 | interno | Programada |  | 2016-07-28 12:15 | 2016-07-30 08:11 |  |  |  | DP | 43.9333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de estructura N° 328 de la linea 66kV San Antonio - Tap Algarrobo Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-29 | 2016-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-29 | 2016-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18118 | interno | Programada |  | 2016-07-29 06:59 | 2016-07-29 17:58 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2 /0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18119 | interno | Programada |  | 2016-07-29 06:59 | 2016-07-29 07:22 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18780 | interno | Programada |  | 2016-07-29 07:14 | 2016-07-29 16:41 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 18780 | interno | Programada |  | 2016-07-29 07:14 | 2016-07-29 16:41 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 18780 | interno | Programada |  | 2016-07-29 07:14 | 2016-07-29 16:41 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
458 | 519 | 519DF | Neomante | 519 | Tramo | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2157 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-29 07:36 | 2016-07-29 07:36 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B51 de S/E Portezuelo. | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 18036 | interno | Programada |  | 2016-07-29 08:02 | 2016-07-29 19:42 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 18514 | interno | Programada |  | 2016-07-29 08:24 | 2016-07-29 19:16 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con trabajos asociados a montaje de seccionador PASS (18129/2016). Apertura de circuito solo en extremo S/E Alfalfal. Circuito queda radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-29 08:28 | 2016-07-29 14:57 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H3 en S/E Alto Norte, asociado al ECP N°698. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-29 08:28 | 2016-07-29 14:57 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H3 en S/E Alto Norte, asociado al ECP N°698. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-29 08:29 | 2016-07-29 14:57 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Eléctrico a Paño Capricornio 110 kV - H1 Línea Capricornio - Antofagasta, según la solicitud de desconexión N°176252. Según ECP N°698. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-29 08:29 | 2016-07-29 14:57 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Eléctrico a Paño Capricornio 110 kV - H1 Línea Capricornio - Antofagasta, según la solicitud de desconexión N°176252. Según ECP N°698. |  |  | 0 | 0 | 1
957 | 1129 | 1129DP | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18672 | interno | Programada |  | 2016-07-29 09:01 | 2016-07-29 18:25 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de estructuras N°64 y N°65 del tramo de línea Linares - Longavi. Esta línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
958 | 1130 | 1130DP | Neomante | 1130 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 63 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18672 | interno | Programada |  | 2016-07-29 09:01 | 2016-07-29 18:25 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de estructuras N°64 y N°65 del tramo de línea Linares - Longavi. Esta línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
959 | 1131 | 1131DP | Neomante | 1131 | Tramo | ESTRUCTURA 63 - LONGAVI 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18672 | interno | Programada |  | 2016-07-29 09:01 | 2016-07-29 18:25 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de estructuras N°64 y N°65 del tramo de línea Linares - Longavi. Esta línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DF | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-29 17:36 | 2016-07-29 18:29 |  |  |  | DF | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4210. |  |  | 0 | 1 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-29 17:36 | 2016-07-30 |  |  |  | DF | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4210. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-29 17:36 | 2016-07-30 |  |  |  | DF | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4210. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-29 17:36 | 2016-07-30 |  |  |  | DF | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4210. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-29 17:36 | 2016-07-30 |  |  |  | DF | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4210. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-29 17:36 | 2016-07-30 |  |  |  | DF | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4210. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-29 17:36 | 2016-07-30 |  |  |  | DF | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4210. |  |  | 0 | 1 | 0
1073 | 1462 | 1462DP | Neomante | 1462 | Tramo | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 18745 | interno | Programada |  | 2016-07-29 18:12 | 2016-07-29 18:47 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52H1 por trabajos programados de Lavado de aisladores en marco de línea en Subestación Elevadora Chañares. |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 17118 | interno | Programada |  | 2016-07-29 22:41 | 2016-07-30 06:28 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E LOS VILOS: PES NUEVO 52J4. PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE --- AISLACION, VINCULACIÓN DEL INTERRUPTOR, PRUEBAS DE CONTROL EN NORMAL --- INTERMEDIO - TRANSFERIDO, MEDIDAS DE AISLACION DE NUEVO INTERRUPTOR --- 52J4 --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- BLOQUEO 50BF PAÑO J4. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos --- Observaciones --- NO HAY --- |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-30 12:57 |  |  |  | DF | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4210. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-30 12:57 |  |  |  | DF | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4210. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-30 12:57 |  |  |  | DF | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4210. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-30 12:57 |  |  |  | DF | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4210. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-30 12:57 |  |  |  | DF | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4210. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-30 12:57 |  |  |  | DF | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4210. |  |  | 0 | 1 | 0
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 18037 | interno | Programada |  | 2016-07-30 07:59 | 2016-07-30 19:04 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E SA-LC. No genera vertimiento de caudales”.”. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17878 | interno | Programada |  | 2016-07-30 08:12 | 2016-07-30 09:30 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 246 para la normalización de la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
584 | 659 | 659DP | Neomante | 659 | Tramo | SECCION 1 DE 2 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17878 | interno | Programada |  | 2016-07-30 08:12 | 2016-07-30 09:30 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 246 para la normalización de la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17878 | interno | Programada |  | 2016-07-30 08:12 | 2016-07-30 09:30 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 246 para la normalización de la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17879 | interno | Programada |  | 2016-07-30 09:30 | 2016-07-30 11:00 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 319 para la normalización de la linea |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17879 | interno | Programada |  | 2016-07-30 09:30 | 2016-07-30 11:00 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 319 para la normalización de la linea |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17879 | interno | Programada |  | 2016-07-30 09:30 | 2016-07-30 11:00 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 319 para la normalización de la linea |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17257 | interno | Programada |  | 2016-07-30 15:02 | 2016-07-30 16:00 |  |  |  | DP | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para normalizar Tramo Maitenes Laja (17254/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17257 | interno | Programada |  | 2016-07-30 15:02 | 2016-07-30 16:00 |  |  |  | DP | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para normalizar Tramo Maitenes Laja (17254/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17267 | interno | Programada |  | 2016-07-30 15:02 | 2016-07-30 16:00 |  |  |  | DP | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para normalizar Tramo Maitenes Laja (17254/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-31 | 2016-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-31 | 2016-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 18040 | interno | Programada |  | 2016-07-31 07:59 | 2016-07-31 19:30 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | “Inspección general Línea S/E SA-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales”. |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DP | Neomante | 1026 | Tramo | RETIRO - PARRAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17730 | interno | Programada |  | 2016-07-31 08:20 | 2016-07-31 15:18 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Parral-Retiro para mantenimiento preventivo. Los consumos de S/E Retiro serán transferidos hacia otras instalaciones vía redes de MT, coordinado con CGED de acuerdo a SODI N°47/2016. Los consumos de Longaví quedarán alimentados desde S/E Linares vía sistema 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
112 | 114 | 114DP | Neomante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 17686 | interno | Programada |  | 2016-07-31 08:38 | 2016-07-31 19:00 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza y cambio de aislación a las estructuras desde 564 hasta la 579 en el Circuito N° 2 Colbun - Candelaria. Además se realizara MPB en las paños asociados, paño interruptor desconectador 52J4 y 89J4-1, desconectadores 89J4 y 89J4T. |  |  | 0 | 0 | 1
366 | 415 | 415DP | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18723 | interno | Programada |  | 2016-07-31 08:40 | 2016-07-31 09:55 |  |  |  | DP | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación dañada en estructura N° 13A, sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Padre Las Casas serán respaldados desde LT Loncoche - Temuco Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
37 | 36 | 36DP | Neomante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17683 | interno | Programada |  | 2016-07-31 08:59 | 2016-07-31 16:18 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas a interruptor de Línea en S/E Bucalemu. Aprovechando la desconexión de Unidad Laja (17600/2016). |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba de la nueva Línea Seccionada Chimborazo - Domeyko, según la solicitud de conexión N° 173833. S/E Domeyko Paño J3: Ajuste Protecciones, Cableado y Pruebas y en S/E Chimborazo Paño J2: Cambio de |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 18691 | interno | Programada |  | 2016-08-01 05:54 | 2016-08-02 |  |  |  | DP | 18.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tramo 110kV Maitenes Laja, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y reemplazo de conductor |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 18702 | interno | Programada |  | 2016-08-01 05:54 | 2016-08-01 07:00 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para desconectar tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo de estructuras y reemplazo de conductor (18691/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 18702 | interno | Programada |  | 2016-08-01 05:54 | 2016-08-01 07:00 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para desconectar tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo de estructuras y reemplazo de conductor (18691/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 18703 | interno | Programada |  | 2016-08-01 05:54 | 2016-08-01 07:00 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de conductor en tramo 110kV Maitenes Laja (18691) |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2165 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Localizadores de falla indicaron fuera de zona poblada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2165 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Localizadores de falla indicaron fuera de zona poblada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2165 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Localizadores de falla indicaron fuera de zona poblada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2165 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Localizadores de falla indicaron fuera de zona poblada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2165 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Localizadores de falla indicaron fuera de zona poblada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2165 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Localizadores de falla indicaron fuera de zona poblada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 18041 | interno | Programada |  | 2016-08-01 07:03 | 2016-08-01 19:31 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | “Inspección general Línea S/E SA-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales”. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18957 | interno | Programada |  | 2016-08-01 07:23 | 2016-08-01 17:41 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18967 | interno | Programada |  | 2016-08-01 07:23 | 2016-08-01 19:17 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2, el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | 2987 | 2987DF | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-01 08:59 | 2016-08-02 |  |  |  | DF | 15.0167 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primarios S/E Sulfuros: 52J1; 89J1-2/2T; PR J1; TTCC J1; TTPP J1, según la Solicitud de Desconexión de Curso Forzoso N°176904. |  |  | 0 | 1 | 0
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 19309 | interno | Programada |  | 2016-08-02 | 2016-08-05 17:33 |  |  |  | DP | 89.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tramo 110kV Maitenes Laja, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y reemplazo de conductor |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-02 | 2016-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-02 | 2016-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba de la nueva Línea Seccionada Chimborazo - Domeyko, según la solicitud de conexión N° 173833. S/E Domeyko Paño J3: Ajuste Protecciones, Cableado y Pruebas y en S/E Chimborazo Paño J2: Cambio de |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | 2987 | 2987DF | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-02 | 2016-08-03 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primarios S/E Sulfuros: 52J1; 89J1-2/2T; PR J1; TTCC J1; TTPP J1, según la Solicitud de Desconexión de Curso Forzoso N°176904. |  |  | 0 | 1 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-02 | 2016-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17769 | interno | Programada |  | 2016-08-02 06:26 | 2016-08-02 18:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°1, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. en Torre N° 12. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17769 | interno | Programada |  | 2016-08-02 06:26 | 2016-08-02 18:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°1, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. en Torre N° 12. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18958 | interno | Programada |  | 2016-08-02 07:00 | 2016-08-02 07:26 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18968 | interno | Programada |  | 2016-08-02 07:00 | 2016-08-02 19:02 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2, el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19084 | interno | Programada |  | 2016-08-02 07:22 | 2016-08-02 16:43 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 19084 | interno | Programada |  | 2016-08-02 07:22 | 2016-08-02 16:43 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 19084 | interno | Programada |  | 2016-08-02 07:22 | 2016-08-02 16:43 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
82 | 83 | 83DP | Neomante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 18182 | interno | Programada |  | 2016-08-02 08:40 | 2016-08-02 20:17 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a Equipos de paño J13 S/E Charrúa, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: MCC Limp de aislación, MPB Inspección de apoyo conductores, inspección de amortiguación ; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2170 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-02 10:35 | 2016-08-02 10:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito Línea 66 kV Temuco-Loncoche N°1 en ambos extremos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2170 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-02 10:35 | 2016-08-02 10:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito Línea 66 kV Temuco-Loncoche N°1 en ambos extremos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | ESTRUCTURA 370 - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2170 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-02 10:35 | 2016-08-02 10:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito Línea 66 kV Temuco-Loncoche N°1 en ambos extremos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2170 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-02 10:35 | 2016-08-02 10:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito Línea 66 kV Temuco-Loncoche N°1 en ambos extremos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-03 | 2016-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-03 | 2016-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba de la nueva Línea Seccionada Chimborazo - Domeyko, según la solicitud de conexión N° 173833. S/E Domeyko Paño J3: Ajuste Protecciones, Cableado y Pruebas y en S/E Chimborazo Paño J2: Cambio de |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | 2987 | 2987DF | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-03 | 2016-08-03 03:02 |  |  |  | DF | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primarios S/E Sulfuros: 52J1; 89J1-2/2T; PR J1; TTCC J1; TTPP J1, según la Solicitud de Desconexión de Curso Forzoso N°176904. |  |  | 0 | 1 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-03 | 2016-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-03 03:02 | 2016-08-04 |  |  |  | DP | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primarios S/E Sulfuros: 52J1; 89J1-2/2T; PR J1; TTCC J1; TTPP J1, según solicitud de desconexión N°176905. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17771 | interno | Programada |  | 2016-08-03 06:24 | 2016-08-03 18:17 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. en Torre N° 12. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17771 | interno | Programada |  | 2016-08-03 06:24 | 2016-08-03 18:17 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. en Torre N° 12. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18960 | interno | Programada |  | 2016-08-03 07:03 | 2016-08-03 07:50 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18969 | interno | Programada |  | 2016-08-03 07:03 | 2016-08-03 18:00 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2, el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 19106 | interno | Programada |  | 2016-08-03 07:09 | 2016-08-03 19:08 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-03 08:20 | 2016-08-03 18:35 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores fase 2, en S/E Muelle: Mantenimiento equipos de Patio Paño H5 ( TT/PP) y Mantenimiento Equipos Patio S/E Licancabur-Sairecabur y Guayaques, según la solicitud de desconexión N° 1765 |  |  | 0 | 0 | 1
82 | 83 | 83DP | Neomante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 18183 | interno | Programada |  | 2016-08-03 08:51 | 2016-08-03 20:24 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a Equipos de paño J2 S/E Rucue, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: MCC Limp de aislación, MPB Inspección de apoyo conductores, inspección de amortiguación ; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 19221 | interno | Programada |  | 2016-08-03 08:56 | 2016-08-03 19:30 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para continuar con trabajos asociados a montaje de seccionador PASS (19217/2016). Apertura de circuito solo en extremo S/E Alfalfal. Circuito queda radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-03 08:56 | 2016-08-03 18:39 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | por reemplazo de aislación en estructuras 414, 425, 437, 445, 453 y 454. Según solicitud de desconexión N° 176575. |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-03 08:56 | 2016-08-03 18:39 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | por reemplazo de aislación en estructuras 414, 425, 437, 445, 453 y 454. Según solicitud de desconexión N° 176575. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19303 | interno | Programada |  | 2016-08-03 09:05 | 2016-08-03 17:41 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Faenas de poda y roce por lo cual se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | ESTRUCTURA 34 - CACHAPOAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19303 | interno | Programada |  | 2016-08-03 09:05 | 2016-08-03 17:41 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Faenas de poda y roce por lo cual se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-03 09:09 | 2016-08-03 13:21 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | por instalaciónd e luminarias y limpieza manueal de pararrayos, según solicitud de desconexión N° 176792. |  |  | 0 | 0 | 1
930 | 1064 | 1064DF | Neomante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | 2175 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-03 09:15 | 2016-08-03 09:45 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Jefe de faenas informa que al momento de la interrupción, no se comenzaba con el lavado. |  | Se encuentra ave (Jote), en estructura 115, sector "Cerro Negro". | 0 | 0 | 0
1142 | 1578 | 1578DF | Neomante | 1578 | Tramo | TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 19836 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-03 10:03 | 2016-08-03 17:44 |  |  |  | DF | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por curso forzoso por encontrarse en S/E Puerto Punta Padrones, collera de aislador quebrado |  |  | 0 | 1 | 0
973 | 1194 | 1194DP | Neomante | 1194 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 19547 | interno | Programada |  | 2016-08-03 10:50 | 2016-08-03 14:55 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantención de lineas y un cambio de puentes en estructuras , el objetivo de la desconexión es por encontrarse en mantención mayor una de nuestras plantas |  |  | 0 | 0 | 1
1108 | 1517 | 1517DP | Neomante | 1517 | Tramo | CACHIYUYAL - PAMPA NORTE 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 19006 | interno | Programada |  | 2016-08-03 18:26 | 2016-08-04 01:26 |  |  |  | DP | 7 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52J3 por trabajos programados de Montaje, conexionado y pruebas de señales de celda de Generación Parque Fotovoltaico Pampa Solar Norte. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18964 | interno | Programada |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 19:28 |  |  |  | DP | 19.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Pendientes por falla estructuras 50 - 51, reparación punto caliente --- estructura 9, Reemplazo grampa partida estructura 11,instalación --- extensión de cruceta superior estructuras 92 a 98 y 111 a 120. (SODI --- 2967 a Endesa Huasco). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se bloqueará con tierras provisionales en Estructuras 8, 12, 49, 52, --- 91, 99, 110, 121 además en la zona de trabajo se colocaran tierras --- individuales. --- Instalaciones con Riesgo --- L.110kV Huasco-Maitencillo, C1 al conectarlo. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-04 | 2016-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-04 | 2016-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba de la nueva Línea Seccionada Chimborazo - Domeyko, según la solicitud de conexión N° 173833. S/E Domeyko Paño J3: Ajuste Protecciones, Cableado y Pruebas y en S/E Chimborazo Paño J2: Cambio de |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-04 | 2016-08-04 17:23 |  |  |  | DP | 17.3833 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primarios S/E Sulfuros: 52J1; 89J1-2/2T; PR J1; TTCC J1; TTPP J1, según solicitud de desconexión N°176905. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-04 | 2016-08-04 11:23 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | desenergización, según solicitud de conexión N° 174879. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17770 | interno | Programada |  | 2016-08-04 06:32 | 2016-08-04 18:01 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. en Torre N° 12. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17770 | interno | Programada |  | 2016-08-04 06:32 | 2016-08-04 18:01 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. en Torre N° 12. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18961 | interno | Programada |  | 2016-08-04 06:55 | 2016-08-04 07:24 |  |  |  | DP | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18970 | interno | Programada |  | 2016-08-04 06:55 | 2016-08-04 18:40 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2, el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19678 | interno | Programada |  | 2016-08-04 08:02 | 2016-08-04 19:00 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 19678 | interno | Programada |  | 2016-08-04 08:02 | 2016-08-04 19:00 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 19678 | interno | Programada |  | 2016-08-04 08:02 | 2016-08-04 19:00 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
435 | 494 | 494DP | Neomante | 494 | Tramo | MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18228 | interno | Programada |  | 2016-08-04 08:23 | 2016-08-04 18:25 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de este tramo de línea para realizar intercalación de estructura, entre E11 y E12 y mantenimiento de línea. Los consumos serán transferidos por redes MT, en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-04 08:24 | 2016-08-04 14:31 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | por instalación de luminarias y limpieza de aislación, según solicitud de desconexión N° 176794. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18574 | interno | Programada |  | 2016-08-04 08:48 | 2016-08-04 19:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Huasco: MPB Reducido a 52H1. Limpieza de aislación equipos paño H1. --- MPB Normal a CAH1 y TOH1. Sodi N° 2746 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Huasco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89H1-1 --- lado interruptor, en 89H1-2 lado línea, en conexión superior de CAH1 y --- en TOH1 lado línea. Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Huasco O Barra 110 kV, Sección 2-Huasco --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-04 08:48 | 2016-08-04 10:45 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | por lavado de aisladores en elpaño, según solicitud de desconexión N° 176894. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 19108 | interno | Programada |  | 2016-08-04 09:38 | 2016-08-04 20:00 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-04 10:48 | 2016-08-04 12:12 |  |  |  | DP | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en el paño, según la solicitud de desconexión N° 176895. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-05 | 2016-08-05 19:47 |  |  |  | DP | 19.7833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor entre estructuras 162 y 188, según la solicitud de conexión N° 175146. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-05 | 2016-08-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba de la nueva Línea Seccionada Chimborazo - Domeyko, según la solicitud de conexión N° 173833. S/E Domeyko Paño J3: Ajuste Protecciones, Cableado y Pruebas y en S/E Chimborazo Paño J2: Cambio de |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17777 | interno | Programada |  | 2016-08-05 06:28 | 2016-08-05 18:48 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. en Torre N° 10. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 17777 | interno | Programada |  | 2016-08-05 06:28 | 2016-08-05 18:48 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. en Torre N° 10. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 19852 | interno | Programada |  | 2016-08-05 08:59 | 2016-08-05 18:09 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, por trabajos en Barra N° 2 220kV de S/E Alfalfal (19810/2016). Continuar con pruebas en interruptor acoplador Pass. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 19110 | interno | Programada |  | 2016-08-05 09:13 | 2016-08-05 20:00 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19682 | interno | Programada |  | 2016-08-05 09:35 | 2016-08-05 15:10 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 19682 | interno | Programada |  | 2016-08-05 09:35 | 2016-08-05 15:10 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 19682 | interno | Programada |  | 2016-08-05 09:35 | 2016-08-05 15:10 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DF | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-05 09:44 | 2016-08-05 13:23 |  |  |  | DF | 3.65 | 0 | 0 | 0 | por reparar punto caliente entre BP2 y chicote de 89H4-2, según solicitud de desconexión N° 177222. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 18705 | interno | Programada |  | 2016-08-05 17:00 | 2016-08-05 17:33 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo Maitenes Laja, por reforzamiento de estructuras y reemplazo de conductor (18691/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 18705 | interno | Programada |  | 2016-08-05 17:00 | 2016-08-05 17:33 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo Maitenes Laja, por reforzamiento de estructuras y reemplazo de conductor (18691/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 18706 | interno | Programada |  | 2016-08-05 17:00 | 2016-08-05 17:33 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo Maitenes Laja, por reforzamiento de estructuras y reemplazo de conductor (18691/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
873 | 976 | 976DP | Neomante | 976 | Tramo | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | 19414 | interno | Programada |  | 2016-08-05 23:32 | 2016-08-07 22:38 |  |  |  | DP | 47.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Pulelfu Capullo para realizar mantenimiento preventivo basico a equipos del paño 52B2 y linea AT relacionado con el mantenimiento de la central Capullo. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-06 | 2016-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba de la nueva Línea Seccionada Chimborazo - Domeyko, según la solicitud de conexión N° 173833. S/E Domeyko Paño J3: Ajuste Protecciones, Cableado y Pruebas y en S/E Chimborazo Paño J2: Cambio de |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 19113 | interno | Programada |  | 2016-08-06 08:15 | 2016-08-06 19:15 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20368 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-06 09:28 | 2016-08-06 18:51 |  |  |  | DF | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Tala de árboles cercanos a la línea mencionada con riesgo en la instalación. |  |  | 0 | 1 | 0
503 | 571 | 571DP | Neomante | 571 | Tramo | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 19020 | interno | Programada |  | 2016-08-07 | 2016-08-07 12:25 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Abanico-Charrua --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Abanico: Alambrados finales y PES de nueva protección 21/21N --- Siemens Sistema 2. Prueba experimental por análisis fasorial. Segun EAP --- N°118-2013. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Abanico: Servicios generales. (durante la faena). --- Observaciones --- Se realizara prueba experimental para analisis fasorial de --- protecciones. --- |  |  | 0 | 0 | 1
280 | 312 | 312DP | Neomante | 312 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 19020 | interno | Programada |  | 2016-08-07 | 2016-08-07 12:25 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Abanico-Charrua --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Abanico: Alambrados finales y PES de nueva protección 21/21N --- Siemens Sistema 2. Prueba experimental por análisis fasorial. Segun EAP --- N°118-2013. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Abanico: Servicios generales. (durante la faena). --- Observaciones --- Se realizara prueba experimental para analisis fasorial de --- protecciones. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1067 | 1427 | 1427DP | Neomante | 1427 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 19020 | interno | Programada |  | 2016-08-07 | 2016-08-07 12:25 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Abanico-Charrua --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Abanico: Alambrados finales y PES de nueva protección 21/21N --- Siemens Sistema 2. Prueba experimental por análisis fasorial. Segun EAP --- N°118-2013. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Abanico: Servicios generales. (durante la faena). --- Observaciones --- Se realizara prueba experimental para analisis fasorial de --- protecciones. --- |  |  | 0 | 0 | 1
382 | 432 | 432DP | Neomante | 432 | Tramo | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19386 | interno | Programada |  | 2016-08-07 | 2016-08-07 09:32 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 19385 se solicita la desconexión del tramo de línea LT San Vicente-Talcahuano. Los consumo de S/E Talcahuano serán respaldados desde S/E Alonso de Ribera (LT A. de Ribera-Perales-Talcahuano). |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-07 | 2016-08-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba de la nueva Línea Seccionada Chimborazo - Domeyko, según la solicitud de conexión N° 173833. S/E Domeyko Paño J3: Ajuste Protecciones, Cableado y Pruebas y en S/E Chimborazo Paño J2: Cambio de |  |  | 0 | 0 | 1
503 | 571 | 571DP | Neomante | 571 | Tramo | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18593 | interno | Programada |  | 2016-08-07 00:57 | 2016-08-07 12:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Abanico-Charrua --- Tipo Trabajo:Mantenimiento trampa de onda o condensad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Paño A8, Retiro de oxido parte superior condensador de --- acoplamiento e instalación de letrero marco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra en conexiones de --- bajada del CAA8. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Abanico-Charrua (Termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
280 | 312 | 312DP | Neomante | 312 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18593 | interno | Programada |  | 2016-08-07 00:57 | 2016-08-07 12:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Abanico-Charrua --- Tipo Trabajo:Mantenimiento trampa de onda o condensad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Paño A8, Retiro de oxido parte superior condensador de --- acoplamiento e instalación de letrero marco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra en conexiones de --- bajada del CAA8. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Abanico-Charrua (Termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1067 | 1427 | 1427DP | Neomante | 1427 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18593 | interno | Programada |  | 2016-08-07 00:57 | 2016-08-07 12:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Abanico-Charrua --- Tipo Trabajo:Mantenimiento trampa de onda o condensad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Paño A8, Retiro de oxido parte superior condensador de --- acoplamiento e instalación de letrero marco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra en conexiones de --- bajada del CAA8. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Abanico-Charrua (Termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
503 | 571 | 571DP | Neomante | 571 | Tramo | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18611 | interno | Programada |  | 2016-08-07 00:57 | 2016-08-07 09:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Abanico-Charrua --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E Abanico: Alambrados finales y PES de nueva protección 21/21N --- Siemens Sistema 2. Prueba experimental por análisis fasorial. Segun EAP --- N°118-2013. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Abanico: Servicios generales. (durante la faena). --- Observaciones --- Se realizara prueba experimental para analisis fasorial de --- protecciones. --- |  |  | 0 | 0 | 1
280 | 312 | 312DP | Neomante | 312 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18611 | interno | Programada |  | 2016-08-07 00:57 | 2016-08-07 09:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Abanico-Charrua --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E Abanico: Alambrados finales y PES de nueva protección 21/21N --- Siemens Sistema 2. Prueba experimental por análisis fasorial. Segun EAP --- N°118-2013. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Abanico: Servicios generales. (durante la faena). --- Observaciones --- Se realizara prueba experimental para analisis fasorial de --- protecciones. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1067 | 1427 | 1427DP | Neomante | 1427 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18611 | interno | Programada |  | 2016-08-07 00:57 | 2016-08-07 09:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Abanico-Charrua --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E Abanico: Alambrados finales y PES de nueva protección 21/21N --- Siemens Sistema 2. Prueba experimental por análisis fasorial. Segun EAP --- N°118-2013. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Abanico: Servicios generales. (durante la faena). --- Observaciones --- Se realizara prueba experimental para analisis fasorial de --- protecciones. --- |  |  | 0 | 0 | 1
503 | 571 | 571DP | Neomante | 571 | Tramo | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18966 | interno | Programada |  | 2016-08-07 00:57 | 2016-08-07 12:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Abanico-Charrua, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Normalizar canales de comunicación de las --- teleprotecciones asociadas a la línea. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protección 50BF-A8 sistema 1 y sistema 2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 154 kV, Sección 2(Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
280 | 312 | 312DP | Neomante | 312 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18966 | interno | Programada |  | 2016-08-07 00:57 | 2016-08-07 12:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Abanico-Charrua, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Normalizar canales de comunicación de las --- teleprotecciones asociadas a la línea. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protección 50BF-A8 sistema 1 y sistema 2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 154 kV, Sección 2(Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1067 | 1427 | 1427DP | Neomante | 1427 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18966 | interno | Programada |  | 2016-08-07 00:57 | 2016-08-07 12:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Abanico-Charrua, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Normalizar canales de comunicación de las --- teleprotecciones asociadas a la línea. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protección 50BF-A8 sistema 1 y sistema 2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 154 kV, Sección 2(Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
203 | 224 | 224DP | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 19199 | interno | Programada |  | 2016-08-07 07:40 | 2016-08-07 16:32 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel.L 500kV Ancoa-Alto Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo a desconectador 89K1-1A --- (pruebas eléctricas y de funcionamiento). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de --- PAT a ambos lados de 89K1-1A --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 500 kV Sección ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
478 | 546 | 546DP | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 19330 | interno | Programada |  | 2016-08-07 08:51 | 2016-08-07 15:40 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Paño A1 L. Ting-Jahuel 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Mantenimiento Preventivo normal a desconectadores 89A1-2 y --- 89A1-2T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua- A. Jahuel 1 (al inicio de la --- faena), ó el Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés del Cto. 2 (al termino --- de la faena) --- --- Observaciones --- S/E Rancagua: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
480 | 548 | 548DP | Neomante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 19330 | interno | Programada |  | 2016-08-07 08:51 | 2016-08-07 15:40 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Paño A1 L. Ting-Jahuel 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Mantenimiento Preventivo normal a desconectadores 89A1-2 y --- 89A1-2T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua- A. Jahuel 1 (al inicio de la --- faena), ó el Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés del Cto. 2 (al termino --- de la faena) --- --- Observaciones --- S/E Rancagua: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1002 | 1318 | 1318DF | Neomante | 1318 | Tramo | PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 19948 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-07 09:00 | 2016-08-07 14:14 |  |  |  | DF | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de linea 66 kV Pilauco Los Tambores, para reparar hebras cortadas, en lineas 66 kV Osorno La Union y La Union Los Tambores. Se realizara ademas una inspección al interruptor 52B4 de SE Pilauco. |  |  | 0 | 1 | 0
467 | 532 | 532DF | Neomante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | 19949 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-07 09:00 | 2016-08-07 14:14 |  |  |  | DF | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de linea 66 kV Osorno La Unión, para reparar hebras cortadas, en lineas 66 kV Osorno La Unión . ademas se realizara inspección a los paños de los extremos de SE La Unión y Osorno. |  |  | 0 | 1 | 0
1110 | 1532 | 1532DF | Neomante | 1532 | Tramo | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 19955 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-07 09:00 | 2016-08-07 14:00 |  |  |  | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la linea 66 kV Los Tambores La Unión, para reparar hebras cortadas en lineas 66 kV Pilauco La Unión y la Osorno La Unión. Ademas se realizara una inspección al paño del extremo de SE La Unión. |  |  | 0 | 1 | 0
1001 | 1315 | 1315DF | Neomante | 1315 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | STS | Desconexión / Intervención | 19965 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-07 09:00 | 2016-08-07 14:00 |  |  |  | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la Desconexión de linea 66 kV Pilauco Osorno N°3 por condicion de seguridad, para reparar hebras cortadas en lineas en lineas Pilauco La Unión y la Osorno La Union. ademas se realizara una inspeccion en los paños de los extremos de SE La Union y SE Osorno |  |  | 0 | 1 | 0
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 19116 | interno | Programada |  | 2016-08-07 09:21 | 2016-08-07 19:50 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1124 | 1552 | 1552DP | Neomante | 1552 | Tramo | COPAYAPU - ESTRUCTURA 1C 110KV | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18774 | interno | Programada |  | 2016-08-07 10:03 | 2016-08-07 19:14 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de nuevo tramo de línea entre las estructuras Nº26 y Nº56 de LT 110 kV Copayapu - Cerrillos. Para realizar estos trabajos se desconecta línea antes mencionada por un periodo de 10 horas entre las 07:30 y 17:30 hrs afectando los consumos de S/E Cerrillos, S/E Los Loros y Central SolaireDirect. Como medida paliativa se respaldaran los consumos de S/E Cerrillos y Los Loros con generación local conectada en redes de media tensión y transferencia de carga por redes de media tensión hacia S/E Tierra Amarilla, trabajos programados y coordinados con la distribuidora local Emelat. Para las maniobras de desconexión y normalización se solicita bloquear la reconexión automática del 52H4 en S/E Cardones según Sodis Nº50 y Nº51 enviadas a Transelec, maniobras de desconexión de S/E Cerrillos y S/E Los Loros según Sodi Nº 73 y 74 enviadas a Emelat, la apertura del 52H1 de S/E Los Loros hacia Central Solairedirect según Sodi Nº17 enviada. Las medidas de mitigación para esta desconexión en S/E Cerrillos se estima respaldar 8 MW (6 MW respaldo por generación local y 2 MW por transferencia a través de redes MT), correspondientes al 99% de los cliente conectados ,en donde el 1% restante corresponde a un estimado de 6,35 MW de un cliente industrial. Según las medidas de mitigación para esta desconexión en S/E Los Loros se estima respaldar el 4 MW a través de generación conectada en redes de distribución correspondientes al 100 % de los consumos conectados. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 1553 | 1553DP | Neomante | 1553 | Tramo | ESTRUCTURA 1C 110KV - CERRILLOS 110KV | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18774 | interno | Programada |  | 2016-08-07 10:03 | 2016-08-07 19:14 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de nuevo tramo de línea entre las estructuras Nº26 y Nº56 de LT 110 kV Copayapu - Cerrillos. Para realizar estos trabajos se desconecta línea antes mencionada por un periodo de 10 horas entre las 07:30 y 17:30 hrs afectando los consumos de S/E Cerrillos, S/E Los Loros y Central SolaireDirect. Como medida paliativa se respaldaran los consumos de S/E Cerrillos y Los Loros con generación local conectada en redes de media tensión y transferencia de carga por redes de media tensión hacia S/E Tierra Amarilla, trabajos programados y coordinados con la distribuidora local Emelat. Para las maniobras de desconexión y normalización se solicita bloquear la reconexión automática del 52H4 en S/E Cardones según Sodis Nº50 y Nº51 enviadas a Transelec, maniobras de desconexión de S/E Cerrillos y S/E Los Loros según Sodi Nº 73 y 74 enviadas a Emelat, la apertura del 52H1 de S/E Los Loros hacia Central Solairedirect según Sodi Nº17 enviada. Las medidas de mitigación para esta desconexión en S/E Cerrillos se estima respaldar 8 MW (6 MW respaldo por generación local y 2 MW por transferencia a través de redes MT), correspondientes al 99% de los cliente conectados ,en donde el 1% restante corresponde a un estimado de 6,35 MW de un cliente industrial. Según las medidas de mitigación para esta desconexión en S/E Los Loros se estima respaldar el 4 MW a través de generación conectada en redes de distribución correspondientes al 100 % de los consumos conectados. |  |  | 0 | 0 | 1
423 | 482 | 482DP | Neomante | 482 | Tramo | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18908 | interno | Programada |  | 2016-08-07 10:03 | 2016-08-07 17:20 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de LT 110kV Cerrillos-Los Loros, trabajos asociados a SD18774. Los consumos de los clientes finales asociados esta línea serán respaldados en S/E los Loros. Dentro de las medidas de mitigación se realizará generación local en S/E Los Loros, respaldando los consumos de un total de 564 clientes, correspondiente a 3,98 MW aproximado. |  |  | 0 | 0 | 1
1066 | 1426 | 1426DF | Neomante | 1426 | Tramo | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 20399 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-07 14:41 | 2016-08-07 16:07 |  |  |  | DF | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Duqueco - Temuco --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- Normalización de la línea en tramo Esperanza - Temuco, luego de repación --- de torres caidas ocacionadas por atentado en estructuras 375, 376 y 377. --- Se solicitará a ENEL y Transnet la desconexión de sus paños para --- realizar la energización completa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220 kV Duqueco - Temuco (Al final de la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con ENEL y Transnet --- |  |  | 0 | 1 | 0
1137 | 1567 | 1567DF | Neomante | 1567 | Tramo | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 20399 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-07 14:41 | 2016-08-07 16:07 |  |  |  | DF | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Duqueco - Temuco --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- Normalización de la línea en tramo Esperanza - Temuco, luego de repación --- de torres caidas ocacionadas por atentado en estructuras 375, 376 y 377. --- Se solicitará a ENEL y Transnet la desconexión de sus paños para --- realizar la energización completa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220 kV Duqueco - Temuco (Al final de la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con ENEL y Transnet --- |  |  | 0 | 1 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba de la nueva Línea Seccionada Chimborazo - Domeyko, según la solicitud de conexión N° 173833. S/E Domeyko Paño J3: Ajuste Protecciones, Cableado y Pruebas y en S/E Chimborazo Paño J2: Cambio de |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 19553 | interno | Programada |  | 2016-08-08 05:51 | 2016-08-11 19:11 |  |  |  | DP | 85.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tramo 110kV Maitenes Laja, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y reemplazo de conductor |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 19554 | interno | Programada |  | 2016-08-08 05:51 | 2016-08-08 06:44 |  |  |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructuras A.T. y reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 19554 | interno | Programada |  | 2016-08-08 05:51 | 2016-08-08 06:44 |  |  |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructuras A.T. y reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 19555 | interno | Programada |  | 2016-08-08 05:51 | 2016-08-08 06:44 |  |  |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N°2, para continuar con refuerzo de estructuras A.T. y reemplazo de conductor en Tramo Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DF | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 20412 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-08 05:52 | 2016-08-08 18:48 |  |  |  | DF | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Es necesario desconectar circuito para eliminar punto caliente en desconectador lado línea N°4 en SE San Pedro. Trabajo impostergable. |  |  | 0 | 1 | 0
262 | 286 | 286DF | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 20412 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-08 05:52 | 2016-08-08 18:48 |  |  |  | DF | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Es necesario desconectar circuito para eliminar punto caliente en desconectador lado línea N°4 en SE San Pedro. Trabajo impostergable. |  |  | 0 | 1 | 0
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19866 | interno | Programada |  | 2016-08-08 06:48 | 2016-08-08 19:44 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19872 | interno | Programada |  | 2016-08-08 06:48 | 2016-08-08 19:44 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 , el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | 572 | 572DP | Neomante | 572 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 14 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 19212 | interno | Programada |  | 2016-08-08 08:06 | 2016-08-08 16:14 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Concepción-San Vicente 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Mantenimiento a Interruptor 52A10. Retiro de punto --- caliente en transformador de Corriente Fase 3 lado línea --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89A10-1 y 52A10, entre 52A10 y TCA10-1, entre TCA10-2 y 89A10-2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E San Vicente: Barra 154 kV, Sección 3 (Al inicio y al término de la --- faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 19117 | interno | Programada |  | 2016-08-08 08:10 | 2016-08-08 19:25 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-08 09:21 | 2016-08-08 14:59 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de luminarias paño H2 S/E 110 kV CTT, según l solicitud de desconexión N° 177062. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 20139 | interno | Programada |  | 2016-08-08 10:18 | 2016-08-08 19:00 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N°1 , para continuar con trabajos en Sección N° 1 de Barra 220kV Alfalfal (20138/2016). Circuito abierto solo en extremo S/E Alfalfal. Quedará radial desde S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
362 | 411 | 411DF | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2216 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-08 11:18 | 2016-08-08 11:18 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Lautaro | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Neomante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2214 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:57 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E El Manco asociado a LT 66 KV El Manco - Horcones sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-09 | 2016-08-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba de la nueva Línea Seccionada Chimborazo - Domeyko, según la solicitud de conexión N° 173833. S/E Domeyko Paño J3: Ajuste Protecciones, Cableado y Pruebas y en S/E Chimborazo Paño J2: Cambio de |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DF | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2218 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-09 01:25 | 2016-08-09 19:20 |  |  |  | DF | 17.9167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Punta de Cortés, afectado los consumos de S/E Loreto. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1153 | 1590 | 1590DF | Neomante | 1590 | Tramo | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2220 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-09 04:34 | 2016-08-09 22:21 |  |  |  | DF | 17.7833 | 1 | 0 | 0 | 04:34 Se recibe alarma Scada de sin energía S/E Los Sauces | Se investiga al momento de emitir este informe. |  | 0 | 0 | 0
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 20370 | interno | Programada |  | 2016-08-09 06:16 | 2016-08-19 19:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tramo de Línea 110kV Ventanas Tap Codelco Ventanas, para continuar con reemplazo de estructuras A.T. Tramo con puentes abierto en Torre N° 12 y radial desde S/E San Pedro hasta dicha Torre. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 20371 | interno | Programada |  | 2016-08-09 06:16 | 2016-08-09 17:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1 en Tramo San Pedro Tap Codelco, para realizar apertura de puentes en Torre N° 12, con el fin de continuar con reemplazo de estructuras A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 20371 | interno | Programada |  | 2016-08-09 06:16 | 2016-08-09 17:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1 en Tramo San Pedro Tap Codelco, para realizar apertura de puentes en Torre N° 12, con el fin de continuar con reemplazo de estructuras A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19867 | interno | Programada |  | 2016-08-09 06:50 | 2016-08-09 07:09 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19873 | interno | Programada |  | 2016-08-09 06:50 | 2016-08-09 18:43 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 , el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | 452 | 452DP | Neomante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20309 | interno | Programada |  | 2016-08-09 11:22 | 2016-08-09 14:00 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Tap Off Lota-Horcones N°1, por la realización del MPB al DDCC 89B1 del Tap Off Lota. |  |  | 0 | 0 | 1
874 | 977 | 977DP | Neomante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | ELÉCTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 20095 | interno | Programada |  | 2016-08-09 14:00 | 2016-08-18 21:27 |  |  |  | DP | 223.45 | 0 | 0 | 0 | reparación de puentes, tirantes, crucetas, aislador desaplomados, entre las estructuras n° 01 a la 391. estos trabajos de desenergización de la linea se realizaran desde las 08:00 a 18:00 Hrs, quedando energizada la línea desde la S/E El Raco fuera de este horario, esto es para evitar actos vandálicos y poder resguardar el tramo. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | 995 | 995DP | Neomante | 995 | Tramo | MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 | ELÉCTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 20095 | interno | Programada |  | 2016-08-09 14:00 | 2016-08-18 21:27 |  |  |  | DP | 223.45 | 0 | 0 | 0 | reparación de puentes, tirantes, crucetas, aislador desaplomados, entre las estructuras n° 01 a la 391. estos trabajos de desenergización de la linea se realizaran desde las 08:00 a 18:00 Hrs, quedando energizada la línea desde la S/E El Raco fuera de este horario, esto es para evitar actos vandálicos y poder resguardar el tramo. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Prueba de la nueva Línea Seccionada Chimborazo - Domeyko, según la solicitud de conexión N° 173833. S/E Domeyko Paño J3: Ajuste Protecciones, Cableado y Pruebas y en S/E Chimborazo Paño J2: Cambio de |  |  | 0 | 0 | 1
217 | 240 | 240DF | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2224 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-10 03:12 | 2016-08-10 17:10 |  |  |  | DF | 13.9667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19868 | interno | Programada |  | 2016-08-10 07:00 | 2016-08-10 07:13 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19874 | interno | Programada |  | 2016-08-10 07:00 | 2016-08-10 18:59 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 , el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DP | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19170 | interno | Programada |  | 2016-08-10 07:29 | 2016-08-12 21:05 |  |  |  | DP | 61.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT Quillota-Marbella, relacionada con última etapa de reemplazo de conductor entre estructuras Nº21 - Nº24 (cruce Rio Aconcagua). Se realizará cambio de 1,4 km de linea correspondiente al 2% del total de longitud del tramo LT. 1x110kV Quillota-Marbella. Cartas asociadas CDEC-SIC DO Nº355/2016 y UNE-CGE Nº570/2016 modifica PMPM. Se envía por correo electrónico a la D.O. el EAP e IF Desbalance de tensiones. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20126 | interno | Programada |  | 2016-08-10 08:03 | 2016-08-10 15:56 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Charrúa-Santa Clara por trabajos de mantenimiento en la línea, la cual se encuentra alimentando los consumos de Central Itata. Se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°54/2016 la desconexión de Central Itata mientras duren los trabjos. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 20126 | interno | Programada |  | 2016-08-10 08:03 | 2016-08-10 15:56 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Charrúa-Santa Clara por trabajos de mantenimiento en la línea, la cual se encuentra alimentando los consumos de Central Itata. Se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°54/2016 la desconexión de Central Itata mientras duren los trabjos. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 20369 | interno | Programada |  | 2016-08-10 08:37 | 2016-08-10 18:41 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio en extremo SE Alfalfal por reemplazo de protección diferencial de barras. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 20538 | interno | Programada |  | 2016-08-10 08:37 | 2016-08-10 18:16 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo SE Maitenes para realizar mantenimiento y limpieza a todas las celdas de las barras N°1 y N°2 6,6 kV (20524). |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19701 | interno | Programada |  | 2016-08-10 08:42 | 2016-08-10 18:27 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 19701 | interno | Programada |  | 2016-08-10 08:42 | 2016-08-10 18:27 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 19701 | interno | Programada |  | 2016-08-10 08:42 | 2016-08-10 18:27 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1123 | 1550 | 1550DP | Neomante | 1550 | Tramo | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20164 | interno | Programada |  | 2016-08-10 16:31 | 2016-08-25 10:40 |  |  |  | DP | 354.15 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a la reubicación de tramo de línea entre las estructuras Nº27 y 40 de LT 110 kV Copayapu - Tierra Amarilla, solicitado por Minera Candelaria, se transfieren los consumos de línea 110 kV Copayapu - Tierra Amarilla a línea de 110 kV Copayapu - Cerrillos entre los días 10/08/2016 al 21/06/2016 . Estos trabajos consisten en desenergizar el tramo de línea 110 kV Copayapu - Tierra Amarilla, desde el paño H3 de S/E Copayapu hasta la estructura Nº33, con el objetivo de iniciar los trabajos de conexión del nuevo tramo antes mencionado. Estos trabajos están informados en carta UER 566/2016, que modifica PMPM 2016, por LT 110 kV Copayapu-Tierra Amarilla. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-11 | 2016-08-11 13:41 |  |  |  | DP | 13.6833 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko Paño J3: Ajuste Protecciones, Cableado y Pruebas y en S/E Chimborazo Paño J2: Cambio de Pararrayos, según solicitud de desconexión N° 176105. Conexión en Prueba, según la solicitud de de |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19870 | interno | Programada |  | 2016-08-11 06:54 | 2016-08-11 19:50 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19875 | interno | Programada |  | 2016-08-11 06:54 | 2016-08-11 19:50 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 , el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19702 | interno | Programada |  | 2016-08-11 07:46 | 2016-08-11 18:45 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 19702 | interno | Programada |  | 2016-08-11 07:46 | 2016-08-11 18:45 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 19702 | interno | Programada |  | 2016-08-11 07:46 | 2016-08-11 18:45 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-11 09:19 | 2016-08-11 14:02 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | trabajos de retiro de chicotes de desconectador 89HT2-2 desde BP2. Instalación de luminarias paño H1 S/E 110 kV CTT, según la solicitud de desconexión N° 177152. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DP | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 20461 | interno | Programada |  | 2016-08-11 09:33 | 2016-08-11 18:32 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Corta y poda de Arboles, con proximidad a la linea Circuito N°1 Estructura N° 295-296. |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | ESTRUCTURA 1617 - TAP DUQUECO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20468 | interno | Programada |  | 2016-08-11 16:06 | 2016-08-11 18:58 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | LT Los Angeles-Duqueco #2: Desconexion programada por trabajos de revision y levantamiento de alambrado de los circuitos C.A. asociados al paño B2 en S/E Duqueco. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2233 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:57 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Nirivilo pierde 2 MW Constitución queda en isla y pierde 13 MW por EDAC | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2233 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:57 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Nirivilo pierde 2 MW Constitución queda en isla y pierde 13 MW por EDAC | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
238 | 262 | 262DF | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2237 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-12 01:40 | 2016-08-12 20:20 |  |  |  | DF | 18.6667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
239 | 263 | 263DF | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2237 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-12 01:40 | 2016-08-12 20:20 |  |  |  | DF | 18.6667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
489 | 557 | 557DF | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2238 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-12 01:44 | 2016-08-13 00:19 |  |  |  | DF | 22.5833 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
490 | 558 | 558DF | Neomante | 558 | Tramo | EL COLORADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2238 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-12 01:44 | 2016-08-13 00:19 |  |  |  | DF | 22.5833 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19871 | interno | Programada |  | 2016-08-12 06:52 | 2016-08-12 17:59 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19876 | interno | Programada |  | 2016-08-12 06:52 | 2016-08-12 17:59 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 , el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19703 | interno | Programada |  | 2016-08-12 07:47 | 2016-08-12 16:23 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 19703 | interno | Programada |  | 2016-08-12 07:47 | 2016-08-12 16:23 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 19703 | interno | Programada |  | 2016-08-12 07:47 | 2016-08-12 16:23 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DP | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 20482 | interno | Programada |  | 2016-08-12 09:30 | 2016-08-12 17:24 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Corta y poda de Arboles, con proximidad a la linea Circuito N°1 Estructura N° 295-296. |  |  | 0 | 0 | 1
491 | 559 | 559DF | Neomante | 559 | Tramo | CIPRESES - ISLA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2248 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-12 19:41 | 2016-08-12 19:42 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Causa se investiga. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
994 | 1275 | 1275DF | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2252 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-13 09:29 | 2016-08-13 09:36 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
299 | 337 | 337DP | Neomante | 337 | Tramo | TAP QUIÑENCO - BOCAMINA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 20065 | interno | Programada |  | 2016-08-14 08:47 | 2016-08-14 19:43 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Lagunillas-Coronel-Bocamina --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- EN SS/EE Coronel, Bocamina y Lagunillas: Pruebas de control en --- teleprotecciones línea 154 kV de 3 puntas Bocamina-Lagunillas-Coronel. --- Además reemplazo de crucetas en la línea. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Coronel (Trabajo de control): Jefe de faena inhabilitara --- protección 50BF - 52A1. --- S/E Bocamina (Trabajo de control): Jefe de faena inhabilitara --- protección 50BF - 52A1. --- S/E Lagunillas: (Trabajo de control): Jefe de faena inhabilitara --- protección 50BF - 52A6. --- S/E Coronel (Trabajo de Líneas): Se Instalaran tierras de bloqueo a --- Ambos lados de la estructura a intervenir. --- respaldo 50BF-52A6. --- --- Instalaciones con Riesgo --- * En S/E Bocamina: Barra principal 154kV (Durante la faena). --- ** En S/E Lagunillas: Barra 154kV Sección 2 (Durante la faena)- --- *** En S/E Coronel: Línea 154kV Lagunillas-Coronel-Bocamina (Al final --- la faena) --- Observaciones --- Desconexión relacionada al proyecto: Teleprotecciones 3 puntas Línea --- 154kV Bocamina-Coronel- Lagunillas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
341 | 389 | 389DP | Neomante | 389 | Tramo | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 20065 | interno | Programada |  | 2016-08-14 08:47 | 2016-08-14 19:43 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Lagunillas-Coronel-Bocamina --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- EN SS/EE Coronel, Bocamina y Lagunillas: Pruebas de control en --- teleprotecciones línea 154 kV de 3 puntas Bocamina-Lagunillas-Coronel. --- Además reemplazo de crucetas en la línea. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Coronel (Trabajo de control): Jefe de faena inhabilitara --- protección 50BF - 52A1. --- S/E Bocamina (Trabajo de control): Jefe de faena inhabilitara --- protección 50BF - 52A1. --- S/E Lagunillas: (Trabajo de control): Jefe de faena inhabilitara --- protección 50BF - 52A6. --- S/E Coronel (Trabajo de Líneas): Se Instalaran tierras de bloqueo a --- Ambos lados de la estructura a intervenir. --- respaldo 50BF-52A6. --- --- Instalaciones con Riesgo --- * En S/E Bocamina: Barra principal 154kV (Durante la faena). --- ** En S/E Lagunillas: Barra 154kV Sección 2 (Durante la faena)- --- *** En S/E Coronel: Línea 154kV Lagunillas-Coronel-Bocamina (Al final --- la faena) --- Observaciones --- Desconexión relacionada al proyecto: Teleprotecciones 3 puntas Línea --- 154kV Bocamina-Coronel- Lagunillas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
342 | 390 | 390DP | Neomante | 390 | Tramo | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 20065 | interno | Programada |  | 2016-08-14 08:47 | 2016-08-14 19:43 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Lagunillas-Coronel-Bocamina --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- EN SS/EE Coronel, Bocamina y Lagunillas: Pruebas de control en --- teleprotecciones línea 154 kV de 3 puntas Bocamina-Lagunillas-Coronel. --- Además reemplazo de crucetas en la línea. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Coronel (Trabajo de control): Jefe de faena inhabilitara --- protección 50BF - 52A1. --- S/E Bocamina (Trabajo de control): Jefe de faena inhabilitara --- protección 50BF - 52A1. --- S/E Lagunillas: (Trabajo de control): Jefe de faena inhabilitara --- protección 50BF - 52A6. --- S/E Coronel (Trabajo de Líneas): Se Instalaran tierras de bloqueo a --- Ambos lados de la estructura a intervenir. --- respaldo 50BF-52A6. --- --- Instalaciones con Riesgo --- * En S/E Bocamina: Barra principal 154kV (Durante la faena). --- ** En S/E Lagunillas: Barra 154kV Sección 2 (Durante la faena)- --- *** En S/E Coronel: Línea 154kV Lagunillas-Coronel-Bocamina (Al final --- la faena) --- Observaciones --- Desconexión relacionada al proyecto: Teleprotecciones 3 puntas Línea --- 154kV Bocamina-Coronel- Lagunillas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
364 | 413 | 413DF | Neomante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2257 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-14 12:37 | 2016-08-14 18:07 |  |  |  | DF | 5.5 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52B4 de S/E Pumahue, afectando los consumos de las SS/EE Chivilcan, Las Encinas, Padre las Casas. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DP | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-15 08:36 | 2016-08-15 10:03 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación S/E Tap Off Quiani, según la solicitud de desconexión N° 177269. |  |  | 0 | 0 | 1
1404 | 3197 | 3197DP | Movimiento de Equipos | 3197 | Tramo | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-15 08:36 | 2016-08-15 10:03 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación, según la solicitud de desconexión N° 177269. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DF | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2272 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-16 00:48 | 2016-08-16 00:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Rancagua, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DF | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2272 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-16 00:48 | 2016-08-16 00:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Rancagua, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
971 | 1179 | 1179DF | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2272 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-16 00:48 | 2016-08-16 00:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Rancagua, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1610 | 1180 | 1180DF | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2272 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-16 00:48 | 2016-08-16 00:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Rancagua, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
208 | 230 | 230DF | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 21550 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-16 02:45 | 2016-08-16 05:41 |  |  |  | DF | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puente eléctrico en Estructura 359 del Circuito 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacentes a la --- intervenida --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, Cto. 2 (durante la --- faena) --- Observaciones --- Cierre de puente eléctrico en Estructura 359, objeto normalizar la --- configuración de la línea --- |  |  | 0 | 1 | 0
209 | 231 | 231DF | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 21550 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-16 02:45 | 2016-08-16 05:41 |  |  |  | DF | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puente eléctrico en Estructura 359 del Circuito 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacentes a la --- intervenida --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, Cto. 2 (durante la --- faena) --- Observaciones --- Cierre de puente eléctrico en Estructura 359, objeto normalizar la --- configuración de la línea --- |  |  | 0 | 1 | 0
211 | 233 | 233DF | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 21550 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-16 02:45 | 2016-08-16 05:41 |  |  |  | DF | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puente eléctrico en Estructura 359 del Circuito 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacentes a la --- intervenida --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, Cto. 2 (durante la --- faena) --- Observaciones --- Cierre de puente eléctrico en Estructura 359, objeto normalizar la --- configuración de la línea --- |  |  | 0 | 1 | 0
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 20697 | interno | Programada |  | 2016-08-16 06:01 | 2016-08-20 18:00 |  |  |  | DP | 107.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo 110kV, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y reemplazo de conductor |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 20699 | interno | Programada |  | 2016-08-16 06:01 | 2016-08-16 06:41 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar trabajos en tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo estructuras A.T y reemplazo de conductor (20697/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 20699 | interno | Programada |  | 2016-08-16 06:01 | 2016-08-16 06:41 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar trabajos en tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo estructuras A.T y reemplazo de conductor (20697/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 20700 | interno | Programada |  | 2016-08-16 06:01 | 2016-08-16 18:41 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar trabajos en tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo estructuras A.T y reemplazo de conductor (20697/2016) |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21058 | interno | Programada |  | 2016-08-16 06:08 | 2016-08-16 18:36 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar un alargue en la cadena de aislación en la torre N° 36 |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21058 | interno | Programada |  | 2016-08-16 06:08 | 2016-08-16 18:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar un alargue en la cadena de aislación en la torre N° 36 |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21058 | interno | Programada |  | 2016-08-16 06:08 | 2016-08-16 18:36 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar un alargue en la cadena de aislación en la torre N° 36 |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21058 | interno | Programada |  | 2016-08-16 06:08 | 2016-08-16 18:36 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar un alargue en la cadena de aislación en la torre N° 36 |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21215 | interno | Programada |  | 2016-08-16 08:03 | 2016-08-16 17:38 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 , el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21216 | interno | Programada |  | 2016-08-16 08:03 | 2016-08-16 08:31 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 20884 | interno | Programada |  | 2016-08-16 08:37 | 2016-08-16 15:53 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar desmontaje de aporte existente a protección 87B (protección diferencial de Barras). Por proyecto de reemplazo de nueva protección diferencial de Barras 220kV Alfalfal. Circuito radial desde S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-16 08:42 | 2016-08-16 18:44 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en estructuras, según la solicitud de desconexión N°177337. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-16 08:42 | 2016-08-16 18:44 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en estructuras, según la solicitud de desconexión N°177337. |  |  | 0 | 0 | 1
586 | 661 | 661DF | Neomante | 661 | Tramo | MOLINOS - EL EMPALME 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | 2278 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:57 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 10:47 hrs. Se reciben alarmas de sin energía en SSEE El Empalme, Calbuco y Colaco. Se pierden aproximadamente 24.9 MW asociados a SSEE El Empalme, Calbuco y Colaco. 10:47 hrs. Opera interruptor 52H2 en S/E Los Molinos. | Se presume que la causa se debe a descarga atmosférica por tormenta eléctrica presente en la zona, según lo informado por personal de la zona. |  | 0 | 0 | 0
112 | 114 | 114DP | Neomante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 20493 | interno | Programada |  | 2016-08-16 11:36 | 2016-08-16 15:09 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajos de cambio de grampa de suspensión en la estructura N° 35, circuito N° 2, fase C ( Grampa Fisurada). Limpieza de aisladores, normalización chicote cable de guardia, control de diagnostico a grampas del conductor en las siguientes estructuras: 22,23,24,25. adicionalmente se realizara verificación y control de torque de pernos a la estructura N° 24. Para realizar la faena se requiere el circuito N° 2 desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2282 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-16 16:30 | 2016-08-17 16:37 |  |  |  | DF | 24.1167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada en ambos extremos de línea , 52B2 de S/E Loncoche y 52B4 de S/E Pullinque, Sin consumos afectados, se registra temporal de viento y lluvia en la zona. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2283 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 19:43 |  |  |  | DF | 1.75 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52B2 de S/E Teno, afectando los consumos de las SS/EE Rauquén y Barra norte de Curico. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2283 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 19:43 |  |  |  | DF | 1.75 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52B2 de S/E Teno, afectando los consumos de las SS/EE Rauquén y Barra norte de Curico. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21742 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-16 19:45 | 2016-08-16 20:26 |  |  |  | DF | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la Apertura del 52B1 de S/E Curico y DDCC 89B2 de S/E Rauquen, por retiro de elemento extraño en la estructura N° 263. |  |  | 0 | 1 | 0
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21110 | interno | Programada |  | 2016-08-17 00:07 | 2016-08-17 06:25 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de abrir puentes en torre N° 36 hacia S/E Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Neomante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21111 | interno | Programada |  | 2016-08-17 00:07 | 2016-08-17 06:25 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de abrir puentes en torre N° 36 hacia S/E Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21111 | interno | Programada |  | 2016-08-17 00:07 | 2016-08-17 06:25 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de abrir puentes en torre N° 36 hacia S/E Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
768 | 857 | 857DP | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21111 | interno | Programada |  | 2016-08-17 00:07 | 2016-08-17 06:25 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de abrir puentes en torre N° 36 hacia S/E Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21111 | interno | Programada |  | 2016-08-17 00:07 | 2016-08-17 06:25 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de abrir puentes en torre N° 36 hacia S/E Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
770 | 859 | 859DP | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21111 | interno | Programada |  | 2016-08-17 00:07 | 2016-08-17 06:25 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de abrir puentes en torre N° 36 hacia S/E Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21112 | interno | Programada |  | 2016-08-17 00:07 | 2016-08-17 06:25 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de abrir puentes en torre N° 36 hacia S/E Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21112 | interno | Programada |  | 2016-08-17 00:07 | 2016-08-17 06:25 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de abrir puentes en torre N° 36 hacia S/E Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21112 | interno | Programada |  | 2016-08-17 00:07 | 2016-08-17 06:25 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de abrir puentes en torre N° 36 hacia S/E Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21112 | interno | Programada |  | 2016-08-17 00:07 | 2016-08-17 06:25 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de abrir puentes en torre N° 36 hacia S/E Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2287 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:37 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la LT 66KV Temuco- Loncoche Cto. 1, en ambos extremos de la linea, esto es 52B6 S/E Temuco y 52 B6 S/E Loncoche. Afectando los consumos de S/E Licanco. | Al momento de la falla se registraba tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2287 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:37 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la LT 66KV Temuco- Loncoche Cto. 1, en ambos extremos de la linea, esto es 52B6 S/E Temuco y 52 B6 S/E Loncoche. Afectando los consumos de S/E Licanco. | Al momento de la falla se registraba tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2287 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:37 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la LT 66KV Temuco- Loncoche Cto. 1, en ambos extremos de la linea, esto es 52B6 S/E Temuco y 52 B6 S/E Loncoche. Afectando los consumos de S/E Licanco. | Al momento de la falla se registraba tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2287 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:37 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la LT 66KV Temuco- Loncoche Cto. 1, en ambos extremos de la linea, esto es 52B6 S/E Temuco y 52 B6 S/E Loncoche. Afectando los consumos de S/E Licanco. | Al momento de la falla se registraba tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2287 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:37 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la LT 66KV Temuco- Loncoche Cto. 1, en ambos extremos de la linea, esto es 52B6 S/E Temuco y 52 B6 S/E Loncoche. Afectando los consumos de S/E Licanco. | Al momento de la falla se registraba tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21129 | interno | Programada |  | 2016-08-17 06:25 | 2016-08-17 18:14 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión comprendida entre puentes abiertos en torre N° 36 y subestación Cisterna, con la finalidad de efectuar el retiro del Circuito N°1 entre torre N° 34 y torre N° 36 |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2288 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:43 |  |  |  | DF | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la LT 66KV Temuco-Loncoche Cto. 2, en ambos extremos de la linea, esto es 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche. Afectando los consumos de SS/EE Pitrufquen y Gorbea. |  | Al momento de la falla se registraba tormenta eléctrica de la zona. | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2288 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:43 |  |  |  | DF | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la LT 66KV Temuco-Loncoche Cto. 2, en ambos extremos de la linea, esto es 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche. Afectando los consumos de SS/EE Pitrufquen y Gorbea. |  | Al momento de la falla se registraba tormenta eléctrica de la zona. | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2288 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:43 |  |  |  | DF | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la LT 66KV Temuco-Loncoche Cto. 2, en ambos extremos de la linea, esto es 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche. Afectando los consumos de SS/EE Pitrufquen y Gorbea. |  | Al momento de la falla se registraba tormenta eléctrica de la zona. | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2288 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:43 |  |  |  | DF | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la LT 66KV Temuco-Loncoche Cto. 2, en ambos extremos de la linea, esto es 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche. Afectando los consumos de SS/EE Pitrufquen y Gorbea. |  | Al momento de la falla se registraba tormenta eléctrica de la zona. | 0 | 0 | 0
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21219 | interno | Programada |  | 2016-08-17 06:41 | 2016-08-17 19:07 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 , el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21220 | interno | Programada |  | 2016-08-17 06:41 | 2016-08-17 07:25 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
1035 | 1382 | 1382DP | Neomante | 1382 | Tramo | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 20724 | interno | Programada |  | 2016-08-17 08:12 | 2016-08-18 20:20 |  |  |  | DP | 36.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Loma Alta: Paño JT y Línea C. Melado --- Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario --- Descripción del Trabajo --- S/E Loma Alta: Montaje de estructuras de nuevos aisladores de pedestal --- de paño JT. Montaje de aisladores, conexionado primario y a malla de --- tierra. Pruebas de protocolo y puesta en servicio de nuevos aisladores --- de pedestal. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Loma Alta: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Loma Alta-Canal Melado (al término de la faena) --- --- Observaciones --- S/E Loma Alta: Trabajos de Obra "Montaje de estructuras de nuevos --- aisladores de pedestal" --- |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21753 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 08:15 | 2016-08-17 10:59 |  |  |  | DF | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Desonexión LT 66 KV Charrúa - Tap Off Santa Clara por tala de árbol entre estructuras N°63 y N°64 con riesgo de caer sobre la línea. Coordinado con Eléctrica Puntilla, según SODI N°61. |  |  | 0 | 1 | 0
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 21753 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 08:15 | 2016-08-17 10:59 |  |  |  | DF | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Desonexión LT 66 KV Charrúa - Tap Off Santa Clara por tala de árbol entre estructuras N°63 y N°64 con riesgo de caer sobre la línea. Coordinado con Eléctrica Puntilla, según SODI N°61. |  |  | 0 | 1 | 0
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-17 08:44 | 2016-08-17 12:24 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Por Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 177580. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-17 08:55 | 2016-08-17 19:43 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Minera Sierra Gorda, desconexión de la línea para reemplazo de aislación en estructuras, según la solicitud de desconexión N° 177430. |  |  | 0 | 0 | 1
71 | 72 | 72DP | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 20920 | interno | Programada |  | 2016-08-17 09:08 | 2016-08-17 16:25 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Por faenas de desmontaje del interruptor 52J3 y montaje del nuevo interruptor en la S/E Colbun. Se requiere circuito N° 1 Colbun - Candelaria, desenergizado. Desconectadores 89J-3 y 89J7-1, abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
83 | 84 | 84DP | Neomante | 84 | Tramo | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 18365 | interno | Programada |  | 2016-08-17 09:17 | 2016-08-17 20:17 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a Equipos de paño J1 S/E Rucue, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: MCC Limp de aislación, MPB Inspección de apoyo conductores, inspección de amortiguación ; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21330 | interno | Programada |  | 2016-08-17 09:30 | 2016-08-17 18:19 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea Rancagua - Cachapoal como medida de precaución ante labores de poda y Tala en la linea. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | ESTRUCTURA 34 - CACHAPOAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21330 | interno | Programada |  | 2016-08-17 09:30 | 2016-08-17 18:19 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea Rancagua - Cachapoal como medida de precaución ante labores de poda y Tala en la linea. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DF | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2294 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 16:59 | 2016-08-17 19:30 |  |  |  | DF | 2.5167 | 1 | 0 | 0 | Mientras se ejecutaban trabajos programados de lavado de aislación se produce descarga en polimérico de puente eléctrico fase superior (roja) torre N°2. | Descarga en polimérico de puente eléctrico fase superior (roja) torre N°2. |  | 0 | 0 | 0
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - TAP TRES BOCAS 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2300 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 23:31 | 2016-08-18 10:55 |  |  |  | DF | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 23:31 hrs Se recibe alarma de apertura del 52B4 Línea 66 kV Picarte Corral Queda sin energía S/E Corral ( 0,9 MW |  | Huirá de Eucaliptus en estructura N° 69 | 0 | 0 | 0
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21225 | interno | Programada |  | 2016-08-18 06:55 | 2016-08-18 18:35 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 , el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21226 | interno | Programada |  | 2016-08-18 06:55 | 2016-08-18 07:23 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-18 07:33 | 2016-08-18 11:52 |  |  |  | DP | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 177593. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 20886 | interno | Programada |  | 2016-08-18 08:31 | 2016-08-18 15:57 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar desmontaje de aporte existente a protección 87B (protección diferencial de Barras). Por proyecto de reemplazo de nueva protección diferencial de Barras 220kV Alfalfal. Circuito radial desde S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
1035 | 1382 | 1382DP | Neomante | 1382 | Tramo | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 21403 | interno | Programada |  | 2016-08-18 08:43 | 2016-08-18 17:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Loma Alta: Paño JT y Línea C. Melado --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Loma Alta: Mantenimiento Preventivo Normal a transformadores de --- potencial de paño JT. Mantenimiento Preventivo Exhaustivo a pararrayos --- de paño JT. Mantenimiento Preventivo y limpieza de aislación a equipos --- primarios de paño JT, incluye: desconectadores 89JT-1, 89JT-2; --- pararrayos; transformadores de potencial y corriente e interruptor 52JT. --- Reemplazo y/o reparación de aisladores de polo (lado Línea) de --- desconectador 89JT-T, pruebas Hi-Pot a nuevos aisladores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Loma Alta: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Loma Alta-Canal Melado (al inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- S/E Loma Alta: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 21969 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-18 08:49 | 2016-08-18 18:13 |  |  |  | DF | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Reparación hebras cortadas en unión. Vano 558-559 y 390-391 línea 154KV --- Itahue Charrúa, Tramo Parral Charrúa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- instalación de puesta a tierra en ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Charrua-Parral (Termino de la faena) --- Observaciones --- Se requiere atender a la brevedad debido a que se encuentra conductor --- con hebras cortadas. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 21969 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-18 08:49 | 2016-08-18 18:13 |  |  |  | DF | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Reparación hebras cortadas en unión. Vano 558-559 y 390-391 línea 154KV --- Itahue Charrúa, Tramo Parral Charrúa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- instalación de puesta a tierra en ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Charrua-Parral (Termino de la faena) --- Observaciones --- Se requiere atender a la brevedad debido a que se encuentra conductor --- con hebras cortadas. --- |  |  | 0 | 1 | 0
83 | 84 | 84DP | Neomante | 84 | Tramo | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 18366 | interno | Programada |  | 2016-08-18 09:11 | 2016-08-18 20:51 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a Equipos de paño J1 S/E Quilleco, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: MCC Limp de aislación, MPB Inspección de apoyo conductores, inspección de amortiguación ; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DF | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21986 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-18 09:48 | 2016-08-18 13:12 |  |  |  | DF | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto con sobretemperatura en estructura N°1 de LT 110 kV Quillota - Marbella. Dado lo anterior, se requiere la transferencia en 110 kV de las SS/EE Marbella, Casas Viejas y Cabildo desde S/E Quillota hacia S/E Choapa. |  |  | 0 | 1 | 0
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - TAP TRES BOCAS 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2309 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-18 10:55 | 2016-08-18 10:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito 52B4 (S/E Picarte) Línea 66 kV Picarte - Corral. Causa; no informada a la hora de emitir este informe, se investiga. | Causa, no informada a la hora de emitir este informe, se investiga. Interrupción con reconexión automática con éxito 52B4 (S/E Picarte) Línea 66 kV Picarte - Corral. |  | 0 | 0 | 0
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2308 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-18 11:21 | 2016-08-18 14:30 |  |  |  | DF | 3.15 | 1 | 0 | 0 | Línea Melipeuco - Río Toltén 110 kV fuera de servicio por acción de apertura de los interruptores asociados a causa de la operación de la protección diferencial de línea (87L), fase A y C. | Operación de protección 87L fase A y C linea 100 kV Río Toltén-Melipeuco. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DF | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22154 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-18 19:00 | 2016-08-18 20:15 |  |  |  | DF | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Apertura de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja, por término anticipado de faenas de reemplazo de conductor y reforzamiento de estructuras A.T. |  |  | 0 | 1 | 0
67 | 68 | 68DF | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22154 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-18 19:00 | 2016-08-18 20:15 |  |  |  | DF | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Apertura de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja, por término anticipado de faenas de reemplazo de conductor y reforzamiento de estructuras A.T. |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DF | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22156 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-18 19:00 | 2016-08-18 20:15 |  |  |  | DF | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Apertura de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja, por término anticipado de faenas de reemplazo de conductor y reforzamiento de estructuras A.T. |  |  | 0 | 1 | 0
1129 | 1559 | 1559DF | Neomante | 1559 | Tramo | CARRERA PINTO - PASTORA 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 22186 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-18 19:58 | 2016-08-18 20:47 |  |  |  | DF | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Linea Carrera Pinto - Pastora por anormalidad en funcionamineto de TC que expone la integridad del equipo. |  |  | 0 | 1 | 0
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21868 | interno | Programada |  | 2016-08-19 00:17 | 2016-08-19 06:00 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de abrir puentes en torre N° 36 hacia Subestación Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
228 | 251 | 251DF | Neomante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2315 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-19 00:31 | 2016-08-19 02:41 |  |  |  | DF | 2.1667 | 1 | 0 | 0 | Localizadores de falla indican zona poblada, por lo que se solicita recorrer la instalación antes de realizar una reconexión manual de prueba. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
228 | 251 | 251DF | Neomante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22214 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-19 03:24 | 2016-08-19 03:34 |  |  |  | DF | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Linea 500 kV Charrúa - Ancoa 1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Desconexión solicitada para efectuar maniobras de desvinculación de --- Banco de compensación serie N° 3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY --- Instalaciones con Riesgo --- Linea 500 kV Charrúa - Ancoa 1 --- Observaciones --- Para desvinculación de BCS3 --- |  |  | 0 | 1 | 0
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2317 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-19 08:29 | 2016-08-19 10:06 |  |  |  | DF | 1.6167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21336 | interno | Programada |  | 2016-08-19 09:26 | 2016-08-19 16:32 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante labores de poda y tala en la linea Rancagua - Pelequen. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacío |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21336 | interno | Programada |  | 2016-08-19 09:26 | 2016-08-19 16:32 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante labores de poda y tala en la linea Rancagua - Pelequen. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacío |  |  | 0 | 0 | 1
12 | 12 | 12DP | Neomante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 21695 | interno | Programada |  | 2016-08-19 11:46 | 2016-08-19 12:03 |  |  |  | DP | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre del interruptor 52H1 en extremo SE Miraflores, correspondiente a desarrollo(implementación) de nuevo SCADA. Operacion no provoca indisponibilidad de paño H1 y se harán coordinadas con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
94 | 96 | 96DP | Neomante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 21702 | interno | Programada |  | 2016-08-19 11:47 | 2016-08-19 12:03 |  |  |  | DP | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre del interruptor 52H2 en extremo SE Miraflores, correspondiente a desarrollo(implementación) de nuevo SCADA. Operacion no provoca indisponibilidad de paño H2 y se harán coordinadas con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
71 | 72 | 72DP | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 20923 | interno | Programada |  | 2016-08-19 12:43 | 2016-08-19 16:06 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Por faenas de desmontaje del interruptor 52J3 y montaje del nuevo interruptor en la S/E Colbun. Se requiere circuito N° 1 Colbun - Candelaria, desenergizado. Desconectadores 89J-3 y 89J7-1, abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 21809 | interno | Programada |  | 2016-08-19 13:56 | 2016-08-19 19:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tramo, para realizar cierre de puentes en Torre N° 12, y así a posterior normalizar Circuito en ambos extremos |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DF | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CTE | Informe Fallas | 2320 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-19 15:30 | 2016-08-19 15:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Linares. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
286 | 319 | 319DF | Neomante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2320 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-19 15:30 | 2016-08-19 15:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Linares. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21877 | interno | Programada |  | 2016-08-20 00:21 | 2016-08-20 05:40 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 36 hacia subestación Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Neomante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21878 | interno | Programada |  | 2016-08-20 00:21 | 2016-08-20 05:40 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 36 hacia subestación Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21878 | interno | Programada |  | 2016-08-20 00:21 | 2016-08-20 05:40 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 36 hacia subestación Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
768 | 857 | 857DP | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21878 | interno | Programada |  | 2016-08-20 00:21 | 2016-08-20 05:40 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 36 hacia subestación Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21878 | interno | Programada |  | 2016-08-20 00:21 | 2016-08-20 05:40 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 36 hacia subestación Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
770 | 859 | 859DP | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21878 | interno | Programada |  | 2016-08-20 00:21 | 2016-08-20 05:40 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 36 hacia subestación Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21880 | interno | Programada |  | 2016-08-20 00:21 | 2016-08-20 05:40 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 36 hacia subestación Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21880 | interno | Programada |  | 2016-08-20 00:21 | 2016-08-20 05:40 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 36 hacia subestación Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21880 | interno | Programada |  | 2016-08-20 00:21 | 2016-08-20 05:40 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 36 hacia subestación Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21880 | interno | Programada |  | 2016-08-20 00:21 | 2016-08-20 05:40 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 36 hacia subestación Cisterna |  |  | 0 | 0 | 1
561 | 635 | 635DP | Neomante | 635 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21737 | interno | Programada |  | 2016-08-20 06:49 | 2016-08-20 18:15 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación convencional por aislación polimerica en torres N°67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad del circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
562 | 636 | 636DP | Neomante | 636 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21737 | interno | Programada |  | 2016-08-20 06:49 | 2016-08-20 18:15 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación convencional por aislación polimerica en torres N°67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad del circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
563 | 637 | 637DP | Neomante | 637 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21737 | interno | Programada |  | 2016-08-20 06:49 | 2016-08-20 18:15 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación convencional por aislación polimerica en torres N°67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad del circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
564 | 638 | 638DP | Neomante | 638 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21737 | interno | Programada |  | 2016-08-20 06:49 | 2016-08-20 18:15 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación convencional por aislación polimerica en torres N°67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad del circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
565 | 640 | 640DP | Neomante | 640 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21737 | interno | Programada |  | 2016-08-20 06:49 | 2016-08-20 18:15 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación convencional por aislación polimerica en torres N°67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad del circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
566 | 641 | 641DP | Neomante | 641 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21737 | interno | Programada |  | 2016-08-20 06:49 | 2016-08-20 18:15 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación convencional por aislación polimerica en torres N°67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad del circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
567 | 642 | 642DP | Neomante | 642 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21737 | interno | Programada |  | 2016-08-20 06:49 | 2016-08-20 18:15 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación convencional por aislación polimerica en torres N°67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad del circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
568 | 643 | 643DP | Neomante | 643 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21737 | interno | Programada |  | 2016-08-20 06:49 | 2016-08-20 18:15 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación convencional por aislación polimerica en torres N°67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad del circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
975 | 1204 | 1204DP | Neomante | 1204 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21737 | interno | Programada |  | 2016-08-20 06:49 | 2016-08-20 18:15 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación convencional por aislación polimerica en torres N°67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad del circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DP | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 21156 | interno | Programada |  | 2016-08-20 08:11 | 2016-08-20 17:36 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Instalación de Mangas Aislantes en puentes de anclaje de Estructuras N° --- 1, 4, 7, 10, 12, 20, 29 y 39.Brigada N° 1 --- ( En tramo Pullinque - Panguipulli) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 o línea 66kV Pullinque - --- Loncoche,C1 o línea 66kV Pullinque - Loncoche,C2(Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con Transnet y STS --- |  |  | 0 | 0 | 1
312 | 355 | 355DP | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 21156 | interno | Programada |  | 2016-08-20 08:11 | 2016-08-20 17:36 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Instalación de Mangas Aislantes en puentes de anclaje de Estructuras N° --- 1, 4, 7, 10, 12, 20, 29 y 39.Brigada N° 1 --- ( En tramo Pullinque - Panguipulli) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 o línea 66kV Pullinque - --- Loncoche,C1 o línea 66kV Pullinque - Loncoche,C2(Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con Transnet y STS --- |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 19951 | interno | Programada |  | 2016-08-20 08:12 | 2016-08-20 10:36 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 71 de Línea 110 kV San Pedro Miraflores cto. 2, para realizar trabajos de reemplazo de estructura N°37. El cierre de puentes se realizará el día 24 de Agosto. S/E Quilpué energizada en forma radial desde S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 19951 | interno | Programada |  | 2016-08-20 08:12 | 2016-08-20 10:36 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 71 de Línea 110 kV San Pedro Miraflores cto. 2, para realizar trabajos de reemplazo de estructura N°37. El cierre de puentes se realizará el día 24 de Agosto. S/E Quilpué energizada en forma radial desde S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 19951 | interno | Programada |  | 2016-08-20 08:12 | 2016-08-20 10:36 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 71 de Línea 110 kV San Pedro Miraflores cto. 2, para realizar trabajos de reemplazo de estructura N°37. El cierre de puentes se realizará el día 24 de Agosto. S/E Quilpué energizada en forma radial desde S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 19951 | interno | Programada |  | 2016-08-20 08:12 | 2016-08-20 10:36 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 71 de Línea 110 kV San Pedro Miraflores cto. 2, para realizar trabajos de reemplazo de estructura N°37. El cierre de puentes se realizará el día 24 de Agosto. S/E Quilpué energizada en forma radial desde S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
79 | 80 | 80DF | Neomante | 80 | Tramo | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | COLBÚN | Informe Fallas | 2325 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-20 23:00 | 2016-08-20 23:44 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación. | Opera protección diferencial de línea 21/21N fase "B" a tierra en km 1 desde S/E San Ignacio. |  | 0 | 0 | 0
80 | 81 | 81DF | Neomante | 81 | Tramo | TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | COLBÚN | Informe Fallas | 2325 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-20 23:00 | 2016-08-20 23:44 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación. | Opera protección diferencial de línea 21/21N fase "B" a tierra en km 1 desde S/E San Ignacio. |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DP | Neomante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21966 | interno | Programada |  | 2016-08-21 00:28 | 2016-08-21 10:09 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de línea LT Penco-Tome-Mahns, por trabajos de intercalación de estructura entre la E55 y E56, además del posterior retiro de la E55 la cual se encuentra en riesgo, debido a gran socavón realizado por terceros a un costado da la estructura. |  |  | 0 | 0 | 1
302 | 341 | 341DP | Neomante | 341 | Tramo | TOME - MAHNS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21966 | interno | Programada |  | 2016-08-21 00:28 | 2016-08-21 10:09 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de línea LT Penco-Tome-Mahns, por trabajos de intercalación de estructura entre la E55 y E56, además del posterior retiro de la E55 la cual se encuentra en riesgo, debido a gran socavón realizado por terceros a un costado da la estructura. |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22149 | interno | Programada |  | 2016-08-21 05:26 | 2016-08-21 17:56 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de abrir circuito hacia torre auxiliar en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22150 | interno | Programada |  | 2016-08-21 05:26 | 2016-08-21 17:56 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de abrir circuito hacia torre auxiliar en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22150 | interno | Programada |  | 2016-08-21 05:26 | 2016-08-21 17:56 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de abrir circuito hacia torre auxiliar en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
589 | 664 | 664DP | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22150 | interno | Programada |  | 2016-08-21 05:26 | 2016-08-21 17:56 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de abrir circuito hacia torre auxiliar en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22150 | interno | Programada |  | 2016-08-21 05:26 | 2016-08-21 17:56 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de abrir circuito hacia torre auxiliar en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
591 | 666 | 666DP | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22150 | interno | Programada |  | 2016-08-21 05:26 | 2016-08-21 17:56 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de abrir circuito hacia torre auxiliar en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22151 | interno | Programada |  | 2016-08-21 05:26 | 2016-08-21 17:56 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de abrir circuito hacia torre auxiliar en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22151 | interno | Programada |  | 2016-08-21 05:26 | 2016-08-21 17:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de abrir circuito hacia torre auxiliar en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22151 | interno | Programada |  | 2016-08-21 05:26 | 2016-08-21 17:56 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de abrir circuito hacia torre auxiliar en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22151 | interno | Programada |  | 2016-08-21 05:26 | 2016-08-21 17:56 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de abrir circuito hacia torre auxiliar en subestación Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DP | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 21189 | interno | Programada |  | 2016-08-21 07:51 | 2016-08-21 18:47 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Pullinque-Los Lagos, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Instalación de Mangas Aislantes en puentes de anclaje de Estructuras N° --- 49, 57, 61, 62, 72, 205, 246, 258, 269, 279, 280, 290, 291 y --- 303.GRUPO N° 4. (En Tramo Panguipulli - Los Lagos) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con STS, se realizará micro-corte para dejar --- energizado Panguipulli desde Pullinque. --- |  |  | 0 | 0 | 1
312 | 355 | 355DP | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 21189 | interno | Programada |  | 2016-08-21 07:51 | 2016-08-21 18:47 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Pullinque-Los Lagos, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Instalación de Mangas Aislantes en puentes de anclaje de Estructuras N° --- 49, 57, 61, 62, 72, 205, 246, 258, 269, 279, 280, 290, 291 y --- 303.GRUPO N° 4. (En Tramo Panguipulli - Los Lagos) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con STS, se realizará micro-corte para dejar --- energizado Panguipulli desde Pullinque. --- |  |  | 0 | 0 | 1
233 | 256 | 256DP | Neomante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 20733 | interno | Programada |  | 2016-08-21 08:40 | 2016-08-21 18:35 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Paño J4 Línea Pehuenche 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL INT. 52J4 EN POSICIÓN NORMAL-INTERMEDIA Y --- TRANSFERIDO, POR PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 --- PAÑO J4 POR OBRA REPRO 2016. CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE REALIZARÄ --- ANALISIS FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ANCOA: --- - DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ARMARIOS A INTERVENIR --- - BLOQUEO DE 50BF/52J4 MIENTRAS SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE CONTROL --- - BLOQUEO DE SWITCH DE MANTENIMIENTO DE TELEPROTECCIONES DEL PAÑO J4 --- EN SALA DE TELECOMUNICACIONES DURANTE LAS PRUEBAS DE LA NUEVA --- PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 PAÑO J4 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 (durante la Faena) --- --- Observaciones --- S/E ANCOA: TRABAJOS DE OBRA REPRO "REEMPLAZO PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA --- 2 LÍNEA 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1" --- NOTA 1: SE DESCONECTARÄ SÓLO EL PAÑO J4 DE S/E ANCOA, QUEDANDO LA --- LÍNEA EN SERVICIO Y CERRADA EN SS/EE PEHUENCHE Y CANAL MELADO. --- NOTA 2: CON PRUEBA EXPERIMENTAL, SE NORMALIZARA EL PAÑIO J4 Y LA LÍNEA --- A OBJETO REALIZAR ANALISIS FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
234 | 257 | 257DP | Neomante | 257 | Tramo | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 20733 | interno | Programada |  | 2016-08-21 08:40 | 2016-08-21 18:35 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Paño J4 Línea Pehuenche 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL INT. 52J4 EN POSICIÓN NORMAL-INTERMEDIA Y --- TRANSFERIDO, POR PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 --- PAÑO J4 POR OBRA REPRO 2016. CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE REALIZARÄ --- ANALISIS FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ANCOA: --- - DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ARMARIOS A INTERVENIR --- - BLOQUEO DE 50BF/52J4 MIENTRAS SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE CONTROL --- - BLOQUEO DE SWITCH DE MANTENIMIENTO DE TELEPROTECCIONES DEL PAÑO J4 --- EN SALA DE TELECOMUNICACIONES DURANTE LAS PRUEBAS DE LA NUEVA --- PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 PAÑO J4 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 (durante la Faena) --- --- Observaciones --- S/E ANCOA: TRABAJOS DE OBRA REPRO "REEMPLAZO PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA --- 2 LÍNEA 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1" --- NOTA 1: SE DESCONECTARÄ SÓLO EL PAÑO J4 DE S/E ANCOA, QUEDANDO LA --- LÍNEA EN SERVICIO Y CERRADA EN SS/EE PEHUENCHE Y CANAL MELADO. --- NOTA 2: CON PRUEBA EXPERIMENTAL, SE NORMALIZARA EL PAÑIO J4 Y LA LÍNEA --- A OBJETO REALIZAR ANALISIS FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1034 | 1381 | 1381DP | Neomante | 1381 | Tramo | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 20733 | interno | Programada |  | 2016-08-21 08:40 | 2016-08-21 18:35 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Paño J4 Línea Pehuenche 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL INT. 52J4 EN POSICIÓN NORMAL-INTERMEDIA Y --- TRANSFERIDO, POR PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 --- PAÑO J4 POR OBRA REPRO 2016. CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE REALIZARÄ --- ANALISIS FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ANCOA: --- - DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ARMARIOS A INTERVENIR --- - BLOQUEO DE 50BF/52J4 MIENTRAS SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE CONTROL --- - BLOQUEO DE SWITCH DE MANTENIMIENTO DE TELEPROTECCIONES DEL PAÑO J4 --- EN SALA DE TELECOMUNICACIONES DURANTE LAS PRUEBAS DE LA NUEVA --- PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 PAÑO J4 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 (durante la Faena) --- --- Observaciones --- S/E ANCOA: TRABAJOS DE OBRA REPRO "REEMPLAZO PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA --- 2 LÍNEA 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1" --- NOTA 1: SE DESCONECTARÄ SÓLO EL PAÑO J4 DE S/E ANCOA, QUEDANDO LA --- LÍNEA EN SERVICIO Y CERRADA EN SS/EE PEHUENCHE Y CANAL MELADO. --- NOTA 2: CON PRUEBA EXPERIMENTAL, SE NORMALIZARA EL PAÑIO J4 Y LA LÍNEA --- A OBJETO REALIZAR ANALISIS FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
58 | 59 | 59DF | Neomante | 59 | Tramo | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | ENDESA | Informe Fallas | 2330 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-21 15:06 | 2016-08-21 16:23 |  |  |  | DF | 1.2833 | 1 | 0 | 0 | Apertura del cto. Quintero- San Luis 220 kV, por operación de protección falla a tierra. | Falla monofásica a tierra. |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 21649 | interno | Programada |  | 2016-08-22 06:10 | 2016-08-22 06:47 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. y reemplazo de conductor en Tramo 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 21649 | interno | Programada |  | 2016-08-22 06:10 | 2016-08-22 06:47 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. y reemplazo de conductor en Tramo 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 21650 | interno | Programada |  | 2016-08-22 06:10 | 2016-08-22 06:47 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. y reemplazo de conductor en Tramo 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 21653 | interno | Programada |  | 2016-08-22 06:10 | 2016-08-26 12:00 |  |  |  | DP | 101.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. y reemplazo de conductor en Tramo 110kV Maitenes Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21904 | interno | Programada |  | 2016-08-22 07:50 | 2016-08-22 08:27 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21909 | interno | Programada |  | 2016-08-22 07:50 | 2016-08-22 19:48 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 19954 | interno | Programada |  | 2016-08-22 08:30 | 2016-08-22 18:11 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Línea 110 kV San Pedro Miraflores cto. 1 para realizar trabajos de reemplazo de estructura N¦37. Asociada a DT 19951. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 19954 | interno | Programada |  | 2016-08-22 08:30 | 2016-08-22 18:11 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Línea 110 kV San Pedro Miraflores cto. 1 para realizar trabajos de reemplazo de estructura N¦37. Asociada a DT 19951. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 19954 | interno | Programada |  | 2016-08-22 08:30 | 2016-08-22 18:11 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Línea 110 kV San Pedro Miraflores cto. 1 para realizar trabajos de reemplazo de estructura N¦37. Asociada a DT 19951. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 19954 | interno | Programada |  | 2016-08-22 08:30 | 2016-08-22 18:11 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Línea 110 kV San Pedro Miraflores cto. 1 para realizar trabajos de reemplazo de estructura N¦37. Asociada a DT 19951. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 19964 | interno | Programada |  | 2016-08-22 08:30 | 2016-08-22 18:11 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Línea 110 kV San Pedro Miraflores cto. 2 tramo entre S/E San Pedro y puentes abiertos en estructura N°71 para realizar trabajos de reemplazo de estructura N°37. Asociada a SD 19951 y 19954. |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2344 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-22 16:03 | 2016-08-22 16:03 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B51 de S/E Santa Rosa. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21905 | interno | Programada |  | 2016-08-23 07:07 | 2016-08-23 07:29 |  |  |  | DP | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21917 | interno | Programada |  | 2016-08-23 07:07 | 2016-08-23 19:40 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-23 07:29 | 2016-08-23 18:19 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según solicitud de desconexión N° 177721. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-23 07:29 | 2016-08-23 18:19 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según solicitud de desconexión N° 177721. |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-23 07:37 | 2016-08-23 12:14 |  |  |  | DP | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 178201. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21805 | interno | Programada |  | 2016-08-23 08:36 | 2016-08-23 10:46 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de la línea para realizar trabajos de mantenimiento de estructura N°41 en circuito N°1. Los consumos de SSEE Ovalle y Monte Patria, serán respaldados a través del circuito El Peñón - Ovalle N°2, además se considera transferir los consumos de Punitaqui (110 y 66 kV) y El Sauce hacia el nodo Choapa. Se debe considerar precaución en interruptores 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle, asociados a circuito Peñón - Ovalle N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
81 | 82 | 82DP | Neomante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 18367 | interno | Programada |  | 2016-08-23 09:07 | 2016-08-23 19:20 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a Equipos de paño J2 S/E Quilleco, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: MCC Limp de aislación, MPB Inspección de apoyo conductores, inspección de amortiguación ; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1145 | 1581 | 1581DP | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 22439 | interno | Programada |  | 2016-08-23 09:41 | 2016-08-26 16:37 |  |  |  | DP | 78.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Línea indicada por mantenimiento preventivo de todos los equipos de S/E Conejo. Observación: Las instalaciones del Parque Solar Conejo, Subestación y Línea de Transmisión de 220 kV se encuentran en pruebas de puesta en servicio, las cuales serán suspendidas mientras se ejecute esta faena y serán reanudadas una vez sean finalizados los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
818 | 910 | 910DF | Neomante | 910 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Desconexión / Intervención | 22694 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-23 15:55 | 2016-08-24 00:04 |  |  |  | DF | 8.15 | 0 | 0 | 0 | REPOSICIÓN DE PUENTE LT.110KV. ESTR. 52 DIEGO DE ALMAGRO-MANTOVERDE, POR GRAMPA SUELTA EN COLLERA DE AISLADORES QUE SUJETAN PUENTE DE CONEXIÓN |  |  | 0 | 1 | 0
1345 | 3037 | 3037DF | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-23 20:29 | 2016-08-24 |  |  |  | DF | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | IF N° 4232 |  |  | 0 | 1 | 0
133 | 139 | 139DP | Neomante | 139 | Tramo | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | HIDROMAULE | Desconexión / Intervención | 20411 | interno | Programada |  | 2016-08-24 | 2016-08-25 18:10 |  |  |  | DP | 42.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor preventivo LAT Lircay -Maule 66 KV , según lo informado en carta HM-GN 151006, del 30 de octubre 2015. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DF | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-24 | 2016-08-24 14:40 |  |  |  | DF | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | IF N° 4232 |  |  | 0 | 1 | 0
477 | 545 | 545DP | Neomante | 545 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 21605 | interno | Programada |  | 2016-08-24 00:10 | 2016-08-24 03:33 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Punta Colorada-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: LIMPIEZA DE CONTACTOS DE LOS RELÉS DE CONTROL ASOCIADOS --- A LOS CIRCUITOS DE MANDO PAÑOS J3 Y JR. PRUEBAS DE CONTROL N-I-T y --- MEDIDAS DE AISLACIÓN. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- BLOQUEO ARRANQUE 50BF DEL 52J3. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-24 07:07 | 2016-08-24 18:25 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según la solicitud de desconexión N° 177834 y ECP N°705. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-24 07:07 | 2016-08-24 18:25 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según la solicitud de desconexión N° 177834 y ECP N°705. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21906 | interno | Programada |  | 2016-08-24 07:28 | 2016-08-24 07:55 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21920 | interno | Programada |  | 2016-08-24 07:28 | 2016-08-24 17:53 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-24 07:39 | 2016-08-24 22:04 |  |  |  | DP | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo estructura, según la solicitud de desconexión N°178381. |  |  | 0 | 0 | 1
81 | 82 | 82DP | Neomante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 18368 | interno | Programada |  | 2016-08-24 08:21 | 2016-08-24 18:30 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a Equipos de paño J12 S/E Charrúa, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: MCC Limp de aislación, MPB Inspección de apoyo conductores, inspección de amortiguación ; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 19984 | interno | Programada |  | 2016-08-24 08:38 | 2016-08-24 12:50 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Línea 110 kV San Pedro Miraflores cto. 2 para realizar cierre de puentes en estructura N° 71. Asociada a SD 19951. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 19984 | interno | Programada |  | 2016-08-24 08:38 | 2016-08-24 12:50 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Línea 110 kV San Pedro Miraflores cto. 2 para realizar cierre de puentes en estructura N° 71. Asociada a SD 19951. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 19984 | interno | Programada |  | 2016-08-24 08:38 | 2016-08-24 12:50 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Línea 110 kV San Pedro Miraflores cto. 2 para realizar cierre de puentes en estructura N° 71. Asociada a SD 19951. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 19984 | interno | Programada |  | 2016-08-24 08:38 | 2016-08-24 12:50 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Línea 110 kV San Pedro Miraflores cto. 2 para realizar cierre de puentes en estructura N° 71. Asociada a SD 19951. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-24 10:40 | 2016-08-24 16:43 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento paño J3 en S/E Chacaya, según la solicitud de desconexión N°178385. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-24 14:09 | 2016-08-24 16:47 |  |  |  | DF | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor por hebras cortadas (fase 2 a la llegada de S/E Arica), según la solicitud de desconexión N°178552. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-24 14:09 | 2016-08-24 16:47 |  |  |  | DF | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor por hebras cortadas (fase 2 a la llegada de S/E Arica), según la solicitud de desconexión N°178552. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-24 14:09 | 2016-08-24 16:47 |  |  |  | DF | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor por hebras cortadas (fase 2 a la llegada de S/E Arica), según la solicitud de desconexión N°178552. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-24 14:09 | 2016-08-24 16:47 |  |  |  | DF | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor por hebras cortadas (fase 2 a la llegada de S/E Arica), según la solicitud de desconexión N°178552. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-24 14:09 | 2016-08-24 16:47 |  |  |  | DF | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor por hebras cortadas (fase 2 a la llegada de S/E Arica), según la solicitud de desconexión N°178552. |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 23066 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-25 05:32 | 2016-08-27 10:45 |  |  |  | DF | 53.2167 | 0 | 0 | 0 | Desenergizacion circuito 220 Kv El Llano-Sag, por estar alta la tension , bajo consumo alestar detenida las plantas. |  |  | 0 | 1 | 0
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21315 | interno | Programada |  | 2016-08-25 06:10 | 2016-08-25 17:10 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de LT66kV Placilla - Nancagua, por trabajos de mantenimiento preventivo (Limpieza y Reemplazo de Aislación). |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21342 | interno | Programada |  | 2016-08-25 06:10 | 2016-08-25 18:05 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea de tramo de LT66kV Nancagua - Paniahue, por cambio de topología previo a maniobras de microcorte de SE Nancagua informado según solicitudes CDEC (SD21247/SD21248). |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22080 | interno | Programada |  | 2016-08-25 06:29 | 2016-08-25 21:02 |  |  |  | DP | 14.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, con el fin de devolver conductores de fase desde torre auxiliar a torre A.T. N° 10 |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22080 | interno | Programada |  | 2016-08-25 06:29 | 2016-08-25 21:02 |  |  |  | DP | 14.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, con el fin de devolver conductores de fase desde torre auxiliar a torre A.T. N° 10 |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21907 | interno | Programada |  | 2016-08-25 06:54 | 2016-08-25 07:50 |  |  |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21921 | interno | Programada |  | 2016-08-25 06:54 | 2016-08-25 19:13 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22244 | interno | Programada |  | 2016-08-25 08:21 | 2016-08-25 10:28 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión del control de los interruptores de LT Queltehues – Las Lajas Cto. N° 2 |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22244 | interno | Programada |  | 2016-08-25 08:21 | 2016-08-25 10:28 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión del control de los interruptores de LT Queltehues – Las Lajas Cto. N° 2 |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22245 | interno | Programada |  | 2016-08-25 08:21 | 2016-08-25 20:45 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo para realizar revisión del control de los interruptores, además se procederá a realizar retiro de cuba de Transformador en desuso en S/E Queltehues, minimizando el riesgo de cercanía a circuito energizado de LT Queltehues – Las Lajas Cto. N° 2 |  |  | 0 | 0 | 1
1347 | 3040 | 3040DP | Movimiento de Equipos | 3040 | Tramo | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-25 08:51 | 2016-08-25 17:29 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y mantenimiento al interruptor 52J6, con 52J6 TRANSFERIDO, por anormalidad en el cierre del interruptor, con pruebas de apertura y cierre al interruptor al término de los trabajos. Según la s |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-25 09:02 | 2016-08-25 18:22 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según la solicitud de desconexión N°177835. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-25 09:02 | 2016-08-25 18:22 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según la solicitud de desconexión N°177835. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21422 | interno | Programada |  | 2016-08-25 09:32 | 2016-08-25 20:13 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 21422 | interno | Programada |  | 2016-08-25 09:32 | 2016-08-25 20:13 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 21422 | interno | Programada |  | 2016-08-25 09:32 | 2016-08-25 20:13 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DF | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-25 15:51 | 2016-08-25 16:42 |  |  |  | DF | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4234. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22247 | interno | Programada |  | 2016-08-25 19:57 | 2016-08-25 20:45 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Apertura de circuito, para normalizar tramo Queltehues Laja, por trabajos de mantenimiento en Interruptor asociado a Circuito N° 2 |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22247 | interno | Programada |  | 2016-08-25 19:57 | 2016-08-25 20:45 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Apertura de circuito, para normalizar tramo Queltehues Laja, por trabajos de mantenimiento en Interruptor asociado a Circuito N° 2 |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22912 | interno | Programada |  | 2016-08-26 06:05 | 2016-08-26 19:34 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, por desconexión de sección N° 1 220kV S/E Alfalfal (22911/2016). Apertura solo en extremo de S/E Alfalfal. Circuito radial desde S/E Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21908 | interno | Programada |  | 2016-08-26 07:12 | 2016-08-26 07:46 |  |  |  | DP | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21922 | interno | Programada |  | 2016-08-26 07:12 | 2016-08-26 18:29 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21431 | interno | Programada |  | 2016-08-26 07:14 | 2016-08-26 19:10 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Dada esta transferencia y por control de cargas en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 21431 | interno | Programada |  | 2016-08-26 07:14 | 2016-08-26 19:10 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Dada esta transferencia y por control de cargas en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 21431 | interno | Programada |  | 2016-08-26 07:14 | 2016-08-26 19:10 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Dada esta transferencia y por control de cargas en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-26 08:34 | 2016-08-26 09:46 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según la solicitud de desconexión N° 177837. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-26 08:34 | 2016-08-26 09:46 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según la solicitud de desconexión N° 177837. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-26 09:31 | 2016-08-26 14:06 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía, trabajos de conexionado de chicotes de desconectador 89HT2-2 a BP2. Según la solicitud de desconexión N°178512. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-26 09:46 | 2016-08-26 17:10 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según la solicitud de desconexión N° 177837. MPB Limpieza y reapriete en gabinetes de control. Según solicitud de desconexión N°178533. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-26 09:46 | 2016-08-26 17:10 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según la solicitud de desconexión N° 177837. MPB Limpieza y reapriete en gabinetes de control. Según solicitud de desconexión N°178533. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DF | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23380 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-26 11:03 | 2016-08-26 12:00 |  |  |  | DF | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión, para normalizar tramo Maitenes-Laja Cto. N°2 por anticipación de finalización de trabajos. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DF | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23381 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-26 11:03 | 2016-08-26 12:00 |  |  |  | DF | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión, para normalizar tramo Maitenes-Laja Cto. N°2 por anticipación de finalización de trabajos. |  |  | 0 | 1 | 0
125 | 129 | 129DF | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23381 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-26 11:03 | 2016-08-26 12:00 |  |  |  | DF | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión, para normalizar tramo Maitenes-Laja Cto. N°2 por anticipación de finalización de trabajos. |  |  | 0 | 1 | 0
1285 | 2944 | 2944DP | Movimiento de Equipos | 2944 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-26 16:22 | 2016-08-26 21:14 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio 21-21NS2, Se requieren realizar pruebas en modo Normal â¿¿Intermedio y Transferido, según la solicitud de desconexión N°178534. Protección 21-21N S2 deshabilitada del Pañ |  |  | 0 | 0 | 1
730 | 817 | 817DP | Neomante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22470 | interno | Programada |  | 2016-08-27 05:06 | 2016-08-27 18:27 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Aislación convencional por polimerica en torres N° 67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad al circuito N°1 que se encuentra energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
731 | 818 | 818DP | Neomante | 818 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22470 | interno | Programada |  | 2016-08-27 05:06 | 2016-08-27 18:27 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Aislación convencional por polimerica en torres N° 67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad al circuito N°1 que se encuentra energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
732 | 819 | 819DP | Neomante | 819 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22470 | interno | Programada |  | 2016-08-27 05:06 | 2016-08-27 18:27 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Aislación convencional por polimerica en torres N° 67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad al circuito N°1 que se encuentra energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
733 | 820 | 820DP | Neomante | 820 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22470 | interno | Programada |  | 2016-08-27 05:06 | 2016-08-27 18:27 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Aislación convencional por polimerica en torres N° 67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad al circuito N°1 que se encuentra energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
734 | 822 | 822DP | Neomante | 822 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22470 | interno | Programada |  | 2016-08-27 05:06 | 2016-08-27 18:27 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Aislación convencional por polimerica en torres N° 67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad al circuito N°1 que se encuentra energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
735 | 823 | 823DP | Neomante | 823 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22470 | interno | Programada |  | 2016-08-27 05:06 | 2016-08-27 18:27 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Aislación convencional por polimerica en torres N° 67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad al circuito N°1 que se encuentra energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
736 | 824 | 824DP | Neomante | 824 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22470 | interno | Programada |  | 2016-08-27 05:06 | 2016-08-27 18:27 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Aislación convencional por polimerica en torres N° 67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad al circuito N°1 que se encuentra energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
737 | 825 | 825DP | Neomante | 825 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22470 | interno | Programada |  | 2016-08-27 05:06 | 2016-08-27 18:27 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Aislación convencional por polimerica en torres N° 67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad al circuito N°1 que se encuentra energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
977 | 1206 | 1206DP | Neomante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22470 | interno | Programada |  | 2016-08-27 05:06 | 2016-08-27 18:27 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Aislación convencional por polimerica en torres N° 67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad al circuito N°1 que se encuentra energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
978 | 1207 | 1207DP | Neomante | 1207 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22470 | interno | Programada |  | 2016-08-27 05:06 | 2016-08-27 18:27 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Aislación convencional por polimerica en torres N° 67-82-86-93 y 94, se trabaja en proximidad al circuito N°1 que se encuentra energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-27 07:08 | 2016-08-27 17:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería. Según la solicitud de desconexión N°178507. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-27 07:08 | 2016-08-27 17:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería. Según la solicitud de desconexión N°178507. |  |  | 0 | 0 | 1
896 | 1018 | 1018DF | Neomante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2368 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-27 07:50 | 2016-08-27 07:53 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Línea queda energizada radial desde S/E Cardones. | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0
487 | 555 | 555DP | Neomante | 555 | Tramo | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22044 | interno | Programada |  | 2016-08-27 07:59 | 2016-08-27 19:43 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Paño J5 L. Pehuenche 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL, ANÁLISIS FASORIAL Y PUESTA EN SERVICIO DE --- PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 PAÑO J5 POR OBRA REPRO 2016 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- .- DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ARMARIOS A INTERVENIR --- .- BLOQUEO DE 50BF/52J5 MIENTRAS SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE CONTROL --- .- BLOQUEO DE SWITCH DE MANTENIMIENTO PAÑO J5 EN SALA DE --- TELECOMUNICACIONES DURANTE LAS PRUEBAS DE LA NUEVA PROTECCIÓN 21-21N --- SISTEMA 2 PAÑO J5 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Pehuenche-Ancoa, Cto. 2 (durante la faena) --- Observaciones --- S/E ANCOA: TRABAJOS DE OBRA "REEEMPLAZO DE PROTECCIONES" --- Nota 1: Sólo se desconectara el Paño J5 de S/E Ancoa, quedando --- energizada la Línea desde Pehuenche, abierta en Ancoa --- Nota 2: Con Prueba Experimental se normalizará el Paño J5 a objeryo --- realizar Analisis fasorial de la nueva protección. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
324 | 370 | 370DP | Neomante | 370 | Tramo | CHARRUA - TAP CHILLAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22618 | interno | Programada |  | 2016-08-28 00:55 | 2016-08-28 09:25 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Chillan --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas de control Chequeo aislación y verificación de --- alarmas y señalizaciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa:Bloqueo de protección 50BF-A6 sistema 1 y sistema 2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra Principal 154kV. Sección N°2 (durante la faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
325 | 371 | 371DP | Neomante | 371 | Tramo | TAP CHILLAN - CHILLAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22618 | interno | Programada |  | 2016-08-28 00:55 | 2016-08-28 09:25 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Chillan --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas de control Chequeo aislación y verificación de --- alarmas y señalizaciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa:Bloqueo de protección 50BF-A6 sistema 1 y sistema 2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra Principal 154kV. Sección N°2 (durante la faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
392 | 442 | 442DP | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 22489 | interno | Programada |  | 2016-08-28 03:11 | 2016-08-28 06:34 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Por el motivo enunciado en SD22488, se desconectara LT 66 kV Villarrica - Pucon, sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Pucón serán respaldados a través de redes MT de S/E Villarrica. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-28 07:06 | 2016-08-28 17:36 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería. Según la solicitud de desconexión N° 178510. ECP 709. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-28 07:06 | 2016-08-28 17:36 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería. Según la solicitud de desconexión N° 178510. ECP 709. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DP | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22039 | interno | Programada |  | 2016-08-28 07:26 | 2016-08-28 09:51 |  | 2016-08-28 07:26 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E ITAHUE: REEMPLAZO MEDIDOR JEM-10 PAÑO A1, INSTALACIÓN DE BLOCK DE --- PRUEBA SCHNEIDER y ANÁLISIS FASORIALES A ANTIGUO Y NUEVO MEDIDOR DE --- ENERGÍA --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: --- -SE CORTOCIRCUITARAN CORRIENTES DE ENTRADA A MEDIDOR JEM-10 PAÑO A1 --- DURANTE EL RETIRO Y MONTAJE DEL NUEVO EQUIPO --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Itahue-Tinguiririca, Cto. 1 (durante la faena) --- Observaciones --- S/E ITAHUE: TRABAJO DE OBRA "REEMPLAZO MEDIDOR DE ENERGÍA" --- Nota: Con Prueba Experimental se Normalizará la Línea y Paño A1 a --- objeto de realizar analisis fasorial del nuevo Medidor. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22039 | interno | Programada |  | 2016-08-28 07:26 | 2016-08-28 09:51 |  | 2016-08-28 07:26 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E ITAHUE: REEMPLAZO MEDIDOR JEM-10 PAÑO A1, INSTALACIÓN DE BLOCK DE --- PRUEBA SCHNEIDER y ANÁLISIS FASORIALES A ANTIGUO Y NUEVO MEDIDOR DE --- ENERGÍA --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: --- -SE CORTOCIRCUITARAN CORRIENTES DE ENTRADA A MEDIDOR JEM-10 PAÑO A1 --- DURANTE EL RETIRO Y MONTAJE DEL NUEVO EQUIPO --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Itahue-Tinguiririca, Cto. 1 (durante la faena) --- Observaciones --- S/E ITAHUE: TRABAJO DE OBRA "REEMPLAZO MEDIDOR DE ENERGÍA" --- Nota: Con Prueba Experimental se Normalizará la Línea y Paño A1 a --- objeto de realizar analisis fasorial del nuevo Medidor. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DP | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22041 | interno | Programada |  | 2016-08-28 07:26 | 2016-08-28 14:53 |  | 2016-08-28 07:26 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Curillinque: Paño AT L. Ciprese-Ita1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Curillinque: Mantenimiento Preventivo normal a transformadores de --- potencial del paño AT. Reemplazo de contactos principales a los --- desconectadores 89A1, 89A2 y 89AT-1. Mantenimiento normal a malla de --- tierra del Patio de 154 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Curillinque: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Cto. 1 (al inicio y término de la faena) --- Observaciones --- S/E Curillinque: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22041 | interno | Programada |  | 2016-08-28 07:26 | 2016-08-28 14:53 |  | 2016-08-28 07:26 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Curillinque: Paño AT L. Ciprese-Ita1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Curillinque: Mantenimiento Preventivo normal a transformadores de --- potencial del paño AT. Reemplazo de contactos principales a los --- desconectadores 89A1, 89A2 y 89AT-1. Mantenimiento normal a malla de --- tierra del Patio de 154 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Curillinque: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Cto. 1 (al inicio y término de la faena) --- Observaciones --- S/E Curillinque: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DP | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22042 | interno | Programada |  | 2016-08-28 07:26 | 2016-08-28 11:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cipreses: Paño A1 L.Cipreses-Itahue1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cipreses: Mantenimiento Preventivo normal a transformadores de --- corriente de paño A1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cipreses: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1 S/E Cipreses (al inicio y al término de la --- faena) --- Observaciones --- S/E Cipreses: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22042 | interno | Programada |  | 2016-08-28 07:26 | 2016-08-28 11:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cipreses: Paño A1 L.Cipreses-Itahue1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cipreses: Mantenimiento Preventivo normal a transformadores de --- corriente de paño A1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cipreses: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1 S/E Cipreses (al inicio y al término de la --- faena) --- Observaciones --- S/E Cipreses: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DP | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22043 | interno | Programada |  | 2016-08-28 07:26 | 2016-08-28 09:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A1 L. Cipreses-Itahue 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento preventivo Normal al transformador de de --- potencial de sincronización del Paño A1. Mantenimiento Preventivo normal --- a interruptor 52A1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 2 (al inicio de la faena), ó Cto. 1 --- (al término de la faena) --- --- Observaciones --- S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22043 | interno | Programada |  | 2016-08-28 07:26 | 2016-08-28 09:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A1 L. Cipreses-Itahue 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento preventivo Normal al transformador de de --- potencial de sincronización del Paño A1. Mantenimiento Preventivo normal --- a interruptor 52A1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 2 (al inicio de la faena), ó Cto. 1 --- (al término de la faena) --- --- Observaciones --- S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DP | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22311 | interno | Programada |  | 2016-08-28 07:26 | 2016-08-28 19:14 |  | 2016-08-28 07:26 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Mejoramiento de altura del conductor al suelo de las línea 154kV --- Cipreses – Itahue 1, en Vanos 77–78; 89–90; 164–165 y 262–263. --- Instalación de poste en vano 263-264 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalarán Tierras provisionales de Bloqueo en Estructuras --- adyacentes a cada Faena --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 2 (durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos de Obra "Mejoramiento de altura del conductor al suelo de la --- línea 154 kV Cipreses-Itahue" --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22311 | interno | Programada |  | 2016-08-28 07:26 | 2016-08-28 19:14 |  | 2016-08-28 07:26 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Mejoramiento de altura del conductor al suelo de las línea 154kV --- Cipreses – Itahue 1, en Vanos 77–78; 89–90; 164–165 y 262–263. --- Instalación de poste en vano 263-264 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalarán Tierras provisionales de Bloqueo en Estructuras --- adyacentes a cada Faena --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 2 (durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos de Obra "Mejoramiento de altura del conductor al suelo de la --- línea 154 kV Cipreses-Itahue" --- |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DP | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22313 | interno | Programada |  | 2016-08-28 07:26 | 2016-08-28 22:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Mejoramiento de altura del conductor al suelo de las línea 154kV --- Cipreses-Itahue 1, en vanos 77–78; 89–90; 164–165 y 262–263. Instalación --- de poste en vano 263-264 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalarán Tierras provisionales de Bloqueo en Estructuras --- adyacentes a cada Faena --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 2 (durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos de Obra "Mejoramiento de altura del conductor al suelo de la --- línea 154kV Cipreses-Itahue" --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22313 | interno | Programada |  | 2016-08-28 07:26 | 2016-08-28 22:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Mejoramiento de altura del conductor al suelo de las línea 154kV --- Cipreses-Itahue 1, en vanos 77–78; 89–90; 164–165 y 262–263. Instalación --- de poste en vano 263-264 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalarán Tierras provisionales de Bloqueo en Estructuras --- adyacentes a cada Faena --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue, Cto. 2 (durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos de Obra "Mejoramiento de altura del conductor al suelo de la --- línea 154kV Cipreses-Itahue" --- |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DF | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23536 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-28 07:26 | 2016-08-28 22:07 |  |  |  | DF | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A1 L. Cipreses-Itahue 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E ITAHUE: DESALAMBRADOS DE ANTIGUA PROTECCIÓN SISTEMA 1 Y PRUEBAS DE --- CONTROL DE NUEVA PROTECCIÓN SIEMENS 7SA612, PAÑO A1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: --- DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Itahue-Tinguiririca, Cto. 1 (durante la faena) --- Observaciones --- S/E ITAHUE: TRABAJOS DE OBRA "REEMPLAZO DE PROTECCIONES" --- Nota: Con Prueba Experimental se normalizará la Línea 154 kV Cipreses- --- Itahue 1, y se efectuará análisis fasorial a la nueva protección. --- Nueva protección quedará con pruebas realizadas e inhabilitada. --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
239 | 263 | 263DF | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23536 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-28 07:26 | 2016-08-28 22:07 |  |  |  | DF | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A1 L. Cipreses-Itahue 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E ITAHUE: DESALAMBRADOS DE ANTIGUA PROTECCIÓN SISTEMA 1 Y PRUEBAS DE --- CONTROL DE NUEVA PROTECCIÓN SIEMENS 7SA612, PAÑO A1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: --- DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Itahue-Tinguiririca, Cto. 1 (durante la faena) --- Observaciones --- S/E ITAHUE: TRABAJOS DE OBRA "REEMPLAZO DE PROTECCIONES" --- Nota: Con Prueba Experimental se normalizará la Línea 154 kV Cipreses- --- Itahue 1, y se efectuará análisis fasorial a la nueva protección. --- Nueva protección quedará con pruebas realizadas e inhabilitada. --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
896 | 1018 | 1018DF | Neomante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2370 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-28 07:43 | 2016-08-28 07:45 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Línea queda energizada radial desde S/E Cardones. | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21820 | interno | Programada |  | 2016-08-28 08:30 | 2016-08-29 00:20 |  |  |  | DP | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de linea LT66kV San Fernando - Chimbarongo por trabajos de modificación de topologia y puesta en servicio del paño B8 el cual tomará los actuales consumos del paño B3 de la subestación. Los consumos asociados a la linea, serán transferidos hacia el paño B1 de S/E Teno mientras se realicen las faenas. |  |  | 0 | 0 | 1
438 | 497 | 497DP | Neomante | 497 | Tramo | SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 22165 | interno | Programada |  | 2016-08-28 08:30 | 2016-08-29 00:20 |  |  |  | DP | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea San Fernando - Colchagua como medida de precaución ente trabajos de modificación de trazado de la actual linea San Fernando - Teno la cual será transferida del paño B3 al paño B8. Los consumos de S/E Colchagua serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 22170 | interno | Programada |  | 2016-08-28 08:30 | 2016-08-29 00:20 |  |  |  | DP | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea San Fernando - Pelequen como medida de precaución ente trabajos de modificación de trazado de la actual linea San Fernando - Teno la cual será transferida del paño B3 al paño B8. este tramo de linea se encuentra energizado en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 22170 | interno | Programada |  | 2016-08-28 08:30 | 2016-08-29 00:20 |  |  |  | DP | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea San Fernando - Pelequen como medida de precaución ente trabajos de modificación de trazado de la actual linea San Fernando - Teno la cual será transferida del paño B3 al paño B8. este tramo de linea se encuentra energizado en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
472 | 537 | 537DP | Neomante | 537 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22362 | interno | Programada |  | 2016-08-28 09:04 | 2016-08-28 21:28 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Nogales Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Obra CAPEX Repro. Puesta en servicio de nueva protección --- 21-21N sistema 2 del paño J2 -Nogales 2 ( EAP N° 60 y 61/2016 ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF/J2; --- 50BF/JR y 87B mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de --- Faena los interruptores 52J2 y 52JR. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
208 | 230 | 230DP | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22351 | interno | Programada |  | 2016-08-28 09:07 | 2016-08-28 19:46 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV P.Cortes-Ranc.-A.Jah Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones del paño de 154 kV A1 ( Línea Tinguiririca circ. 1 ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF/A1 --- mientras dure la intervención. --- A disposición del Jefe de Faena interruptor 52A1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV. --- Observaciones --- Mantenimiento se realizará con ocasión de la desconexión de --- línea solicitada por Transnet. --- Línea se encuentra desconectada en extremo de S/E Alto Jahuel hasta la --- estructura N° 250 (puentes abiertos). Tramo Tinguiririca - Paine --- energizado radial (en servicio). --- |  |  | 0 | 0 | 1
209 | 231 | 231DP | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22351 | interno | Programada |  | 2016-08-28 09:07 | 2016-08-28 19:46 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV P.Cortes-Ranc.-A.Jah Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones del paño de 154 kV A1 ( Línea Tinguiririca circ. 1 ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF/A1 --- mientras dure la intervención. --- A disposición del Jefe de Faena interruptor 52A1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV. --- Observaciones --- Mantenimiento se realizará con ocasión de la desconexión de --- línea solicitada por Transnet. --- Línea se encuentra desconectada en extremo de S/E Alto Jahuel hasta la --- estructura N° 250 (puentes abiertos). Tramo Tinguiririca - Paine --- energizado radial (en servicio). --- |  |  | 0 | 0 | 1
211 | 233 | 233DP | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22351 | interno | Programada |  | 2016-08-28 09:07 | 2016-08-28 19:46 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV P.Cortes-Ranc.-A.Jah Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones del paño de 154 kV A1 ( Línea Tinguiririca circ. 1 ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF/A1 --- mientras dure la intervención. --- A disposición del Jefe de Faena interruptor 52A1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV. --- Observaciones --- Mantenimiento se realizará con ocasión de la desconexión de --- línea solicitada por Transnet. --- Línea se encuentra desconectada en extremo de S/E Alto Jahuel hasta la --- estructura N° 250 (puentes abiertos). Tramo Tinguiririca - Paine --- energizado radial (en servicio). --- |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22586 | interno | Programada |  | 2016-08-29 05:59 | 2016-08-29 06:39 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de desconectadores de Cto. Maitenes Laja en SE Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22587 | interno | Programada |  | 2016-08-29 05:59 | 2016-08-29 06:39 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de desconectadores de Cto. Maitenes Laja en SE Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22587 | interno | Programada |  | 2016-08-29 05:59 | 2016-08-29 06:39 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de desconectadores de Cto. Maitenes Laja en SE Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22588 | interno | Programada |  | 2016-08-29 05:59 | 2016-08-31 18:00 |  |  |  | DP | 60.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-29 07:52 | 2016-08-29 15:18 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | realizar cambio de aislación, según la solicitud de desconexión N°178406. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | 230 | 230DF | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2388 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-29 10:30 | 2016-08-30 15:33 |  |  |  | DF | 29.05 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla de interruptor 52A1 durante maniobras de energización de sector línea 154 kV estructura N°342-Rancagua-Alto Jahuel circuito N°1. | 0 | 0 | 0
209 | 231 | 231DF | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2388 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-29 10:30 | 2016-08-30 15:33 |  |  |  | DF | 29.05 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla de interruptor 52A1 durante maniobras de energización de sector línea 154 kV estructura N°342-Rancagua-Alto Jahuel circuito N°1. | 0 | 0 | 0
328 | 375 | 375DF | Neomante | 375 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2388 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-29 10:30 | 2016-08-30 15:33 |  |  |  | DF | 29.05 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla de interruptor 52A1 durante maniobras de energización de sector línea 154 kV estructura N°342-Rancagua-Alto Jahuel circuito N°1. | 0 | 0 | 0
825 | 917 | 917DF | Neomante | 917 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2381 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-29 11:19 | 2016-08-29 13:39 |  |  |  | DF | 2.3333 | 1 | 0 | 0 | Esta en proceso de investigacion. se envia cuadrilla para revision de linea. | De acuerdo a lo entregado por proteccion 21N 5,4 Kms se presume que pudiera haber sido ave electrocutada. |  | 0 | 0 | 0
449 | 510 | 510DF | Neomante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2386 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-29 11:34 | 2016-08-29 11:34 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52H2 de S/E Alto Melipilla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-30 06:58 | 2016-08-30 18:52 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería. Según la solicitud de desconexión N° 178842. ECP 712. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-30 06:58 | 2016-08-30 18:52 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería. Según la solicitud de desconexión N° 178842. ECP 712. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23197 | interno | Programada |  | 2016-08-30 07:04 | 2016-08-30 08:02 |  |  |  | DP | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23202 | interno | Programada |  | 2016-08-30 07:04 | 2016-08-30 21:04 |  |  |  | DP | 14 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de Cu 2/0 AWG, por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2, el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-30 07:41 | 2016-08-30 16:43 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar cambio de aislación; mantencion equipos paño B5. Según la solicitud de desconexión N° 178407. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DP | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 23382 | interno | Programada |  | 2016-08-30 08:32 | 2016-08-30 09:20 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo linea Llanta 1 |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DP | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 23382 | interno | Programada |  | 2016-08-30 08:32 | 2016-08-30 09:20 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo linea Llanta 1 |  |  | 0 | 0 | 1
910 | 1038 | 1038DP | Neomante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23077 | interno | Programada |  | 2016-08-30 10:31 | 2016-08-30 14:20 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Cocharcas - San Carlos para mantenimiento preventivo. La línea se encuentra en vacío por lo cual no hay transferencia de cargas. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DF | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2392 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-31 00:52 | 2016-08-31 18:42 |  |  |  | DF | 17.8333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Pelequén, afectando los consumos de la S/E Rengo y EFE Rengo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
249 | 273 | 273DF | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2392 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-31 00:52 | 2016-08-31 18:42 |  |  |  | DF | 17.8333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Pelequén, afectando los consumos de la S/E Rengo y EFE Rengo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
208 | 230 | 230DF | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23887 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-31 02:48 | 2016-08-31 05:13 |  |  |  | DF | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- CIERRE DE PUENTES EN ESTRUCTURA N° 342 DEL CIRCUITO N° 1 DE LÍNEA 154 kV --- TINGUIRIRICA-RANCAGUA-ALTO JAHUEL --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacentes a la N°342 --- intervenida. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, Cto. 2 (durante la --- faena) --- Observaciones --- Cierre de puentes eléctricos en E-342, para normalizar la --- configuración de la Línea --- |  |  | 0 | 1 | 0
209 | 231 | 231DF | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23887 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-31 02:48 | 2016-08-31 05:13 |  |  |  | DF | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- CIERRE DE PUENTES EN ESTRUCTURA N° 342 DEL CIRCUITO N° 1 DE LÍNEA 154 kV --- TINGUIRIRICA-RANCAGUA-ALTO JAHUEL --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacentes a la N°342 --- intervenida. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, Cto. 2 (durante la --- faena) --- Observaciones --- Cierre de puentes eléctricos en E-342, para normalizar la --- configuración de la Línea --- |  |  | 0 | 1 | 0
211 | 233 | 233DF | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23887 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-31 02:48 | 2016-08-31 05:13 |  |  |  | DF | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- CIERRE DE PUENTES EN ESTRUCTURA N° 342 DEL CIRCUITO N° 1 DE LÍNEA 154 kV --- TINGUIRIRICA-RANCAGUA-ALTO JAHUEL --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacentes a la N°342 --- intervenida. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, Cto. 2 (durante la --- faena) --- Observaciones --- Cierre de puentes eléctricos en E-342, para normalizar la --- configuración de la Línea --- |  |  | 0 | 1 | 0
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | ESTRUCTURA 233 - ESTRUCTURA 241 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23682 | interno | Programada |  | 2016-08-31 06:00 | 2016-08-31 06:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte (menor a 3 minutos) a los consumos del paño B2 de SE Paine (Afectando momentáneamente a las instalaciones de EFE Hospital). Lo anterior, con motivo del cambio de topologia a nivel de 66kV, quedando abierto el Desconectador Cuchillo 89B1 en S/E Hospital. Esta maniobra se encuentra debidamente coordinada con EFE Hospital. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23682 | interno | Programada |  | 2016-08-31 06:00 | 2016-08-31 06:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte (menor a 3 minutos) a los consumos del paño B2 de SE Paine (Afectando momentáneamente a las instalaciones de EFE Hospital). Lo anterior, con motivo del cambio de topologia a nivel de 66kV, quedando abierto el Desconectador Cuchillo 89B1 en S/E Hospital. Esta maniobra se encuentra debidamente coordinada con EFE Hospital. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23199 | interno | Programada |  | 2016-08-31 06:58 | 2016-08-31 07:20 |  |  |  | DP | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23209 | interno | Programada |  | 2016-08-31 06:58 | 2016-08-31 19:11 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de Cu 2/0 AWG, por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2, el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-31 07:53 | 2016-08-31 16:34 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | por cambio de aislación, según solicitud de desconexión N° 178417. |  |  | 0 | 0 | 1
112 | 114 | 114DF | Neomante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 2395 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-31 08:10 | 2016-08-31 08:12 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de cerrar desconectador 89J1 para sincronizar Unidad N° 1 Central Colbún, opera protección de distancia (21) circuito N° 2 220 Kv Colbún-Candelaria, provocando además salida de Unidad N° 2 de Central Machicura | Desconexión de la línea por operación de protecciones al momento de sincronizar al sistema Unidad N°1 de Central Colbún |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-31 08:36 | 2016-08-31 16:53 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según solicitud de desconexión N° 177843. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-31 08:36 | 2016-08-31 16:53 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según solicitud de desconexión N° 177843. |  |  | 0 | 0 | 1
960 | 1158 | 1158DP | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 23078 | interno | Programada |  | 2016-08-31 09:04 | 2016-08-31 16:10 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Parral-San Gregorio para mantenimiento preventivo. Los consumos se transfieren hacia S/E Monterrico vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | 351 | 351DP | Neomante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - ESTRUCTURA D1 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23507 | interno | Programada |  | 2016-08-31 09:20 | 2016-08-31 12:57 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y tala de árboles, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Penco. Por tal motivo, los consumos asociados a esta línea serán respaldados desde el paño B3 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 1
64 | 65 | 65DP | Neomante | 65 | Tramo | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 22825 | interno | Programada |  | 2016-08-31 11:10 | 2016-08-31 23:36 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desenergización circuito # 1, Alto Jahuel- Maipo 220KV, para realizar mantenimiento preventivo básico programado. Paño a intervenir J10-AJ en S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22590 | interno | Programada |  | 2016-08-31 16:57 | 2016-08-31 17:36 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar cierre de desconectadores de circuito Maitenes Laja en SE Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22590 | interno | Programada |  | 2016-08-31 16:57 | 2016-08-31 17:36 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar cierre de desconectadores de circuito Maitenes Laja en SE Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22591 | interno | Programada |  | 2016-08-31 16:57 | 2016-08-31 17:36 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar cierre de desconectadores de circuito Maitenes Laja en SE Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23200 | interno | Programada |  | 2016-09-01 00:58 | 2016-09-01 07:45 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
188 | 203 | 203DP | Neomante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20746 | interno | Programada |  | 2016-09-01 03:51 | 2016-09-01 04:48 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Traspaso momentáneo de LT 1x110kV Choapa-Ilapel desde SE Choapa hacia SE Ovalle a través del cierre del interruptor 52H3 de SE Illapel. Maniobra asociada a traspaso de carga entre ATR-1 y ATR-2 de SE Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
194 | 213 | 213DP | Neomante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20747 | interno | Programada |  | 2016-09-01 03:51 | 2016-09-01 04:48 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Maniobras asociadas a traspaso de carga entre ATR-1 y ATR-2 de SE Choapa. Se realizará traspaso de carga momentaneo de LT Choapa-Quinquimo desde SE Choapa hacia SE Quillota a través del cierre de interruptor 52HS de SE Quinquimo. Con esta maniobra SE Quereo quedará conectada desde nodo Quillota. Asociada tambien a la SD20746 |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23531 | interno | Programada |  | 2016-09-01 04:49 | 2016-09-01 18:43 |  |  |  | DP | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para continuar con la puesta en servicio de protección diferencial de barra en SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23531 | interno | Programada |  | 2016-09-01 04:49 | 2016-09-01 18:43 |  |  |  | DP | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para continuar con la puesta en servicio de protección diferencial de barra en SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22599 | interno | Programada |  | 2016-09-01 05:38 | 2016-09-02 17:45 |  |  |  | DP | 36.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con trabajos de refuerzo de estructuras A.T. en Tramo 110kV Maitenes Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22605 | interno | Programada |  | 2016-09-01 05:38 | 2016-09-01 06:33 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de desconectadores de Cto. Maitenes Laja en SE Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22605 | interno | Programada |  | 2016-09-01 05:38 | 2016-09-01 06:33 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de desconectadores de Cto. Maitenes Laja en SE Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22606 | interno | Programada |  | 2016-09-01 05:38 | 2016-09-01 06:33 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de desconectadores de Cto. Maitenes Laja en SE Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | 251 | 251DF | Neomante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2404 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-01 06:50 | 2016-09-01 07:01 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23210 | interno | Programada |  | 2016-09-01 06:58 | 2016-09-01 18:26 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de Cu 2/0 AWG, por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2, el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-01 07:04 | 2016-09-01 17:40 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según solicitud de desconexión N° 177844. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-01 07:04 | 2016-09-01 17:40 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según solicitud de desconexión N° 177844. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-01 08:18 | 2016-09-01 16:28 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación; mantencion equipos paño B2, según solicitud de desconexión N° 178419. |  |  | 0 | 0 | 1
1261 | 2899 | 2899DP | Movimiento de Equipos | 2899 | Tramo | ANDES - TAP OFF OESTE 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-01 08:53 | 2016-09-01 17:09 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantencion Desconectador 289L03 Y 289T03 en S/E Andes y mantencion Desconectador 89J.08L y 89J-08T en S/E Laberinto, según solicitudes de desconexión N° 177637 y 177636. |  |  | 0 | 0 | 1
1262 | 2900 | 2900DP | Movimiento de Equipos | 2900 | Tramo | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-01 08:53 | 2016-09-01 17:09 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantencion Desconectador 289L03 Y 289T03 en S/E Andes y mantencion Desconectador 89J.08L y 89J-08T en S/E Laberinto, según solicitudes de desconexión N° 177637 y 177636. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | 351 | 351DP | Neomante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - ESTRUCTURA D1 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23508 | interno | Programada |  | 2016-09-01 10:49 | 2016-09-01 15:27 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y tala de árboles, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Penco. Por tal motivo, los consumos asociados a esta línea serán respaldados desde el paño B3 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 1
71 | 72 | 72DP | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 22623 | interno | Programada |  | 2016-09-01 14:54 | 2016-09-01 17:29 |  |  |  | DP | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Por faenas de desmontaje del interruptor 52J3 y montaje del nuevo interruptor en la S/E Colbun. Se requiere circuito N° 1 Colbun - Candelaria, desenergizado. Desconectadores 89J-3 y 89J7-1, abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
338 | 386 | 386DF | Neomante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2407 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-01 16:02 | 2016-09-01 17:03 |  |  |  | DF | 1.0167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B1 de SE Tres Pinos, afectando los consumos de SE Lebu. C. Cristoro se encontraba generando 8,4 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
459 | 520 | 520DF | Neomante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 24054 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-01 17:50 | 2016-09-01 20:13 |  |  |  | DF | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es por seguridad , en tramo de esta línea existen fuertes vientos en la zona cordillera , sin consumo afectado por estar conectado en forma radial . |  |  | 0 | 1 | 0
147 | 156 | 156DF | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2409 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-01 19:57 | 2016-09-01 20:06 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H1 S/E El Peñón y desconexión forzada por protecciones del 52H2 S/E Ovalle, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1074 | 1463 | 1463DF | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS | Desconexión / Intervención | 24403 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-01 23:30 | 2016-09-01 23:45 |  |  |  | DF | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 220 kV Cardones Diego de Almagro, por reemplazo de fibra óptica dañada asociada con el interruptor 52J5 de S/E Diego de Almagro, una vez reemplazada la fibra dañada se realizaran pruebas de apertura y cierre del 52J5, 89J5-1 y 89J5-2. |  |  | 0 | 1 | 0
338 | 386 | 386DF | Neomante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24413 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-02 02:08 | 2016-09-02 04:00 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Por reparación de conductor dañado entre las estructuras E-496 a E-497. Relacionado con informe de falla N°2407. Los consumos de S/E Lebu serán respaldado por generación local. Coordinado con Parque Eólico Cristoro, según SODI N°239 y con STS, según SODI N°240. |  |  | 0 | 1 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23896 | interno | Programada |  | 2016-09-02 06:07 | 2016-09-02 19:23 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para continuar los trabajos relacionados con la puesta en servicio de la protección diferencial de barra SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23896 | interno | Programada |  | 2016-09-02 06:07 | 2016-09-02 19:23 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para continuar los trabajos relacionados con la puesta en servicio de la protección diferencial de barra SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23198 | interno | Programada |  | 2016-09-02 07:05 | 2016-09-02 07:31 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23208 | interno | Programada |  | 2016-09-02 07:05 | 2016-09-02 18:06 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de Cu 2/0 AWG, por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2, el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21507 | interno | Programada |  | 2016-09-02 07:52 | 2016-09-02 15:00 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Dada esta transferencia y por control de cargas en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 21507 | interno | Programada |  | 2016-09-02 07:52 | 2016-09-02 15:00 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Dada esta transferencia y por control de cargas en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
1610 | 1180 | 1180DP | Neomante | 1180 | Tramo | DOLE - INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 21507 | interno | Programada |  | 2016-09-02 07:52 | 2016-09-02 15:00 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. Dada esta transferencia y por control de cargas en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-02 08:38 | 2016-09-02 16:11 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | por reemplazo de aisladores y ferretería. Según solicitud de desconexión 177845. ECP 718. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-02 08:38 | 2016-09-02 16:11 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | por reemplazo de aisladores y ferretería. Según solicitud de desconexión 177845. ECP 718. |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DP | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 23237 | interno | Programada |  | 2016-09-02 10:02 | 2016-09-02 14:33 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de linea TAP Linares Norte - Villa Alegre por Mantenimiento preventivo básico de cambio de aislación quebrada y amarras en E149, E150, E155, E179, E195 y E198. |  |  | 0 | 0 | 1
874 | 977 | 977DF | Neomante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | ELÉCTRICA INDUSTRIAL | Informe Fallas | 2412 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-02 16:30 | 2016-09-02 21:23 |  |  |  | DF | 4.8833 | 1 | 0 | 0 | Línea 44 KV Carena – El Raco sale de servicio en forma intempestiva. Causa en investigación. | Línea 44 KV Carena – El Raco sale de servicio en forma intempestiva. Causa en investigación. |  | 0 | 0 | 0
889 | 995 | 995DF | Neomante | 995 | Tramo | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | ELÉCTRICA INDUSTRIAL | Informe Fallas | 2412 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-02 16:30 | 2016-09-02 21:23 |  |  |  | DF | 4.8833 | 1 | 0 | 0 | Línea 44 KV Carena – El Raco sale de servicio en forma intempestiva. Causa en investigación. | Línea 44 KV Carena – El Raco sale de servicio en forma intempestiva. Causa en investigación. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22607 | interno | Programada |  | 2016-09-02 17:20 | 2016-09-02 17:45 |  |  |  | DP | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar cierre de desconectadores de circuito Maitenes Laja en SE Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22607 | interno | Programada |  | 2016-09-02 17:20 | 2016-09-02 17:45 |  |  |  | DP | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar cierre de desconectadores de circuito Maitenes Laja en SE Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 22608 | interno | Programada |  | 2016-09-02 17:20 | 2016-09-02 17:45 |  |  |  | DP | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar cierre de desconectadores de circuito Maitenes Laja en SE Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | 141 | 141DF | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2436 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-02 20:11 | 2016-09-05 14:02 |  |  |  | DF | 65.85 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Aislación polimérica cortada cae sobre cruceta media en estructura N° 11 | 0 | 0 | 0
1149 | 1586 | 1586DF | Neomante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2436 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-02 20:11 | 2016-09-05 14:02 |  |  |  | DF | 65.85 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Aislación polimérica cortada cae sobre cruceta media en estructura N° 11 | 0 | 0 | 0
699 | 783 | 783DP | Neomante | 783 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24220 | interno | Programada |  | 2016-09-03 00:01 | 2016-09-03 05:40 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cable Metro para mantenimiento de desconectador 110 kV en Subestación Metro hacia Subestación Lord Cochrane (Lado Subestación Renca). |  |  | 0 | 0 | 1
688 | 769 | 769DP | Neomante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24247 | interno | Programada |  | 2016-09-03 00:01 | 2016-09-03 05:40 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cable Metro para mantenimiento de desconectador 110 kV en Subestación Metro hacia Subestación Lord Cochrane. |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24217 | interno | Programada |  | 2016-09-03 05:34 | 2016-09-04 05:43 |  |  |  | DP | 24.15 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 36 en TAP Cisterna. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24217 | interno | Programada |  | 2016-09-03 05:34 | 2016-09-04 05:43 |  |  |  | DP | 24.15 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 36 en TAP Cisterna. |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24217 | interno | Programada |  | 2016-09-03 05:34 | 2016-09-04 05:43 |  |  |  | DP | 24.15 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 36 en TAP Cisterna. |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24217 | interno | Programada |  | 2016-09-03 05:34 | 2016-09-04 05:43 |  |  |  | DP | 24.15 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 36 en TAP Cisterna. |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DP | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23470 | interno | Programada |  | 2016-09-03 07:45 | 2016-09-03 19:48 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A2 y L. Cipreses 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E: ITAHUE: CONEXIÓN DE ALAMBRADOS, PRUEBAS DE CONTROL DE 52A2 EN --- POSICIÓN NORMAL, INTERMEDIO Y TRANSFERIDO, POR PRUEBAS Y PUESTA EN --- SERVICIO DE NUEVA PROTECCIÓN 21-21N SISTEMA 2 PAÑO A2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: --- -SE DELIMITARÁ ZONA DE TRABAJO LÍNEA CIPRESES-ITAHUE 2 EN TABLEROS N° --- 21 Y N°16. --- - BLOQUEO DE SWITCH CARRIER, EN POSICIÓN DESCONECTADO --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Itahue-Tinguiririca 2 (durante la faena), Ó Línea 154 kV --- Cipreses-Itahue 2 (al termino de la faena) --- --- Observaciones --- S/E: ITAHUE: TRABAJOS DE OBRA "REEMPLAZO PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 --- Nota: Con Prueba Experimental se Normalizará la Línea a Objeto --- realizar Analisis fasorial de la nueva Proteccion --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
490 | 558 | 558DP | Neomante | 558 | Tramo | EL COLORADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23470 | interno | Programada |  | 2016-09-03 07:45 | 2016-09-03 19:48 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A2 y L. Cipreses 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E: ITAHUE: CONEXIÓN DE ALAMBRADOS, PRUEBAS DE CONTROL DE 52A2 EN --- POSICIÓN NORMAL, INTERMEDIO Y TRANSFERIDO, POR PRUEBAS Y PUESTA EN --- SERVICIO DE NUEVA PROTECCIÓN 21-21N SISTEMA 2 PAÑO A2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: --- -SE DELIMITARÁ ZONA DE TRABAJO LÍNEA CIPRESES-ITAHUE 2 EN TABLEROS N° --- 21 Y N°16. --- - BLOQUEO DE SWITCH CARRIER, EN POSICIÓN DESCONECTADO --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Itahue-Tinguiririca 2 (durante la faena), Ó Línea 154 kV --- Cipreses-Itahue 2 (al termino de la faena) --- --- Observaciones --- S/E: ITAHUE: TRABAJOS DE OBRA "REEMPLAZO PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 --- Nota: Con Prueba Experimental se Normalizará la Línea a Objeto --- realizar Analisis fasorial de la nueva Proteccion --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-03 08:10 | 2016-09-03 15:15 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según la solicitud de desconexión N° 177846 y ECP N° 719. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-03 08:10 | 2016-09-03 15:15 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según la solicitud de desconexión N° 177846 y ECP N° 719. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DF | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2417 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 18:45 |  |  |  | DF | 8.5833 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones | fuera de servicio intempestivamente por operación automática. Protecciones operadas: SE Maitenes protección de distancia zona 1 fase Blanca a tierra a 9,3 kms. SE Queltehues protección de distancia zona 2 fase blanca a tierra a 50,7 kms. SE Florida sobrecorriente residual a 55,3 kms fase blanca . Se está realizando patrullaje en LT Maitenes-Laja para encontrar causa. Producto de falla se pierden 12 MW de consumos de Empresa Eléctrica Puente Alto (10:22 hrs. recupera consumos) y 8,5 MW de generación correspondientes a Central Guayacán (10:48 hrs. normaliza generación). |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DF | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2417 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 18:45 |  |  |  | DF | 8.5833 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones | fuera de servicio intempestivamente por operación automática. Protecciones operadas: SE Maitenes protección de distancia zona 1 fase Blanca a tierra a 9,3 kms. SE Queltehues protección de distancia zona 2 fase blanca a tierra a 50,7 kms. SE Florida sobrecorriente residual a 55,3 kms fase blanca . Se está realizando patrullaje en LT Maitenes-Laja para encontrar causa. Producto de falla se pierden 12 MW de consumos de Empresa Eléctrica Puente Alto (10:22 hrs. recupera consumos) y 8,5 MW de generación correspondientes a Central Guayacán (10:48 hrs. normaliza generación). |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DF | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2417 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 18:45 |  |  |  | DF | 8.5833 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones | fuera de servicio intempestivamente por operación automática. Protecciones operadas: SE Maitenes protección de distancia zona 1 fase Blanca a tierra a 9,3 kms. SE Queltehues protección de distancia zona 2 fase blanca a tierra a 50,7 kms. SE Florida sobrecorriente residual a 55,3 kms fase blanca . Se está realizando patrullaje en LT Maitenes-Laja para encontrar causa. Producto de falla se pierden 12 MW de consumos de Empresa Eléctrica Puente Alto (10:22 hrs. recupera consumos) y 8,5 MW de generación correspondientes a Central Guayacán (10:48 hrs. normaliza generación). |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DF | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2418 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 18:45 |  |  |  | DF | 8.5833 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios | fuera de servicio intempestivamente por operación automática. Protecciones operadas: SE Maitenes protección de distancia zona 1 fase Blanca a tierra a 9,3 kms. SE Queltehues protección de distancia zona 2 fase blanca a tierra a 50,7 kms. SE Florida sobrecorriente residual a 55,3 kms fase blanca . Se está realizando patrullaje en LT Maitenes-Laja para encontrar causa. Producto de falla se pierden 12 MW de consumos de Empresa Eléctrica Puente Alto (10:22 hrs. recupera consumos) y 8,5 MW de generación correspondientes a Central Guayacán (10:48 hrs. normaliza generación). |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DF | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2419 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 11:10 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DF | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2424 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-03 14:18 | 2016-09-03 14:41 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | se investiga | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24253 | interno | Programada |  | 2016-09-04 00:29 | 2016-09-04 05:42 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24254 | interno | Programada |  | 2016-09-04 00:29 | 2016-09-04 05:42 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11. |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24254 | interno | Programada |  | 2016-09-04 00:29 | 2016-09-04 05:42 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11. |  |  | 0 | 0 | 1
589 | 664 | 664DP | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24254 | interno | Programada |  | 2016-09-04 00:29 | 2016-09-04 05:42 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24254 | interno | Programada |  | 2016-09-04 00:29 | 2016-09-04 05:42 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11. |  |  | 0 | 0 | 1
591 | 666 | 666DP | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24254 | interno | Programada |  | 2016-09-04 00:29 | 2016-09-04 05:42 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11. |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24255 | interno | Programada |  | 2016-09-04 00:29 | 2016-09-04 05:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24255 | interno | Programada |  | 2016-09-04 00:29 | 2016-09-04 05:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11. |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24255 | interno | Programada |  | 2016-09-04 00:29 | 2016-09-04 05:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11. |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24255 | interno | Programada |  | 2016-09-04 00:29 | 2016-09-04 05:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torre N° 11. |  |  | 0 | 0 | 1
15 | 15 | 15DF | Neomante | 15 | Tramo | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | DEI DUQUECO | Informe Fallas | 2441 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-04 04:35 | 2016-09-05 16:46 |  |  |  | DF | 36.1833 | 1 | 0 | 0 | Incidencia en linea 220KV. mampil-peuchen debido a fuertes ráfagas de vientos en la zona. | Apertura intempestiva interruptor 52L1 Mampil, protección operada 67L1/27L1 la que indica trip en fase B con fallo a tierra. Actualmente en la zona se presentan fuertes ráfagas de vientos que provocaron caídas de un árbol que se encuentran fuera de la distancia de la faja de servidumbre, y que provocaron el daño a la torre n° 20 . |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23362 | interno | Programada |  | 2016-09-04 04:58 | 2016-09-04 15:40 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar retiro de Trasformadores de Medidas asociados a este circuito. Se solicita a Chilectra la desconexión de sección N° 2 de Barra en S/E Cerro Navia, para minimizar el riesgo de sector energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23362 | interno | Programada |  | 2016-09-04 04:58 | 2016-09-04 15:40 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar retiro de Trasformadores de Medidas asociados a este circuito. Se solicita a Chilectra la desconexión de sección N° 2 de Barra en S/E Cerro Navia, para minimizar el riesgo de sector energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23362 | interno | Programada |  | 2016-09-04 04:58 | 2016-09-04 15:40 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar retiro de Trasformadores de Medidas asociados a este circuito. Se solicita a Chilectra la desconexión de sección N° 2 de Barra en S/E Cerro Navia, para minimizar el riesgo de sector energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24391 | interno | Programada |  | 2016-09-04 06:28 | 2016-09-04 17:32 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Neomante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24392 | interno | Programada |  | 2016-09-04 06:28 | 2016-09-04 17:32 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24392 | interno | Programada |  | 2016-09-04 06:28 | 2016-09-04 17:32 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
768 | 857 | 857DP | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24392 | interno | Programada |  | 2016-09-04 06:28 | 2016-09-04 17:32 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24392 | interno | Programada |  | 2016-09-04 06:28 | 2016-09-04 17:32 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
770 | 859 | 859DP | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24392 | interno | Programada |  | 2016-09-04 06:28 | 2016-09-04 17:32 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24393 | interno | Programada |  | 2016-09-04 06:28 | 2016-09-04 17:32 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24393 | interno | Programada |  | 2016-09-04 06:28 | 2016-09-04 17:32 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24393 | interno | Programada |  | 2016-09-04 06:28 | 2016-09-04 17:32 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24393 | interno | Programada |  | 2016-09-04 06:28 | 2016-09-04 17:32 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-04 07:22 | 2016-09-04 17:26 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según la solicitud de desconexión N° 179086 y ECP N° 719. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-04 07:22 | 2016-09-04 17:26 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según la solicitud de desconexión N° 179086 y ECP N° 719. |  |  | 0 | 0 | 1
261 | 285 | 285DP | Neomante | 285 | Tramo | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23229 | interno | Programada |  | 2016-09-04 07:56 | 2016-09-04 17:30 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea de LT66kV San Fernando - La Ronda, como maniobra operacional por desconexión de la barra de 66kV de S/E La Ronda (Asociada a SD23228/2016). Al término de las maniobras de desconexión de la barra, la línea quedará energizada en vacío desde S/E San Fernando y permanecerá en esta condición hasta la normalización de las instalaciones. Como medida de precaución, se solicita bloqueo de reconexión del 52B5 de SE San Fernando por trabajos cercanos a la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
255 | 279 | 279DP | Neomante | 279 | Tramo | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23656 | interno | Programada |  | 2016-09-04 07:56 | 2016-09-04 17:30 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de línea 66kV Tap La Paloma - La Ronda , como precaución operacional en sistema 66kV, para los trabajos de MPB sobre DDCC 89BS (asociado a SD23228/2016) y movimiento de Transformador N°1 de SE La Ronda. |  |  | 0 | 0 | 1
917 | 1045 | 1045DF | Neomante | 1045 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - ESTRUCTURA 70 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24551 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-04 11:59 | 2016-09-04 17:00 |  |  |  | DF | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Reparación del equipo DDCC 89B3-1 de SE La Ronda debido a problemas en el mecanismo de cierre. Los consumos de SE La Ronda fueron previamente transferidos mediante redes de MT. |  |  | 0 | 1 | 0
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2435 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-04 13:16 | 2016-09-04 13:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de los interruptores 52B6 en S/E Temuco y 52B6 en S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2435 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-04 13:16 | 2016-09-04 13:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de los interruptores 52B6 en S/E Temuco y 52B6 en S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2435 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-04 13:16 | 2016-09-04 13:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de los interruptores 52B6 en S/E Temuco y 52B6 en S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2435 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-04 13:16 | 2016-09-04 13:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de los interruptores 52B6 en S/E Temuco y 52B6 en S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2435 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-04 13:16 | 2016-09-04 13:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de los interruptores 52B6 en S/E Temuco y 52B6 en S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 24572 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-04 16:00 | 2016-09-04 21:07 |  |  |  | DF | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para restablecer aislador y linea desprendidos producto de los fuertes vientos en la zona. Se considera la apertura del interruptor 52H1 en S/E Melipeuco quedando fuera transformador de 60 MVA 110/23 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 24563 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-04 17:00 | 2016-09-04 17:01 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para restablecer aislador y línea sueltos producto de los fuertes vientos en la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24398 | interno | Programada |  | 2016-09-04 17:48 | 2016-09-11 18:20 |  |  |  | DP | 168.5333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito entre el marco de línea en Subestación Espejo y puentes abiertos en torre n° 16, con la finalidad de montar nuevo poste N°10 y refuerzo de conductores entre poste N°10 y torre N° 11. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 21104 | interno | Programada |  | 2016-09-05 05:28 | 2016-09-05 20:59 |  |  |  | DP | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para continuar con trabajos de reemplazo de protección diferencial de Barras 20kV en S/E Alfalfal. Conexionado e inyección primaria 87B |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 21104 | interno | Programada |  | 2016-09-05 05:28 | 2016-09-05 20:59 |  |  |  | DP | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para continuar con trabajos de reemplazo de protección diferencial de Barras 20kV en S/E Alfalfal. Conexionado e inyección primaria 87B |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23965 | interno | Programada |  | 2016-09-05 06:25 | 2016-09-05 18:53 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23965 | interno | Programada |  | 2016-09-05 06:25 | 2016-09-05 18:53 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23965 | interno | Programada |  | 2016-09-05 06:25 | 2016-09-05 18:53 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23966 | interno | Programada |  | 2016-09-05 06:25 | 2016-09-05 18:53 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24154 | interno | Programada |  | 2016-09-05 07:06 | 2016-09-05 07:27 |  |  |  | DP | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24159 | interno | Programada |  | 2016-09-05 07:06 | 2016-09-05 19:00 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC 154 mm2, el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-05 07:45 | 2016-09-05 18:17 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según la solicitud de desconexión N° 179336 y ECP N° 719. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-05 07:45 | 2016-09-05 18:17 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según la solicitud de desconexión N° 179336 y ECP N° 719. |  |  | 0 | 0 | 1
204 | 225 | 225DP | Neomante | 225 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24373 | interno | Programada |  | 2016-09-05 09:20 | 2016-09-05 16:00 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión interruptor 52H10 S/E Miraflores por mantenimiento preventivo. Actualmente la LT 1x110kV Miraflores-Marga Marga se encuentra energizada en vacio y los consumos de S/E Marga Marga están alimentados a través de la LT 1x110kV Miraflores-Marga Marga cto. Nº2. Una vez finalizado el mantenimiento se normalizará topología quedando el cto Nº 1 de la LT alimentando los transformadores Nº2 y Nº3. El cto Nº2 de la LT Miraflores-Marga Marga alimentando el transformador Nº1. Las SD relacionadas con la normalización de topología son: SD24262 y SD24284. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | 351 | 351DP | Neomante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - ESTRUCTURA D1 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24147 | interno | Programada |  | 2016-09-05 09:51 | 2016-09-05 17:15 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y tala de árboles, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Penco. Por tal motivo, los consumos asociados a esta línea serán respaldados desde el paño B3 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2446 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-05 16:12 | 2016-09-05 16:28 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada por protecciones de interruptor 52B1 S/E Punitaqui, LT 66kV Punitaqui- El Sauce , afectando los consumos de SSEE El Sauce y Combarbalá. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2446 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-05 16:12 | 2016-09-05 16:28 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada por protecciones de interruptor 52B1 S/E Punitaqui, LT 66kV Punitaqui- El Sauce , afectando los consumos de SSEE El Sauce y Combarbalá. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23723 | interno | Programada |  | 2016-09-06 05:30 | 2016-09-06 20:42 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para continuar con trabajos de reemplazo de protección diferencial de Barras 20kV en S/E Alfalfal. Conexionado e inyección primaria 87B |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23723 | interno | Programada |  | 2016-09-06 05:30 | 2016-09-06 20:42 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para continuar con trabajos de reemplazo de protección diferencial de Barras 20kV en S/E Alfalfal. Conexionado e inyección primaria 87B |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23968 | interno | Programada |  | 2016-09-06 06:42 | 2016-09-06 07:11 |  |  |  | DP | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24252 | interno | Programada |  | 2016-09-06 06:42 | 2016-09-06 15:39 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar reemplazo de colleras de aisladores que se encuentran en mal estado. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24579 | interno | Programada |  | 2016-09-06 06:42 | 2016-09-06 07:11 |  |  |  | DP | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con reemplazo de conductor y reemplazo de OPGW en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24579 | interno | Programada |  | 2016-09-06 06:42 | 2016-09-06 07:11 |  |  |  | DP | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con reemplazo de conductor y reemplazo de OPGW en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24581 | interno | Programada |  | 2016-09-06 06:42 | 2016-09-06 18:50 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tramo, para continuar con reemplazo de conductor y reemplazo de OPGW en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-06 08:42 | 2016-09-06 18:57 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según solicitud de desconexión N° 179339. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-06 08:42 | 2016-09-06 18:57 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y ferretería, según solicitud de desconexión N° 179339. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | 351 | 351DP | Neomante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - ESTRUCTURA D1 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24148 | interno | Programada |  | 2016-09-06 09:23 | 2016-09-06 15:15 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y tala de árboles, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Penco. Por tal motivo, los consumos asociados a esta línea serán respaldados desde el paño B3 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DF | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 24913 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-06 14:44 | 2016-09-06 18:46 |  |  |  | DF | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION 220 KV GUACOLDA – MAITENCILLO, CIRCUITO 2 S/E MAITENCILLO: RECARGA GAS SF6 EN INTERRUPTOR 52J6. SISTEMA DESENERGIZADO. LAVADO AISLACION PATIO SALIDA GUACOLDA CIRCUITO 2 POR AUMENTO CONTAMINACION |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24580 | interno | Programada |  | 2016-09-06 17:00 | 2016-09-06 17:50 |  |  |  | DP | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja por reemplazo de conductor y OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24580 | interno | Programada |  | 2016-09-06 17:00 | 2016-09-06 17:50 |  |  |  | DP | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja por reemplazo de conductor y OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24578 | interno | Programada |  | 2016-09-06 18:00 | 2016-09-06 18:50 |  |  |  | DP | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja por reemplazo de conductor y OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23967 | interno | Programada |  | 2016-09-06 19:00 | 2016-09-06 19:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23967 | interno | Programada |  | 2016-09-06 19:00 | 2016-09-06 19:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23967 | interno | Programada |  | 2016-09-06 19:00 | 2016-09-06 19:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24582 | interno | Programada |  | 2016-09-07 06:04 | 2016-09-07 06:39 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con reemplazo de conductor y reemplazo de OPGW en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24582 | interno | Programada |  | 2016-09-07 06:04 | 2016-09-07 06:39 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con reemplazo de conductor y reemplazo de OPGW en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24583 | interno | Programada |  | 2016-09-07 06:04 | 2016-09-07 18:30 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo, para continuar con reemplazo de conductor y reemplazo de OPGW en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24584 | interno | Programada |  | 2016-09-07 06:04 | 2016-09-07 06:39 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con reemplazo de conductor y reemplazo de OPGW en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DP | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 22363 | interno | Programada |  | 2016-09-07 08:15 | 2016-09-07 16:18 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de este tramo de línea para normalizar trazado entre las estructuras 117 y 119, que fueron modificados de manera provisoria debido a atentados vandálicos. Los consumos de S/E Alhué serán transferidos por redes MT en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
891 | 998 | 998DF | Neomante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 25089 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:46 | 2016-09-07 17:30 |  |  |  | DF | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar lavado de aislación por exceso de contaminación, en forma urgente. |  |  | 0 | 1 | 0
892 | 999 | 999DF | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 25089 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:46 | 2016-09-07 17:30 |  |  |  | DF | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar lavado de aislación por exceso de contaminación, en forma urgente. |  |  | 0 | 1 | 0
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2468 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:33 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | coincide con falla en Líneas 66 kV Pullinque - Loncoche 1 y 2. y apertura en el extremo de Temuco de las Líneas de 66 kV Temuco - Loncoche 1 y 2. Barra de 66 kV de S/E Pullinque, queda sin tensión. |  | Falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2468 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:33 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | coincide con falla en Líneas 66 kV Pullinque - Loncoche 1 y 2. y apertura en el extremo de Temuco de las Líneas de 66 kV Temuco - Loncoche 1 y 2. Barra de 66 kV de S/E Pullinque, queda sin tensión. |  | Falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2469 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:32 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | coincide con falla en Líneas 66 kV Pullinque - Loncoche 1 y 2. y apertura en el extremo de Temuco de las Líneas de 66 kV Temuco - Loncoche 1 y 2. Barra de 66 kV de S/E Pullinque, queda sin tensión. |  | Falla en instalaciones de terceros | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2462 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:09 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B2 de S/E Temuco y 56B3 de S/E Loncoche, LT 66KV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SSEE, Pitrufquen, Gorbea, Villarrica, Pucon. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2462 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:09 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B2 de S/E Temuco y 56B3 de S/E Loncoche, LT 66KV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SSEE, Pitrufquen, Gorbea, Villarrica, Pucon. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - ESTRUCTURA 370 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2462 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:09 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B2 de S/E Temuco y 56B3 de S/E Loncoche, LT 66KV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SSEE, Pitrufquen, Gorbea, Villarrica, Pucon. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2462 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:09 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B2 de S/E Temuco y 56B3 de S/E Loncoche, LT 66KV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SSEE, Pitrufquen, Gorbea, Villarrica, Pucon. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2471 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 15:43 |  |  |  | DF | 6.8167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión por protecciones de interruptores 52B5 de S/E Loncoche y 52B2 de S/E Pullinque, LT 66kV Loncoche, Pullinque Cto.N°1, la central Pullinque se encontaba generando 30MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2461 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B6 de S/E Temuco y 56B6 de S/E Loncoche, LT 66KV Temuco-Loncoche N°1, afectando los consumos de SSEE, Licanco, Loncoche, central Pullinque se encontraba generando 30MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2461 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B6 de S/E Temuco y 56B6 de S/E Loncoche, LT 66KV Temuco-Loncoche N°1, afectando los consumos de SSEE, Licanco, Loncoche, central Pullinque se encontraba generando 30MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2461 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B6 de S/E Temuco y 56B6 de S/E Loncoche, LT 66KV Temuco-Loncoche N°1, afectando los consumos de SSEE, Licanco, Loncoche, central Pullinque se encontraba generando 30MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2461 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B6 de S/E Temuco y 56B6 de S/E Loncoche, LT 66KV Temuco-Loncoche N°1, afectando los consumos de SSEE, Licanco, Loncoche, central Pullinque se encontraba generando 30MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2461 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B6 de S/E Temuco y 56B6 de S/E Loncoche, LT 66KV Temuco-Loncoche N°1, afectando los consumos de SSEE, Licanco, Loncoche, central Pullinque se encontraba generando 30MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24585 | interno | Programada |  | 2016-09-07 18:03 | 2016-09-07 18:30 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, paranormalizar tramo 110kV Maitenes Laja por reemplazo de conductor y OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24585 | interno | Programada |  | 2016-09-07 18:03 | 2016-09-07 18:30 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, paranormalizar tramo 110kV Maitenes Laja por reemplazo de conductor y OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24586 | interno | Programada |  | 2016-09-07 18:03 | 2016-09-07 18:30 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja por reemplazo de conductor y OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
1074 | 1463 | 1463DF | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS | Desconexión / Intervención | 25139 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 22:54 | 2016-09-08 00:46 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre del 52J5, 89J5-1 y 89J5-2 en S/E Diego de Almagro correspondiente a la línea de 220 kV Diego de Almagro cardones cto 1. Estos trabajos asociados a la limitación 1417. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23972 | interno | Programada |  | 2016-09-08 05:56 | 2016-09-08 18:30 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23972 | interno | Programada |  | 2016-09-08 05:56 | 2016-09-08 18:30 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23972 | interno | Programada |  | 2016-09-08 05:56 | 2016-09-08 18:30 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23973 | interno | Programada |  | 2016-09-08 05:56 | 2016-09-08 18:30 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23430 | interno | Programada |  | 2016-09-08 08:00 | 2016-09-08 18:13 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Illapel-Combarbalá por limpieza de aislación y mantenimiento a equipos del paño B1 de S/E Illapel, línea hacia Combarbalá. Se transfiere en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle y se desconecta el transformador N°1, 110/66 kV, S/E Illapel. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23430 | interno | Programada |  | 2016-09-08 08:00 | 2016-09-08 18:13 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Illapel-Combarbalá por limpieza de aislación y mantenimiento a equipos del paño B1 de S/E Illapel, línea hacia Combarbalá. Se transfiere en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle y se desconecta el transformador N°1, 110/66 kV, S/E Illapel. |  |  | 0 | 0 | 1
1062 | 1422 | 1422DP | Neomante | 1422 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 24094 | interno | Programada |  | 2016-09-08 09:11 | 2016-09-08 16:19 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Cardones: Termomagnéticos y trips de protecciones a disposición del --- jefe de faena. (Precaución a la reconexiíón). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
454 | 515 | 515DP | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24775 | interno | Programada |  | 2016-09-08 09:35 | 2016-09-08 09:58 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Cauquenes - La Vega por trabajos de tala de árboles cercanos a la línea. Los consumos de S/E La Vega serán transferidos vía redes de MT hacia S/E Cauquenes, lo cual se encuentra coordinado con CGED según SODI 68 |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DF | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2476 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-09 02:32 | 2016-09-09 15:24 |  |  |  | DF | 12.8667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Pelequén, afectando los consumos de la S/E Rengo y EFE Rengo. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
249 | 273 | 273DF | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2476 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-09 02:32 | 2016-09-09 15:24 |  |  |  | DF | 12.8667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Pelequén, afectando los consumos de la S/E Rengo y EFE Rengo. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23979 | interno | Programada |  | 2016-09-09 06:05 | 2016-09-09 21:10 |  |  |  | DP | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23979 | interno | Programada |  | 2016-09-09 06:05 | 2016-09-09 21:10 |  |  |  | DP | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23979 | interno | Programada |  | 2016-09-09 06:05 | 2016-09-09 21:10 |  |  |  | DP | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 23981 | interno | Programada |  | 2016-09-09 06:05 | 2016-09-09 21:10 |  |  |  | DP | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructuras de Torres A.T. En Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-09 17:03 | 2016-09-10 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Verificaciones de protecciones de distancia sistema 1 y 2 y pruebas control, según solicitud de desconexión N° 179957. y ECP N° 722. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DF | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-10 | 2016-09-10 18:28 |  |  |  | DF | 18.4667 | 0 | 0 | 0 | Verificaciones de protecciones de distancia sistema 1 y 2 y pruebas control, según solicitud de desconexión N° 179957. y ECP N° 722. |  |  | 0 | 1 | 0
392 | 442 | 442DP | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24789 | interno | Programada |  | 2016-09-10 02:28 | 2016-09-10 07:00 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Por el motivo enunciado en SD24783, se desconectara LT 66 kV Villarrica – Pucón, sin perdida de suministro debido a que consumos de SE Pucón serán respaldados a través de redes MT desde SE Villarrica |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 23705 | interno | Programada |  | 2016-09-10 05:25 | 2016-09-10 15:58 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION 220 KV GUACOLDA – MAITENCILLO, CIRCUITO 4 -REPARACION DE CONDUCTOR ENTRE TORRES 64-65 FASE SUPEIOR POR PRESENTAR HEBRA CORTADA. -ELIMINACION DE PUNTO CALIENTE EN PRENSA TERMINAL MUFAS FASE MEDIA DE PATIO MUFAS GUACOLDA. -CAMBIO DE CUENTA OPERACIONES EN PARARRAYOS DE PATIO MUFAS GUACOLDA |  |  | 0 | 0 | 1
454 | 515 | 515DP | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 25320 | interno | Programada |  | 2016-09-10 09:34 | 2016-09-10 14:19 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Cauquenes - La Vega por trabajos de tala de árboles cercanos a la línea. Los consumos de S/E La Vega serán transferidos vía redes de MT hacia S/E Cauquenes, lo cual se encuentra coordinado con CGED según SODI 69 |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24924 | interno | Programada |  | 2016-09-11 05:40 | 2016-09-11 18:23 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Neomante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24932 | interno | Programada |  | 2016-09-11 05:40 | 2016-09-11 18:23 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24932 | interno | Programada |  | 2016-09-11 05:40 | 2016-09-11 18:23 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
768 | 857 | 857DP | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24932 | interno | Programada |  | 2016-09-11 05:40 | 2016-09-11 18:23 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24932 | interno | Programada |  | 2016-09-11 05:40 | 2016-09-11 18:23 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
770 | 859 | 859DP | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24932 | interno | Programada |  | 2016-09-11 05:40 | 2016-09-11 18:23 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24935 | interno | Programada |  | 2016-09-11 05:40 | 2016-09-11 18:23 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24935 | interno | Programada |  | 2016-09-11 18:20 | 2016-09-11 18:23 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24935 | interno | Programada |  | 2016-09-11 05:40 | 2016-09-11 18:23 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24935 | interno | Programada |  | 2016-09-11 05:40 | 2016-09-11 18:23 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
336 | 384 | 384DF | Neomante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2488 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-11 20:22 | 2016-09-11 20:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Curanilahue, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24876 | interno | Programada |  | 2016-09-12 06:05 | 2016-09-12 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y reemplazo de conductor en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24876 | interno | Programada |  | 2016-09-12 06:05 | 2016-09-12 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y reemplazo de conductor en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24876 | interno | Programada |  | 2016-09-12 06:05 | 2016-09-12 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y reemplazo de conductor en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24877 | interno | Programada |  | 2016-09-12 06:05 | 2016-09-12 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y reemplazo de conductor en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
208 | 230 | 230DF | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 25687 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-12 18:14 | 2016-09-12 21:51 |  |  |  | DF | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- CIERRE DE PUENTES EN ESTRUCTURA 18 ARRANQUE TUNICHE RANCAGUA CTO 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptores que sirven la línea 154kV Tinguiririca- --- Rancagua-Jahuel 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 2 --- Observaciones --- Cierre de puentes eléctricos por normalización de línea --- |  |  | 0 | 1 | 0
209 | 231 | 231DF | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 25687 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-12 18:14 | 2016-09-12 21:51 |  |  |  | DF | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- CIERRE DE PUENTES EN ESTRUCTURA 18 ARRANQUE TUNICHE RANCAGUA CTO 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptores que sirven la línea 154kV Tinguiririca- --- Rancagua-Jahuel 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 2 --- Observaciones --- Cierre de puentes eléctricos por normalización de línea --- |  |  | 0 | 1 | 0
211 | 233 | 233DF | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 25687 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-12 18:14 | 2016-09-12 21:51 |  |  |  | DF | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- CIERRE DE PUENTES EN ESTRUCTURA 18 ARRANQUE TUNICHE RANCAGUA CTO 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptores que sirven la línea 154kV Tinguiririca- --- Rancagua-Jahuel 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 2 --- Observaciones --- Cierre de puentes eléctricos por normalización de línea --- |  |  | 0 | 1 | 0
328 | 375 | 375DF | Neomante | 375 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 25687 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-12 18:14 | 2016-09-12 21:51 |  |  |  | DF | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- CIERRE DE PUENTES EN ESTRUCTURA 18 ARRANQUE TUNICHE RANCAGUA CTO 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptores que sirven la línea 154kV Tinguiririca- --- Rancagua-Jahuel 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 2 --- Observaciones --- Cierre de puentes eléctricos por normalización de línea --- |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24881 | interno | Programada |  | 2016-09-13 05:51 | 2016-09-13 18:47 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y reemplazo de conductor en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24881 | interno | Programada |  | 2016-09-13 05:51 | 2016-09-13 18:47 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y reemplazo de conductor en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24881 | interno | Programada |  | 2016-09-13 05:51 | 2016-09-13 18:47 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y reemplazo de conductor en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24882 | interno | Programada |  | 2016-09-13 05:51 | 2016-09-13 18:47 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y reemplazo de conductor en tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Neomante | 1482 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 25268 | interno | Programada |  | 2016-09-13 08:21 | 2016-09-13 16:30 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento planificado paño de línea Mi-CU Cto 1 en S/E el cobre |  |  | 0 | 0 | 1
1218 | 2840 | 2840DP | Movimiento de Equipos | 2840 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-13 09:30 | 2016-09-13 15:16 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de puntos calientes en las estructuras N° 50, 128 y 134, según solicitud de desconexión N° 179616 y ECP N° 723. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | 2841 | 2841DP | Movimiento de Equipos | 2841 | Tramo | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-13 09:30 | 2016-09-13 15:16 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de puntos calientes en las estructuras N° 50, 128 y 134, según solicitud de desconexión N° 179616 y ECP N° 723. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | 1393 | 1393DF | Neomante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 25843 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-13 16:35 | 2016-09-13 19:14 |  |  |  | DF | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Verificar falla bobina apertura 52J1 |  |  | 0 | 1 | 0
56 | 57 | 57DF | Neomante | 57 | Tramo | NEHUENCO II N2 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 25850 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-13 18:23 | 2016-09-15 15:20 |  |  |  | DF | 44.95 | 0 | 0 | 0 | Hallazgo de Aislador dañado detectado en inspección visual del circuito, requiere reemplazo aislador dañado en forma urgente. Se requiere apertura de Interruptor 52J2 y 52J1-2 |  |  | 0 | 1 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-13 19:46 | 2016-09-14 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al transformador TP1. Pruebas funcionales a interruptores y seccionadores, revisión de parámetros en Scada y pruebas de control remoto. Según la solicitud de desconexión N°179967. |  |  | 0 | 0 | 1
1368 | 3080 | 3080DF | Movimiento de Equipos | 3080 | Tramo | SALAR - CALAMA 220KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-13 19:46 | 2016-09-14 |  |  |  | DF | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al transformador TP1. Pruebas funcionales a interruptores y seccionadores, revisión de parámetros en Scada y pruebas de control remoto. Según la solicitud de desconexión N°179967. |  |  | 0 | 1 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-14 | 2016-09-14 01:04 |  |  |  | DP | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al transformador TP1. Pruebas funcionales a interruptores y seccionadores, revisión de parámetros en Scada y pruebas de control remoto. Según la solicitud de desconexión N°179967. |  |  | 0 | 0 | 1
182 | 195 | 195DP | Neomante | 195 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 24781 | interno | Programada |  | 2016-09-14 02:01 | 2016-09-14 04:52 |  |  |  | DP | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de 110 kV por reparación de hebra cortada en estructura 86 y reemplazo de aislación por daño estructura 316. Con esta desconexión se verán afectados los consumos de la S/E Quellón (transformadores T1 y T2) |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24886 | interno | Programada |  | 2016-09-14 05:47 | 2016-09-14 19:01 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de conducto en Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24886 | interno | Programada |  | 2016-09-14 05:47 | 2016-09-14 19:01 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de conducto en Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24886 | interno | Programada |  | 2016-09-14 05:47 | 2016-09-14 19:01 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de conducto en Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24889 | interno | Programada |  | 2016-09-14 05:47 | 2016-09-14 19:01 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de conducto en Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
32 | 30 | 30DF | Neomante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Informe Fallas | 2517 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-14 07:23 | 2016-09-14 10:04 |  |  |  | DF | 2.6833 | 1 | 0 | 0 | La interrupción forzada de Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco, genera la perdida de 14,9 MW en Central 2. |  | Interrupción forzada Linea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por activación de protección de Distancia D60 y Diferencial de Línea L90 en subestación Loma Los Colorados y subestación Punta Peuco. Tipo de falla: monofasica (fase blanca a tierra). Intensa niebla en la zona origina flashover en cadena de aislación fase indicada hacia la estructura. | 0 | 0 | 0
818 | 910 | 910DP | Neomante | 910 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Desconexión / Intervención | 25290 | interno | Programada |  | 2016-09-14 08:05 | 2016-09-14 21:03 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN PARA REALIZAR REEMPLAZO DE CONDUCTOR LT.110KV. ENTRE ESTR. 51-53, DIEGO DE ALMAGRO-MANTOVERDE |  |  | 0 | 0 | 1
1032 | 1379 | 1379DP | Neomante | 1379 | Tramo | MANTO VERDE - BOMBEO 2 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Desconexión / Intervención | 25293 | interno | Programada |  | 2016-09-14 08:05 | 2016-09-14 18:07 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA MANUAL LÍNEA 110KV. EST.96, 110-116 + SSEE 110/13.8KV. + TAP OFF DESALADORA |  |  | 0 | 0 | 1
1033 | 1380 | 1380DP | Neomante | 1380 | Tramo | BOMBEO 2 - PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Desconexión / Intervención | 25293 | interno | Programada |  | 2016-09-14 08:05 | 2016-09-14 18:07 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA MANUAL LÍNEA 110KV. EST.96, 110-116 + SSEE 110/13.8KV. + TAP OFF DESALADORA |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 25269 | interno | Programada |  | 2016-09-14 08:10 | 2016-09-14 16:22 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento planificado paño de línea Mi-CU Cto 2 en S/E el cobre |  |  | 0 | 0 | 1
249 | 273 | 273DP | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 25309 | interno | Programada |  | 2016-09-14 09:23 | 2016-09-14 17:38 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Rengo-Pelequén para realizar mantenimiento preventivo básico. No hay pérdida de consumos, ya que de manera previa se realizará transferencia de SE Rengo 66/15KV hacia el Paño B4 de SE Rancagua 154/66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24891 | interno | Programada |  | 2016-09-15 05:55 | 2016-09-15 18:30 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de conducto en Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24891 | interno | Programada |  | 2016-09-15 05:55 | 2016-09-15 18:30 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de conducto en Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24891 | interno | Programada |  | 2016-09-15 05:55 | 2016-09-15 18:30 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de conducto en Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 24892 | interno | Programada |  | 2016-09-15 05:55 | 2016-09-15 18:30 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de conducto en Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
287 | 323 | 323DF | Neomante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2525 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-15 07:33 | 2016-09-15 07:33 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E Parral sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DF | Neomante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2525 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-15 07:33 | 2016-09-15 07:33 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E Parral sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2525 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-15 07:33 | 2016-09-15 07:33 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E Parral sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2527 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-16 07:39 |  |  |  | DF | 24.0667 | 1 | 0 | 0 | . |  | Aislador quebrado en estructura 70. | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2527 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-16 07:39 |  |  |  | DF | 24.0667 | 1 | 0 | 0 | . |  | Aislador quebrado en estructura 70. | 0 | 0 | 0
1038 | 1386 | 1386DF | Neomante | 1386 | Tramo | EL RODEO - POLPAICO 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 26029 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-15 08:59 | 2016-09-15 20:04 |  |  |  | DF | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 kV A. Jahuel - Polpaico Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo de TC fase 1 del paño K4 por detección de --- filtración de aceite (incluye pruebas de protocolo). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del TCK4, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 21-21N y 87L del paño K4 y --- pasará a fuera de servicio unidad de bahía de protección 87B sistema 1 --- y 2, para realizar inyecciones primarias de corriente. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra A o B de 500 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-15 09:09 | 2016-09-15 20:01 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconectado en el extremo Antofagasta. Según ECP N° 725. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-15 09:09 | 2016-09-15 20:01 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconectado en el extremo Antofagasta. Según ECP N° 725. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-15 10:07 | 2016-09-15 19:53 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Asociado al Reemplazo de protección 87B en S/E Mejillones, según solicitud de desconexión N° 179922. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 24931 | interno | Programada |  | 2016-09-15 10:27 | 2016-09-15 19:47 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: MPB Pruebas de Diagnóstico a 52H5. MPB Normal a TPH5. --- MPB Normal a 89H5-3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89H5-1 y 52H5; a la llegada de la barra del 89H5-3 y a la salida del --- TPH5 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26053 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-15 11:50 | 2016-09-15 12:32 |  |  |  | DF | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de reconexión de 52B2 de S/E Teno y desconexión de LT 66 KV Rauquén-Curicó, por retiro de nido de pájaro en parte inferior del marco de línea sobre 89B2 de S/E Rauquén. |  |  | 0 | 1 | 0
1560 | 4570 | 4570DF | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-16 04:39 | 2016-09-16 05:43 |  |  |  | DF | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4247 |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-16 06:27 | 2016-09-16 06:33 |  |  |  | DF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Arica (52HT3). Informe de Falla N° 4248. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-16 06:27 | 2016-09-16 06:33 |  |  |  | DF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Arica (52HT3). Informe de Falla N° 4248. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-16 06:27 | 2016-09-16 06:33 |  |  |  | DF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Arica (52HT3). Informe de Falla N° 4248. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-16 06:27 | 2016-09-16 06:33 |  |  |  | DF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Arica (52HT3). Informe de Falla N° 4248. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-16 06:27 | 2016-09-16 06:33 |  |  |  | DF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Arica (52HT3). Informe de Falla N° 4248. |  |  | 0 | 1 | 0
1560 | 4570 | 4570DF | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-16 07:22 | 2016-09-16 07:32 |  |  |  | DF | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4249. |  |  | 0 | 1 | 0
625 | 704 | 704DF | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2535 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-16 18:51 | 2016-09-16 23:40 |  |  |  | DF | 4.8167 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
626 | 705 | 705DF | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2535 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-16 18:51 | 2016-09-16 23:40 |  |  |  | DF | 4.8167 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
627 | 706 | 706DF | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2535 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-16 18:51 | 2016-09-16 23:40 |  |  |  | DF | 4.8167 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DF | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2535 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-16 18:51 | 2016-09-16 23:40 |  |  |  | DF | 4.8167 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
799 | 889 | 889DF | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2535 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-16 18:51 | 2016-09-16 23:40 |  |  |  | DF | 4.8167 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
800 | 890 | 890DF | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2535 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-16 18:51 | 2016-09-16 23:40 |  |  |  | DF | 4.8167 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DF | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26420 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-17 11:45 | 2016-09-17 14:02 |  |  |  | DF | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Las Vegas-FFCC Andes cto.2 entre puentes abiertos en estructura 136 y S/E FF.CCAndes para aislar zona con falla abriendo puentes en estructura 199, asociada a evento ocurrido el 16/09/2016 según informe de falla 2535 |  |  | 0 | 1 | 0
799 | 889 | 889DF | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26420 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-17 11:45 | 2016-09-17 14:02 |  |  |  | DF | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Las Vegas-FFCC Andes cto.2 entre puentes abiertos en estructura 136 y S/E FF.CCAndes para aislar zona con falla abriendo puentes en estructura 199, asociada a evento ocurrido el 16/09/2016 según informe de falla 2535 |  |  | 0 | 1 | 0
800 | 890 | 890DF | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26420 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-17 11:45 | 2016-09-17 14:02 |  |  |  | DF | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Las Vegas-FFCC Andes cto.2 entre puentes abiertos en estructura 136 y S/E FF.CCAndes para aislar zona con falla abriendo puentes en estructura 199, asociada a evento ocurrido el 16/09/2016 según informe de falla 2535 |  |  | 0 | 1 | 0
1046 | 1401 | 1401DF | Neomante | 1401 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C1 | COLBÚN | Informe Fallas | 2542 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-19 13:10 | 2016-09-19 13:41 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga (No informada) |  | 0 | 0 | 0
309 | 348 | 348DF | Neomante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIVERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2544 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-19 18:37 | 2016-09-19 18:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25657 | interno | Programada |  | 2016-09-20 06:13 | 2016-09-20 06:42 |  |  |  | DP | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural en Tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25657 | interno | Programada |  | 2016-09-20 06:13 | 2016-09-20 06:42 |  |  |  | DP | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural en Tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25658 | interno | Programada |  | 2016-09-20 06:13 | 2016-09-20 18:33 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural en Tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25659 | interno | Programada |  | 2016-09-20 06:13 | 2016-09-20 06:42 |  |  |  | DP | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural en Tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
660 | 740 | 740DF | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2546 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-20 08:57 | 2016-09-20 11:42 |  |  |  | DF | 2.75 | 1 | 0 | 0 | Se coordinó patrullaje de la línea. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
107 | 109 | 109DP | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 26069 | interno | Programada |  | 2016-09-20 09:31 | 2016-09-21 17:00 |  |  |  | DP | 31.4833 | 0 | 0 | 0 | Normalización Torre 55, asociado a IF01334/2016. No genera interrupcón de la Generación debido a que se normalizará primero el Circuito 1, actualmente fuera de servicio por la Falla. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25792 | interno | Programada |  | 2016-09-20 10:50 | 2016-09-20 15:45 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Estructuras Línea 154KV HSA-LC (inspección de torres). No genera vertimiento de caudales |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DF | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-20 11:08 | 2016-09-20 15:50 |  |  |  | DF | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Reparación hebra cortada en tramo estructura 184 de línea 220 kV Atacama, según solicitud de desconexión N° 180561. |  |  | 0 | 1 | 0
361 | 410 | 410DF | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2550 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-20 16:57 | 2016-09-20 16:58 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Lautaro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
362 | 411 | 411DF | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2550 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-20 16:57 | 2016-09-20 16:58 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Lautaro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25660 | interno | Programada |  | 2016-09-20 18:03 | 2016-09-20 18:33 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar Tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25660 | interno | Programada |  | 2016-09-20 18:03 | 2016-09-20 18:33 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar Tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25661 | interno | Programada |  | 2016-09-20 18:03 | 2016-09-20 18:43 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar Tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25662 | interno | Programada |  | 2016-09-21 06:02 | 2016-09-21 06:38 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. en tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25662 | interno | Programada |  | 2016-09-21 06:02 | 2016-09-21 06:38 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. en tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25663 | interno | Programada |  | 2016-09-21 06:02 | 2016-09-21 19:04 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. en tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25664 | interno | Programada |  | 2016-09-21 06:02 | 2016-09-21 06:38 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. en tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
655 | 735 | 735DF | Neomante | 735 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2551 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 08:00 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Opera circuito 1 Línea 110 kV Renca Navia en ambos extremos, opera circuito 2 Línea 110 kV Renca Navia pero solo abre en Renca y opera INT 110 kV TG en S/E Renca. | en investigación. |  | 0 | 0 | 0
656 | 736 | 736DF | Neomante | 736 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2551 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 08:00 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Opera circuito 1 Línea 110 kV Renca Navia en ambos extremos, opera circuito 2 Línea 110 kV Renca Navia pero solo abre en Renca y opera INT 110 kV TG en S/E Renca. | en investigación. |  | 0 | 0 | 0
657 | 737 | 737DF | Neomante | 737 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C1 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2551 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 08:00 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Opera circuito 1 Línea 110 kV Renca Navia en ambos extremos, opera circuito 2 Línea 110 kV Renca Navia pero solo abre en Renca y opera INT 110 kV TG en S/E Renca. | en investigación. |  | 0 | 0 | 0
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25799 | interno | Programada |  | 2016-09-21 08:20 | 2016-09-21 17:56 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Estructuras Línea 154KV HSA-LC (inspección de torres). No genera vertimiento de caudales |  |  | 0 | 0 | 1
144 | 152 | 152DP | Neomante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 25425 | interno | Programada |  | 2016-09-21 08:44 | 2016-09-21 21:15 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Pruebas de PES nuevo interruptor 52J1 incluye; medidas de --- aislación, pruebas de lógicas de control asociadas del paño J1, --- incluyendo pruebas de control en normal - intermedio - transferido a --- barra propia y barra contraria. (Los desconectadores 89J1-1, 89JR 1, --- 89JR-2 quedaran a disposición del jefe de faena después que equipos --- primarios los desacople del accionamiento mecánico) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Termomagnéticos de control, bloqueo trip de --- protecciones y SW L-R a disposición del Jefe de faena. (Precaución a --- la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Diego de Almagro: Barra 220 kV, Sección 1 o 2. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2556 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 15:50 | 2016-09-21 15:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa en ambos extremos de la línea, 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche. Sin perdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2556 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 15:50 | 2016-09-21 15:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa en ambos extremos de la línea, 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche. Sin perdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - ESTRUCTURA 370 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2556 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 15:50 | 2016-09-21 15:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa en ambos extremos de la línea, 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche. Sin perdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2556 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 15:50 | 2016-09-21 15:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa en ambos extremos de la línea, 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche. Sin perdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25665 | interno | Programada |  | 2016-09-21 18:09 | 2016-09-21 19:04 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25665 | interno | Programada |  | 2016-09-21 18:09 | 2016-09-21 19:04 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25666 | interno | Programada |  | 2016-09-21 18:09 | 2016-09-21 19:04 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2564 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 19:04 |  |  |  | DF | 19.5 | 1 | 0 | 0 | se pierden 12 MW, correspondientes a Algarrobo, Dos Amigos, E.S.O. (Pajonales), Incahuasi (regulados), Romeral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2564 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 19:04 |  |  |  | DF | 19.5 | 1 | 0 | 0 | se pierden 12 MW, correspondientes a Algarrobo, Dos Amigos, E.S.O. (Pajonales), Incahuasi (regulados), Romeral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2564 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 19:04 |  |  |  | DF | 19.5 | 1 | 0 | 0 | se pierden 12 MW, correspondientes a Algarrobo, Dos Amigos, E.S.O. (Pajonales), Incahuasi (regulados), Romeral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2564 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 19:04 |  |  |  | DF | 19.5 | 1 | 0 | 0 | se pierden 12 MW, correspondientes a Algarrobo, Dos Amigos, E.S.O. (Pajonales), Incahuasi (regulados), Romeral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2564 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 19:04 |  |  |  | DF | 19.5 | 1 | 0 | 0 | se pierden 12 MW, correspondientes a Algarrobo, Dos Amigos, E.S.O. (Pajonales), Incahuasi (regulados), Romeral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2564 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 19:04 |  |  |  | DF | 19.5 | 1 | 0 | 0 | se pierden 12 MW, correspondientes a Algarrobo, Dos Amigos, E.S.O. (Pajonales), Incahuasi (regulados), Romeral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25667 | interno | Programada |  | 2016-09-22 06:01 | 2016-09-22 06:36 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T en tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25667 | interno | Programada |  | 2016-09-22 06:01 | 2016-09-22 06:36 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T en tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25668 | interno | Programada |  | 2016-09-22 06:01 | 2016-09-22 22:35 |  |  |  | DP | 16.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T en tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25669 | interno | Programada |  | 2016-09-22 06:01 | 2016-09-22 06:36 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T en tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25801 | interno | Programada |  | 2016-09-22 08:10 | 2016-09-22 18:37 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Estructuras Línea 154KV HSA-LC (inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-22 10:11 | 2016-09-22 22:06 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección 87B en S/E Mejillones, según la solicitud de desconexión N°180076. Asociado al ECP N°727. |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-22 10:36 | 2016-09-22 20:45 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 87B S/E Mejillones 220 kV, según la solicitud de desconexión N°180297. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-22 15:39 | 2016-09-23 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Medicion angulo desfase 52B5, según la solicitud de desconexión N°180415. Asociado al ECP N°726. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-22 15:39 | 2016-09-23 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Medicion angulo desfase 52B5, según la solicitud de desconexión N°180415. Asociado al ECP N°726. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25670 | interno | Programada |  | 2016-09-22 18:35 | 2016-09-22 22:35 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo de estructuras Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25670 | interno | Programada |  | 2016-09-22 18:35 | 2016-09-22 22:35 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo de estructuras Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25671 | interno | Programada |  | 2016-09-22 18:35 | 2016-09-22 22:35 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo de estructuras Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DF | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2577 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-22 21:14 | 2016-10-02 01:26 |  |  |  | DF | 220.2 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DF | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2577 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-22 21:14 | 2016-10-02 01:26 |  |  |  | DF | 220.2 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
924 | 1056 | 1056DF | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2577 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-22 21:14 | 2016-10-02 01:26 |  |  |  | DF | 220.2 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DF | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2577 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-22 21:14 | 2016-10-02 01:26 |  |  |  | DF | 220.2 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-23 | 2016-09-23 09:08 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Medicion angulo desfase 52B5, según la solicitud de desconexión N°180415. Asociado al ECP N°726. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-23 | 2016-09-23 09:08 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Medicion angulo desfase 52B5, según la solicitud de desconexión N°180415. Asociado al ECP N°726. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25672 | interno | Programada |  | 2016-09-23 05:59 | 2016-09-23 06:40 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T en tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25672 | interno | Programada |  | 2016-09-23 05:59 | 2016-09-23 06:40 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T en tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25673 | interno | Programada |  | 2016-09-23 05:59 | 2016-09-23 18:48 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T en tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25674 | interno | Programada |  | 2016-09-23 05:59 | 2016-09-23 06:40 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T en tramo 110kV Maitenes Laja y trabajos de la acometida de la OPGW desde la torre 1 a portal de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25803 | interno | Programada |  | 2016-09-23 08:19 | 2016-09-23 17:29 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Estructuras Línea 154KV HSA-LC (inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DF | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27222 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-23 09:40 | 2016-09-23 12:31 |  |  |  | DF | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Normalización de relé auxiliar fallado que impide el correcto cierre del interruptor en el extremo de SE Florida. |  |  | 0 | 1 | 0
459 | 520 | 520DP | Neomante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 26855 | interno | Programada |  | 2016-09-23 09:49 | 2016-09-23 12:04 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es poder retirar nido de ave desde estructura N° 48, Linea 220 kV. S/E Santa Filomena - S/E Confluencia. Consumos no se verán afectados ya que quedarán energizados en forma radial desde linea 220 kV. S/E Maitenes - S/E Confluencia. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DP | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 26604 | interno | Programada |  | 2016-09-23 10:13 | 2016-09-23 16:05 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Tenzado de cable de guardia de la Línea de Alta Tensión y tala de arbol con inclinación hacia la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DF | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 26989 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-23 10:57 | 2016-09-23 14:56 |  |  |  | DF | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito, para realizar relleno de Gas SF6 en interruptor 52J6 en S/E Maitencillo, por baja presión de Gas. Se programa desconexión en conjunto con CDEC, cuando las condiciones de generación de Unidades de Guacolda lo permitan. Idealmente a mínimo técnico. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25675 | interno | Programada |  | 2016-09-23 17:42 | 2016-09-23 18:48 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo de estructuras Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25675 | interno | Programada |  | 2016-09-23 17:42 | 2016-09-23 18:48 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo de estructuras Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25676 | interno | Programada |  | 2016-09-23 17:42 | 2016-09-23 18:48 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para normalizar tramo 110kV Maitenes Laja, por refuerzo de estructuras Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
233 | 256 | 256DP | Neomante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 25575 | interno | Programada |  | 2016-09-24 08:10 | 2016-09-24 14:04 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Paño J4 Línea Pehuenche 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL INT. 52J4 EN POSICIÓN NORMAL-INTERMEDIA Y --- TRANSFERIDO, POR PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 --- PAÑO J4 POR OBRA REPRO 2016. DE ACUERDO CON EAP 31/2016. CON PRUEBA --- EXPERIMENTAL SE REALIZARÁ ANÁLISIS FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ANCOA: --- - DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ARMARIOS A INTERVENIR --- - BLOQUEO DE 50BF/52J4 MIENTRAS SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE CONTROL --- - BLOQUEO DE SWITCH DE MANTENIMIENTO DE TELEPROTECCIONES DEL PAÑO J4 --- EN SALA DE TELECOMUNICACIONES DURANTE LAS PRUEBAS DE LA NUEVA --- PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 PAÑO J4 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 (durante la Faena) --- --- Observaciones --- S/E ANCOA: TRABAJOS DE OBRA REPRO "REEMPLAZO PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA --- 2 LÍNEA 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1" --- NOTA 1: SE DESCONECTARÁ SÓLO EL PAÑO J4 DE S/E ANCOA, QUEDANDO LA --- LÍNEA EN SERVICIO Y CERRADA EN SS/EE PEHUENCHE Y CANAL MELADO. --- NOTA 2: CON PRUEBA EXPERIMENTAL, SE NORMALIZARA EL PAÑO J4 Y LA LÍNEA --- A OBJETO REALIZAR ANÁLISIS FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN --- NOTA 3: DE ACUERDO CON EAP 31/2016 --- |  |  | 0 | 0 | 1
234 | 257 | 257DP | Neomante | 257 | Tramo | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 25575 | interno | Programada |  | 2016-09-24 08:10 | 2016-09-24 14:04 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Paño J4 Línea Pehuenche 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL INT. 52J4 EN POSICIÓN NORMAL-INTERMEDIA Y --- TRANSFERIDO, POR PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 --- PAÑO J4 POR OBRA REPRO 2016. DE ACUERDO CON EAP 31/2016. CON PRUEBA --- EXPERIMENTAL SE REALIZARÁ ANÁLISIS FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ANCOA: --- - DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ARMARIOS A INTERVENIR --- - BLOQUEO DE 50BF/52J4 MIENTRAS SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE CONTROL --- - BLOQUEO DE SWITCH DE MANTENIMIENTO DE TELEPROTECCIONES DEL PAÑO J4 --- EN SALA DE TELECOMUNICACIONES DURANTE LAS PRUEBAS DE LA NUEVA --- PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 PAÑO J4 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 (durante la Faena) --- --- Observaciones --- S/E ANCOA: TRABAJOS DE OBRA REPRO "REEMPLAZO PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA --- 2 LÍNEA 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1" --- NOTA 1: SE DESCONECTARÁ SÓLO EL PAÑO J4 DE S/E ANCOA, QUEDANDO LA --- LÍNEA EN SERVICIO Y CERRADA EN SS/EE PEHUENCHE Y CANAL MELADO. --- NOTA 2: CON PRUEBA EXPERIMENTAL, SE NORMALIZARA EL PAÑO J4 Y LA LÍNEA --- A OBJETO REALIZAR ANÁLISIS FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN --- NOTA 3: DE ACUERDO CON EAP 31/2016 --- |  |  | 0 | 0 | 1
1034 | 1381 | 1381DP | Neomante | 1381 | Tramo | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 25575 | interno | Programada |  | 2016-09-24 08:10 | 2016-09-24 14:04 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Paño J4 Línea Pehuenche 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL INT. 52J4 EN POSICIÓN NORMAL-INTERMEDIA Y --- TRANSFERIDO, POR PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 --- PAÑO J4 POR OBRA REPRO 2016. DE ACUERDO CON EAP 31/2016. CON PRUEBA --- EXPERIMENTAL SE REALIZARÁ ANÁLISIS FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ANCOA: --- - DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ARMARIOS A INTERVENIR --- - BLOQUEO DE 50BF/52J4 MIENTRAS SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE CONTROL --- - BLOQUEO DE SWITCH DE MANTENIMIENTO DE TELEPROTECCIONES DEL PAÑO J4 --- EN SALA DE TELECOMUNICACIONES DURANTE LAS PRUEBAS DE LA NUEVA --- PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 PAÑO J4 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 (durante la Faena) --- --- Observaciones --- S/E ANCOA: TRABAJOS DE OBRA REPRO "REEMPLAZO PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA --- 2 LÍNEA 220 kV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1" --- NOTA 1: SE DESCONECTARÁ SÓLO EL PAÑO J4 DE S/E ANCOA, QUEDANDO LA --- LÍNEA EN SERVICIO Y CERRADA EN SS/EE PEHUENCHE Y CANAL MELADO. --- NOTA 2: CON PRUEBA EXPERIMENTAL, SE NORMALIZARA EL PAÑO J4 Y LA LÍNEA --- A OBJETO REALIZAR ANÁLISIS FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN --- NOTA 3: DE ACUERDO CON EAP 31/2016 --- |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25854 | interno | Programada |  | 2016-09-24 08:19 | 2016-09-24 16:34 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | 1513 | 1513DP | Neomante | 1513 | Tramo | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 26964 | interno | Programada |  | 2016-09-24 08:51 | 2016-09-24 17:38 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de 66 kV, para reparar hebras cortadas entre las estructuras N° 16 y 17. Reemplazo de poste de C.A. de 16,5 mts. dañado, estructura N° 40. Los consumos de S/E Pichil serán transferidos por red MT a SSEE Aihuapi y Osorno. |  |  | 0 | 0 | 1
236 | 260 | 260DP | Neomante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 25960 | interno | Programada |  | 2016-09-24 09:09 | 2016-09-24 13:51 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Ancoa-Itahue, Circuito 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos de paño JL1. --- Mantenimiento correctivo a desconectador 89JL1-T. Mantenimiento --- exhaustivo a condensador de acoplamiento y trampa de Onda de paño JL1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220 kV Ancoa-Itahue, Circuito 1 O Línea 220 kV Ancoa-Itahue, --- Circuito 2 (Al inicio o al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos --- |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-24 19:43 | 2016-09-25 |  |  |  | DF | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4250. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-24 19:43 | 2016-09-25 |  |  |  | DF | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4250. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-24 19:43 | 2016-09-25 |  |  |  | DF | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4250. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-24 19:43 | 2016-09-25 |  |  |  | DF | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4250. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-24 19:43 | 2016-09-25 |  |  |  | DF | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4250. |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-25 | 2016-09-25 02:18 |  |  |  | DF | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4250. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-25 | 2016-09-25 02:18 |  |  |  | DF | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4250. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-25 | 2016-09-25 02:18 |  |  |  | DF | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4250. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-25 | 2016-09-25 02:18 |  |  |  | DF | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4250. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-25 | 2016-09-25 02:18 |  |  |  | DF | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4250. |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-25 02:18 | 2016-09-25 17:29 |  |  |  | DF | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes en estructura N° 710, según las solicitudes de descoenxión N° 181051 y 181052. IF 4250 |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-25 02:18 | 2016-09-25 17:29 |  |  |  | DF | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes en estructura N° 710, según las solicitudes de descoenxión N° 181051 y 181052. IF 4250 |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-25 02:18 | 2016-09-25 17:29 |  |  |  | DF | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes en estructura N° 710, según las solicitudes de descoenxión N° 181051 y 181052. IF 4250 |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-25 02:18 | 2016-09-25 17:29 |  |  |  | DF | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes en estructura N° 710, según las solicitudes de descoenxión N° 181051 y 181052. IF 4250 |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-25 02:18 | 2016-09-25 17:29 |  |  |  | DF | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes en estructura N° 710, según las solicitudes de descoenxión N° 181051 y 181052. IF 4250 |  |  | 0 | 1 | 0
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26969 | interno | Programada |  | 2016-09-25 05:24 | 2016-09-25 18:54 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26972 | interno | Programada |  | 2016-09-25 05:24 | 2016-09-25 18:54 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26972 | interno | Programada |  | 2016-09-25 05:24 | 2016-09-25 18:54 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
589 | 664 | 664DP | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26972 | interno | Programada |  | 2016-09-25 05:24 | 2016-09-25 18:54 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26972 | interno | Programada |  | 2016-09-25 05:24 | 2016-09-25 18:54 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
591 | 666 | 666DP | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26972 | interno | Programada |  | 2016-09-25 05:24 | 2016-09-25 18:54 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26973 | interno | Programada |  | 2016-09-25 05:24 | 2016-09-25 18:54 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26973 | interno | Programada |  | 2016-09-25 05:24 | 2016-09-25 18:54 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26973 | interno | Programada |  | 2016-09-25 05:24 | 2016-09-25 18:54 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26973 | interno | Programada |  | 2016-09-25 05:24 | 2016-09-25 18:54 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de desconectar el circuito del marco de línea en subestación Espejo y abrir puentes en torre n° 16 |  |  | 0 | 0 | 1
348 | 397 | 397DP | Neomante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26050 | interno | Programada |  | 2016-09-25 06:04 | 2016-09-25 14:20 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Negrete - Nahuelbuta por trabajos de reemplazo de aislacion y estructuras. No existe interrupción de suministro, consumos de SSEE Nahuelbuta, Angol y Collipulli serán transferidos hacia LT 66kV Temuco-Victoria |  |  | 0 | 0 | 1
349 | 398 | 398DP | Neomante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26050 | interno | Programada |  | 2016-09-25 06:04 | 2016-09-25 14:20 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Negrete - Nahuelbuta por trabajos de reemplazo de aislacion y estructuras. No existe interrupción de suministro, consumos de SSEE Nahuelbuta, Angol y Collipulli serán transferidos hacia LT 66kV Temuco-Victoria |  |  | 0 | 0 | 1
1123 | 1550 | 1550DP | Neomante | 1550 | Tramo | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26010 | interno | Programada |  | 2016-09-25 06:23 | 2016-09-25 17:55 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza puesta en servicio de nuevo tramo de línea entre las estructura Nº47 y 57 de LT 110 kV Copayapu - Tierra Amarilla. Para realizar estos trabajos se considera desconectar la línea antes mencionada, S/E Plantas, S/E Tierra Amarilla y Minera Kozan entre las 08:00 y 18:00 horas del día 25/09/2016. Se considera respaldar los consumos de S/E Plantas a través de generación local en isla conectada a la barra de media tensión. Se considera respaldar los consumos de S/E Tierra Amarilla a través de interconexión en redes de distribución con S/E Minera Candelaria 220/23 kV y alimentador Complejo Minero de S/E Tierra Amarilla (E1). |  |  | 0 | 0 | 1
419 | 478 | 478DP | Neomante | 478 | Tramo | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26501 | interno | Programada |  | 2016-09-25 06:23 | 2016-09-25 17:55 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a la solicitud de desconexión Nº26010, se desconecta línea 110 kV Tierra Amarilla - Plantas |  |  | 0 | 0 | 1
927 | 1061 | 1061DP | Neomante | 1061 | Tramo | TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26503 | interno | Programada |  | 2016-09-25 06:23 | 2016-09-25 17:55 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a la solicitud de desconexión Nº26010, se desconecta línea 110 kV Tierra Amarilla - Kozan. |  |  | 0 | 0 | 1
607 | 685 | 685DP | Neomante | 685 | Tramo | SECCION 1 DE 4 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 25896 | interno | Programada |  | 2016-09-25 06:44 | 2016-09-25 13:15 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Linea 110 kV Concon - Reñaca, para realizar mantenimiento preventivo a interruptor 110 kV en SE Concon asociadas a solicitudes 25900 y 25899 |  |  | 0 | 0 | 1
608 | 686 | 686DP | Neomante | 686 | Tramo | TAP RENACA - RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 25896 | interno | Programada |  | 2016-09-25 06:44 | 2016-09-25 13:15 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Linea 110 kV Concon - Reñaca, para realizar mantenimiento preventivo a interruptor 110 kV en SE Concon asociadas a solicitudes 25900 y 25899 |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25856 | interno | Programada |  | 2016-09-25 08:06 | 2016-09-25 15:16 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26995 | interno | Programada |  | 2016-09-25 18:54 | 2016-10-02 18:53 |  |  |  | DP | 167.9833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito entre el marco de línea en Subestación Espejo y puentes abiertos en torre n° 16, con la finalidad de reforzar conductores entre poste N°10 y torre N° 11. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 26563 | interno | Programada |  | 2016-09-26 06:09 | 2016-09-26 19:04 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 26563 | interno | Programada |  | 2016-09-26 06:09 | 2016-09-26 19:04 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 26563 | interno | Programada |  | 2016-09-26 06:09 | 2016-09-26 19:04 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 26566 | interno | Programada |  | 2016-09-26 06:09 | 2016-09-26 19:04 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26936 | interno | Programada |  | 2016-09-26 06:56 | 2016-09-26 07:45 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26941 | interno | Programada |  | 2016-09-26 06:56 | 2016-09-26 18:31 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25858 | interno | Programada |  | 2016-09-26 08:13 | 2016-09-26 16:39 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
526 | 596 | 596DP | Neomante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 26170 | interno | Programada |  | 2016-09-26 08:48 | 2016-09-27 18:18 |  |  |  | DP | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea de 220kV Rapel-Lo Aguirre Circ.2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Lo Aguirre: Reparación falla en desconectador 89J4-T2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. Se instalará --- puesta a tierra provisional en bushing de salida Línea Rapel 2. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L.220kV Lo Aguirre-Cerro Navia circ.1 ( durante los trabajos ). --- Observaciones --- 1.-Coordinado con Chilquinta --- 2.-Atención de garantia por fábrica --- |  |  | 0 | 0 | 1
527 | 597 | 597DP | Neomante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 26170 | interno | Programada |  | 2016-09-26 08:48 | 2016-09-27 18:18 |  |  |  | DP | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea de 220kV Rapel-Lo Aguirre Circ.2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Lo Aguirre: Reparación falla en desconectador 89J4-T2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. Se instalará --- puesta a tierra provisional en bushing de salida Línea Rapel 2. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L.220kV Lo Aguirre-Cerro Navia circ.1 ( durante los trabajos ). --- Observaciones --- 1.-Coordinado con Chilquinta --- 2.-Atención de garantia por fábrica --- |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27177 | interno | Programada |  | 2016-09-26 09:27 | 2016-09-26 16:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en est, 71 del cto. 2 para realizar trabajos de montaje de nueva estructura 37 y traslado de conductores desde torre auxiliar. El cierre de puentes se realizará el día 01 de Octubre. S/E Quilpué quedará energizada en forma radial desde S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27177 | interno | Programada |  | 2016-09-26 09:27 | 2016-09-26 16:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en est, 71 del cto. 2 para realizar trabajos de montaje de nueva estructura 37 y traslado de conductores desde torre auxiliar. El cierre de puentes se realizará el día 01 de Octubre. S/E Quilpué quedará energizada en forma radial desde S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27177 | interno | Programada |  | 2016-09-26 09:27 | 2016-09-26 16:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en est, 71 del cto. 2 para realizar trabajos de montaje de nueva estructura 37 y traslado de conductores desde torre auxiliar. El cierre de puentes se realizará el día 01 de Octubre. S/E Quilpué quedará energizada en forma radial desde S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-26 16:35 | 2016-09-27 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Paño J3 de S/E O´Higgins. Cambio de parámetro 50RP1 (de 1,0 a 0,5) en Sistema 2 -Rele SEL 421 . Paño J1 de S/E Coloso. Cambio de parámetro XG3 (de 1,65 a 1,6) en sistema 1- Rele 421, según la solicitu |  |  | 0 | 0 | 1
1072 | 1461 | 1461DP | Neomante | 1461 | Tramo | INTERCONEXION - LALACKAMA 220KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 26760 | interno | Programada |  | 2016-09-26 19:48 | 2016-09-27 03:06 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Mantensión del polo 1 del interruptor 52JL2 del Tap Off de Lalackama, para lo cual se realizarán pruebas de apertura y cierre en varias oportunidades para verificar su correcto funcionamiento. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-27 | 2016-09-27 16:40 |  |  |  | DP | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | Paño J3 de S/E O´Higgins. Cambio de parámetro 50RP1 (de 1,0 a 0,5) en Sistema 2 -Rele SEL 421 . Paño J1 de S/E Coloso. Cambio de parámetro XG3 (de 1,65 a 1,6) en sistema 1- Rele 421, según la solicitu |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 26570 | interno | Programada |  | 2016-09-27 05:50 | 2016-09-27 19:27 |  |  |  | DP | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 26570 | interno | Programada |  | 2016-09-27 05:50 | 2016-09-27 19:27 |  |  |  | DP | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 26570 | interno | Programada |  | 2016-09-27 05:50 | 2016-09-27 19:27 |  |  |  | DP | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 26572 | interno | Programada |  | 2016-09-27 05:50 | 2016-09-29 18:00 |  |  |  | DP | 60.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26937 | interno | Programada |  | 2016-09-27 07:07 | 2016-09-27 07:19 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26942 | interno | Programada |  | 2016-09-27 07:07 | 2016-09-27 14:32 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25860 | interno | Programada |  | 2016-09-27 07:58 | 2016-09-27 16:16 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
834 | 925 | 925DP | Neomante | 925 | Tramo | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 27404 | interno | Programada |  | 2016-09-27 08:27 | 2016-09-27 19:00 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | El objetivo es realizar cambio de protección de línea. Se encuentra aprobado el estudio de coordinación por la dirección de operación 08/16. Dado que se requiere traspasar señales desde las protecciones antiguas a nuevas, se enviarán los resultados de las pruebas de tiempos de respuesta de acuerdo a ajustes definitivos, una vez que se finalicen los trabajos. Consumos no se verán afectados ya que quedarán alimentados desde lineas N° 4 y N° 5 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
835 | 926 | 926DP | Neomante | 926 | Tramo | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 27404 | interno | Programada |  | 2016-09-27 08:27 | 2016-09-27 19:00 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | El objetivo es realizar cambio de protección de línea. Se encuentra aprobado el estudio de coordinación por la dirección de operación 08/16. Dado que se requiere traspasar señales desde las protecciones antiguas a nuevas, se enviarán los resultados de las pruebas de tiempos de respuesta de acuerdo a ajustes definitivos, una vez que se finalicen los trabajos. Consumos no se verán afectados ya que quedarán alimentados desde lineas N° 4 y N° 5 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-27 08:28 | 2016-09-27 15:34 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Reparación de puntos calientes en estructura 72A, según la solicitud de desconexión N°181023. |  |  | 0 | 0 | 1
109 | 111 | 111DP | Neomante | 111 | Tramo | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 26094 | interno | Programada |  | 2016-09-27 08:32 | 2016-09-27 14:07 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico programado del paño J3-AJ en S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26199 | interno | Programada |  | 2016-09-27 08:42 | 2016-09-27 20:20 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°71 de circuito 1 para realizar montaje de nueva estructura 37 |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26199 | interno | Programada |  | 2016-09-27 08:42 | 2016-09-27 20:20 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°71 de circuito 1 para realizar montaje de nueva estructura 37 |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26199 | interno | Programada |  | 2016-09-27 08:42 | 2016-09-27 20:20 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura N°71 de circuito 1 para realizar montaje de nueva estructura 37 |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26220 | interno | Programada |  | 2016-09-27 08:42 | 2016-09-27 20:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del circuito entre S/E San Pedro y puentes abiertos en estructura 71, para realizar trabajos de montaje de nueva estructura 37 y traslado de conductores desde torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 27058 | interno | Programada |  | 2016-09-27 08:49 | 2016-09-27 15:06 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 27058 | interno | Programada |  | 2016-09-27 08:49 | 2016-09-27 15:06 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
990 | 1269 | 1269DP | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 26659 | interno | Programada |  | 2016-09-27 09:02 | 2016-09-27 18:10 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 4. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado de pruebas de control, medidas --- de aislación y reapriete de terminales en el paño J7 -Chena 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. El Jefe de Faena --- bloqueará la protección 50BF del paño J7. --- A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J7 y 52JR y SW --- carrier. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-27 09:04 | 2016-09-27 16:31 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Reparación puntos calientes en estructuras 72B, según la solicitud de desconexión N°181024. |  |  | 0 | 0 | 1
809 | 901 | 901DP | Neomante | 901 | Tramo | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C1 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 26550 | interno | Programada |  | 2016-09-27 09:20 | 2016-09-27 21:00 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Producto de mantenimiento programado de línea circuito 1 66kV, se coordina con Transnet las siguientes actividades: 08:00 a 16:30 horas: Desconexión y bloqueo de circuito 1 mas bloqueo de reconexión automática de circuito 2. 16:30 horas: Reconexión de circuito 1 y bloqueo de su reconexión automática. 16: 30 a 20:00 horas: Isolometría de aisladores circuito 1. 20:00 horas: Entrega de trabajos y coordinación de normalización de circuitos con personal de Transnet. |  |  | 0 | 0 | 1
990 | 1269 | 1269DP | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 26660 | interno | Programada |  | 2016-09-27 09:28 | 2016-09-27 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 4. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Análisis fasorial y verificación de protección 21-21N --- sistema 1 SEL321. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF y la --- protección 21-21N sistema 1 mientras dure la intervención. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26200 | interno | Programada |  | 2016-09-27 12:07 | 2016-09-27 20:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito 1 entre SE San PEdro y puentes abiertos en estructura N°71, para realizar trabajos de montaje de nueva estructura N°37 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-27 17:14 | 2016-09-27 19:52 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Prueba de la nueva Línea Seccionada Atacama - O´Higgins Circuito N° 2, según la solicitud de conexión N° 178731.Paño J6 de S/E Ohiggins. Cambio de parámetro R (ph-g) de la Zona 2 (de 10,025 a 10, 05) |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26202 | interno | Programada |  | 2016-09-27 17:20 | 2016-09-27 20:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexion del circuito 1 para cerrar puentes en estructura N°71 |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26202 | interno | Programada |  | 2016-09-27 17:20 | 2016-09-27 20:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexion del circuito 1 para cerrar puentes en estructura N°71 |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26202 | interno | Programada |  | 2016-09-27 17:20 | 2016-09-27 20:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexion del circuito 1 para cerrar puentes en estructura N°71 |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27530 | interno | Programada |  | 2016-09-28 00:08 | 2016-09-28 10:53 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del desconectador lado linea del circuito N°2 en la subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27516 | interno | Programada |  | 2016-09-28 06:00 | 2016-09-28 19:23 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27516 | interno | Programada |  | 2016-09-28 06:00 | 2016-09-28 19:23 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27516 | interno | Programada |  | 2016-09-28 06:00 | 2016-09-28 19:23 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26938 | interno | Programada |  | 2016-09-28 07:10 | 2016-09-28 07:48 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26943 | interno | Programada |  | 2016-09-28 07:10 | 2016-09-28 18:58 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-28 08:03 | 2016-09-29 |  |  |  | DP | 15.95 | 0 | 0 | 0 | cambio de aislación y mantención equipo paño B5, según solicitud de desconexión N° 181032 |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 27059 | interno | Programada |  | 2016-09-28 08:36 | 2016-09-28 18:11 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 27059 | interno | Programada |  | 2016-09-28 08:36 | 2016-09-28 18:11 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25862 | interno | Programada |  | 2016-09-28 08:50 | 2016-09-28 16:25 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
852 | 945 | 945DP | Neomante | 945 | Tramo | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C2 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 26551 | interno | Programada |  | 2016-09-28 09:02 | 2016-09-28 20:06 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Producto de mantenimiento programado de línea circuito 1 66kV, se coordina con Transnet las siguientes actividades: 08:00 a 16:30 horas: Desconexión y bloqueo de circuito 2 mas bloqueo de reconexión automática de circuito 1. 16:30 horas: Reconexión de circuito 2 y bloqueo de su reconexión automática. 16: 30 a 20:00 horas: Isolometría de aisladores circuito 2. 20:00 horas: Entrega de trabajos y coordinación de normalización de circuitos con personal de Transnet. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26206 | interno | Programada |  | 2016-09-28 09:06 | 2016-09-28 11:23 |  | 2016-09-28 09:06 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°71 de circuito 1, para realizar montaje de nueva estructura 37 |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26206 | interno | Programada |  | 2016-09-28 09:06 | 2016-09-28 11:23 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°71 de circuito 1, para realizar montaje de nueva estructura 37 |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26206 | interno | Programada |  | 2016-09-28 09:06 | 2016-09-28 11:23 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°71 de circuito 1, para realizar montaje de nueva estructura 37 |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26208 | interno | Programada |  | 2016-09-28 09:06 | 2016-09-28 19:12 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito 1 entre SE San Pedro y puentes abiertos en estructura N°71, para realizar trabajos de montaje de nueva estructura N°37 |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26221 | interno | Programada |  | 2016-09-28 09:06 | 2016-09-28 19:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del circuito entre S/E San Pedro y puentes abiertos en estructura 71 para realizar trabajos de montaje de la nueva estructura 37 y traslado de conductores desde torre auxiliar. |  |  | 0 | 0 | 1
834 | 925 | 925DP | Neomante | 925 | Tramo | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 27749 | interno | Programada |  | 2016-09-28 10:23 | 2016-09-28 19:08 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la conección de la línea es realizár las pruebas de las nuevas protecciones . Estas se encuentran aprobadas en el estudio de coordinación por la Dirección de Operación 8/16.Dado que se realizáron la emigración de señales desde las protecciones antiguas a nuevas, se enviarán los resultados de las pruebas de tiempo de los ajustes definitivos una vez que se finalicen los trabajos.Los consumos no se verán afectados estarán respaldados desde líneas N°4yN°5 en 66KV. |  |  | 0 | 0 | 1
835 | 926 | 926DP | Neomante | 926 | Tramo | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 27749 | interno | Programada |  | 2016-09-28 10:23 | 2016-09-28 19:08 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la conección de la línea es realizár las pruebas de las nuevas protecciones . Estas se encuentran aprobadas en el estudio de coordinación por la Dirección de Operación 8/16.Dado que se realizáron la emigración de señales desde las protecciones antiguas a nuevas, se enviarán los resultados de las pruebas de tiempo de los ajustes definitivos una vez que se finalicen los trabajos.Los consumos no se verán afectados estarán respaldados desde líneas N°4yN°5 en 66KV. |  |  | 0 | 0 | 1
858 | 951 | 951DP | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 27405 | interno | Programada |  | 2016-09-28 10:25 | 2016-09-28 19:08 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | El objetivo es realizar cambio de protección de línea. Se encuentra aprobado el estudio de coordinación por la dirección de operación 08/16. Dado que se requiere traspasar señales desde las protecciones antiguas a nuevas, se enviarán los resultados de las pruebas de tiempos de respuesta de acuerdo a ajustes definitivos, una vez que se finalicen los trabajos. Consumos no se verán afectados ya que quedarán alimentados desde lineas N° 1 y N° 5 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26215 | interno | Programada |  | 2016-09-28 17:02 | 2016-09-28 19:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito 1 para cerrar puentes en estructura N°71 |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26215 | interno | Programada |  | 2016-09-28 17:02 | 2016-09-28 19:12 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito 1 para cerrar puentes en estructura N°71 |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26215 | interno | Programada |  | 2016-09-28 17:02 | 2016-09-28 19:12 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito 1 para cerrar puentes en estructura N°71 |  |  | 0 | 0 | 1
1074 | 1463 | 1463DP | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS | Desconexión / Intervención | 26488 | interno | Programada |  | 2016-09-28 23:00 | 2016-09-29 04:50 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de linea 220 kV Cardones diego de almagro para realizar la modificación en configuración de controlador de Bahía para la sincronización, respecto al tiempo de retención de orden de cierre, se harán pruebas efectivas. estas modificaciones se realizaran en ambos extremos de la linea AT. |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
646 | 726 | 726DP | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27746 | interno | Programada |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimineto al desconectador 110 kV lado linea del circuito N°1 de Cerro Navia - Chena en la subestacion Chena |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-29 | 2016-09-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | cambio de aislación y mantención equipo paño B5, según solicitud de desconexión N° 181032 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27517 | interno | Programada |  | 2016-09-29 06:20 | 2016-09-29 18:55 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27517 | interno | Programada |  | 2016-09-29 06:20 | 2016-09-29 18:55 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27517 | interno | Programada |  | 2016-09-29 06:20 | 2016-09-29 18:55 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26939 | interno | Programada |  | 2016-09-29 07:04 | 2016-09-29 07:21 |  |  |  | DP | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26944 | interno | Programada |  | 2016-09-29 07:04 | 2016-09-29 20:26 |  |  |  | DP | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
833 | 924 | 924DP | Neomante | 924 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 27406 | interno | Programada |  | 2016-09-29 08:08 | 2016-09-29 19:30 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | El objetivo es realizar cambio de protección de línea. Se encuentra aprobado el estudio de coordinación por la dirección de operación 08/16. Dado que se requiere traspasar señales desde las protecciones antiguas a nuevas, se enviarán los resultados de las pruebas de tiempos de respuesta de acuerdo a ajustes definitivos, una vez que se finalicen los trabajos. Consumos no se verán afectados ya que quedarán alimentados desde lineas N° 1 y N° 4 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
858 | 951 | 951DP | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 28046 | interno | Programada |  | 2016-09-29 08:08 | 2016-09-29 19:30 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la conección de la línea es realizár las pruebas de las nuevas protecciones . Estas se encuentran aprobadas en el estudio de coordinación por la Dirección de Operación 8/16.Dado que se realizáron la emigración de señales desde las protecciones antiguas a nuevas, se enviarán los resultados de las pruebas de tiempo de los ajustes definitivos una vez que se finalicen los trabajos.Los consumos no se verán afectados estarán respaldados desde líneas N°1 y N°5 en 66KV. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 27060 | interno | Programada |  | 2016-09-29 08:08 | 2016-09-29 17:02 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 27060 | interno | Programada |  | 2016-09-29 08:08 | 2016-09-29 17:02 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25864 | interno | Programada |  | 2016-09-29 08:21 | 2016-09-29 15:00 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26922 | interno | Programada |  | 2016-09-29 09:07 | 2016-09-29 19:53 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 entre S/E San Pedro y puentes abiertos en est. 71 para realizar trabajos de montaje de la nueva estructura 37 y traslado de conductores desde la torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26923 | interno | Programada |  | 2016-09-29 09:07 | 2016-09-29 12:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para abrir puentes en est.71 por trabajos de montaje de nueva est.37 y traslado de conductores desde torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26923 | interno | Programada |  | 2016-09-29 09:07 | 2016-09-29 12:03 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para abrir puentes en est.71 por trabajos de montaje de nueva est.37 y traslado de conductores desde torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26923 | interno | Programada |  | 2016-09-29 09:07 | 2016-09-29 12:03 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para abrir puentes en est.71 por trabajos de montaje de nueva est.37 y traslado de conductores desde torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26920 | interno | Programada |  | 2016-09-29 17:55 | 2016-09-29 19:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para cerrar puentes en est.71 |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26920 | interno | Programada |  | 2016-09-29 17:55 | 2016-09-29 19:53 |  |  |  | DP | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para cerrar puentes en est.71 |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26920 | interno | Programada |  | 2016-09-29 17:55 | 2016-09-29 19:53 |  |  |  | DP | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para cerrar puentes en est.71 |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-30 | 2016-10-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | cambio de aislación y mantención equipo paño B5, según solicitud de desconexión N° 181032 |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 26619 | interno | Programada |  | 2016-09-30 06:00 | 2016-09-30 18:35 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 26619 | interno | Programada |  | 2016-09-30 06:00 | 2016-09-30 18:35 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 26619 | interno | Programada |  | 2016-09-30 06:00 | 2016-09-30 18:35 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 26620 | interno | Programada |  | 2016-09-30 06:00 | 2016-09-30 18:35 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reforzar torre anclaje N° 11 de la línea 110kV Las Lajas-La Florida y levantamiento de vano de conductor en Tramo 110kV Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26940 | interno | Programada |  | 2016-09-30 07:05 | 2016-09-30 07:46 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26945 | interno | Programada |  | 2016-09-30 07:05 | 2016-09-30 19:27 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27444 | interno | Programada |  | 2016-09-30 08:22 | 2016-09-30 19:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 2 entre S/E San Pedro y puentes abiertos en estructura 71 para realizar trabajos de montaje de la nueva estructura 37 y traslado de conductores desde torre auxiliar. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25866 | interno | Programada |  | 2016-09-30 08:30 | 2016-09-30 15:30 |  |  |  | DP | 7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
833 | 924 | 924DP | Neomante | 924 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 28300 | interno | Programada |  | 2016-09-30 08:43 | 2016-09-30 19:01 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la conección de la línea es realizár las pruebas de las nuevas protecciones . Estas se encuentran aprobadas en el estudio de coordinación por la Dirección de Operación 8/16.Dado que se realizáron la emigración de señales desde las protecciones antiguas a nuevas, se enviarán los resultados de las pruebas de tiempo de los ajustes definitivos una vez que se finalicen los trabajos.Los consumos no se verán afectados estarán respaldados desde líneas N°1yN°4 en 66KV. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27442 | interno | Programada |  | 2016-09-30 08:57 | 2016-09-30 11:00 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para abrir puentes en estructura 71, por trabajos de montaje de nueva estructura 37. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27442 | interno | Programada |  | 2016-09-30 08:57 | 2016-09-30 11:00 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para abrir puentes en estructura 71, por trabajos de montaje de nueva estructura 37. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27442 | interno | Programada |  | 2016-09-30 08:57 | 2016-09-30 11:00 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para abrir puentes en estructura 71, por trabajos de montaje de nueva estructura 37. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-30 09:10 | 2016-09-30 10:31 |  |  |  | DF | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4257. |  |  | 0 | 1 | 0
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27443 | interno | Programada |  | 2016-09-30 11:05 | 2016-09-30 19:42 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito1 entre S/E San Pedro y puentes abiertos en estructura 71 para realizar trabajos de montaje de la nueva estructura 37 y traslado de conductores desde la torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27445 | interno | Programada |  | 2016-09-30 17:11 | 2016-09-30 19:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para cerrar puentes en estructura 71 |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27445 | interno | Programada |  | 2016-09-30 17:11 | 2016-09-30 19:42 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para cerrar puentes en estructura 71 |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27445 | interno | Programada |  | 2016-09-30 17:11 | 2016-09-30 19:42 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para cerrar puentes en estructura 71 |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27445 | interno | Programada |  | 2016-09-30 17:11 | 2016-09-30 19:42 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para cerrar puentes en estructura 71 |  |  | 0 | 0 | 1
665 | 745 | 745DP | Neomante | 745 | Tramo | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28325 | interno | Programada |  | 2016-10-01 00:04 | 2016-10-01 06:17 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cable Metro - Lord Cochrane - Ochagavía para mantenimiento de equipos en S/E Metro |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | 1647 | 1647DF | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KV C2 | ELETRANS | Desconexión / Intervención | 28809 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-01 06:06 | 2016-10-01 10:57 |  |  |  | DF | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 220 kV Cardones - Carrera Pinto (correspondiente a línea 220 kV Cardones - Diego de Almagro Cto. n° 2), por trabajos de retiro de Balizas en mal estado desde línea AT. |  |  | 0 | 1 | 0
1163 | 1648 | 1648DF | Neomante | 1648 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | ELETRANS | Desconexión / Intervención | 28810 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-01 06:06 | 2016-10-01 10:57 |  |  |  | DF | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 220 kV Carrera Pinto - Diego de Almagro (correspondiente a línea 220 kV Cardones - Diego de Almagro Cto. n° 2), por trabajos de retiro de Balizas en mal estado desde línea AT. |  |  | 0 | 1 | 0
558 | 632 | 632DP | Neomante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26903 | interno | Programada |  | 2016-10-01 06:19 | 2016-10-01 19:20 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos cambio de aislación convencional a polimerica en torres N°5-6-7-8-9-10-11-20 y 21 del Circuito N°1, se solicita restricción de reconexión para el Circuito N°2 en caso de falla |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27446 | interno | Programada |  | 2016-10-01 06:43 | 2016-10-01 09:03 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para abrir puentes en estructura 71, por trabajos de montaje de nueva estructura 37. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27446 | interno | Programada |  | 2016-10-01 06:43 | 2016-10-01 09:03 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para abrir puentes en estructura 71, por trabajos de montaje de nueva estructura 37. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27446 | interno | Programada |  | 2016-10-01 06:43 | 2016-10-01 09:03 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para abrir puentes en estructura 71, por trabajos de montaje de nueva estructura 37. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27448 | interno | Programada |  | 2016-10-01 06:43 | 2016-10-01 18:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 2 entre S/E San Pedro y puentes abiertos en estructura 71 para realizar trabajos de montaje de la nueva estructura 37 y traslado de conductores desde torre auxiliar. |  |  | 0 | 0 | 1
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-01 08:38 | 2016-10-01 20:22 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | MPB Paño H4 SSEE Muelle - 110 KV, MPB Desconectador de Linea S/E Tap Off Sairecabur, Licancabur,Guayaques - 110 KV, Limpieza aislación, Inspección, relleno Gas SF6 Interruptor 52HT1 / 52HT2 S/E Tap Of |  |  | 0 | 0 | 1
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-01 08:38 | 2016-10-01 20:22 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | MPB Paño H4 SSEE Muelle - 110 KV, MPB Desconectador de Linea S/E Tap Off Sairecabur, Licancabur,Guayaques - 110 KV, Limpieza aislación, Inspección, relleno Gas SF6 Interruptor 52HT1 / 52HT2 S/E Tap Of |  |  | 0 | 0 | 1
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-01 08:38 | 2016-10-01 20:22 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | MPB Paño H4 SSEE Muelle - 110 KV, MPB Desconectador de Linea S/E Tap Off Sairecabur, Licancabur,Guayaques - 110 KV, Limpieza aislación, Inspección, relleno Gas SF6 Interruptor 52HT1 / 52HT2 S/E Tap Of |  |  | 0 | 0 | 1
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-01 08:38 | 2016-10-01 20:22 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | MPB Paño H4 SSEE Muelle - 110 KV, MPB Desconectador de Linea S/E Tap Off Sairecabur, Licancabur,Guayaques - 110 KV, Limpieza aislación, Inspección, relleno Gas SF6 Interruptor 52HT1 / 52HT2 S/E Tap Of |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25868 | interno | Programada |  | 2016-10-01 08:48 | 2016-10-01 15:45 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27447 | interno | Programada |  | 2016-10-01 10:00 | 2016-10-01 18:14 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito1 entre S/E San Pedro y puentes abiertos en estructura 71 para realizar trabajos de montaje de la nueva estructura 37 y traslado de conductores desde la torre auxiliar. |  |  | 0 | 0 | 1
432 | 491 | 491DF | Neomante | 491 | Tramo | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2629 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-01 11:18 | 2016-10-01 11:18 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E EL Peumo, asociado a LT 66 kV El Peumo-Santa Rosa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2630 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-01 11:18 | 2016-10-01 11:43 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Santa Rosa, asociado a LT 66 kV Santa Rosa-Alhué, afectando a los consumos de S/E Alhué, con una potencia interumpida de 15 (MW). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27449 | interno | Programada |  | 2016-10-01 16:28 | 2016-10-01 18:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para cerrar puentes en estructura 71 |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27449 | interno | Programada |  | 2016-10-01 16:28 | 2016-10-01 18:14 |  |  |  | DP | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para cerrar puentes en estructura 71 |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27449 | interno | Programada |  | 2016-10-01 16:28 | 2016-10-01 18:14 |  |  |  | DP | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para cerrar puentes en estructura 71 |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27449 | interno | Programada |  | 2016-10-01 16:28 | 2016-10-01 18:14 |  |  |  | DP | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para cerrar puentes en estructura 71 |  |  | 0 | 0 | 1
520 | 589 | 589DP | Neomante | 589 | Tramo | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 25783 | interno | Programada |  | 2016-10-02 01:52 | 2016-10-02 14:42 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | En S/E Temuco: Desconexion programada de paño B8 asociado a LT 66kV Temuco-Pumahue por trabajos de habilitación de reconexion automática. No hay interrupción de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | 413 | 413DP | Neomante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 25785 | interno | Programada |  | 2016-10-02 01:52 | 2016-10-02 14:42 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Pumahue-Chivilcán: Desconexión programada por trabajos de reemplazo DDCC 89BS y conexionado de interruptor 52B2 en S/E Chivilcán. No hay interrupción de suministro consumos de S/E Chivilcán serán respaldados a través de redes MT desde SSEE Pumahue-Las Encinas y Padre las Casas. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | 414 | 414DP | Neomante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 25786 | interno | Programada |  | 2016-10-02 01:52 | 2016-10-02 14:42 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Chivilcán-Las Encinas: Desconexión programada por trabajos de reemplazo DDCC 89BS y conexionado interruptor 52B2 en S/E Chivilcán. No hay interrupción de suministro consumos de SSEE Gorbea, Licanco, Pitrufquén y Padre las Casas serán respaldados desde LT Temuco-Loncoche #1. Consumos de SE Las Encinas serán respaldados desde LT 66kV Temuco-Loncoche #2. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | 1648 | 1648DF | Neomante | 1648 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | ELETRANS | Desconexión / Intervención | 28811 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-02 04:00 | 2016-10-02 11:04 |  |  |  | DF | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 220 kV Carrera Pinto - Diego de Almagro (correspondiente a línea 220 kV Cardones - Diego de Almagro Cto. n° 2), por trabajos de retiro de Balizas en mal estado desde línea AT. |  |  | 0 | 1 | 0
1164 | 1647 | 1647DF | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KV C2 | ELETRANS | Desconexión / Intervención | 28812 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-02 04:00 | 2016-10-02 11:04 |  |  |  | DF | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 220 kV Cardones - Carrera Pinto (correspondiente a línea 220 kV Cardones - Diego de Almagro Cto. n° 2), por trabajos de retiro de Balizas en mal estado desde línea AT. |  |  | 0 | 1 | 0
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28526 | interno | Programada |  | 2016-10-02 05:32 | 2016-10-02 18:53 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28527 | interno | Programada |  | 2016-10-02 05:32 | 2016-10-02 18:53 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28527 | interno | Programada |  | 2016-10-02 05:32 | 2016-10-02 18:53 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
589 | 664 | 664DP | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28527 | interno | Programada |  | 2016-10-02 05:32 | 2016-10-02 18:53 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28527 | interno | Programada |  | 2016-10-02 05:32 | 2016-10-02 18:53 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
591 | 666 | 666DP | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28527 | interno | Programada |  | 2016-10-02 05:32 | 2016-10-02 18:53 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28528 | interno | Programada |  | 2016-10-02 05:32 | 2016-10-02 18:53 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28528 | interno | Programada |  | 2016-10-02 05:32 | 2016-10-02 18:53 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28528 | interno | Programada |  | 2016-10-02 05:32 | 2016-10-02 18:53 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28528 | interno | Programada |  | 2016-10-02 05:32 | 2016-10-02 18:53 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Poste N° 10 y Torre N° 16 y reemplazo de conductor de llegada a desconectador 110 kV lado línea circuito Chena Ochagavía en Subestación Espejo. |  |  | 0 | 0 | 1
689 | 771 | 771DP | Neomante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26905 | interno | Programada |  | 2016-10-02 06:26 | 2016-10-02 18:53 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos cambio de aislación convencional a polimerica en torres N°5-6-7-8-9-10-11-20 y 21 del Circuito N°2, se solicita restricción de reconexión para el Circuito N°1 en caso de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
849 | 941 | 941DP | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 27533 | interno | Programada |  | 2016-10-02 06:58 | 2016-10-02 18:53 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de LT66kV San Fernando - Placilla, por trabajos de mantenimiento preventivo (Limpieza y Reemplazo de Aislación), además de trabajos de Mantenimiento Preventivo en Paño B4 de S/E San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 27621 | interno | Programada |  | 2016-10-02 07:05 | 2016-10-02 07:08 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea de tramo de LT66kV Nancagua - Paniahue, por cambio de topología previo a maniobras de microcorte de SE Nancagua informado según solicitudes CDEC (SD27536/SD27617). |  |  | 0 | 0 | 1
364 | 413 | 413DP | Neomante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 25793 | interno | Programada |  | 2016-10-02 07:10 | 2016-10-02 14:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT66KV Pumahue-Chivilcan: Por trabajos de reemplazo de peinetas anti pájaros en las estructuras N° 3-4-9-10. (Relacionada con SD25783), ademas se realizara la revision de mecanismo de apertura de interruptor 52B4 de S/E Pumahue. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | 414 | 414DP | Neomante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 25794 | interno | Programada |  | 2016-10-02 07:10 | 2016-10-02 14:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66kV Chivilcan-Las Encinas: Por trabajos de limpieza y lavado de aislacion.( Relacionada con SD25786) |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DF | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2635 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-02 07:10 | 2016-10-02 15:25 |  |  |  | DF | 8.25 | 1 | 0 | 0 |  | En investigación |  | 0 | 0 | 0
708 | 795 | 795DF | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2635 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-02 07:10 | 2016-10-02 15:25 |  |  |  | DF | 8.25 | 1 | 0 | 0 |  | En investigación |  | 0 | 0 | 0
707 | 794 | 794DF | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2635 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-02 07:10 | 2016-10-02 15:25 |  |  |  | DF | 8.25 | 1 | 0 | 0 |  | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1234 | 2860 | 2860DP | Movimiento de Equipos | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-02 07:42 | 2016-10-02 15:22 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento equipos primarios, según solicitud de desconexión N° 180971. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 27240 | interno | Programada |  | 2016-10-02 07:53 | 2016-10-02 15:17 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV San Javier - Constitución --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Trabajos de reemplazo de poste en estructura 336 --- Previo a la desconexión coordinado con Transnet --- N° cliente afecatdo 2.500 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisonales de bloqueo en estructuras adyacentes a intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV San Javier - Constitución (al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de líneas --- |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DP | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 27240 | interno | Programada |  | 2016-10-02 07:53 | 2016-10-02 15:17 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV San Javier - Constitución --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Trabajos de reemplazo de poste en estructura 336 --- Previo a la desconexión coordinado con Transnet --- N° cliente afecatdo 2.500 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisonales de bloqueo en estructuras adyacentes a intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV San Javier - Constitución (al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de líneas --- |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 27239 | interno | Programada |  | 2016-10-02 07:57 | 2016-10-02 15:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV San Javier - Constitución --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Javier: Mantenimiento normal a desconectador 89B3-2. --- Previo a la desconexión coordinado con Transnet. --- N° cliente afectado 2.500 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Javier --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- - Instalación de tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV San Javier - Constitución (Al inicio o al término de la --- faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos --- |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DP | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 27239 | interno | Programada |  | 2016-10-02 07:57 | 2016-10-02 15:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV San Javier - Constitución --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Javier: Mantenimiento normal a desconectador 89B3-2. --- Previo a la desconexión coordinado con Transnet. --- N° cliente afectado 2.500 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Javier --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- - Instalación de tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV San Javier - Constitución (Al inicio o al término de la --- faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos --- |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DP | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28028 | interno | Programada |  | 2016-10-02 08:28 | 2016-10-02 08:33 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Apertura linea 66 kV Victoria-Traiguén (52B4 de SE Victoria) para ejecución maniobras normalización transformadores T1, T2 y T3 de SE Traiguén. Lo anterior constituye microcorte a S/E FFCC Victoria, previamente coordinado con EFE (sodi 431). Relacionado con solicitudes 27249, 27992, 28013 y 28014. |  |  | 0 | 0 | 1
356 | 405 | 405DP | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28028 | interno | Programada |  | 2016-10-02 08:28 | 2016-10-02 08:33 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Apertura linea 66 kV Victoria-Traiguén (52B4 de SE Victoria) para ejecución maniobras normalización transformadores T1, T2 y T3 de SE Traiguén. Lo anterior constituye microcorte a S/E FFCC Victoria, previamente coordinado con EFE (sodi 431). Relacionado con solicitudes 27249, 27992, 28013 y 28014. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25870 | interno | Programada |  | 2016-10-02 08:30 | 2016-10-02 15:00 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26413 | interno | Programada |  | 2016-10-02 08:44 | 2016-10-02 10:55 |  |  |  | DP | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de LT 110 kV SP-MI circuito 2, para cierre de puentes en estructura N°71 asociada a solicitud 27177 |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26413 | interno | Programada |  | 2016-10-02 08:44 | 2016-10-02 10:55 |  |  |  | DP | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de LT 110 kV SP-MI circuito 2, para cierre de puentes en estructura N°71 asociada a solicitud 27177 |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26413 | interno | Programada |  | 2016-10-02 08:44 | 2016-10-02 10:55 |  |  |  | DP | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de LT 110 kV SP-MI circuito 2, para cierre de puentes en estructura N°71 asociada a solicitud 27177 |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 26413 | interno | Programada |  | 2016-10-02 08:44 | 2016-10-02 10:55 |  |  |  | DP | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de LT 110 kV SP-MI circuito 2, para cierre de puentes en estructura N°71 asociada a solicitud 27177 |  |  | 0 | 0 | 1
647 | 727 | 727DF | Neomante | 727 | Tramo | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2637 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-02 22:45 | 2016-10-03 02:28 |  |  |  | DF | 3.7167 | 1 | 0 | 0 | Operación automática del interruptor 44kV de la Linea Chagres - Los Ángeles afectando los suministros de S/E Catemu y Minera Cerro Negro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
648 | 728 | 728DF | Neomante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2637 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-02 22:45 | 2016-10-03 02:28 |  |  |  | DF | 3.7167 | 1 | 0 | 0 | Operación automática del interruptor 44kV de la Linea Chagres - Los Ángeles afectando los suministros de S/E Catemu y Minera Cerro Negro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27768 | interno | Programada |  | 2016-10-03 06:01 | 2016-10-03 18:21 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas. Además: Sector paño H3 S/E Las Lajas  Tendido cable de guardia entre marcos de líneas nuevo y marco barras existente.  Instalación de pararrayo tipo franklin. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27768 | interno | Programada |  | 2016-10-03 06:01 | 2016-10-03 18:21 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas. Además: Sector paño H3 S/E Las Lajas  Tendido cable de guardia entre marcos de líneas nuevo y marco barras existente.  Instalación de pararrayo tipo franklin. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27768 | interno | Programada |  | 2016-10-03 06:01 | 2016-10-03 18:21 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas. Además: Sector paño H3 S/E Las Lajas  Tendido cable de guardia entre marcos de líneas nuevo y marco barras existente.  Instalación de pararrayo tipo franklin. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27774 | interno | Programada |  | 2016-10-03 06:01 | 2016-10-03 18:21 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas. Además: Sector paño H3 S/E Las Lajas  Tendido cable de guardia entre marcos de líneas nuevo y marco barras existente.  Instalación de pararrayo tipo franklin. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28442 | interno | Programada |  | 2016-10-03 07:03 | 2016-10-03 07:27 |  |  |  | DP | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobras de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó 2. Se Debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28449 | interno | Programada |  | 2016-10-03 07:03 | 2016-10-03 19:07 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25872 | interno | Programada |  | 2016-10-03 08:31 | 2016-10-03 11:45 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-03 10:08 | 2016-10-03 14:23 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control 85D, 85A y 85C por OPLAT mediciones en Líne, según solicitud de desconexión N° 181134. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DF | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28871 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-03 10:49 | 2016-10-03 12:40 |  |  |  | DF | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Fijación de puente de conexión de equipo condensador de acoplamiento fallado (propiedad de terceros), asociado a paño H2 de Subestación Ovalle, para evitar posible descarga eléctrica. |  |  | 0 | 1 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-03 14:23 | 2016-10-04 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en marco de línea Paño J6 S/E Crucero, condición necesaria para trabajos en paralelo de Mantenimiento y reemplazo de TTPP en paño J6, y mantenimiento mayor de Linea 220 KV Chacaya |  |  | 0 | 0 | 1
1165 | 1621 | 1621DF | Neomante | 1621 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | ELETRANS | Desconexión / Intervención | 29074 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-03 18:42 | 2016-10-04 04:40 |  |  |  | DF | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión linea de 220 kV Cardones Diego de Almagro Cto N° 2, por retiro de balizas en vanos 55 - 56, y 383 - 384, y reemplazo de cruceta superior estructura 120. |  |  | 0 | 1 | 0
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - TORRE 14 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28794 | interno | Programada |  | 2016-10-03 23:20 | 2016-10-04 07:25 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°1 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
616 | 695 | 695DP | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28794 | interno | Programada |  | 2016-10-03 23:20 | 2016-10-04 07:25 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°1 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28794 | interno | Programada |  | 2016-10-03 23:20 | 2016-10-04 07:25 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°1 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | 697 | 697DP | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28794 | interno | Programada |  | 2016-10-03 23:20 | 2016-10-04 07:25 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°1 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28794 | interno | Programada |  | 2016-10-03 23:20 | 2016-10-04 07:25 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°1 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | 699 | 699DP | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28794 | interno | Programada |  | 2016-10-03 23:20 | 2016-10-04 07:25 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°1 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28794 | interno | Programada |  | 2016-10-03 23:20 | 2016-10-04 07:25 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°1 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
622 | 701 | 701DP | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28794 | interno | Programada |  | 2016-10-03 23:20 | 2016-10-04 07:25 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°1 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28794 | interno | Programada |  | 2016-10-03 23:20 | 2016-10-04 07:25 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°1 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-04 | 2016-10-04 10:45 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en marco de línea Paño J6 S/E Crucero, condición necesaria para trabajos en paralelo de Mantenimiento y reemplazo de TTPP en paño J6, y mantenimiento mayor de Linea 220 KV Chacaya |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DP | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 28318 | interno | Programada |  | 2016-10-04 00:09 | 2016-10-04 06:41 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pullinque: Paño B5 - Los Lagos 2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Pullinque: Pruebas de Control en paño 52B5, para investigar --- operación protección 86B en conjunto con Empresa Transnet. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Pullinque-Los Lagos 1 (Durante la faena). --- Observaciones --- Se realizará investigación en conjunto con personal de Transnet. --- Solo se intervendrá el lado de S/E Pullinque. --- |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DF | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2653 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-04 01:15 | 2016-10-04 02:18 |  |  |  | DF | 1.05 | 1 | 0 | 0 | Interruptor 52H3 de la LT 110 kV Ventanas Torquemada N°1 en extremo SE Ventanas abre de manera automática. No genera eventos ni protecciones. | No determinada. |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DF | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2654 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-04 02:33 | 2016-10-04 15:04 |  |  |  | DF | 12.5167 | 1 | 0 | 0 | Interruptor 52H3 de la LT 110 kV Ventanas Torquemada N°1 en extremo SE Ventanas abre de manera automática. No genera eventos ni protecciones. | No determinada. |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27775 | interno | Programada |  | 2016-10-04 06:04 | 2016-10-06 17:57 |  |  |  | DP | 59.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas. Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas. Sector paño H2 S/E Las Lajas  Tendido cable de guardia entre marcos de líneas nuevo y marco barras existente.  Instalación de pararrayo tipo franklin. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27777 | interno | Programada |  | 2016-10-04 06:04 | 2016-10-04 18:41 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas. Sector paño H2 S/E Las Lajas  Tendido cable de guardia entre marcos de líneas nuevo y marco barras existente.  Instalación de pararrayo tipo franklin. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27777 | interno | Programada |  | 2016-10-04 06:04 | 2016-10-04 18:41 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas. Sector paño H2 S/E Las Lajas  Tendido cable de guardia entre marcos de líneas nuevo y marco barras existente.  Instalación de pararrayo tipo franklin. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27777 | interno | Programada |  | 2016-10-04 06:04 | 2016-10-04 18:41 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas. Sector paño H2 S/E Las Lajas  Tendido cable de guardia entre marcos de líneas nuevo y marco barras existente.  Instalación de pararrayo tipo franklin. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28444 | interno | Programada |  | 2016-10-04 07:00 | 2016-10-04 07:30 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobras de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó 1. Se Debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28458 | interno | Programada |  | 2016-10-04 07:00 | 2016-10-04 19:37 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Neomante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 27794 | interno | Programada |  | 2016-10-04 09:32 | 2016-10-04 15:29 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con Solicitud CDEC 25691, se realiza desconexión de la línea para realizar trabajos de mantenimiento de estructuras N°90 y N°171 en circuito N°2. Los consumos de SSEE Ovalle y Monte Patria, serán respaldados a través del circuito El Peñón - Ovalle N°1, además se considera transferir los consumos de Punitaqui (110 y 66 kV) y El Sauce hacia el nodo Choapa. Se debe considerar bloqueo de reconexión de interruptor 52H1 de S/E El Peñón y precaución en interruptor 52H2 de S/E Ovalle, asociados a circuito Peñón - Ovalle N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-04 10:45 | 2016-10-05 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28409 | interno | Programada |  | 2016-10-04 11:12 | 2016-10-04 19:07 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 28409 | interno | Programada |  | 2016-10-04 11:12 | 2016-10-04 19:07 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - TORRE 14 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28796 | interno | Programada |  | 2016-10-04 23:57 | 2016-10-05 08:30 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°2 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
741 | 829 | 829DP | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28796 | interno | Programada |  | 2016-10-04 23:57 | 2016-10-05 08:30 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°2 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
742 | 830 | 830DP | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28796 | interno | Programada |  | 2016-10-04 23:57 | 2016-10-05 08:30 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°2 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
743 | 831 | 831DP | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28796 | interno | Programada |  | 2016-10-04 23:57 | 2016-10-05 08:30 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°2 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
744 | 832 | 832DP | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28796 | interno | Programada |  | 2016-10-04 23:57 | 2016-10-05 08:30 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°2 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28796 | interno | Programada |  | 2016-10-04 23:57 | 2016-10-05 08:30 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°2 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
746 | 834 | 834DP | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28796 | interno | Programada |  | 2016-10-04 23:57 | 2016-10-05 08:30 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°2 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28796 | interno | Programada |  | 2016-10-04 23:57 | 2016-10-05 08:30 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°2 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
748 | 836 | 836DP | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28796 | interno | Programada |  | 2016-10-04 23:57 | 2016-10-05 08:30 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°2 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DP | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28796 | interno | Programada |  | 2016-10-04 23:57 | 2016-10-05 08:30 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para realizar mantenimiento de los desconectadores del lado linea de los arranques N°2 de la Subestaciones Lo Boza y Recoleta. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-05 | 2016-10-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27779 | interno | Programada |  | 2016-10-05 06:00 | 2016-10-05 18:15 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27779 | interno | Programada |  | 2016-10-05 06:00 | 2016-10-05 18:15 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27779 | interno | Programada |  | 2016-10-05 06:00 | 2016-10-05 18:15 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2657 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-05 07:05 | 2016-10-05 10:54 |  |  |  | DF | 3.8167 | 1 | 0 | 0 | No hay pérdida de consumos, Montepatria tomado del Cto.2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2657 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-05 07:05 | 2016-10-05 10:54 |  |  |  | DF | 3.8167 | 1 | 0 | 0 | No hay pérdida de consumos, Montepatria tomado del Cto.2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28445 | interno | Programada |  | 2016-10-05 07:08 | 2016-10-05 07:30 |  |  |  | DP | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobras de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó 1. Se Debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28459 | interno | Programada |  | 2016-10-05 07:08 | 2016-10-05 19:31 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
843 | 934 | 934DP | Neomante | 934 | Tramo | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 27647 | interno | Programada |  | 2016-10-05 07:48 | 2016-10-05 17:57 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito Maipo - CMPC, por MPB a línea de transmisión y los siguiente equipos asociados en S/E Maipo: Interruptores 52J4, 52H1, desconectadores 89J4-1, 89H1-2, 89H1-2T Y Transformador 230/115-69 KV 60MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
844 | 935 | 935DP | Neomante | 935 | Tramo | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 27647 | interno | Programada |  | 2016-10-05 07:48 | 2016-10-05 17:57 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito Maipo - CMPC, por MPB a línea de transmisión y los siguiente equipos asociados en S/E Maipo: Interruptores 52J4, 52H1, desconectadores 89J4-1, 89H1-2, 89H1-2T Y Transformador 230/115-69 KV 60MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28410 | interno | Programada |  | 2016-10-05 08:25 | 2016-10-05 10:41 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 28410 | interno | Programada |  | 2016-10-05 08:25 | 2016-10-05 10:41 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-05 15:01 | 2016-10-05 18:08 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Normalización de acometida, proyecto reemplazo de luminarias en S/E 110 KV CTT Sheraton, según solicitud de desconexión N° 181569. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2661 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-05 16:16 | 2016-10-05 16:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 S/E Ovalle, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DF | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2661 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-05 16:16 | 2016-10-05 16:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 S/E Ovalle, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2661 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-05 16:16 | 2016-10-05 16:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 S/E Ovalle, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1165 | 1621 | 1621DF | Neomante | 1621 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | ELETRANS | Desconexión / Intervención | 29543 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-05 18:54 | 2016-10-06 02:40 |  |  |  | DF | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de 220 kV Cardones Diego de Almagro cto 2 por retiro de balizas en vanos 371 - 372 . |  |  | 0 | 1 | 0
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2663 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-05 19:07 | 2016-10-05 19:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Reconexión Automática con éxito en ambos extremos. |  | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2663 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-05 19:07 | 2016-10-05 19:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Reconexión Automática con éxito en ambos extremos. |  | 0 | 0 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-06 | 2016-10-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27781 | interno | Programada |  | 2016-10-06 05:58 | 2016-10-06 18:15 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27781 | interno | Programada |  | 2016-10-06 05:58 | 2016-10-06 18:15 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27781 | interno | Programada |  | 2016-10-06 05:58 | 2016-10-06 18:15 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28411 | interno | Programada |  | 2016-10-06 06:46 | 2016-10-06 20:05 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 28411 | interno | Programada |  | 2016-10-06 06:46 | 2016-10-06 20:05 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28446 | interno | Programada |  | 2016-10-06 06:53 | 2016-10-06 07:12 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobras de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó 1. Se Debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28460 | interno | Programada |  | 2016-10-06 06:53 | 2016-10-06 18:41 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-06 08:38 | 2016-10-06 18:30 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de filtros de acoplamiento del Paño J5 en SE Crucero, según solicitud de desconexión N° 181180. |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-06 08:38 | 2016-10-06 18:30 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de filtros de acoplamiento del Paño J5 en SE Crucero, según solicitud de desconexión N° 181180. |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DP | Neomante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 29058 | interno | Programada |  | 2016-10-06 11:53 | 2016-10-06 12:58 |  |  |  | DP | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor --- 52J3. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos extremos de interruptor 52J3. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1052 | 1407 | 1407DF | Neomante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Informe Fallas | 2667 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-06 14:01 | 2016-10-06 18:03 |  |  |  | DF | 4.0333 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptores en SSEE Pïchirrahue y SSEE Rucatayo a causa de operación diferencia de sobre corriente en linea Rucatayo-Pichirrahue 220 Kv | Se realiza recorrido pedestre a la línea Rucatayo_Pichirrahue 220 Kv, no encontrandose la causa de la falla |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 29073 | interno | Programada |  | 2016-10-06 16:17 | 2016-10-06 18:33 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Linea San Antonio- Tap Algarrobo C2. Para revisión de señales de estado de interruptor en S/E San Antonio. |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 29073 | interno | Programada |  | 2016-10-06 16:17 | 2016-10-06 18:33 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Linea San Antonio- Tap Algarrobo C2. Para revisión de señales de estado de interruptor en S/E San Antonio. |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 29073 | interno | Programada |  | 2016-10-06 16:17 | 2016-10-06 18:33 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Linea San Antonio- Tap Algarrobo C2. Para revisión de señales de estado de interruptor en S/E San Antonio. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-07 | 2016-10-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27784 | interno | Programada |  | 2016-10-07 05:52 | 2016-10-07 16:53 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas. Además: Sector paño H3 S/E Las Lajas: Remates de malla aérea. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27784 | interno | Programada |  | 2016-10-07 05:52 | 2016-10-07 16:53 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas. Además: Sector paño H3 S/E Las Lajas: Remates de malla aérea. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27784 | interno | Programada |  | 2016-10-07 05:52 | 2016-10-07 16:53 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas. Además: Sector paño H3 S/E Las Lajas: Remates de malla aérea. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 27785 | interno | Programada |  | 2016-10-07 05:52 | 2016-10-07 16:53 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en tramo de Líneas Maitenes Lajas y Laja Florida; además de continuar con levantamiento de altura de vanos entre Torres de A.T., en tramo Queltehues Lajas. Además: Sector paño H3 S/E Las Lajas: Remates de malla aérea. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28443 | interno | Programada |  | 2016-10-07 06:54 | 2016-10-07 07:11 |  |  |  | DP | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobras de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó 2. Se Debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28453 | interno | Programada |  | 2016-10-07 06:54 | 2016-10-07 19:18 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28412 | interno | Programada |  | 2016-10-07 07:01 | 2016-10-07 15:20 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 28412 | interno | Programada |  | 2016-10-07 07:01 | 2016-10-07 15:20 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
203 | 224 | 224DF | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2675 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-07 07:33 | 2016-10-07 08:22 |  |  |  | DF | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1117 | 1543 | 1543DF | Neomante | 1543 | Tramo | MINERO - SEWELL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 29891 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-07 08:51 | 2016-10-11 10:26 |  |  |  | DF | 97.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea Mi-SW 110 KV Cto 1 para mejorar distancia de fuga en pararrayos 110 KV en Marco de línea S/E Sewell Cto 1. Distancia actual no cumple la distancia necesaria para asegurar aislación. |  |  | 0 | 1 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29361 | interno | Programada |  | 2016-10-07 09:03 | 2016-10-07 15:37 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, por desconexión de sección N° 1 de Barra 220kV (SD29360/2016). Montaje de aislador de pedestal en Paño J5. Circuito queda radial desde S/E Los Almendros. Solo apertura en S/E Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 1
820 | 912 | 912DF | Neomante | 912 | Tramo | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | Informe Fallas | 2685 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-07 09:27 | 2016-10-07 16:23 |  |  |  | DF | 6.9333 | 1 | 0 | 0 | En investigación | En investigación |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29990 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-07 12:15 | 2016-10-07 15:26 |  |  |  | DF | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la LT66KV Loncoche- Villarica N°1 para retiro de ramas de árbol cercano al vano entre las E-107 y E-108, debido a desraizamiento de arboles fuera de franja de seguridad . Los consumos de la LT Loncoche- Villarica N°1 serán transferidos a la LT66KV Loncoche Villarica N°2. No existen perdidas de consumo. |  |  | 0 | 1 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-08 | 2016-10-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-08 03:58 | 2016-10-08 08:41 |  |  |  | DF | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4265. |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-08 03:58 | 2016-10-08 08:41 |  |  |  | DF | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4265. |  |  | 0 | 1 | 0
918 | 1046 | 1046DP | Neomante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28456 | interno | Programada |  | 2016-10-08 07:47 | 2016-10-09 18:41 |  |  |  | DP | 34.9 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E El Manzano asociadas a SD28447/2016 y SD28450/2016, se requiere la desconexión de la linea por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones y faenas de poda y tala de árboles. |  |  | 0 | 0 | 1
313 | 356 | 356DF | Neomante | 356 | Tramo | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2692 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-08 07:49 | 2016-10-08 07:49 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Penco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
314 | 357 | 357DF | Neomante | 357 | Tramo | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2692 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-08 07:49 | 2016-10-08 07:49 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Penco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-08 13:05 | 2016-10-08 13:50 |  |  |  | DF | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4266. |  |  | 0 | 1 | 0
449 | 510 | 510DF | Neomante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2693 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-09 04:04 |  |  |  | DF | 12.35 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52-89H2 de Tap Off Alto Melipilla afectando los consumos de S/E Bollenar. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-09 | 2016-10-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | 2862 | 2862DP | Movimiento de Equipos | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-09 03:04 | 2016-10-09 17:22 |  |  |  | DP | 14.3 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de Transformador N° 3 y Trabajos de conexión vano acometida Línea 110 kV en Estructura N°62 y ML y Instalación a distancia de espantapájaro durante de la desconexión de la linea uti |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DF | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2694 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-09 07:05 | 2016-10-09 07:05 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H3 de S/E Quillota. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
208 | 230 | 230DP | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 28316 | interno | Programada |  | 2016-10-09 08:00 | 2016-10-09 15:40 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Punta de Cortés: Mantenimiento normal a desconectadores 89A2-1T, --- 89A2-1, y 89A2-3. Mantenimiento normal a (2) transformadores --- de potencial de paño A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Punta de Cortés --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisio --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Cto 1 (Al término de --- los trabajos) ó Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Cto 2 --- (Al inicio de los trabajos). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de equipos --- |  |  | 0 | 0 | 1
209 | 231 | 231DP | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 28316 | interno | Programada |  | 2016-10-09 08:00 | 2016-10-09 15:40 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Punta de Cortés: Mantenimiento normal a desconectadores 89A2-1T, --- 89A2-1, y 89A2-3. Mantenimiento normal a (2) transformadores --- de potencial de paño A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Punta de Cortés --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisio --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Cto 1 (Al término de --- los trabajos) ó Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Cto 2 --- (Al inicio de los trabajos). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de equipos --- |  |  | 0 | 0 | 1
210 | 232 | 232DP | Neomante | 232 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 28316 | interno | Programada |  | 2016-10-09 08:00 | 2016-10-09 15:40 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Punta de Cortés: Mantenimiento normal a desconectadores 89A2-1T, --- 89A2-1, y 89A2-3. Mantenimiento normal a (2) transformadores --- de potencial de paño A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Punta de Cortés --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisio --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Cto 1 (Al término de --- los trabajos) ó Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Cto 2 --- (Al inicio de los trabajos). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de equipos --- |  |  | 0 | 0 | 1
211 | 233 | 233DP | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 28316 | interno | Programada |  | 2016-10-09 08:00 | 2016-10-09 15:40 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Punta de Cortés: Mantenimiento normal a desconectadores 89A2-1T, --- 89A2-1, y 89A2-3. Mantenimiento normal a (2) transformadores --- de potencial de paño A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Punta de Cortés --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisio --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Cto 1 (Al término de --- los trabajos) ó Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Cto 2 --- (Al inicio de los trabajos). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de equipos --- |  |  | 0 | 0 | 1
328 | 375 | 375DP | Neomante | 375 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 28316 | interno | Programada |  | 2016-10-09 08:00 | 2016-10-09 15:40 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Punta de Cortés: Mantenimiento normal a desconectadores 89A2-1T, --- 89A2-1, y 89A2-3. Mantenimiento normal a (2) transformadores --- de potencial de paño A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Punta de Cortés --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisio --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Cto 1 (Al término de --- los trabajos) ó Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Cto 2 --- (Al inicio de los trabajos). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de equipos --- |  |  | 0 | 0 | 1
907 | 1032 | 1032DP | Neomante | 1032 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 28316 | interno | Programada |  | 2016-10-09 08:00 | 2016-10-09 15:40 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Punta de Cortés: Mantenimiento normal a desconectadores 89A2-1T, --- 89A2-1, y 89A2-3. Mantenimiento normal a (2) transformadores --- de potencial de paño A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Punta de Cortés --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisio --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Cto 1 (Al término de --- los trabajos) ó Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Cto 2 --- (Al inicio de los trabajos). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de equipos --- |  |  | 0 | 0 | 1
870 | 973 | 973DP | Neomante | 973 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 28316 | interno | Programada |  | 2016-10-09 08:00 | 2016-10-09 15:40 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Tinguiririca-Rancagua-Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Punta de Cortés: Mantenimiento normal a desconectadores 89A2-1T, --- 89A2-1, y 89A2-3. Mantenimiento normal a (2) transformadores --- de potencial de paño A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Punta de Cortés --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisio --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Cto 1 (Al término de --- los trabajos) ó Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Cto 2 --- (Al inicio de los trabajos). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de equipos --- |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DF | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30237 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-09 11:35 | 2016-10-09 13:23 |  |  |  | DF | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66KV Itahue- Curico Nª2, por reparación accionamiento 89B2 S/E Molina. |  |  | 0 | 1 | 0
315 | 358 | 358DF | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2696 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-09 23:00 | 2016-10-09 23:24 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Apertura extremo Canutillar, por recepción de TDD desde Puerto Montt. |  | 0 | 0 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-10 | 2016-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 29625 | interno | Programada |  | 2016-10-10 22:53 | 2016-10-11 23:59 |  |  |  | DP | 25.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Neomante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 29626 | interno | Programada |  | 2016-10-10 22:53 | 2016-10-11 23:59 |  |  |  | DP | 25.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 29626 | interno | Programada |  | 2016-10-10 22:53 | 2016-10-11 23:59 |  |  |  | DP | 25.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
768 | 857 | 857DP | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 29626 | interno | Programada |  | 2016-10-10 22:53 | 2016-10-11 23:59 |  |  |  | DP | 25.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 29626 | interno | Programada |  | 2016-10-10 22:53 | 2016-10-11 23:59 |  |  |  | DP | 25.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
770 | 859 | 859DP | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 29626 | interno | Programada |  | 2016-10-10 22:53 | 2016-10-11 23:59 |  |  |  | DP | 25.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 29627 | interno | Programada |  | 2016-10-10 22:53 | 2016-10-11 08:00 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 29627 | interno | Programada |  | 2016-10-10 22:53 | 2016-10-11 08:00 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 29627 | interno | Programada |  | 2016-10-10 22:53 | 2016-10-11 08:00 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 29627 | interno | Programada |  | 2016-10-10 22:53 | 2016-10-11 08:00 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito, con la finalidad de abrir puentes en torre N° 11 y en torre N° 36 (TAP Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-11 | 2016-10-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29330 | interno | Programada |  | 2016-10-11 05:49 | 2016-10-11 21:08 |  |  |  | DP | 15.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vano de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja; continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y trabajos de malla aérea en Paño H3 en S/E Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29330 | interno | Programada |  | 2016-10-11 05:49 | 2016-10-11 21:08 |  |  |  | DP | 15.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vano de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja; continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y trabajos de malla aérea en Paño H3 en S/E Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29330 | interno | Programada |  | 2016-10-11 05:49 | 2016-10-11 21:08 |  |  |  | DP | 15.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vano de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja; continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y trabajos de malla aérea en Paño H3 en S/E Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29333 | interno | Programada |  | 2016-10-11 05:49 | 2016-10-11 21:08 |  |  |  | DP | 15.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vano de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja; continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y trabajos de malla aérea en Paño H3 en S/E Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
659 | 739 | 739DF | Neomante | 739 | Tramo | LO AGUIRRE - LO PRADO 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2697 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-11 07:02 | 2016-10-11 09:33 |  |  |  | DF | 2.5167 | 1 | 0 | 0 | Se verifica cadena de suspensión, fase roja con descarga eléctrica, en portal 74. | Se verifica cadena de suspensión, fase roja con descarga eléctrica. |  | 0 | 0 | 0
687 | 768 | 768DF | Neomante | 768 | Tramo | TAP SAN PABLO - LO AGUIRRE 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2697 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-11 07:02 | 2016-10-11 09:33 |  |  |  | DF | 2.5167 | 1 | 0 | 0 | Se verifica cadena de suspensión, fase roja con descarga eléctrica, en portal 74. | Se verifica cadena de suspensión, fase roja con descarga eléctrica. |  | 0 | 0 | 0
698 | 782 | 782DF | Neomante | 782 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2697 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-11 07:02 | 2016-10-11 09:33 |  |  |  | DF | 2.5167 | 1 | 0 | 0 | Se verifica cadena de suspensión, fase roja con descarga eléctrica, en portal 74. | Se verifica cadena de suspensión, fase roja con descarga eléctrica. |  | 0 | 0 | 0
802 | 892 | 892DF | Neomante | 892 | Tramo | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2697 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-11 07:02 | 2016-10-11 09:33 |  |  |  | DF | 2.5167 | 1 | 0 | 0 | Se verifica cadena de suspensión, fase roja con descarga eléctrica, en portal 74. | Se verifica cadena de suspensión, fase roja con descarga eléctrica. |  | 0 | 0 | 0
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29618 | interno | Programada |  | 2016-10-11 07:24 | 2016-10-11 07:38 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto. 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son por los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29794 | interno | Programada |  | 2016-10-11 07:24 | 2016-10-11 18:55 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29675 | interno | Programada |  | 2016-10-11 08:30 | 2016-10-11 18:22 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 29675 | interno | Programada |  | 2016-10-11 08:30 | 2016-10-11 18:22 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
48 | 47 | 47DP | Neomante | 47 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 29874 | interno | Programada |  | 2016-10-11 09:16 | 2016-10-11 19:53 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Se desarrollarán trabajos en Interlook de Interruptor 452 y los seccionadores 489D1 y 489D2 y Medición de SF6 en Interruptor 452 trabajos asociados a la incorporación del mantenimiento mayor de la Central, según Carta DO N° 1741/2016 |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 29628 | interno | Programada |  | 2016-10-11 09:17 | 2016-10-18 23:20 |  |  |  | DP | 182.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reforzar conductores del circuito entre torres N° 33 y N° 34, entre Puentes abiertos en torre N°11 y en torre N° 36 (Tap Cisterna). |  |  | 0 | 0 | 1
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-11 13:02 | 2016-10-11 18:23 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de desconectador de Barra 2, según la solicitud de desconexión N° 181817. |  |  | 0 | 0 | 1
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-11 13:02 | 2016-10-11 18:23 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de desconectador de Barra 2, según la solicitud de desconexión N° 181817. |  |  | 0 | 0 | 1
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-11 13:02 | 2016-10-11 18:23 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de desconectador de Barra 2, según la solicitud de desconexión N° 181817. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-12 | 2016-10-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29336 | interno | Programada |  | 2016-10-12 05:53 | 2016-10-14 18:00 |  |  |  | DP | 60.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vano de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja; continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y trabajos de malla aérea en Paño H2 en S/E Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29337 | interno | Programada |  | 2016-10-12 05:53 | 2016-10-12 18:45 |  |  |  | DP | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vano de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja; continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y trabajos de malla aérea en Paño H2 en S/E Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29337 | interno | Programada |  | 2016-10-12 05:53 | 2016-10-12 18:45 |  |  |  | DP | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vano de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja; continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y trabajos de malla aérea en Paño H2 en S/E Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29337 | interno | Programada |  | 2016-10-12 05:53 | 2016-10-12 18:45 |  |  |  | DP | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vano de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja; continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y trabajos de malla aérea en Paño H2 en S/E Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29621 | interno | Programada |  | 2016-10-12 07:05 | 2016-10-12 07:27 |  |  |  | DP | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son por los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29796 | interno | Programada |  | 2016-10-12 07:05 | 2016-10-12 20:20 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DP | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 29387 | interno | Programada |  | 2016-10-12 07:49 | 2016-10-12 13:30 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de linea Villa Alegre - Linares Norte por MPB. Cambio de poste de madera en Estructura 156 (a causa robo de conductor) a hormigón armado. Los consumos de S/E Villa Alegre serán transferidos al paño B5 de S/E Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29676 | interno | Programada |  | 2016-10-12 07:59 | 2016-10-12 17:57 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 29676 | interno | Programada |  | 2016-10-12 07:59 | 2016-10-12 17:57 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25878 | interno | Programada |  | 2016-10-12 08:35 | 2016-10-12 15:50 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-12 08:54 | 2016-10-12 11:35 |  |  |  | DP | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en portales Subestaciones Salar y Chuquicamata, según la solicitud de desconexión N° 181915. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 28684 | interno | Programada |  | 2016-10-12 09:43 | 2016-10-15 02:27 |  |  |  | DP | 64.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control en N-I-T de puesta en servicio de --- nueva protección sistema 2 paño H5. Proyecto Repro 2016. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo relé maestro de barra 86B1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 29850 | interno | Programada |  | 2016-10-12 12:51 | 2016-10-12 16:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: MPB Medidas de tiempos de operación a 52H5. --- Investigación anormalidad junto con personal de control no obedece --- cierre/ apertura. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a --- ambos lados del 52H5. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
459 | 520 | 520DF | Neomante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2703 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-12 17:06 | 2016-10-28 10:38 |  |  |  | DF | 377.5333 | 1 | 0 | 0 | Carga queda alimentada desde Línea Tórtolas -Maitenes- Confluencia. | Apertura por sobre corriente debido a operación de relé de distancia. Falla se presume que es debido a factores climáticos ya que a la hora de ocurrencia del evento se presentan fuertes vientos y caída de nieve en alta cordillera. |  | 0 | 0 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-12 20:40 | 2016-10-13 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | sustitución de aislador dañado en fase 2, de torre N°72. Línea AT 220 kV, según solicitud de desconexión N° 181458. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 | 2016-10-13 00:40 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | sustitución de aislador dañado en fase 2, de torre N°72. Línea AT 220 kV, según solicitud de desconexión N° 181458. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 | 2016-10-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29339 | interno | Programada |  | 2016-10-13 05:59 | 2016-10-13 18:10 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vano de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja; continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y trabajos de malla aérea en Paño H2 en S/E Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29339 | interno | Programada |  | 2016-10-13 05:59 | 2016-10-13 18:10 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vano de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja; continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y trabajos de malla aérea en Paño H2 en S/E Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29339 | interno | Programada |  | 2016-10-13 05:59 | 2016-10-13 18:10 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vano de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja; continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y trabajos de malla aérea en Paño H2 en S/E Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29622 | interno | Programada |  | 2016-10-13 06:52 | 2016-10-13 07:30 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son por los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29799 | interno | Programada |  | 2016-10-13 06:52 | 2016-10-13 20:44 |  |  |  | DP | 13.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29677 | interno | Programada |  | 2016-10-13 07:07 | 2016-10-13 18:52 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 29677 | interno | Programada |  | 2016-10-13 07:07 | 2016-10-13 18:52 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 07:32 | 2016-10-13 12:05 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes estructura zona costa, según la solicitud de desconexión N° 181799. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25880 | interno | Programada |  | 2016-10-13 08:32 | 2016-10-13 17:55 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 08:32 | 2016-10-13 19:43 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Inspección estructuras, conductor, en apoyos, según la solicitud de desconexión N° 181922. |  |  | 0 | 0 | 1
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 08:36 | 2016-10-13 18:52 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, según la solicitud de desconexión N° 181821. |  |  | 0 | 0 | 1
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 08:36 | 2016-10-13 18:52 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, según la solicitud de desconexión N° 181821. |  |  | 0 | 0 | 1
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 08:36 | 2016-10-13 18:52 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, según la solicitud de desconexión N° 181821. |  |  | 0 | 0 | 1
107 | 109 | 109DP | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 29920 | interno | Programada |  | 2016-10-13 08:37 | 2016-10-14 15:26 |  |  |  | DP | 30.8167 | 0 | 0 | 0 | Corte de árbol cercano al circuito y pruebas de Interlook del Interruptor 52A5 y sus desconectadores 89A5-1 y 89A5-2. Además se realizará medición de SF6 del 52A5. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30210 | interno | Programada |  | 2016-10-13 09:48 | 2016-10-13 14:06 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de caja de accionamiento de Interruptor 110 kV SF6 en extremo SE San Pedro. Linea queda energizada radialmente desde SE Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | ESTRUCTURA 132 - ESTRUCTURA 157 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30423 | interno | Programada |  | 2016-10-13 10:07 | 2016-10-13 17:18 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Tres Esquinas - Santa Clara por trabajos de tala, poda y roce de árboles. Este tramo de línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 12:05 | 2016-10-14 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 12:20 | 2016-10-13 16:03 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por Proyecto reemplazo de desconectadores Paño H2 S/E 110 KV CTT, cercanía a trabajos de retiro de chicotes DDCC 89H2-2 a BP2. - MPB LT 110 kV CT Tocopilla - CD Tamaya Cto. N°3A, según la |  |  | 0 | 0 | 1
1052 | 1407 | 1407DF | Neomante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Informe Fallas | 2708 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-13 15:17 | 2016-10-13 16:32 |  |  |  | DF | 1.25 | 1 | 0 | 0 | Por corte de árboles particular en sector vano entre estructuras 20y 21 de linea 220 Kv Rucatayo -Pichirrahue, se produce falla en fases A y C |  | Corte particular de árboles en sector vano torres 20 y 21 línea Rucatayo-Pichirrahue 220 kv | 0 | 0 | 0
1066 | 1426 | 1426DF | Neomante | 1426 | Tramo | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2707 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-13 17:06 | 2016-10-13 22:48 |  |  |  | DF | 5.7 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo, con sol en Temuco | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1137 | 1567 | 1567DF | Neomante | 1567 | Tramo | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2707 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-13 17:06 | 2016-10-13 22:48 |  |  |  | DF | 5.7 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo, con sol en Temuco | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-14 | 2016-10-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-14 | 2016-10-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29340 | interno | Programada |  | 2016-10-14 06:01 | 2016-10-14 17:52 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vano de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja; continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y trabajos de malla aérea en Paño H2 en S/E Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29340 | interno | Programada |  | 2016-10-14 06:01 | 2016-10-14 17:52 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vano de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja; continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y trabajos de malla aérea en Paño H2 en S/E Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29340 | interno | Programada |  | 2016-10-14 06:01 | 2016-10-14 17:52 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con levantamiento de vano de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja; continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. y trabajos de malla aérea en Paño H2 en S/E Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29678 | interno | Programada |  | 2016-10-14 08:21 | 2016-10-14 14:07 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - DOLE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 29678 | interno | Programada |  | 2016-10-14 08:21 | 2016-10-14 14:07 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. En caso de ser necesario, por control de cargas en el paño B1 y en el transformador n°2 de S/E Paine, se transferirá la carga del transformador N°2 de S/E Buin hacia S/E Alto Jahuel paño B3 mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 25882 | interno | Programada |  | 2016-10-14 08:53 | 2016-10-14 15:56 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1002 | 1318 | 1318DF | Neomante | 1318 | Tramo | PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2714 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-14 21:18 | 2016-10-15 10:58 |  |  |  | DF | 13.6667 | 1 | 0 | 0 | Interrupción de línea de 66 kV Pilauco La Unión ( ambos extremos) | Interrupción de línea de 66 kV Pilauco La Unión (ambos extremos) |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-15 | 2016-10-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-15 | 2016-10-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
1404 | 3197 | 3197DF | Movimiento de Equipos | 3197 | Tramo | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-15 02:30 | 2016-10-15 06:14 |  |  |  | DF | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | asociados a la solicitud de desconexión N° 182182 y ECP N° 730. |  |  | 0 | 1 | 0
77 | 78 | 78DP | Neomante | 78 | Tramo | COLBUN - MACHICURA 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 30438 | interno | Programada |  | 2016-10-15 09:07 | 2016-10-15 14:51 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Por falla de interruptor 52J5 en S/E Colbun, se requiere desalambrar el control asociado a este equipo desde sala de control. Producto de esto se verán afectados los medidores de facturación de la unidad N°1 Colbun (marca ION7650 N° serie PJ-1104A776-02), el medidor de facturación de Machicura (marca ION7650 N° serie PJ-1103B028) y la protección diferencial de la línea Machicura - Colbun. Por lo tanto, se requiere a solicitud del jefe de faena, unidades generadoras 1 y 2 de Machicura fuera de servicio por un lapso no mayor a 30 minutos. Ademar, permitir acceso a cajas de control de los desconectadores 89J5, 89J5-1, 89J5-2, 89J-1. |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2715 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-15 11:15 | 2016-10-15 11:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31201 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-15 17:35 | 2016-10-16 15:01 |  |  |  | DF | 21.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del 52B1 de S/E Punitaqui, asociado al tramo LT 66 kV Punitaqui-El Sauce, por estar doblado y quebrado el soporte del aislador line post de la fase central en la estructura N°36, lo cuál es una condición de riesgo debido a las malas condiciones climáticas que hay en la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
467 | 532 | 532DF | Neomante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Informe Fallas | 2720 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito línea de 66 kV Osorno La Unión. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1170 | 1626 | 1626DP | Neomante | 1626 | Tramo | TAP EL ROMERO - EL ROMERO 220KV C1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 27752 | interno | Programada |  | 2016-10-15 20:11 | 2016-10-16 07:08 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Conexión física del Tap Off El Romero y trabajos asociados desde la estructura auxiliar 336A a la estructura 336 de la línea 220 kV Punta Colorada – Maitencillo. Reajuste de protecciones, recableado de control, Pruebas del sistema de tele protección de tres Puntas. |  |  | 0 | 0 | 1
454 | 515 | 515DF | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2722 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-15 21:43 | 2016-10-15 23:02 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B1 de S/E Cauquenes, LT 66kV Cauquenes-La Vega, afectando los consumos de S/E La Vega. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2725 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-15 22:59 | 2016-10-16 02:28 |  |  |  | DF | 3.4833 | 1 | 0 | 0 | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución. Se encontró ramas sobre la línea de transmisión debido a temporal de viento y lluvia en la Zona. |  | Ramas sobre la línea debido a temporal de viento y lluvia en la Zona. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-16 | 2016-10-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-16 | 2016-10-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Informe Fallas | 2763 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-16 03:37 | 2016-10-17 18:10 |  |  |  | DF | 38.55 | 1 | 0 | 0 | Tras la falla ocurrida a las 02:58 en la línea Bureo - Renaico (Falla monofásica en Fase A), se solicita al CDC una prueba de normalización de la Linea. A las 03:37, al dar orden de cierre al Interruptor 52J1, las protecciones de línea dan orden de apertura al interruptor quedando cerrado el polo C. | Opera 52BF en Interruptor 52J1. El polo C del Interruptor quedó cerrado luego de la orden de trip. |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-16 05:14 | 2016-10-16 13:06 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Asociado el ECP N° 731 |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-16 05:14 | 2016-10-16 13:06 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Asociado el ECP N° 731 |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-16 05:19 | 2016-10-16 13:07 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Asociado el ECP N° 731 |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-16 05:19 | 2016-10-16 13:07 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Asociado el ECP N° 731 |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | 2919 | 2919DP | Movimiento de Equipos | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-16 06:00 | 2016-10-16 12:56 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Teleprotecciones, según la IRO N° 12523. Reemplazo de amortiguadores de línea entre estructuras 91 a la 123. Reemplazo de aisladores en estructuras 156 y 157. Limpieza manual de ai |  |  | 0 | 0 | 1
927 | 1061 | 1061DP | Neomante | 1061 | Tramo | TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29852 | interno | Programada |  | 2016-10-16 07:49 | 2016-10-16 15:56 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Minera Kozan por mantenimientos en sus instalaciones se realiza la desconexión de la LT 110kV Tierra Amarilla - Kozan según SODI Nº3, además se requiere el bloqueo de reconexión automática del 52H3 de S/E Copayapu, condición que se mantendrá durante las maniobras de desconexión y normalizar de dicha línea. |  |  | 0 | 0 | 1
146 | 154 | 154DF | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2748 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-16 09:25 | 2016-10-16 09:37 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | A las 09:24 horas en servicio Línea 220 kV Carrera Pinto Diego de Almagro, a solicitud del CDEC, por seguridad de la zona, previo CDEC-SIC confirma que Línea 2x220 kV Cardones -Diego de Almagro Cto. 1 se encontraba abierta en el extremo de Cardones (por anormalidad). Línea 2x220 kV Cardones Diego de Almagro Cto. 2 en servicio con una transferencia de norte a sur de 285 MVA. Coincidente con la falla se produce bajada de frecuencia, llega a 49.23 Hz se pierde bloque de generación solar en la zona norte. |  | Sobrecarga, limitada por TTCC 600/1 | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Neomante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2738 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-16 09:44 | 2016-10-16 09:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahe, LT 66kV Curanilahue-Tres Pinos. Parque eolico Cristoro se encontraba generando 8MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2740 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-16 10:52 | 2016-10-16 12:46 |  |  |  | DF | 1.9 | 1 | 0 | 0 | Línea Melipeuco - Rio Toltén 110 kV Fuera de Servicio por acción de apertura de los interruptores 52H1 asociados a causa da la operación de la protección diferencial de línea (87L). | Operación de protección diferencial de Línea (87L), tramo Melipeuco - Rio Toltén, falla se encuentra en investigación. |  | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 4DP | Neomante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 30911 | interno | Programada |  | 2016-10-16 14:38 | 2016-10-16 21:48 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Cto 1 LT Esperanza - Aconcagua 110 KV por un periodo de 2 horas como máximo, para realizar CIERRE de puentes en estructura N° 154, TRAMO TORRE 154 HACIA S/E CHAGRE C1: (TRAMO DE LINEA SAN FELIPE - CHAGRES 110 KV), ASOCIADA A TRABAJOS CON SD 30909 |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Neomante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 30911 | interno | Programada |  | 2016-10-16 14:38 | 2016-10-16 21:48 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Cto 1 LT Esperanza - Aconcagua 110 KV por un periodo de 2 horas como máximo, para realizar CIERRE de puentes en estructura N° 154, TRAMO TORRE 154 HACIA S/E CHAGRE C1: (TRAMO DE LINEA SAN FELIPE - CHAGRES 110 KV), ASOCIADA A TRABAJOS CON SD 30909 |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Neomante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 30911 | interno | Programada |  | 2016-10-16 14:38 | 2016-10-16 21:48 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Cto 1 LT Esperanza - Aconcagua 110 KV por un periodo de 2 horas como máximo, para realizar CIERRE de puentes en estructura N° 154, TRAMO TORRE 154 HACIA S/E CHAGRE C1: (TRAMO DE LINEA SAN FELIPE - CHAGRES 110 KV), ASOCIADA A TRABAJOS CON SD 30909 |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Neomante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 30911 | interno | Programada |  | 2016-10-15 06:50 | 2016-10-16 21:48 |  |  |  | DP | 38.9667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Cto 1 LT Esperanza - Aconcagua 110 KV por un periodo de 2 horas como máximo, para realizar CIERRE de puentes en estructura N° 154, TRAMO TORRE 154 HACIA S/E CHAGRE C1: (TRAMO DE LINEA SAN FELIPE - CHAGRES 110 KV), ASOCIADA A TRABAJOS CON SD 30909 |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Neomante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 30911 | interno | Programada |  | 2016-10-16 14:38 | 2016-10-16 21:48 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Cto 1 LT Esperanza - Aconcagua 110 KV por un periodo de 2 horas como máximo, para realizar CIERRE de puentes en estructura N° 154, TRAMO TORRE 154 HACIA S/E CHAGRE C1: (TRAMO DE LINEA SAN FELIPE - CHAGRES 110 KV), ASOCIADA A TRABAJOS CON SD 30909 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-17 | 2016-10-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-17 | 2016-10-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30529 | interno | Programada |  | 2016-10-17 05:55 | 2016-10-17 18:38 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30529 | interno | Programada |  | 2016-10-17 05:55 | 2016-10-17 18:38 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30529 | interno | Programada |  | 2016-10-17 05:55 | 2016-10-17 18:38 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30530 | interno | Programada |  | 2016-10-17 05:55 | 2016-10-17 18:38 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30572 | interno | Programada |  | 2016-10-17 06:49 | 2016-10-17 18:00 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son por los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30580 | interno | Programada |  | 2016-10-17 06:49 | 2016-10-17 19:32 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30531 | interno | Programada |  | 2016-10-18 06:01 | 2016-10-18 18:33 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30532 | interno | Programada |  | 2016-10-18 06:01 | 2016-10-18 18:33 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30532 | interno | Programada |  | 2016-10-18 06:01 | 2016-10-18 18:33 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30532 | interno | Programada |  | 2016-10-18 06:01 | 2016-10-18 18:33 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30573 | interno | Programada |  | 2016-10-18 06:51 | 2016-10-18 07:26 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son por los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30584 | interno | Programada |  | 2016-10-18 06:51 | 2016-10-18 18:36 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
825 | 917 | 917DF | Neomante | 917 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 31443 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-18 08:05 | 2016-10-18 21:45 |  |  |  | DF | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | En inspección rutinaria se detecta chisporroteo en aisladores por exceso de contaminante en aisladores, es por ello que se requiere de la salida de linea para su mantencion ante una posible falla a tierra. |  |  | 0 | 1 | 0
1134 | 1564 | 1564DF | Neomante | 1564 | Tramo | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 31443 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-18 08:05 | 2016-10-18 21:45 |  |  |  | DF | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | En inspección rutinaria se detecta chisporroteo en aisladores por exceso de contaminante en aisladores, es por ello que se requiere de la salida de linea para su mantencion ante una posible falla a tierra. |  |  | 0 | 1 | 0
350 | 399 | 399DF | Neomante | 399 | Tramo | ESTRUCTURA 1617 - TAP DUQUECO 66KV C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2774 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-18 08:28 | 2016-10-18 08:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Duqueco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DF | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1.1 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2775 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-18 08:28 | 2016-10-18 08:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Los Ángeles sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-18 08:34 | 2016-10-18 20:18 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios (Tap-off Barriles) y tableros eléctricos (en Paño J1 Norgener y Tap-off Barriles), según la solicitud de desconexión N° 182210. |  |  | 0 | 0 | 1
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-18 08:34 | 2016-10-18 20:18 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios (Tap-off Barriles) y tableros eléctricos (en Paño J1 Norgener y Tap-off Barriles), según la solicitud de desconexión N° 182210. |  |  | 0 | 0 | 1
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-18 08:34 | 2016-10-18 20:18 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios (Tap-off Barriles) y tableros eléctricos (en Paño J1 Norgener y Tap-off Barriles), según la solicitud de desconexión N° 182210. |  |  | 0 | 0 | 1
1013 | 1338 | 1338DP | Neomante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 29573 | interno | Programada |  | 2016-10-18 08:55 | 2016-10-18 16:13 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación equipos primarios S/E Totoralillo / Con bloqueo a la reconexión en 52J2 S/E CNN y 52J1 S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
1058 | 1416 | 1416DP | Neomante | 1416 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 29574 | interno | Programada |  | 2016-10-18 08:55 | 2016-10-18 15:30 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Reposición de un aislador en cadena de anclaje de fase C del marco de línea del paño J1 de la S/E Cerro Negro Norte (CNN) / Con bloqueo a la reconexión en 52J2 S/E Seccionadora y 52J1 S/E CNN. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31453 | interno | Programada |  | 2016-10-18 23:23 | 2016-10-19 06:40 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cierre de puentes en torres N° 11 y N° 36 (Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31467 | interno | Programada |  | 2016-10-18 23:23 | 2016-10-19 06:40 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cierre de puentes en torres N° 11 y N° 36 (Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31467 | interno | Programada |  | 2016-10-18 23:23 | 2016-10-19 06:40 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cierre de puentes en torres N° 11 y N° 36 (Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31467 | interno | Programada |  | 2016-10-18 23:23 | 2016-10-19 06:40 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cierre de puentes en torres N° 11 y N° 36 (Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31467 | interno | Programada |  | 2016-10-18 23:23 | 2016-10-19 06:40 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cierre de puentes en torres N° 11 y N° 36 (Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-19 | 2016-10-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-19 | 2016-10-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
422 | 481 | 481DF | Neomante | 481 | Tramo | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2786 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-19 00:16 | 2016-10-19 00:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1127 | 1556 | 1556DF | Neomante | 1556 | Tramo | GALLEGUILLOS - ESTRUCTURA 89 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2786 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-19 00:16 | 2016-10-19 00:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
422 | 481 | 481DF | Neomante | 481 | Tramo | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2787 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-19 01:52 | 2016-10-19 01:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1127 | 1556 | 1556DF | Neomante | 1556 | Tramo | GALLEGUILLOS - ESTRUCTURA 89 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2787 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-19 01:52 | 2016-10-19 01:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30533 | interno | Programada |  | 2016-10-19 05:51 | 2016-10-21 18:13 |  |  |  | DP | 60.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30535 | interno | Programada |  | 2016-10-19 05:51 | 2016-10-19 20:33 |  |  |  | DP | 14.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30535 | interno | Programada |  | 2016-10-19 05:51 | 2016-10-19 20:33 |  |  |  | DP | 14.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30535 | interno | Programada |  | 2016-10-19 05:51 | 2016-10-19 20:33 |  |  |  | DP | 14.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30574 | interno | Programada |  | 2016-10-19 06:51 | 2016-10-19 07:21 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó Cto.1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son por los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30585 | interno | Programada |  | 2016-10-19 06:51 | 2016-10-19 19:54 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
195 | 214 | 214DP | Neomante | 214 | Tramo | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31125 | interno | Programada |  | 2016-10-19 07:18 | 2016-10-19 17:47 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado de las estructuras 155, 156, 157, 162 y 169 del tramo de línea Marbella-Casas Viejas. Además se realizará poda en franja de seguridad entre las estructuras 155 y 157. Se considera la transferencia en 110 kV de las SS/EE Casas Viejas y Cabildo desde S/E Quillota hacia S/E Choapa, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo (52HS). |  |  | 0 | 0 | 1
1249 | 2876 | 2876DP | Movimiento de Equipos | 2876 | Tramo | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-19 07:53 | 2016-10-19 20:21 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a: 89H3-2;89-2T;TTCC H3;PPRR H3; 89H2-2; 89H2-2T;TTCC H2;PPRR H2; 89HL; 89HL-2T. Verificación protecciones según estudio, según la solicitud de desconexión N°181986. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | 120 | 120DP | Neomante | 120 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 29992 | interno | Programada |  | 2016-10-19 08:17 | 2016-10-19 16:57 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | - Se solicita desconexión del circuito N°2 Candelaria - Minero, por trabajos de MPB a paño J2 en S/E Minero. |  |  | 0 | 0 | 1
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-19 08:17 | 2016-10-19 18:40 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios (Tap-off Barriles) y tableros eléctricos (en Paño J1 Norgener y Tap-off Barriles), según la solicitud de desconexión N°182212. |  |  | 0 | 0 | 1
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-19 08:17 | 2016-10-19 18:40 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios (Tap-off Barriles) y tableros eléctricos (en Paño J1 Norgener y Tap-off Barriles), según la solicitud de desconexión N°182212. |  |  | 0 | 0 | 1
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-19 08:17 | 2016-10-19 18:40 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios (Tap-off Barriles) y tableros eléctricos (en Paño J1 Norgener y Tap-off Barriles), según la solicitud de desconexión N°182212. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 28856 | interno | Programada |  | 2016-10-19 08:27 | 2016-10-19 17:59 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DP | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 30550 | interno | Programada |  | 2016-10-19 08:29 | 2016-10-19 08:30 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo linea Paño1 y cambio de pararrayo de Linea en S/E Salvador. |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DP | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 30550 | interno | Programada |  | 2016-10-19 08:29 | 2016-10-19 08:30 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo linea Paño1 y cambio de pararrayo de Linea en S/E Salvador. |  |  | 0 | 0 | 1
318 | 361 | 361DF | Neomante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2783 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-19 12:28 | 2016-10-19 12:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de interruptor 5B1 S/E Loma Colorada, de Línea 66kV Loma Colorada-Escuadrón. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Neomante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - ESTRUCTURA 72 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2783 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-19 12:28 | 2016-10-19 12:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de interruptor 5B1 S/E Loma Colorada, de Línea 66kV Loma Colorada-Escuadrón. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
322 | 365 | 365DF | Neomante | 365 | Tramo | TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2783 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-19 12:28 | 2016-10-19 12:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de interruptor 5B1 S/E Loma Colorada, de Línea 66kV Loma Colorada-Escuadrón. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31731 | interno | Programada |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 05:38 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Puentes en Torres N°11 y N°36(Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31732 | interno | Programada |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 05:38 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Puentes en Torres N°11 y N°36(Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31732 | interno | Programada |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 05:38 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Puentes en Torres N°11 y N°36(Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31732 | interno | Programada |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 05:38 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Puentes en Torres N°11 y N°36(Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31732 | interno | Programada |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 05:38 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Puentes en Torres N°11 y N°36(Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-20 | 2016-10-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-20 | 2016-10-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30539 | interno | Programada |  | 2016-10-20 05:56 | 2016-10-20 18:49 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30539 | interno | Programada |  | 2016-10-20 05:56 | 2016-10-20 18:49 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30539 | interno | Programada |  | 2016-10-20 05:56 | 2016-10-20 18:49 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
659 | 739 | 739DF | Neomante | 739 | Tramo | LO AGUIRRE - LO PRADO 110KV C2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2789 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-20 06:40 | 2016-10-20 09:25 |  |  |  | DF | 2.75 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | Se efectúa un primer patrullaje, no encontrando causa de la falla. |  | 0 | 0 | 0
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30577 | interno | Programada |  | 2016-10-20 06:49 | 2016-10-20 07:03 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son por los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30586 | interno | Programada |  | 2016-10-20 06:49 | 2016-10-20 19:00 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
884 | 989 | 989DP | Neomante | 989 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 31531 | interno | Programada |  | 2016-10-20 08:03 | 2016-10-20 17:25 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar línea Minero interconexión 2, se realizaran maniobras por trabajos en proximidades de la línea en extremo S/E Interconexión |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 28858 | interno | Programada |  | 2016-10-20 08:08 | 2016-10-20 17:41 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 31073 | interno | Programada |  | 2016-10-20 08:20 | 2016-10-20 17:10 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño J2 220 kV en S/E Agua Santa para reparar punto con temperatura en desconectador 220 kV lado barra N°2 (89 J2-2) |  |  | 0 | 0 | 1
484 | 552 | 552DP | Neomante | 552 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 29506 | interno | Programada |  | 2016-10-20 08:22 | 2016-10-20 22:50 |  |  |  | DP | 14.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a paños J25 S/E Santa María, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: Inspección de amortiguadores, inspección de apoyo de conductores, Limpieza de aislación; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | TORRE 7 - TAP CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31730 | interno | Programada |  | 2016-10-20 08:36 | 2016-10-25 04:55 |  |  |  | DP | 116.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos entre torres N°11 y N°36 (Tap Cisterna) para refuerzo de circuito entre torres N°33 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
1331 | 3023 | 3023DF | Movimiento de Equipos | 3023 | Tramo | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | STN S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-20 08:37 | 2016-10-20 10:45 |  |  |  | DF | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4273. |  |  | 0 | 1 | 0
834 | 925 | 925DP | Neomante | 925 | Tramo | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 31706 | interno | Programada |  | 2016-10-20 08:44 | 2016-10-21 18:10 |  |  |  | DP | 33.4333 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar pruebas de comando vía SCADA de Interruptor de líneas 52B-07 . Correspondiente a Circuito Línea N° 1 en 66KV las cargas no se verán afectadas quedando respaldadas por Líneas N° 4 y 5 en 66KV. |  |  | 0 | 0 | 1
835 | 926 | 926DP | Neomante | 926 | Tramo | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 31706 | interno | Programada |  | 2016-10-20 08:44 | 2016-10-21 18:10 |  |  |  | DP | 33.4333 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar pruebas de comando vía SCADA de Interruptor de líneas 52B-07 . Correspondiente a Circuito Línea N° 1 en 66KV las cargas no se verán afectadas quedando respaldadas por Líneas N° 4 y 5 en 66KV. |  |  | 0 | 0 | 1
858 | 951 | 951DP | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 31710 | interno | Programada |  | 2016-10-20 08:44 | 2016-10-21 18:10 |  |  |  | DP | 33.4333 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar pruebas de comando vía SCADA de Interruptor de líneas 52B-06 . Correspondiente a Circuito Línea N° 4 en 66KV las cargas no se verán afectadas quedando respaldadas por Líneas N°1 y 5 en 66KV. |  |  | 0 | 0 | 1
833 | 924 | 924DP | Neomante | 924 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 31711 | interno | Programada |  | 2016-10-20 08:44 | 2016-10-21 18:10 |  |  |  | DP | 33.4333 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar pruebas de comando vía SCADA de Interruptor de líneas 52B-11 . Correspondiente a Circuito Línea N°5 en 66KV las cargas no se verán afectadas quedando respaldadas por Líneas N° 1 y 4 en 66KV. |  |  | 0 | 0 | 1
397 | 448 | 448DP | Neomante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31233 | interno | Programada |  | 2016-10-20 09:28 | 2016-10-20 11:33 |  |  |  | DP | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea Tap Lota-Horcones circuito 1, por mantenimiento a E63 de la misma línea. La carga será respaldada por LT Coronel-Horcones 2 . |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DP | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 31715 | interno | Programada |  | 2016-10-20 13:35 | 2016-10-20 20:50 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Comprobación y templado de cable OPGW estructuras 23, 24 y 49, 50. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-21 | 2016-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-21 | 2016-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30545 | interno | Programada |  | 2016-10-21 05:55 | 2016-10-21 18:13 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30545 | interno | Programada |  | 2016-10-21 05:55 | 2016-10-21 18:13 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 30545 | interno | Programada |  | 2016-10-21 05:55 | 2016-10-21 18:13 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con: 1.- Refuerzo fundación T1 de la L. Maitenes – Las Lajas 2.- Instalación puntas Franklin en la L. Queltehues – Las Lajas extremo Las Lajas. 3.- Levantamiento de vanos de conductor en la L. Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30578 | interno | Programada |  | 2016-10-21 06:50 | 2016-10-21 07:05 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son por los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30587 | interno | Programada |  | 2016-10-21 06:50 | 2016-10-21 16:48 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 31590 | interno | Programada |  | 2016-10-21 08:17 | 2016-10-21 16:39 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DP | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 31716 | interno | Programada |  | 2016-10-21 09:38 | 2016-10-21 17:44 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Comprobación y templado de cable OPGW estructuras 23, 24 y 49, 50. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | 995 | 995DF | Neomante | 995 | Tramo | FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | ELÉCTRICA INDUSTRIAL | Informe Fallas | 2797 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-21 12:54 | 2016-10-21 13:56 |  |  |  | DF | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | Operación de protecciones de línea Carena El Raco , opera interruptor 52F1 por fase a tierra y 52 F por 21 y 21N ,50-51AT,BT | . |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-22 | 2016-10-22 22:15 |  |  |  | DP | 22.25 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-22 | 2016-10-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
256 | 280 | 280DF | Neomante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2799 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-22 01:16 | 2016-10-22 18:34 |  |  |  | DF | 17.3 | 1 | 0 | 0 | 01:16 se detecta apertura de la linea por protecciones. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
258 | 282 | 282DF | Neomante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2799 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-22 01:16 | 2016-10-22 18:34 |  |  |  | DF | 17.3 | 1 | 0 | 0 | 01:16 se detecta apertura de la linea por protecciones. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 31597 | interno | Programada |  | 2016-10-22 08:14 | 2016-10-22 15:35 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 32381 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-22 09:30 | 2016-10-22 16:18 |  |  |  | DF | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Comprobación y templado de cable OPGW. |  |  | 0 | 1 | 0
1074 | 1463 | 1463DF | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS | Informe Fallas | 2803 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-22 23:35 |  |  |  | DF | 3.5 | 1 | 0 | 0 | A las 20:05 . Se recibe alarma Scada de Interrupción de línea 220kV Diego de Almagro - Cardones Circuito 1 y 2. |  | Conductor cortado en línea de 110kV Tierra Amarilla Plantas propiedad de Transnet. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-22 22:15 | 2016-10-23 |  |  |  | DF | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4275. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-23 | 2016-10-23 02:31 |  |  |  | DF | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4275. |  |  | 0 | 1 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-23 | 2016-10-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
834 | 925 | 925DF | Neomante | 925 | Tramo | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2811 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-23 02:16 | 2016-11-25 19:53 |  |  |  | DF | 809.6167 | 1 | 0 | 0 | No hay perdida de consumo ya que se mantienen otras disponibles | Falla se produce por fuertes vientos a hora de evento. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-23 02:31 | 2016-10-24 |  |  |  | DP | 21.4833 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 31604 | interno | Programada |  | 2016-10-23 08:11 | 2016-10-23 17:07 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
284 | 316 | 316DF | Neomante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2815 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-23 21:48 | 2016-10-23 22:17 |  | 2016-10-23 21:48 |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52B5, LT 66KV Talca-Villa Alegre, afectando los consumos de SS/EE la Palma, San Javier, Nirivilo y Constitución. Al momento de la falla se encontraban generando Central Celco con 3MW y Central Viñales con 33MW | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
944 | 1082 | 1082DF | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2815 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-23 21:48 | 2016-10-23 22:17 |  | 2016-10-23 21:48 |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52B5, LT 66KV Talca-Villa Alegre, afectando los consumos de SS/EE la Palma, San Javier, Nirivilo y Constitución. Al momento de la falla se encontraban generando Central Celco con 3MW y Central Viñales con 33MW | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DF | Neomante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2815 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-23 21:48 | 2016-10-23 22:17 |  | 2016-10-23 21:48 |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52B5, LT 66KV Talca-Villa Alegre, afectando los consumos de SS/EE la Palma, San Javier, Nirivilo y Constitución. Al momento de la falla se encontraban generando Central Celco con 3MW y Central Viñales con 33MW | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
284 | 316 | 316DF | Neomante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2819 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-23 21:48 | 2016-10-24 14:12 |  |  |  | DF | 16.4 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52B5, LT 66KV Talca-Villa Alegre, afectando los consumos de SS/EE la Palma, San Javier, Nirivilo y Constitución. Al momento de la falla se encontraban generando Central Celco con 3MW y Central Viñales con 33MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
944 | 1082 | 1082DF | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2819 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-23 21:48 | 2016-10-24 14:12 |  |  |  | DF | 16.4 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52B5, LT 66KV Talca-Villa Alegre, afectando los consumos de SS/EE la Palma, San Javier, Nirivilo y Constitución. Al momento de la falla se encontraban generando Central Celco con 3MW y Central Viñales con 33MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DF | Neomante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2819 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-23 21:48 | 2016-10-24 14:12 |  |  |  | DF | 16.4 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52B5, LT 66KV Talca-Villa Alegre, afectando los consumos de SS/EE la Palma, San Javier, Nirivilo y Constitución. Al momento de la falla se encontraban generando Central Celco con 3MW y Central Viñales con 33MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-24 | 2016-10-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-24 | 2016-10-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31874 | interno | Programada |  | 2016-10-24 05:52 | 2016-10-24 18:33 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31874 | interno | Programada |  | 2016-10-24 05:52 | 2016-10-24 18:33 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31874 | interno | Programada |  | 2016-10-24 05:52 | 2016-10-24 18:33 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31875 | interno | Programada |  | 2016-10-24 05:52 | 2016-10-24 18:33 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31623 | interno | Programada |  | 2016-10-24 06:56 | 2016-10-24 07:30 |  |  |  | DP | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son por los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31629 | interno | Programada |  | 2016-10-24 06:56 | 2016-10-24 18:13 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 31609 | interno | Programada |  | 2016-10-24 08:06 | 2016-10-24 17:09 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
222 | 245 | 245DP | Neomante | 245 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 29510 | interno | Programada |  | 2016-10-24 10:09 | 2016-10-24 20:00 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a paños J19 S/E Charrua, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: Inspección de amortiguadores, inspección de apoyo de conductores, Limpieza de aislación; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DF | Neomante | 399 | Tramo | ESTRUCTURA 1617 - TAP DUQUECO 66KV C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2821 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-24 10:21 | 2016-10-24 17:30 |  |  |  | DF | 7.15 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B2 S/E Duqueco | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31737 | interno | Programada |  | 2016-10-24 23:07 | 2016-10-25 04:55 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en Torres N°11 y N°36(Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31738 | interno | Programada |  | 2016-10-24 23:07 | 2016-10-25 04:55 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en Torres N°11 y N°36(Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31738 | interno | Programada |  | 2016-10-24 23:07 | 2016-10-25 04:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en Torres N°11 y N°36(Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31738 | interno | Programada |  | 2016-10-24 23:07 | 2016-10-25 04:55 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en Torres N°11 y N°36(Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31738 | interno | Programada |  | 2016-10-24 23:07 | 2016-10-25 04:55 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en Torres N°11 y N°36(Tap Cisterna) |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-25 | 2016-10-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-25 | 2016-10-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2829 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-25 05:27 | 2016-10-25 18:15 |  |  |  | DF | 12.8 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones de los interruptores 52B2 de SE Loncoche y 52B4 de SE Pullinque. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31876 | interno | Programada |  | 2016-10-25 06:01 | 2016-10-25 21:12 |  |  |  | DP | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31876 | interno | Programada |  | 2016-10-25 06:01 | 2016-10-25 21:12 |  |  |  | DP | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31876 | interno | Programada |  | 2016-10-25 06:01 | 2016-10-25 21:12 |  |  |  | DP | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31877 | interno | Programada |  | 2016-10-25 06:01 | 2016-10-25 21:12 |  |  |  | DP | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31624 | interno | Programada |  | 2016-10-25 07:00 | 2016-10-25 07:21 |  |  |  | DP | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto.2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son por los trabajos de reemplazo del conductor en el tramo Molina-Curicó Cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31630 | interno | Programada |  | 2016-10-25 07:00 | 2016-10-25 21:43 |  |  |  | DP | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor de CU 2/0 AWG por el conductor HELSINKI ACCC154 mm2 el cual permite una transferencia de 80 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1093 | 1501 | 1501DF | Neomante | 1501 | Tramo | TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1 | MINERA CANDELARIA | Informe Fallas | 2844 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-25 07:09 | 2016-10-25 08:15 |  |  |  | DF | 1.1 | 1 | 0 | 0 | Operación de Protección 21/21N y 87L al generar una sobrecorriente en la Fase I de la LT 110 kV , Tramo Travesía-Puerto Punta Padrones incluyendo TAP EB2. |  | Descarga de Aislador estructura 134, Fase I | 0 | 0 | 0
1142 | 1578 | 1578DF | Neomante | 1578 | Tramo | TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1 | MINERA CANDELARIA | Informe Fallas | 2844 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-25 07:09 | 2016-10-25 08:15 |  |  |  | DF | 1.1 | 1 | 0 | 0 | Operación de Protección 21/21N y 87L al generar una sobrecorriente en la Fase I de la LT 110 kV , Tramo Travesía-Puerto Punta Padrones incluyendo TAP EB2. |  | Descarga de Aislador estructura 134, Fase I | 0 | 0 | 0
222 | 245 | 245DP | Neomante | 245 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 29512 | interno | Programada |  | 2016-10-25 08:11 | 2016-10-25 20:24 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipos Primarios: Mtto a paños J1 S/E Santa Maria, inspección y pruebas eléctricas; Líneas AT: Inspección de amortiguadores, inspección de apoyo de conductores, Limpieza de aislación; Sistemas de Control: Mtto a Equipos de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 31611 | interno | Programada |  | 2016-10-25 08:20 | 2016-10-25 17:12 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DP | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 31914 | interno | Programada |  | 2016-10-25 08:21 | 2016-10-25 18:23 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado Linea Llanta1. |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DP | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 31914 | interno | Programada |  | 2016-10-25 08:21 | 2016-10-25 18:23 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado Linea Llanta1. |  |  | 0 | 0 | 1
850 | 942 | 942DP | Neomante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 32257 | interno | Programada |  | 2016-10-25 08:49 | 2016-10-25 16:15 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos y control del paño H1 de la Linea Minero Colon Circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1285 | 2944 | 2944DF | Movimiento de Equipos | 2944 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-25 12:01 | 2016-10-25 13:20 |  |  |  | DF | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Llavado aislación sin tensión Estructuras 1 a la 3 , según solicitud de desconexión N°183044. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-25 12:52 | 2016-10-26 |  |  |  | DF | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183091. |  |  | 0 | 1 | 0
458 | 519 | 519DF | Neomante | 519 | Tramo | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2834 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-25 15:44 | 2016-10-25 15:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Portezuelo | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
269 | 293 | 293DF | Neomante | 293 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2836 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-25 19:32 | 2016-10-27 01:29 |  |  |  | DF | 29.95 | 1 | 0 | 0 | Central el Toro se encontraba en servicio como reserva en Giro. Línea 2x220 kV El Toro Antuco Cto. 2 se mantiene en servicio normal. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-26 | 2016-10-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-26 | 2016-10-27 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183091. |  |  | 0 | 1 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-26 | 2016-10-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31878 | interno | Programada |  | 2016-10-26 05:57 | 2016-10-28 15:26 |  |  |  | DP | 57.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31879 | interno | Programada |  | 2016-10-26 05:57 | 2016-10-26 18:27 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31879 | interno | Programada |  | 2016-10-26 05:57 | 2016-10-26 18:27 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31879 | interno | Programada |  | 2016-10-26 05:57 | 2016-10-26 18:27 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 31759 | interno | Programada |  | 2016-10-26 07:00 | 2016-10-26 19:53 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en unión de paños K6 y KZ6. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | 956 | 956DP | Neomante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 32260 | interno | Programada |  | 2016-10-26 08:02 | 2016-10-26 17:14 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos y control del Paño H2 de la Linea Minero Colon cto 2. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 32223 | interno | Programada |  | 2016-10-26 08:08 | 2016-10-26 13:00 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30105 | interno | Programada |  | 2016-10-26 08:40 | 2016-10-26 17:22 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de linea LT66kV Tap Quinta - Teno por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones, específicamente en la linea y equipos asociados al paño B1 de S/E Teno. No existe transferencia de cargas dadoque el tramo de linea se encuentra normalmente energizado en vacio |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2847 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-26 14:42 | 2016-10-26 14:46 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52B1 Subestación Hualañé, afectando a los consumos de Subestación Licantén. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183091. |  |  | 0 | 1 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31882 | interno | Programada |  | 2016-10-27 06:02 | 2016-10-27 19:00 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31882 | interno | Programada |  | 2016-10-27 06:02 | 2016-10-27 19:00 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31882 | interno | Programada |  | 2016-10-27 06:02 | 2016-10-27 19:00 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
173 | 186 | 186DP | Neomante | 186 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31238 | interno | Programada |  | 2016-10-27 07:18 | 2016-10-27 21:37 |  |  |  | DP | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110 kV Pan de Azúcar - San Joaquín, para utilización de paño H6 (S/E Pan de Azúcar), como referencia para pruebas de inyección de corriente, asociadas a protección diferencial de barra, para incorporación de futuro paño H8 (proyecto cambio tensión a 110 kV de línea 66 kV Pan de Azúcar - El Peñón). Durante la desconexión los consumos de S/E San Joaquín serán respaldados mediante transferencias a través de redes de MT a otras subestaciones de la zona y por un transformador móvil que alimentará la barra de MT de S/E San Joaquín. El transformador mencionado será alimentado en AT desde la línea 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa, cuyo trazado pasa por el interior de la S/E San Joaquín. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DP | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 31915 | interno | Programada |  | 2016-10-27 08:26 | 2016-10-27 18:35 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado Linea Llanta1. |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DP | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 31915 | interno | Programada |  | 2016-10-27 08:26 | 2016-10-27 18:35 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado Linea Llanta1. |  |  | 0 | 0 | 1
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-27 08:26 | 2016-10-27 20:00 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios y tableros eléctricos en Paño J2 en S/E Norgener, según la solicitud de desconexión N° 182269. |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-27 08:26 | 2016-10-27 20:00 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios y tableros eléctricos en Paño J2 en S/E Norgener, según la solicitud de desconexión N° 182269. |  |  | 0 | 0 | 1
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-27 08:26 | 2016-10-27 20:00 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios y tableros eléctricos en Paño J2 en S/E Norgener, según la solicitud de desconexión N° 182269. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32394 | interno | Programada |  | 2016-10-27 08:38 | 2016-11-25 20:00 |  |  |  | DP | 707.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Normalización de línea 110 kV Maitencillo - Cardones, sector Maitencillo --- - Punta de Toros, obra de reemplazo de conductor de cobre por aluminio --- entre estructuras 02 y 08, pendiente por negativa de acceso del --- propietario. Ingreso gestionado con apoyo de la fuerza pública. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Estructuras 02 y 09. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | 4714 | 4714DP | Neomante | 4714 | Tramo | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 32021 | interno | Programada |  | 2016-10-27 09:35 | 2016-10-27 16:31 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV para realizar faenas de talas y podas con prioridades N°1 y N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Neomante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 32021 | interno | Programada |  | 2016-10-27 09:35 | 2016-10-27 16:31 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV para realizar faenas de talas y podas con prioridades N°1 y N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
201 | 222 | 222DP | Neomante | 222 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 32022 | interno | Programada |  | 2016-10-27 09:35 | 2016-10-27 16:31 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del sector de línea Purranque - Frutillar 2, para realizar talas y podas con prioridad 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2852 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-27 13:46 | 2016-10-27 20:26 |  |  |  | DF | 6.6667 | 1 | 0 | 0 | Caída de árbol de manera intempestiva en Línea Melipeuco - Río Toltén 110 kV, aproximadamente en km 20 en dirección a S/E Río Toltén. | Falla franca a tierra por acción de contacto de árbol con la LT. |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DF | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-27 20:00 | 2016-10-28 |  |  |  | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | Reparación desconectador 89J13-2 en S/E Crucero, según la solicitud de desconexión N° 183289. |  |  | 0 | 1 | 0
1352 | 3046 | 3046DF | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-27 20:00 | 2016-10-28 |  |  |  | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | Reparación desconectador 89J13-2 en S/E Crucero, según la solicitud de desconexión N° 183289. |  |  | 0 | 1 | 0
1353 | 3047 | 3047DF | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-27 20:00 | 2016-10-28 |  |  |  | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | Reparación desconectador 89J13-2 en S/E Crucero, según la solicitud de desconexión N° 183289. |  |  | 0 | 1 | 0
468 | 533 | 533DF | Neomante | 533 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | 33701 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-27 23:00 | 2016-10-27 23:40 |  |  |  | DF | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Melipulli Puerto Varas 2 por retiro de mástiles con banderines bajo conductores. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-28 18:00 |  |  |  | DP | 18 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 181092 |  |  | 0 | 0 | 1
1351 | 3045 | 3045DF | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-28 10:22 |  |  |  | DF | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Reparación desconectador 89J13-2 en S/E Crucero, según la solicitud de desconexión N° 183289. |  |  | 0 | 1 | 0
1352 | 3046 | 3046DF | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-28 10:22 |  |  |  | DF | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Reparación desconectador 89J13-2 en S/E Crucero, según la solicitud de desconexión N° 183289. |  |  | 0 | 1 | 0
1353 | 3047 | 3047DF | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-28 10:22 |  |  |  | DF | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Reparación desconectador 89J13-2 en S/E Crucero, según la solicitud de desconexión N° 183289. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31883 | interno | Programada |  | 2016-10-28 05:52 | 2016-10-28 15:26 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31883 | interno | Programada |  | 2016-10-28 05:52 | 2016-10-28 15:26 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31883 | interno | Programada |  | 2016-10-28 05:52 | 2016-10-28 15:26 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para continuar con refuerzos estructurales en Torres A.T.; refuerzos en fundaciones tramo 110kV Maitenes Laja; instalación malla aerea S/E Las Lajas y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 33717 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-28 08:37 | 2016-10-28 14:00 |  |  |  | DF | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar trabajos de poda, corte y tala de árboles (pinos) bajo la línea en Km 70 de línea 110 KV Río Toltén - Melipeuco, Fundo Mario Garcia, sector Curacalco bajo, Melipeuco. Asociada a IF 2852. |  |  | 0 | 1 | 0
1351 | 3045 | 3045DF | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-28 10:22 | 2016-10-28 13:03 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios en Tap-off Barriles y Mantenimiento a tableros eléctricos en Paño J2 en S/E Norgener, según solicitud de desconexión N° 182775.. Reparación desconectador 89J13-2 en S |  |  | 0 | 1 | 0
1352 | 3046 | 3046DF | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-28 10:22 | 2016-10-28 13:03 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios en Tap-off Barriles y Mantenimiento a tableros eléctricos en Paño J2 en S/E Norgener, según solicitud de desconexión N° 182775.. Reparación desconectador 89J13-2 en S |  |  | 0 | 1 | 0
1353 | 3047 | 3047DF | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-28 10:22 | 2016-10-28 13:03 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios en Tap-off Barriles y Mantenimiento a tableros eléctricos en Paño J2 en S/E Norgener, según solicitud de desconexión N° 182775.. Reparación desconectador 89J13-2 en S |  |  | 0 | 1 | 0
1351 | 3045 | 3045DF | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-28 13:03 | 2016-10-28 15:04 |  |  |  | DF | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Reparación desconectador 89J13-2 en S/E Crucero, según la solicitud de desconexión N° 183299. |  |  | 0 | 1 | 0
1352 | 3046 | 3046DF | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-28 13:03 | 2016-10-28 15:04 |  |  |  | DF | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Reparación desconectador 89J13-2 en S/E Crucero, según la solicitud de desconexión N° 183299. |  |  | 0 | 1 | 0
1353 | 3047 | 3047DF | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-28 13:03 | 2016-10-28 15:04 |  |  |  | DF | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Reparación desconectador 89J13-2 en S/E Crucero, según la solicitud de desconexión N° 183299. |  |  | 0 | 1 | 0
1088 | 1491 | 1491DF | Neomante | 1491 | Tramo | VARIANTE ENEA C267 - VARIANTE ENEA C271H 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33931 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-28 15:27 | 2016-11-03 18:00 |  |  |  | DF | 146.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Lo Aguirre: Por filtración de gas SF6 se realiza reemplazo y pruebas del polo fase 2 de interruptor 52J3. |  |  | 0 | 1 | 0
796 | 886 | 886DF | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33950 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-28 16:30 | 2016-10-28 18:10 |  |  |  | DF | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la linea Las vegas FF.CC Andes cto. N°2 por encontrarse un punto caliente en el TTCC de la linea. afecta momentáneamente a los consumos de S/E Panquehue, en la cual se realizará micro-corte (menor a 3 minutos) para transferir los consumos hacia S/E San Felipe. el micro-corte para normalizar Panquehue se realizara a las 00:00 horas. |  |  | 0 | 1 | 0
797 | 887 | 887DF | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33950 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-28 16:30 | 2016-10-28 18:10 |  |  |  | DF | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la linea Las vegas FF.CC Andes cto. N°2 por encontrarse un punto caliente en el TTCC de la linea. afecta momentáneamente a los consumos de S/E Panquehue, en la cual se realizará micro-corte (menor a 3 minutos) para transferir los consumos hacia S/E San Felipe. el micro-corte para normalizar Panquehue se realizara a las 00:00 horas. |  |  | 0 | 1 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-28 18:00 | 2016-10-29 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea 220 kV Chacaya-Crucero (Extensión SD N° 181092), según solicitud de desconexión N° 182028. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-29 | 2016-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-29 | 2016-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-29 | 2016-10-29 15:23 |  |  |  | DP | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea 220 kV Chacaya-Crucero (Extensión SD N° 181092), según solicitud de desconexión N° 182028. |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DF | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2860 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-29 01:24 | 2016-10-29 17:00 |  |  |  | DF | 15.6 | 1 | 0 | 0 | coincidente con la falla se produce la apertura del 52 AT3 de S/E Cipreses, Central Ojos de Agua generaba 4 MW. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
490 | 558 | 558DF | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - VARIANTE EL COLORADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2860 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-29 01:24 | 2016-10-29 17:00 |  |  |  | DF | 15.6 | 1 | 0 | 0 | coincidente con la falla se produce la apertura del 52 AT3 de S/E Cipreses, Central Ojos de Agua generaba 4 MW. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
910 | 1038 | 1038DP | Neomante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33037 | interno | Programada |  | 2016-10-29 07:48 | 2016-10-29 10:56 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV San Carlos-Cocharcas, por maniobras de desconexión de la barra 66kV de S/E Cocharcas solicitado por Copelec, de acuerdo a SD33015. Este tramo se encuentra en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
444 | 505 | 505DP | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33054 | interno | Programada |  | 2016-10-29 07:48 | 2016-10-29 10:56 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Cocharcas-Hualte, por desconexión de barra 66kV de S/E Cocharcas solicitado por Copelec según SD33015. Los consumos de S/E Quirihue serán transferidos hacia Tomé y los consumos de S/E Hualte serán respaldados por generación. |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DP | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32550 | interno | Programada |  | 2016-10-29 08:03 | 2016-10-29 17:51 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislación en estructura 234 y entre estructuras 210 y --- 245.Retirar elemento extraño en estructura 123 (Hilos volantín) --- Reparación hebra cortada entre estructuras 163 y 164 --- SODI-4055 y 4056 a Transnet ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En estructuras 209; 216; 233; 235; 238; 245. En estructuras 163 y 164. --- En estructura 123, lados llegada y salida. --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
178 | 191 | 191DP | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32550 | interno | Programada |  | 2016-10-29 08:03 | 2016-10-29 17:51 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislación en estructura 234 y entre estructuras 210 y --- 245.Retirar elemento extraño en estructura 123 (Hilos volantín) --- Reparación hebra cortada entre estructuras 163 y 164 --- SODI-4055 y 4056 a Transnet ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En estructuras 209; 216; 233; 235; 238; 245. En estructuras 163 y 164. --- En estructura 123, lados llegada y salida. --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
445 | 506 | 506DP | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33076 | interno | Programada |  | 2016-10-29 10:37 | 2016-10-29 10:38 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología de la LT 33kV Hualte-Quirihue vía microcorte, la cual quedará alimentada desde S/E Hualte. Asociado a desconexión de barra 66kV de S/E Cocharcas solicitado por Copelec según SD33015. |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32351 | interno | Programada |  | 2016-10-29 22:12 | 2016-10-30 11:19 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Paño J4 - Canutillar 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Pruebas de control de nueva protección 21/21N-S2 paño --- J4. Prueba experimental por análisis fasorial y prueba efectiva de nueva --- función interna 50BF-52J4 sistema 2. EAP 33-2016 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Paño J4, Inhabilitar función y vías de trip de --- función 50BF S1 y S2 del 52J4, 50BF paño JR y habilitar en modo "fuera --- de servicio" Bay unit Paño J4 y paño JR; Switch de teleprotecciones --- TP-8 y TPH-8 a disposición de jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra Sección 2 de 220kV (Al inicio de la faena) o --- Barra Sección 1 o 2 de 220kV (Al término de la faena). --- Observaciones --- Se solicitará prueba experimental. --- Trabajos coordinados con Central Canutillar. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-30 | 2016-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-30 | 2016-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
274 | 306 | 306DP | Neomante | 306 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32156 | interno | Programada |  | 2016-10-30 06:26 | 2016-10-30 17:26 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Charrua-Concepción, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepcion: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a --- transformadores de potencial y corriente del paño J1, y limpieza a --- ATR7-F1, ATR7-F3, ATR7-FR, 89J1-T. Medida de SFRA, eliminar manchas de --- aceite y cambio de reles buchholz ATR7-F1, ATR7-F3 ATR7-FR. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Instalar equipos de puesta a tierra en bajada TPJ1, en --- ambos lados del TCJ1, entre 52J1 y ATR7, entre 89AT7-2 y TPAT7. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción: Barra 154 kV, Sección 1 Y Barra 154 kV, Sección 2 (Al --- inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1393 | 3184 | 3184DP | Movimiento de Equipos | 3184 | Tramo | PARINACOTA - PUKARÁ 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-30 06:28 | 2016-10-30 14:23 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN A PRENSAS DE CONEXIÓN EN TORRE DE ANCLAJE N°2, según la solicitud de desconexión N°182990. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-30 06:40 | 2016-10-30 21:13 |  |  |  | DP | 14.55 | 0 | 0 | 0 | Abierta en extremo Capricornio, según ECP N° 734. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-30 06:40 | 2016-10-30 21:13 |  |  |  | DP | 14.55 | 0 | 0 | 0 | Abierta en extremo Capricornio, según ECP N° 734. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2872 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-30 06:41 | 2016-10-30 06:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Parral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-30 06:46 | 2016-10-30 21:14 |  |  |  | DP | 14.4667 | 0 | 0 | 0 | Abierta en extremo Antofagasta, según ECP N° 734. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-30 06:46 | 2016-10-30 21:14 |  |  |  | DP | 14.4667 | 0 | 0 | 0 | Abierta en extremo Antofagasta, según ECP N° 734. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DP | Neomante | 534 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 128 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 31944 | interno | Programada |  | 2016-10-30 08:06 | 2016-10-30 17:39 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de cruceta en estructura 238 y aislación entre estructuras 200 --- a 219.#Retirar elemento extraño en estructura 177 (Amortiguador --- desplazado) Retirar elemento extraño en estructura 58 (alambre de cobre) --- SODI-4055 y 4056 a Transnet ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En estructuras 237; 239. --- En estructuras 176 y 178. --- En estructuras 199, 2. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L.66kV Los Molles-Ovalle, C1 o C2. --- Observaciones --- Reemplazo de cruceta en estructura 238 y aislación entre estructuras 200 --- |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 31944 | interno | Programada |  | 2016-10-30 08:06 | 2016-10-30 17:39 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de cruceta en estructura 238 y aislación entre estructuras 200 --- a 219.#Retirar elemento extraño en estructura 177 (Amortiguador --- desplazado) Retirar elemento extraño en estructura 58 (alambre de cobre) --- SODI-4055 y 4056 a Transnet ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En estructuras 237; 239. --- En estructuras 176 y 178. --- En estructuras 199, 2. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L.66kV Los Molles-Ovalle, C1 o C2. --- Observaciones --- Reemplazo de cruceta en estructura 238 y aislación entre estructuras 200 --- |  |  | 0 | 0 | 1
1153 | 1590 | 1590DP | Neomante | 1590 | Tramo | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 32781 | interno | Programada |  | 2016-10-30 08:56 | 2016-10-30 16:24 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV Angol Los Sauces para realizar faenas en linea AT en relación a reemplazo de de conductor entre la estructura N° 30 a la N° 34 en fase 3 ademas de retemplado de linea AT en varios puntos a lo largo de la linea AT. |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-30 09:54 | 2016-10-30 18:02 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | para Integrar protección diferencial de barra y realizar pruebas efectivas (relacionada con SD N°182815), según la solicitud de desconexión N° 182912. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2878 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-31 13:36 | 2016-10-31 17:00 |  |  |  | DF | 3.4 | 1 | 0 | 0 | Línea Melipeuco - Rio Toltén 110 kV Fuera de Servicio por acción de apertura de los interruptores 52H1 asociados a causa da la operación de la protección diferencial de línea (87L). | Operación de protección diferencial de Línea (87L), tramo Melipeuco - Rio Toltén, falla se encuentra en investigación. |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2883 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-31 15:58 | 2016-10-31 15:58 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B4 de S/E Loncoche y B4 de S/E Villarrica, asociada a LT66KV Loncoche -Villarrica N°1. En momentos de ocurrida la falla, se registra temporal de viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DP | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32350 | interno | Programada |  | 2016-10-31 22:27 | 2016-11-01 15:43 |  |  |  | DP | 17.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Paño J3 - Canutillar 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Pruebas de control de nueva protección 21/21N-S2 paño --- J3. Prueba experimental por análisis fasorial y prueba efectiva de nueva --- función interna 50BF-52J3 sistema 2. EAP 33-2016 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Paño J3; Inhabilitar función y vías de trip de --- función 50BF S1 y S2 del 52J3, 50BF paño JR y habilitar en modo "fuera --- de servicio" Bay unit Paño J3 y paño JR; Switch de teleprotecciones --- TP-7 y TPH-9 a disposición de jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra Sección 1 de 220kV (Al inicio de la faena) o --- Barra Sección 1 de 220kV o Barra Sección 2 de 220kV (Al final de la --- faena). --- Observaciones --- Trabajos según EAP 33-2016. --- Trabajos coordinados con cliente Colbún. --- Se solicitará prueba experimental. --- |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33569 | interno | Programada |  | 2016-10-31 23:09 | 2016-11-01 08:11 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | apertura de puentes en torres N°16 y N°33 |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33572 | interno | Programada |  | 2016-10-31 23:09 | 2016-11-01 08:11 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | apertura de puentes en torres N°16 y N°33 |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33572 | interno | Programada |  | 2016-10-31 23:09 | 2016-11-01 08:11 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | apertura de puentes en torres N°16 y N°33 |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33572 | interno | Programada |  | 2016-10-31 23:09 | 2016-11-01 08:11 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | apertura de puentes en torres N°16 y N°33 |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33572 | interno | Programada |  | 2016-10-31 23:09 | 2016-11-01 08:11 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | apertura de puentes en torres N°16 y N°33 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
268 | 292 | 292DF | Neomante | 292 | Tramo | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2886 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-01 00:43 | 2016-11-01 13:49 |  |  |  | DF | 13.1 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Malloa, LT 66KV Malloa - Rosario, afectando las SS/EE Rengo, Pelequén y EFE Rengo | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
394 | 445 | 445DF | Neomante | 445 | Tramo | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2887 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-01 01:36 | 2016-11-01 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Cachapoal. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
217 | 240 | 240DF | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2890 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-01 02:42 | 2016-11-01 09:20 |  |  |  | DF | 6.6333 | 1 | 0 | 0 | No hubo perdida de consumos asociados a la falla. La data del extremo de S/E Sauzal se actualizó a los 3 minutos ocurrida la falla. Se presume robo de conductor por lo que se envía personal a recorrer la línea, no se realiza reconexión manual de prueba para evitar someter innecesariamente al ATR 2 de 220/110 kV de S/E Alto Jahuel a corrientes de falla. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
112 | 114 | 114DF | Neomante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 2892 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-01 07:20 | 2016-11-01 22:06 |  |  |  | DF | 14.7667 | 1 | 0 | 0 | Fuera de servicio Circuito N°2 Colbún - Candelaria por operación de protección 21 con operación de fase 1 debido a problema de pararrayos en la zona de S/E Candelaria. | Fuera de servicio Circuito N°2 Colbún - Candelaria por operación de protección 21 con operación de fase 1 debido a problema de pararrayos en la zona de S/E Candelaria. |  | 0 | 0 | 0
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | TORRE 7 - TAP CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33566 | interno | Programada |  | 2016-11-01 08:11 | 2016-11-01 19:07 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Traslada Linea desde torre N°23 a torre auxiliar. |  |  | 0 | 0 | 1
997 | 1309 | 1309DF | Neomante | 1309 | Tramo | PILAUCO - ESTRUCTURA AT21657 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2898 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-01 10:00 | 2016-11-01 13:19 |  |  |  | DF | 3.3167 | 1 | 0 | 0 | Opera 52B1 Linea 66 kV Pilauco - Osorno Cto. N° 1 |  | Excremento de ave sobre aislación | 0 | 0 | 0
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33575 | interno | Programada |  | 2016-11-01 19:07 | 2016-11-01 22:55 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | cierre de puentes en torres N°16 y N°33 |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33582 | interno | Programada |  | 2016-11-01 19:07 | 2016-11-01 22:55 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | cierre de puentes en torres N°16 y N°33 |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33582 | interno | Programada |  | 2016-11-01 19:07 | 2016-11-01 22:55 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | cierre de puentes en torres N°16 y N°33 |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33582 | interno | Programada |  | 2016-11-01 19:07 | 2016-11-01 22:55 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | cierre de puentes en torres N°16 y N°33 |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33582 | interno | Programada |  | 2016-11-01 19:07 | 2016-11-01 22:55 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | cierre de puentes en torres N°16 y N°33 |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32915 | interno | Programada |  | 2016-11-01 22:58 | 2016-11-02 07:22 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Apertura puentes en torre 11 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32916 | interno | Programada |  | 2016-11-01 22:58 | 2016-11-02 07:22 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Apertura puentes en torre 11 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32916 | interno | Programada |  | 2016-11-01 22:58 | 2016-11-02 07:22 |  | 2016-11-01 22:58 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura puentes en torre 11 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32916 | interno | Programada |  | 2016-11-01 22:58 | 2016-11-02 07:22 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Apertura puentes en torre 11 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32916 | interno | Programada |  | 2016-11-01 22:58 | 2016-11-02 07:22 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Apertura puentes en torre 11 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | TORRE 7 - TAP CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33322 | interno | Programada |  | 2016-11-01 22:58 | 2016-11-06 14:04 |  |  |  | DP | 111.1 | 0 | 0 | 0 | Se realiza cambio de Torre N°23 y cambio de aisladores en Torre N°16 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 32605 | interno | Programada |  | 2016-11-02 05:57 | 2016-11-02 19:07 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en torres A.T; refuerzo de fundaciones y levantamiento de vanos de conductor en Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 32605 | interno | Programada |  | 2016-11-02 05:57 | 2016-11-02 19:07 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en torres A.T; refuerzo de fundaciones y levantamiento de vanos de conductor en Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 32605 | interno | Programada |  | 2016-11-02 05:57 | 2016-11-02 19:07 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en torres A.T; refuerzo de fundaciones y levantamiento de vanos de conductor en Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 32606 | interno | Programada |  | 2016-11-02 05:57 | 2016-11-02 19:07 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en torres A.T; refuerzo de fundaciones y levantamiento de vanos de conductor en Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DP | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 25355 | interno | Programada |  | 2016-11-02 06:03 | 2016-12-01 22:46 |  |  |  | DP | 712.7167 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION LINES 220 KV GUACOLDA – MAITENCILLO, CIRCUITO 2 CAMBIO DE CONDUCTOR 1400 MCM DESDE ESTR. N°2 A N°8, EN SUS TRES FASES, INCLUYENDO CAMBIO DE CRUCETAS EN ESTRUCTURAS 4, 5y 6. |  |  | 0 | 0 | 1
1118 | 1544 | 1544DF | Neomante | 1544 | Tramo | MINERO - SEWELL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 33980 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-02 09:41 | 2016-11-05 14:00 |  |  |  | DF | 76.3167 | 0 | 0 | 0 | Para prevenir falla en la Linea se solicita la desconexion de linea MINERO-SEWELL 110 KV C2 para: Colocar extensores en pararrayos que aumente la distancia de fuga y modificar su posición en el marco de lineas para aumentar distancia de cable a estructura |  |  | 0 | 1 | 0
1263 | 2901 | 2901DP | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-02 12:40 | 2016-11-02 19:32 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, según solicitud de desconexión N° 182936. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DF | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 34100 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-02 14:12 | 2016-11-02 16:27 |  |  |  | DF | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elemento extraño (Alambre) desde conductor de fase 3, por método a distancia mediante pértiga aislante desde el suelo. |  |  | 0 | 1 | 0
161 | 172 | 172DF | Neomante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2905 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-02 14:57 | 2016-11-02 17:08 |  |  |  | DF | 2.1833 | 1 | 0 | 0 | 14:57 hrs. opera línea de 66 kV Melipulli Puerto Varas en ambos extremos. Se recorre línea de 66 kV sin encontrar causa definitiva, se presume que la falla se debe al fuerte viento en la zona. Operación de protección SEL – 311C sobre 52B1 en S/E a Puerto Varas, elemento de sobre corriente direccional de tiempo inverso para fallas a tierra (67N). Operación de protección SEL – 351S sobre 52B1 en S/E a Puerto Varas, elemento de sobre corriente direccional de tiempo inverso para fallas a tierra (67N). Operación de protección SEL – 311C sobre 52B1 en S/E a Melipulli, elemento de sobre corriente direccional de tiempo inverso para fallas a tierra (67N). | Se recorre línea de 66 kV sin encontrar causa definitiva, se informa de fuerte viento en la zona. |  | 0 | 0 | 0
724 | 811 | 811DP | Neomante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32815 | interno | Programada |  | 2016-11-02 23:19 | 2016-11-03 05:19 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV lado linea arranque 2 subestación Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
725 | 812 | 812DP | Neomante | 812 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32815 | interno | Programada |  | 2016-11-02 23:19 | 2016-11-03 05:19 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV lado linea arranque 2 subestación Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | 813 | 813DP | Neomante | 813 | Tramo | TAP ANDES - TORRE 82 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32815 | interno | Programada |  | 2016-11-02 23:19 | 2016-11-03 05:19 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV lado linea arranque 2 subestación Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
727 | 814 | 814DP | Neomante | 814 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32815 | interno | Programada |  | 2016-11-02 23:19 | 2016-11-03 05:19 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV lado linea arranque 2 subestación Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
728 | 815 | 815DP | Neomante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32815 | interno | Programada |  | 2016-11-02 23:19 | 2016-11-03 05:19 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV lado linea arranque 2 subestación Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 32607 | interno | Programada |  | 2016-11-03 06:02 | 2016-11-03 23:55 |  |  |  | DP | 17.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en torres A.T; refuerzo de fundaciones y levantamiento de vanos de conductor en Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 32607 | interno | Programada |  | 2016-11-03 06:02 | 2016-11-03 23:55 |  |  |  | DP | 17.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en torres A.T; refuerzo de fundaciones y levantamiento de vanos de conductor en Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 32607 | interno | Programada |  | 2016-11-03 06:02 | 2016-11-03 23:55 |  |  |  | DP | 17.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en torres A.T; refuerzo de fundaciones y levantamiento de vanos de conductor en Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 32608 | interno | Programada |  | 2016-11-03 06:02 | 2016-11-03 23:55 |  |  |  | DP | 17.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en torres A.T; refuerzo de fundaciones y levantamiento de vanos de conductor en Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
896 | 1018 | 1018DP | Neomante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32743 | interno | Programada |  | 2016-11-03 08:30 | 2016-11-03 19:05 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: Pruebas de Control y medidas de Aislación del Paño J1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo del arranque de la protección 50BF del 52J1 hacia la --- protección 87B. Interruptores 52JR y 52J1 a disposición del Jefe de --- Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
884 | 989 | 989DP | Neomante | 989 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 33933 | interno | Programada |  | 2016-11-03 08:48 | 2016-11-03 17:27 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo Paño H7 en S/E Minero |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DP | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 33412 | interno | Programada |  | 2016-11-03 08:50 | 2016-11-03 18:53 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado Linea Llanta2. Lavado mecanizado de aisladores de linea |  |  | 0 | 0 | 1
860 | 953 | 953DP | Neomante | 953 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 33412 | interno | Programada |  | 2016-11-03 08:50 | 2016-11-03 18:53 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado Linea Llanta2. Lavado mecanizado de aisladores de linea |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | 4714 | 4714DP | Neomante | 4714 | Tramo | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 33858 | interno | Programada |  | 2016-11-03 09:04 | 2016-11-03 12:06 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV para realizar faenas de mantenimientos pendientes en estructuras de la linea AT. |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Neomante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 33858 | interno | Programada |  | 2016-11-03 09:04 | 2016-11-03 12:06 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV para realizar faenas de mantenimientos pendientes en estructuras de la linea AT. |  |  | 0 | 0 | 1
201 | 222 | 222DP | Neomante | 222 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 33859 | interno | Programada |  | 2016-11-03 09:04 | 2016-11-03 12:06 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV para realizar faenas de mantenimiento pendientes en estructuras de la linea AT. |  |  | 0 | 0 | 1
896 | 1018 | 1018DP | Neomante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32742 | interno | Programada |  | 2016-11-03 09:42 | 2016-11-03 19:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E CARDONES: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones y pruebas de control en Normal - intermedio – Transferido --- para investigar limitación. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos y trips de protecciones a disposición del jefe de --- faena. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 Y Barra 220 kV, Sección 1-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1263 | 2901 | 2901DP | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-03 09:44 | 2016-11-03 20:17 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, según solicitud de desconexión N° 183068. |  |  | 0 | 0 | 1
415 | 471 | 471DP | Neomante | 471 | Tramo | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31681 | interno | Programada |  | 2016-11-03 09:53 | 2016-11-03 17:31 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentanea de la LT66kV MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 como medida de precaución ante la maniobra operacional de apertura y cierre del desconectador 89BT1 para realizar la desconexión/normalización del transformador N°1 66/15kV (SD31679/2016). Posterior a la maniobra de apertura del desconectador, la linea volvera a ser energizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1039 | 1387 | 1387DF | Neomante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2909 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-03 17:11 | 2016-11-03 17:31 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por operación de protecciones. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-04 | 2016-11-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-04 | 2016-11-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
275 | 307 | 307DF | Neomante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2913 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 03:22 |  |  |  | DF | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, LT 66KV Itahue - Talca Cto. N°1, afectando los consumos de SS/EE Los Maquis, Villa Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DF | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2913 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 03:22 |  |  |  | DF | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, LT 66KV Itahue - Talca Cto. N°1, afectando los consumos de SS/EE Los Maquis, Villa Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DF | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2913 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 03:22 |  |  |  | DF | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, LT 66KV Itahue - Talca Cto. N°1, afectando los consumos de SS/EE Los Maquis, Villa Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
498 | 566 | 566DF | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2915 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-04 01:15 | 2016-11-05 07:12 |  |  |  | DF | 29.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B5 S/E Itahue y 52B2 S/E Talca, LT 66KV Itahue - Talca Cto N°2, afectando los consumos de SS/EE San Rafael, Panguilemo y EFE Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
499 | 567 | 567DF | Neomante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SRAFAEL EMETAL 66KV C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2915 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-04 01:15 | 2016-11-05 07:12 |  |  |  | DF | 29.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B5 S/E Itahue y 52B2 S/E Talca, LT 66KV Itahue - Talca Cto N°2, afectando los consumos de SS/EE San Rafael, Panguilemo y EFE Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
500 | 568 | 568DF | Neomante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2915 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-04 01:15 | 2016-11-05 07:12 |  |  |  | DF | 29.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B5 S/E Itahue y 52B2 S/E Talca, LT 66KV Itahue - Talca Cto N°2, afectando los consumos de SS/EE San Rafael, Panguilemo y EFE Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
501 | 569 | 569DF | Neomante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2915 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-04 01:15 | 2016-11-05 07:12 |  |  |  | DF | 29.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B5 S/E Itahue y 52B2 S/E Talca, LT 66KV Itahue - Talca Cto N°2, afectando los consumos de SS/EE San Rafael, Panguilemo y EFE Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 32610 | interno | Programada |  | 2016-11-04 05:52 | 2016-11-04 18:30 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en torres A.T; refuerzo de fundaciones y levantamiento de vanos de conductor en Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 32610 | interno | Programada |  | 2016-11-04 05:52 | 2016-11-04 18:30 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en torres A.T; refuerzo de fundaciones y levantamiento de vanos de conductor en Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 32610 | interno | Programada |  | 2016-11-04 05:52 | 2016-11-04 18:30 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en torres A.T; refuerzo de fundaciones y levantamiento de vanos de conductor en Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 32611 | interno | Programada |  | 2016-11-04 05:52 | 2016-11-04 18:30 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo estructural en torres A.T; refuerzo de fundaciones y levantamiento de vanos de conductor en Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
1264 | 2902 | 2902DP | Movimiento de Equipos | 2902 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-04 08:44 | 2016-11-04 20:42 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, según solicitud de deconexión N° 183191. |  |  | 0 | 0 | 1
1002 | 1318 | 1318DF | Neomante | 1318 | Tramo | PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 34634 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-04 09:10 | 2016-11-04 09:53 |  |  |  | DF | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del 52B4 línea 66kV Pilauco Los Tambores de curso forzoso retiro de corteza de eucalipto apoyada en Línea 66kV Pilauco-Tambores, estructura N°226. Los consumos de SE los Tambores quedaran energizados de SE La Unión. |  |  | 0 | 1 | 0
576 | 651 | 651DF | Neomante | 651 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | 2931 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-04 11:10 | 2016-11-04 11:55 |  |  |  | DF | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 11:10 hrs. Se recibe alarma Scada de interrupción línea 110 kV Castro Chonchi, quedan sin energia SS/EE Chonchi y Quellon | Se investiga al momento de emitir este informe |  | 0 | 0 | 0
334 | 381 | 381DF | Neomante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2929 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-04 13:25 | 2016-11-04 13:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E San Vicente de Tagua Tagua. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-05 | 2016-11-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-05 | 2016-11-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
660 | 740 | 740DP | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - TORRE 26 44KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33435 | interno | Programada |  | 2016-11-05 05:00 | 2016-11-05 23:53 |  |  |  | DP | 18.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo interruptor 44 kV y desconectadores lado linea de la posición y cambio de aisladores defectuosos en torre 66B. |  |  | 0 | 0 | 1
498 | 566 | 566DF | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34917 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-05 06:00 | 2016-11-05 07:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en S/E San Rafael por normalización de LT 66 KV Itahue – Talca N°2 afectando los consumos de S/E San Rafael. Los consumos de S/E Panguilemo serán transferidos vía microcorte entre las 05:45 - 05:48 hrs desde LT 66 KV Itahue – Talca N°2 a LT 66 KV Itahue – Talca N°1 (coordinado con CGED y EFE). |  |  | 0 | 1 | 0
499 | 567 | 567DF | Neomante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SRAFAEL EMETAL 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34917 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-05 06:00 | 2016-11-05 07:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en S/E San Rafael por normalización de LT 66 KV Itahue – Talca N°2 afectando los consumos de S/E San Rafael. Los consumos de S/E Panguilemo serán transferidos vía microcorte entre las 05:45 - 05:48 hrs desde LT 66 KV Itahue – Talca N°2 a LT 66 KV Itahue – Talca N°1 (coordinado con CGED y EFE). |  |  | 0 | 1 | 0
500 | 568 | 568DF | Neomante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34917 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-05 06:00 | 2016-11-05 07:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en S/E San Rafael por normalización de LT 66 KV Itahue – Talca N°2 afectando los consumos de S/E San Rafael. Los consumos de S/E Panguilemo serán transferidos vía microcorte entre las 05:45 - 05:48 hrs desde LT 66 KV Itahue – Talca N°2 a LT 66 KV Itahue – Talca N°1 (coordinado con CGED y EFE). |  |  | 0 | 1 | 0
501 | 569 | 569DF | Neomante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34917 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-05 06:00 | 2016-11-05 07:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en S/E San Rafael por normalización de LT 66 KV Itahue – Talca N°2 afectando los consumos de S/E San Rafael. Los consumos de S/E Panguilemo serán transferidos vía microcorte entre las 05:45 - 05:48 hrs desde LT 66 KV Itahue – Talca N°2 a LT 66 KV Itahue – Talca N°1 (coordinado con CGED y EFE). |  |  | 0 | 1 | 0
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 33034 | interno | Programada |  | 2016-11-05 07:44 | 2016-11-05 12:56 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | 313 | 313DP | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33554 | interno | Programada |  | 2016-11-05 07:50 | 2016-11-05 20:54 |  | 2016-11-05 07:50 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Concepción, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Paño A4, Implementación de obra de "separación de --- potenciales" y analisis fasoriales en prueba experimental. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Concepción-San Vicente 1 O Línea 154kV Concepción-San --- Vicente 2 ( Durante la faena). --- Observaciones --- El proyecto "separación de potenciales" en S/E Concepción implica --- "independizar" los aportes de potenciales de barra a cada uno de los --- paños. --- |  |  | 0 | 0 | 1
281 | 313 | 313DP | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33557 | interno | Programada |  | 2016-11-05 07:50 | 2016-11-05 20:55 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Concepción, C1 --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Pruebas de control y puesta en servicio del 52A4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción: Barra 154 kV, Sección 1 Y Barra 154 kV, Sección 2 (Al --- termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1264 | 2902 | 2902DP | Movimiento de Equipos | 2902 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-05 08:47 | 2016-11-05 12:59 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, según solicitud de desconexión N° 183282. |  |  | 0 | 0 | 1
1330 | 3022 | 3022DF | Movimiento de Equipos | 3022 | Tramo | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 | STN S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-05 10:18 | 2016-11-05 12:24 |  |  |  | DF | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4283. |  |  | 0 | 1 | 0
379 | 429 | 429DP | Neomante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34414 | interno | Programada |  | 2016-11-05 10:50 | 2016-11-05 11:36 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de límite de zona que actualmente se encuentra en DDCC 89B1 de SE El Monte hacia DDCC 89B2 de SE Isla de Maipo, por lo que este tramo de línea quedará conectado desde SE El Monte. Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B3 en SE Paine y de 52B1 en SE Bajo Melipilla. Este tramo se encuentra en vacío, por lo que las maniobras no afectan consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-06 | 2016-11-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-06 | 2016-11-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-06 03:28 | 2016-11-06 09:36 |  |  |  | DF | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4286. |  |  | 0 | 1 | 0
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33014 | interno | Programada |  | 2016-11-06 04:40 | 2016-11-06 18:09 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Según SSDD 32695, 32760 y 32761, se aprovechará la instancia para realizar mantenimiento preventivo básico al paño B2 de SE Paine , el cual consistirá en labores de pruebas y limpieza de aislación. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
532 | 604 | 604DP | Neomante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32820 | interno | Programada |  | 2016-11-06 05:56 | 2016-11-06 20:40 |  |  |  | DP | 14.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores 220 kV de barra 220 kV 1 en SE El Manzano. |  |  | 0 | 0 | 1
533 | 605 | 605DP | Neomante | 605 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32820 | interno | Programada |  | 2016-11-06 05:56 | 2016-11-06 20:40 |  |  |  | DP | 14.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores 220 kV de barra 220 kV 1 en SE El Manzano. |  |  | 0 | 0 | 1
534 | 606 | 606DP | Neomante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32820 | interno | Programada |  | 2016-11-06 05:56 | 2016-11-06 20:40 |  |  |  | DP | 14.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores 220 kV de barra 220 kV 1 en SE El Manzano. |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | 1508 | 1508DP | Neomante | 1508 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32820 | interno | Programada |  | 2016-11-06 05:56 | 2016-11-06 20:40 |  |  |  | DP | 14.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores 220 kV de barra 220 kV 1 en SE El Manzano. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | 1510 | 1510DP | Neomante | 1510 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32820 | interno | Programada |  | 2016-11-06 05:56 | 2016-11-06 20:40 |  |  |  | DP | 14.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores 220 kV de barra 220 kV 1 en SE El Manzano. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DP | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32762 | interno | Programada |  | 2016-11-06 06:26 | 2016-11-06 20:35 |  |  |  | DP | 14.15 | 0 | 0 | 0 | Según SSDD 32695, 32760 y 32761, se aprovechará la instancia para realizar mantenimiento preventivo básico en la LT 66KV Paine-Isla de Maipo, el cual consistirá en labores de poda y tala, además de reemplazo y limpieza de aislación. No hay pérdidas de consumos, ya que los consumos de SE Isla de Maipo, será transferidos vía microcorte hacia SE Alto Melipilla mientras se realizan los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 34931 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-06 07:06 | 2016-11-06 17:47 |  |  |  | DF | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Corte y poda de árboles por peligro inminente de continuidad de servicio en Línea afectada. |  |  | 0 | 1 | 0
212 | 234 | 234DP | Neomante | 234 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - PAINE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33018 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:10 | 2016-11-06 18:09 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Según SSDD 32695, 32760 y 32761, se aprovechará la instancia para realizar mantenimiento preventivo básico al paño B1 de SE Paine (LT 66KV Paine-Fátima) , el cual consistirá en labores de pruebas y limpieza de aislación. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33488 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:44 | 2016-11-06 17:52 |  | 2016-11-06 07:44 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Cipr-Ita, Cto 1 sector Cur-Ita --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Instalacion de mantas en puentes de anclaje --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de Bloqueo en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- --- No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154 kV Cipreses-Itahue, --- circuito 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 (Durante la faena) ó Línea --- 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento y obras de Líneas. --- --- Al inicio y al término de la desconexión se programará con ENDESA la --- desconexión de Central Curillinque para maniobras en la línea. --- |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DP | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33490 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:44 | 2016-11-06 19:20 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A1 L. 154kV Cip-Ita, C1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y ANÁLISIS FASORIAL DE NUEVA PROTECCIÓN --- 21-21N (SIEMENS) SISTEMA 1 7SA612 PAÑO A1 EN INTERMEDIO Y TRANSFERIDO. --- SEGÚN EAP 76-2016. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE --- - DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO --- - BLOQUEO DE TELEPROTECCIÓN EMISIÓN CURILLINQUE Y CIPRESES EN LÍNEA --- 154 KV CIPRESES ITAHUE CIRCUITO 1. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (Al término de la faena) ó --- Línea 154kV Itahue-Tinguiririca, Circuito 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- PROGRAMA DE REEMPLAZO DE PROTECCIONES (REPRO 2016) --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33490 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:44 | 2016-11-06 19:20 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A1 L. 154kV Cip-Ita, C1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y ANÁLISIS FASORIAL DE NUEVA PROTECCIÓN --- 21-21N (SIEMENS) SISTEMA 1 7SA612 PAÑO A1 EN INTERMEDIO Y TRANSFERIDO. --- SEGÚN EAP 76-2016. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE --- - DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO --- - BLOQUEO DE TELEPROTECCIÓN EMISIÓN CURILLINQUE Y CIPRESES EN LÍNEA --- 154 KV CIPRESES ITAHUE CIRCUITO 1. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (Al término de la faena) ó --- Línea 154kV Itahue-Tinguiririca, Circuito 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- PROGRAMA DE REEMPLAZO DE PROTECCIONES (REPRO 2016) --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33515 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:44 | 2016-11-06 15:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Cipr-Ita, Cto 1 sector Cur-Ita --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de cruceta en estructura 165 --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de Bloqueo en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- --- No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154 kV Cipreses-Itahue, --- circuito 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 (Durante la faena) ó Línea --- 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento y obras de Líneas. --- --- Al inicio y al término de la desconexión se programará con ENDESA la --- desconexión de Central Curillinque para maniobras en la línea. --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33516 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:44 | 2016-11-06 16:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Cipr-Ita, Cto 1 sector Cur-Ita --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Instalacion de mantas en puentes de anclaje --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de Bloqueo en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- --- No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154 kV Cipreses-Itahue, --- circuito 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 (Durante la faena) ó Línea --- 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento y obras de Líneas. --- --- Al inicio y al término de la desconexión se programará con ENDESA la --- desconexión de Central Curillinque para maniobras en la línea. --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33517 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:44 | 2016-11-06 19:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Cipr-Ita, Cto 1 sector Cur-Ita --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Instalacion de mantas en puentes de anclaje --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de Bloqueo en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- --- No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154 kV Cipreses-Itahue, --- circuito 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 (Durante la faena) ó Línea --- 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento y obras de Líneas. --- --- Al inicio y al término de la desconexión se programará con ENDESA la --- desconexión de Central Curillinque para maniobras en la línea. --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33518 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:44 | 2016-11-06 16:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Cipr-Ita, Cto 1 sector Cur-Ita --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de cruceta en estructura 262 --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de Bloqueo en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- --- No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154 kV Cipreses-Itahue, --- circuito 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 (Durante la faena) ó Línea --- 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento y obras de Líneas. --- --- Al inicio y al término de la desconexión se programará con ENDESA la --- desconexión de Central Curillinque para maniobras en la línea. --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33519 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:44 | 2016-11-06 13:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Cipr-Ita, Cto 1 sector Cur-Ita --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor inferior en vano 67-68 --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de Bloqueo en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- --- No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154 kV Cipreses-Itahue, --- circuito 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 (Durante la faena) ó Línea --- 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento y obras de Líneas. --- --- Al inicio y al término de la desconexión se programará con ENDESA la --- desconexión de Central Curillinque para maniobras en la línea. --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33521 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:44 | 2016-11-06 18:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Cipr-Ita, Cto 1 sector Cur-Ita --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Instalacion de mantas en puentes de anclaje --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de Bloqueo en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- --- No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154 kV Cipreses-Itahue, --- circuito 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 (Durante la faena) ó Línea --- 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento y obras de Líneas. --- --- Al inicio y al término de la desconexión se programará con ENDESA la --- desconexión de Central Curillinque para maniobras en la línea. --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33522 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:44 | 2016-11-06 16:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Cipr-Ita, Cto 1 sector Cur-Ita --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Instalacion de mantas en puentes de anclaje --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de Bloqueo en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- --- No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154 kV Cipreses-Itahue, --- circuito 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 (Durante la faena) ó Línea --- 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento y obras de Líneas. --- --- Al inicio y al término de la desconexión se programará con ENDESA la --- desconexión de Central Curillinque para maniobras en la línea. --- |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 33038 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:45 | 2016-11-06 12:11 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-06 08:12 | 2016-11-06 16:12 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación entre las estructuras N°12 a la N°18 (Doble circuito), según solicitud de desconexión N° 183382. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-06 12:52 | 2016-11-06 15:21 |  |  |  | DF | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4288. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-06 12:52 | 2016-11-06 15:21 |  |  |  | DF | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4288. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-06 12:52 | 2016-11-06 15:21 |  |  |  | DF | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4288. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-06 12:52 | 2016-11-06 15:21 |  |  |  | DF | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4288. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-06 12:52 | 2016-11-06 15:21 |  |  |  | DF | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4288. |  |  | 0 | 1 | 0
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP EL MAITEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2948 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-06 12:59 | 2016-11-06 13:00 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Bajo Melipilla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32923 | interno | Programada |  | 2016-11-06 13:22 | 2016-11-06 21:07 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres 11 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32924 | interno | Programada |  | 2016-11-06 13:22 | 2016-11-06 21:07 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres 11 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32924 | interno | Programada |  | 2016-11-06 14:04 | 2016-11-06 21:07 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres 11 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32924 | interno | Programada |  | 2016-11-06 13:22 | 2016-11-06 21:07 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres 11 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32924 | interno | Programada |  | 2016-11-06 13:22 | 2016-11-06 21:07 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres 11 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
361 | 410 | 410DP | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33671 | interno | Programada |  | 2016-11-06 13:58 | 2016-11-06 17:05 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Lautaro Victoria: Por trabajos de conexionado TP de sincronismo en paño B3 de S/E Victoria. No existe interrupcion de suministro, consumos seran transferidos a LT 66kV Los Angeles - Collipulli. |  |  | 0 | 0 | 1
362 | 411 | 411DP | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33671 | interno | Programada |  | 2016-11-06 13:58 | 2016-11-06 17:05 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Lautaro Victoria: Por trabajos de conexionado TP de sincronismo en paño B3 de S/E Victoria. No existe interrupcion de suministro, consumos seran transferidos a LT 66kV Los Angeles - Collipulli. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33674 | interno | Programada |  | 2016-11-06 16:43 | 2016-11-06 18:22 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT Victoria - Collipulli: Por trabajos de conexionado TP sincronismo en paño B1 de S/E Victoria.- |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP EL MAITEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2950 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-06 18:52 | 2016-11-06 19:02 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B1 S/E Bajo Melipilla, afectando los consumos de SSEE: Isla de Maipo, El Monte, El Paico, El Maiten. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32927 | interno | Programada |  | 2016-11-06 23:49 | 2016-11-07 03:27 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torres 16 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32928 | interno | Programada |  | 2016-11-06 23:50 | 2016-11-07 03:27 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torres 16 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32928 | interno | Programada |  | 2016-11-06 23:50 | 2016-11-07 03:27 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torres 16 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32928 | interno | Programada |  | 2016-11-06 23:50 | 2016-11-07 03:27 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torres 16 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32928 | interno | Programada |  | 2016-11-06 23:50 | 2016-11-07 03:27 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torres 16 y 33. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-07 | 2016-11-07 19:38 |  |  |  | DP | 19.6333 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de Reemplazo de desconectadores 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 181802 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34008 | interno | Programada |  | 2016-11-07 05:59 | 2016-11-07 18:35 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34008 | interno | Programada |  | 2016-11-07 05:59 | 2016-11-07 18:35 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34008 | interno | Programada |  | 2016-11-07 05:59 | 2016-11-07 18:35 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34010 | interno | Programada |  | 2016-11-07 05:59 | 2016-11-08 19:14 |  |  |  | DP | 37.25 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33838 | interno | Programada |  | 2016-11-07 06:34 | 2016-11-07 18:25 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33838 | interno | Programada |  | 2016-11-07 06:34 | 2016-11-07 18:25 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33838 | interno | Programada |  | 2016-11-07 06:34 | 2016-11-07 18:25 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33838 | interno | Programada |  | 2016-11-07 06:34 | 2016-11-07 18:25 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33838 | interno | Programada |  | 2016-11-07 06:34 | 2016-11-07 18:25 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33838 | interno | Programada |  | 2016-11-07 06:34 | 2016-11-07 18:25 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33838 | interno | Programada |  | 2016-11-07 06:34 | 2016-11-07 18:25 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34424 | interno | Programada |  | 2016-11-07 07:07 | 2016-11-07 07:22 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó Cto. 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de Mantenimiento del Tramo Molina-Curicó Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34426 | interno | Programada |  | 2016-11-07 07:07 | 2016-11-07 17:50 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará aplomado de cadenas y reparación de antitrepados y pintura de números a las estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 33041 | interno | Programada |  | 2016-11-07 07:19 | 2016-11-07 12:01 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-07 09:28 | 2016-11-07 20:33 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos en S/E Mejillones y S/E Lince, según solicitud de desconexión N° 183292. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | TORRE 7 - TAP CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33966 | interno | Programada |  | 2016-11-07 10:24 | 2016-11-07 17:21 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Normalización de linea a nueva torre N°23 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-07 19:38 | 2016-11-08 |  |  |  | DF | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33967 | interno | Programada |  | 2016-11-07 23:22 | 2016-11-08 03:40 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Cierre de Puentes en Torre N°16 y 33 |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33968 | interno | Programada |  | 2016-11-07 23:22 | 2016-11-08 03:40 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Cierre de Puentes en Torre N°16 y 33 |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TORRE 2 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33968 | interno | Programada |  | 2016-11-07 23:22 | 2016-11-08 03:40 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Cierre de Puentes en Torre N°16 y 33 |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33968 | interno | Programada |  | 2016-11-07 23:22 | 2016-11-08 03:40 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Cierre de Puentes en Torre N°16 y 33 |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33968 | interno | Programada |  | 2016-11-07 23:22 | 2016-11-08 03:40 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Cierre de Puentes en Torre N°16 y 33 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DF | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2962 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-08 05:20 | 2016-11-08 05:21 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Apertura manual del 52B2 de S/E Villa Alegre, por desconexión forzada del 52B1 de S/E Villa Alegre, el cuál se confirmó que era una anormalidad scada, Afectó a los consumos de S/E Lianres Norte de LUZ LINARES. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
286 | 319 | 319DF | Neomante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2962 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-08 05:20 | 2016-11-08 05:21 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Apertura manual del 52B2 de S/E Villa Alegre, por desconexión forzada del 52B1 de S/E Villa Alegre, el cuál se confirmó que era una anormalidad scada, Afectó a los consumos de S/E Lianres Norte de LUZ LINARES. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
378 | 428 | 428DF | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2967 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-08 05:57 | 2016-11-08 17:59 |  |  |  | DF | 12.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B3 de S/E Paine, Linea 66KV Paine- El Monte, afectando los consumos de S/E Isla de Maipo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34009 | interno | Programada |  | 2016-11-08 06:01 | 2016-11-08 19:14 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34009 | interno | Programada |  | 2016-11-08 06:01 | 2016-11-08 19:14 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34009 | interno | Programada |  | 2016-11-08 06:01 | 2016-11-08 19:14 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33844 | interno | Programada |  | 2016-11-08 06:27 | 2016-11-08 19:30 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa Circuito 1, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33844 | interno | Programada |  | 2016-11-08 06:27 | 2016-11-08 19:30 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa Circuito 1, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33844 | interno | Programada |  | 2016-11-08 06:27 | 2016-11-08 19:30 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa Circuito 1, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33844 | interno | Programada |  | 2016-11-08 06:27 | 2016-11-08 19:30 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa Circuito 1, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33844 | interno | Programada |  | 2016-11-08 06:27 | 2016-11-08 19:30 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa Circuito 1, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33844 | interno | Programada |  | 2016-11-08 06:27 | 2016-11-08 19:30 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa Circuito 1, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33844 | interno | Programada |  | 2016-11-08 06:27 | 2016-11-08 19:30 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa Circuito 1, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
22 | 20 | 20DP | Neomante | 20 | Tramo | SECCION 1 DE 2 154KV C1 | DUKE ENERGY | Desconexión / Intervención | 31724 | interno | Programada |  | 2016-11-08 07:06 | 2016-11-16 13:07 |  |  |  | DP | 198.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada de Línea 154 kV Campanario (Yungay) - Charrúa, por Mantenimiento Mayor 2016 de Central Térmica Yungay. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 33045 | interno | Programada |  | 2016-11-08 07:27 | 2016-11-08 11:59 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-08 08:25 | 2016-11-08 19:35 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Inspección estructuras, conductor , en apoyos, según la solicitud de desconexión N° 183376. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33359 | interno | Programada |  | 2016-11-08 08:27 | 2016-11-08 14:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: MPB Medidas de tiempos de operación a 52H5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a --- ambos lados de 52H5.rip Arranque del 50BF del S1 y S2 Bloqueados en --- forma alternada. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
90 | 92 | 92DP | Neomante | 92 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 33315 | interno | Programada |  | 2016-11-08 08:56 | 2016-11-08 18:22 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | - Se solicita desconexión del circuito N°1 Candelaria - Minero, por trabajos de MPB a Paño J1 en S/E Minero. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-08 09:23 | 2016-11-08 21:16 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos en S/E Mejillones y S/E Lince, según la solicitud de desconexión N° 183297. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DP | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-08 09:23 | 2016-11-08 12:01 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de bretel en estructura N° 147, según la solicitud de desconexión N° 183620. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARANAS 66KV C1 Estruct N160 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 35272 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-08 11:02 | 2016-11-08 11:03 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobra de microcorte, por transferencias de cargas de SS.EE Chocalán y Mandinga , hacia S/E Las Arañas, por control de transferencias de LT66KV Bajo Melipilla-Isla de Maipo. |  |  | 0 | 1 | 0
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2970 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-08 14:09 | 2016-11-08 19:46 |  |  |  | DF | 5.6167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B5 de S/E Loncoche y 52B2 de S/E Pullinque, correspondiente a LT66KV Loncoche Pullinque N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34337 | interno | Programada |  | 2016-11-08 23:31 | 2016-11-09 03:43 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo desconectador lado línea 110 kV 2 subestaciones Macul y Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34337 | interno | Programada |  | 2016-11-08 23:31 | 2016-11-09 03:43 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo desconectador lado línea 110 kV 2 subestaciones Macul y Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34337 | interno | Programada |  | 2016-11-08 23:31 | 2016-11-09 03:43 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo desconectador lado línea 110 kV 2 subestaciones Macul y Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34337 | interno | Programada |  | 2016-11-08 23:31 | 2016-11-09 03:43 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo desconectador lado línea 110 kV 2 subestaciones Macul y Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34337 | interno | Programada |  | 2016-11-08 23:31 | 2016-11-09 03:43 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo desconectador lado línea 110 kV 2 subestaciones Macul y Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34337 | interno | Programada |  | 2016-11-08 23:31 | 2016-11-09 03:43 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo desconectador lado línea 110 kV 2 subestaciones Macul y Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34337 | interno | Programada |  | 2016-11-08 23:31 | 2016-11-09 03:43 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo desconectador lado línea 110 kV 2 subestaciones Macul y Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34337 | interno | Programada |  | 2016-11-08 23:31 | 2016-11-09 03:43 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo desconectador lado línea 110 kV 2 subestaciones Macul y Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34337 | interno | Programada |  | 2016-11-08 23:31 | 2016-11-09 03:43 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo desconectador lado línea 110 kV 2 subestaciones Macul y Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-09 | 2016-11-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-09 | 2016-11-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34013 | interno | Programada |  | 2016-11-09 05:50 | 2016-11-09 21:50 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34013 | interno | Programada |  | 2016-11-09 05:50 | 2016-11-09 21:50 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34013 | interno | Programada |  | 2016-11-09 05:50 | 2016-11-09 21:50 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34016 | interno | Programada |  | 2016-11-09 05:50 | 2016-11-09 21:50 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
820 | 912 | 912DF | Neomante | 912 | Tramo | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | Informe Fallas | 3496 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-09 06:53 | 2016-11-09 07:27 |  |  |  | DF | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | La configuración de nuestro sistema (Angloamerican El Soldado) a todo evento es en forma radial y alimentada por un único circuito en 110 kV desde la subestación La Calera. |  | La causa detectada según inspecciones realizadas después de cortes de energía, fue contaminación de aisladores con excremento de ave en la fase B en torre 46 de la línea en referencia. | 0 | 0 | 0
173 | 186 | 186DP | Neomante | 186 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32181 | interno | Programada |  | 2016-11-09 07:03 | 2016-11-17 00:17 |  |  |  | DP | 185.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110 kV Pan de Azúcar - San Joaquín relacionada con el reemplazo en su totalidad de extensión del conductor de cobre 2/0 AWG por aluminio AAAC Butte de carácter urgente.Cartas asociadas CDEC-SIC DO Nº643-V2/2016 modifica PMPM. Se envía por correo electrónico a la D.O. el EAP e IF Desbalance de tensiones. Durante la desconexión los consumos de S/E San Joaquín serán respaldados mediante transferencias a través de redes de MT con SS/EE Pan de Azúcar y Las Compañías y por un transformador móvil que alimentará la barra de MT de S/E San Joaquín. El transformador mencionado será alimentado en AT desde la línea 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa, cuyo trazado pasa por el interior de la S/E San Joaquín. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34250 | interno | Programada |  | 2016-11-09 07:13 | 2016-11-09 20:56 |  |  |  | DP | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar LT 66KV Pan de Azúcar- Guayancán CTO 2, debido a a trabajos a realizar en estructura N°1 por reemplazo de conductor LT 110KV Pan de Azúcar - San Joaquín. Esta desconexión de mantendrá durante la ejecución de los trabajos siendo normalizada al terminar el día. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34250 | interno | Programada |  | 2016-11-09 07:13 | 2016-11-09 20:56 |  |  |  | DP | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar LT 66KV Pan de Azúcar- Guayancán CTO 2, debido a a trabajos a realizar en estructura N°1 por reemplazo de conductor LT 110KV Pan de Azúcar - San Joaquín. Esta desconexión de mantendrá durante la ejecución de los trabajos siendo normalizada al terminar el día. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 33049 | interno | Programada |  | 2016-11-09 07:36 | 2016-11-09 11:45 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
171 | 184 | 184DP | Neomante | 184 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34862 | interno | Programada |  | 2016-11-09 08:06 | 2016-11-09 20:17 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reparación hebras cortadas en conductores (E39); Inspección de apoyos e --- instalación de preformada retención (Estructuras 9-10; 11-12; 13-14; --- 27-28; 32-33; 34-35; 39-40; 40-41; 43-44). Sodi N° 4454. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En Estructuras: 38 y 40. En Estructuras: 9-10; 11-12; 13-14; 27-28; --- 32-33; 34-35; 39-40; 40-41; 43-44. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 al conectarla. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
397 | 448 | 448DP | Neomante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34884 | interno | Programada |  | 2016-11-09 10:47 | 2016-11-09 16:52 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea Tap Lota-Horcones circuito 1, por montaje de postes de E64 de la misma línea. La carga será respaldada por LT Coronel-Horcones 2. |  |  | 0 | 0 | 1
658 | 738 | 738DP | Neomante | 738 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34297 | interno | Programada |  | 2016-11-09 23:59 | 2016-11-10 05:35 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento periódico de interruptor 110 kV y desconectador lado línea. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-10 | 2016-11-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-10 | 2016-11-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34014 | interno | Programada |  | 2016-11-10 05:56 | 2016-11-10 21:06 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres, instalación de amortiguadores entre la S/E Maitenes y Torre N° 19 y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34014 | interno | Programada |  | 2016-11-10 05:56 | 2016-11-10 21:06 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres, instalación de amortiguadores entre la S/E Maitenes y Torre N° 19 y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34014 | interno | Programada |  | 2016-11-10 05:56 | 2016-11-10 21:06 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres, instalación de amortiguadores entre la S/E Maitenes y Torre N° 19 y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 34017 | interno | Programada |  | 2016-11-10 05:56 | 2016-11-10 21:06 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres, instalación de amortiguadores entre la S/E Maitenes y Torre N° 19 y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33848 | interno | Programada |  | 2016-11-10 06:46 | 2016-11-10 17:01 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33848 | interno | Programada |  | 2016-11-10 06:46 | 2016-11-10 17:01 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33848 | interno | Programada |  | 2016-11-10 06:46 | 2016-11-10 17:01 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33848 | interno | Programada |  | 2016-11-10 06:46 | 2016-11-10 17:01 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33848 | interno | Programada |  | 2016-11-10 06:46 | 2016-11-10 17:01 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33848 | interno | Programada |  | 2016-11-10 06:46 | 2016-11-10 17:01 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33848 | interno | Programada |  | 2016-11-10 06:46 | 2016-11-10 17:01 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 33052 | interno | Programada |  | 2016-11-10 07:45 | 2016-11-10 11:27 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
454 | 515 | 515DF | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2977 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-10 08:20 | 2016-11-10 08:45 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Cauquenes, afectando los consumos de S/E La Vega. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
44 | 43 | 43DP | Neomante | 43 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 34474 | interno | Programada |  | 2016-11-10 08:30 | 2016-11-28 23:58 |  |  |  | DP | 447.4667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de los circuitos 1 y 2, de la línea Aconcagua - Saladillo. Esto con el fin de realizar trabajos de desarme de torre y posteriormente armado de la estructural - N° 6, torre que sufrió daños en su estructura producto de sobre esfuerzo mecánico debido al peso de la nieve sobre los conductores, lo que concluyo cortando una de las fase del circuito 1 y, posterior a esto la deformación del reticulado de la torre en el mes de junio del 2016. |  |  | 0 | 0 | 1
105 | 107 | 107DP | Neomante | 107 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 34474 | interno | Programada |  | 2016-11-10 08:30 | 2016-11-28 23:58 |  |  |  | DP | 447.4667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de los circuitos 1 y 2, de la línea Aconcagua - Saladillo. Esto con el fin de realizar trabajos de desarme de torre y posteriormente armado de la estructural - N° 6, torre que sufrió daños en su estructura producto de sobre esfuerzo mecánico debido al peso de la nieve sobre los conductores, lo que concluyo cortando una de las fase del circuito 1 y, posterior a esto la deformación del reticulado de la torre en el mes de junio del 2016. |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | 4714 | 4714DP | Neomante | 4714 | Tramo | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 34805 | interno | Programada |  | 2016-11-10 08:52 | 2016-11-10 14:17 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de 66 kV para realizar talas y podas con prioridad 1 y 2 e instalación de dispositivos antipájaros y mantenimiento preventivo básico a paño B3 de SE Pto. Varas. |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Neomante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 34805 | interno | Programada |  | 2016-11-10 08:52 | 2016-11-10 14:17 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de 66 kV para realizar talas y podas con prioridad 1 y 2 e instalación de dispositivos antipájaros y mantenimiento preventivo básico a paño B3 de SE Pto. Varas. |  |  | 0 | 0 | 1
1580 | 4715 | 4715DP | Neomante | 4715 | Tramo | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 34806 | interno | Programada |  | 2016-11-10 08:52 | 2016-11-10 14:17 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de sector de línea de 66 kV Frutillar - Pto. Varas2 para realizar talas y podas con prioridad 1 y 2 e instalación de dispositivos antipájaros y mantenimiento preventivo básico a paño B3 de SE Pto. Varas. |  |  | 0 | 0 | 1
171 | 184 | 184DP | Neomante | 184 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34863 | interno | Programada |  | 2016-11-10 09:18 | 2016-11-10 17:42 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reparación hebras cortadas en conductores (E39); Inspección de apoyos e --- instalación de preformada retención (Estructuras 9-10; 11-12; 13-14; --- 27-28; 32-33; 34-35; 39-40; 40-41; 43-44). Sodi N° 4455 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En Estructuras: 38 y 40. En Estructuras: 9-10; 11-12; 13-14; 27-28; --- 32-33; 34-35; 39-40; 40-41; 43-44. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-10 10:37 | 2016-11-10 13:06 |  |  |  | DF | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Lavado de aislación sin tensión, por alta contaminación, según la solicitud de desconexión N° 184163. Bloqueado sistema de protecciones 21-21N1 (Sistema 1 , protección ASEA) por operació |  |  | 0 | 1 | 0
1004 | 1322 | 1322DF | Neomante | 1322 | Tramo | RAHUE - EST110 BARRO BLANCO 220KV C1 | STS | Informe Fallas | 2979 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:53 |  |  |  | DF | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | 11:19 hrs Se recibe alarma Scada de inerrupción del 52J5 en S/E Rahue, quedan si energía SSEE Antillanca, Los Negros, Aihuapi, Río Bonito y Copihues. Se ven afectadas las centrales Licán (8.5 MW), Pulelfu (6 MW), Capullo (8.4 MW), Nalcas (2.1 MW), Callao (0.8 MW), MC1 (4.4 MW) (Bonito) y MC2 (1 MW) (Feo). | Se presume que debido a trabajos según solicitudes N°32240 y N°34322 sobre protección de teleprotección, se produce una operación indeseada del interruptor 52J5 la cual se encuentra en investigación. |  | 0 | 0 | 0
660 | 740 | 740DF | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - TORRE 26 44KV C1 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2989 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-10 20:26 | 2016-11-11 04:01 |  |  |  | DF | 7.5833 | 1 | 0 | 0 | La operación del circuito activó la transferencia automática 44 kV en la subestación Curacaví, por lo que hubo corte momentáneo de suministro para el TR N°1. | Línea cortada en el poste N°88, por cortocircuito causado por ave. |  | 0 | 0 | 0
655 | 735 | 735DP | Neomante | 735 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 35678 | interno | Programada |  | 2016-11-10 23:47 | 2016-11-11 01:35 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizan pruebas sobre las protecciones de distancia principal y respaldo para verificar señales de estado correctas , se desconecta sólo el Interruptor 110 kV y los desconectadores 110 kV lado linea y lado barra de la línea Navia- Renca |  |  | 0 | 0 | 1
656 | 736 | 736DP | Neomante | 736 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 35678 | interno | Programada |  | 2016-11-10 23:47 | 2016-11-11 01:35 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizan pruebas sobre las protecciones de distancia principal y respaldo para verificar señales de estado correctas , se desconecta sólo el Interruptor 110 kV y los desconectadores 110 kV lado linea y lado barra de la línea Navia- Renca |  |  | 0 | 0 | 1
657 | 737 | 737DP | Neomante | 737 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 35678 | interno | Programada |  | 2016-11-10 23:47 | 2016-11-11 01:35 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizan pruebas sobre las protecciones de distancia principal y respaldo para verificar señales de estado correctas , se desconecta sólo el Interruptor 110 kV y los desconectadores 110 kV lado linea y lado barra de la línea Navia- Renca |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-11 | 2016-11-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-11 | 2016-11-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2985 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-11 00:17 | 2016-11-11 20:05 |  |  |  | DF | 19.8 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones en ambos extremos de la Línea, (52B4 de Pullinque – 52B2 Loncoche), sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2986 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 14:11 |  |  |  | DF | 12.7 | 1 | 0 | 0 | Producto de la falla se pierden consumos de Parral y Monterrico, los cuales fueron recuperados a las 01:32 y 01:30 respectivamente. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2986 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 14:11 |  |  |  | DF | 12.7 | 1 | 0 | 0 | Producto de la falla se pierden consumos de Parral y Monterrico, los cuales fueron recuperados a las 01:32 y 01:30 respectivamente. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35172 | interno | Programada |  | 2016-11-11 05:58 | 2016-11-11 23:30 |  |  |  | DP | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres, instalación de amortiguadores entre la S/E Maitenes y Torre N° 19 y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35174 | interno | Programada |  | 2016-11-11 05:58 | 2016-11-11 23:30 |  | 2016-11-11 12:38 |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres, instalación de amortiguadores entre la S/E Maitenes y Torre N° 19 y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35174 | interno | Programada |  | 2016-11-11 05:58 | 2016-11-11 23:30 |  |  |  | DP | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres, instalación de amortiguadores entre la S/E Maitenes y Torre N° 19 y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35174 | interno | Programada |  | 2016-11-11 05:58 | 2016-11-11 23:30 |  |  |  | DP | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres, instalación de amortiguadores entre la S/E Maitenes y Torre N° 19 y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33849 | interno | Programada |  | 2016-11-11 06:42 | 2016-11-11 17:42 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33849 | interno | Programada |  | 2016-11-11 06:42 | 2016-11-11 17:42 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33849 | interno | Programada |  | 2016-11-11 06:42 | 2016-11-11 17:42 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33849 | interno | Programada |  | 2016-11-11 06:42 | 2016-11-11 17:42 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33849 | interno | Programada |  | 2016-11-11 06:42 | 2016-11-11 17:42 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33849 | interno | Programada |  | 2016-11-11 06:42 | 2016-11-11 17:42 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33849 | interno | Programada |  | 2016-11-11 06:42 | 2016-11-11 17:42 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 33057 | interno | Programada |  | 2016-11-11 07:48 | 2016-11-11 11:55 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34256 | interno | Programada |  | 2016-11-11 08:19 | 2016-11-11 22:37 |  |  |  | DP | 14.3 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar LT 66KV Pan de Azúcar- Guayancán CTO 2, debido a a trabajos a realizar en estructura N°1 por reemplazo de conductor LT 110KV Pan de Azúcar - San Joaquín. Esta desconexión de mantendrá durante la ejecución de los trabajos siendo normalizada al terminar el día. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34256 | interno | Programada |  | 2016-11-11 08:19 | 2016-11-11 22:37 |  |  |  | DP | 14.3 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar LT 66KV Pan de Azúcar- Guayancán CTO 2, debido a a trabajos a realizar en estructura N°1 por reemplazo de conductor LT 110KV Pan de Azúcar - San Joaquín. Esta desconexión de mantendrá durante la ejecución de los trabajos siendo normalizada al terminar el día. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DF | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36030 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-11 12:38 | 2016-11-11 18:00 |  |  |  | DF | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar revisión y mantenimiento correctivo a interruptor 110 kV 52H8 en SE Florida producto de que ha presentado falla durante últimos días al momento de ejecutar comando de cierre. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35174 | interno | Programada |  | 2016-11-11 05:58 | 2016-11-11 23:30 | 2016-11-11 18:00 |  | S | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructural de torres, instalación de amortiguadores entre la S/E Maitenes y Torre N° 19 y levantamiento de vanos de conductor en LT 110 kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-11 15:56 | 2016-11-11 16:29 |  |  |  | DF | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elemento extraño en la linea, según la solicitud de desconexión N° 184247. |  |  | 0 | 1 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-11 20:00 | 2016-11-12 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a Interruptor 52J3, Paño J3, en S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N° 184033. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-12 | 2016-11-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-12 | 2016-11-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183111. |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-12 | 2016-11-12 18:10 |  |  |  | DP | 18.1667 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a Interruptor 52J3, Paño J3, en S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N° 184033. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DF | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3004 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-12 03:32 | 2016-11-12 09:23 |  |  |  | DF | 5.85 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33850 | interno | Programada |  | 2016-11-12 06:53 | 2016-11-12 20:07 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33850 | interno | Programada |  | 2016-11-12 06:53 | 2016-11-12 20:07 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33850 | interno | Programada |  | 2016-11-12 06:53 | 2016-11-12 20:07 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33850 | interno | Programada |  | 2016-11-12 06:53 | 2016-11-12 20:07 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33850 | interno | Programada |  | 2016-11-12 06:53 | 2016-11-12 20:07 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33850 | interno | Programada |  | 2016-11-12 06:53 | 2016-11-12 20:07 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33850 | interno | Programada |  | 2016-11-12 06:53 | 2016-11-12 20:07 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa Circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34883 | interno | Programada |  | 2016-11-12 07:08 | 2016-11-12 19:35 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar LT 66KV Pan de Azúcar- Guayancán CTO 2, debido a a trabajos a realizar en estructura N°1 por reemplazo de conductor LT 110KV Pan de Azúcar - San Joaquín. Esta desconexión de mantendrá durante la ejecución de los trabajos siendo normalizada al terminar el día. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34883 | interno | Programada |  | 2016-11-12 07:08 | 2016-11-12 19:35 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar LT 66KV Pan de Azúcar- Guayancán CTO 2, debido a a trabajos a realizar en estructura N°1 por reemplazo de conductor LT 110KV Pan de Azúcar - San Joaquín. Esta desconexión de mantendrá durante la ejecución de los trabajos siendo normalizada al terminar el día. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 33064 | interno | Programada |  | 2016-11-12 07:50 | 2016-11-12 11:38 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
895 | 1017 | 1017DP | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - TORRE 26 44KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 35917 | interno | Programada |  | 2016-11-12 07:53 | 2016-11-12 13:54 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento al Interruptor 44 kV de la línea y pruebas de protección y control de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
454 | 515 | 515DP | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34401 | interno | Programada |  | 2016-11-12 09:12 | 2016-11-12 13:13 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Cauquenes - La Vega por trabajos de tala de árboles cercanos a la línea. Los consumos de S/E La Vega serán transferidos vía redes de MT hacia S/E Cauquenes, lo cual se encuentra coordinado con CGED según SODI 95 |  |  | 0 | 0 | 1
324 | 370 | 370DP | Neomante | 370 | Tramo | CHARRUA - TAP CHILLAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35707 | interno | Programada |  | 2016-11-12 23:02 | 2016-11-13 07:14 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Chillan, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Retiro de cruceta Inferior y media e instalación de aislador polimerico --- en estructura N° 1 y 2, para mejorar altura de conductor. --- (Trabajos relacionados a aumentar capacidad de transferencia de la --- línea). Previo a la desconexión se coordona con Trannet. N° clientes --- afectado Niguno. Zona Chilla enmallado por la red de 66 kV --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueos a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Charrua-Chillan (Al final de la faena) --- Observaciones --- Trabajos necesarios para aumentar capacidad de transferencia de la --- línea. --- |  |  | 0 | 0 | 1
325 | 371 | 371DP | Neomante | 371 | Tramo | TAP CHILLAN - CHILLAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35707 | interno | Programada |  | 2016-11-12 23:02 | 2016-11-13 07:14 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Chillan, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Retiro de cruceta Inferior y media e instalación de aislador polimerico --- en estructura N° 1 y 2, para mejorar altura de conductor. --- (Trabajos relacionados a aumentar capacidad de transferencia de la --- línea). Previo a la desconexión se coordona con Trannet. N° clientes --- afectado Niguno. Zona Chilla enmallado por la red de 66 kV --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueos a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Charrua-Chillan (Al final de la faena) --- Observaciones --- Trabajos necesarios para aumentar capacidad de transferencia de la --- línea. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-13 | 2016-11-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-13 | 2016-11-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
446 | 507 | 507DP | Neomante | 507 | Tramo | TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 35723 | interno | Programada |  | 2016-11-13 05:20 | 2016-11-13 18:07 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a solicitud CDEC 33825 (Instalación de transformador móvil de 30 MVA 66/13.8kV en SE La Manga), se requiere la apertura del interruptor/cuchillo 52-89B2 de SE T.O. Nihue, asociado a tramo de línea T.O. Nihue - La Manga. Se solicita apertura de dicho equipo para realizar mantenimiento preventivo básico de barra 66kV de SE La Manga y tramo de línea antes mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33279 | interno | Programada |  | 2016-11-13 05:58 | 2016-11-13 18:30 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea de tramo de LT66kV Nancagua - Paniahue, por cambio de topología previo a maniobras de microcorte de SE Nancagua informado según solicitudes CDEC (SD33277/SD33278). |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | 2919 | 2919DP | Movimiento de Equipos | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-13 06:29 | 2016-11-13 12:41 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el ECP N° 739. Asociado a las solicitudes de desconexión N° 183663, 183662, 181423, 183665 y 183664. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DF | Neomante | 615 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 36206 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-13 06:35 | 2016-11-13 09:41 |  |  |  | DF | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.1 de la línea 110kV Laguna Verde - Agua Santa por encontrar punto caliente en puente fase media de la estructura N°48. Los suministros serán respaldados por el Cto.2 |  |  | 0 | 1 | 0
544 | 616 | 616DF | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 36206 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-13 06:35 | 2016-11-13 09:41 |  |  |  | DF | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.1 de la línea 110kV Laguna Verde - Agua Santa por encontrar punto caliente en puente fase media de la estructura N°48. Los suministros serán respaldados por el Cto.2 |  |  | 0 | 1 | 0
545 | 617 | 617DF | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 36206 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-13 06:35 | 2016-11-13 09:41 |  |  |  | DF | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.1 de la línea 110kV Laguna Verde - Agua Santa por encontrar punto caliente en puente fase media de la estructura N°48. Los suministros serán respaldados por el Cto.2 |  |  | 0 | 1 | 0
546 | 618 | 618DF | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 36206 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-13 06:35 | 2016-11-13 09:41 |  |  |  | DF | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.1 de la línea 110kV Laguna Verde - Agua Santa por encontrar punto caliente en puente fase media de la estructura N°48. Los suministros serán respaldados por el Cto.2 |  |  | 0 | 1 | 0
547 | 619 | 619DF | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 36206 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-13 06:35 | 2016-11-13 09:41 |  |  |  | DF | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.1 de la línea 110kV Laguna Verde - Agua Santa por encontrar punto caliente en puente fase media de la estructura N°48. Los suministros serán respaldados por el Cto.2 |  |  | 0 | 1 | 0
548 | 620 | 620DF | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 36206 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-13 06:35 | 2016-11-13 09:41 |  |  |  | DF | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.1 de la línea 110kV Laguna Verde - Agua Santa por encontrar punto caliente en puente fase media de la estructura N°48. Los suministros serán respaldados por el Cto.2 |  |  | 0 | 1 | 0
549 | 621 | 621DF | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 36206 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-13 06:35 | 2016-11-13 09:41 |  |  |  | DF | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.1 de la línea 110kV Laguna Verde - Agua Santa por encontrar punto caliente en puente fase media de la estructura N°48. Los suministros serán respaldados por el Cto.2 |  |  | 0 | 1 | 0
849 | 941 | 941DP | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33289 | interno | Programada |  | 2016-11-13 06:48 | 2016-11-13 18:30 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de LT66kV San Fernando - Placilla, por trabajos de mantenimiento preventivo y poda en la misma y de trabajos de Mantenimiento Preventivo en Paño B4 de S/E San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36028 | interno | Programada |  | 2016-11-13 06:48 | 2016-11-13 18:30 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea de tramo de LT66kV Placilla- Nancagua, por cambio de topología asociado a maniobras de microcorte de SE Nancagua informado según solicitudes CDEC (SD33277/SD33278). |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DP | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34208 | interno | Programada |  | 2016-11-13 07:16 | 2016-11-13 17:56 |  | 2016-11-13 07:16 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Ita-Charrúa, S. Itahue-Y Buenas --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Retemplado de conductores en vano 152-153 y aplome de estructura 151 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de la zona a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 154 kV Itahue-Charrúa, sector Itahue-Parral (Al término de la --- faena) --- --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo. --- --- Previo a la desconexión S/E Maule enmallado por 66 kV y Yerbas Buenas --- y Linares dirección Charrúa, cordinado con Transnet y Chilquinta. --- |  |  | 0 | 0 | 1
252 | 276 | 276DP | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34208 | interno | Programada |  | 2016-11-13 07:16 | 2016-11-13 17:56 |  | 2016-11-13 07:16 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Ita-Charrúa, S. Itahue-Y Buenas --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Retemplado de conductores en vano 152-153 y aplome de estructura 151 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de la zona a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 154 kV Itahue-Charrúa, sector Itahue-Parral (Al término de la --- faena) --- --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo. --- --- Previo a la desconexión S/E Maule enmallado por 66 kV y Yerbas Buenas --- y Linares dirección Charrúa, cordinado con Transnet y Chilquinta. --- |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DP | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34229 | interno | Programada |  | 2016-11-13 07:16 | 2016-11-13 15:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Ita-Charrúa, S. Itahue-Y Buenas --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de estructura 187 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de la zona a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 154 kV Itahue-Charrúa, sector Itahue-Parral (Al término de la --- faena) --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo. --- --- Previo a la desconexión S/E Maule enmallado por 66 kV y Yerbas Buenas --- y Linares dirección Charrúa, cordinado con Transnet y Chilquinta. --- |  |  | 0 | 0 | 1
252 | 276 | 276DP | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34229 | interno | Programada |  | 2016-11-13 07:16 | 2016-11-13 15:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Ita-Charrúa, S. Itahue-Y Buenas --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de estructura 187 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de la zona a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 154 kV Itahue-Charrúa, sector Itahue-Parral (Al término de la --- faena) --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo. --- --- Previo a la desconexión S/E Maule enmallado por 66 kV y Yerbas Buenas --- y Linares dirección Charrúa, cordinado con Transnet y Chilquinta. --- |  |  | 0 | 0 | 1
188 | 203 | 203DP | Neomante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33318 | interno | Programada |  | 2016-11-13 07:43 | 2016-11-13 17:35 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a estructuras de la línea e interruptor 52H4 de S/E Choapa, línea hacia Illapel. Las SS/EE Illapel (incluye S/E Combarbalá) y Salamanca se transfieren en 110 kV desde S/E Choapa hacia S/E Ovalle, a través, del interruptor 52H3 de S/E Illapel. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 33071 | interno | Programada |  | 2016-11-13 07:48 | 2016-11-13 11:08 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DP | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34207 | interno | Programada |  | 2016-11-13 08:04 | 2016-11-13 17:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Ita-Charrúa, S. Itahue-Y Buenas --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cambio de cadena de aisladores en estructuras 141 y 142; reemplazo de --- prensas paralelas en estructura 21. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de la zona a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 154 kV Itahue-Charrúa, sector Itahue-Parral (Al término de la --- faena) --- --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo. --- --- Previo a la desconexión S/E Maule enmallado por 66 kV y Yerbas Buenas --- y Linares dirección Charrúa, cordinado con Transnet y Chilquinta. --- |  |  | 0 | 0 | 1
252 | 276 | 276DP | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34207 | interno | Programada |  | 2016-11-13 08:04 | 2016-11-13 17:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Ita-Charrúa, S. Itahue-Y Buenas --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cambio de cadena de aisladores en estructuras 141 y 142; reemplazo de --- prensas paralelas en estructura 21. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de la zona a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 154 kV Itahue-Charrúa, sector Itahue-Parral (Al término de la --- faena) --- --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo. --- --- Previo a la desconexión S/E Maule enmallado por 66 kV y Yerbas Buenas --- y Linares dirección Charrúa, cordinado con Transnet y Chilquinta. --- |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DP | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34205 | interno | Programada |  | 2016-11-13 07:16 | 2016-11-13 20:32 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Ita-Charrúa, S. Itahue-Y Buenas --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E: ITAHUE: DESVINCULACIÓN, CONEXIÓN DE ALAMBRADOS Y PRUEBAS DE CONTROL --- EN INTERMEDIO Y TRANSFERIDO DE NUEVA PROTECCIÓN 21-21N SISTEMA 2 PAÑO --- A5. ESTUDIO DE AJUSTE UTILIZADO ES INFORME EAP 35/2016 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: --- DELIMITAR ZONA DE TRABAJO LÍNEA ITAHUE - CHARRUA, PAÑO A5 --- TABLEROS N°21 Y 18 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E ITAHUE: TR2, 154/66kV (DURANTE LA FAENA)O LÍNEA 154 KV ITAHUE --- CHARRÚA SECTOR ITAHUE - PARRAL (AL TÉRMINO DE LA FAENA) --- Observaciones --- TRABAJOS ASOCIADOS AL PROYECTO REEMPLAZO DE PROTECCIONES. --- --- NOTA: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE REALIZARÁ ANÁLISIS FASORIAL DE LA --- NUEVA PROTECCIÓN. --- --- Previo a la desconexión S/E Maule enmallado por 66 kV y Yerbas Buenas --- y Linares dirección Charrúa, coordinado con Transnet y Chilquinta. --- |  |  | 0 | 0 | 1
252 | 276 | 276DP | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34205 | interno | Programada |  | 2016-11-13 07:16 | 2016-11-13 20:32 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Ita-Charrúa, S. Itahue-Y Buenas --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E: ITAHUE: DESVINCULACIÓN, CONEXIÓN DE ALAMBRADOS Y PRUEBAS DE CONTROL --- EN INTERMEDIO Y TRANSFERIDO DE NUEVA PROTECCIÓN 21-21N SISTEMA 2 PAÑO --- A5. ESTUDIO DE AJUSTE UTILIZADO ES INFORME EAP 35/2016 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: --- DELIMITAR ZONA DE TRABAJO LÍNEA ITAHUE - CHARRUA, PAÑO A5 --- TABLEROS N°21 Y 18 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E ITAHUE: TR2, 154/66kV (DURANTE LA FAENA)O LÍNEA 154 KV ITAHUE --- CHARRÚA SECTOR ITAHUE - PARRAL (AL TÉRMINO DE LA FAENA) --- Observaciones --- TRABAJOS ASOCIADOS AL PROYECTO REEMPLAZO DE PROTECCIONES. --- --- NOTA: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE REALIZARÁ ANÁLISIS FASORIAL DE LA --- NUEVA PROTECCIÓN. --- --- Previo a la desconexión S/E Maule enmallado por 66 kV y Yerbas Buenas --- y Linares dirección Charrúa, coordinado con Transnet y Chilquinta. --- |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33856 | interno | Programada |  | 2016-11-13 09:53 | 2016-11-13 19:04 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33856 | interno | Programada |  | 2016-11-13 09:53 | 2016-11-13 19:04 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33856 | interno | Programada |  | 2016-11-13 09:53 | 2016-11-13 19:04 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33856 | interno | Programada |  | 2016-11-13 09:53 | 2016-11-13 19:04 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33856 | interno | Programada |  | 2016-11-13 09:53 | 2016-11-13 19:04 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33856 | interno | Programada |  | 2016-11-13 09:53 | 2016-11-13 19:04 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33856 | interno | Programada |  | 2016-11-13 09:53 | 2016-11-13 19:04 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa circuito 2, Limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
1245 | 2872 | 2872DF | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-13 20:15 | 2016-11-13 21:49 |  |  |  | DF | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4294. |  |  | 0 | 1 | 0
1246 | 2873 | 2873DF | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-13 20:15 | 2016-11-13 21:49 |  |  |  | DF | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4294. |  |  | 0 | 1 | 0
1247 | 2874 | 2874DF | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-13 20:15 | 2016-11-13 21:49 |  |  |  | DF | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4294. |  |  | 0 | 1 | 0
1248 | 2875 | 2875DF | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-13 20:15 | 2016-11-13 21:49 |  |  |  | DF | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4294. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-14 | 2016-11-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-14 | 2016-11-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35527 | interno | Programada |  | 2016-11-14 06:01 | 2016-11-15 18:30 |  |  |  | DP | 36.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35529 | interno | Programada |  | 2016-11-14 06:01 | 2016-11-14 18:35 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35529 | interno | Programada |  | 2016-11-14 06:01 | 2016-11-14 18:35 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35529 | interno | Programada |  | 2016-11-14 06:01 | 2016-11-14 18:35 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | SECCION 1 DE 2 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33857 | interno | Programada |  | 2016-11-14 06:44 | 2016-11-14 13:03 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33857 | interno | Programada |  | 2016-11-14 06:44 | 2016-11-14 13:03 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33857 | interno | Programada |  | 2016-11-14 06:44 | 2016-11-14 13:03 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33857 | interno | Programada |  | 2016-11-14 06:44 | 2016-11-14 13:03 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33857 | interno | Programada |  | 2016-11-14 06:44 | 2016-11-14 13:03 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33857 | interno | Programada |  | 2016-11-14 06:44 | 2016-11-14 13:03 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 33857 | interno | Programada |  | 2016-11-14 06:44 | 2016-11-14 13:03 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde - Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores cambio de ferreteria |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 35911 | interno | Programada |  | 2016-11-14 07:25 | 2016-11-14 18:17 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LT 110 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito 1, Limpieza de aisladores, reemplazo de aislacion, inspeccion de herrajes, podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 35911 | interno | Programada |  | 2016-11-14 07:25 | 2016-11-14 18:17 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LT 110 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito 1, Limpieza de aisladores, reemplazo de aislacion, inspeccion de herrajes, podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 35911 | interno | Programada |  | 2016-11-14 07:25 | 2016-11-14 18:17 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LT 110 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito 1, Limpieza de aisladores, reemplazo de aislacion, inspeccion de herrajes, podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 35911 | interno | Programada |  | 2016-11-14 07:25 | 2016-11-14 18:17 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LT 110 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito 1, Limpieza de aisladores, reemplazo de aislacion, inspeccion de herrajes, podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
583 | 658 | 658DP | Neomante | 658 | Tramo | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 35911 | interno | Programada |  | 2016-11-14 07:25 | 2016-11-14 18:17 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LT 110 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito 1, Limpieza de aisladores, reemplazo de aislacion, inspeccion de herrajes, podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 33077 | interno | Programada |  | 2016-11-14 07:48 | 2016-11-14 20:00 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 35568 | interno | Programada |  | 2016-11-14 07:49 | 2016-11-14 08:27 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de aplomado de cadenas y reemplazo de puentes en el tramo Molina-Curico Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 35575 | interno | Programada |  | 2016-11-14 07:49 | 2016-11-14 17:35 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará aplomado de cadenas y reemplazo de puentes eléctricos. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-14 08:41 | 2016-11-14 12:44 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 184008. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-14 09:59 | 2016-11-15 |  |  |  | DP | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará solamente Overhaul a interruptor 52J4, paño J4 S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N° 182330. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-14 10:35 | 2016-11-14 16:02 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Retiro de amortiguadores con equipo grúa en Vano Torre 92-93 y 109-110, según la solicitud de desconexión N° 184130. |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-14 16:11 | 2016-11-14 18:51 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de amortiguadores con equipo grúa en Vano Torre 92-93 y 109-110, según la solicitud de desconexión N° 184132. |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3037 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-17 22:07 |  |  |  | DF | 74.6667 | 1 | 0 | 0 | Se realiza reconexión manual de prueba sin éxito a las 19:44 horas desde S/E Las Compañías. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3037 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-17 22:07 |  |  |  | DF | 74.6667 | 1 | 0 | 0 | Se realiza reconexión manual de prueba sin éxito a las 19:44 horas desde S/E Las Compañías. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3037 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-17 22:07 |  |  |  | DF | 74.6667 | 1 | 0 | 0 | Se realiza reconexión manual de prueba sin éxito a las 19:44 horas desde S/E Las Compañías. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3037 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-17 22:07 |  |  |  | DF | 74.6667 | 1 | 0 | 0 | Se realiza reconexión manual de prueba sin éxito a las 19:44 horas desde S/E Las Compañías. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3037 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-17 22:07 |  |  |  | DF | 74.6667 | 1 | 0 | 0 | Se realiza reconexión manual de prueba sin éxito a las 19:44 horas desde S/E Las Compañías. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3037 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-17 22:07 |  |  |  | DF | 74.6667 | 1 | 0 | 0 | Se realiza reconexión manual de prueba sin éxito a las 19:44 horas desde S/E Las Compañías. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-15 | 2016-11-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-15 | 2016-11-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-15 | 2016-11-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Se realizará solamente Overhaul a interruptor 52J4, paño J4 S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N° 182330. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35530 | interno | Programada |  | 2016-11-15 05:59 | 2016-11-15 18:26 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35530 | interno | Programada |  | 2016-11-15 05:59 | 2016-11-15 18:26 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35530 | interno | Programada |  | 2016-11-15 05:59 | 2016-11-15 18:26 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 33084 | interno | Programada |  | 2016-11-15 07:48 | 2016-11-15 11:51 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 35912 | interno | Programada |  | 2016-11-15 08:03 | 2016-11-15 19:00 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LT 110 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito 1, Limpieza de aisladores, reemplazo de aislacion, inspeccion de herrajes, podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 35912 | interno | Programada |  | 2016-11-15 08:03 | 2016-11-15 19:00 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LT 110 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito 1, Limpieza de aisladores, reemplazo de aislacion, inspeccion de herrajes, podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 35912 | interno | Programada |  | 2016-11-15 08:03 | 2016-11-15 19:00 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LT 110 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito 1, Limpieza de aisladores, reemplazo de aislacion, inspeccion de herrajes, podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 35912 | interno | Programada |  | 2016-11-15 08:03 | 2016-11-15 19:00 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LT 110 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito 1, Limpieza de aisladores, reemplazo de aislacion, inspeccion de herrajes, podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
583 | 658 | 658DP | Neomante | 658 | Tramo | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 35912 | interno | Programada |  | 2016-11-15 08:03 | 2016-11-15 19:00 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LT 110 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito 1, Limpieza de aisladores, reemplazo de aislacion, inspeccion de herrajes, podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
1117 | 1543 | 1543DP | Neomante | 1543 | Tramo | MINERO - SEWELL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 32214 | interno | Programada |  | 2016-11-15 08:52 | 2016-11-17 12:59 |  |  |  | DP | 52.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión para mejorar la instalación de los pararrayos de 110 kv ubicados en el marco de Lineas de la S/E SEwell |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35392 | interno | Programada |  | 2016-11-15 09:51 | 2016-11-18 13:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Pruebas de HIPOT y FASEO a línea 110 kV Maitencillo - Cardones, sector --- Maitencillo - Punta de Toro, estructuras 00 a 131. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán bloqueos según sea necesario para realizar las pruebas. --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Maitencillo-Punta De Toro. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36225 | interno | Programada |  | 2016-11-15 23:24 | 2016-11-16 06:35 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36225 | interno | Programada |  | 2016-11-15 23:24 | 2016-11-16 06:35 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36225 | interno | Programada |  | 2016-11-15 23:24 | 2016-11-16 06:35 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36225 | interno | Programada |  | 2016-11-15 23:24 | 2016-11-16 06:35 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36225 | interno | Programada |  | 2016-11-15 23:24 | 2016-11-16 06:35 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36225 | interno | Programada |  | 2016-11-15 23:24 | 2016-11-16 06:35 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36225 | interno | Programada |  | 2016-11-15 23:24 | 2016-11-16 06:35 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36225 | interno | Programada |  | 2016-11-15 23:24 | 2016-11-16 06:35 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36225 | interno | Programada |  | 2016-11-15 23:24 | 2016-11-16 06:35 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36225 | interno | Programada |  | 2016-11-15 23:24 | 2016-11-16 06:35 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36225 | interno | Programada |  | 2016-11-15 23:24 | 2016-11-16 06:35 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DF | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36702 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-15 23:30 | 2016-11-16 06:00 |  |  |  | DF | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente a la salida de S/E Lo Espejo. |  |  | 0 | 1 | 0
588 | 663 | 663DF | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36702 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-15 23:30 | 2016-11-16 06:00 |  |  |  | DF | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente a la salida de S/E Lo Espejo. |  |  | 0 | 1 | 0
589 | 664 | 664DF | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36702 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-15 23:30 | 2016-11-16 06:00 |  |  |  | DF | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente a la salida de S/E Lo Espejo. |  |  | 0 | 1 | 0
590 | 665 | 665DF | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36702 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-15 23:30 | 2016-11-16 06:00 |  |  |  | DF | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente a la salida de S/E Lo Espejo. |  |  | 0 | 1 | 0
591 | 666 | 666DF | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 36702 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-15 23:30 | 2016-11-16 06:00 |  |  |  | DF | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente a la salida de S/E Lo Espejo. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-16 | 2016-11-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-16 | 2016-11-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-16 | 2016-11-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Se realizará solamente Overhaul a interruptor 52J4, paño J4 S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N° 182330. |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DF | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36848 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-16 00:10 | 2016-11-16 05:26 |  |  |  | DF | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A2 - Cipreses 2 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Investigación de operación protección 21/21N de paño A2. --- Justificación: Operación errónea de protección que pone en riesgo el --- servicio. Investigación y/o reparación de anormalidad. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Bloqueo de TDD paño A2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- S/E Itahue: Investigación de operación protección 21/21N de paño A2. --- |  |  | 0 | 1 | 0
490 | 558 | 558DF | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36848 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-16 00:10 | 2016-11-16 05:26 |  |  |  | DF | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A2 - Cipreses 2 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Investigación de operación protección 21/21N de paño A2. --- Justificación: Operación errónea de protección que pone en riesgo el --- servicio. Investigación y/o reparación de anormalidad. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Bloqueo de TDD paño A2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- S/E Itahue: Investigación de operación protección 21/21N de paño A2. --- |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35531 | interno | Programada |  | 2016-11-16 05:58 | 2016-11-16 18:30 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35531 | interno | Programada |  | 2016-11-16 05:58 | 2016-11-16 18:30 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35531 | interno | Programada |  | 2016-11-16 05:58 | 2016-11-16 18:30 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 35690 | interno | Programada |  | 2016-11-16 06:05 | 2016-11-16 06:06 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a solicitud SD34394/2016, se realizará, Microcorte de SSEE Chocalán y Mandinga para realizar transferencia de SSEE Chocalán y Mandinga desde S/E Las Arañas (52B2) a S/E Bajo Melipilla (52B2). Se realizará apertura de Interruptor 52B2 en S/E Las Arañas asociado a LT 66 kV Las Arañas – Mandinga, y se realizará cierre de Interruptor 52B2 en S/E Bajo Melpilla asociado a LT 66 kV Bajo Melipilla – Mandinga. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34394 | interno | Programada |  | 2016-11-16 07:06 | 2016-11-16 17:53 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la apertura del 52B2 en SE Las arañas para realizar trabajo de mantenimiento preventivo, cambio de Aislación ,postes en linea 66 KV Las Arañas Mandinga esta desconexion no afecta clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 33089 | interno | Programada |  | 2016-11-16 07:20 | 2016-11-16 11:29 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36291 | interno | Programada |  | 2016-11-16 07:22 | 2016-11-16 19:40 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar LT 66KV Pan de Azúcar- Guayancán CTO 2, debido a a trabajos a realizar en estructura N°1 por reemplazo de conductor LT 110KV Pan de Azúcar - San Joaquín. Esta desconexión de mantendrá durante la ejecución de los trabajos siendo normalizada al terminar el día. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36291 | interno | Programada |  | 2016-11-16 07:22 | 2016-11-16 19:40 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar LT 66KV Pan de Azúcar- Guayancán CTO 2, debido a a trabajos a realizar en estructura N°1 por reemplazo de conductor LT 110KV Pan de Azúcar - San Joaquín. Esta desconexión de mantendrá durante la ejecución de los trabajos siendo normalizada al terminar el día. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-17 | 2016-11-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 | 2016-11-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 | 2016-11-17 16:56 |  |  |  | DP | 16.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará solamente Overhaul a interruptor 52J4, paño J4 S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N° 182330. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35536 | interno | Programada |  | 2016-11-17 06:14 | 2016-11-17 18:46 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35536 | interno | Programada |  | 2016-11-17 06:14 | 2016-11-17 18:46 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35536 | interno | Programada |  | 2016-11-17 06:14 | 2016-11-17 18:46 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35538 | interno | Programada |  | 2016-11-17 06:14 | 2016-11-17 18:46 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 08:31 | 2016-11-17 13:03 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, zona costa, según la solicitud de desconexión N°184084. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DP | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 36235 | interno | Programada |  | 2016-11-17 08:55 | 2016-11-17 15:13 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado linea Llanta1. |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DP | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 36235 | interno | Programada |  | 2016-11-17 08:55 | 2016-11-17 15:13 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado linea Llanta1. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DP | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 09:33 | 2016-11-17 13:34 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | por mantención en estructura 119 y 120. Según la solicitud de desconexión N°184286. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 09:43 | 2016-11-17 15:54 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°743. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 09:43 | 2016-11-17 15:54 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°743. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 10:20 | 2016-11-17 15:51 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°743. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 10:20 | 2016-11-17 15:51 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°743. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 10:38 | 2016-11-17 13:56 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Revisión conexionado TTCC SE 220 kV O`Higgins TTCC Paño J1, según la solicitud de desconexión N°184174. Revisión conexionado TTCC SE 220 kV Mejillones TTCC Paño J2, según la solicitud de desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
452 | 513 | 513DF | Neomante | 513 | Tramo | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3055 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 18:13 |  |  |  | DF | 3.9 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52H2 de S/E Quelentaro, afectando a las SS/EE Portezuelo, La Esperanza, Marchigue, Alcones, Lihueimo, Paniahue, al momento de la falla incendio activo de proporciones. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 14:59 | 2016-11-18 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | por Pruebas y medidas sincronización 52B5, según la solicitud de desconexión N°184321. ECP N°744. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-17 14:59 | 2016-11-18 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | por Pruebas y medidas sincronización 52B5, según la solicitud de desconexión N°184321. ECP N°744. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DF | Movimiento de Equipos | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-17 16:37 | 2016-11-17 20:51 |  |  |  | DF | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de cadenas de aisladores retirados en fase superior, de estructura 385, según solicitud de desconexión N° 184719. |  |  | 0 | 1 | 0
1342 | 3034 | 3034DF | Movimiento de Equipos | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-17 16:37 | 2016-11-17 20:51 |  |  |  | DF | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de cadenas de aisladores retirados en fase superior, de estructura 385, según solicitud de desconexión N° 184719. |  |  | 0 | 1 | 0
378 | 428 | 428DF | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3086 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-17 19:13 | 2016-11-17 19:13 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B3 de S/E Paine. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-18 | 2016-11-19 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-18 | 2016-11-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-18 | 2016-11-18 09:20 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | por Pruebas y medidas sincronización 52B5, según la solicitud de desconexión N°184321. ECP N°744. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-18 | 2016-11-18 09:20 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | por Pruebas y medidas sincronización 52B5, según la solicitud de desconexión N°184321. ECP N°744. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35541 | interno | Programada |  | 2016-11-18 05:53 | 2016-11-18 18:08 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35541 | interno | Programada |  | 2016-11-18 05:53 | 2016-11-18 18:08 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35541 | interno | Programada |  | 2016-11-18 05:53 | 2016-11-18 18:08 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 35542 | interno | Programada |  | 2016-11-18 05:53 | 2016-11-18 18:00 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar levantamiento de vano de conductores entre Torres A.T y refuerzo estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36221 | interno | Programada |  | 2016-11-18 08:04 | 2016-11-18 15:01 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito El Peñón - Ovalle N°1, para conexión de by pass auxiliar entre estructuras 142 y 149, durante faena de reemplazo de estructuras. Estos modificaciones se realizan a solicitud del MOP, debido a construcción de doble vía entre Ovalle y Coquimbo. Se considera precaución en interruptores 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle. Durante la desconexión, los consumos de SSEE Ovalle y Monte Patria, serán respaldados a través del circuito El Peñón - Ovalle N°2, además se considera transferir los consumos de Punitaqui (110 y 66 kV) y El Sauce hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DP | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 35854 | interno | Programada |  | 2016-11-18 08:58 | 2016-11-18 19:00 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | No reconctar 52B1 y 52B2 por Corte de arbole sen sector Rucatayo y podas entre las estructuras 1 a 332 en ctos 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DP | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 35854 | interno | Programada |  | 2016-11-18 08:58 | 2016-11-18 19:00 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | No reconctar 52B1 y 52B2 por Corte de arbole sen sector Rucatayo y podas entre las estructuras 1 a 332 en ctos 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-18 09:20 | 2016-11-19 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y medidas sincronización 52B5, según la solicitud de desconexión N°184323. ECP N°745. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-18 09:20 | 2016-11-19 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y medidas sincronización 52B5, según la solicitud de desconexión N°184323. ECP N°745. |  |  | 0 | 0 | 1
1052 | 1407 | 1407DF | Neomante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Informe Fallas | 3107 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-18 10:44 | 2016-11-19 17:02 |  |  |  | DF | 30.3 | 1 | 0 | 0 | A causa de corte de árbol es en predio particular se produce el evento |  | Caída de árbol sobre línea | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-18 10:54 | 2016-11-18 16:53 |  |  |  | DF | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se detectaron varios puntos calientes, Específicamente en el Paño B3 de la Línea 69 Escondida ¿ Neurara, asociado al desconectador 89B3-1, Se requiere realizar los trabajos de forma inmediata ya que c |  |  | 0 | 1 | 0
1281 | 2942 | 2942DF | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-18 14:27 | 2016-11-18 14:46 |  |  |  | DF | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4299 |  |  | 0 | 1 | 0
198 | 217 | 217DF | Neomante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3112 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:20 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Alto Melipilla conectado al CTO. 1 con 94.9 MW, posterior a la falla se conecta al Cto. 2 a las 16:14 horas. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DF | Neomante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3112 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:20 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Alto Melipilla conectado al CTO. 1 con 94.9 MW, posterior a la falla se conecta al Cto. 2 a las 16:14 horas. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-19 | 2016-11-20 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-19 | 2016-11-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-19 | 2016-11-19 04:41 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y medidas sincronización 52B5, según la solicitud de desconexión N°184323. ECP N°745. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-19 | 2016-11-19 04:41 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y medidas sincronización 52B5, según la solicitud de desconexión N°184323. ECP N°745. |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37116 | interno | Programada |  | 2016-11-19 04:20 | 2016-11-19 19:32 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de Espejo y cambio de tramo de barra de 110 kV por hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37117 | interno | Programada |  | 2016-11-19 04:20 | 2016-11-19 19:32 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de Espejo y cambio de tramo de barra de 110 kV por hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37117 | interno | Programada |  | 2016-11-19 04:20 | 2016-11-19 19:32 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de Espejo y cambio de tramo de barra de 110 kV por hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
589 | 664 | 664DP | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37117 | interno | Programada |  | 2016-11-19 04:20 | 2016-11-19 19:32 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de Espejo y cambio de tramo de barra de 110 kV por hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37117 | interno | Programada |  | 2016-11-19 04:20 | 2016-11-19 19:32 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de Espejo y cambio de tramo de barra de 110 kV por hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
591 | 666 | 666DP | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37117 | interno | Programada |  | 2016-11-19 04:20 | 2016-11-19 19:32 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de Espejo y cambio de tramo de barra de 110 kV por hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37118 | interno | Programada |  | 2016-11-19 04:20 | 2016-11-19 19:32 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de Espejo y cambio de tramo de barra de 110 kV por hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37118 | interno | Programada |  | 2016-11-19 04:20 | 2016-11-19 19:32 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de Espejo y cambio de tramo de barra de 110 kV por hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37118 | interno | Programada |  | 2016-11-19 04:20 | 2016-11-19 19:32 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de Espejo y cambio de tramo de barra de 110 kV por hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37118 | interno | Programada |  | 2016-11-19 04:20 | 2016-11-19 19:32 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de Espejo y cambio de tramo de barra de 110 kV por hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DF | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37531 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-19 06:25 | 2016-11-19 12:22 |  |  |  | DF | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar circuito para reemplazar aislador dañado debido a falla por incendio bajo la línea (IFA's 3111 y 3115), en torre 102 tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 1 | 0
67 | 68 | 68DF | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37531 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-19 06:25 | 2016-11-19 12:22 |  |  |  | DF | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar circuito para reemplazar aislador dañado debido a falla por incendio bajo la línea (IFA's 3111 y 3115), en torre 102 tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 1 | 0
66 | 67 | 67DF | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37531 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-19 06:25 | 2016-11-19 12:22 |  |  |  | DF | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar circuito para reemplazar aislador dañado debido a falla por incendio bajo la línea (IFA's 3111 y 3115), en torre 102 tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DF | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37532 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-19 06:25 | 2016-11-19 12:22 |  |  |  | DF | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar circuito para reemplazar aislador dañado debido a falla por incendio bajo la línea (IFA's 3111 y 3115), en torre 102 tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 1 | 0
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 34919 | interno | Programada |  | 2016-11-19 07:33 | 2016-11-19 20:23 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 34919 | interno | Programada |  | 2016-11-19 07:33 | 2016-11-19 20:23 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 34919 | interno | Programada |  | 2016-11-19 07:33 | 2016-11-19 20:23 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 34919 | interno | Programada |  | 2016-11-19 07:33 | 2016-11-19 20:23 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 34919 | interno | Programada |  | 2016-11-19 07:33 | 2016-11-19 20:23 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 34919 | interno | Programada |  | 2016-11-19 07:33 | 2016-11-19 20:23 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 34919 | interno | Programada |  | 2016-11-19 07:33 | 2016-11-19 20:23 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en LT Laguna Verde Agua Santa circuito 1, limpieza y reemplazo de aisladores, cambio de ferreteria. |  |  | 0 | 0 | 1
1404 | 3197 | 3197DP | Movimiento de Equipos | 3197 | Tramo | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-19 08:12 | 2016-11-19 14:34 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Desconectador Bajo Carga D-17 en red distribución. ( Paralelismo Línea 66 KV ENGIE con línea 13.8 KV EMELARI. Según la solicitud de desconexión N°184634. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-19 09:41 | 2016-11-19 11:33 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres, solicitud de desconexión N°184013. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DP | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 35859 | interno | Programada |  | 2016-11-19 14:03 | 2016-11-19 17:23 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Abrir Interruptor 52B2 en extremo Pilmaiquen por trabajos de medidas de transformadores de corriente, en Paño B2 S/E Pilmaiquen. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | 141 | 141DP | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 37031 | interno | Programada |  | 2016-11-19 19:25 | 2016-11-20 04:45 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- S/E Paposo: Remplazo de 3 cadenas de aislación en marco de línea Paño --- J1. Sodi N° 4673-Lalakama y 4674-Francisco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Paposo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Línea --- paño J1 sector Marco Línea. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L.220 kV Paposo – Francisco. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | 1586 | 1586DP | Neomante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 37031 | interno | Programada |  | 2016-11-19 19:25 | 2016-11-20 04:45 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- S/E Paposo: Remplazo de 3 cadenas de aislación en marco de línea Paño --- J1. Sodi N° 4673-Lalakama y 4674-Francisco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Paposo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Línea --- paño J1 sector Marco Línea. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L.220 kV Paposo – Francisco. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-20 | 2016-11-21 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-20 | 2016-11-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
37 | 36 | 36DP | Neomante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 31122 | interno | Programada |  | 2016-11-20 07:47 | 2016-11-20 17:55 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para realizar mantenimiento preventivo en paños de S/E Bucalemu y S/E Enlace. |  |  | 0 | 0 | 1
290 | 327 | 327DP | Neomante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35902 | interno | Programada |  | 2016-11-20 07:50 | 2016-11-20 20:46 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de crucetas y aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lado de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Hualpén-San Vicente 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con empresas OXY y EKA. --- |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DP | Neomante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35902 | interno | Programada |  | 2016-11-20 07:50 | 2016-11-20 20:46 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de crucetas y aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lado de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Hualpén-San Vicente 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con empresas OXY y EKA. --- |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DP | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 34960 | interno | Programada |  | 2016-11-20 08:39 | 2016-11-20 16:02 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Reparacion de conductores estructura 321-322, Linea 66 kv Pilmaiquen - Osorno Circuito N° 2. |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DP | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33306 | interno | Programada |  | 2016-11-20 08:49 | 2016-11-20 15:40 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Parral-Retiro para mantenimiento a la línea y al paño B2 de S/E Parral. Los consumos de S/E Retiro serán transferidos hacia otras instalaciones vía redes de MT. Los consumos de Longaví quedarán alimentados desde S/E Linares vía sistema 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-21 | 2016-11-22 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-21 | 2016-11-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36241 | interno | Programada |  | 2016-11-21 05:54 | 2016-11-21 17:18 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36241 | interno | Programada |  | 2016-11-21 05:54 | 2016-11-21 17:18 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36241 | interno | Programada |  | 2016-11-21 05:54 | 2016-11-21 17:18 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36243 | interno | Programada |  | 2016-11-21 05:54 | 2016-11-23 18:00 |  |  |  | DP | 60.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3130 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-21 10:00 | 2016-11-21 10:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3130 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-21 10:00 | 2016-11-21 10:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3130 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-21 10:00 | 2016-11-21 10:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3130 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-21 10:00 | 2016-11-21 10:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3130 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-21 10:00 | 2016-11-21 10:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-21 10:25 | 2016-11-21 12:33 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes en estructura N°544 para desconexion segmento Tap Off Cerro Balcon-S/E Pozo Almonte; reparar hebra cortada en el sector de cuya, según la solicitud de desconexión N°184252. Según ECP N°7 |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-21 10:25 | 2016-11-21 12:33 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes en estructura N°544 para desconexion segmento Tap Off Cerro Balcon-S/E Pozo Almonte; reparar hebra cortada en el sector de cuya, según la solicitud de desconexión N°184252. Según ECP N°7 |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-21 10:25 | 2016-11-21 12:33 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes en estructura N°544 para desconexion segmento Tap Off Cerro Balcon-S/E Pozo Almonte; reparar hebra cortada en el sector de cuya, según la solicitud de desconexión N°184252. Según ECP N°7 |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-21 10:25 | 2016-11-21 12:33 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes en estructura N°544 para desconexion segmento Tap Off Cerro Balcon-S/E Pozo Almonte; reparar hebra cortada en el sector de cuya, según la solicitud de desconexión N°184252. Según ECP N°7 |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-21 10:25 | 2016-11-21 12:33 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Abrir puentes en estructura N°544 para desconexion segmento Tap Off Cerro Balcon-S/E Pozo Almonte; reparar hebra cortada en el sector de cuya, según la solicitud de desconexión N°184252. Según ECP N°7 |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 37700 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-21 16:58 | 2016-11-26 10:00 |  |  |  | DF | 113.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por probabilidades de descargas atmosféricas. |  |  | 0 | 1 | 0
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37193 | interno | Programada |  | 2016-11-21 23:43 | 2016-11-22 06:11 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37193 | interno | Programada |  | 2016-11-21 23:43 | 2016-11-22 06:11 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37193 | interno | Programada |  | 2016-11-21 23:43 | 2016-11-22 06:11 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37193 | interno | Programada |  | 2016-11-21 23:43 | 2016-11-22 06:11 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37193 | interno | Programada |  | 2016-11-21 23:43 | 2016-11-22 06:11 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37193 | interno | Programada |  | 2016-11-21 23:43 | 2016-11-22 06:11 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37193 | interno | Programada |  | 2016-11-21 23:43 | 2016-11-22 06:11 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37193 | interno | Programada |  | 2016-11-21 23:43 | 2016-11-22 06:11 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37193 | interno | Programada |  | 2016-11-21 23:43 | 2016-11-22 06:11 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37193 | interno | Programada |  | 2016-11-21 23:43 | 2016-11-22 06:11 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37193 | interno | Programada |  | 2016-11-21 23:43 | 2016-11-22 06:11 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Alonso de Cordova y Los Dominicos |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-22 | 2016-11-23 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-22 | 2016-11-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DF | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3140 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-22 04:17 | 2016-11-22 04:59 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
239 | 263 | 263DF | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3140 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-22 04:17 | 2016-11-22 04:59 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36245 | interno | Programada |  | 2016-11-22 06:23 | 2016-11-22 18:49 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36245 | interno | Programada |  | 2016-11-22 06:23 | 2016-11-22 18:49 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36245 | interno | Programada |  | 2016-11-22 06:23 | 2016-11-22 18:49 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37150 | interno | Programada |  | 2016-11-22 07:56 | 2016-11-22 19:18 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 37150 | interno | Programada |  | 2016-11-22 07:56 | 2016-11-22 19:18 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-22 08:59 | 2016-11-22 11:45 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N°184688. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 37198 | interno | Programada |  | 2016-11-22 09:04 | 2016-11-22 12:15 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Linea El Paso - La Confluencia. |  |  | 0 | 0 | 1
1264 | 2902 | 2902DP | Movimiento de Equipos | 2902 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-22 09:09 | 2016-11-22 11:08 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de control eléctrico del Paño, según la solicitud de desconexión N°184801. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 3145 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-22 09:30 | 2016-11-22 09:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E Chillán sin consumos afectados. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3145 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-22 09:30 | 2016-11-22 09:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E Chillán sin consumos afectados. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3145 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-22 09:30 | 2016-11-22 09:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E Chillán sin consumos afectados. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1356 | 3053 | 3053DP | Movimiento de Equipos | 3053 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-22 11:17 | 2016-11-22 19:59 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Programación para Montaje de Equipo Híbrido, según la solicitud de desconexión N°182913. |  |  | 0 | 0 | 1
189 | 206 | 206DP | Neomante | 206 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36752 | interno | Programada |  | 2016-11-22 22:40 | 2016-11-23 01:16 |  |  |  | DP | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Vilos: Eliminar punto caliente en TC-J1 F1 revisión de --- revisión de TC-J1 F2 y F3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Los Vilos: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- lados de TC-J1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 al conectarlo. --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37668 | interno | Programada |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 06:59 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Macul y Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37668 | interno | Programada |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 06:59 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Macul y Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37668 | interno | Programada |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 06:59 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Macul y Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37668 | interno | Programada |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 06:59 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Macul y Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37668 | interno | Programada |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 06:59 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Macul y Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37668 | interno | Programada |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 06:59 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Macul y Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37668 | interno | Programada |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 06:59 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Macul y Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37668 | interno | Programada |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 06:59 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Macul y Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 37668 | interno | Programada |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 06:59 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento en desconectadores lado linea de arranque en subestaciones Macul y Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-23 | 2016-11-24 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-23 | 2016-11-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
157 | 167 | 167DF | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3150 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-23 00:51 | 2016-11-23 00:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Ovalle. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3150 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-23 00:51 | 2016-11-23 00:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Ovalle. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
489 | 557 | 557DF | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3151 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-23 05:16 | 2016-11-23 05:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
490 | 558 | 558DF | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3151 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-23 05:16 | 2016-11-23 05:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36249 | interno | Programada |  | 2016-11-23 05:59 | 2016-11-23 17:22 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36249 | interno | Programada |  | 2016-11-23 05:59 | 2016-11-23 17:22 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36249 | interno | Programada |  | 2016-11-23 05:59 | 2016-11-23 17:22 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DF | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3152 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-23 06:04 | 2016-11-23 06:06 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
490 | 558 | 558DF | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3152 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-23 06:04 | 2016-11-23 06:06 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 4DP | Neomante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 35551 | interno | Programada |  | 2016-11-23 06:10 | 2016-11-26 16:00 |  |  |  | DP | 81.8333 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando el mantenimiento mayor de Angloamrican, Fundición Chagres, se realizara limpieza manual de aislación entre las estructuras n° 154 a 240 |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Neomante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 35551 | interno | Programada |  | 2016-11-23 06:10 | 2016-11-26 16:00 |  |  |  | DP | 81.8333 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando el mantenimiento mayor de Angloamrican, Fundición Chagres, se realizara limpieza manual de aislación entre las estructuras n° 154 a 240 |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Neomante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 35551 | interno | Programada |  | 2016-11-23 06:10 | 2016-11-26 16:00 |  |  |  | DP | 81.8333 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando el mantenimiento mayor de Angloamrican, Fundición Chagres, se realizara limpieza manual de aislación entre las estructuras n° 154 a 240 |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Neomante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 35551 | interno | Programada |  | 2016-11-23 06:10 | 2016-11-26 16:00 |  |  |  | DP | 81.8333 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando el mantenimiento mayor de Angloamrican, Fundición Chagres, se realizara limpieza manual de aislación entre las estructuras n° 154 a 240 |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Neomante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 35551 | interno | Programada |  | 2016-11-23 06:10 | 2016-11-26 16:00 |  |  |  | DP | 81.8333 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando el mantenimiento mayor de Angloamrican, Fundición Chagres, se realizara limpieza manual de aislación entre las estructuras n° 154 a 240 |  |  | 0 | 0 | 1
5 | 4 | 4DP | Neomante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 37741 | interno | Programada |  | 2016-11-23 06:10 | 2016-11-23 13:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento mayor de Angloamerican (Fundición Chagres), se solicita desconexión de la línea 110 kV, Aconcagua - Esperanza Circuito 1, para apertura de puentes de conexión eléctrica en estructura 154. |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Neomante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 37741 | interno | Programada |  | 2016-11-23 06:10 | 2016-11-23 13:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento mayor de Angloamerican (Fundición Chagres), se solicita desconexión de la línea 110 kV, Aconcagua - Esperanza Circuito 1, para apertura de puentes de conexión eléctrica en estructura 154. |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Neomante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 37741 | interno | Programada |  | 2016-11-23 06:10 | 2016-11-23 13:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento mayor de Angloamerican (Fundición Chagres), se solicita desconexión de la línea 110 kV, Aconcagua - Esperanza Circuito 1, para apertura de puentes de conexión eléctrica en estructura 154. |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Neomante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 37741 | interno | Programada |  | 2016-11-23 06:10 | 2016-11-23 13:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento mayor de Angloamerican (Fundición Chagres), se solicita desconexión de la línea 110 kV, Aconcagua - Esperanza Circuito 1, para apertura de puentes de conexión eléctrica en estructura 154. |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Neomante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 37741 | interno | Programada |  | 2016-11-23 06:10 | 2016-11-23 13:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento mayor de Angloamerican (Fundición Chagres), se solicita desconexión de la línea 110 kV, Aconcagua - Esperanza Circuito 1, para apertura de puentes de conexión eléctrica en estructura 154. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36874 | interno | Programada |  | 2016-11-23 07:14 | 2016-11-23 16:09 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Charrua - Santa Clara por trabajos de reemplazo de conductor entre estructuras 58 y 68. La desconexión de Central ITATA se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°103. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37151 | interno | Programada |  | 2016-11-23 07:41 | 2016-11-23 18:26 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 37151 | interno | Programada |  | 2016-11-23 07:41 | 2016-11-23 18:26 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-23 08:47 | 2016-11-23 17:18 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de paño H3 en S/E 110 kV. CTT, por cercanía a trabajos de conexionado de chicotes de Desconectador 89H2-2 a BP2, según la solicitud de desconexión N° 184550. |  |  | 0 | 0 | 1
58 | 59 | 59DP | Neomante | 59 | Tramo | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | ENDESA | Desconexión / Intervención | 37594 | interno | Programada |  | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 12:40 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas partida en negro con unidad TG1A para certificación. Cierre contra barra desenergizada AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. (si se requiere se solicitara en mas de una oportunidad la apertura y cierre de la línea) |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-23 09:06 | 2016-11-23 11:38 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres, según solicitud de desconexión N° 184692. |  |  | 0 | 0 | 1
397 | 448 | 448DP | Neomante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37485 | interno | Programada |  | 2016-11-23 13:23 | 2016-11-23 16:46 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea Coronel-Horcones N°1 por modificación de accionamiento de DDCC 89B1-2 de Tap Lota, la carga de la línea será transferida al cto 2 de la línea Coronel-Horcones 2. Trabajo enmarcados en obras de ampliación del Tap Lota. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-24 | 2016-11-25 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-24 | 2016-11-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36253 | interno | Programada |  | 2016-11-24 05:51 | 2016-11-24 18:31 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36253 | interno | Programada |  | 2016-11-24 05:51 | 2016-11-24 18:31 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36253 | interno | Programada |  | 2016-11-24 05:51 | 2016-11-24 18:31 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36255 | interno | Programada |  | 2016-11-24 05:51 | 2016-11-24 18:31 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 37371 | interno | Programada |  | 2016-11-24 06:56 | 2016-11-24 09:25 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36876 | interno | Programada |  | 2016-11-24 07:12 | 2016-11-24 16:30 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Charrua - Santa Clara por trabajos de reemplazo de conductor entre estructuras 58 y 68. La desconexión de Central ITATA se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°104. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36793 | interno | Programada |  | 2016-11-24 08:11 | 2016-11-24 18:35 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Huasco: MPB Pruebas de Diagnóstico a 52H2 (Interruptor pequeño --- volumen de aceite). MPB Exhaustivo Pasamuros. --- (SODI 4650 a Endesa Huasco). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Huasco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a ambos --- lados de 52H2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Huasco. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
58 | 59 | 59DP | Neomante | 59 | Tramo | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | ENDESA | Desconexión / Intervención | 37854 | interno | Programada |  | 2016-11-24 08:36 | 2016-11-24 11:34 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas partida en negro con unidad TG1B para certificación. Cierre contra barra desenergizada AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. (si se requiere se solicitara en mas de una oportunidad la apertura y cierre de la línea) |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-24 09:04 | 2016-11-24 12:36 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 184695. |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | 2919 | 2919DF | Movimiento de Equipos | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 |  |  |  | DF | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, se pierden 66.7 MW; Frecuencia Inicial: 50.03 Hz; Frecuencia Falla: 50.36 Hz: RGP: 110 MW. Informe de Falla N° 4302. |  |  | 0 | 1 | 0
230 | 253 | 253DF | Neomante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3162 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-24 17:11 | 2016-11-24 17:26 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
395 | 446 | 446DF | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3164 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-24 18:52 | 2016-11-24 22:57 |  |  |  | DF | 4.0833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Malloa, afectando los consumos de S/E Quinta de Tilcoco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-25 | 2016-11-26 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-25 | 2016-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36256 | interno | Programada |  | 2016-11-25 05:56 | 2016-11-25 16:12 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36256 | interno | Programada |  | 2016-11-25 05:56 | 2016-11-25 16:12 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36256 | interno | Programada |  | 2016-11-25 05:56 | 2016-11-25 16:12 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36257 | interno | Programada |  | 2016-11-25 05:56 | 2016-11-25 16:53 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzos de estructuras de torres A.T. Y levantamiento de vanos de conductores en Tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 37373 | interno | Programada |  | 2016-11-25 06:53 | 2016-11-25 10:19 |  |  |  | DP | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36877 | interno | Programada |  | 2016-11-25 07:24 | 2016-11-25 14:15 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Charrua - Santa Clara por trabajos de reemplazo de conductor entre estructuras 58 y 68. La desconexión de Central ITATA se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°105. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-25 08:47 | 2016-11-25 14:00 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 184700. |  |  | 0 | 0 | 1
1263 | 2901 | 2901DF | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-25 11:53 | 2016-11-25 13:22 |  |  |  | DF | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Revisión del Tp en la fase 3 del secundario de la línea Andes Nva Zaldívar N°1. Según la solicitud de desconexión de curso forzoso N° 185320. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-26 | 2016-11-27 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-26 | 2016-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3177 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 12:50 |  |  |  | DF | 11.7333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3177 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 12:50 |  |  |  | DF | 11.7333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3176 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-26 01:25 | 2016-11-26 01:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de SE Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3176 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-26 01:25 | 2016-11-26 01:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de SE Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3176 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-26 01:25 | 2016-11-26 01:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de SE Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3176 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-26 01:25 | 2016-11-26 01:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de SE Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3176 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-26 01:25 | 2016-11-26 01:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de SE Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 37397 | interno | Programada |  | 2016-11-26 07:10 | 2016-11-26 11:40 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Torre N°60 Linea El Paso - La Confluencia 154 KV. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 37375 | interno | Programada |  | 2016-11-26 07:10 | 2016-11-26 11:40 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38137 | interno | Programada |  | 2016-11-26 07:16 | 2016-11-26 16:30 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con la desconexión de la línea 66kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto. 1 también se desconecta la línea Tap Algarrobo-Casablanca cto.1. Se realizará mantenimiento al desconectador 66kV en S/e Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38136 | interno | Programada |  | 2016-11-26 07:17 | 2016-11-26 16:30 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto.1 para mantención de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38136 | interno | Programada |  | 2016-11-26 07:17 | 2016-11-26 16:30 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto.1 para mantención de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38136 | interno | Programada |  | 2016-11-26 07:17 | 2016-11-26 16:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto.1 para mantención de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38136 | interno | Programada |  | 2016-11-26 07:17 | 2016-11-26 16:30 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto.1 para mantención de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
145 | 153 | 153DF | Neomante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3182 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-26 12:19 | 2016-11-26 13:57 |  |  |  | DF | 1.6333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52B5 de S/E Pan de Azúcar, afectando los consumos de la S/E Marquesa | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 4DP | Neomante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 35554 | interno | Programada |  | 2016-11-26 16:06 | 2016-11-26 22:00 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en cto 1, en torre n° 154 |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Neomante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 35554 | interno | Programada |  | 2016-11-26 16:06 | 2016-11-26 22:00 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en cto 1, en torre n° 154 |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Neomante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 35554 | interno | Programada |  | 2016-11-26 16:06 | 2016-11-26 22:00 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en cto 1, en torre n° 154 |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Neomante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 35554 | interno | Programada |  | 2016-11-26 16:06 | 2016-11-26 22:00 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en cto 1, en torre n° 154 |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Neomante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 35554 | interno | Programada |  | 2016-11-26 16:06 | 2016-11-26 22:00 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en cto 1, en torre n° 154 |  |  | 0 | 0 | 1
994 | 1275 | 1275DF | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 3184 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-26 17:17 | 2016-11-26 17:28 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | . |  | Coincidente con tormenta eléctrica en la zona. | 0 | 0 | 0
1066 | 1426 | 1426DF | Neomante | 1426 | Tramo | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3185 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-26 17:26 | 2016-11-26 17:50 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | . |  | Coincidente con tormenta eléctrica en la zona. | 0 | 0 | 0
1137 | 1567 | 1567DF | Neomante | 1567 | Tramo | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3185 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-26 17:26 | 2016-11-26 17:50 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | . |  | Coincidente con tormenta eléctrica en la zona. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DF | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 3187 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-27 01:11 | 2016-11-27 16:32 |  |  |  | DF | 15.35 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B2 de SE Linares, afectando los consumos de SE Villa Alegre, EFE Villa Alegre y Tap Linares Norte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
286 | 319 | 319DF | Neomante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3187 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-27 01:11 | 2016-11-27 16:32 |  |  |  | DF | 15.35 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B2 de SE Linares, afectando los consumos de SE Villa Alegre, EFE Villa Alegre y Tap Linares Norte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-27 02:22 | 2016-11-27 09:40 |  |  |  | DF | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4304. |  |  | 0 | 1 | 0
1026 | 1372 | 1372DP | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36962 | interno | Programada |  | 2016-11-27 06:13 | 2016-11-27 12:30 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de línea Monterrico - Cocharcas, por cambio de ubicación de cables de poder asociado a TTCC de paño B1 en SE Monterrico. Estos trabajos son para poder utilizar barra de transferencia 66kV de SE Monterrico como Bypass de líneas para superar la alta demanda en la zona. Las SSEE Cocharcas, Hualte, Quirihue y San Carlos serán transferidas vía sistema de 66kV hacia SE Parral. |  |  | 0 | 0 | 1
1029 | 1375 | 1375DP | Neomante | 1375 | Tramo | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36964 | interno | Programada |  | 2016-11-27 06:13 | 2016-11-27 12:30 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de línea Monterrico - Tap El Nevado, por cambio de ubicación de cables de poder asociado a TTCC de paño B3 en SE Monterrico. Estos trabajos son para poder utilizar barra de transferencia 66kV de SE Monterrico como Bypass de líneas para superar la alta demanda en la zona. Las SE Santa Elvira será transferida vía sistema de 66kV hacia SE Chillan. |  |  | 0 | 0 | 1
1025 | 1371 | 1371DP | Neomante | 1371 | Tramo | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36967 | interno | Programada |  | 2016-11-27 06:13 | 2016-11-27 12:30 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de línea Monterrico - Chillan, por cambio de ubicación de cables de poder asociado a TTCC de paño B4 en SE Monterrico. Estos trabajos son para poder utilizar barra de transferencia 66kV de SE Monterrico como Bypass de líneas para superar la alta demanda en la zona. La linea Monterrico - Chillan se encuentra actualmente en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38182 | interno | Programada |  | 2016-11-27 06:21 | 2016-11-27 09:17 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por faenas de tala de árboles cercanos a línea entre estructuras 369 y 370 con auxilio de Fuerza Pública. Consumos de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán transferidos a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38182 | interno | Programada |  | 2016-11-27 06:21 | 2016-11-27 09:17 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por faenas de tala de árboles cercanos a línea entre estructuras 369 y 370 con auxilio de Fuerza Pública. Consumos de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán transferidos a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38182 | interno | Programada |  | 2016-11-27 06:21 | 2016-11-27 09:17 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por faenas de tala de árboles cercanos a línea entre estructuras 369 y 370 con auxilio de Fuerza Pública. Consumos de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán transferidos a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38182 | interno | Programada |  | 2016-11-27 06:21 | 2016-11-27 09:17 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por faenas de tala de árboles cercanos a línea entre estructuras 369 y 370 con auxilio de Fuerza Pública. Consumos de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán transferidos a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38182 | interno | Programada |  | 2016-11-27 06:21 | 2016-11-27 09:17 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por faenas de tala de árboles cercanos a línea entre estructuras 369 y 370 con auxilio de Fuerza Pública. Consumos de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán transferidos a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
936 | 1071 | 1071DP | Neomante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34893 | interno | Programada |  | 2016-11-27 06:47 | 2016-11-27 14:39 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea 66kV San Fernando - Chimbarongo por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de S/E Chimbarongo y S/E Quinta serán transferidos mediante redes de 66kV hacia el paño B1 de S/E Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38495 | interno | Programada |  | 2016-11-27 06:47 | 2016-11-27 14:39 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea 66kV San Fernando - Chimbarongo por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de S/E Chimbarongo y S/E Quinta serán transferidos mediante redes de 66kV hacia el paño B1 de S/E Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 37377 | interno | Programada |  | 2016-11-27 06:50 | 2016-11-27 10:05 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-27 09:40 | 2016-11-27 16:06 |  |  |  | DF | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Reparación conductor cortado en estructura N°104, fase 1, según solicitud de desconexión N° 185362. |  |  | 0 | 1 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-27 09:41 | 2016-11-27 11:59 |  |  |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 184706. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-28 | 2016-11-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-28 | 2016-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37817 | interno | Programada |  | 2016-11-28 06:00 | 2016-11-28 18:25 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37817 | interno | Programada |  | 2016-11-28 06:00 | 2016-11-28 18:25 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37817 | interno | Programada |  | 2016-11-28 06:00 | 2016-11-28 18:25 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37818 | interno | Programada |  | 2016-11-28 06:00 | 2016-11-28 18:25 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37613 | interno | Programada |  | 2016-11-28 06:46 | 2016-11-28 17:45 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37613 | interno | Programada |  | 2016-11-28 06:46 | 2016-11-28 17:45 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37613 | interno | Programada |  | 2016-11-28 06:46 | 2016-11-28 17:45 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 37379 | interno | Programada |  | 2016-11-28 06:50 | 2016-11-28 09:00 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38384 | interno | Programada |  | 2016-11-28 08:13 | 2016-11-28 17:00 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Antonio-Tap Algarrobo cto. 1 para mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
584 | 659 | 659DP | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38384 | interno | Programada |  | 2016-11-28 08:13 | 2016-11-28 17:00 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Antonio-Tap Algarrobo cto. 1 para mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38384 | interno | Programada |  | 2016-11-28 08:13 | 2016-11-28 17:00 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Antonio-Tap Algarrobo cto. 1 para mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DP | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 33961 | interno | Programada |  | 2016-11-28 11:25 | 2016-12-03 11:21 |  |  |  | DP | 119.9333 | 0 | 0 | 0 | desconexion de linea por mantenimiento programado de GIS 220 kV subestacion SAG, considera revision barras, desconectadores e interruptores encapsulados en SF6 Revision y pruebas de transformadores T1 y T2 S/E SAG junto con esquema de protecciones asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37819 | interno | Programada |  | 2016-11-29 06:00 | 2016-11-29 20:55 |  |  |  | DP | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37819 | interno | Programada |  | 2016-11-29 06:00 | 2016-11-29 20:55 |  |  |  | DP | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37819 | interno | Programada |  | 2016-11-29 06:00 | 2016-11-29 20:55 |  |  |  | DP | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37820 | interno | Programada |  | 2016-11-29 06:00 | 2016-11-29 20:55 |  |  |  | DP | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37614 | interno | Programada |  | 2016-11-29 06:42 | 2016-11-29 17:30 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37614 | interno | Programada |  | 2016-11-29 06:42 | 2016-11-29 17:30 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37614 | interno | Programada |  | 2016-11-29 06:42 | 2016-11-29 17:30 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37159 | interno | Programada |  | 2016-11-29 07:24 | 2016-11-29 19:04 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 37159 | interno | Programada |  | 2016-11-29 07:24 | 2016-11-29 19:04 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38385 | interno | Programada |  | 2016-11-29 08:06 | 2016-11-29 17:00 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Antonio-Tap Algarrobo cto. 1 para mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
584 | 659 | 659DP | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38385 | interno | Programada |  | 2016-11-29 08:06 | 2016-11-29 17:00 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Antonio-Tap Algarrobo cto. 1 para mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38385 | interno | Programada |  | 2016-11-29 08:06 | 2016-11-29 17:00 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Antonio-Tap Algarrobo cto. 1 para mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-29 08:56 | 2016-11-29 11:54 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 185274. |  |  | 0 | 0 | 1
465 | 527 | 527DF | Neomante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3206 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-29 15:34 | 2016-11-29 18:16 |  |  |  | DF | 2.7 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 11DF | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | 3210 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-29 17:30 | 2016-11-29 19:06 |  |  |  | DF | 1.6 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 38261 | interno | Programada |  | 2016-11-29 22:05 | 2016-11-30 09:11 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: MPB Normal a 89J3-2 y 89J3-2T. MPB Normal a TPJ3. MPB --- Normal a TCJ3. MPB Exhaustivo a CAJ3 F2 y F3. --- (SODI 4699 a S. Andrés). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones:Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J3-1 --- lado Interruptor, 89J3-3 lado Línea, en TCJ3 lado TP, conexión --- superior TPJ3, en conexión superior de CAJ3. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-30 | 2016-11-30 18:01 |  |  |  | DF | 18.0167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4292. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 | 2016-11-30 20:18 |  |  |  | DP | 20.3 | 0 | 0 | 0 | Inspección de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según solicitud de desconexión N°183581. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3212 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-30 03:25 | 2016-11-30 03:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Illapel, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3212 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-30 03:25 | 2016-11-30 03:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Illapel, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37822 | interno | Programada |  | 2016-11-30 05:57 | 2016-11-30 18:33 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37822 | interno | Programada |  | 2016-11-30 05:57 | 2016-11-30 18:33 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37822 | interno | Programada |  | 2016-11-30 05:57 | 2016-11-30 18:33 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37824 | interno | Programada |  | 2016-11-30 05:57 | 2016-11-30 18:33 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37615 | interno | Programada |  | 2016-11-30 06:26 | 2016-11-30 17:00 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37615 | interno | Programada |  | 2016-11-30 06:26 | 2016-11-30 17:00 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37615 | interno | Programada |  | 2016-11-30 06:26 | 2016-11-30 17:00 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37160 | interno | Programada |  | 2016-11-30 06:34 | 2016-11-30 18:49 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 37160 | interno | Programada |  | 2016-11-30 06:34 | 2016-11-30 18:49 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DP | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38481 | interno | Programada |  | 2016-11-30 07:06 | 2016-11-30 18:27 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT Quillota-Marbella. Mantenimiento de estructuras Nº21 a la estructura Nº25. Se considera respaldar los consumos asociados a las SS.EE. Marbella, Casas Viejas y Cabildo a través del cierre del interruptor 52HS acoplador de barra de SE Quinquimo. |  |  | 0 | 0 | 1
1287 | 2946 | 2946DP | Movimiento de Equipos | 2946 | Tramo | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 08:36 | 2016-11-30 18:20 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento a equipos de patio, según la solicitud de desconexión N° 185261. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 08:52 | 2016-11-30 12:00 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | revisión TTCC del Paño J3 SE Domeyko, según solicitud de desconexión N° 185399. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 38665 | interno | Programada |  | 2016-11-30 09:16 | 2016-12-02 20:00 |  |  |  | DP | 58.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de estructura número 04 portal de suspensión, trabajo de --- normalización. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Estructuras 02 y 09 --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 09:17 | 2016-11-30 18:53 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes protecciones 21/21N Sistema 2, según solicitud de desconexión N° 185325. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 09:17 | 2016-11-30 18:53 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes protecciones 21/21N Sistema 2, según solicitud de desconexión N° 185325. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 09:36 | 2016-11-30 11:50 |  |  |  | DP | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según solicitud de desconexión N° 185277. |  |  | 0 | 0 | 1
1238 | 2864 | 2864DP | Movimiento de Equipos | 2864 | Tramo | ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 10:22 | 2016-11-30 15:44 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | apertura de puentes en Alta Tensión estructura N°56 para ejecutar faenas en patio de S/E Uribe, según solicitud de desconexión N° 185321. |  |  | 0 | 0 | 1
1239 | 2865 | 2865DP | Movimiento de Equipos | 2865 | Tramo | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 10:22 | 2016-11-30 15:44 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | apertura de puentes en Alta Tensión estructura N°56 para ejecutar faenas en patio de S/E Uribe, según solicitud de desconexión N° 185321. |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DF | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:37 |  |  |  | DF | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4306. |  |  | 0 | 1 | 0
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3221 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-30 14:02 | 2016-12-01 05:04 |  |  |  | DF | 15.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52B5 S/E Loncoche y 52B2 S/E Pullinque, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3222 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-30 14:02 | 2016-12-01 17:57 |  |  |  | DF | 27.9167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52B2 S/E Loncoche y 52B4 S/E Pullinque, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1336 | 3028 | 3028DF | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-30 14:37 | 2016-12-01 |  |  |  | DF | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Revision de equipos luego de IF 4306, según solicitud de desconexión N° 185647. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 18:01 | 2016-12-01 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185330 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-30 20:18 | 2016-12-01 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 185329. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185330 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 185329.Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,segú |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DF | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-01 12:52 |  |  |  | DF | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Revision de equipos luego de IF 4306, según solicitud de desconexión N° 185647. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37825 | interno | Programada |  | 2016-12-01 06:11 | 2016-12-02 18:06 |  |  |  | DP | 35.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37825 | interno | Programada |  | 2016-12-01 06:11 | 2016-12-02 18:06 |  |  |  | DP | 35.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37825 | interno | Programada |  | 2016-12-01 06:11 | 2016-12-02 18:06 |  |  |  | DP | 35.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37826 | interno | Programada |  | 2016-12-01 06:11 | 2016-12-02 18:06 |  |  |  | DP | 35.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural y extensión de Torres A.T. en tramo Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37161 | interno | Programada |  | 2016-12-01 06:28 | 2016-12-01 19:32 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 37161 | interno | Programada |  | 2016-12-01 06:28 | 2016-12-01 19:32 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DP | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38482 | interno | Programada |  | 2016-12-01 07:10 | 2016-12-01 18:54 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT Quillota-Marbella. Mantenimiento de estructuras Nº21 a la estructura Nº25. Se considera respaldar los consumos asociados a las SS.EE. Marbella, Casas Viejas y Cabildo a través del cierre del interruptor 52HS acoplador de barra de SE Quinquimo. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37616 | interno | Programada |  | 2016-12-01 07:13 | 2016-12-01 17:12 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37616 | interno | Programada |  | 2016-12-01 07:13 | 2016-12-01 17:12 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37616 | interno | Programada |  | 2016-12-01 07:13 | 2016-12-01 17:12 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
553 | 626 | 626DP | Neomante | 626 | Tramo | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34939 | interno | Programada |  | 2016-12-01 08:12 | 2016-12-01 15:13 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea 66kV Alto Jahuel - Buin por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Adicionalmente se realizarán faenas de mantenimiento preventivo en equipos de asociados al paño B3 de S/E Alto Jahuel. Los consumos del transformador N°1 de S/E Buin serán transferidos hacia el paño B6 de S/E Fátima. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36045 | interno | Programada |  | 2016-12-01 08:18 | 2016-12-06 11:21 |  |  |  | DP | 123.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión continua de LT Los Almendros – Alfalfal Cto. N°2 en ambos extremos , para intervenir en S/E Los Almendros donde se realizará reemplazo de protecciones de línea |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 36045 | interno | Programada |  | 2016-12-01 08:18 | 2016-12-06 11:21 |  |  |  | DP | 123.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión continua de LT Los Almendros – Alfalfal Cto. N°2 en ambos extremos , para intervenir en S/E Los Almendros donde se realizará reemplazo de protecciones de línea |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-01 08:35 | 2016-12-01 10:40 |  |  |  | DP | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | revisión y mantención de protecciones del paño extremo S/E Chuquicamata, según la SD N° 185441. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-01 08:44 | 2016-12-01 17:32 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes protecciones 21/21N Sistema 1 e instalación de medidores de corientes fuga, según solicitud de desconexión N° 185327, 185458 y ECP N° 752. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-01 08:44 | 2016-12-01 17:32 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes protecciones 21/21N Sistema 1 e instalación de medidores de corientes fuga, según solicitud de desconexión N° 185327, 185458 y ECP N° 752. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 3224 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa en ambos extremos de LT 66KV Temuco-Loncoche N°2, sin pérdida de consumos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 3224 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa en ambos extremos de LT 66KV Temuco-Loncoche N°2, sin pérdida de consumos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 3224 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa en ambos extremos de LT 66KV Temuco-Loncoche N°2, sin pérdida de consumos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 3224 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa en ambos extremos de LT 66KV Temuco-Loncoche N°2, sin pérdida de consumos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1199 | 2816 | 2816DP | Movimiento de Equipos | 2816 | Tramo | KM6 - ACL 100KV C1 | ECOMETALES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-01 09:15 | 2016-12-01 21:00 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación de 2 torres de alta tensión pendientes por falta de acceso, según la solicitud de desconexión N° 184802. Mantención general de barras de distribución correspondientes al a |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 38959 | interno | Programada |  | 2016-12-01 11:15 | 2016-12-01 17:16 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de podas de árboles entre las estructuras N° 10 a 12 en la zona, estos trabajos los ejecutara personal del Fundo el retiro, por lo que se requiere la línea desconectada. |  |  | 0 | 0 | 1
1039 | 1387 | 1387DF | Neomante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3232 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 16:29 | 2016-12-01 18:27 |  |  |  | DF | 1.9667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
433 | 492 | 492DF | Neomante | 492 | Tramo | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3231 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 17:47 | 2016-12-01 17:47 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de SE Portezuelo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
434 | 493 | 493DF | Neomante | 493 | Tramo | TAP MAITENES - LA ESPERANZA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3231 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 17:47 | 2016-12-01 17:47 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de SE Portezuelo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
489 | 557 | 557DF | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3236 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:24 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | contemporáneo desconexión por falla de Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 1. Barra 154 kV S/E Cipreses queda sin tensión. (recuperada a las 22:24 horas). | se investiga |  | 0 | 0 | 0
490 | 558 | 558DF | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3236 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:24 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | contemporáneo desconexión por falla de Línea 154 kV Cipreses Itahue Cto. 1. Barra 154 kV S/E Cipreses queda sin tensión. (recuperada a las 22:24 horas). | se investiga |  | 0 | 0 | 0
238 | 262 | 262DF | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3235 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-02 14:27 |  |  |  | DF | 16.0833 | 1 | 0 | 0 | Contemporáneo desconexión forzada por protecciones de Línea 154 kV Cipreses - Itahue Cto. 2 sólo en ele extremo de Cipreses. Barra S/E Cipreses queda sin tensión (recuperada a las 22:24 horas.) | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
239 | 263 | 263DF | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3235 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-02 14:27 |  |  |  | DF | 16.0833 | 1 | 0 | 0 | Contemporáneo desconexión forzada por protecciones de Línea 154 kV Cipreses - Itahue Cto. 2 sólo en ele extremo de Cipreses. Barra S/E Cipreses queda sin tensión (recuperada a las 22:24 horas.) | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185330 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 185329.Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,segú |  |  | 0 | 0 | 1
329 | 376 | 376DF | Neomante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3237 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-02 01:04 | 2016-12-02 01:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de interruptor 52B3 de S/E Talcahuano, LT 66kV Talcahuano-Latorre Cto. N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37617 | interno | Programada |  | 2016-12-02 06:40 | 2016-12-02 14:47 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37617 | interno | Programada |  | 2016-12-02 06:40 | 2016-12-02 14:47 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37617 | interno | Programada |  | 2016-12-02 06:40 | 2016-12-02 14:47 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1331 | 3023 | 3023DF | Movimiento de Equipos | 3023 | Tramo | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | STN S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-02 06:53 | 2016-12-02 12:57 |  |  |  | DF | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4308. |  |  | 0 | 1 | 0
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-02 07:44 | 2016-12-02 14:23 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes protecciones 21/21N Sistema 2, según la solicitud de desconexión N° 185328. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-02 07:44 | 2016-12-02 14:23 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes protecciones 21/21N Sistema 2, según la solicitud de desconexión N° 185328. |  |  | 0 | 0 | 1
144 | 152 | 152DP | Neomante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 38437 | interno | Programada |  | 2016-12-02 07:48 | 2016-12-13 19:55 |  |  |  | DP | 276.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor Flint por AAAC DOVE, preparación de tendido --- (poleas, muertos), tendido conductor, engrampado, templado, Remates. --- Cruce sobre alimentador Inca de Oro en vano 660 - 661. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Estructuras 582 y 777, adicionalmente se instalaran bloqueos en tramos --- a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38392 | interno | Programada |  | 2016-12-02 08:09 | 2016-12-02 16:32 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66kV San Antonio-Tap Algarrobo cto. 2 para mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38392 | interno | Programada |  | 2016-12-02 08:09 | 2016-12-02 16:32 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66kV San Antonio-Tap Algarrobo cto. 2 para mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38392 | interno | Programada |  | 2016-12-02 08:09 | 2016-12-02 16:32 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66kV San Antonio-Tap Algarrobo cto. 2 para mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-02 09:35 | 2016-12-02 11:51 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en torres, según la solicitud de desconexión N° 185282. |  |  | 0 | 0 | 1
1331 | 3023 | 3023DF | Movimiento de Equipos | 3023 | Tramo | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | STN S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-02 12:57 | 2016-12-02 13:47 |  |  |  | DF | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | lavado de aislación en estructura N° 168, debido a falla ocurrida el 02.12.2016 a las 06:53 hrs., según la solicitud de desconexión N° 185799.. |  |  | 0 | 1 | 0
1331 | 3023 | 3023DF | Movimiento de Equipos | 3023 | Tramo | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | STN S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-02 13:47 | 2016-12-02 20:03 |  |  |  | DF | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4308. |  |  | 0 | 1 | 0
1331 | 3023 | 3023DF | Movimiento de Equipos | 3023 | Tramo | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | STN S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-02 20:37 | 2016-12-02 21:16 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | limpieza de aislación estrucutran° 16, según la solicitud de desconexión N° 185808. |  |  | 0 | 1 | 0
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39586 | interno | Programada |  | 2016-12-02 22:54 | 2016-12-03 05:11 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39587 | interno | Programada |  | 2016-12-02 22:54 | 2016-12-03 05:11 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39587 | interno | Programada |  | 2016-12-02 22:54 | 2016-12-03 05:11 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
589 | 664 | 664DP | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39587 | interno | Programada |  | 2016-12-02 22:54 | 2016-12-03 05:11 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39587 | interno | Programada |  | 2016-12-02 22:54 | 2016-12-03 05:11 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
591 | 666 | 666DP | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39587 | interno | Programada |  | 2016-12-02 22:54 | 2016-12-03 05:11 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185330 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 185329.Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,segú |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3255 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-03 00:34 | 2016-12-03 01:09 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Línea 110 kV Huasco - Maitencillo Cto. 2 queda en servicio normal. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39597 | interno | Programada |  | 2016-12-03 05:15 | 2016-12-11 18:04 |  |  |  | DP | 204.8167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito entre puentes abiertos en torres n° 11 y n° 34 , con la finalidad de reforzar conductores entre poste N°16 y torre N° 33. |  |  | 0 | 0 | 1
445 | 506 | 506DP | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38366 | interno | Programada |  | 2016-12-03 06:42 | 2016-12-03 08:07 |  |  |  | DP | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de alimentación de la LT 33kV Hualte-Quirihue vía microcorte, la cual quedará alimentada desde S/E Quirihue, asociado a la desconexión del T1 de S/E Hualte según SD38350. |  |  | 0 | 0 | 1
1133 | 1563 | 1563DP | Neomante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 39773 | interno | Programada |  | 2016-12-03 08:06 | 2016-12-04 17:28 |  |  |  | DP | 33.3667 | 0 | 0 | 0 | Revisión del seccionador 89J1 en ST Punta Palmeras. Aplicación de Silicona elastomérica en aisladores de dicha instalación. Condiciones: Abierto paño J1 S/E Punta Palmeras y paño J9 S/E Las Palmas. |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 38757 | interno | Programada |  | 2016-12-03 08:45 | 2016-12-04 22:08 |  |  |  | DP | 37.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Lo Aguirre-Cerro Navia, C2 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Lo Aguirre: Prueba de hipot para medición de las descargas parciales --- en interruptor 52J3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. --- (Precaución a la reconexión). --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Lo Aguirre: Barra 220 kV, Sección 2 --- Observaciones --- Trabajos a desarrollar por el suministrador del equipamiento en el --- marco de las garantias. --- |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38393 | interno | Programada |  | 2016-12-03 08:52 | 2016-12-03 12:44 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66kV San Antonio-Tap Algarrobo cto. 2 para mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38393 | interno | Programada |  | 2016-12-03 08:52 | 2016-12-03 12:44 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66kV San Antonio-Tap Algarrobo cto. 2 para mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 38393 | interno | Programada |  | 2016-12-03 08:52 | 2016-12-03 12:44 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66kV San Antonio-Tap Algarrobo cto. 2 para mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-03 09:07 | 2016-12-03 11:24 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | lavado de aislación según solicitud de desconexión N° 185279. |  |  | 0 | 0 | 1
950 | 1096 | 1096DP | Neomante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 38474 | interno | Programada |  | 2016-12-03 09:40 | 2016-12-03 15:28 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 110 kV Antillanca Rio Bonito para realizar mantenimiento preventivo al paño 52H3 de SE Antillanca y linea 110 kV Antillanca rio bonito. |  |  | 0 | 0 | 1
951 | 1097 | 1097DP | Neomante | 1097 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 38474 | interno | Programada |  | 2016-12-03 09:40 | 2016-12-03 15:28 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 110 kV Antillanca Rio Bonito para realizar mantenimiento preventivo al paño 52H3 de SE Antillanca y linea 110 kV Antillanca rio bonito. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DF | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3257 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-03 10:25 | 2016-12-03 10:36 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 |  | En investigación |  | 0 | 0 | 0
584 | 659 | 659DF | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3257 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-03 10:25 | 2016-12-03 10:36 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 |  | En investigación |  | 0 | 0 | 0
585 | 660 | 660DF | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3257 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-03 10:25 | 2016-12-03 10:36 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 |  | En investigación |  | 0 | 0 | 0
934 | 1069 | 1069DF | Neomante | 1069 | Tramo | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3258 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-03 15:47 | 2016-12-03 20:04 |  |  |  | DF | 4.2833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B3 de S/E Santa Elvira, al momento de la falla Central nueva Aldea de Arauco se encontraba inyectado 45,2MW a la barra de S/E Santa Elvira. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DF | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | 3264 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-03 15:49 | 2016-12-03 18:17 |  |  |  | DF | 2.4667 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Escremento de pajaro en aislador de estructura. |  | 0 | 0 | 0
445 | 506 | 506DP | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38367 | interno | Programada |  | 2016-12-03 16:53 | 2016-12-03 16:54 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología de la LT 33kV Hualte-Quirihue vía microcorte, la cual quedará alimentada desde S/E Hualte, asociado a la desconexión del T1 de S/E Hualte según SD38350. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DF | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3274 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-03 21:04 | 2016-12-04 13:19 |  |  |  | DF | 16.25 | 1 | 0 | 0 | A las 21:04 horas, se pierde la generación de Curillinque 80 MW aprox, el Cto. 2 queda en servicio normal. A las 21:16 horas coincidente con reconexión manual de prueba del Cto. 1 Sector Curillinque - Itahue, opera por protecciones el Cto. 2 Cipreses Itahue. dejando sin tensión Barra 154 kV de Cipreses. |  | Robo de conductor E#256 - 257 - 258 | 0 | 0 | 0
239 | 263 | 263DF | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3274 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-03 21:04 | 2016-12-04 13:19 |  |  |  | DF | 16.25 | 1 | 0 | 0 | A las 21:04 horas, se pierde la generación de Curillinque 80 MW aprox, el Cto. 2 queda en servicio normal. A las 21:16 horas coincidente con reconexión manual de prueba del Cto. 1 Sector Curillinque - Itahue, opera por protecciones el Cto. 2 Cipreses Itahue. dejando sin tensión Barra 154 kV de Cipreses. |  | Robo de conductor E#256 - 257 - 258 | 0 | 0 | 0
489 | 557 | 557DF | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3273 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-03 21:16 | 2016-12-03 23:00 |  |  |  | DF | 1.7333 | 1 | 0 | 0 | A las 21:16 horas coincidente con reconexión manual de prueba del Cto. 1 Sector Curillinque - Itahue, opera por protecciones el Cto. 2 Cipreses Itahue. dejando sin tensión Barra 154 kV de Cipreses. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
490 | 558 | 558DF | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3273 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-03 21:16 | 2016-12-03 23:00 |  |  |  | DF | 1.7333 | 1 | 0 | 0 | A las 21:16 horas coincidente con reconexión manual de prueba del Cto. 1 Sector Curillinque - Itahue, opera por protecciones el Cto. 2 Cipreses Itahue. dejando sin tensión Barra 154 kV de Cipreses. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-04 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185330 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-04 | 2016-12-04 19:37 |  |  |  | DP | 19.6167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación de filtración aceite TC paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 185329.Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,segú |  |  | 0 | 0 | 1
151 | 161 | 161DP | Neomante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 38874 | interno | Programada |  | 2016-12-04 08:52 | 2016-12-04 13:59 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del sector de línea de 66 kV Los Lagos - Pichirropulli, para realizar mantenimiento preventivo al paño B4 de SE Los Lagos y talas de árboles con prioridad 1 , reemplazo de aislación y amarras en línea desconectada. Se verán afectados 2500 clientes pertenecientes a SOCOEPA con una potencia de 1 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
152 | 162 | 162DP | Neomante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 38874 | interno | Programada |  | 2016-12-04 08:52 | 2016-12-04 13:59 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del sector de línea de 66 kV Los Lagos - Pichirropulli, para realizar mantenimiento preventivo al paño B4 de SE Los Lagos y talas de árboles con prioridad 1 , reemplazo de aislación y amarras en línea desconectada. Se verán afectados 2500 clientes pertenecientes a SOCOEPA con una potencia de 1 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-04 08:55 | 2016-12-04 11:40 |  |  |  | DP | 2.75 | 0 | 0 | 0 | lavado de aislación en torres, según solicitud de desconexión N° 185284. |  |  | 0 | 0 | 1
1024 | 1370 | 1370DF | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3276 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-04 12:12 | 2016-12-04 12:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. Al momento de la perturbación existe lluvia y viento en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1024 | 1370 | 1370DF | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 40212 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-04 13:26 | 2016-12-04 16:16 |  |  |  | DF | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea, por retiro de corteza de árbol en la estructura N° 16, debido a temporal de viento y lluvia en la zona, los consumos serán transferidos hacia LT Loncoche-Villarrica N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
994 | 1275 | 1275DF | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 3277 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-04 16:25 | 2016-12-04 16:33 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-04 19:37 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185330 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39595 | interno | Programada |  | 2016-12-05 05:17 | 2016-12-05 09:00 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por faenas de tala de árboles cercanos a línea entre estructuras 369 y 370 con auxilio de Fuerza Pública. Consumos de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán transferidos a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39595 | interno | Programada |  | 2016-12-05 05:17 | 2016-12-05 09:00 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por faenas de tala de árboles cercanos a línea entre estructuras 369 y 370 con auxilio de Fuerza Pública. Consumos de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán transferidos a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39595 | interno | Programada |  | 2016-12-05 05:17 | 2016-12-05 09:00 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por faenas de tala de árboles cercanos a línea entre estructuras 369 y 370 con auxilio de Fuerza Pública. Consumos de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán transferidos a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39595 | interno | Programada |  | 2016-12-05 05:17 | 2016-12-05 09:00 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por faenas de tala de árboles cercanos a línea entre estructuras 369 y 370 con auxilio de Fuerza Pública. Consumos de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán transferidos a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39595 | interno | Programada |  | 2016-12-05 05:17 | 2016-12-05 09:00 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por faenas de tala de árboles cercanos a línea entre estructuras 369 y 370 con auxilio de Fuerza Pública. Consumos de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 (S/E Licanco) serán transferidos a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39737 | interno | Programada |  | 2016-12-05 05:56 | 2016-12-05 18:41 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar Refuerzo estructural y extensión de torres 57 y 58 de la L. Las Lajas – La Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39737 | interno | Programada |  | 2016-12-05 05:56 | 2016-12-05 18:41 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar Refuerzo estructural y extensión de torres 57 y 58 de la L. Las Lajas – La Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39737 | interno | Programada |  | 2016-12-05 05:56 | 2016-12-05 18:41 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar Refuerzo estructural y extensión de torres 57 y 58 de la L. Las Lajas – La Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39740 | interno | Programada |  | 2016-12-05 05:56 | 2016-12-05 18:41 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar Refuerzo estructural y extensión de torres 57 y 58 de la L. Las Lajas – La Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37619 | interno | Programada |  | 2016-12-05 06:41 | 2016-12-05 18:00 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37619 | interno | Programada |  | 2016-12-05 06:41 | 2016-12-05 18:00 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 37619 | interno | Programada |  | 2016-12-05 06:41 | 2016-12-05 18:00 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37163 | interno | Programada |  | 2016-12-05 07:44 | 2016-12-05 16:04 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 37163 | interno | Programada |  | 2016-12-05 07:44 | 2016-12-05 16:04 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1396 | 3189 | 3189DP | Movimiento de Equipos | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 08:27 | 2016-12-05 17:25 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 52ET por reconectador provisorio Cooper Nova27 con control Form6. Eliminar alta resistencia contacto en la línea y eliminar alta resistencia contacto en desconectador 89B4-2, según solicitud |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 09:31 | 2016-12-05 11:39 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores de torres mecanizado, según la solicitud de desconexión N° 185676. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 09:50 | 2016-12-05 16:21 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes protecciones 21/21N S1, según -Estudio de Coord., según la solicitud de desconexión N° 185717 y ECP N° 755. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 09:50 | 2016-12-05 16:21 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes protecciones 21/21N S1, según -Estudio de Coord., según la solicitud de desconexión N° 185717 y ECP N° 755. |  |  | 0 | 0 | 1
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 12:51 | 2016-12-05 18:30 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectador de Barra 89J2-2, según la solicitud de desconexión N° 185239. |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 12:51 | 2016-12-05 18:30 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectador de Barra 89J2-2, según la solicitud de desconexión N° 185239. |  |  | 0 | 0 | 1
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-05 12:51 | 2016-12-05 18:30 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectador de Barra 89J2-2, según la solicitud de desconexión N° 185239. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39833 | interno | Programada |  | 2016-12-06 | 2016-12-06 17:08 |  |  |  | DP | 17.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39833 | interno | Programada |  | 2016-12-06 | 2016-12-06 17:08 |  |  |  | DP | 17.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39833 | interno | Programada |  | 2016-12-06 | 2016-12-06 17:08 |  |  |  | DP | 17.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185330 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DF | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40449 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-06 00:38 | 2016-12-06 02:13 |  |  |  | DF | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Ita-Charrúa, S. Itahue-Y Buenas --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puentes electricos en estructura de anclaje N° 128. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas de tierra provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a --- la intervenida. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Itahue Charrúa, Sector Itahue - Parral (Término de la --- faena) --- --- Observaciones --- Cierre de puentes electricos en estructura de anclaje N° 128. --- |  |  | 0 | 1 | 0
252 | 276 | 276DF | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40449 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-06 00:38 | 2016-12-06 02:13 |  |  |  | DF | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Ita-Charrúa, S. Itahue-Y Buenas --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puentes electricos en estructura de anclaje N° 128. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas de tierra provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a --- la intervenida. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Itahue Charrúa, Sector Itahue - Parral (Término de la --- faena) --- --- Observaciones --- Cierre de puentes electricos en estructura de anclaje N° 128. --- |  |  | 0 | 1 | 0
77 | 78 | 78DP | Neomante | 78 | Tramo | COLBUN - MACHICURA 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 39329 | interno | Programada |  | 2016-12-06 03:23 | 2016-12-06 04:29 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos previos al cambio de interruptor 52J5 en S/E Colbun, se requiere alambrar el conexionado de control asociado a este equipo en sala de control. Producto de esto se verán afectados los medidores de facturación de la unidad N°1 Colbun (marca ION7650 N° serie PJ-1104A776-02), el medidor de facturación de Machicura (marca ION7650 N° serie PJ-1103B028) y la protección diferencial de la línea Machicura - Colbun. Por lo tanto, se requiere a solicitud del jefe de faena, unidades generadoras 1 y 2 de Machicura fuera de servicio por un lapso no mayor a 30 minutos. Ademar, permitir acceso a cajas de control de los desconectadores 89J5, 89J5-1, 89J5-2, 89J-1. NO SE REALIZARA EL CAMBIO DEL INTERRUPTOR SÓLO SON TRABAJOS PREVIOS. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39742 | interno | Programada |  | 2016-12-06 05:54 | 2016-12-06 17:35 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar Refuerzo estructural y extensión de torres 57 y 58 de la L. Las Lajas – La Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39742 | interno | Programada |  | 2016-12-06 05:54 | 2016-12-06 17:35 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar Refuerzo estructural y extensión de torres 57 y 58 de la L. Las Lajas – La Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39742 | interno | Programada |  | 2016-12-06 05:54 | 2016-12-06 17:35 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar Refuerzo estructural y extensión de torres 57 y 58 de la L. Las Lajas – La Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39744 | interno | Programada |  | 2016-12-06 05:54 | 2016-12-06 17:35 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar Refuerzo estructural y extensión de torres 57 y 58 de la L. Las Lajas – La Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37809 | interno | Programada |  | 2016-12-06 07:20 | 2016-12-06 17:26 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 37809 | interno | Programada |  | 2016-12-06 07:20 | 2016-12-06 17:26 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
884 | 989 | 989DP | Neomante | 989 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 39905 | interno | Programada |  | 2016-12-06 08:44 | 2016-12-06 17:45 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de la línea, para inspección visual con trepado de torres. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DP | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 39783 | interno | Programada |  | 2016-12-06 09:15 | 2016-12-06 18:22 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Linea Llanta1. |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DP | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 39783 | interno | Programada |  | 2016-12-06 09:15 | 2016-12-06 18:22 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Linea Llanta1. |  |  | 0 | 0 | 1
1249 | 2876 | 2876DF | Movimiento de Equipos | 2876 | Tramo | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-06 09:15 | 2016-12-06 16:20 |  |  |  | DF | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas afectivas de control de protección 87B-110 kV a 52H2. Pruebas de saturación TT/CC paño H2. Integración paño H2 a protección diferencial de Barra 110 kV, según solicitud de desconexion N° 18596 |  |  | 0 | 1 | 0
194 | 213 | 213DP | Neomante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39431 | interno | Programada |  | 2016-12-06 09:22 | 2016-12-06 20:04 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea con motivo de los trabajos de reemplazo del 52H1 de S/E Quínquimo, interruptor de línea hacia Choapa. Al momento de la desconexión la línea estará energizada en vacío (ver SD 38480 y 39416). En la normalización de la línea se energizará momentáneamente el nuevo interruptor 52H1 de S/E Quínquimo con el 89H1-1 abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
993 | 1274 | 1274DP | Neomante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 39086 | interno | Programada |  | 2016-12-06 09:46 | 2016-12-06 18:52 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Charrua-Mulchén 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Mulchén: Limpieza de aislación y medida a equipos asociados al paño --- 52J2. Limpieza de aislación a pedestales y cadenas del paño. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Mulchén: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89J2-1 y 52J2, --- entre 52J2 y 89J2-2, entre 89J2-2 y 89J2-3, conexión de bajada a TPJ2 --- y conexión de bajada a PRJ2. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Charrua-Mulchén 1 ó Barra Principal 220kV. Sección N°2 de --- S/E Mulchén (al inicio de la faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 10:25 | 2016-12-06 12:34 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°544, cambio de aislación sector chaca, según la solicitud de desconexión N° 185199 y ECP N° 756. |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 10:25 | 2016-12-06 12:34 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°544, cambio de aislación sector chaca, según la solicitud de desconexión N° 185199 y ECP N° 756. |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 10:25 | 2016-12-06 12:34 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°544, cambio de aislación sector chaca, según la solicitud de desconexión N° 185199 y ECP N° 756. |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 10:25 | 2016-12-06 12:34 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°544, cambio de aislación sector chaca, según la solicitud de desconexión N° 185199 y ECP N° 756. |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-06 10:25 | 2016-12-06 12:34 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°544, cambio de aislación sector chaca, según la solicitud de desconexión N° 185199 y ECP N° 756. |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39209 | interno | Programada |  | 2016-12-06 22:00 | 2016-12-07 06:19 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E LOS VILOS: CULMINACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN, --- VINCULACIÓN DEL INTERRUPTOR, PRUEBAS DE CONTROL EN NORMAL --- INTERMEDIO - TRANSFERIDO DE NUEVO INTERRUPTOR 52J4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E LOS VILOS: BLOQUEO PROTECCIÓN 50BF. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 | 2016-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185330 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 | 2016-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DF | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40720 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-07 00:48 | 2016-12-07 02:13 |  |  |  | DF | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Ita-Charrúa, S. Itahue-Y Buenas --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puentes eléctricos en estructura de anclaje N° 128. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacentes a la --- intervenida --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Itahue-Charrúa, sector Itahue - Parral (Al término de la --- faena) --- Observaciones --- Cierre de puentes electricos en estructura de anclaje N° 128. --- |  |  | 0 | 1 | 0
252 | 276 | 276DF | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40720 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-07 00:48 | 2016-12-07 02:13 |  |  |  | DF | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Ita-Charrúa, S. Itahue-Y Buenas --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puentes eléctricos en estructura de anclaje N° 128. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacentes a la --- intervenida --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Itahue-Charrúa, sector Itahue - Parral (Al término de la --- faena) --- Observaciones --- Cierre de puentes electricos en estructura de anclaje N° 128. --- |  |  | 0 | 1 | 0
284 | 316 | 316DF | Neomante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3307 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-07 01:25 | 2016-12-07 01:43 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52B5 de S/E Talca afectando los consumos de SS/EE La Palma y San Javier. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
944 | 1082 | 1082DF | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3307 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-07 01:25 | 2016-12-07 01:43 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52B5 de S/E Talca afectando los consumos de SS/EE La Palma y San Javier. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DF | Neomante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3307 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-07 01:25 | 2016-12-07 01:43 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52B5 de S/E Talca afectando los consumos de SS/EE La Palma y San Javier. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
956 | 1126 | 1126DF | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 3308 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-07 01:25 | 2016-12-07 14:03 |  |  |  | DF | 12.6333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Villa Alegre, afectando los consumos de S/E Villa Alegre, EFE Villa Alegre y TAP Linares Norte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
286 | 319 | 319DF | Neomante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3308 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-07 01:25 | 2016-12-07 14:03 |  |  |  | DF | 12.6333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Villa Alegre, afectando los consumos de S/E Villa Alegre, EFE Villa Alegre y TAP Linares Norte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39745 | interno | Programada |  | 2016-12-07 05:57 | 2016-12-07 17:54 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar Refuerzo estructural y extensión de torres 57 y 58 de la L. Las Lajas – La Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39745 | interno | Programada |  | 2016-12-07 05:57 | 2016-12-07 17:54 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar Refuerzo estructural y extensión de torres 57 y 58 de la L. Las Lajas – La Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39745 | interno | Programada |  | 2016-12-07 05:57 | 2016-12-07 17:54 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar Refuerzo estructural y extensión de torres 57 y 58 de la L. Las Lajas – La Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39747 | interno | Programada |  | 2016-12-07 05:57 | 2016-12-07 17:54 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar Refuerzo estructural y extensión de torres 57 y 58 de la L. Las Lajas – La Florida. |  |  | 0 | 0 | 1
157 | 167 | 167DP | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39759 | interno | Programada |  | 2016-12-07 06:43 | 2016-12-07 16:19 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de línea Ovalle Punitaqui 66kV para realizar reemplazo de cadena de aislación en estructura 140. Esta desconexión se solicita aprovechando la transferencia de SS/EE Punitaqui y El Sauce hacia S/E Combarbala de acuerdo a solicitud CDEC 38662. Se solicita realizar microcorte para la desconexión de la linea entre las 07:00 y 07:03 hrs. y también para la normalización entre las 16:00 y 16:03 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39834 | interno | Programada |  | 2016-12-07 06:45 | 2016-12-07 16:38 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39834 | interno | Programada |  | 2016-12-07 06:45 | 2016-12-07 16:38 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 39834 | interno | Programada |  | 2016-12-07 06:45 | 2016-12-07 16:38 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar revisión de herrajes y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37810 | interno | Programada |  | 2016-12-07 07:53 | 2016-12-07 12:10 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 37810 | interno | Programada |  | 2016-12-07 07:53 | 2016-12-07 12:10 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
884 | 989 | 989DP | Neomante | 989 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 39907 | interno | Programada |  | 2016-12-07 08:22 | 2016-12-07 17:12 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de la línea, para inspección visual con trepado de torres. |  |  | 0 | 0 | 1
991 | 1272 | 1272DP | Neomante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 39496 | interno | Programada |  | 2016-12-07 08:25 | 2016-12-07 18:47 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Charrua-Mulchén, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Mulchen: Se realizan pruebas de control en posición normal- --- intermedio y transferido. Reapriete de conexiones y medidas de --- aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Mulchen: Inhabilitar función y vias de trip de función 50BF S1 y --- S2 del 52J1 y 50BFdel 52JR y habilitar en modo "fuera de servicio" Bay --- unit Paño J1 y JR. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Mulchen: Barra 220 kV, Sección 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DP | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 39633 | interno | Programada |  | 2016-12-07 09:03 | 2016-12-07 17:33 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado en linea. |  |  | 0 | 0 | 1
860 | 953 | 953DP | Neomante | 953 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 39633 | interno | Programada |  | 2016-12-07 09:03 | 2016-12-07 17:33 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado en linea. |  |  | 0 | 0 | 1
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 09:10 | 2016-12-07 15:51 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectador de Barra 89J2-1 S/E Norgener, según solicitud de desconexión N° 185473. |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 09:10 | 2016-12-07 15:51 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectador de Barra 89J2-1 S/E Norgener, según solicitud de desconexión N° 185473. |  |  | 0 | 0 | 1
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 09:10 | 2016-12-07 15:51 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectador de Barra 89J2-1 S/E Norgener, según solicitud de desconexión N° 185473. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 09:42 | 2016-12-07 13:53 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | MPB desconectador 89JL7, S/E Tap-off el Loa, según solicitud de desconexión N° 185673. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 09:42 | 2016-12-07 13:53 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | MPB desconectador 89JL7, S/E Tap-off el Loa, según solicitud de desconexión N° 185673. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 10:27 | 2016-12-07 12:18 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores de torres mecanizado, según la solicitud de desconexión N° 185678. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DF | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-07 11:29 | 2016-12-07 17:40 |  |  |  | DF | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de conectores por ultrasonido anormal en Barra 345 kV, según la solicitud de desconexión N° 186130. |  |  | 0 | 1 | 0
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 13:58 | 2016-12-07 18:31 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | MPB desconectador 89JL6, S/E Tap-off el Loa, según solicitud de desconexión N° 185674. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-07 13:58 | 2016-12-07 18:31 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | MPB desconectador 89JL6, S/E Tap-off el Loa, según solicitud de desconexión N° 185674. |  |  | 0 | 0 | 1
647 | 727 | 727DF | Neomante | 727 | Tramo | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 3323 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-07 18:15 | 2016-12-08 11:52 |  |  |  | DF | 17.6167 | 1 | 0 | 0 | Operación Automática del int. 44 kV del la LT Catemu- Los Ángeles accionado por el relé de distancia. | . |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-08 | 2016-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185330 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-08 | 2016-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 41068 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-08 01:48 | 2016-12-08 08:25 |  |  |  | DF | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Investigación de anormalidad en circuito de cierre, pruebas --- de apertura y cierre sobre interruptor 52A2, monitoreo de ordenes, --- inyección de magnitudes y verificación del control. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de funciones 50BF-52A2 sistemas 1 y 2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: SS.AA. C.C. O Barra 154 kV, Sección 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- * Interruptor presenta anormalidad en el circuito de cierre, --- principalmente en el cierre manual de prueba en que persiste la falla. --- (Robo de conductor). Debe investigarse y solucionar esta anormalidad --- para el correcto funcionamiento. --- ** Solo de dara apertura al Paño A2 en S/E Charrúa quedando línea --- energizada y alimentando los consumos desde Itahue. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 41068 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-08 01:48 | 2016-12-08 08:25 |  |  |  | DF | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Investigación de anormalidad en circuito de cierre, pruebas --- de apertura y cierre sobre interruptor 52A2, monitoreo de ordenes, --- inyección de magnitudes y verificación del control. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de funciones 50BF-52A2 sistemas 1 y 2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: SS.AA. C.C. O Barra 154 kV, Sección 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- * Interruptor presenta anormalidad en el circuito de cierre, --- principalmente en el cierre manual de prueba en que persiste la falla. --- (Robo de conductor). Debe investigarse y solucionar esta anormalidad --- para el correcto funcionamiento. --- ** Solo de dara apertura al Paño A2 en S/E Charrúa quedando línea --- energizada y alimentando los consumos desde Itahue. --- |  |  | 0 | 1 | 0
532 | 604 | 604DP | Neomante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39983 | interno | Programada |  | 2016-12-08 05:26 | 2016-12-08 19:42 |  |  |  | DP | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación de vidrio por polimerica en Torres N°2-9-11-17-19 |  |  | 0 | 0 | 1
533 | 605 | 605DP | Neomante | 605 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39983 | interno | Programada |  | 2016-12-08 05:26 | 2016-12-08 19:42 |  |  |  | DP | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación de vidrio por polimerica en Torres N°2-9-11-17-19 |  |  | 0 | 0 | 1
534 | 606 | 606DP | Neomante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39983 | interno | Programada |  | 2016-12-08 05:26 | 2016-12-08 19:42 |  |  |  | DP | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación de vidrio por polimerica en Torres N°2-9-11-17-19 |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | 1508 | 1508DP | Neomante | 1508 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39983 | interno | Programada |  | 2016-12-08 05:26 | 2016-12-08 19:42 |  |  |  | DP | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación de vidrio por polimerica en Torres N°2-9-11-17-19 |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | 1510 | 1510DP | Neomante | 1510 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39983 | interno | Programada |  | 2016-12-08 05:26 | 2016-12-08 19:42 |  |  |  | DP | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación de vidrio por polimerica en Torres N°2-9-11-17-19 |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 41062 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-08 05:39 | 2016-12-11 17:15 |  |  |  | DF | 83.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por probabilidades de descargas atmofericas. |  |  | 0 | 1 | 0
874 | 977 | 977DF | Neomante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | ELÉCTRICA INDUSTRIAL | Informe Fallas | 3321 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-08 07:16 | 2016-12-08 14:47 |  |  |  | DF | 7.5167 | 1 | 0 | 0 | Opera protección de distancia residual 21- 21N abriendo interruptor 52F en S/E CMPC Puente-Alto. En central Carena abre 52F1 saliendo de servicio unidades generadoras con 9.2 MW. |  | No hay. | 0 | 0 | 0
889 | 995 | 995DF | Neomante | 995 | Tramo | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | ELÉCTRICA INDUSTRIAL | Informe Fallas | 3321 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-08 07:16 | 2016-12-08 14:47 |  |  |  | DF | 7.5167 | 1 | 0 | 0 | Opera protección de distancia residual 21- 21N abriendo interruptor 52F en S/E CMPC Puente-Alto. En central Carena abre 52F1 saliendo de servicio unidades generadoras con 9.2 MW. |  | No hay. | 0 | 0 | 0
217 | 240 | 240DP | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39660 | interno | Programada |  | 2016-12-08 08:15 | 2016-12-08 21:01 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño H2 -Sauzal 1. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio de nueva protección 21-21N sistema 2 --- según EAP 74/2016 (Obra REPRO). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87-86B y --- 50BF del paño H2 mientras dure la intervención. A dispocisión del Jefe --- de Faena interruptores 52H2 y 52HR. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL (Central Sauzal). --- |  |  | 0 | 0 | 1
1089 | 1492 | 1492DP | Neomante | 1492 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 40147 | interno | Programada |  | 2016-12-08 08:19 | 2016-12-08 18:00 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de Interruptor 52J1, por trabajos de mantenimiento, realizar poda y roce en línea de 110 kV tramo SS/EE Río Toltén - Melipeuco y en línea de 23 kV. tramo SS/EE Melipeuco - Caren Bajo. |  |  | 0 | 0 | 1
217 | 240 | 240DP | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39852 | interno | Programada |  | 2016-12-08 09:04 | 2016-12-08 21:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110kV Sauzal-Alto Jahuel, Cto 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Eliminación de punto caliente en conexión de desconectador --- 89L1-1 a Barra 1 de 110 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- -Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-Sauzal (Al inicio de la faena) o Barra 110 kV, --- Sección 1-Sauzal (Al término de los trabajos) --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de equipos primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-08 14:30 | 2016-12-08 21:13 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Conexión de S/E 220 KV El Arriero a la Linea 220 KV El Encuentro-El Tesoro, según solicitud de desconexión N° 185791. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-09 | 2016-12-09 08:50 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185330 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-09 | 2016-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
849 | 941 | 941DF | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3325 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-09 02:31 | 2016-12-09 02:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E San Fernando, asociado a LT 66 kV San Fernando-Placilla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
813 | 905 | 905DF | Neomante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Informe Fallas | 3328 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-09 04:00 | 2016-12-09 05:18 |  |  |  | DF | 1.3 | 1 | 0 | 0 | En investigación | Falla interna en linea 23 kV se propaga a linea de 110 kV. |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40349 | interno | Programada |  | 2016-12-09 06:00 | 2016-12-09 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras, levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40349 | interno | Programada |  | 2016-12-09 06:00 | 2016-12-09 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras, levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40349 | interno | Programada |  | 2016-12-09 06:00 | 2016-12-09 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras, levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40350 | interno | Programada |  | 2016-12-09 06:00 | 2016-12-09 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras, levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-09 08:50 | 2016-12-10 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185985. |  |  | 0 | 0 | 1
309 | 348 | 348DF | Neomante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3330 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-09 16:45 | 2016-12-09 16:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 S/E Alonso de Ribera, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-10 | 2016-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185985. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-10 | 2016-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 3336 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-10 13:44 | 2016-12-10 13:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B4 Línea 66 Kv Picarte - Corral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39766 | interno | Programada |  | 2016-12-10 15:37 | 2016-12-10 18:32 |  | 2016-12-10 15:37 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 1 para abrir puentes en la estructura 71. EL tramo S/E Miraflores-estructura 71 quedará energizado para alimentar a SS/EE Quilpué y El Sol de Merval. El tramo estructura 71 -S/E San Pedro quedará desconectado. Esta desconexión inicial es con el objeto de comenzar los trabajos de conexión de la nueva S/E 110/12 kV Peñablanca (seccionamiento del cto. 2 de la línea en la estructura 37). |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39766 | interno | Programada |  | 2016-12-10 15:37 | 2016-12-10 18:32 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 1 para abrir puentes en la estructura 71. EL tramo S/E Miraflores-estructura 71 quedará energizado para alimentar a SS/EE Quilpué y El Sol de Merval. El tramo estructura 71 -S/E San Pedro quedará desconectado. Esta desconexión inicial es con el objeto de comenzar los trabajos de conexión de la nueva S/E 110/12 kV Peñablanca (seccionamiento del cto. 2 de la línea en la estructura 37). |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39766 | interno | Programada |  | 2016-12-10 15:37 | 2016-12-10 18:32 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 1 para abrir puentes en la estructura 71. EL tramo S/E Miraflores-estructura 71 quedará energizado para alimentar a SS/EE Quilpué y El Sol de Merval. El tramo estructura 71 -S/E San Pedro quedará desconectado. Esta desconexión inicial es con el objeto de comenzar los trabajos de conexión de la nueva S/E 110/12 kV Peñablanca (seccionamiento del cto. 2 de la línea en la estructura 37). |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39766 | interno | Programada |  | 2016-12-10 15:37 | 2016-12-10 18:32 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 1 para abrir puentes en la estructura 71. EL tramo S/E Miraflores-estructura 71 quedará energizado para alimentar a SS/EE Quilpué y El Sol de Merval. El tramo estructura 71 -S/E San Pedro quedará desconectado. Esta desconexión inicial es con el objeto de comenzar los trabajos de conexión de la nueva S/E 110/12 kV Peñablanca (seccionamiento del cto. 2 de la línea en la estructura 37). |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39767 | interno | Programada |  | 2016-12-10 15:37 | 2016-12-12 12:14 |  |  |  | DP | 44.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 1 entre puentes abiertos en la estructura 71 y S/E San Pedro Esta desconexión inicial es con el objeto de comenzar los trabajos de conexión de la nueva S/E 110/12 kV Peñablanca (seccionamiento del cto. 2 de la línea en la estructura 37). |  |  | 0 | 0 | 1
92 | 94 | 94DF | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 3340 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-10 15:57 | 2016-12-10 20:56 |  |  |  | DF | 4.9833 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura de interruptores 52JL1-52JL2 de S/E CMPC Celulosa 220KV. Quedando Central en isla. La falla se produce por falla a tierra en Tramo Santa Fe-Celulosa Pacífico | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3337 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-10 17:36 | 2016-12-10 17:36 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Parral, afectando a las SS/EE Cauquenes y La Vega. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-11 | 2016-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185985. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-11 | 2016-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3346 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-11 04:40 | 2016-12-11 07:28 |  |  |  | DF | 2.8 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de línea. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3346 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-11 04:40 | 2016-12-11 07:28 |  |  |  | DF | 2.8 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de línea. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
489 | 557 | 557DP | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 41028 | interno | Programada |  | 2016-12-11 08:04 | 2016-12-11 19:37 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Instalación de mantas en puentes de anclaje --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- --- No reconectar interruptores que sirven la línea 154 kV Cipreses - --- Itahue, Cto 1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (Al inicio de la faena) ó --- Línea 154kV Cipreses - Itahue, Circuito 2 (Al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
490 | 558 | 558DP | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 41028 | interno | Programada |  | 2016-12-11 08:04 | 2016-12-11 19:37 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Instalación de mantas en puentes de anclaje --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- --- No reconectar interruptores que sirven la línea 154 kV Cipreses - --- Itahue, Cto 1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (Al inicio de la faena) ó --- Línea 154kV Cipreses - Itahue, Circuito 2 (Al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39768 | interno | Programada |  | 2016-12-11 08:19 | 2016-12-11 09:37 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 2 para abrir puentes en la estructura 71. EL tramo S/E Miraflores-estructura 71 quedará energizado para alimentar a SS/EE Quilpué y El Sol de Merval. El tramo estructura 71 -S/E San Pedro quedará desconectado. Esta desconexión inicial es con el objeto de comenzar los trabajos de conexión de la nueva S/E 110/12 kV Peñablanca (seccionamiento del cto. 2 de la línea en la estructura 37). |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39768 | interno | Programada |  | 2016-12-11 08:19 | 2016-12-11 09:37 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 2 para abrir puentes en la estructura 71. EL tramo S/E Miraflores-estructura 71 quedará energizado para alimentar a SS/EE Quilpué y El Sol de Merval. El tramo estructura 71 -S/E San Pedro quedará desconectado. Esta desconexión inicial es con el objeto de comenzar los trabajos de conexión de la nueva S/E 110/12 kV Peñablanca (seccionamiento del cto. 2 de la línea en la estructura 37). |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39768 | interno | Programada |  | 2016-12-11 08:19 | 2016-12-11 09:37 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 2 para abrir puentes en la estructura 71. EL tramo S/E Miraflores-estructura 71 quedará energizado para alimentar a SS/EE Quilpué y El Sol de Merval. El tramo estructura 71 -S/E San Pedro quedará desconectado. Esta desconexión inicial es con el objeto de comenzar los trabajos de conexión de la nueva S/E 110/12 kV Peñablanca (seccionamiento del cto. 2 de la línea en la estructura 37). |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39768 | interno | Programada |  | 2016-12-11 08:19 | 2016-12-11 09:37 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 2 para abrir puentes en la estructura 71. EL tramo S/E Miraflores-estructura 71 quedará energizado para alimentar a SS/EE Quilpué y El Sol de Merval. El tramo estructura 71 -S/E San Pedro quedará desconectado. Esta desconexión inicial es con el objeto de comenzar los trabajos de conexión de la nueva S/E 110/12 kV Peñablanca (seccionamiento del cto. 2 de la línea en la estructura 37). |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39769 | interno | Programada |  | 2016-12-11 09:42 | 2016-12-11 20:10 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 2 entre puentes abiertos en la estructura 71 y S/E San Pedro para realizar tendido de conductores entre la estructura 37 del cto. 2 y la estructura 1 de la línea 110kV a S/E Peñablanca. Esta desconexión es con el objeto de realizar los trabajos de conexión de la nueva S/E 110/12 kV Peñablanca (seccionamiento del cto. 2 de la línea en la estructura 37). |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-11 10:58 | 2016-12-11 15:18 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres y Subestación Sopladores, según la solicitud de desconexión N° 185995. |  |  | 0 | 0 | 1
1109 | 1518 | 1518DF | Neomante | 1518 | Tramo | ALTO BONITO - MOLINOS 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 3348 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-11 14:13 | 2016-12-11 14:17 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | 14:13 hrs Se recibe alarma Scada de inerrupción del 52H1 y 52H2 en S/E Alto Bonito, quedan si energía SSEE Los Molinos, Empalme, Colaco y Calbuco. |  | Interrupción del 52H1 y 52H2 en S/E Alto bonito producto a la operación del 50 BF, debido a la activación del relé Buchholz. Se realizaban pruebas mecánicas de control sobre relé de protección del transformador TF N° 1 de S/E Alto Bonito por mantenimiento preventivo básicos según la solicitud N° 40370. | 0 | 0 | 0
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39770 | interno | Programada |  | 2016-12-11 17:46 | 2016-12-11 20:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 2 para cerrar puentes en la estructura 71, quedando normal entre SS/EE Miraflores y Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39770 | interno | Programada |  | 2016-12-11 17:46 | 2016-12-11 20:10 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 2 para cerrar puentes en la estructura 71, quedando normal entre SS/EE Miraflores y Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39770 | interno | Programada |  | 2016-12-11 17:46 | 2016-12-11 20:10 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 2 para cerrar puentes en la estructura 71, quedando normal entre SS/EE Miraflores y Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39770 | interno | Programada |  | 2016-12-11 17:46 | 2016-12-11 20:10 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 2 para cerrar puentes en la estructura 71, quedando normal entre SS/EE Miraflores y Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39604 | interno | Programada |  | 2016-12-11 18:04 | 2016-12-12 08:00 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39605 | interno | Programada |  | 2016-12-11 18:04 | 2016-12-12 08:00 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39605 | interno | Programada |  | 2016-12-11 18:04 | 2016-12-12 08:00 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
589 | 664 | 664DP | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39605 | interno | Programada |  | 2016-12-11 18:04 | 2016-12-12 08:00 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39605 | interno | Programada |  | 2016-12-11 18:04 | 2016-12-12 08:00 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
591 | 666 | 666DP | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39605 | interno | Programada |  | 2016-12-11 18:04 | 2016-12-12 08:00 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39606 | interno | Programada |  | 2016-12-11 18:04 | 2016-12-12 08:00 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39606 | interno | Programada |  | 2016-12-11 18:04 | 2016-12-12 08:00 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39606 | interno | Programada |  | 2016-12-11 18:04 | 2016-12-12 08:00 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 39606 | interno | Programada |  | 2016-12-11 18:04 | 2016-12-12 08:00 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en Torres N° 11 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
1008 | 1330 | 1330DF | Neomante | 1330 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3349 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:23 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | . |  | Error de alambrado en sistemas de control | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185985. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
522 | 591 | 591DF | Neomante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | TRANSNET | Informe Fallas | 3353 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-12 00:59 | 2016-12-12 00:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito línea 66 kV Concepción-Coronel N°2 en el extremo de Concepción y apertura por protecciones en extremo de Coronel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3354 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-12 05:06 | 2016-12-12 18:52 |  |  |  | DF | 13.7667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada línea 66 kV Pullinque-Loncoche N°2 ambos extremos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40468 | interno | Programada |  | 2016-12-12 05:30 | 2016-12-12 19:37 |  |  |  | DP | 14.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar retiro de Transformador 110/12kV de S/E Maitenes, por obsolescencia tecnológica de éste. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40468 | interno | Programada |  | 2016-12-12 05:30 | 2016-12-12 19:37 |  |  |  | DP | 14.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar retiro de Transformador 110/12kV de S/E Maitenes, por obsolescencia tecnológica de éste. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40472 | interno | Programada |  | 2016-12-12 05:30 | 2016-12-12 19:37 |  |  |  | DP | 14.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar retiro de Transformador 110/12kV de S/E Maitenes, por obsolescencia tecnológica de éste. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40470 | interno | Programada |  | 2016-12-12 05:40 | 2016-12-12 19:37 |  |  |  | DP | 13.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar retiro de Transformador 110/12kV de S/E Maitenes, por obsolescencia tecnológica de éste. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40150 | interno | Programada |  | 2016-12-12 06:25 | 2016-12-12 18:20 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar pruebas de inyecciones de corriente primaria con la finalidad de incorporar paño a nueva protección diferencial de barras de SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40150 | interno | Programada |  | 2016-12-12 06:25 | 2016-12-12 18:20 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar pruebas de inyecciones de corriente primaria con la finalidad de incorporar paño a nueva protección diferencial de barras de SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39776 | interno | Programada |  | 2016-12-12 08:20 | 2016-12-12 12:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 1 para cerrar puentes en la estructura 71 quedando normal. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39776 | interno | Programada |  | 2016-12-12 08:20 | 2016-12-12 12:14 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 1 para cerrar puentes en la estructura 71 quedando normal. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39776 | interno | Programada |  | 2016-12-12 08:20 | 2016-12-12 12:14 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 1 para cerrar puentes en la estructura 71 quedando normal. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 39776 | interno | Programada |  | 2016-12-12 08:20 | 2016-12-12 12:14 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 1 para cerrar puentes en la estructura 71 quedando normal. |  |  | 0 | 0 | 1
884 | 989 | 989DP | Neomante | 989 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 40063 | interno | Programada |  | 2016-12-12 08:28 | 2016-12-12 17:25 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de la línea, para inspección visual con trepado de torres |  |  | 0 | 0 | 1
862 | 956 | 956DP | Neomante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 41079 | interno | Programada |  | 2016-12-12 09:20 | 2016-12-12 15:21 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea por mantenimiento correctivo en S/E Minero |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 40704 | interno | Programada |  | 2016-12-12 10:21 | 2016-12-12 13:18 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 KV Tap Algarrobo-Casablanca N°2 para realizar mantenimiento a la línea (Limpieza de aislación, reemplazo de aislación, podas menores) |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-12 23:09 | 2016-12-13 |  |  |  | DF | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4316. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185985. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-13 14:01 |  |  |  | DF | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4316. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40475 | interno | Programada |  | 2016-12-13 05:56 | 2016-12-13 18:35 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40475 | interno | Programada |  | 2016-12-13 05:56 | 2016-12-13 18:35 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40478 | interno | Programada |  | 2016-12-13 05:56 | 2016-12-13 18:35 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37813 | interno | Programada |  | 2016-12-13 07:12 | 2016-12-13 19:51 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 37813 | interno | Programada |  | 2016-12-13 07:12 | 2016-12-13 19:51 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DF | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3371 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-13 07:39 | 2016-12-13 07:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E San Fernando, línea en vació. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
246 | 270 | 270DF | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3371 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-13 07:39 | 2016-12-13 07:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E San Fernando, línea en vació. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1063 | 1423 | 1423DP | Neomante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39691 | interno | Programada |  | 2016-12-13 07:55 | 2016-12-13 14:43 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: MPB Normal a TPJ8 y TCJ8. MPB Reducido a 52J8. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos extremos de 52J8, en ambos extremos de TCJ8 y en conexión --- superior de TPJ8. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | 1401 | 1401DP | Neomante | 1401 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 40131 | interno | Programada |  | 2016-12-13 08:22 | 2016-12-13 18:06 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de aislación de los equipos primarios y medidas eléctricas a pararrayos ubicados en patio de Mufas Cto 1 CH Angostura; Líneas AT: MCC normalización de conductores de los puentes eléctricos de la estructura n° 4 de la línea fases 1 y 2.MPB inspección de amortiguación, apoyos de conductores y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-13 08:24 | 2016-12-13 18:28 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control en condición normal, intermedio y transferido a interruptores 52J16 y 52JR. Medidas de aislación a circuitos de CC y CA. Reapriete de conexiones. Pruebas de apertura y cierre al des |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DF | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41573 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-13 09:00 | 2016-12-13 14:48 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Poda de emergencia en Línea 66kV San Fernando-Pelequén. Se requiere desconexión de la Línea, sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
246 | 270 | 270DF | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41573 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-13 09:00 | 2016-12-13 14:48 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Poda de emergencia en Línea 66kV San Fernando-Pelequén. Se requiere desconexión de la Línea, sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
493 | 561 | 561DP | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40400 | interno | Programada |  | 2016-12-13 09:21 | 2016-12-13 21:22 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV El Toro-Antuco 2 --- Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario --- Descripción del Trabajo --- S/E El Toro: Reemplazo de pararrayos del paño J2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E El Toro: Instalar equipos de puesta a tierra en Est. 1 L.220KV El --- Toro-antuco 2, entre TCJ2y 89J"-2T. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV El Toro-Antuco 1 (al inicio de la faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
493 | 561 | 561DP | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40415 | interno | Programada |  | 2016-12-13 09:21 | 2016-12-13 11:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV El Toro-Antuco 2 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Antuco: Cambios de ajustes de acuerdo a EAP 97/2015 , verificación y --- habilitación de esquema de teleprotecciones de la protecciones 21-21N --- sistema 2. En S/E El Toro, Cambios de ajustes de acuerdo a EAP 96/2015 --- verificación y habilitación de esquema de teleprotecciones de la protec --- ción 21-21N sistema 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Antuco: Se maniobrará switch carrier del paño J1. Se bloquean --- trips de la Protección 50BF-52J1. --- S/E El Toro: Se maniobrará Switch Carrier del paño J2. Se bloquean --- trips de la Protección 50BF-52J2 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Antuco: Barra Principal 220kV. Sección N°2 (durante la faena). --- S/E El Toro: Barra Principal 220kV. Sección N°2 (durante la faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41165 | interno | Programada |  | 2016-12-13 09:39 | 2016-12-13 17:15 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-13 14:01 | 2016-12-13 17:40 |  |  |  | DF | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Normalización de puentes cortados, según solicitud de desconexión N° 186459, trabajos asociados al informe de falla N° 4316. |  |  | 0 | 1 | 0
226 | 249 | 249DF | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41671 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-13 16:07 | 2016-12-13 19:20 |  |  |  | DF | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de LT 66kV Rancagua-Cachapoal actualmente en vació, para realizar poda de emergencia. |  |  | 0 | 1 | 0
227 | 250 | 250DF | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41671 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-13 16:07 | 2016-12-13 19:20 |  |  |  | DF | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de LT 66kV Rancagua-Cachapoal actualmente en vació, para realizar poda de emergencia. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185985. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
1026 | 1372 | 1372DP | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41164 | interno | Programada |  | 2016-12-14 04:13 | 2016-12-14 07:26 |  |  |  | DP | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de LT 66kV Monterrico - Cocharcas por trabajos de Tala, poda y roce de arboles. Los consumos del paño B1 de SE Monterrico serán transferidos vía sistema de 66kV hacia SE Parral. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40615 | interno | Programada |  | 2016-12-14 05:58 | 2016-12-14 18:10 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40615 | interno | Programada |  | 2016-12-14 05:58 | 2016-12-14 18:10 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40615 | interno | Programada |  | 2016-12-14 05:58 | 2016-12-14 18:10 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40616 | interno | Programada |  | 2016-12-14 05:58 | 2016-12-14 18:10 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | 1373 | 1373DP | Neomante | 1373 | Tramo | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41163 | interno | Programada |  | 2016-12-14 08:07 | 2016-12-14 11:30 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de LT 66kV Chillan - Tap El Nevado por trabajos de Tala, poda y roce de arboles. Este tramo de linea se encuentra actualmente en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41166 | interno | Programada |  | 2016-12-14 08:37 | 2016-12-14 17:44 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 08:39 | 2016-12-14 15:12 |  |  |  | DP | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Conexión de S/E 220 KV El Arriero a la Linea 220 KV El Encuentro-El Tesoro. Cambio de grupo de ajustes en Encuentro paño J4 y pruebas efectivas, según la solicitud de desconexión N°186455. |  |  | 0 | 0 | 1
1047 | 1402 | 1402DP | Neomante | 1402 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 40080 | interno | Programada |  | 2016-12-14 08:46 | 2016-12-14 18:08 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de aislación de los equipos primarios y medidas eléctricas a pararrayos ubicados en patio de Mufas Cto 2 CH Angostura; Líneas AT: MPB Inspección de amortiguación, apoyos de conductores y limpieza de aislación; Control: Mantenimiento sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 1
1228 | 2852 | 2852DP | Movimiento de Equipos | 2852 | Tramo | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110K C1 | GNLM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 08:56 | 2016-12-14 17:08 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento GIS NSG511; Pruebas Protecciones transformador NTR506-01A; Normalización cierre remoto desconectador FES(-Q8), según la solicitud de desconexión N°186217. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37814 | interno | Programada |  | 2016-12-14 09:11 | 2016-12-14 15:07 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 37814 | interno | Programada |  | 2016-12-14 09:11 | 2016-12-14 15:07 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 10:05 | 2016-12-14 10:12 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Asociado al ECP N°759. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-14 10:05 | 2016-12-14 10:12 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Asociado al ECP N°759. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3377 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:07 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3377 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:07 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3395 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-14 12:51 | 2016-12-14 12:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del interruptor 52B1 de S/E Bajo Melipilla, LT 66KV Bajo Melipilla - El Monte, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
452 | 513 | 513DF | Neomante | 513 | Tramo | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3397 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-14 13:43 | 2016-12-14 13:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del interruptor 52H2 de S/E Quelentaro. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-15 11:18 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Proyecto de Reemplazo de desc. 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, 89H2-3T, MM paño H2. Mantenimiento mayor paño, según solicitud de desconexión N° 185985. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41127 | interno | Programada |  | 2016-12-15 05:57 | 2016-12-15 18:02 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar retiro de transformador 110/12 kV por término de vida útil. Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41127 | interno | Programada |  | 2016-12-15 05:57 | 2016-12-15 18:02 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar retiro de transformador 110/12 kV por término de vida útil. Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41127 | interno | Programada |  | 2016-12-15 05:57 | 2016-12-15 18:02 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar retiro de transformador 110/12 kV por término de vida útil. Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41128 | interno | Programada |  | 2016-12-15 05:57 | 2016-12-15 18:02 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar retiro de transformador 110/12 kV por término de vida útil. Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41494 | interno | Programada |  | 2016-12-15 08:47 | 2016-12-15 17:02 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DP | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 09:53 | 2016-12-15 19:16 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantención Equipos Paño J-05L en S/E Laberinto y Paño J-04L S/E Mantos Blancos, según la solicitud de desconexión N° 185731. |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 10:33 | 2016-12-16 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres y subestación sopladores, según la solicitud de desconexión N° 186382. |  |  | 0 | 0 | 1
112 | 114 | 114DP | Neomante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 41122 | interno | Programada |  | 2016-12-15 11:06 | 2016-12-15 19:16 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | -Se solicita desconexión del circuito #2 Candelaria - Colbun, debido a reparación de pararrayos y desconectador de línea de BB/CC #2 en S/E Candelaria. |  |  | 0 | 0 | 1
1313 | 2990 | 2990DP | Movimiento de Equipos | 2990 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 18:03 | 2016-12-15 18:56 |  |  |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Operación Sistema SCADA SPECTRUM, según la solicitud de desconexión N° 186387. |  |  | 0 | 0 | 1
148 | 157 | 157DF | Neomante | 157 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3426 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-15 18:10 | 2016-12-15 18:17 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Pan de Azúcar, afectado los consumos de SS/EE El Peñon 66 kV y Andacollo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1314 | 2991 | 2991DP | Movimiento de Equipos | 2991 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-15 18:57 | 2016-12-15 19:18 |  |  |  | DP | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Operación Sistema SCADA SPECTRUM, según la solicitud de desconexión N° 186388. |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-16 | 2016-12-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres y subestación sopladores, según la solicitud de desconexión N° 186382. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-16 | 2016-12-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40619 | interno | Programada |  | 2016-12-16 06:03 | 2016-12-16 15:30 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40619 | interno | Programada |  | 2016-12-16 06:03 | 2016-12-16 15:30 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40619 | interno | Programada |  | 2016-12-16 06:03 | 2016-12-16 15:30 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 40620 | interno | Programada |  | 2016-12-16 06:03 | 2016-12-16 15:30 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo de estructuras y levantamiento de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DP | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 40976 | interno | Programada |  | 2016-12-16 07:12 | 2016-12-16 21:38 |  |  |  | DP | 14.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de linea San Javier- Villa Alegre por normalización de tramo entre E121 a E139 afectado por robo de conductor por lo cual se realizaran trabajos de tendido de Tercera fase de conductor Alumunio Alliace. Los consumos de S/E Villa Alegre serán transferidos a SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 1
1004 | 1322 | 1322DF | Neomante | 1322 | Tramo | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 42323 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-16 07:50 | 2016-12-16 10:09 |  |  |  | DF | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de línea de 220 kV Rahue Antillanca, por corte de árbol con proyección de caida a línea de 220 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41495 | interno | Programada |  | 2016-12-16 08:34 | 2016-12-16 16:53 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DF | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 42347 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-16 09:00 | 2016-12-16 11:38 |  |  |  | DF | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-CAH, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Paposo: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de efectuar de --- lavado de aislación a equipos ´primarios de patio 220kV y marcos de --- Barra y Línea con alto grado de contaminación, se requiere la Barra --- desconectada por encontrarse fuera de servicio la protección --- Diferencial de Barra 220 KV ( Reemplazo ) --- Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio. La Línea --- quedará energizada radialmente desde S/E Cachiyuyal --- SODI 5046 ( Cachiyuyal ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Paposo – Cachiyuyal --- Observaciones --- La Línea quedará energizada radialmente desde S/E Cachiyuyal --- |  |  | 0 | 1 | 0
1138 | 1574 | 1574DF | Neomante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 42347 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-16 09:00 | 2016-12-16 11:38 |  |  |  | DF | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-CAH, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Paposo: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de efectuar de --- lavado de aislación a equipos ´primarios de patio 220kV y marcos de --- Barra y Línea con alto grado de contaminación, se requiere la Barra --- desconectada por encontrarse fuera de servicio la protección --- Diferencial de Barra 220 KV ( Reemplazo ) --- Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio. La Línea --- quedará energizada radialmente desde S/E Cachiyuyal --- SODI 5046 ( Cachiyuyal ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Paposo – Cachiyuyal --- Observaciones --- La Línea quedará energizada radialmente desde S/E Cachiyuyal --- |  |  | 0 | 1 | 0
135 | 141 | 141DF | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 42379 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-16 09:00 | 2016-12-16 11:38 |  |  |  | DF | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Paposo: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de efectuar de --- lavado de aislación a equipos ´primarios de patio 220kV y marcos de --- Barra y Línea con alto grado de contaminación, se requiere la Barra --- desconectada por encontrarse fuera de servicio la protección --- Diferencial de Barra 220 KV ( Reemplazo ) --- Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio. La Línea --- quedará energizada radialmente desde S/E Francisco. SODI N° 5049 ( --- Francisco ) : SODI N° 5048 ( ENEL ) --- SODI N° 5049 ( Francisco ) . --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Paposo – Francisco --- Observaciones --- La Línea quedará energizada radialmente desde S/E Francisco. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1149 | 1586 | 1586DF | Neomante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 42379 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-16 09:00 | 2016-12-16 11:38 |  |  |  | DF | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Paposo: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de efectuar de --- lavado de aislación a equipos ´primarios de patio 220kV y marcos de --- Barra y Línea con alto grado de contaminación, se requiere la Barra --- desconectada por encontrarse fuera de servicio la protección --- Diferencial de Barra 220 KV ( Reemplazo ) --- Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio. La Línea --- quedará energizada radialmente desde S/E Francisco. SODI N° 5049 ( --- Francisco ) : SODI N° 5048 ( ENEL ) --- SODI N° 5049 ( Francisco ) . --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Paposo – Francisco --- Observaciones --- La Línea quedará energizada radialmente desde S/E Francisco. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1336 | 3028 | 3028DP | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-16 09:27 | 2016-12-16 15:43 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantención Equipos Paño J-05L en S/E Laberinto y Paño J-04L S/E Mantos Blancos, según solicitud de desconexión N°186132. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 22:19 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4320 |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 22:19 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4320 |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 22:19 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4320 |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 22:19 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4320 |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 22:19 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4320 |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-16 22:19 | 2016-12-16 23:49 |  |  |  | DF | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura 120, para seccionar línea 110 kV para alimentar consumos intermedios desde S/E Pozo Almonte, según solicitud de desconexión N° 186736. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-16 22:19 | 2016-12-16 23:49 |  |  |  | DF | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura 120, para seccionar línea 110 kV para alimentar consumos intermedios desde S/E Pozo Almonte, según solicitud de desconexión N° 186736. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-16 22:19 | 2016-12-16 23:49 |  |  |  | DF | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura 120, para seccionar línea 110 kV para alimentar consumos intermedios desde S/E Pozo Almonte, según solicitud de desconexión N° 186736. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-16 22:19 | 2016-12-16 23:49 |  |  |  | DF | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura 120, para seccionar línea 110 kV para alimentar consumos intermedios desde S/E Pozo Almonte, según solicitud de desconexión N° 186736. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-16 22:19 | 2016-12-16 23:49 |  |  |  | DF | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura 120, para seccionar línea 110 kV para alimentar consumos intermedios desde S/E Pozo Almonte, según solicitud de desconexión N° 186736. |  |  | 0 | 1 | 0
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-17 | 2016-12-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres y subestación sopladores, según la solicitud de desconexión N° 186382. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-17 | 2016-12-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
440 | 501 | 501DF | Neomante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3442 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-17 06:07 | 2016-12-17 06:50 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B4 S/E Los Maquis correspondiente a LT 66 KV Los Maquis-Hualañe- Licantén. Afectando los consumos de SS/EE V. Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. Central Licanten se encontraba F.S al momento de la falla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Neomante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3442 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-17 06:07 | 2016-12-17 06:50 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B4 S/E Los Maquis correspondiente a LT 66 KV Los Maquis-Hualañe- Licantén. Afectando los consumos de SS/EE V. Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. Central Licanten se encontraba F.S al momento de la falla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Neomante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3442 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-17 06:07 | 2016-12-17 06:50 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B4 S/E Los Maquis correspondiente a LT 66 KV Los Maquis-Hualañe- Licantén. Afectando los consumos de SS/EE V. Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. Central Licanten se encontraba F.S al momento de la falla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
395 | 446 | 446DP | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41445 | interno | Programada |  | 2016-12-17 06:08 | 2016-12-17 17:10 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD 34997, relacionada a los trabajos a realizar de aumento de capacidad de transformación en SE Quinta de Tilcoco, se realizarán labores de poda y tala. No hay pérdidas de consumos, ya que estos estarán transferidos a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | 141 | 141DF | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 42445 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-17 08:28 | 2016-12-17 12:49 |  |  |  | DF | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Paposo: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de efectuar de --- lavado de aislación a equipos ´primarios de patio 220kV y marcos de --- Barra y Línea con alto grado de contaminación, se requiere la Barra --- desconectada por encontrarse fuera de servicio la protección --- Diferencial de Barra 220 KV ( Reemplazo ) Justificación: Condición que --- pone en riesgo el servicio. La Línea quedará energizada radialmente --- desde S/E Francisco. SODI N° 5055 ( Francisco ) ; Sodi N° 5054 ( ENEL ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Paposo – Francisco --- Observaciones --- La Línea quedará energizada radialmente desde S/E Francisco. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1149 | 1586 | 1586DF | Neomante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 42445 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-17 08:28 | 2016-12-17 12:49 |  |  |  | DF | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Paposo: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de efectuar de --- lavado de aislación a equipos ´primarios de patio 220kV y marcos de --- Barra y Línea con alto grado de contaminación, se requiere la Barra --- desconectada por encontrarse fuera de servicio la protección --- Diferencial de Barra 220 KV ( Reemplazo ) Justificación: Condición que --- pone en riesgo el servicio. La Línea quedará energizada radialmente --- desde S/E Francisco. SODI N° 5055 ( Francisco ) ; Sodi N° 5054 ( ENEL ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Paposo – Francisco --- Observaciones --- La Línea quedará energizada radialmente desde S/E Francisco. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-18 | 2016-12-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres y subestación sopladores, según la solicitud de desconexión N° 186382. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-18 | 2016-12-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DP | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40806 | interno | Programada |  | 2016-12-18 07:42 | 2016-12-18 17:54 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Ancoa-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente y --- potencial de paño J6. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - NOTA: En S/E Itahue se reemplazará desconectador 89JL2-T por tierras --- provisionales de bloqueo como operacionales, al inicio de la faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220 kV Ancoa-Itahue, Circuito 1 ( Al inicio de la faena) O Línea --- 220 kV Ancoa-Itahue, Circuito 2 (Al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios --- |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DP | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40810 | interno | Programada |  | 2016-12-18 07:58 | 2016-12-18 17:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Ancoa-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente de paño --- J2 y Transformadores de potencial de paño JL2 . MCC Reemplazo de --- contactos principales a 89JL2-T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - NOTA: Se reemplazará desconectador 89JL2-T por tierras provisionales --- de bloqueo como operacionales, al inicio de la faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220 kV Ancoa-Itahue, Circuito 1 (Al inicio de la faena) O Línea --- 220 kV Ancoa-Itahue, Circuito 2 (Al término de la faena). --- Observaciones --- S/E Itahue: MPB Normal a transformadores de corriente de paño J2 y Tra --- |  |  | 0 | 0 | 1
1073 | 1462 | 1462DF | Neomante | 1462 | Tramo | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 42492 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-18 08:22 | 2016-12-18 19:09 |  |  |  | DF | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para revisión de línea por falla en S/E Chañares consignada en IF 3440 |  |  | 0 | 1 | 0
488 | 556 | 556DP | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40808 | interno | Programada |  | 2016-12-18 08:22 | 2016-12-18 12:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Ancoa-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: VERIFICACION DE PROTECCION 50BF Y REAPRIETE DE CONEXIONES AL --- PAÑO J6 DE LINEA DE 220 KV ITAHUE-ANCOA 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- DELIMITACION ZONA DE TRABAJO --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Ancoa-Itahue, Circuito 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL --- |  |  | 0 | 0 | 1
395 | 446 | 446DP | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41490 | interno | Programada |  | 2016-12-18 09:14 | 2016-12-18 21:19 |  | 2016-12-18 17:10 |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea con el fin de realizar cierre de puentes en estructura 114 lo cual se asocia a los trabajos a realizados en S/E Quinta Tilcoco |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DP | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40758 | interno | Programada |  | 2016-12-18 09:33 | 2016-12-18 12:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Ancoa-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Reapriete de conexiones y pruebas de control y protecciones --- en paño J2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- - Señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220 kV Ancoa-Itahue, Circuito 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- Mantenimiento de Sistemas de Control --- |  |  | 0 | 0 | 1
1355 | 3052 | 3052DF | Movimiento de Equipos | 3052 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-18 14:58 | 2016-12-18 17:58 |  |  |  | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | Se detectó una alarma por pérdida de tensión de control del interruptor 52J2 de S/E Sulfuros. En una revisión preliminar personal de protecciones indica que dicha alarma es real y debe ser atendida co |  |  | 0 | 1 | 0
395 | 446 | 446DF | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3446 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-18 17:10 | 2016-12-18 17:29 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 S/E Malloa | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
395 | 446 | 446DP | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41490 | interno | Programada |  | 2016-12-18 09:14 | 2016-12-18 21:19 | 2016-12-18 17:29 |  | S | DP | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea con el fin de realizar cierre de puentes en estructura 114 lo cual se asocia a los trabajos a realizados en S/E Quinta Tilcoco |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-19 | 2016-12-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres y subestación sopladores, según la solicitud de desconexión N° 186382. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-19 | 2016-12-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185422. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41578 | interno | Programada |  | 2016-12-19 05:48 | 2016-12-19 18:35 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41578 | interno | Programada |  | 2016-12-19 05:48 | 2016-12-19 18:35 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41578 | interno | Programada |  | 2016-12-19 05:48 | 2016-12-19 18:35 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41579 | interno | Programada |  | 2016-12-19 05:48 | 2016-12-19 18:35 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 41531 | interno | Programada |  | 2016-12-19 08:02 | 2016-12-19 12:22 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel Cto. N°4 solicitada por Transelec (SD41161) se realizará el siguiente trabajo: Reemplazo de aislador dañado en la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel Cto. N°4, en fase A, anclaje en estructura N° 475. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DF | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42504 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-19 08:07 | 2016-12-19 14:20 |  |  |  | DF | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de LT 66kV Paine-Tap Hospital para realizar poda y tala de emergencia entre las estructuras N°282-283 y N°302-303. Los consumos serán respaldados vía 66KV hacia S/E Rancagua |  |  | 0 | 1 | 0
858 | 951 | 951DF | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 42508 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-19 09:20 | 2016-12-19 15:35 |  |  |  | DF | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Alta tempratura en prensa llegada de linea a S/E |  |  | 0 | 1 | 0
944 | 1082 | 1082DP | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42056 | interno | Programada |  | 2016-12-19 14:47 | 2016-12-19 19:41 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de línea San Javier- Villa Alegre por retiro de portales sobre redes de MT en tramo entre E121 a E139, luego de cambio de conductor Aluminio Alliace realizado la semana anterior. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41140 | interno | Programada |  | 2016-12-19 15:58 | 2016-12-19 18:28 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 1 para abrir puentes en la estructura 71 para interconexión del arranque 110 kV a S/E Peñablanca en torre tap 37 . Permanecen puentes abiertos hasta el 21/12 (Proyecto nueva S/E Peñablanca) |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41140 | interno | Programada |  | 2016-12-19 15:58 | 2016-12-19 18:28 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 1 para abrir puentes en la estructura 71 para interconexión del arranque 110 kV a S/E Peñablanca en torre tap 37 . Permanecen puentes abiertos hasta el 21/12 (Proyecto nueva S/E Peñablanca) |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41140 | interno | Programada |  | 2016-12-19 15:58 | 2016-12-19 18:28 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 1 para abrir puentes en la estructura 71 para interconexión del arranque 110 kV a S/E Peñablanca en torre tap 37 . Permanecen puentes abiertos hasta el 21/12 (Proyecto nueva S/E Peñablanca) |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41140 | interno | Programada |  | 2016-12-19 15:58 | 2016-12-19 18:28 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea San Pedro-Miraflores cto. 1 para abrir puentes en la estructura 71 para interconexión del arranque 110 kV a S/E Peñablanca en torre tap 37 . Permanecen puentes abiertos hasta el 21/12 (Proyecto nueva S/E Peñablanca) |  |  | 0 | 0 | 1
278 | 310 | 310DF | Neomante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3450 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-19 17:29 | 2016-12-19 17:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40982 | interno | Programada |  | 2016-12-19 20:35 | 2016-12-20 05:18 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E LOS VILOS: Integración de protecciones al nuevo sistema de --- teleprotecciones y MM.OO y pruebas de control punto a punto. Paño J3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control a disposición del jefe de faena. Bloqueo de --- función 50BF en protección de linea S1 y S2. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Los Vilos. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40981 | interno | Programada |  | 2016-12-19 21:35 | 2016-12-20 05:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E LAS PALMAS: Integración de protecciones al nuevo sistema de --- teleprotecciones y MM.OO y pruebas de control punto a punto. Paño --- J4. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control a disposición del jefe de faena. Bloqueo de --- función 50BF en protección de linea S1 y S2. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Las Palmas --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-20 | 2016-12-20 13:55 |  |  |  | DP | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres y subestación sopladores, según la solicitud de desconexión N° 186382. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-20 | 2016-12-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-20 01:26 | 2016-12-21 |  |  |  | DP | 22.5667 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41677 | interno | Programada |  | 2016-12-20 05:05 | 2016-12-20 16:32 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110kV San Pedro-Miraflores cto. 1 entre S/E San Pedro y puentes abiertos en la estructura 71 para realizar trabajos de interconexión del Arranque 110kV a S/E Peñablanca en la torre tap 37 (Proyecto Nueva S/E Peñablanca). |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41704 | interno | Programada |  | 2016-12-20 05:05 | 2016-12-20 07:16 |  |  |  | DP | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110kV San Pedro-Miraflores cto. 2 para abrir puentes en la estructura 71 para realizar trabajos de interconexión del Arranque 110kV a S/E Peñablanca en la torre tap 37 (Proyecto Nueva S/E Peñablanca). |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41704 | interno | Programada |  | 2016-12-20 05:05 | 2016-12-20 07:16 |  |  |  | DP | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110kV San Pedro-Miraflores cto. 2 para abrir puentes en la estructura 71 para realizar trabajos de interconexión del Arranque 110kV a S/E Peñablanca en la torre tap 37 (Proyecto Nueva S/E Peñablanca). |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41704 | interno | Programada |  | 2016-12-20 05:05 | 2016-12-20 07:16 |  |  |  | DP | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110kV San Pedro-Miraflores cto. 2 para abrir puentes en la estructura 71 para realizar trabajos de interconexión del Arranque 110kV a S/E Peñablanca en la torre tap 37 (Proyecto Nueva S/E Peñablanca). |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41704 | interno | Programada |  | 2016-12-20 05:05 | 2016-12-20 07:16 |  |  |  | DP | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110kV San Pedro-Miraflores cto. 2 para abrir puentes en la estructura 71 para realizar trabajos de interconexión del Arranque 110kV a S/E Peñablanca en la torre tap 37 (Proyecto Nueva S/E Peñablanca). |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41588 | interno | Programada |  | 2016-12-20 05:53 | 2016-12-20 18:03 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41588 | interno | Programada |  | 2016-12-20 05:53 | 2016-12-20 18:03 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41588 | interno | Programada |  | 2016-12-20 05:53 | 2016-12-20 18:03 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41589 | interno | Programada |  | 2016-12-20 05:54 | 2016-12-20 18:03 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1238 | 2864 | 2864DF | Movimiento de Equipos | 2864 | Tramo | ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-20 07:05 | 2016-12-20 10:51 |  |  |  | DF | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 56, línea 110Kv Esmeralda - Uribe, según la solicitud de desconexión N° 186763. |  |  | 0 | 1 | 0
1239 | 2865 | 2865DF | Movimiento de Equipos | 2865 | Tramo | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-20 07:05 | 2016-12-20 10:51 |  |  |  | DF | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 56, línea 110Kv Esmeralda - Uribe, según la solicitud de desconexión N° 186763. |  |  | 0 | 1 | 0
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42265 | interno | Programada |  | 2016-12-20 07:13 | 2016-12-20 17:48 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 42265 | interno | Programada |  | 2016-12-20 07:13 | 2016-12-20 17:48 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41966 | interno | Programada |  | 2016-12-20 07:24 | 2016-12-20 19:24 |  | 2016-12-20 14:12 |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 KV San Pedro Miraflores cto.2 entre S/E San Pedro y Puentes abiertos en estructura N°71, para realizar trabajos de interconexión al arranque 110 kV Peñablanca. Realizado este trabajo se realizará prueba de energización de paños 110 kV de nueva S/E Peñablanca desde S/E San Pedro hasta puentes abiertos en estructura N°71 |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41966 | interno | Programada |  | 2016-12-20 07:24 | 2016-12-20 19:24 |  | 2016-12-20 14:12 |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 KV San Pedro Miraflores cto.2 entre S/E San Pedro y Puentes abiertos en estructura N°71, para realizar trabajos de interconexión al arranque 110 kV Peñablanca. Realizado este trabajo se realizará prueba de energización de paños 110 kV de nueva S/E Peñablanca desde S/E San Pedro hasta puentes abiertos en estructura N°71 |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41966 | interno | Programada |  | 2016-12-20 07:24 | 2016-12-20 19:24 |  | 2016-12-20 14:12 |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 KV San Pedro Miraflores cto.2 entre S/E San Pedro y Puentes abiertos en estructura N°71, para realizar trabajos de interconexión al arranque 110 kV Peñablanca. Realizado este trabajo se realizará prueba de energización de paños 110 kV de nueva S/E Peñablanca desde S/E San Pedro hasta puentes abiertos en estructura N°71 |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 42494 | interno | Programada |  | 2016-12-20 08:32 | 2016-12-20 10:30 |  |  |  | DP | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes cto.2 entre S/E FFCC Andes y puentes abiertos en E- 135 para abrir puentes en E-199. Por reemplazo de aislador quemado en Estructura N°137 |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 42494 | interno | Programada |  | 2016-12-20 08:32 | 2016-12-20 10:30 |  |  |  | DP | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes cto.2 entre S/E FFCC Andes y puentes abiertos en E- 135 para abrir puentes en E-199. Por reemplazo de aislador quemado en Estructura N°137 |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 42494 | interno | Programada |  | 2016-12-20 08:32 | 2016-12-20 10:30 |  |  |  | DP | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes cto.2 entre S/E FFCC Andes y puentes abiertos en E- 135 para abrir puentes en E-199. Por reemplazo de aislador quemado en Estructura N°137 |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 42495 | interno | Programada |  | 2016-12-20 10:38 | 2016-12-20 15:30 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes cto. N°1 entre S/E FFCC Andes y puentes Abiertos E- 135 A para reemplazo de aislador quemado en estructura N°137 del cto.2. Trabajo asociado a solicitud N°42494. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 42495 | interno | Programada |  | 2016-12-20 10:38 | 2016-12-20 15:30 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes cto. N°1 entre S/E FFCC Andes y puentes Abiertos E- 135 A para reemplazo de aislador quemado en estructura N°137 del cto.2. Trabajo asociado a solicitud N°42494. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 42495 | interno | Programada |  | 2016-12-20 10:38 | 2016-12-20 15:30 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes cto. N°1 entre S/E FFCC Andes y puentes Abiertos E- 135 A para reemplazo de aislador quemado en estructura N°137 del cto.2. Trabajo asociado a solicitud N°42494. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | 130 | 130DP | Neomante | 130 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41961 | interno | Programada |  | 2016-12-20 14:12 | 2016-12-21 19:00 |  |  |  | DP | 28.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 KV San Pedro Miraflores cto.2 para cierre de puentes en estructura N° 71 y energización de paños 110 kV de S/E Peñablanca desde Miraflores , para puesta en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41961 | interno | Programada |  | 2016-12-20 14:12 | 2016-12-21 19:00 |  |  |  | DP | 28.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 KV San Pedro Miraflores cto.2 para cierre de puentes en estructura N° 71 y energización de paños 110 kV de S/E Peñablanca desde Miraflores , para puesta en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41961 | interno | Programada |  | 2016-12-20 14:12 | 2016-12-21 19:00 |  |  |  | DP | 28.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 KV San Pedro Miraflores cto.2 para cierre de puentes en estructura N° 71 y energización de paños 110 kV de S/E Peñablanca desde Miraflores , para puesta en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
358 | 407 | 407DF | Neomante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3457 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-20 17:13 | 2016-12-20 17:13 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática existosa del 52B2 de S/E Victoria, asociado a LT 66 kV Victoria-Curacautín. | .Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-21 | 2016-12-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-21 | 2016-12-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41590 | interno | Programada |  | 2016-12-21 05:52 | 2016-12-21 18:32 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41590 | interno | Programada |  | 2016-12-21 05:52 | 2016-12-21 18:32 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41590 | interno | Programada |  | 2016-12-21 05:52 | 2016-12-21 18:32 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41591 | interno | Programada |  | 2016-12-21 05:52 | 2016-12-21 18:32 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42266 | interno | Programada |  | 2016-12-21 06:48 | 2016-12-21 21:52 |  |  |  | DP | 15.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 42266 | interno | Programada |  | 2016-12-21 06:48 | 2016-12-21 21:52 |  |  |  | DP | 15.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41791 | interno | Programada |  | 2016-12-21 07:00 | 2016-12-21 17:04 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea de 66 kV Illapel-Combarbalá por limpieza manual de aisladores. Se transfiere en 66 kV S/E Coombarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle y se desconecta el transformador N°1, 110/66 kV de S/E Illapel. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41791 | interno | Programada |  | 2016-12-21 07:00 | 2016-12-21 17:04 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea de 66 kV Illapel-Combarbalá por limpieza manual de aisladores. Se transfiere en 66 kV S/E Coombarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle y se desconecta el transformador N°1, 110/66 kV de S/E Illapel. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41958 | interno | Programada |  | 2016-12-21 07:11 | 2016-12-21 17:41 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito El Peñón - Ovalle N°1, para retiro de by pass auxiliar entre estructuras 143 y 149, ademas del tendido y templado del nuevo conductor en el mismo tramo, durante faena de reemplazo de estructuras. Estos modificaciones se realizan a solicitud del MOP, debido a construcción de doble vía entre Ovalle y Coquimbo. Se considera precaución en interruptores 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle. Durante la desconexión, los consumos de SSEE Ovalle y Monte Patria, serán respaldados a través del circuito El Peñón - Ovalle N°2, además se considera transferir los consumos de Punitaqui (110kV) hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | 226 | 226DP | Neomante | 226 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41706 | interno | Programada |  | 2016-12-21 07:54 | 2016-12-21 17:04 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga n° 02 (cable subterráneo) por trabajos de medición y ensayos eléctricos no destructivos a la pantalla y chaqueta del cable subterráneo. Los consumos del cable subterráneo serán transferidos hacia la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga n° 01. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-22 | 2016-12-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-22 | 2016-12-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
289 | 325 | 325DP | Neomante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 41916 | interno | Programada |  | 2016-12-22 00:03 | 2016-12-22 07:56 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Concepción-San Vicente, C1 --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Implementación de obra de Separación de potenciales en --- paño A3. Análisis fasoriales con prueba experimental --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción: Barra 154 kV, Sección 1 Y Barra 154 kV, Sección 2 --- (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41592 | interno | Programada |  | 2016-12-22 05:59 | 2016-12-22 21:45 |  |  |  | DP | 15.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. Además se aprovechará para conectar chicotes de nuevo Transformador 110/12kV PHAM |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41592 | interno | Programada |  | 2016-12-22 05:59 | 2016-12-22 21:45 |  |  |  | DP | 15.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. Además se aprovechará para conectar chicotes de nuevo Transformador 110/12kV PHAM |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41592 | interno | Programada |  | 2016-12-22 05:59 | 2016-12-22 21:45 |  |  |  | DP | 15.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. Además se aprovechará para conectar chicotes de nuevo Transformador 110/12kV PHAM |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41594 | interno | Programada |  | 2016-12-22 05:59 | 2016-12-22 21:45 |  |  |  | DP | 15.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito, para continuar con refuerzo estructural de Torres A.T. Además se aprovechará para conectar chicotes de nuevo Transformador 110/12kV PHAM. |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Neomante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41959 | interno | Programada |  | 2016-12-22 06:07 | 2016-12-22 20:45 |  |  |  | DP | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito El Peñón - Ovalle N°2, para retiro de by pass auxiliar entre estructuras 143 y 149, ademas del tendido y templado del nuevo conductor en el mismo tramo, durante faena de reemplazo de estructuras. Estos modificaciones se realizan a solicitud del MOP, debido a construcción de doble vía entre Ovalle y Coquimbo. Se considera bloqueo de reconexión en interruptor 52H1 de S/E El Peñón y precaución en interruptor 52H2 de S/E Ovalle. Durante la desconexión, los consumos de SSEE Ovalle y Monte Patria, serán respaldados a través del circuito El Peñón - Ovalle N°1, además se considera transferir los consumos de Punitaqui (110 y 66 kV) y El Sauce hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42267 | interno | Programada |  | 2016-12-22 06:42 | 2016-12-22 17:15 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 42267 | interno | Programada |  | 2016-12-22 06:42 | 2016-12-22 17:15 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras y reemplazo de conductor. Esto esta asociado a proyecto de reemplazo de conductor en el tramo de linea Rancagua - Tap Dole. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1245 | 2872 | 2872DF | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-22 06:55 | 2016-12-22 08:25 |  |  |  | DF | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4331. |  |  | 0 | 1 | 0
1246 | 2873 | 2873DF | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-22 06:55 | 2016-12-22 08:25 |  |  |  | DF | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4331. |  |  | 0 | 1 | 0
1247 | 2874 | 2874DF | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-22 06:55 | 2016-12-22 08:25 |  |  |  | DF | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4331. |  |  | 0 | 1 | 0
1248 | 2875 | 2875DF | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-22 06:55 | 2016-12-22 08:25 |  |  |  | DF | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4331. |  |  | 0 | 1 | 0
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41686 | interno | Programada |  | 2016-12-22 08:32 | 2016-12-22 12:00 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110kV San Pedro-Miraflores cto. 1 para cerrar puentes en la estructura 71 (Proyecto Nueva S/E Peñablanca). |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41686 | interno | Programada |  | 2016-12-22 08:32 | 2016-12-22 12:00 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110kV San Pedro-Miraflores cto. 1 para cerrar puentes en la estructura 71 (Proyecto Nueva S/E Peñablanca). |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41686 | interno | Programada |  | 2016-12-22 08:32 | 2016-12-22 12:00 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110kV San Pedro-Miraflores cto. 1 para cerrar puentes en la estructura 71 (Proyecto Nueva S/E Peñablanca). |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 41686 | interno | Programada |  | 2016-12-22 08:32 | 2016-12-22 12:00 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110kV San Pedro-Miraflores cto. 1 para cerrar puentes en la estructura 71 (Proyecto Nueva S/E Peñablanca). |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-22 11:03 | 2016-12-22 13:25 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones Paño J8 en S/E Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 186643. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-23 | 2016-12-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-23 | 2016-12-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DF | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3471 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-23 16:14 | 2016-12-23 16:15 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Paine. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
221 | 244 | 244DF | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3471 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-23 16:14 | 2016-12-23 16:15 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Paine. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-23 21:19 | 2016-12-23 23:55 |  |  |  | DF | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N° 4333. |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-23 21:19 | 2016-12-23 23:55 |  |  |  | DF | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N° 4333. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-24 | 2016-12-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-24 | 2016-12-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DF | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 43545 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-24 05:55 | 2016-12-24 11:06 |  |  |  | DF | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo de conductor dañado de la LT 110 KV El Peñón - Ovalle N°2 entre las estructuras N°39 y N°41, asociado a informe de falla N°3473. Se transfiere la carga de SS/EE Ovalle, Monte Patria, Punitaqui y El Sauce hacia S/E Choapa. |  |  | 0 | 1 | 0
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3484 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-24 06:31 | 2016-12-24 06:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3484 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-24 06:31 | 2016-12-24 06:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3484 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-24 06:31 | 2016-12-24 06:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3484 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-24 06:31 | 2016-12-24 06:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3484 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-24 06:31 | 2016-12-24 06:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 43549 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-24 10:51 | 2016-12-24 15:37 |  |  |  | DF | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT 66kV Pullinque Loncoche Cto. N°2, para realizar poda de emergencia cercanos a la línea entre las estructuras 27-28-29. |  |  | 0 | 1 | 0
1024 | 1370 | 1370DF | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3486 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-24 13:33 | 2016-12-24 18:30 |  |  |  | DF | 4.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B7 de S/E Loncoche, LT 66kV Loncoche-Villarrica cto. N°2, afectando los consumos de S/E Villarrica. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
849 | 941 | 941DF | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3487 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-24 15:48 | 2016-12-24 15:49 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E San Fernando. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-25 | 2016-12-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-25 | 2016-12-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3491 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-25 06:16 | 2016-12-25 06:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 43550 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-25 09:57 | 2016-12-27 10:38 |  |  |  | DF | 48.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion tramo de línea aérea 220 kV El Llano -SAG por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-26 | 2016-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-26 | 2016-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-27 | 2016-12-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-27 | 2016-12-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-27 08:07 | 2016-12-27 18:21 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Inspección post-Térmografia, según la solicitud de desconexión N° 187083. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 43534 | interno | Programada |  | 2016-12-27 08:30 | 2016-12-27 19:20 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de asociadas a refuerzo de conductor en la linea Rancagua - Dole. Se realizará retiro de estructuras antiguas, trabajos de instalación de cazavolantines y conexionado a mallas a tierra. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 43534 | interno | Programada |  | 2016-12-27 08:30 | 2016-12-27 19:20 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de asociadas a refuerzo de conductor en la linea Rancagua - Dole. Se realizará retiro de estructuras antiguas, trabajos de instalación de cazavolantines y conexionado a mallas a tierra. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 43134 | interno | Programada |  | 2016-12-27 10:06 | 2016-12-27 11:27 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, asociado a desconexión de Transformador N° 2 110/6,6kV, para realizar cambio de ajustes de protecciones a éste (SD43132). Apertura de interruptor de circuito N°2 solo en extremo S/E Maitenes. Circuito queda radial desde S/E Florida y S/E Queltehues. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-28 | 2016-12-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-28 | 2016-12-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DP | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 42851 | interno | Programada |  | 2016-12-28 00:05 | 2016-12-28 07:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A5, L. Itahue-Charrúa --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E: ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL DE NUEVA PROTECCIÓN 21-21N SISTEMA 2 ABB --- REL 670 DE PAÑO A5 ESTUDIO DE AJUSTES UTILIZADO INFORME EAP N° 35/2016 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: --- - DELIMITAR ZONA DE TRABAJO LÍNEA ITAHUE - CHARRUA CTO 5 --- TABLEROS N°21 Y N° 18 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E ITAHUE: TR2 154/66kV (DURANTE LA FAENA) O LÍNEA 154 kV Itahue- --- Charrúa, sector Itahue - Parral (Al término de la Faena) --- Observaciones --- PROGRAMA DE OBRAS DE SISTEMAS DE CONTROL REPRO 2016 --- --- NOTA: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE REALIZARÁ ANÁLISIS FASORIAL DE LA --- PROTECCIÓN. --- |  |  | 0 | 0 | 1
251 | 275 | 275DP | Neomante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 42851 | interno | Programada |  | 2016-12-28 00:05 | 2016-12-28 07:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A5, L. Itahue-Charrúa --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E: ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL DE NUEVA PROTECCIÓN 21-21N SISTEMA 2 ABB --- REL 670 DE PAÑO A5 ESTUDIO DE AJUSTES UTILIZADO INFORME EAP N° 35/2016 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: --- - DELIMITAR ZONA DE TRABAJO LÍNEA ITAHUE - CHARRUA CTO 5 --- TABLEROS N°21 Y N° 18 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E ITAHUE: TR2 154/66kV (DURANTE LA FAENA) O LÍNEA 154 kV Itahue- --- Charrúa, sector Itahue - Parral (Al término de la Faena) --- Observaciones --- PROGRAMA DE OBRAS DE SISTEMAS DE CONTROL REPRO 2016 --- --- NOTA: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE REALIZARÁ ANÁLISIS FASORIAL DE LA --- PROTECCIÓN. --- |  |  | 0 | 0 | 1
252 | 276 | 276DP | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 42851 | interno | Programada |  | 2016-12-28 00:05 | 2016-12-28 07:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A5, L. Itahue-Charrúa --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E: ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL DE NUEVA PROTECCIÓN 21-21N SISTEMA 2 ABB --- REL 670 DE PAÑO A5 ESTUDIO DE AJUSTES UTILIZADO INFORME EAP N° 35/2016 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: --- - DELIMITAR ZONA DE TRABAJO LÍNEA ITAHUE - CHARRUA CTO 5 --- TABLEROS N°21 Y N° 18 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E ITAHUE: TR2 154/66kV (DURANTE LA FAENA) O LÍNEA 154 kV Itahue- --- Charrúa, sector Itahue - Parral (Al término de la Faena) --- Observaciones --- PROGRAMA DE OBRAS DE SISTEMAS DE CONTROL REPRO 2016 --- --- NOTA: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE REALIZARÁ ANÁLISIS FASORIAL DE LA --- PROTECCIÓN. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1011 | 1334 | 1334DP | Neomante | 1334 | Tramo | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 42851 | interno | Programada |  | 2016-12-28 00:05 | 2016-12-28 07:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A5, L. Itahue-Charrúa --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E: ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL DE NUEVA PROTECCIÓN 21-21N SISTEMA 2 ABB --- REL 670 DE PAÑO A5 ESTUDIO DE AJUSTES UTILIZADO INFORME EAP N° 35/2016 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: --- - DELIMITAR ZONA DE TRABAJO LÍNEA ITAHUE - CHARRUA CTO 5 --- TABLEROS N°21 Y N° 18 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E ITAHUE: TR2 154/66kV (DURANTE LA FAENA) O LÍNEA 154 kV Itahue- --- Charrúa, sector Itahue - Parral (Al término de la Faena) --- Observaciones --- PROGRAMA DE OBRAS DE SISTEMAS DE CONTROL REPRO 2016 --- --- NOTA: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE REALIZARÁ ANÁLISIS FASORIAL DE LA --- PROTECCIÓN. --- |  |  | 0 | 0 | 1
550 | 622 | 622DP | Neomante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 42955 | interno | Programada |  | 2016-12-28 07:51 | 2016-12-28 13:59 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Licanco Nueva Imperial para realizar mantenimiento preventivo basico en linea AT, solicitud relacionada con la N° 42954. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 43535 | interno | Programada |  | 2016-12-28 08:09 | 2016-12-28 18:46 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de asociadas a refuerzo de conductor en la linea Rancagua - Dole. Se realizará retiro de estructuras antiguas, trabajos de instalación de cazavolantines y conexionado a mallas a tierra. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 43535 | interno | Programada |  | 2016-12-28 08:09 | 2016-12-28 18:46 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de asociadas a refuerzo de conductor en la linea Rancagua - Dole. Se realizará retiro de estructuras antiguas, trabajos de instalación de cazavolantines y conexionado a mallas a tierra. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine |  |  | 0 | 0 | 1
92 | 94 | 94DP | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 42578 | interno | Programada |  | 2016-12-28 09:20 | 2016-12-28 15:20 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIERE LINEA DESENERGIZADA POR CAMBIO DE AISLADOR DE SUSPENCION POLIMERICO EN ESTRUCTURA 44 TRAMO SANTA FE - CELULOSA PACÍFICO e instalación de peinetas contrapájaros en estructuras N° 2, 37 y 44. Esto debido a falla ocurrida 10/12/2016 según IF 3340/2016. actualmente existe probabilidad de ocurrir falla por cadena de aislación dañada. Se solicitarán los bloqueos a la reconexión 52J10 S/E Charrúa 220kV - 52JL1 S/E Celulosa Laja 220 kV - 52JT S/E SF Energía 220kV - 52JL3 S/E Papeles Rio Vergara - 52JL2 S/E Celulosa Santa Fe 220kV - 52JL4 S/E Papeles Rio Vergara - 52JL1 S/E Celulosa Santa Fe 220kV - 52JL2 S/E Celulosa Pacifico 220Kv . Esta condición requiere que la central CMPC Pacifico_AP quedé operando en estado Isla eléctrica según SD43537. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 43209 | interno | Programada |  | 2016-12-28 10:36 | 2016-12-28 16:51 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para lavado de aislación. Durante la desconexión se considera traspasar los consumos de S/E El Sauce, hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-28 11:20 | 2016-12-28 18:23 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y desenganche efectivo por protecciones del paño Domeyko J1, según solicitud de desconexión N° 186904. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 43623 | interno | Programada |  | 2016-12-28 18:00 | 2016-12-28 19:26 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Energización y puesta en servicio de tramo Maitencillo - Punta de Toro, --- obra normalización de instalación afectada por robo de conductores. --- (SODI 104 a CM lOS Colorados ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Maitencillo-Punta De Toro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
875 | 978 | 978DP | Neomante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 43622 | interno | Programada |  | 2016-12-28 19:25 | 2016-12-28 20:03 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Normalización de línea 110 kV Maitencillo - Cardones, por puesta en --- servicio de sector Maitencillo - Punta de Toro. --- ( SODI- 104 a CM lOS Colorados ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Observaciones --- Coordinado con Minera Los Colorados. --- |  |  | 0 | 0 | 1
879 | 984 | 984DP | Neomante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 43622 | interno | Programada |  | 2016-12-28 19:25 | 2016-12-28 20:03 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Normalización de línea 110 kV Maitencillo - Cardones, por puesta en --- servicio de sector Maitencillo - Punta de Toro. --- ( SODI- 104 a CM lOS Colorados ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Observaciones --- Coordinado con Minera Los Colorados. --- |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 43622 | interno | Programada |  | 2016-12-28 19:26 | 2016-12-28 20:03 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Normalización de línea 110 kV Maitencillo - Cardones, por puesta en --- servicio de sector Maitencillo - Punta de Toro. --- ( SODI- 104 a CM lOS Colorados ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Observaciones --- Coordinado con Minera Los Colorados. --- |  |  | 0 | 0 | 1
900 | 1022 | 1022DP | Neomante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 43622 | interno | Programada |  | 2016-12-28 19:25 | 2016-12-28 20:03 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Normalización de línea 110 kV Maitencillo - Cardones, por puesta en --- servicio de sector Maitencillo - Punta de Toro. --- ( SODI- 104 a CM lOS Colorados ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Observaciones --- Coordinado con Minera Los Colorados. --- |  |  | 0 | 0 | 1
561 | 635 | 635DP | Neomante | 635 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 42687 | interno | Programada |  | 2016-12-28 23:30 | 2016-12-29 06:56 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a los desconectadores 110 kV de Lado Línea y Lado Barra de Transferencia del Circuito en la subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
562 | 636 | 636DP | Neomante | 636 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 42687 | interno | Programada |  | 2016-12-28 23:30 | 2016-12-29 06:56 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a los desconectadores 110 kV de Lado Línea y Lado Barra de Transferencia del Circuito en la subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
563 | 637 | 637DP | Neomante | 637 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 42687 | interno | Programada |  | 2016-12-28 23:30 | 2016-12-29 06:56 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a los desconectadores 110 kV de Lado Línea y Lado Barra de Transferencia del Circuito en la subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
564 | 638 | 638DP | Neomante | 638 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 42687 | interno | Programada |  | 2016-12-28 23:30 | 2016-12-29 06:56 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a los desconectadores 110 kV de Lado Línea y Lado Barra de Transferencia del Circuito en la subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
565 | 640 | 640DP | Neomante | 640 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 42687 | interno | Programada |  | 2016-12-28 23:30 | 2016-12-29 06:56 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a los desconectadores 110 kV de Lado Línea y Lado Barra de Transferencia del Circuito en la subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
566 | 641 | 641DP | Neomante | 641 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 42687 | interno | Programada |  | 2016-12-28 23:30 | 2016-12-29 06:56 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a los desconectadores 110 kV de Lado Línea y Lado Barra de Transferencia del Circuito en la subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
567 | 642 | 642DP | Neomante | 642 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 42687 | interno | Programada |  | 2016-12-28 23:30 | 2016-12-29 06:56 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a los desconectadores 110 kV de Lado Línea y Lado Barra de Transferencia del Circuito en la subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
568 | 643 | 643DP | Neomante | 643 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 42687 | interno | Programada |  | 2016-12-28 23:30 | 2016-12-29 06:56 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a los desconectadores 110 kV de Lado Línea y Lado Barra de Transferencia del Circuito en la subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
975 | 1204 | 1204DP | Neomante | 1204 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 42687 | interno | Programada |  | 2016-12-28 23:30 | 2016-12-29 06:56 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a los desconectadores 110 kV de Lado Línea y Lado Barra de Transferencia del Circuito en la subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
976 | 1205 | 1205DP | Neomante | 1205 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 42687 | interno | Programada |  | 2016-12-28 23:30 | 2016-12-29 06:56 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a los desconectadores 110 kV de Lado Línea y Lado Barra de Transferencia del Circuito en la subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-29 | 2016-12-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-29 | 2016-12-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
505 | 573 | 573DP | Neomante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 43107 | interno | Programada |  | 2016-12-29 00:40 | 2016-12-29 08:43 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-San Vicente, C2 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de crucetas, aislación y limpieza de aislacion en estructura --- N°21. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueos a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Hualpén-San Vicente 1 o Línea 66kV Newen - San Vicente --- (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1404 | 3197 | 3197DP | Movimiento de Equipos | 3197 | Tramo | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-29 06:16 | 2016-12-29 08:52 |  |  |  | DP | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación Tap - Off Quiani, según la solicitud de desconexión N° 187037. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3523 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-29 06:37 | 2016-12-29 11:07 |  |  |  | DF | 4.5 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de LT 66KV Temuco-Loncoche N°1, afectando a S/E Licnaco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3523 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-29 06:37 | 2016-12-29 11:07 |  |  |  | DF | 4.5 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de LT 66KV Temuco-Loncoche N°1, afectando a S/E Licnaco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3523 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-29 06:37 | 2016-12-29 11:07 |  |  |  | DF | 4.5 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de LT 66KV Temuco-Loncoche N°1, afectando a S/E Licnaco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3523 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-29 06:37 | 2016-12-29 11:07 |  |  |  | DF | 4.5 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de LT 66KV Temuco-Loncoche N°1, afectando a S/E Licnaco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3523 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-29 06:37 | 2016-12-29 11:07 |  |  |  | DF | 4.5 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de LT 66KV Temuco-Loncoche N°1, afectando a S/E Licnaco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
812 | 904 | 904DP | Neomante | 904 | Tramo | TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | 43575 | interno | Programada |  | 2016-12-29 09:06 | 2016-12-29 21:06 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Trabajo de inspección y limpieza de aisladores en línea 154kV. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 43210 | interno | Programada |  | 2016-12-29 10:23 | 2016-12-29 15:13 |  |  |  | DP | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para lavado de aislación. Durante la desconexión se considera traspasar los consumos de S/E El Sauce, hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
513 | 581 | 581DF | Neomante | 581 | Tramo | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 3527 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-29 15:07 | 2016-12-29 16:08 |  |  |  | DF | 1.0167 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 43095 | interno | Programada |  | 2016-12-29 19:20 | 2016-12-29 23:27 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Mantenimiento Exhaustivo a condensadores de acoplamientos --- CAJ3 fases 2 y 3. (SODI 5070 a S. Andrés). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexión superior de los condensadores de acoplamientos CAJ3. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, al canectarla --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-30 | 2016-12-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-30 | 2016-12-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1380 | 3109 | 3109DF | Movimiento de Equipos | 3109 | Tramo | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-30 05:11 | 2016-12-30 15:07 |  |  |  | DF | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4342. |  |  | 0 | 1 | 0
1381 | 3110 | 3110DF | Movimiento de Equipos | 3110 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-30 05:11 | 2016-12-30 15:07 |  |  |  | DF | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4342. |  |  | 0 | 1 | 0
1382 | 3111 | 3111DF | Movimiento de Equipos | 3111 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-30 05:11 | 2016-12-30 15:07 |  |  |  | DF | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4342. |  |  | 0 | 1 | 0
1383 | 3112 | 3112DF | Movimiento de Equipos | 3112 | Tramo | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-30 05:11 | 2016-12-30 15:07 |  |  |  | DF | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4342. |  |  | 0 | 1 | 0
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44264 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-30 06:12 | 2016-12-30 08:59 |  |  |  | DF | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 66kV Loncoche-Temuco N°1 por tala de emergencia de árboles cercanos a la línea entre las estructuras N°361 y N° 362 en despeje franja seguridad, los consumos serán respaldado por el circuito N°2. Se solicita Central Pullinque con una inyección de 10 MW hacia Loncoche. |  |  | 0 | 1 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44264 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-30 06:12 | 2016-12-30 08:59 |  |  |  | DF | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 66kV Loncoche-Temuco N°1 por tala de emergencia de árboles cercanos a la línea entre las estructuras N°361 y N° 362 en despeje franja seguridad, los consumos serán respaldado por el circuito N°2. Se solicita Central Pullinque con una inyección de 10 MW hacia Loncoche. |  |  | 0 | 1 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44264 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-30 06:12 | 2016-12-30 08:59 |  |  |  | DF | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 66kV Loncoche-Temuco N°1 por tala de emergencia de árboles cercanos a la línea entre las estructuras N°361 y N° 362 en despeje franja seguridad, los consumos serán respaldado por el circuito N°2. Se solicita Central Pullinque con una inyección de 10 MW hacia Loncoche. |  |  | 0 | 1 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44264 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-30 06:12 | 2016-12-30 08:59 |  |  |  | DF | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 66kV Loncoche-Temuco N°1 por tala de emergencia de árboles cercanos a la línea entre las estructuras N°361 y N° 362 en despeje franja seguridad, los consumos serán respaldado por el circuito N°2. Se solicita Central Pullinque con una inyección de 10 MW hacia Loncoche. |  |  | 0 | 1 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44264 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-30 06:12 | 2016-12-30 08:59 |  |  |  | DF | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 66kV Loncoche-Temuco N°1 por tala de emergencia de árboles cercanos a la línea entre las estructuras N°361 y N° 362 en despeje franja seguridad, los consumos serán respaldado por el circuito N°2. Se solicita Central Pullinque con una inyección de 10 MW hacia Loncoche. |  |  | 0 | 1 | 0
146 | 154 | 154DF | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 44490 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-30 11:30 | 2016-12-30 14:01 |  |  |  | DF | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Carrera Pinto: Desconexión de curso forzoso,´por signos incendio en --- trampa de Onda ( Paño J1 ) Justificación: Condición que pone en riesgo --- la instalación y el servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220 KV San Andrés - Carrera Pinto --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
71 | 72 | 72DF | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 3539 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-30 23:43 | 2016-12-30 23:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Estando en Servicio Circuito N°1 Colbún-Candelaria 220 KV. se abre y cierra por reconexión automática la falla se encuentra en investigación | Causa en investigacion |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
560 | 634 | 634DF | Neomante | 634 | Tramo | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | 3540 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-31 07:07 | 2016-12-31 07:21 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | No se encuentra indicios de falla. | Huira en estructura. |  | 0 | 0 | 0
560 | 634 | 634DF | Neomante | 634 | Tramo | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | 3542 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-31 08:31 | 2016-12-31 10:08 |  |  |  | DF | 1.6167 | 1 | 0 | 0 | No se encuentran indicios de falla. | Huira en línea AT. |  | 0 | 0 | 0
1389 | 3118 | 3118DF | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-12-31 09:53 | 2016-12-31 10:49 |  |  |  | DF | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4347. |  |  | 0 | 1 | 0
279 | 311 | 311DF | Neomante | 311 | Tramo | MAULE - TALCA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 3543 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-31 22:30 | 2017-01-01 00:50 |  |  |  | DF | 2.3333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones 52B3 S/E Maule y 52B3 S/E Talca, asociado a LT 66kV Maule-Talca N°1, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Neomante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2017000001 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-31 23:59 | 2016-12-31 23:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática del 52B2 S/E El Manco, asociada a LT 66kV El Manco-Horcones, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-01 | 2017-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-01 | 2017-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
145 | 153 | 153DF | Neomante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2017000002 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-01 05:08 | 2017-01-01 05:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 S/E Pan de Azúcar, asociado a línea 66kV Pan de Azúcar-Marquesa, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-02 | 2017-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-02 | 2017-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-02 12:49 | 2017-01-02 14:13 |  |  |  | DF | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Reparación válvula de sobrepresión acumulador de aire de accionamiento en 52H10 S/E 10, según la solicitud de desconexión N° 187578. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-03 | 2017-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-03 | 2017-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41580 | interno | Programada |  | 2017-01-03 05:58 | 2017-01-06 12:24 |  |  |  | DP | 78.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión continua en ambos extremos desde las 8:00hrs del martes 03 a las 20:00hrs del viernes 06 de enero, donde se realizará reemplazo de protecciones de línea. Protocolos ya enviados y aprobados por CDEC |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41580 | interno | Programada |  | 2017-01-03 05:58 | 2017-01-06 12:24 |  |  |  | DP | 78.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión continua en ambos extremos desde las 8:00hrs del martes 03 a las 20:00hrs del viernes 06 de enero, donde se realizará reemplazo de protecciones de línea. Protocolos ya enviados y aprobados por CDEC |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-03 11:05 | 2017-01-03 18:18 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-03 14:19 | 2017-01-03 19:17 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aire en accionamiento de 52H23 extremo S/E 10, según la solicitud de desconexión N°187579. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000022 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-03 16:58 | 2017-01-03 17:05 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000022 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-03 16:58 | 2017-01-03 17:05 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-03 18:18 | 2017-01-04 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-04 | 2017-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-04 | 2017-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-04 | 2017-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
818 | 910 | 910DF | Neomante | 910 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Informe Fallas | 2017000029 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-04 04:37 | 2017-01-04 05:20 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Aumento de contaminación en tramo SSEE Diego de Almagro hasta Torre 25 por cercania con Población (Reubicada en cercanias de linea). Posible aumento de transito por fiestas de fin de año 2016, en caminos de tierra de estea población. | Aumento de contaminación en tramo SSEE Diego de Almagro hasta Torre 25 por cercania con Población (Reubicada en cercanias de linea). Posible aumento de transito por fiestas de fin de año 2016, en caminos de tierra de estea población. |  | 0 | 0 | 0
831 | 922 | 922DP | Neomante | 922 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 44068 | interno | Programada |  | 2017-01-04 09:40 | 2017-01-04 19:50 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Medición de la calidad del gas SF6 en GIS paño barra 1 110KV S/E Mauco ERA. |  |  | 0 | 0 | 1
820 | 912 | 912DF | Neomante | 912 | Tramo | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | Desconexión / Intervención | 2017000053 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-04 10:58 | 2017-01-04 15:04 |  |  |  | DF | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso, para reparar falla en aislador de Torre N° 46. |  |  | 0 | 1 | 0
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44256 | interno | Programada |  | 2017-01-04 11:14 | 2017-01-04 17:45 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para lavado de aislación. Durante la desconexión se considera traspasar los consumos de S/E El Sauce, hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-04 12:55 | 2017-01-04 18:19 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 69 kV Lixiviación - Sulfuros. Circuito N°2 por Pruebas de control y protecciones según solicitud de desconexíon Nro. 187476 |  |  | 0 | 0 | 1
452 | 513 | 513DF | Neomante | 513 | Tramo | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2017000030 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-04 19:52 | 2017-01-04 19:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52BH2 de S/E Quelentaro | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
452 | 513 | 513DF | Neomante | 513 | Tramo | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2017000031 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-04 20:28 | 2017-01-04 20:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52BH2 de S/E Quelentaro | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
275 | 307 | 307DF | Neomante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2017000038 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-05 10:30 |  |  |  | DF | 11.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B4 de Itahue y 52B1 de S/E Talca, LT 66kV Itahue- Talca 1 y 52B4 de S/E Los Maquis, afectando SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Ranguilí y Licanten. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DF | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2017000038 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-05 10:30 |  |  |  | DF | 11.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B4 de Itahue y 52B1 de S/E Talca, LT 66kV Itahue- Talca 1 y 52B4 de S/E Los Maquis, afectando SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Ranguilí y Licanten. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DF | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2017000038 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-05 10:30 |  |  |  | DF | 11.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B4 de Itahue y 52B1 de S/E Talca, LT 66kV Itahue- Talca 1 y 52B4 de S/E Los Maquis, afectando SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Ranguilí y Licanten. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-05 | 2017-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-05 | 2017-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-05 | 2017-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | 1373 | 1373DP | Neomante | 1373 | Tramo | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2017000038 | interno | Programada |  | 2017-01-05 07:58 | 2017-01-05 11:00 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología de la LT 66kV Monterrico-Tap El Nevado la cual será alimentada desde S/E Chillán, cerrando el 52B2 de S/E Chillán momentaneamente. Esto por termografía de la LT 66kV Chillán-Tap El Nevado. S/E Santa Elvira quedará alimentado desde S/E Chillán mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
856 | 949 | 949DP | Neomante | 949 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 44069 | interno | Programada |  | 2017-01-05 09:47 | 2017-01-05 15:27 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Medición de calidad del gas SF6 en GIS paño barra 2 110 KV S/E Mauco. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44257 | interno | Programada |  | 2017-01-05 10:15 | 2017-01-05 15:16 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para lavado de aislación. Durante la desconexión se considera traspasar los consumos de S/E El Sauce, hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
1025 | 1371 | 1371DP | Neomante | 1371 | Tramo | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2017000039 | interno | Programada |  | 2017-01-05 10:30 | 2017-01-05 12:49 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología de la LT 66kV Monterrico-San Carlos la cual será alimentada desde S/E Chillán a través de la barra de transferencia de S/E Monterrico, cerrando el 52B1 de S/E Chillán momentaneamente. Esto por termografía de la LT 66kV Monterrico-Chillán. Los Consumos de la LT 66kV Monterrico-San Carlos quedarán alimentados desde S/E Chillán mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
145 | 153 | 153DF | Neomante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000043 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-05 15:24 | 2017-01-05 15:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-06 | 2017-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-06 | 2017-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-06 | 2017-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DF | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | 2017000047 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-06 03:31 | 2017-01-06 07:46 |  |  |  | DF | 4.25 | 1 | 0 | 0 | Falla monofasica a tierra por causas que se investigan | Falla monofasica atierra por causas que se investigan |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44258 | interno | Programada |  | 2017-01-06 09:18 | 2017-01-06 20:18 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para lavado de aislación. Durante la desconexión se considera traspasar los consumos de S/E El Sauce, hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-06 09:40 | 2017-01-06 14:41 |  |  |  | DF | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de poste en MT a solicitud de Emelari, según solicitud de desconexión N° 187880. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-06 09:40 | 2017-01-06 14:41 |  |  |  | DF | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de poste en MT a solicitud de Emelari, según solicitud de desconexión N° 187880. |  |  | 0 | 1 | 0
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-06 10:39 | 2017-01-07 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 187507. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-07 | 2017-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-07 | 2017-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-07 | 2017-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-07 | 2017-01-07 17:51 |  |  |  | DP | 17.85 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 187507. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DF | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | 2017000055 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-07 05:06 | 2017-01-07 07:33 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Falla monofasic a atierra fase a | Operacipon por falla en Fase A a 16 kMS de Ososno en direccion Pilmaiquen |  | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000058 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-07 08:45 | 2017-01-07 16:12 |  |  |  | DF | 7.45 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000056 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-07 09:37 | 2017-01-07 09:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Victoria, asociado al tramo LT 66 kV Victoria-Collipulli, la cuál está energizada en vacio. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000057 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-07 14:00 | 2017-01-07 14:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Santa Rosa, asociado a LT 66 kV Santa Rosa-Alhué. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DF | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | 2017000059 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-07 15:19 | 2017-01-07 16:28 |  |  |  | DF | 1.15 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | se investiga |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DF | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017000786 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-07 22:06 | 2017-01-10 03:41 |  |  |  | DF | 53.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza apertura de la LT 66 KV San Antonio - Tap Algarrobo cto.2 por emergencia debido a descargas en la S/E San Antonio asociadas a la posición del cto.2. No hay consumos afectados |  |  | 0 | 1 | 0