## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 4/2020
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
26/04/2020 14:03:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La causa de la caída de árbol s | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 26/04/2020 16:32:00 | 2.4833 | 1.7 | 4.2217 | 4.67
26/04/2020 14:03:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La causa de la caída de árbol s | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 26/04/2020 16:32:00 | 2.4833 | 2.97 | 7.3755 | 4.67
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0705093 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 10:32:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 23.8
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0707093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 10:32:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 23.8
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0709093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 10:32:00 | 0.73333 | 15.3 | 11.22 | 23.8
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 1451093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 10:32:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 23.8
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0713093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 10:32:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 23.8
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0705093 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 15:16:00 | 5.4667 | 0 | 0 | 23.8
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0707093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 15:16:00 | 5.4667 | 0 | 0 | 23.8
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0709093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 15:16:00 | 5.4667 | 0.5 | 2.7333 | 23.8
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 1451093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 15:16:00 | 5.4667 | 0 | 0 | 23.8
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0713093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 15:16:00 | 5.4667 | 0 | 0 | 23.8
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0705093 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 15:35:00 | 5.7833 | 0 | 0 | 23.8
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0707093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 15:35:00 | 5.7833 | 0 | 0 | 23.8
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0709093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 15:35:00 | 5.7833 | 8 | 46.2667 | 23.8
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 1451093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 15:35:00 | 5.7833 | 0 | 0 | 23.8
27/04/2020 09:48:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Chacabuco, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en el alimentador Toto | Transmisión Zonal | 683 | S/E CHACABUCO | 0713093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 27/04/2020 15:35:00 | 5.7833 | 0 | 0 | 23.8
01/04/2020 11:02:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52J10 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, por medio de la operación de su protección diferencial de línea, con una distancia de falla registrada de 64.6 km desde | Transmisión Dedicada | 890 | S/E PAPELERA INFORSA | 1111224 | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | CARTULINAS CMPC | --- | 02/04/2020 04:30:00 | 17.4667 | 2.1 | 36.68 | 2.1
02/04/2020 17:56:00 | El origen de la desconexión forzada del transformador 220/66/23 kV N°1 de S/E Tap La Cruz se debió a cortocircuito ocasionado por falla en instalaciones de distribución interna de SQM, culminando en la apertura automática del interruptor 52JT1 de S/E Tap | Transmisión Dedicada | 1965 | TAP OFF LA CRUZ | 2340437 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | SQM | --- | 05/04/2020 10:55:00 | 65.9833 | 5.5 | 362.9083 | 5.5
09/04/2020 21:30:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Codelco División Andina, se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J2 y 52J3 de S/E Cordillera, asociados a las líneas 220 kV Los Maquis - Cordillera y 220 kV Cordillera ? SAG, respectivamente, d | Transmisión Dedicada | 898 | S/E SAG | 1415221 | BA S/E SAG 220KV B1 | Codelco Chile - División Andina | --- | 09/04/2020 22:12:00 | 0.7 | 6.91 | 4.837 | 6.91
10/04/2020 13:53:00 | Descarga eléctrica bifásica (fases B-C) ocurrida en el tramo comprendido entre las estructuras Nº167 y Nº170 de la línea 66 kV Paranal - Armazones, la cual puede haberse producido por efecto del viento en la zona y a los efectos térmicos en el conductor p | Transmisión Dedicada | 2019 | S/E ARMAZONES | 2738116 | BA S/E ARMAZONES 23KV | SAESA | --- | 11/04/2020 04:22:00 | 14.4833 | 0.8 | 11.5867 | 0.8
18/04/2020 20:46:00 | Se produjo una falla residual en la línea 110 kV Mejillones ? El Lince. El origen de la falla se debió a la rotura de la rótula de una de las cadenas de aisladores del poste 16 de la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, cayendo una de sus fases a tierra. | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2079247 | BA S/E EL LINCE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 19/04/2020 14:02:00 | 17.2667 | 0 | 0 | 4.455
18/04/2020 20:46:00 | Se produjo una falla residual en la línea 110 kV Mejillones ? El Lince. El origen de la falla se debió a la rotura de la rótula de una de las cadenas de aisladores del poste 16 de la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, cayendo una de sus fases a tierra. | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV | MINERA MICHILLA | --- | 19/04/2020 14:02:00 | 17.2667 | 4.455 | 76.923 | 4.455
24/04/2020 04:36:00 | Según lo informado por la empresa Minera Escondida Ltda., se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV O?Higgins - Domeyko, debido a falla monofásica en la fase B, la cual habría ocurrido entre las estructuras N°230 y N°240 de la mencionada línea, | Transmisión Dedicada | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 1866414 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | MINERA ATACAMA MINERALS | --- | 24/04/2020 05:05:00 | 0.48333 | 2.3 | 1.1117 | 10.345
24/04/2020 04:36:00 | Según lo informado por la empresa Minera Escondida Ltda., se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV O?Higgins - Domeyko, debido a falla monofásica en la fase B, la cual habría ocurrido entre las estructuras N°230 y N°240 de la mencionada línea, | Transmisión Dedicada | 1866 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 2084423 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | MINERA MERIDIAN | --- | 24/04/2020 10:30:00 | 5.9 | 8.045 | 47.4655 | 10.345
24/04/2020 08:42:00 | Se produjo una falla monofásica a tierra en la línea 44 kV Chagres ? Los Ángeles, específicamente en el tramo 44 kV Catemu ? Los Ángeles. El origen de la falla se debió a la reducción de la distancia eléctrica provocada por un ave, especie tiuque, entre e | Transmisión Dedicada | 778 | S/E CATEMU | 0995094 | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 24/04/2020 08:48:00 | 0.1 | 3.6 | 0.36 | 6.71
24/04/2020 08:42:00 | Se produjo una falla monofásica a tierra en la línea 44 kV Chagres ? Los Ángeles, específicamente en el tramo 44 kV Catemu ? Los Ángeles. El origen de la falla se debió a la reducción de la distancia eléctrica provocada por un ave, especie tiuque, entre e | Transmisión Dedicada | 778 | S/E CATEMU | 0995094 | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 24/04/2020 08:50:00 | 0.13333 | 2.65 | 0.35333 | 6.71
24/04/2020 08:42:00 | Se produjo una falla monofásica a tierra en la línea 44 kV Chagres ? Los Ángeles, específicamente en el tramo 44 kV Catemu ? Los Ángeles. El origen de la falla se debió a la reducción de la distancia eléctrica provocada por un ave, especie tiuque, entre e | Transmisión Dedicada | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 1002094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA | --- | 24/04/2020 08:55:00 | 0.21667 | 0.25 | 0.054167 | 6.71
24/04/2020 08:42:00 | Se produjo una falla monofásica a tierra en la línea 44 kV Chagres ? Los Ángeles, específicamente en el tramo 44 kV Catemu ? Los Ángeles. El origen de la falla se debió a la reducción de la distancia eléctrica provocada por un ave, especie tiuque, entre e | Transmisión Dedicada | 797 | S/E RIO BLANCO | 1034094 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | CHILQUINTA | --- | 24/04/2020 08:55:00 | 0.21667 | 0.21 | 0.0455 | 6.71
25/04/2020 11:41:00 | La desconexión forzada de la línea de 66 kV Pozo Almonte ? La Cascada HMC se originó debido a una falla monofásica de la fase B a tierra, causada por un jote electrocutado en la estructura Nº43 de dicha línea, lo que culminó en la apertura automática del | Transmisión Dedicada | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 2149411 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | HALDEMAN | --- | 25/04/2020 12:06:00 | 0.41667 | 0.01 | 0.0041667 | 0.01
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 832 | S/E COSTANERA | 1062105 | BA S/E COSTANERA 12KV | EEPA | --- | 02/04/2020 08:49:00 | 0.13333 | 4.2 | 0.56 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 832 | S/E COSTANERA | 1062105 | BA S/E COSTANERA 12KV | EEPA | --- | 02/04/2020 08:52:00 | 0.18333 | 2.8 | 0.51333 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 832 | S/E COSTANERA | 1062105 | BA S/E COSTANERA 12KV | EEPA | --- | 02/04/2020 08:56:00 | 0.25 | 2.3 | 0.575 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 832 | S/E COSTANERA | 1062105 | BA S/E COSTANERA 12KV | EEPA | --- | 02/04/2020 10:09:00 | 1.4667 | 1.6 | 2.3467 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1064247 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/04/2020 10:07:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1065247 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/04/2020 10:07:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1064105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | EEPA | --- | 02/04/2020 10:07:00 | 1.4333 | 0.5 | 0.71667 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1065105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | EEPA | --- | 02/04/2020 10:07:00 | 1.4333 | 0.5 | 0.71667 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1064247 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/04/2020 10:08:00 | 1.45 | 0 | 0 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1065247 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/04/2020 10:08:00 | 1.45 | 0 | 0 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1064105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | EEPA | --- | 02/04/2020 10:08:00 | 1.45 | 0.975 | 1.4137 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1065105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | EEPA | --- | 02/04/2020 10:08:00 | 1.45 | 0.975 | 1.4137 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1064247 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/04/2020 10:35:00 | 1.9 | 2.4 | 4.56 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1065247 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/04/2020 10:35:00 | 1.9 | 0 | 0 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1064105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | EEPA | --- | 02/04/2020 10:35:00 | 1.9 | 0.6 | 1.14 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1065105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | EEPA | --- | 02/04/2020 10:35:00 | 1.9 | 0.6 | 1.14 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1064247 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/04/2020 10:36:00 | 1.9167 | 3.6 | 6.9 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1065247 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/04/2020 10:36:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1064105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | EEPA | --- | 02/04/2020 10:36:00 | 1.9167 | 0.9 | 1.725 | 22.85
02/04/2020 08:41:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Vizcachas ? Puente Alto, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52H1 en S/E Vizcachas y 52H1 en S/E Puente Alto. El origen de la falla se debió a qu | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1065105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | EEPA | --- | 02/04/2020 10:36:00 | 1.9167 | 0.9 | 1.725 | 22.85
28/04/2020 21:31:00 | Durante ejecución de trabajos de adecuaciones del EDAC BF en S/E Las Vegas, al momento de proceder a cambiar de estado el selector local/remoto del equipo diferencial de barra (87B), se opera involuntariamente el switch habilitar/deshabilitar del relé 87B | Transmisión Zonal | 857 | S/E FUNDICION CHAGRES | 1106125 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | Anglo American Sur - Chagres | --- | 28/04/2020 22:32:00 | 1.0167 | 17 | 17.2833 | 53.37
28/04/2020 21:31:00 | Durante ejecución de trabajos de adecuaciones del EDAC BF en S/E Las Vegas, al momento de proceder a cambiar de estado el selector local/remoto del equipo diferencial de barra (87B), se opera involuntariamente el switch habilitar/deshabilitar del relé 87B | Transmisión Zonal | 786 | S/E LOS ANGELES | 1830177 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | MINERA CERRO NEGRO | --- | 28/04/2020 21:35:00 | 0.066667 | 4.76 | 0.31733 | 53.37
28/04/2020 21:31:00 | Durante ejecución de trabajos de adecuaciones del EDAC BF en S/E Las Vegas, al momento de proceder a cambiar de estado el selector local/remoto del equipo diferencial de barra (87B), se opera involuntariamente el switch habilitar/deshabilitar del relé 87B | Transmisión Zonal | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 1011094 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | CHILQUINTA | --- | 28/04/2020 21:50:00 | 0.31667 | 2.47 | 0.78217 | 53.37
28/04/2020 21:31:00 | Durante ejecución de trabajos de adecuaciones del EDAC BF en S/E Las Vegas, al momento de proceder a cambiar de estado el selector local/remoto del equipo diferencial de barra (87B), se opera involuntariamente el switch habilitar/deshabilitar del relé 87B | Transmisión Zonal | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 1007168 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | CRISTALCHILE | --- | 28/04/2020 21:50:00 | 0.31667 | 1.235 | 0.39108 | 53.37
28/04/2020 21:31:00 | Durante ejecución de trabajos de adecuaciones del EDAC BF en S/E Las Vegas, al momento de proceder a cambiar de estado el selector local/remoto del equipo diferencial de barra (87B), se opera involuntariamente el switch habilitar/deshabilitar del relé 87B | Transmisión Zonal | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 1011094 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | CHILQUINTA | --- | 28/04/2020 21:35:00 | 0.066667 | 9.42 | 0.628 | 53.37
28/04/2020 21:31:00 | Durante ejecución de trabajos de adecuaciones del EDAC BF en S/E Las Vegas, al momento de proceder a cambiar de estado el selector local/remoto del equipo diferencial de barra (87B), se opera involuntariamente el switch habilitar/deshabilitar del relé 87B | Transmisión Zonal | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 1007168 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | CRISTALCHILE | --- | 28/04/2020 21:35:00 | 0.066667 | 4.71 | 0.314 | 53.37
28/04/2020 21:31:00 | Durante ejecución de trabajos de adecuaciones del EDAC BF en S/E Las Vegas, al momento de proceder a cambiar de estado el selector local/remoto del equipo diferencial de barra (87B), se opera involuntariamente el switch habilitar/deshabilitar del relé 87B | Transmisión Zonal | 789 | S/E PANQUEHUE | 1020094 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | CHILQUINTA | --- | 28/04/2020 21:35:00 | 0.066667 | 5.6 | 0.37333 | 53.37
28/04/2020 21:31:00 | Durante ejecución de trabajos de adecuaciones del EDAC BF en S/E Las Vegas, al momento de proceder a cambiar de estado el selector local/remoto del equipo diferencial de barra (87B), se opera involuntariamente el switch habilitar/deshabilitar del relé 87B | Transmisión Zonal | 778 | S/E CATEMU | 0995094 | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 28/04/2020 21:35:00 | 0.066667 | 7.73 | 0.51533 | 53.37
28/04/2020 21:31:00 | Durante ejecución de trabajos de adecuaciones del EDAC BF en S/E Las Vegas, al momento de proceder a cambiar de estado el selector local/remoto del equipo diferencial de barra (87B), se opera involuntariamente el switch habilitar/deshabilitar del relé 87B | Transmisión Zonal | 716 | S/E RUNGUE | 0899093 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 28/04/2020 21:35:00 | 0.066667 | 0.08 | 0.0053333 | 53.37
28/04/2020 21:31:00 | Durante ejecución de trabajos de adecuaciones del EDAC BF en S/E Las Vegas, al momento de proceder a cambiar de estado el selector local/remoto del equipo diferencial de barra (87B), se opera involuntariamente el switch habilitar/deshabilitar del relé 87B | Transmisión Zonal | 716 | S/E RUNGUE | 0899212 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | ELÉCTRICA TIL TIL | --- | 28/04/2020 21:35:00 | 0.066667 | 0.04 | 0.0026667 | 53.37
28/04/2020 21:31:00 | Durante ejecución de trabajos de adecuaciones del EDAC BF en S/E Las Vegas, al momento de proceder a cambiar de estado el selector local/remoto del equipo diferencial de barra (87B), se opera involuntariamente el switch habilitar/deshabilitar del relé 87B | Transmisión Zonal | 2015 | TAP OFF ENTEL | 2504093 | BA TAP ENTEL 12KV | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 28/04/2020 21:35:00 | 0.066667 | 0.04 | 0.0026667 | 53.37
28/04/2020 21:31:00 | Durante ejecución de trabajos de adecuaciones del EDAC BF en S/E Las Vegas, al momento de proceder a cambiar de estado el selector local/remoto del equipo diferencial de barra (87B), se opera involuntariamente el switch habilitar/deshabilitar del relé 87B | Transmisión Zonal | 681 | S/E CALEU | 0695093 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 28/04/2020 21:35:00 | 0.066667 | 0.19 | 0.012667 | 53.37
28/04/2020 21:31:00 | Durante ejecución de trabajos de adecuaciones del EDAC BF en S/E Las Vegas, al momento de proceder a cambiar de estado el selector local/remoto del equipo diferencial de barra (87B), se opera involuntariamente el switch habilitar/deshabilitar del relé 87B | Transmisión Zonal | 681 | S/E CALEU | 0695212 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | ELÉCTRICA TIL TIL | --- | 28/04/2020 21:35:00 | 0.066667 | 0.095 | 0.0063333 | 53.37
30/04/2020 11:33:00 | Operación de interruptor general de barra transformador N°4, 52CT4, de manera simultánea con operación de reconectador de MT 52C2 alimentador Entel-Ariztía, producto de falla en instalación de distribución. | Transmisión Zonal | 642 | S/E LAS ARANAS | 0586247 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 30/04/2020 11:43:00 | 0.16667 | 1 | 0.16667 | 3.8
30/04/2020 11:33:00 | Operación de interruptor general de barra transformador N°4, 52CT4, de manera simultánea con operación de reconectador de MT 52C2 alimentador Entel-Ariztía, producto de falla en instalación de distribución. | Transmisión Zonal | 642 | S/E LAS ARANAS | 0589247 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 30/04/2020 11:43:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 3.8
30/04/2020 11:33:00 | Operación de interruptor general de barra transformador N°4, 52CT4, de manera simultánea con operación de reconectador de MT 52C2 alimentador Entel-Ariztía, producto de falla en instalación de distribución. | Transmisión Zonal | 642 | S/E LAS ARANAS | 0586247 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 30/04/2020 18:20:00 | 6.7833 | 2.8 | 18.9933 | 3.8
30/04/2020 11:33:00 | Operación de interruptor general de barra transformador N°4, 52CT4, de manera simultánea con operación de reconectador de MT 52C2 alimentador Entel-Ariztía, producto de falla en instalación de distribución. | Transmisión Zonal | 642 | S/E LAS ARANAS | 0589247 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 30/04/2020 18:20:00 | 6.7833 | 0 | 0 | 3.8
03/04/2020 12:49:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52HT y 52BT de S/E Pan de Azúcar, asociados al transformador N°10 110/66 kV, por operación de protecciones, ante falla atribuida a descarga e | Transmisión Zonal | 352 | S/E GUAYACAN | 0114096 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | CONAFE | --- | 03/04/2020 13:31:00 | 0.7 | 5.46 | 3.822 | 29.87
03/04/2020 12:49:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52HT y 52BT de S/E Pan de Azúcar, asociados al transformador N°10 110/66 kV, por operación de protecciones, ante falla atribuida a descarga e | Transmisión Zonal | 352 | S/E GUAYACAN | 0320096 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | CONAFE | --- | 03/04/2020 13:31:00 | 0.7 | 3.1 | 2.17 | 29.87
03/04/2020 12:49:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52HT y 52BT de S/E Pan de Azúcar, asociados al transformador N°10 110/66 kV, por operación de protecciones, ante falla atribuida a descarga e | Transmisión Zonal | 430 | S/E MARQUESA | 0190096 | BA S/E MARQUESA 23KV | CONAFE | --- | 03/04/2020 13:31:00 | 0.7 | 11.25 | 7.875 | 29.87
03/04/2020 12:49:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52HT y 52BT de S/E Pan de Azúcar, asociados al transformador N°10 110/66 kV, por operación de protecciones, ante falla atribuida a descarga e | Transmisión Zonal | 491 | S/E SAN JUAN | 0384096 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | CONAFE | --- | 03/04/2020 13:31:00 | 0.7 | 10.06 | 7.042 | 29.87
04/04/2020 06:05:00 | Conductor cortado en estructura N°73, fase A, e indicios de descarga en aisladores de fases A y B del tramo de línea 66 kV Mandinga - Las Arañas, ocurrido durante condición de neblina a baja altura en toda la zona | Transmisión Zonal | 646 | S/E MANDINGA | 0595247 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 04/04/2020 07:02:00 | 0.95 | 3.02 | 2.869 | 3.02
06/04/2020 02:01:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a falla monofásica en la fase C, la cual ocurrió entre las estructuras N°85 y N°86 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo de lín | Transmisión Zonal | 657 | S/E RETIRO | 0616247 | BA S/E RETIRO 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/04/2020 03:23:00 | 1.3667 | 1.08 | 1.476 | 4.04
06/04/2020 02:01:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a falla monofásica en la fase C, la cual ocurrió entre las estructuras N°85 y N°86 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo de lín | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZ PARRAL | --- | 06/04/2020 03:06:00 | 1.0833 | 2.86 | 3.0983 | 4.04
06/04/2020 02:01:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a falla monofásica en la fase C, la cual ocurrió entre las estructuras N°85 y N°86 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo de lín | Transmisión Zonal | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 2501126 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | EFE | --- | 06/04/2020 03:05:00 | 1.0667 | 0.1 | 0.10667 | 4.04
07/04/2020 08:28:00 | A las 08:28 horas del día 07 de abril de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52CT3 de S/E San Vicente, asociado al transformador N°3 154/69/13,8 kV, por operación de la protección de sobrecorriente de fases. Momentos previos a la apertura de dich | Transmisión Zonal | 589 | S/E SAN VICENTE | 0522145 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | MOLY-COP | --- | 07/04/2020 08:58:00 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 15
07/04/2020 08:28:00 | A las 08:28 horas del día 07 de abril de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52CT3 de S/E San Vicente, asociado al transformador N°3 154/69/13,8 kV, por operación de la protección de sobrecorriente de fases. Momentos previos a la apertura de dich | Transmisión Zonal | 589 | S/E SAN VICENTE | 3063145 | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | MOLY-COP | --- | 07/04/2020 08:58:00 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 15
07/04/2020 08:28:00 | A las 08:28 horas del día 07 de abril de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52CT3 de S/E San Vicente, asociado al transformador N°3 154/69/13,8 kV, por operación de la protección de sobrecorriente de fases. Momentos previos a la apertura de dich | Transmisión Zonal | 589 | S/E SAN VICENTE | 0523143 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | CAP HUACHIPATO | --- | 07/04/2020 08:58:00 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 15
07/04/2020 08:28:00 | A las 08:28 horas del día 07 de abril de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52CT3 de S/E San Vicente, asociado al transformador N°3 154/69/13,8 kV, por operación de la protección de sobrecorriente de fases. Momentos previos a la apertura de dich | Transmisión Zonal | 589 | S/E SAN VICENTE | 0522122 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | INCHALAM | --- | 07/04/2020 08:58:00 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 15
07/04/2020 08:28:00 | A las 08:28 horas del día 07 de abril de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52CT3 de S/E San Vicente, asociado al transformador N°3 154/69/13,8 kV, por operación de la protección de sobrecorriente de fases. Momentos previos a la apertura de dich | Transmisión Zonal | 589 | S/E SAN VICENTE | 0522145 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | MOLY-COP | --- | 07/04/2020 09:11:00 | 0.71667 | 3.25 | 2.3292 | 15
07/04/2020 08:28:00 | A las 08:28 horas del día 07 de abril de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52CT3 de S/E San Vicente, asociado al transformador N°3 154/69/13,8 kV, por operación de la protección de sobrecorriente de fases. Momentos previos a la apertura de dich | Transmisión Zonal | 589 | S/E SAN VICENTE | 3063145 | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | MOLY-COP | --- | 07/04/2020 09:11:00 | 0.71667 | 3.25 | 2.3292 | 15
07/04/2020 08:28:00 | A las 08:28 horas del día 07 de abril de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52CT3 de S/E San Vicente, asociado al transformador N°3 154/69/13,8 kV, por operación de la protección de sobrecorriente de fases. Momentos previos a la apertura de dich | Transmisión Zonal | 589 | S/E SAN VICENTE | 0523143 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | CAP HUACHIPATO | --- | 07/04/2020 09:11:00 | 0.71667 | 3.25 | 2.3292 | 15
07/04/2020 08:28:00 | A las 08:28 horas del día 07 de abril de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52CT3 de S/E San Vicente, asociado al transformador N°3 154/69/13,8 kV, por operación de la protección de sobrecorriente de fases. Momentos previos a la apertura de dich | Transmisión Zonal | 589 | S/E SAN VICENTE | 0522122 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | INCHALAM | --- | 07/04/2020 09:11:00 | 0.71667 | 3.25 | 2.3292 | 15
08/04/2020 17:11:00 | La causa de falla corresponde a quema de pastizales entre las estructuras N°29 y N°30 de la línea 66kV Los Peumos - Curacautín, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos por operación de su protección de distancia de | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 08/04/2020 20:05:00 | 2.9 | 3.05 | 8.845 | 3.5
08/04/2020 17:11:00 | La causa de falla corresponde a quema de pastizales entre las estructuras N°29 y N°30 de la línea 66kV Los Peumos - Curacautín, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos por operación de su protección de distancia de | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 08/04/2020 22:13:00 | 5.0333 | 0.45 | 2.265 | 3.5
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 06:54:00 | 1.0333 | 1.095 | 1.1315 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 06:54:00 | 1.0333 | 2.19 | 2.263 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 06:57:00 | 1.0833 | 1.345 | 1.4571 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 06:57:00 | 1.0833 | 2.69 | 2.9142 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:24:00 | 1.5333 | 2.33 | 3.5727 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:24:00 | 1.5333 | 4.66 | 7.1453 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 08:02:00 | 2.1667 | 0.95 | 2.0583 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 08:02:00 | 2.1667 | 1.9 | 4.1167 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 08:03:00 | 2.1833 | 1.425 | 3.1112 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 08:03:00 | 2.1833 | 2.85 | 6.2225 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:15:00 | 1.3833 | 1.6133 | 2.2318 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:15:00 | 1.3833 | 1.6133 | 2.2318 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:15:00 | 1.3833 | 4.84 | 6.6953 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:16:00 | 1.4 | 1.58 | 2.212 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:16:00 | 1.4 | 2.3 | 3.22 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:16:00 | 1.4 | 2.44 | 3.416 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:17:00 | 1.4167 | 0.71333 | 1.0106 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:17:00 | 1.4167 | 0.71333 | 1.0106 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:17:00 | 1.4167 | 2.14 | 3.0317 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:21:00 | 1.4833 | 1.35 | 2.0025 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:21:00 | 1.4833 | 1.35 | 2.0025 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:21:00 | 1.4833 | 2.62 | 3.8863 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:22:00 | 1.5 | 0.11 | 0.165 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:22:00 | 1.5 | 0.11 | 0.165 | 46.6883
11/04/2020 05:52:00 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza y de la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en las cadenas de aislación media e inf | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 11/04/2020 07:22:00 | 1.5 | 1.76 | 2.64 | 46.6883
20/04/2020 21:31:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°89 y N°90, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La ca | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 20/04/2020 23:35:00 | 2.0667 | 4.4 | 9.0933 | 4.4
22/04/2020 04:03:00 | En el tramo Punitaqui ? El Sauce de la línea 66 kV Punitaqui ? Combarbalá se originó una falla bifásica de las fases A y B a tierra, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui por operación de su protección de distanc | Transmisión Zonal | 357 | S/E EL SAUCE | 0118096 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | CONAFE | --- | 22/04/2020 04:11:00 | 0.13333 | 0.1 | 0.013333 | 0.1
22/04/2020 21:12:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E El Salado, correspondiente al transformador N°1 110/23 kV, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual del lado 23 kV. La empresa Transelec S.A. señala | Transmisión Zonal | 571 | S/E EL SALADO | 0488108 | BA S/E EL SALADO 23KV | EMELAT | --- | 22/04/2020 21:24:00 | 0.2 | 2.81 | 0.562 | 5
22/04/2020 21:12:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E El Salado, correspondiente al transformador N°1 110/23 kV, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual del lado 23 kV. La empresa Transelec S.A. señala | Transmisión Zonal | 619 | S/E CHAÑARAL | 0539096 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | CONAFE | --- | 22/04/2020 21:24:00 | 0.2 | 2.19 | 0.438 | 5
22/04/2020 21:48:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E El Salado, correspondiente al transformador N°1 110/23 kV, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual del lado 23 kV. La empresa Transelec S.A. señala | Transmisión Zonal | 571 | S/E EL SALADO | 0488108 | BA S/E EL SALADO 23KV | EMELAT | --- | 22/04/2020 22:12:00 | 0.4 | 1.39 | 0.556 | 3.5
22/04/2020 21:48:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E El Salado, correspondiente al transformador N°1 110/23 kV, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual del lado 23 kV. La empresa Transelec S.A. señala | Transmisión Zonal | 619 | S/E CHAÑARAL | 0539096 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | CONAFE | --- | 22/04/2020 22:12:00 | 0.4 | 2.11 | 0.844 | 3.5
22/04/2020 22:27:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E El Salado, correspondiente al transformador N°1 110/23 kV, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual del lado 23 kV. La empresa Transelec S.A. señala | Transmisión Zonal | 571 | S/E EL SALADO | 0488108 | BA S/E EL SALADO 23KV | EMELAT | --- | 23/04/2020 03:33:00 | 5.1 | 0.78 | 3.978 | 2.8
22/04/2020 22:27:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E El Salado, correspondiente al transformador N°1 110/23 kV, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente residual del lado 23 kV. La empresa Transelec S.A. señala | Transmisión Zonal | 619 | S/E CHAÑARAL | 0539096 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | CONAFE | --- | 22/04/2020 23:01:00 | 0.56667 | 2.02 | 1.1447 | 2.8
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 359 | S/E RAUQUEN | 0120247 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/04/2020 23:25:00 | 0.36667 | 8.23 | 3.0177 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 359 | S/E RAUQUEN | 2457247 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/04/2020 23:25:00 | 0.36667 | 8.47 | 3.1057 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2460098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | CEC | --- | 23/04/2020 23:21:00 | 0.3 | 6.1 | 1.83 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2461098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | CEC | --- | 23/04/2020 23:21:00 | 0.3 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CEC | --- | 23/04/2020 23:21:00 | 0.3 | 1.94 | 0.582 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1214247 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/04/2020 23:21:00 | 0.3 | 2.54 | 0.762 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1450247 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/04/2020 23:21:00 | 0.3 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765247 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/04/2020 23:21:00 | 0.3 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455098 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEC | --- | 24/04/2020 00:55:00 | 1.8667 | 3.84 | 7.168 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212247 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/04/2020 00:55:00 | 1.8667 | 9.9 | 18.48 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377247 | BA S/E TENO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/04/2020 00:55:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455247 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/04/2020 00:55:00 | 1.8667 | 4.8 | 8.96 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377218 | BA S/E TENO 15KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 24/04/2020 00:55:00 | 1.8667 | 1.665 | 3.108 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455218 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 24/04/2020 00:55:00 | 1.8667 | 1.665 | 3.108 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455098 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEC | --- | 24/04/2020 01:01:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377247 | BA S/E TENO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/04/2020 01:01:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455247 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/04/2020 01:01:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212247 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/04/2020 01:01:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377218 | BA S/E TENO 15KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 24/04/2020 01:01:00 | 1.9667 | 0.8 | 1.5733 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455218 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 24/04/2020 01:01:00 | 1.9667 | 0.8 | 1.5733 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455098 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEC | --- | 24/04/2020 01:14:00 | 2.1833 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377247 | BA S/E TENO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/04/2020 01:14:00 | 2.1833 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455247 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/04/2020 01:14:00 | 2.1833 | 1.03 | 2.2488 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212247 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/04/2020 01:14:00 | 2.1833 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377218 | BA S/E TENO 15KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 24/04/2020 01:14:00 | 2.1833 | 0.17167 | 0.37481 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455218 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 24/04/2020 01:14:00 | 2.1833 | 0.17167 | 0.37481 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455098 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEC | --- | 24/04/2020 01:28:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377247 | BA S/E TENO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/04/2020 01:28:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455247 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/04/2020 01:28:00 | 2.4167 | 3.84 | 9.28 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212247 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/04/2020 01:28:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377218 | BA S/E TENO 15KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 24/04/2020 01:28:00 | 2.4167 | 0.64 | 1.5467 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455218 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 24/04/2020 01:28:00 | 2.4167 | 0.64 | 1.5467 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1834247 | BA S/E LICANTEN 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/04/2020 23:28:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1835247 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/04/2020 23:28:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1763025 | BA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO | --- | 23/04/2020 23:28:00 | 0.41667 | 0.83333 | 0.34722 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 930 | S/E CURICO (FFCC) | 2496126 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | EFE | --- | 23/04/2020 23:21:00 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 64.4767
23/04/2020 23:03:00 | A las 23:03 horas del 23 de abril de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52A1 de S/E Empalme Teno, asociado a la línea 154 kV Teno ? Empalme Teno, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, provocado por un corte de c | Transmisión Zonal | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 1465023 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | PANELES ARAUCO | --- | 24/04/2020 01:24:00 | 2.35 | 6.3 | 14.805 | 64.4767