## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 5/2020
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
2020-05-01 00:38 | Se produce la apertura automática del interruptor 52H7 de S/E Diego de Almagro, correspondiente a la línea 110 kV Diego de Almagro - Franke, durante el desarrollo de maniobras de destransferencia de dicho paño. La empresa Sociedad Contractual Minera Frank | Transmisión Dedicada | 964 | S/E MINERA FRANKE | 1124178 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | MINERA CENTENARIO | --- | 2020-05-01 00:48 | 0.17 | 6 | 1 | 6
2020-05-01 15:27 | La falla se debió un cortocircuito bifásico en las fases A y C de la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, causado por la caída de árbol entre las estructuras Nº162 y Nº163 de dicha línea, lo que provoca la apertura del interruptor 52B4 de S/E Duqueco por | Transmisión Zonal | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 2892112 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | FRONTEL | --- | 2020-05-01 16:33 | 1.1 | 0.81 | 0.89 | 1.2
2020-05-01 15:27 | La falla se debió un cortocircuito bifásico en las fases A y C de la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, causado por la caída de árbol entre las estructuras Nº162 y Nº163 de dicha línea, lo que provoca la apertura del interruptor 52B4 de S/E Duqueco por | Transmisión Zonal | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 2892112 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | FRONTEL | --- | 2020-05-02 23:33 | 32.1 | 0.39 | 12.52 | 1.2
2020-05-02 05:53 | De acuerdo con lo informado por las empresas CGE S.A. y Bioenergías Forestales SpA, se produjo la apertura y posterior reconexión automática del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, sin mayor información respecto | Transmisión Zonal | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1347353 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | CMPC TISSUE | --- | 2020-05-02 05:58 | 0.08 | 2.32 | 0.19 | 5.1
2020-05-02 05:53 | De acuerdo con lo informado por las empresas CGE S.A. y Bioenergías Forestales SpA, se produjo la apertura y posterior reconexión automática del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, sin mayor información respecto | Transmisión Zonal | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1347353 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | CMPC TISSUE | --- | 2020-05-02 05:59 | 0.1 | 2.78 | 0.28 | 5.1
2020-05-02 06:45 | De acuerdo con lo informado por las empresas CGE S.A. y Bioenergías Forestales SpA, se produjo la apertura y posterior reconexión automática del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, sin mayor información respecto | Transmisión Zonal | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1347353 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | CMPC TISSUE | --- | 2020-05-02 06:55 | 0.17 | 0.15 | 0.03 | 1.35
2020-05-02 06:45 | De acuerdo con lo informado por las empresas CGE S.A. y Bioenergías Forestales SpA, se produjo la apertura y posterior reconexión automática del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, sin mayor información respecto | Transmisión Zonal | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1347353 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | CMPC TISSUE | --- | 2020-05-02 06:56 | 0.18 | 1.2 | 0.22 | 1.35
2020-05-02 08:00 | Según lo informado por CGE, se producen descargas eléctricas entre fases ocurridas en los 3 aisladores tipo line post de la estructura N°287 de la línea 66 kV Paine - San Francisco de Mostazal, ubicada a 4 km de S/E Paine aproximadamente (tramo Paine - Ta | Transmisión Zonal | 366 | S/E HOSPITAL | 127247 | BA S/E HOSPITAL 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-02 08:28 | 0.47 | 5.09 | 2.38 | 8.44
2020-05-02 08:00 | Según lo informado por CGE, se producen descargas eléctricas entre fases ocurridas en los 3 aisladores tipo line post de la estructura N°287 de la línea 66 kV Paine - San Francisco de Mostazal, ubicada a 4 km de S/E Paine aproximadamente (tramo Paine - Ta | Transmisión Zonal | 366 | S/E HOSPITAL | 236247 | BA S/E HOSPITAL 66KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-02 08:28 | 0.47 | 0 | 0 | 8.44
2020-05-02 08:00 | Según lo informado por CGE, se producen descargas eléctricas entre fases ocurridas en los 3 aisladores tipo line post de la estructura N°287 de la línea 66 kV Paine - San Francisco de Mostazal, ubicada a 4 km de S/E Paine aproximadamente (tramo Paine - Ta | Transmisión Zonal | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 343247 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-02 08:02 | 0.03 | 3.35 | 0.11 | 8.44
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 160247 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 10:10 | 0.12 | 14.6 | 1.7 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 2454247 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 10:10 | 0.12 | 0 | 0 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 604247 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 3.8 | 0.25 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464247 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 0 | 0 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 604115 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | LUZ PARRAL | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 2.05 | 0.14 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464115 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | LUZ PARRAL | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 2.05 | 0.14 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 559247 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 4.8 | 0.32 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 3180247 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 [En_Revision] | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 0 | 0 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 578247 | BA S/E HUALTE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 10:10 | 0.12 | 0.31 | 0.04 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 578104 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COPELEC | --- | 2020-05-03 10:10 | 0.12 | 0.23 | 0.03 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 641 | S/E LA VEGA | 584247 | BA S/E LA VEGA 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 2.5 | 0.17 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 10:10 | 0.12 | 0 | 0 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 10:10 | 0.12 | 2.34 | 0.27 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 657 | S/E RETIRO | 616247 | BA S/E RETIRO 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 1.13 | 0.08 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618247 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 5.57 | 0.37 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618104 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COPELEC | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 3.17 | 0.21 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 826 | S/E COCHARCAS | 1055104 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | COPELEC | --- | 2020-05-03 10:10 | 0.12 | 2.77 | 0.32 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZ PARRAL | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 0.7 | 0.05 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092247 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 0 | 0 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092115 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | LUZ PARRAL | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 0.6 | 0.04 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 2501126 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | EFE | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 1157126 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | EFE | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 936 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 1143126 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | EFE | --- | 2020-05-03 10:10 | 0.12 | 0.1 | 0.01 | 47.14
2020-05-03 10:03 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 154 kV Charrúa ? Parral, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases B y C, lo que provoca la apertura de los interruptores 52A2 de S/E Charrúa, 5 | Transmisión Zonal | 2029 | S/E PASO HONDO | 2566115 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZ PARRAL | --- | 2020-05-03 10:07 | 0.07 | 0.22 | 0.01 | 47.14
2020-05-03 10:10 | Se produce la pérdida de suministro hacia la barra 23 kV de S/E Isla de Maipo, debido a falla en redes de distribución, en circunstancias que dicha barra se encontraba abastecida desde S/E Malloco a través del alimentador Carampangue, transferencia realiz | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 218247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 12:19 | 2.15 | 0 | 0 | 3.3
2020-05-03 10:10 | Se produce la pérdida de suministro hacia la barra 23 kV de S/E Isla de Maipo, debido a falla en redes de distribución, en circunstancias que dicha barra se encontraba abastecida desde S/E Malloco a través del alimentador Carampangue, transferencia realiz | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 365247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 16:19 | 6.15 | 0 | 0 | 3.3
2020-05-03 10:10 | Se produce la pérdida de suministro hacia la barra 23 kV de S/E Isla de Maipo, debido a falla en redes de distribución, en circunstancias que dicha barra se encontraba abastecida desde S/E Malloco a través del alimentador Carampangue, transferencia realiz | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 314247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-03 12:19 | 2.15 | 3.3 | 7.1 | 3.3
2020-05-06 03:01 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, con reconexión automática exitosa solo en el extremo Maitencillo, debido a una falla que comenzó como monofásica en la fase B, pero que terminó | Transmisión Zonal | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 1103133 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | CAP CMP | --- | 2020-05-06 03:15 | 0.23 | 11.6 | 2.71 | 11.6
2020-05-06 04:59 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, con reconexión automática exitosa solo en el extremo Maitencillo, debido a una falla que comenzó como monofásica en la fase A, pero que terminó | Transmisión Zonal | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 1103133 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | CAP CMP | --- | 2020-05-06 05:09 | 0.17 | 7.2 | 1.2 | 7.2
2020-05-06 07:32 | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, con reconexión automática exitosa solo en el extremo Maitencillo, debido a una falla que comenzó como monofásica en la fase B y que luego invol | Transmisión Zonal | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 1103133 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | CAP CMP | --- | 2020-05-06 07:36 | 0.07 | 8.4 | 0.56 | 8.4
2020-05-07 01:31 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la apertura y posterior reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui, asociado a la línea 66 kV Punitaqui - Combarbalá, debido a una falla bifásica, fases A y C, de ori | Transmisión Zonal | 357 | S/E EL SAUCE | 118096 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | CONAFE | --- | 2020-05-07 01:35 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 0.1
2020-05-09 18:09 | Según lo informado por la EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A., se produjo la apertura y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B2 de S/E Aihuapi, asociado a la línea 66 kV Aihuapi - Los Negros, debido a una falla en la fase B por arco eléctrico entr | Transmisión Zonal | 507 | S/E LOS NEGROS | 427099 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | LUZ OSORNO | --- | 2020-05-09 18:17 | 0.13 | 0.7 | 0.09 | 0.7
2020-05-09 18:47 | Descarga eléctrica entre fases (fases A-B) ocurrida en la línea 220 kV Cautín - Ciruelos Nº1 causada por acortamiento de distancia producido por la caída de un árbol (eucaliptus) en el vano comprendido entre sus estructuras Nº345 y Nº346. Respecto de lo o | Transmisión Nacional | 875 | S/E CHUMPULLO | 1110224 | BA S/E CHUMPULLO 66KV | CARTULINAS CMPC | --- | 2020-05-09 19:14 | 0.45 | 6.74 | 3.03 | 6.74
2020-05-10 01:28 | "CONEXIÓN DE PUENTE ELÉCTRICO BARRA PRINCIPAL 220 KV Y EXTENSIÓN DE BARRA A RAZÓN DE CONECTAR NUEVAS INSTALACIONES PAÑO JR Y JS. CONEXIÓN DE CHICOTE AT DE TP BJ (A) A NUEVO PUENTE ELÉCTRICO INSTALADO". S/E PARINACOTA ABRIR: 52J1, 89J1-1A, 89J1-1B, 89J1-2 | Transmisión Zonal | 1859 | S/E CONDORES | 2067085 | BA S/E CONDORES 220KV BP1 | CGE | --- | 2020-05-10 01:58 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 0.03
2020-05-10 19:25 | El origen de la desconexión forzada del transformador 110/13.8 kV S/E Palafitos, es atribuido por CGE S.A. a error en la programación de las protecciones, culminando en la apertura automática de los interruptores 52HT1, 52CT1 y 52CT2 de S/E Palafitos, dur | Transmisión Zonal | 1916 | S/E PALAFITOS | 2231402 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | ELIQSA | --- | 2020-05-10 19:37 | 0.2 | 14.13 | 2.83 | 14.13
2020-05-11 07:43 | Producto de una falla bifásica en el alimentador 23 kV Complejo Minero de S/E Tierra Amarilla, se produce la operación de su interruptor de cabecera 52E1, con reconexión automática fallida. Coincidente con la segunda operación del interruptor 52E1 de S/E | Transmisión Zonal | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 550096 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | CONAFE | --- | 2020-05-11 07:49 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8
2020-05-11 07:43 | Producto de una falla bifásica en el alimentador 23 kV Complejo Minero de S/E Tierra Amarilla, se produce la operación de su interruptor de cabecera 52E1, con reconexión automática fallida. Coincidente con la segunda operación del interruptor 52E1 de S/E | Transmisión Zonal | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 549096 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | CONAFE | --- | 2020-05-11 07:49 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 1.8
2020-05-11 07:43 | Producto de una falla bifásica en el alimentador 23 kV Complejo Minero de S/E Tierra Amarilla, se produce la operación de su interruptor de cabecera 52E1, con reconexión automática fallida. Coincidente con la segunda operación del interruptor 52E1 de S/E | Transmisión Zonal | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 550096 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | CONAFE | --- | 2020-05-11 12:26 | 4.72 | 0 | 0 | 1.8
2020-05-11 07:43 | Producto de una falla bifásica en el alimentador 23 kV Complejo Minero de S/E Tierra Amarilla, se produce la operación de su interruptor de cabecera 52E1, con reconexión automática fallida. Coincidente con la segunda operación del interruptor 52E1 de S/E | Transmisión Zonal | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 549096 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | CONAFE | --- | 2020-05-11 12:26 | 4.72 | 1 | 4.72 | 1.8
2020-05-11 18:48 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - San Carlos, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió en la estructura N°290 de la mencionada línea, ubicada en el tramo de línea 66 kV | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618247 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-11 18:51 | 0.05 | 8.8 | 0.44 | 16.29
2020-05-11 18:48 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - San Carlos, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió en la estructura N°290 de la mencionada línea, ubicada en el tramo de línea 66 kV | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618104 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COPELEC | --- | 2020-05-11 18:51 | 0.05 | 5.65 | 0.28 | 16.29
2020-05-11 18:48 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - San Carlos, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió en la estructura N°290 de la mencionada línea, ubicada en el tramo de línea 66 kV | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092247 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-11 20:14 | 1.43 | 0.24 | 0.34 | 16.29
2020-05-11 18:48 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - San Carlos, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió en la estructura N°290 de la mencionada línea, ubicada en el tramo de línea 66 kV | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092115 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | LUZ PARRAL | --- | 2020-05-11 20:14 | 1.43 | 1.5 | 2.15 | 16.29
2020-05-11 18:48 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - San Carlos, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió en la estructura N°290 de la mencionada línea, ubicada en el tramo de línea 66 kV | Transmisión Zonal | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 1157126 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | EFE | --- | 2020-05-11 20:13 | 1.42 | 0.1 | 0.14 | 16.29
2020-05-15 10:15 | El origen de la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Copiapó se debió a cortocircuito ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Cardones. La causa del acortamiento de | Transmisión Zonal | 620 | S/E COPIAPO | 542096 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | CONAFE | --- | 2020-05-15 11:23 | 1.13 | 6.5 | 7.37 | 23.5
2020-05-15 10:15 | El origen de la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Copiapó se debió a cortocircuito ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Cardones. La causa del acortamiento de | Transmisión Zonal | 620 | S/E COPIAPO | 543096 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | CONAFE | --- | 2020-05-15 11:23 | 1.13 | 10.8 | 12.24 | 23.5
2020-05-15 10:15 | El origen de la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Copiapó se debió a cortocircuito ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Cardones. La causa del acortamiento de | Transmisión Zonal | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 1227096 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | CONAFE | --- | 2020-05-15 11:26 | 1.18 | 6.2 | 7.34 | 23.5
2020-05-17 07:38 | Mantención al Control del interruptor 52JT1, quedara a disposición del jefe de faena para realizar pruebas. S/E CÓNDORES ABRIR: 52JT1, 89JT1, 52HT1, 89HT1-1, 52CT1 y 89CT1. LOS CONSUMOS DE LA CIUDAD DE IQUIQUE SE PERDERÁN APROX. POR 20 MINUTOS PARA REAL | Transmisión Zonal | 1859 | S/E CONDORES | 2067085 | BA S/E CONDORES 220KV BP1 | CGE | --- | 2020-05-17 08:08 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.02
2020-05-18 00:58 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Papelera Talagante, debido a la operación de su protección de baja tensión, ante perturbación provocada por falla en redes de distribución del alimentador Santelices de S/E Isla de Maipo. La e | Transmisión Zonal | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1347353 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | CMPC TISSUE | --- | 2020-05-18 01:13 | 0.25 | 5.93 | 1.48 | 18.25
2020-05-18 00:58 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Papelera Talagante, debido a la operación de su protección de baja tensión, ante perturbación provocada por falla en redes de distribución del alimentador Santelices de S/E Isla de Maipo. La e | Transmisión Zonal | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1347353 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | CMPC TISSUE | --- | 2020-05-18 01:14 | 0.27 | 12.32 | 3.29 | 18.25
2020-05-18 11:50 | La falla se debió a un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, causado por la caída de árbol sobre fase lateral del conductor en la estructura Nº164 de dicha línea, lo que provoca la apertura del interruptor 52B4 d | Transmisión Zonal | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790112 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | FRONTEL | --- | 2020-05-18 12:02 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 1.76
2020-05-18 11:50 | La falla se debió a un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, causado por la caída de árbol sobre fase lateral del conductor en la estructura Nº164 de dicha línea, lo que provoca la apertura del interruptor 52B4 d | Transmisión Zonal | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790097 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | COELCHA | --- | 2020-05-18 12:02 | 0.2 | 0.26 | 0.05 | 1.76
2020-05-18 11:50 | La falla se debió a un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, causado por la caída de árbol sobre fase lateral del conductor en la estructura Nº164 de dicha línea, lo que provoca la apertura del interruptor 52B4 d | Transmisión Zonal | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 2892112 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | FRONTEL | --- | 2020-05-18 11:57 | 0.12 | 0.65 | 0.08 | 1.76
2020-05-18 11:50 | La falla se debió a un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, causado por la caída de árbol sobre fase lateral del conductor en la estructura Nº164 de dicha línea, lo que provoca la apertura del interruptor 52B4 d | Transmisión Zonal | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 2892112 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | FRONTEL | --- | 2020-05-18 12:02 | 0.2 | 0.65 | 0.13 | 1.76
2020-05-19 06:11 | Se produjo una falla trifásica en la barra principal 23 kV de S/E Chicureo, específicamente en la celda de servicios auxiliares, con la consecuente apertura del interruptor general de barra de 23 kV. De acuerdo con lo indicado por Enel Distribución Chile | Transmisión Zonal | 1741 | S/E CHICUREO | 2478093 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-19 06:15 | 0.07 | 2 | 0.13 | 9.3
2020-05-19 06:11 | Se produjo una falla trifásica en la barra principal 23 kV de S/E Chicureo, específicamente en la celda de servicios auxiliares, con la consecuente apertura del interruptor general de barra de 23 kV. De acuerdo con lo indicado por Enel Distribución Chile | Transmisión Zonal | 1741 | S/E CHICUREO | 2478093 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-19 06:16 | 0.08 | 7.3 | 0.61 | 9.3
2020-05-19 07:10 | El origen de la desconexión forzada del transformador 110/13,8 kV N°4 de S/E Copiapó se debió a una falla en el alimentador Copayapu de 13,8 kV, cuyo paño C2 no abrió durante el evento producto de anormalidad en su sistema auxiliar de energía. Lo anterior | Transmisión Zonal | 620 | S/E COPIAPO | 542096 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | CONAFE | --- | 2020-05-19 08:49 | 1.65 | 0 | 0 | 8.2
2020-05-19 07:10 | El origen de la desconexión forzada del transformador 110/13,8 kV N°4 de S/E Copiapó se debió a una falla en el alimentador Copayapu de 13,8 kV, cuyo paño C2 no abrió durante el evento producto de anormalidad en su sistema auxiliar de energía. Lo anterior | Transmisión Zonal | 620 | S/E COPIAPO | 543096 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | CONAFE | --- | 2020-05-19 08:49 | 1.65 | 8.2 | 13.53 | 8.2
2020-05-22 08:12 | La desconexión forzada de la línea de 66 kV Pozo Almonte ? La Cascada HMC se originó debido a una falla monofásica de la fase B a tierra, causada por un jote electrocutado en la estructura Nº43 de dicha línea, lo que culminó en la apertura automática del | Transmisión Dedicada | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 2244402 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | ELIQSA | --- | 2020-05-22 17:05 | 8.88 | 0 | 0 | 0
2020-05-23 15:54 | A las 15:54 horas del 23 de mayo de 2020 se produce la apertura intempestiva del interruptor 52B4 de S/E Loncoche, debido a una orden manual de apertura, mientras se realizaban trabajos de control en la S/E Loncoche según la SD 2020037707. | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317247 | BA S/E PUCON 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-23 15:57 | 0.05 | 10.4 | 0.52 | 10.4
2020-05-24 07:57 | Mantenimiento preventivo a equipos primarios S/E Traiguén y mantenimiento a línea 66 kV Victoria-Traiguén y Tap-Off Victoria. Con perdida de suministro a clientes finales, Frontel: 6683 clientes en alimentador 52C2 Urrutia y 1821 clientes alimentador 52C4 | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 2020-05-24 14:02 | 6.08 | 0.21 | 1.3 | 3.21
2020-05-24 07:57 | Mantenimiento preventivo a equipos primarios S/E Traiguén y mantenimiento a línea 66 kV Victoria-Traiguén y Tap-Off Victoria. Con perdida de suministro a clientes finales, Frontel: 6683 clientes en alimentador 52C2 Urrutia y 1821 clientes alimentador 52C4 | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 2020-05-24 08:40 | 0.18 | 3 | 0.55 | 3.21
2020-05-24 08:55 | Mantenimiento Barra de 13,2 Kv Central Pilmaiquen y normalizacion Alimentadores 52C1 , 52C2 y 52C3. Número Clientes afectados: -Cooprel 1780. -Luz Osorno 1085. | Transmisión Zonal | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 48116 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SAESA | --- | 2020-05-24 17:47 | 8.87 | 0 | 0 | 2.1
2020-05-24 08:55 | Mantenimiento Barra de 13,2 Kv Central Pilmaiquen y normalizacion Alimentadores 52C1 , 52C2 y 52C3. Número Clientes afectados: -Cooprel 1780. -Luz Osorno 1085. | Transmisión Zonal | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 48099 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | LUZ OSORNO | --- | 2020-05-24 17:47 | 8.87 | 0 | 0 | 2.1
2020-05-24 08:55 | Mantenimiento Barra de 13,2 Kv Central Pilmaiquen y normalizacion Alimentadores 52C1 , 52C2 y 52C3. Número Clientes afectados: -Cooprel 1780. -Luz Osorno 1085. | Transmisión Zonal | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 48103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COOPREL | --- | 2020-05-24 17:47 | 8.87 | 2.1 | 18.62 | 2.1
2020-05-25 17:09 | El origen de la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E San Rafael se debió a una operación descoordinada ante falla en instalaciones de distribución, específicamente en el alimentador Camarico (C1) de dicha subestación. La causa de esta operac | Transmisión Zonal | 669 | S/E SAN RAFAEL | 629247 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-25 18:15 | 1.1 | 1.94 | 2.13 | 2.82
2020-05-25 17:09 | El origen de la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E San Rafael se debió a una operación descoordinada ante falla en instalaciones de distribución, específicamente en el alimentador Camarico (C1) de dicha subestación. La causa de esta operac | Transmisión Zonal | 669 | S/E SAN RAFAEL | 629247 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-25 18:17 | 1.13 | 0.26 | 0.29 | 2.82
2020-05-25 17:09 | El origen de la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E San Rafael se debió a una operación descoordinada ante falla en instalaciones de distribución, específicamente en el alimentador Camarico (C1) de dicha subestación. La causa de esta operac | Transmisión Zonal | 669 | S/E SAN RAFAEL | 629247 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-25 17:34 | 0.42 | 0.62 | 0.26 | 2.82
2020-05-26 09:14 | Se produce la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli ? Pargua, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona, junto con la apertura de los paños HT2 de S/E Ancud, | Transmisión Nacional | 505 | S/E CHONCHI | 406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SAESA | --- | 2020-05-26 09:19 | 0.08 | 2.7 | 0.23 | 30
2020-05-26 09:14 | Se produce la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli ? Pargua, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona, junto con la apertura de los paños HT2 de S/E Ancud, | Transmisión Nacional | 515 | S/E PID PID | 447116 | BA S/E PID PID 23KV | SAESA | --- | 2020-05-26 09:19 | 0.08 | 7.5 | 0.63 | 30
2020-05-26 09:14 | Se produce la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli ? Pargua, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona, junto con la apertura de los paños HT2 de S/E Ancud, | Transmisión Nacional | 525 | S/E QUELLON | 452116 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SAESA | --- | 2020-05-26 09:20 | 0.1 | 12.3 | 1.23 | 30
2020-05-26 09:14 | Se produce la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli ? Pargua, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona, junto con la apertura de los paños HT2 de S/E Ancud, | Transmisión Nacional | 527 | S/E CASTRO | 401116 | BA S/E CASTRO 23KV | SAESA | --- | 2020-05-26 09:19 | 0.08 | 7.5 | 0.63 | 30
2020-05-26 13:46 | La falla se debió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, causado por la caída de una rama de árbol en conductor lateral de la estructura N°137 de dicha línea, provocada durante trabajos de tala de árboles en predio agrícola ubica | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 2020-05-26 13:49 | 0.05 | 0.43 | 0.02 | 6.91
2020-05-26 13:46 | La falla se debió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, causado por la caída de una rama de árbol en conductor lateral de la estructura N°137 de dicha línea, provocada durante trabajos de tala de árboles en predio agrícola ubica | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 2020-05-26 13:49 | 0.05 | 0.85 | 0.04 | 6.91
2020-05-26 13:46 | La falla se debió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, causado por la caída de una rama de árbol en conductor lateral de la estructura N°137 de dicha línea, provocada durante trabajos de tala de árboles en predio agrícola ubica | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 2020-05-26 13:56 | 0.17 | 0.31 | 0.05 | 6.91
2020-05-26 13:46 | La falla se debió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, causado por la caída de una rama de árbol en conductor lateral de la estructura N°137 de dicha línea, provocada durante trabajos de tala de árboles en predio agrícola ubica | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 2020-05-26 13:56 | 0.17 | 0.61 | 0.1 | 6.91
2020-05-26 13:46 | La falla se debió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, causado por la caída de una rama de árbol en conductor lateral de la estructura N°137 de dicha línea, provocada durante trabajos de tala de árboles en predio agrícola ubica | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 2020-05-26 13:57 | 0.18 | 0.46 | 0.08 | 6.91
2020-05-26 13:46 | La falla se debió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, causado por la caída de una rama de árbol en conductor lateral de la estructura N°137 de dicha línea, provocada durante trabajos de tala de árboles en predio agrícola ubica | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 2020-05-26 13:57 | 0.18 | 0.91 | 0.17 | 6.91
2020-05-26 13:46 | La falla se debió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, causado por la caída de una rama de árbol en conductor lateral de la estructura N°137 de dicha línea, provocada durante trabajos de tala de árboles en predio agrícola ubica | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 2020-05-26 14:07 | 0.35 | 0.35 | 0.12 | 6.91
2020-05-26 13:46 | La falla se debió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, causado por la caída de una rama de árbol en conductor lateral de la estructura N°137 de dicha línea, provocada durante trabajos de tala de árboles en predio agrícola ubica | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 2020-05-26 14:07 | 0.35 | 0.69 | 0.24 | 6.91
2020-05-26 13:46 | La falla se debió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, causado por la caída de una rama de árbol en conductor lateral de la estructura N°137 de dicha línea, provocada durante trabajos de tala de árboles en predio agrícola ubica | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 2020-05-26 14:46 | 1 | 0.31 | 0.31 | 6.91
2020-05-26 13:46 | La falla se debió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, causado por la caída de una rama de árbol en conductor lateral de la estructura N°137 de dicha línea, provocada durante trabajos de tala de árboles en predio agrícola ubica | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 2020-05-26 14:46 | 1 | 0.62 | 0.62 | 6.91
2020-05-26 13:46 | La falla se debió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, causado por la caída de una rama de árbol en conductor lateral de la estructura N°137 de dicha línea, provocada durante trabajos de tala de árboles en predio agrícola ubica | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 2020-05-26 15:13 | 1.45 | 0.69 | 1.01 | 6.91
2020-05-26 13:46 | La falla se debió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, causado por la caída de una rama de árbol en conductor lateral de la estructura N°137 de dicha línea, provocada durante trabajos de tala de árboles en predio agrícola ubica | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 2020-05-26 15:13 | 1.45 | 0.7 | 1.02 | 6.91
2020-05-28 03:01 | 1) Punto caliente alto en 89C3-2 Fase 1. Punto caliente en bajada desde 89C3-1 a reconectador 52C3 Fase 1. 2) Punto caliente alto en prensa de bajada desde Barra 13,2 kV a 89C1-1. 3) Punto caliente critico en prensa de bajada desde Barra 13,2 kV a 89C5-1 | Transmisión Zonal | 593 | S/E VALLENAR | 531096 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | CONAFE | --- | 2020-05-28 05:00 | 1.98 | 12 | 23.8 | 12
2020-05-31 03:52 | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., en S/E FFCC Los Andes se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores asociados a los circuitos N°1 y N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes ? Hermanos Clark, por operación d | Transmisión Zonal | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 1002094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA | --- | 2020-05-31 09:54 | 6.03 | 0.3 | 1.81 | 0.5
2020-05-31 03:52 | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., en S/E FFCC Los Andes se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores asociados a los circuitos N°1 y N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes ? Hermanos Clark, por operación d | Transmisión Zonal | 797 | S/E RIO BLANCO | 1034094 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | CHILQUINTA | --- | 2020-05-31 08:29 | 4.62 | 0.2 | 0.92 | 0.5
2020-05-31 04:10 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 110 kV Totoralillo - Chagres, detectada a 0.7 km de S/E Totoralillo, cuya causa consignada en el Informe Diario del CDC corresponde a mal tiempo en la zona, señalando Colbún Transmisión que esta falla ocurre durante | Transmisión Zonal | 669 | S/E SAN RAFAEL | 629247 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-31 04:16 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2020-05-31 07:54 | Desconexión de transformador T4 66/13,2 kV 5 MVA de SE Lautaro por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. Se interrumpirá suministro a 2139 clientes de Codiner asociados a alimentador 52CT4 (0,4 MW estimados). | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 169095 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | CODINER | --- | 2020-05-31 13:30 | 5.6 | 0.38 | 2.11 | 0.38
2020-05-31 07:54 | Desconexión de transformador T4 66/13,2 kV 5 MVA de SE Lautaro por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. Se interrumpirá suministro a 2139 clientes de Codiner asociados a alimentador 52CT4 (0,4 MW estimados). | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 271247 | BA S/E LAUTARO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 2020-05-31 13:30 | 5.6 | 0 | 0 | 0.38
2020-05-31 07:54 | Desconexión de transformador T4 66/13,2 kV 5 MVA de SE Lautaro por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. Se interrumpirá suministro a 2139 clientes de Codiner asociados a alimentador 52CT4 (0,4 MW estimados). | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 169112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | FRONTEL | --- | 2020-05-31 13:30 | 5.6 | 0 | 0 | 0.38
2020-05-31 07:54 | Desconexión de transformador T4 66/13,2 kV 5 MVA de SE Lautaro por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. Se interrumpirá suministro a 2139 clientes de Codiner asociados a alimentador 52CT4 (0,4 MW estimados). | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 1314112 | BA S/E LAUTARO 23KV | FRONTEL | --- | 2020-05-31 13:30 | 5.6 | 0 | 0 | 0.38