## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 6/2020
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
01/06/2020 05:11:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52JQB de S/E Collahuasi, correspondiente a la línea 220 kV Collahuasi ? Quebrada Blanca, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa Minera Teck | Transmisión Dedicada | 1923 | S/E QUEBRADA BLANCA | 2254425 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | MINERA QUEBRADA BLANCA | --- | 01/06/2020 17:22:00 | 12.1833 | 13 | 158.3833 | 13
01/06/2020 13:04:00 | En la línea 110 kV Vicuña ? Baños del Toro se habría producido una falla de características no determinadas, provocada presumiblemente por mal tiempo y nieve en la zona, lo que culminó con la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Vicuña. La empr | Transmisión Dedicada | 672 | S/E BAÑOS DEL TORO | 0632209 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | MINERA ZALDIVAR LTDA. | --- | 01/06/2020 17:10:00 | 4.1 | 0.2 | 0.82 | 0.2
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/06/2020 11:32:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 21.6333
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/06/2020 11:32:00 | 1.1833 | 2.9 | 3.4317 | 21.6333
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EFE | --- | 02/06/2020 11:32:00 | 1.1833 | 0.96667 | 1.1439 | 21.6333
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/06/2020 11:44:00 | 1.3833 | 4.9 | 6.7783 | 21.6333
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/06/2020 11:44:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 21.6333
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EFE | --- | 02/06/2020 11:44:00 | 1.3833 | 1.6333 | 2.2594 | 21.6333
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/06/2020 15:04:00 | 4.7167 | 3.6 | 16.98 | 21.6333
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/06/2020 15:04:00 | 4.7167 | 0 | 0 | 21.6333
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EFE | --- | 02/06/2020 15:04:00 | 4.7167 | 1.2 | 5.66 | 21.6333
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/06/2020 15:05:00 | 4.7333 | 0 | 0 | 21.6333
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/06/2020 15:05:00 | 4.7333 | 4.8 | 22.72 | 21.6333
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EFE | --- | 02/06/2020 15:05:00 | 4.7333 | 1.6 | 7.5733 | 21.6333
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/06/2020 21:45:00 | 11.4 | 0 | 0 | 21.6333
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 02/06/2020 21:45:00 | 11.4 | 0 | 0 | 21.6333
02/06/2020 10:21:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, por operación de protecciones ante falla originada por corte de | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EFE | --- | 02/06/2020 21:45:00 | 11.4 | 0.033333 | 0.38 | 21.6333
03/06/2020 03:24:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Chocalán se debió al retardo excesivo en el despeje de una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Puente Marambio, al no producirse la apertura oportuna del interruptor 52C1, y cumplirs | Transmisión Zonal | 631 | S/E CHOCALAN | 0562247 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 03/06/2020 03:27:00 | 0.05 | 1.7 | 0.085 | 2.2
03/06/2020 03:24:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Chocalán se debió al retardo excesivo en el despeje de una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Puente Marambio, al no producirse la apertura oportuna del interruptor 52C1, y cumplirs | Transmisión Zonal | 631 | S/E CHOCALAN | 0562247 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 03/06/2020 05:01:00 | 1.6167 | 0.3 | 0.485 | 2.2
03/06/2020 03:24:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Chocalán se debió al retardo excesivo en el despeje de una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Puente Marambio, al no producirse la apertura oportuna del interruptor 52C1, y cumplirs | Transmisión Zonal | 631 | S/E CHOCALAN | 0562247 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 03/06/2020 13:32:00 | 10.1333 | 0.2 | 2.0267 | 2.2
03/06/2020 03:36:00 | Según lo informado por Minera Escondida Ltda., la desconexión forzada del transformador Nº3 220/69 kV de S/E Sulfuros se produce por la operación de sus protecciones mecánicas, específicamente, su relé Buchholz, debido a sismo de magnitud 6.9° Escala Rich | Transmisión Dedicada | 1912 | S/E OLAP | 2224419 | BA S/E OLAP 69KV | MINERA ESCONDIDA | --- | 03/06/2020 04:34:00 | 0.96667 | 13.6 | 13.1467 | 13.6
03/06/2020 03:55:00 | A las 03:55 horas del 03 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52H10 y 52H11 de S/E Minero, asociados a los circuitos N°1 y 2 de la línea 110 kV Minero ? El Cobre respectivamente, por operación de sus protecciones. Lo ant | Transmisión Dedicada | 914 | S/E EL COBRE (CODELCO) | 3007215 | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | Codelco Chile - División El Teniente | --- | 03/06/2020 06:45:00 | 2.8333 | 82 | 232.3333 | 82
03/06/2020 09:42:00 | A las 09:42 horas del 03 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52H10 y 52H11 de S/E Minero, asociados a los circuitos N°1 y 2 de la línea 110 kV Minero ? El Cobre respectivamente, por operación de sus protecciones. Lo ant | Transmisión Dedicada | 234 | S/E MINERO | 2475215 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | Codelco Chile - División El Teniente | --- | 03/06/2020 11:48:00 | 2.1 | 8 | 16.8 | 16
03/06/2020 09:42:00 | A las 09:42 horas del 03 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52H10 y 52H11 de S/E Minero, asociados a los circuitos N°1 y 2 de la línea 110 kV Minero ? El Cobre respectivamente, por operación de sus protecciones. Lo ant | Transmisión Dedicada | 234 | S/E MINERO | 2476215 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | Codelco Chile - División El Teniente | --- | 03/06/2020 11:48:00 | 2.1 | 8 | 16.8 | 16
03/06/2020 11:55:00 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, ante la operación de su sistema de protección, a causa de falla provocada por el contacto accidental de las ramas de un árbol cortado con | Transmisión Zonal | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790112 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | FRONTEL | --- | 03/06/2020 12:03:00 | 0.13333 | 1.8 | 0.24 | 2.745
03/06/2020 11:55:00 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, ante la operación de su sistema de protección, a causa de falla provocada por el contacto accidental de las ramas de un árbol cortado con | Transmisión Zonal | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790097 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | COELCHA | --- | 03/06/2020 12:03:00 | 0.13333 | 0.245 | 0.032667 | 2.745
03/06/2020 11:55:00 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, ante la operación de su sistema de protección, a causa de falla provocada por el contacto accidental de las ramas de un árbol cortado con | Transmisión Zonal | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 2892112 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | FRONTEL | --- | 03/06/2020 11:59:00 | 0.066667 | 0 | 0 | 2.745
03/06/2020 11:55:00 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, ante la operación de su sistema de protección, a causa de falla provocada por el contacto accidental de las ramas de un árbol cortado con | Transmisión Zonal | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 2892112 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | FRONTEL | --- | 03/06/2020 12:03:00 | 0.13333 | 0.7 | 0.093333 | 2.745
04/06/2020 09:43:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Compañía Minera Zaldívar SpA, en su informe de falla de 48 horas, se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52JT2, 52BT2 y 52ET2 de S/E Zaldívar, asociados al transformador N°2 220/66/23 kV de | Transmisión Dedicada | 1989 | S/E ZALDÍVAR | 2384209 | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | MINERA ZALDIVAR LTDA. | --- | 04/06/2020 10:34:00 | 0.85 | 24.5 | 20.825 | 49
04/06/2020 09:43:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Compañía Minera Zaldívar SpA, en su informe de falla de 48 horas, se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52JT2, 52BT2 y 52ET2 de S/E Zaldívar, asociados al transformador N°2 220/66/23 kV de | Transmisión Dedicada | 1989 | S/E ZALDÍVAR | 2384427 | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | --- | 04/06/2020 10:34:00 | 0.85 | 24.5 | 20.825 | 49
04/06/2020 13:45:00 | Descarga eléctrica detectada en la línea 66 kV Pilauco - La Unión, en su tramo Pilauco - Los Tambores, sobre la cual STS S.A. indica que ?no se ha ubicado causa de la operación?. STS S.A. no ha enviado antecedentes para acreditar la causa de la falla. | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491116 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SAESA | --- | 04/06/2020 13:58:00 | 0.21667 | 5.7 | 1.235 | 8.2
04/06/2020 13:45:00 | Descarga eléctrica detectada en la línea 66 kV Pilauco - La Unión, en su tramo Pilauco - Los Tambores, sobre la cual STS S.A. indica que ?no se ha ubicado causa de la operación?. STS S.A. no ha enviado antecedentes para acreditar la causa de la falla. | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491099 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | LUZ OSORNO | --- | 04/06/2020 13:58:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 8.2
04/06/2020 13:45:00 | Descarga eléctrica detectada en la línea 66 kV Pilauco - La Unión, en su tramo Pilauco - Los Tambores, sobre la cual STS S.A. indica que ?no se ha ubicado causa de la operación?. STS S.A. no ha enviado antecedentes para acreditar la causa de la falla. | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491116 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SAESA | --- | 04/06/2020 15:43:00 | 1.9667 | 2.5 | 4.9167 | 8.2
04/06/2020 13:45:00 | Descarga eléctrica detectada en la línea 66 kV Pilauco - La Unión, en su tramo Pilauco - Los Tambores, sobre la cual STS S.A. indica que ?no se ha ubicado causa de la operación?. STS S.A. no ha enviado antecedentes para acreditar la causa de la falla. | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491099 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | LUZ OSORNO | --- | 04/06/2020 15:43:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 8.2
05/06/2020 08:05:00 | De acuerdo con la información suministrada por la empresa CGE S.A., la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Concepción - Coronel C1, se debió a una falla en el tramo de línea de 66 kV Tap Cerro Chepe ? EFE N°1, propiedad de la Empresa de Ferrocarrile | Transmisión Zonal | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 1154126 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | EFE | --- | 05/06/2020 09:40:00 | 1.5833 | 0.1 | 0.15833 | 0.96
05/06/2020 08:05:00 | De acuerdo con la información suministrada por la empresa CGE S.A., la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Concepción - Coronel C1, se debió a una falla en el tramo de línea de 66 kV Tap Cerro Chepe ? EFE N°1, propiedad de la Empresa de Ferrocarrile | Transmisión Zonal | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 1803151 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | PAPELES BIO BIO | --- | 05/06/2020 08:47:00 | 0.7 | 0.86 | 0.602 | 0.96
06/06/2020 07:39:00 | A las 07:39 horas del 06 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52ET de S/E Pucón, asociado al transformador 66/23 kV de dicha S/E, presuntamente debido a una falla de naturaleza transitoria o por un elemento llevado a los co | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317247 | BA S/E PUCON 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/06/2020 07:46:00 | 0.11667 | 0.7 | 0.081667 | 8
06/06/2020 07:39:00 | A las 07:39 horas del 06 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52ET de S/E Pucón, asociado al transformador 66/23 kV de dicha S/E, presuntamente debido a una falla de naturaleza transitoria o por un elemento llevado a los co | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317247 | BA S/E PUCON 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/06/2020 07:47:00 | 0.13333 | 2.8 | 0.37333 | 8
06/06/2020 07:39:00 | A las 07:39 horas del 06 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52ET de S/E Pucón, asociado al transformador 66/23 kV de dicha S/E, presuntamente debido a una falla de naturaleza transitoria o por un elemento llevado a los co | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317247 | BA S/E PUCON 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/06/2020 07:48:00 | 0.15 | 4.5 | 0.675 | 8
07/06/2020 02:40:00 | La falla se debió a un cortocircuito de la fase C a tierra de la línea 110 kV kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales y a la falta de un aislador en una de las fases de la estructura N | Transmisión Dedicada | 1828 | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | 1937404 | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | ENAEX | --- | 07/06/2020 03:08:00 | 0.46667 | 4.8 | 2.24 | 23.1
07/06/2020 02:40:00 | La falla se debió a un cortocircuito de la fase C a tierra de la línea 110 kV kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales y a la falta de un aislador en una de las fases de la estructura N | Transmisión Dedicada | 1860 | S/E DESALANT | 2068393 | BA S/E DESALANT 110KV | AGUAS ANTOFAGASTA | --- | 07/06/2020 02:58:00 | 0.3 | 9.6 | 2.88 | 23.1
07/06/2020 02:40:00 | La falla se debió a un cortocircuito de la fase C a tierra de la línea 110 kV kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales y a la falta de un aislador en una de las fases de la estructura N | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2079247 | BA S/E EL LINCE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/06/2020 05:00:00 | 2.3333 | 0.3 | 0.7 | 23.1
07/06/2020 02:40:00 | La falla se debió a un cortocircuito de la fase C a tierra de la línea 110 kV kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales y a la falta de un aislador en una de las fases de la estructura N | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV | MINERA MICHILLA | --- | 07/06/2020 05:00:00 | 2.3333 | 0.15 | 0.35 | 23.1
07/06/2020 02:40:00 | La falla se debió a un cortocircuito de la fase C a tierra de la línea 110 kV kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales y a la falta de un aislador en una de las fases de la estructura N | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2079247 | BA S/E EL LINCE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/06/2020 16:33:00 | 13.8833 | 5.5 | 76.3583 | 23.1
07/06/2020 02:40:00 | La falla se debió a un cortocircuito de la fase C a tierra de la línea 110 kV kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales y a la falta de un aislador en una de las fases de la estructura N | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV | MINERA MICHILLA | --- | 07/06/2020 16:33:00 | 13.8833 | 2.75 | 38.1792 | 23.1
07/06/2020 07:10:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52B2 de S/E Angol y 52B1 de S/E Victoria, asociados a la línea 66 kV Angol - Victoria, por operación de protecciones al detectarse discrepan | Transmisión Zonal | 394 | S/E COLLIPULLI | 0155112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | FRONTEL | --- | 07/06/2020 07:13:00 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1
07/06/2020 07:10:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52B2 de S/E Angol y 52B1 de S/E Victoria, asociados a la línea 66 kV Angol - Victoria, por operación de protecciones al detectarse discrepan | Transmisión Zonal | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 2495126 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | EFE | --- | 07/06/2020 07:13:00 | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 0.1
08/06/2020 11:10:00 | De acuerdo con lo informado por Minera Los Pelambres, la desconexión forzada en respaldo del transformador N°1 220/23 kV de S/E Los Vilos, fue debido a una falla a tierra por pérdida de aislación en el circuito N°2 de la línea 23 kV Los Vilos - Puerto Chu | Transmisión Dedicada | 579 | S/E LOS VILOS | 1643160 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | MINERA LOS PELAMBRES | --- | 08/06/2020 15:30:00 | 4.3333 | 0.62 | 2.6867 | 0.62
10/06/2020 18:06:00 | Según lo informado por CGE S.A., ?en estructura N°529 de línea 110 kV Las Luces - Taltal, ave carroñera (jote) provoca descarga eléctrica entre fase y tierra, provocando el disparo de la protección 21/21N y la apertura del interruptor 52H2 en S/E Las Lu | Transmisión Zonal | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760106 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | ELECDA | --- | 10/06/2020 19:01:00 | 0.91667 | 2.61 | 2.3925 | 2.61
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 02:55:00 | 3.9333 | 3.7 | 14.5533 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 02:55:00 | 3.9333 | 4.2 | 16.52 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:34:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:34:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:35:00 | 0.6 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:35:00 | 0.6 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:44:00 | 0.75 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:44:00 | 0.75 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 01:18:00 | 2.3167 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 01:18:00 | 2.3167 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 01:34:00 | 2.5833 | 0.06 | 0.155 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 01:34:00 | 2.5833 | 0.06 | 0.155 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 01:36:00 | 2.6167 | 0.07 | 0.18317 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 01:36:00 | 2.6167 | 0.07 | 0.18317 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 01:38:00 | 2.65 | 0.09 | 0.2385 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 01:38:00 | 2.65 | 0.09 | 0.2385 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 02:55:00 | 3.9333 | 1.2 | 4.72 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 02:55:00 | 3.9333 | 1.2 | 4.72 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 04:01:00 | 5.0333 | 0.08 | 0.40267 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 04:01:00 | 5.0333 | 0.08 | 0.40267 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:08:00 | 11.15 | 0.03 | 0.3345 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:08:00 | 11.15 | 0.03 | 0.3345 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 841 | S/E LOTA | 1076112 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | FRONTEL | --- | 11/06/2020 02:55:00 | 3.9333 | 7.9 | 31.0733 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:05:00 | 0.1 | 0.23 | 0.023 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:09:00 | 0.16667 | 0.48 | 0.08 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:55:00 | 0.93333 | 0.24 | 0.224 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:58:00 | 0.98333 | 0.24 | 0.236 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/06/2020 00:00:00 | 1.0167 | 0.77 | 0.78283 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/06/2020 00:05:00 | 1.1 | 1 | 1.1 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/06/2020 00:07:00 | 1.1333 | 0.39 | 0.442 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/06/2020 00:09:00 | 1.1667 | 0.98 | 1.1433 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/06/2020 00:11:00 | 1.2 | 1.29 | 1.548 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/06/2020 00:14:00 | 1.25 | 0.1 | 0.125 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/06/2020 00:19:00 | 1.3333 | 0.6 | 0.8 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/06/2020 00:34:00 | 1.5833 | 0.58 | 0.91833 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/06/2020 02:59:00 | 4 | 0.56 | 2.24 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/06/2020 03:27:00 | 4.4667 | 0.06 | 0.268 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/06/2020 03:28:00 | 4.4833 | 0.08 | 0.35867 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 10/06/2020 23:31:00 | 0.53333 | 0.94 | 0.50133 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:31:00 | 0.53333 | 0.94 | 0.50133 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 10/06/2020 23:32:00 | 0.55 | 0.67 | 0.3685 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:32:00 | 0.55 | 0.67 | 0.3685 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 10/06/2020 23:34:00 | 0.58333 | 0.64 | 0.37333 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:34:00 | 0.58333 | 0.64 | 0.37333 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 10/06/2020 23:36:00 | 0.61667 | 0.58 | 0.35767 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:36:00 | 0.61667 | 0.58 | 0.35767 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 10/06/2020 23:38:00 | 0.65 | 1.94 | 1.261 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:38:00 | 0.65 | 1.94 | 1.261 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 10/06/2020 23:39:00 | 0.66667 | 1.54 | 1.0267 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:39:00 | 0.66667 | 1.54 | 1.0267 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 10/06/2020 23:41:00 | 0.7 | 0.98 | 0.686 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:41:00 | 0.7 | 0.98 | 0.686 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 10/06/2020 23:56:00 | 0.95 | 0.64 | 0.608 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:56:00 | 0.95 | 0.25 | 0.2375 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 03:39:00 | 4.6667 | 0.25 | 1.1667 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 03:39:00 | 4.6667 | 0.01 | 0.046667 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 10:51:00 | 11.8667 | 0.01 | 0.11867 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:51:00 | 11.8667 | 0.01 | 0.11867 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:16:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:16:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:22:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 10/06/2020 23:22:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 02:55:00 | 3.9333 | 2 | 7.8667 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 02:55:00 | 3.9333 | 2.7 | 10.62 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 03:08:00 | 4.15 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 03:08:00 | 4.15 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 07:40:00 | 8.6833 | 0 | 0 | 46.91
10/06/2020 22:59:00 | A las 22:59 horas del 10 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco, asociado a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, y 52B3 S/E Seccionadora Lota (Andalicán), asociado a la línea 66 kV Coronel ? Sec | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 07:40:00 | 8.6833 | 0 | 0 | 46.91
11/06/2020 09:04:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén se debió a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores, culminando en la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria. La causa del contacto de corteza de e | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 11/06/2020 09:14:00 | 0.16667 | 0.205 | 0.034167 | 4.989
11/06/2020 09:04:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén se debió a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores, culminando en la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria. La causa del contacto de corteza de e | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 09:14:00 | 0.16667 | 0.41 | 0.068333 | 4.989
11/06/2020 09:04:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén se debió a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores, culminando en la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria. La causa del contacto de corteza de e | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 11/06/2020 09:15:00 | 0.18333 | 0.33 | 0.0605 | 4.989
11/06/2020 09:04:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén se debió a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores, culminando en la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria. La causa del contacto de corteza de e | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 09:15:00 | 0.18333 | 0.66 | 0.121 | 4.989
11/06/2020 09:04:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén se debió a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores, culminando en la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria. La causa del contacto de corteza de e | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 11/06/2020 09:58:00 | 0.9 | 0.065 | 0.0585 | 4.989
11/06/2020 09:04:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén se debió a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores, culminando en la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria. La causa del contacto de corteza de e | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 09:58:00 | 0.9 | 0.13 | 0.117 | 4.989
11/06/2020 09:04:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén se debió a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores, culminando en la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria. La causa del contacto de corteza de e | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 11/06/2020 10:09:00 | 1.0833 | 0.45 | 0.4875 | 4.989
11/06/2020 09:04:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén se debió a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores, culminando en la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria. La causa del contacto de corteza de e | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:09:00 | 1.0833 | 0.9 | 0.975 | 4.989
11/06/2020 09:04:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén se debió a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores, culminando en la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria. La causa del contacto de corteza de e | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 11/06/2020 11:14:00 | 2.1667 | 0.35 | 0.75833 | 4.989
11/06/2020 09:04:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén se debió a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores, culminando en la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria. La causa del contacto de corteza de e | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 11:14:00 | 2.1667 | 0.7 | 1.5167 | 4.989
11/06/2020 09:04:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén se debió a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores, culminando en la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria. La causa del contacto de corteza de e | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 11/06/2020 11:21:00 | 2.2833 | 0.09 | 0.2055 | 4.989
11/06/2020 09:04:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén se debió a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores, culminando en la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria. La causa del contacto de corteza de e | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 11:21:00 | 2.2833 | 0.18 | 0.411 | 4.989
11/06/2020 09:04:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén se debió a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores, culminando en la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria. La causa del contacto de corteza de e | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 11/06/2020 11:28:00 | 2.4 | 0.489 | 1.1736 | 4.989
11/06/2020 09:04:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén se debió a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores, culminando en la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria. La causa del contacto de corteza de e | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 11:28:00 | 2.4 | 0.03 | 0.072 | 4.989
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 10:39:00 | 0.21667 | 0.24 | 0.052 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:39:00 | 0.21667 | 0.24 | 0.052 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 10:40:00 | 0.23333 | 0.17 | 0.039667 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:40:00 | 0.23333 | 0.17 | 0.039667 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 10:42:00 | 0.26667 | 0.2 | 0.053333 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:42:00 | 0.26667 | 0.2 | 0.053333 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 10:43:00 | 0.28333 | 0.15 | 0.0425 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:43:00 | 0.28333 | 0.15 | 0.0425 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 10:44:00 | 0.3 | 0.16 | 0.048 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:44:00 | 0.3 | 0.16 | 0.048 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 10:45:00 | 0.31667 | 0.07 | 0.022167 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:45:00 | 0.31667 | 0.07 | 0.022167 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 10:46:00 | 0.33333 | 0.42 | 0.14 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:46:00 | 0.33333 | 0.42 | 0.14 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 10:51:00 | 0.41667 | 0.4 | 0.16667 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:51:00 | 0.41667 | 0.4 | 0.16667 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 11:10:00 | 0.73333 | 1.2 | 0.88 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 11:10:00 | 0.73333 | 1.2 | 0.88 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 11:11:00 | 0.75 | 0.93 | 0.6975 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 11:11:00 | 0.75 | 0.93 | 0.6975 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:53:00 | 0.45 | 1.6 | 0.72 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:53:00 | 0.45 | 3.6 | 1.62 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:54:00 | 0.46667 | 2.6 | 1.2133 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:54:00 | 0.46667 | 3.4 | 1.5867 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:54:00 | 0.46667 | 0.6 | 0.28 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:54:00 | 0.46667 | 0.8 | 0.37333 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 841 | S/E LOTA | 1076112 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:53:00 | 0.45 | 8.2 | 3.69 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:41:00 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:44:00 | 0.3 | 0.38 | 0.114 | 35.68
11/06/2020 10:26:00 | A las 10:26 horas del 11 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E El Manco y 52B4 de S/E Seccionadora Lota, asociados a la línea 66 kV El Manco ? Seccionadora Lota, con reconexión automática exitosa de este último | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 11/06/2020 10:54:00 | 0.46667 | 6.42 | 2.996 | 35.68
11/06/2020 11:31:00 | Según lo informado por CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya por falla bifásica aislada de tierra (fases B-C), cuya causa no ha sido informada por el propietario de dicha línea de transmisión, Empresa de F | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 15:25:00 | 3.9 | 0 | 0 | 0.033333
11/06/2020 11:31:00 | Según lo informado por CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya por falla bifásica aislada de tierra (fases B-C), cuya causa no ha sido informada por el propietario de dicha línea de transmisión, Empresa de F | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 15:25:00 | 3.9 | 0 | 0 | 0.033333
11/06/2020 11:31:00 | Según lo informado por CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya por falla bifásica aislada de tierra (fases B-C), cuya causa no ha sido informada por el propietario de dicha línea de transmisión, Empresa de F | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EFE | --- | 11/06/2020 15:25:00 | 3.9 | 0.033333 | 0.13 | 0.033333
11/06/2020 12:14:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Penco, asociado a la barra 15 kV de la subestación, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla provocada por | Transmisión Zonal | 438 | S/E PENCO | 0198247 | BA S/E PENCO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 12:18:00 | 0.066667 | 3.57 | 0.238 | 6.1
11/06/2020 12:14:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Penco, asociado a la barra 15 kV de la subestación, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla provocada por | Transmisión Zonal | 438 | S/E PENCO | 0198247 | BA S/E PENCO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/06/2020 12:19:00 | 0.083333 | 2.53 | 0.21083 | 6.1
11/06/2020 14:13:00 | Retiro de corteza en aislación en estructura 52, producto de fuerte viento en la zona. | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 11/06/2020 14:21:00 | 0.13333 | 1.35 | 0.18 | 4.05
11/06/2020 14:13:00 | Retiro de corteza en aislación en estructura 52, producto de fuerte viento en la zona. | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 14:21:00 | 0.13333 | 2.7 | 0.36 | 4.05
11/06/2020 18:36:00 | Descargas eléctricas ocurridas en la línea 66 kV Angol - Collipulli, causadas por árboles talados por terceros que caen sobre los conductores de la línea entre sus estructuras Nº101-Nº102 y Nº85-Nº86, ubicadas a 13.2 km y 16 km de S/E Angol, respectivamen | Transmisión Dedicada | 394 | S/E COLLIPULLI | 0155112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | FRONTEL | --- | 11/06/2020 19:45:00 | 1.15 | 0.4 | 0.46 | 0.9
11/06/2020 18:36:00 | Descargas eléctricas ocurridas en la línea 66 kV Angol - Collipulli, causadas por árboles talados por terceros que caen sobre los conductores de la línea entre sus estructuras Nº101-Nº102 y Nº85-Nº86, ubicadas a 13.2 km y 16 km de S/E Angol, respectivamen | Transmisión Dedicada | 394 | S/E COLLIPULLI | 0155112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | FRONTEL | --- | 12/06/2020 05:55:00 | 11.3167 | 0.4 | 4.5267 | 0.9
11/06/2020 18:36:00 | Descargas eléctricas ocurridas en la línea 66 kV Angol - Collipulli, causadas por árboles talados por terceros que caen sobre los conductores de la línea entre sus estructuras Nº101-Nº102 y Nº85-Nº86, ubicadas a 13.2 km y 16 km de S/E Angol, respectivamen | Transmisión Dedicada | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 2495126 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | EFE | --- | 12/06/2020 05:47:00 | 11.1833 | 0.1 | 1.1183 | 0.9
12/06/2020 08:20:00 | Desconexión forzada de la barra auxiliar 23 kV de S/E Quilicura debido a una falla en el alimentador de 23 kV Cementos BSA, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador. Lo anterior provocó la desconexión forzada de esta | Transmisión Zonal | 713 | S/E QUILICURA | 0883093 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/06/2020 12:15:00 | 3.9167 | 0.001 | 0.0039167 | 1.003
12/06/2020 08:20:00 | Desconexión forzada de la barra auxiliar 23 kV de S/E Quilicura debido a una falla en el alimentador de 23 kV Cementos BSA, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador. Lo anterior provocó la desconexión forzada de esta | Transmisión Zonal | 713 | S/E QUILICURA | 0882093 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/06/2020 12:15:00 | 3.9167 | 0.001 | 0.0039167 | 1.003
12/06/2020 08:20:00 | Desconexión forzada de la barra auxiliar 23 kV de S/E Quilicura debido a una falla en el alimentador de 23 kV Cementos BSA, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador. Lo anterior provocó la desconexión forzada de esta | Transmisión Zonal | 713 | S/E QUILICURA | 0884093 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/06/2020 12:15:00 | 3.9167 | 0.001 | 0.0039167 | 1.003
12/06/2020 08:20:00 | Desconexión forzada de la barra auxiliar 23 kV de S/E Quilicura debido a una falla en el alimentador de 23 kV Cementos BSA, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente del alimentador. Lo anterior provocó la desconexión forzada de esta | Transmisión Zonal | 713 | S/E QUILICURA | 0880093 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 12/06/2020 12:15:00 | 3.9167 | 1 | 3.9167 | 1.003
12/06/2020 21:39:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase superior (fase A) de la estructura N°78 de la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, tramo Charrúa ? María Dolores.De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, la falla se habría debid | Transmisión Dedicada | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116216 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC CELULOSA | --- | 12/06/2020 23:08:00 | 1.4833 | 3.9 | 5.785 | 43.63
12/06/2020 21:39:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase superior (fase A) de la estructura N°78 de la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, tramo Charrúa ? María Dolores.De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, la falla se habría debid | Transmisión Dedicada | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116136 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC MADERAS | --- | 12/06/2020 23:08:00 | 1.4833 | 1.95 | 2.8925 | 43.63
12/06/2020 21:39:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase superior (fase A) de la estructura N°78 de la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, tramo Charrúa ? María Dolores.De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, la falla se habría debid | Transmisión Dedicada | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116216 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC CELULOSA | --- | 12/06/2020 23:30:00 | 1.85 | 3.63 | 6.7155 | 43.63
12/06/2020 21:39:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase superior (fase A) de la estructura N°78 de la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, tramo Charrúa ? María Dolores.De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, la falla se habría debid | Transmisión Dedicada | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116136 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC MADERAS | --- | 12/06/2020 23:30:00 | 1.85 | 1.815 | 3.3578 | 43.63
12/06/2020 21:39:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase superior (fase A) de la estructura N°78 de la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, tramo Charrúa ? María Dolores.De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, la falla se habría debid | Transmisión Dedicada | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116216 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC CELULOSA | --- | 13/06/2020 00:00:00 | 2.35 | 3.63 | 8.5305 | 43.63
12/06/2020 21:39:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase superior (fase A) de la estructura N°78 de la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, tramo Charrúa ? María Dolores.De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, la falla se habría debid | Transmisión Dedicada | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116136 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC MADERAS | --- | 13/06/2020 00:00:00 | 2.35 | 1.815 | 4.2652 | 43.63
12/06/2020 21:39:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase superior (fase A) de la estructura N°78 de la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, tramo Charrúa ? María Dolores.De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, la falla se habría debid | Transmisión Dedicada | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116216 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC CELULOSA | --- | 13/06/2020 01:34:00 | 3.9167 | 1.4 | 5.4833 | 43.63
12/06/2020 21:39:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase superior (fase A) de la estructura N°78 de la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, tramo Charrúa ? María Dolores.De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, la falla se habría debid | Transmisión Dedicada | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116136 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC MADERAS | --- | 13/06/2020 01:34:00 | 3.9167 | 0.7 | 2.7417 | 43.63
12/06/2020 21:39:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase superior (fase A) de la estructura N°78 de la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, tramo Charrúa ? María Dolores.De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, la falla se habría debid | Transmisión Dedicada | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116216 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC CELULOSA | --- | 13/06/2020 01:45:00 | 4.1 | 3.63 | 14.883 | 43.63
12/06/2020 21:39:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase superior (fase A) de la estructura N°78 de la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, tramo Charrúa ? María Dolores.De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, la falla se habría debid | Transmisión Dedicada | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116136 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC MADERAS | --- | 13/06/2020 01:45:00 | 4.1 | 1.815 | 7.4415 | 43.63
12/06/2020 21:39:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase superior (fase A) de la estructura N°78 de la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, tramo Charrúa ? María Dolores.De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, la falla se habría debid | Transmisión Dedicada | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116216 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC CELULOSA | --- | 13/06/2020 04:46:00 | 7.1167 | 3.63 | 25.8335 | 43.63
12/06/2020 21:39:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase superior (fase A) de la estructura N°78 de la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, tramo Charrúa ? María Dolores.De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, la falla se habría debid | Transmisión Dedicada | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116136 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC MADERAS | --- | 13/06/2020 04:46:00 | 7.1167 | 1.815 | 12.9167 | 43.63
12/06/2020 21:39:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase superior (fase A) de la estructura N°78 de la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, tramo Charrúa ? María Dolores.De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, la falla se habría debid | Transmisión Dedicada | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 1773216 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | CMPC CELULOSA | --- | 13/06/2020 01:03:00 | 3.4 | 13.6 | 46.24 | 43.63
12/06/2020 21:39:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase superior (fase A) de la estructura N°78 de la línea 220 kV Charrúa ? Celulosa Pacífico, tramo Charrúa ? María Dolores.De acuerdo con lo indicado por la empresa Bioenergías Forestales SpA, la falla se habría debid | Transmisión Dedicada | 890 | S/E PAPELERA INFORSA | 1111224 | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | CARTULINAS CMPC | --- | 12/06/2020 23:03:00 | 1.4 | 0.3 | 0.42 | 43.63
13/06/2020 07:16:00 | A las 07:16 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Altamirano, asociado al transformador 110/12 kV de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Renca, cuya protección | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 07:38:00 | 0.36667 | 11.21 | 4.1103 | 14.434
13/06/2020 07:16:00 | A las 07:16 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Altamirano, asociado al transformador 110/12 kV de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Renca, cuya protección | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 07:38:00 | 0.36667 | 0.001 | 0.00036667 | 14.434
13/06/2020 07:16:00 | A las 07:16 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Altamirano, asociado al transformador 110/12 kV de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Renca, cuya protección | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 10:54:00 | 3.6333 | 2.29 | 8.3203 | 14.434
13/06/2020 07:16:00 | A las 07:16 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Altamirano, asociado al transformador 110/12 kV de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Renca, cuya protección | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 10:54:00 | 3.6333 | 0.001 | 0.0036333 | 14.434
13/06/2020 07:16:00 | A las 07:16 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Altamirano, asociado al transformador 110/12 kV de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Renca, cuya protección | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 11:58:00 | 4.7 | 0.05 | 0.235 | 14.434
13/06/2020 07:16:00 | A las 07:16 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Altamirano, asociado al transformador 110/12 kV de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Renca, cuya protección | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 11:58:00 | 4.7 | 0.001 | 0.0047 | 14.434
13/06/2020 07:16:00 | A las 07:16 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Altamirano, asociado al transformador 110/12 kV de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Renca, cuya protección | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 12:32:00 | 5.2667 | 0.88 | 4.6347 | 14.434
13/06/2020 07:16:00 | A las 07:16 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Altamirano, asociado al transformador 110/12 kV de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Renca, cuya protección | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 12:32:00 | 5.2667 | 0.001 | 0.0052667 | 14.434
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 09:25:00 | 1.65 | 0.001 | 0.00165 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 09:25:00 | 1.65 | 3.58 | 5.907 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 09:30:00 | 1.7333 | 0.001 | 0.0017333 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 09:30:00 | 1.7333 | 4.19 | 7.2627 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 09:39:00 | 1.8833 | 0.001 | 0.0018833 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 09:39:00 | 1.8833 | 3.47 | 6.5352 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 09:42:00 | 1.9333 | 0.001 | 0.0019333 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 09:42:00 | 1.9333 | 3.23 | 6.2447 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 09:50:00 | 2.0667 | 0.001 | 0.0020667 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 09:50:00 | 2.0667 | 1.37 | 2.8313 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 09:54:00 | 2.1333 | 0.001 | 0.0021333 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 09:54:00 | 2.1333 | 3.25 | 6.9333 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 11:48:00 | 4.0333 | 0.001 | 0.0040333 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 11:48:00 | 4.0333 | 0.88 | 3.5493 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 13:07:00 | 5.35 | 0.001 | 0.00535 | 22.088
13/06/2020 07:46:00 | A las 07:46 horas del 13 de junio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor general de la barra 12 kV N°2 de S/E Altamirano, asociada al transformador N°2 110/12 kV de dicha S/E, debido a orígenes desconocidos. | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/06/2020 13:07:00 | 5.35 | 2.11 | 11.2885 | 22.088
13/06/2020 07:52:00 | El origen de la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°4 de S/E Central Maitenes se debió a la operación de relé Buchholz, culminando en la apertura automática de los interruptores 52HT4 y 52ET4 de S/E Central Maitenes. La causa de la operación | Transmisión Dedicada | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 2477247 | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 16/06/2020 10:27:00 | 74.5833 | 2.5 | 186.4583 | 2.5
14/06/2020 02:53:00 | Desconexión de curso forzoso del Transformador N°1 de S/E Plantas, por reparación de puntos calientes en los bushings MT de las fases central y lateral del mismo T1, y puntos calientes en el DDCC 89CT1 lado barra MT, fases central y lateral. Riesgo alto. | Transmisión Zonal | 623 | S/E PLANTAS | 0547096 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | CONAFE | --- | 14/06/2020 06:41:00 | 3.8 | 9 | 34.2 | 9
15/06/2020 14:37:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT3 y 52BT3 de S/E Sulfuros, correspondientes al transformador N°3 220/69 kV, por medio de la operación de sus protecciones mecánicas (relé Buchholz) y el consecuente envío de la orden de apertura a | Transmisión Dedicada | 1912 | S/E OLAP | 2224419 | BA S/E OLAP 69KV | MINERA ESCONDIDA | --- | 15/06/2020 15:36:00 | 0.98333 | 5.7 | 5.605 | 5.7
15/06/2020 20:22:00 | Se produjo un cortocircuito bifásico entre las fases A y C de la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos N°1. La falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, específicamente, entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea, ubicado en la propiedad de u | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 15/06/2020 20:34:00 | 0.2 | 0 | 0 | 12.1
15/06/2020 20:22:00 | Se produjo un cortocircuito bifásico entre las fases A y C de la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos N°1. La falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, específicamente, entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea, ubicado en la propiedad de u | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 15/06/2020 20:58:00 | 0.6 | 0 | 0 | 12.1
15/06/2020 20:22:00 | Se produjo un cortocircuito bifásico entre las fases A y C de la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos N°1. La falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, específicamente, entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea, ubicado en la propiedad de u | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 15/06/2020 21:07:00 | 0.75 | 5.5 | 4.125 | 12.1
15/06/2020 20:22:00 | Se produjo un cortocircuito bifásico entre las fases A y C de la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos N°1. La falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, específicamente, entre las estructuras N°40 y N°41 de la línea, ubicado en la propiedad de u | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 15/06/2020 21:08:00 | 0.76667 | 6.6 | 5.06 | 12.1
15/06/2020 20:50:00 | Según lo informado por la empresa STS S.A., se produjo la apertura y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B4 de S/E Picarte, asociado a la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a una falla en las fases B y C, originada al caer un árbol (41 m | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 15/06/2020 21:01:00 | 0.18333 | 0.55 | 0.10083 | 1.05
15/06/2020 20:50:00 | Según lo informado por la empresa STS S.A., se produjo la apertura y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B4 de S/E Picarte, asociado a la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a una falla en las fases B y C, originada al caer un árbol (41 m | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 15/06/2020 21:10:00 | 0.33333 | 0.26 | 0.086667 | 1.05
15/06/2020 20:50:00 | Según lo informado por la empresa STS S.A., se produjo la apertura y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B4 de S/E Picarte, asociado a la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a una falla en las fases B y C, originada al caer un árbol (41 m | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 15/06/2020 22:16:00 | 1.4333 | 0.04 | 0.057333 | 1.05
15/06/2020 20:50:00 | Según lo informado por la empresa STS S.A., se produjo la apertura y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B4 de S/E Picarte, asociado a la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a una falla en las fases B y C, originada al caer un árbol (41 m | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 16/06/2020 00:11:00 | 3.35 | 0.09 | 0.3015 | 1.05
15/06/2020 20:50:00 | Según lo informado por la empresa STS S.A., se produjo la apertura y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B4 de S/E Picarte, asociado a la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a una falla en las fases B y C, originada al caer un árbol (41 m | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 16/06/2020 09:12:00 | 12.3667 | 0.11 | 1.3603 | 1.05
16/06/2020 02:09:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra de 15 kV N°1 de S/E Tuniche se debió a cortocircuito ocurrido en red de distribución, culminando en la apertura automática de los interruptores 52CT y 52C4 de S/E Tuniche. La causa del cortocircuito ocurr | Transmisión Zonal | 417 | S/E TUNICHE | 0177247 | BA S/E TUNICHE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 16/06/2020 02:12:00 | 0.05 | 2.8 | 0.14 | 5.34
16/06/2020 02:09:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra de 15 kV N°1 de S/E Tuniche se debió a cortocircuito ocurrido en red de distribución, culminando en la apertura automática de los interruptores 52CT y 52C4 de S/E Tuniche. La causa del cortocircuito ocurr | Transmisión Zonal | 417 | S/E TUNICHE | 0177247 | BA S/E TUNICHE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 16/06/2020 02:13:00 | 0.066667 | 0.9 | 0.06 | 5.34
16/06/2020 02:09:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra de 15 kV N°1 de S/E Tuniche se debió a cortocircuito ocurrido en red de distribución, culminando en la apertura automática de los interruptores 52CT y 52C4 de S/E Tuniche. La causa del cortocircuito ocurr | Transmisión Zonal | 417 | S/E TUNICHE | 0177247 | BA S/E TUNICHE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 16/06/2020 03:45:00 | 1.6 | 0.08 | 0.128 | 5.34
16/06/2020 02:09:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra de 15 kV N°1 de S/E Tuniche se debió a cortocircuito ocurrido en red de distribución, culminando en la apertura automática de los interruptores 52CT y 52C4 de S/E Tuniche. La causa del cortocircuito ocurr | Transmisión Zonal | 417 | S/E TUNICHE | 0177247 | BA S/E TUNICHE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 16/06/2020 05:34:00 | 3.4167 | 1.56 | 5.33 | 5.34
17/06/2020 12:41:00 | A las 12:41 horas del día 17 de junio de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52H1 de S/E Ovalle, asociado a la línea 110 kV Ovalle - Illapel, debido a un cortocircuito bifásico aislado de tierra entre las fases A y C. Según lo informado por CGE | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 0191096 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | CONAFE | --- | 17/06/2020 15:18:00 | 2.6167 | 0.22 | 0.57567 | 0.33
17/06/2020 12:41:00 | A las 12:41 horas del día 17 de junio de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52H1 de S/E Ovalle, asociado a la línea 110 kV Ovalle - Illapel, debido a un cortocircuito bifásico aislado de tierra entre las fases A y C. Según lo informado por CGE | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 2514348 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | --- | 17/06/2020 15:18:00 | 2.6167 | 0.11 | 0.28783 | 0.33
18/06/2020 09:55:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°96A y N°97, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. L | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/06/2020 10:05:00 | 0.16667 | 0.12 | 0.02 | 3.34
18/06/2020 09:55:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°96A y N°97, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. L | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/06/2020 10:06:00 | 0.18333 | 0.1 | 0.018333 | 3.34
18/06/2020 09:55:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°96A y N°97, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. L | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/06/2020 10:12:00 | 0.28333 | 0.41 | 0.11617 | 3.34
18/06/2020 09:55:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°96A y N°97, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. L | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/06/2020 10:17:00 | 0.36667 | 0.16 | 0.058667 | 3.34
18/06/2020 09:55:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°96A y N°97, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. L | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/06/2020 10:18:00 | 0.38333 | 0.11 | 0.042167 | 3.34
18/06/2020 09:55:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°96A y N°97, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. L | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/06/2020 10:24:00 | 0.48333 | 0.05 | 0.024167 | 3.34
18/06/2020 09:55:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°96A y N°97, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. L | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/06/2020 10:58:00 | 1.05 | 0.23 | 0.2415 | 3.34
18/06/2020 09:55:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°96A y N°97, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. L | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/06/2020 11:05:00 | 1.1667 | 0.63 | 0.735 | 3.34
18/06/2020 09:55:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°96A y N°97, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. L | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/06/2020 11:06:00 | 1.1833 | 0.39 | 0.4615 | 3.34
18/06/2020 09:55:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°96A y N°97, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. L | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/06/2020 11:23:00 | 1.4667 | 0.68 | 0.99733 | 3.34
18/06/2020 09:55:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°96A y N°97, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. L | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/06/2020 14:21:00 | 4.4333 | 0.2 | 0.88667 | 3.34
18/06/2020 09:55:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°96A y N°97, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. L | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/06/2020 14:22:00 | 4.45 | 0.14 | 0.623 | 3.34
18/06/2020 09:55:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°96A y N°97, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. L | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/06/2020 14:23:00 | 4.4667 | 0.12 | 0.536 | 3.34
19/06/2020 12:25:00 | La falla se debió un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Maitencillo ? Vallenar, causado por el acortamiento de distancia de un ave en la estructura Nº49 de dicha línea, ubicada a 4.12 km de S/E Vallenar, lo que provoca la apertura | Transmisión Zonal | 593 | S/E VALLENAR | 0531096 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | CONAFE | --- | 19/06/2020 12:37:00 | 0.2 | 8.18 | 1.636 | 11
19/06/2020 12:25:00 | La falla se debió un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Maitencillo ? Vallenar, causado por el acortamiento de distancia de un ave en la estructura Nº49 de dicha línea, ubicada a 4.12 km de S/E Vallenar, lo que provoca la apertura | Transmisión Zonal | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 0533096 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | CONAFE | --- | 19/06/2020 12:37:00 | 0.2 | 0.75 | 0.15 | 11
19/06/2020 12:25:00 | La falla se debió un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 110 kV Maitencillo ? Vallenar, causado por el acortamiento de distancia de un ave en la estructura Nº49 de dicha línea, ubicada a 4.12 km de S/E Vallenar, lo que provoca la apertura | Transmisión Zonal | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 2472096 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | CONAFE | --- | 19/06/2020 12:37:00 | 0.2 | 2.07 | 0.414 | 11
19/06/2020 22:55:00 | Se produjo la desconexión automática del transformador N°2 110/12 kV de S/E Lord Cochrane producto de la activación de la válvula de sobrepresión de su cambiador de taps bajo carga. La activación de la mencionada protección mecánica se habría producido, | Transmisión Zonal | 701 | S/E LORD COCHRANE | 0813093 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 19/06/2020 22:58:00 | 0.05 | 10 | 0.5 | 17
19/06/2020 22:55:00 | Se produjo la desconexión automática del transformador N°2 110/12 kV de S/E Lord Cochrane producto de la activación de la válvula de sobrepresión de su cambiador de taps bajo carga. La activación de la mencionada protección mecánica se habría producido, | Transmisión Zonal | 701 | S/E LORD COCHRANE | 0813093 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 19/06/2020 22:59:00 | 0.066667 | 7 | 0.46667 | 17
20/06/2020 00:11:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°91 y N°92, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 20/06/2020 00:38:00 | 0.45 | 2.67 | 1.2015 | 2.7
20/06/2020 00:11:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor entre las estructuras N°91 y N°92, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | --- | 20/06/2020 05:14:00 | 5.05 | 0.03 | 0.1515 | 2.7
20/06/2020 13:32:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya se debió a la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante. La causa de la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante no ha sido informada. | Transmisión Dedicada | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 20/06/2020 15:45:00 | 2.2167 | 0 | 0 | 0.033333
20/06/2020 13:32:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya se debió a la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante. La causa de la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante no ha sido informada. | Transmisión Dedicada | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 20/06/2020 15:45:00 | 2.2167 | 0 | 0 | 0.033333
20/06/2020 13:32:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya se debió a la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante. La causa de la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante no ha sido informada. | Transmisión Dedicada | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EFE | --- | 20/06/2020 15:45:00 | 2.2167 | 0.033333 | 0.073889 | 0.033333
21/06/2020 03:34:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Lirquén, debido a la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases, ante falla en redes de distribución del alimentador C4 Vipla 2 de dicha subestación. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 422 | S/E LIRQUEN | 0182247 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/06/2020 04:38:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 4.8
21/06/2020 03:34:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Lirquén, debido a la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases, ante falla en redes de distribución del alimentador C4 Vipla 2 de dicha subestación. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 422 | S/E LIRQUEN | 2462247 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/06/2020 04:38:00 | 1.0667 | 0.5 | 0.53333 | 4.8
21/06/2020 03:34:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Lirquén, debido a la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases, ante falla en redes de distribución del alimentador C4 Vipla 2 de dicha subestación. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 422 | S/E LIRQUEN | 0182247 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/06/2020 04:39:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 4.8
21/06/2020 03:34:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Lirquén, debido a la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases, ante falla en redes de distribución del alimentador C4 Vipla 2 de dicha subestación. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 422 | S/E LIRQUEN | 2462247 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/06/2020 04:39:00 | 1.0833 | 0.6 | 0.65 | 4.8
21/06/2020 03:34:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Lirquén, debido a la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases, ante falla en redes de distribución del alimentador C4 Vipla 2 de dicha subestación. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 422 | S/E LIRQUEN | 0182247 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/06/2020 05:38:00 | 2.0667 | 0 | 0 | 4.8
21/06/2020 03:34:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Lirquén, debido a la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases, ante falla en redes de distribución del alimentador C4 Vipla 2 de dicha subestación. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 422 | S/E LIRQUEN | 2462247 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/06/2020 05:38:00 | 2.0667 | 0.9 | 1.86 | 4.8
21/06/2020 03:34:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Lirquén, debido a la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases, ante falla en redes de distribución del alimentador C4 Vipla 2 de dicha subestación. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 422 | S/E LIRQUEN | 0182247 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/06/2020 05:52:00 | 2.3 | 0 | 0 | 4.8
21/06/2020 03:34:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Lirquén, debido a la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases, ante falla en redes de distribución del alimentador C4 Vipla 2 de dicha subestación. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 422 | S/E LIRQUEN | 2462247 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/06/2020 05:52:00 | 2.3 | 1.6 | 3.68 | 4.8
21/06/2020 03:34:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Lirquén, debido a la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases, ante falla en redes de distribución del alimentador C4 Vipla 2 de dicha subestación. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 422 | S/E LIRQUEN | 0182247 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/06/2020 06:06:00 | 2.5333 | 0 | 0 | 4.8
21/06/2020 03:34:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Lirquén, debido a la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases, ante falla en redes de distribución del alimentador C4 Vipla 2 de dicha subestación. La empresa CGE S | Transmisión Zonal | 422 | S/E LIRQUEN | 2462247 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 21/06/2020 06:06:00 | 2.5333 | 1.2 | 3.04 | 4.8
21/06/2020 10:15:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos N°1. La falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado en la propiedad de un tercero y fuera de la franja de servidumbre, derribado por terceros p | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 21/06/2020 10:20:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 7.3
21/06/2020 10:15:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos N°1. La falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado en la propiedad de un tercero y fuera de la franja de servidumbre, derribado por terceros p | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 21/06/2020 10:23:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 7.3
21/06/2020 10:15:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos N°1. La falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado en la propiedad de un tercero y fuera de la franja de servidumbre, derribado por terceros p | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 21/06/2020 10:32:00 | 0.28333 | 7.3 | 2.0683 | 7.3
23/06/2020 01:37:00 | Según lo informado por Enel Distribución Chile S.A., la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E Lo Boza se produce por la apertura automática del interruptor 52CT2 de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Co | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0791093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 23/06/2020 01:43:00 | 0.1 | 3.9 | 0.39 | 9.159
23/06/2020 01:37:00 | Según lo informado por Enel Distribución Chile S.A., la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E Lo Boza se produce por la apertura automática del interruptor 52CT2 de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Co | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0792093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 23/06/2020 01:43:00 | 0.1 | 0.001 | 0.0001 | 9.159
23/06/2020 01:37:00 | Según lo informado por Enel Distribución Chile S.A., la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E Lo Boza se produce por la apertura automática del interruptor 52CT2 de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Co | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0797093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 23/06/2020 01:43:00 | 0.1 | 0.001 | 0.0001 | 9.159
23/06/2020 01:37:00 | Según lo informado por Enel Distribución Chile S.A., la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E Lo Boza se produce por la apertura automática del interruptor 52CT2 de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Co | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0795093 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 23/06/2020 01:43:00 | 0.1 | 0.001 | 0.0001 | 9.159
23/06/2020 01:37:00 | Según lo informado por Enel Distribución Chile S.A., la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E Lo Boza se produce por la apertura automática del interruptor 52CT2 de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Co | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0791093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 23/06/2020 04:05:00 | 2.4667 | 1.58 | 3.8973 | 9.159
23/06/2020 01:37:00 | Según lo informado por Enel Distribución Chile S.A., la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E Lo Boza se produce por la apertura automática del interruptor 52CT2 de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Co | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0792093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 23/06/2020 04:05:00 | 2.4667 | 0.001 | 0.0024667 | 9.159
23/06/2020 01:37:00 | Según lo informado por Enel Distribución Chile S.A., la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E Lo Boza se produce por la apertura automática del interruptor 52CT2 de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Co | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0797093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 23/06/2020 04:05:00 | 2.4667 | 0.001 | 0.0024667 | 9.159
23/06/2020 01:37:00 | Según lo informado por Enel Distribución Chile S.A., la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E Lo Boza se produce por la apertura automática del interruptor 52CT2 de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Co | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0795093 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 23/06/2020 04:05:00 | 2.4667 | 0.001 | 0.0024667 | 9.159
23/06/2020 01:37:00 | Según lo informado por Enel Distribución Chile S.A., la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E Lo Boza se produce por la apertura automática del interruptor 52CT2 de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Co | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0791093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 23/06/2020 12:29:00 | 10.8667 | 3.67 | 39.8807 | 9.159
23/06/2020 01:37:00 | Según lo informado por Enel Distribución Chile S.A., la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E Lo Boza se produce por la apertura automática del interruptor 52CT2 de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Co | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0792093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 23/06/2020 12:29:00 | 10.8667 | 0.001 | 0.010867 | 9.159
23/06/2020 01:37:00 | Según lo informado por Enel Distribución Chile S.A., la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E Lo Boza se produce por la apertura automática del interruptor 52CT2 de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Co | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0797093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 23/06/2020 12:29:00 | 10.8667 | 0.001 | 0.010867 | 9.159
23/06/2020 01:37:00 | Según lo informado por Enel Distribución Chile S.A., la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E Lo Boza se produce por la apertura automática del interruptor 52CT2 de dicha S/E, debido a una falla en las redes de distribución del alimentador Co | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0795093 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 23/06/2020 12:29:00 | 10.8667 | 0.001 | 0.010867 | 9.159
23/06/2020 22:34:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 15 kV de S/E Malloa se originó por falla en aislador y conductor de barra de media tensión, cuya causa primaria no fue determinada. La falla fue despejada por la operación de la protección de sobrecorrient | Transmisión Zonal | 428 | S/E MALLOA | 0188247 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/06/2020 01:37:00 | 3.05 | 1.03 | 3.1415 | 3.64
23/06/2020 22:34:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 15 kV de S/E Malloa se originó por falla en aislador y conductor de barra de media tensión, cuya causa primaria no fue determinada. La falla fue despejada por la operación de la protección de sobrecorrient | Transmisión Zonal | 428 | S/E MALLOA | 0188247 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/06/2020 01:59:00 | 3.4167 | 2.61 | 8.9175 | 3.64
23/06/2020 23:10:00 | La falla se debió un cortocircuito bifásico a tierra en las fases B y C de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue, y posterior corte de conductor en el vano ubicado entre las estructuras Nº508 y Nº509 de dicha línea, lo cual genera además daño sobre la estruc | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578247 | BA S/E HUALTE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/06/2020 05:54:00 | 6.7333 | 0.4 | 2.6933 | 4.53
23/06/2020 23:10:00 | La falla se debió un cortocircuito bifásico a tierra en las fases B y C de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue, y posterior corte de conductor en el vano ubicado entre las estructuras Nº508 y Nº509 de dicha línea, lo cual genera además daño sobre la estruc | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578104 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COPELEC | --- | 24/06/2020 05:54:00 | 6.7333 | 0.2 | 1.3467 | 4.53
23/06/2020 23:10:00 | La falla se debió un cortocircuito bifásico a tierra en las fases B y C de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue, y posterior corte de conductor en el vano ubicado entre las estructuras Nº508 y Nº509 de dicha línea, lo cual genera además daño sobre la estruc | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/06/2020 23:20:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 4.53
23/06/2020 23:10:00 | La falla se debió un cortocircuito bifásico a tierra en las fases B y C de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue, y posterior corte de conductor en el vano ubicado entre las estructuras Nº508 y Nº509 de dicha línea, lo cual genera además daño sobre la estruc | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/06/2020 23:20:00 | 0.16667 | 1.56 | 0.26 | 4.53
23/06/2020 23:10:00 | La falla se debió un cortocircuito bifásico a tierra en las fases B y C de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue, y posterior corte de conductor en el vano ubicado entre las estructuras Nº508 y Nº509 de dicha línea, lo cual genera además daño sobre la estruc | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/06/2020 00:06:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 4.53
23/06/2020 23:10:00 | La falla se debió un cortocircuito bifásico a tierra en las fases B y C de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue, y posterior corte de conductor en el vano ubicado entre las estructuras Nº508 y Nº509 de dicha línea, lo cual genera además daño sobre la estruc | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/06/2020 00:06:00 | 0.93333 | 1 | 0.93333 | 4.53
23/06/2020 23:10:00 | La falla se debió un cortocircuito bifásico a tierra en las fases B y C de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue, y posterior corte de conductor en el vano ubicado entre las estructuras Nº508 y Nº509 de dicha línea, lo cual genera además daño sobre la estruc | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/06/2020 00:10:00 | 1 | 0.63 | 0.63 | 4.53
23/06/2020 23:10:00 | La falla se debió un cortocircuito bifásico a tierra en las fases B y C de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue, y posterior corte de conductor en el vano ubicado entre las estructuras Nº508 y Nº509 de dicha línea, lo cual genera además daño sobre la estruc | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/06/2020 00:10:00 | 1 | 0 | 0 | 4.53
23/06/2020 23:10:00 | La falla se debió un cortocircuito bifásico a tierra en las fases B y C de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue, y posterior corte de conductor en el vano ubicado entre las estructuras Nº508 y Nº509 de dicha línea, lo cual genera además daño sobre la estruc | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/06/2020 00:13:00 | 1.05 | 0.74 | 0.777 | 4.53
23/06/2020 23:10:00 | La falla se debió un cortocircuito bifásico a tierra en las fases B y C de la línea 33 kV Hualte ? Quirihue, y posterior corte de conductor en el vano ubicado entre las estructuras Nº508 y Nº509 de dicha línea, lo cual genera además daño sobre la estruc | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/06/2020 00:13:00 | 1.05 | 0 | 0 | 4.53
24/06/2020 15:45:00 | Por seguridad a las personas, dado poste chocado en el circuito Los Robles asociado al interruptor 52CT1 de S/E Los Maquis, se requiere la desconexión del circuito sin posibilidad de respaldar consumos. Nota: El interruptor 52CT1 se encuentra operando | Transmisión Zonal | 420 | S/E LOS MAQUIS (CGE) | 3313247 | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/06/2020 16:04:00 | 0.31667 | 1.7 | 0.53833 | 1.7
25/06/2020 17:33:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52J2 de S/E Los Piuquenes, correspondiente a la línea 220 kV Quillota ? Los Piuquenes C2, por medio de la operación de su protección de baja tensión, en circunstancias que la línea 220 kV Quillota ? Los Pi | Transmisión Dedicada | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 1311160 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | MINERA LOS PELAMBRES | --- | 25/06/2020 20:00:00 | 2.45 | 68.64 | 168.168 | 133.114
25/06/2020 17:33:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52J2 de S/E Los Piuquenes, correspondiente a la línea 220 kV Quillota ? Los Piuquenes C2, por medio de la operación de su protección de baja tensión, en circunstancias que la línea 220 kV Quillota ? Los Pi | Transmisión Dedicada | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 1324160 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | MINERA LOS PELAMBRES | --- | 25/06/2020 19:00:00 | 1.45 | 64.474 | 93.4873 | 133.114
27/06/2020 06:30:00 | A solicitud de CGE (documento CEN 2020045789) se realizará microcorte a SE San Gregorio por cambio de topología de la Lt 66 kV Parral-San Carlos. | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092247 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 27/06/2020 06:32:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.5
27/06/2020 06:30:00 | A solicitud de CGE (documento CEN 2020045789) se realizará microcorte a SE San Gregorio por cambio de topología de la Lt 66 kV Parral-San Carlos. | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092115 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | LUZ PARRAL | --- | 27/06/2020 06:32:00 | 0.033333 | 0.5 | 0.016667 | 0.5
28/06/2020 06:30:00 | A solicitud de CGE (documento CEN 2020045795) se realizará microcorte a SE San Gregorio por cambio de topología de la LT 66 kV Parral-San Carlos. | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092247 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 28/06/2020 06:32:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.5
28/06/2020 06:30:00 | A solicitud de CGE (documento CEN 2020045795) se realizará microcorte a SE San Gregorio por cambio de topología de la LT 66 kV Parral-San Carlos. | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092115 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | LUZ PARRAL | --- | 28/06/2020 06:32:00 | 0.033333 | 0.5 | 0.016667 | 0.5
28/06/2020 23:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Talcahuano, asociado al transformador N°1 154/66 kV de la subestación, por operación de su protección de baja presión de gas SF6. La caus | Transmisión Zonal | 372 | S/E LATORRE | 0133247 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 28/06/2020 23:56:00 | 0.25 | 9.8 | 2.45 | 57.1
28/06/2020 23:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Talcahuano, asociado al transformador N°1 154/66 kV de la subestación, por operación de su protección de baja presión de gas SF6. La caus | Transmisión Zonal | 372 | S/E LATORRE | 0325247 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 28/06/2020 23:56:00 | 0.25 | 0 | 0 | 57.1
28/06/2020 23:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Talcahuano, asociado al transformador N°1 154/66 kV de la subestación, por operación de su protección de baja presión de gas SF6. La caus | Transmisión Zonal | 412 | S/E TALCAHUANO | 0275247 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 28/06/2020 23:59:00 | 0.3 | 6.7 | 2.01 | 57.1
28/06/2020 23:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Talcahuano, asociado al transformador N°1 154/66 kV de la subestación, por operación de su protección de baja presión de gas SF6. La caus | Transmisión Zonal | 412 | S/E TALCAHUANO | 0374247 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 28/06/2020 23:59:00 | 0.3 | 9.3 | 2.79 | 57.1
28/06/2020 23:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Talcahuano, asociado al transformador N°1 154/66 kV de la subestación, por operación de su protección de baja presión de gas SF6. La caus | Transmisión Zonal | 416 | S/E TUMBES | 0176247 | BA S/E TUMBES 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 28/06/2020 23:56:00 | 0.25 | 5.4 | 1.35 | 57.1
28/06/2020 23:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Talcahuano, asociado al transformador N°1 154/66 kV de la subestación, por operación de su protección de baja presión de gas SF6. La caus | Transmisión Zonal | 439 | S/E PERALES | 0199247 | BA S/E PERALES 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 28/06/2020 23:49:00 | 0.13333 | 18.1 | 2.4133 | 57.1
28/06/2020 23:41:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A. se produjo la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Talcahuano, asociado al transformador N°1 154/66 kV de la subestación, por operación de su protección de baja presión de gas SF6. La caus | Transmisión Zonal | 439 | S/E PERALES | 0359247 | BA S/E PERALES 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 28/06/2020 23:49:00 | 0.13333 | 7.8 | 1.04 | 57.1
29/06/2020 05:58:00 | A las 05:58 horas del 29 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B5 S/E Itahue y 52B2 de S/E Talca, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Itahue ? Talca, debido a un conductor cortado de la fase C entre las estruc | Transmisión Zonal | 420 | S/E LOS MAQUIS (CGE) | 3313247 | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 29/06/2020 06:21:00 | 0.38333 | 0.79 | 0.30283 | 4.98
29/06/2020 05:58:00 | A las 05:58 horas del 29 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B5 S/E Itahue y 52B2 de S/E Talca, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Itahue ? Talca, debido a un conductor cortado de la fase C entre las estruc | Transmisión Zonal | 436 | S/E PANGUILEMO | 0196247 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 29/06/2020 06:04:00 | 0.1 | 1.94 | 0.194 | 4.98
29/06/2020 05:58:00 | A las 05:58 horas del 29 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B5 S/E Itahue y 52B2 de S/E Talca, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Itahue ? Talca, debido a un conductor cortado de la fase C entre las estruc | Transmisión Zonal | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0629247 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 29/06/2020 07:15:00 | 1.2833 | 0.93 | 1.1935 | 4.98
29/06/2020 05:58:00 | A las 05:58 horas del 29 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B5 S/E Itahue y 52B2 de S/E Talca, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Itahue ? Talca, debido a un conductor cortado de la fase C entre las estruc | Transmisión Zonal | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0629247 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 29/06/2020 07:21:00 | 1.3833 | 1.22 | 1.6877 | 4.98
29/06/2020 05:58:00 | A las 05:58 horas del 29 de junio de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52B5 S/E Itahue y 52B2 de S/E Talca, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Itahue ? Talca, debido a un conductor cortado de la fase C entre las estruc | Transmisión Zonal | 932 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 2498126 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | EFE | --- | 29/06/2020 06:18:00 | 0.33333 | 0.1 | 0.033333 | 4.98
29/06/2020 14:42:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., en S/E FFCC Los Andes se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes ? Hermanos Clark, por operación de la zona 2 de la pr | Transmisión Zonal | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 1002094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA | --- | 29/06/2020 18:18:00 | 3.6 | 0.47 | 1.692 | 0.47