## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 7/2020
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
16/07/2020 07:15:00 | La empresa Minera Michilla SpA indica que la falla se debió a un cortocircuito monofásico a tierra de la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales en la zona, lo que originó | Transmisión Dedicada | 1828 | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | 1937404 | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | ENAEX | --- | 16/07/2020 07:16:00 | 0.016667 | 3.9 | 0.065 | 7.647
16/07/2020 07:15:00 | La empresa Minera Michilla SpA indica que la falla se debió a un cortocircuito monofásico a tierra de la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales en la zona, lo que originó | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2079247 | BA S/E EL LINCE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 16/07/2020 10:41:00 | 3.4333 | 0.032 | 0.10987 | 7.647
16/07/2020 07:15:00 | La empresa Minera Michilla SpA indica que la falla se debió a un cortocircuito monofásico a tierra de la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales en la zona, lo que originó | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV | MINERA MICHILLA | --- | 16/07/2020 10:41:00 | 3.4333 | 0.015 | 0.0515 | 7.647
16/07/2020 07:15:00 | La empresa Minera Michilla SpA indica que la falla se debió a un cortocircuito monofásico a tierra de la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales en la zona, lo que originó | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2079247 | BA S/E EL LINCE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 16/07/2020 18:51:00 | 11.6 | 0 | 0 | 7.647
16/07/2020 07:15:00 | La empresa Minera Michilla SpA indica que la falla se debió a un cortocircuito monofásico a tierra de la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales en la zona, lo que originó | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV | MINERA MICHILLA | --- | 16/07/2020 18:51:00 | 11.6 | 3.7 | 42.92 | 7.647
29/07/2020 15:22:00 | La falla se debió a un cortocircuito en la línea 220 kV Duqueco ? Los Peumos, causado por el acortamiento de distancia de la línea entre las estructuras Nº248 y Nº249 y una maquinaria forestal de carga de la empresa CMPC, la cual cruzó bajo la línea al | Transmisión Nacional | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790112 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | FRONTEL | --- | 29/07/2020 15:27:00 | 0.083333 | 0.42 | 0.035 | 17.21
29/07/2020 15:22:00 | La falla se debió a un cortocircuito en la línea 220 kV Duqueco ? Los Peumos, causado por el acortamiento de distancia de la línea entre las estructuras Nº248 y Nº249 y una maquinaria forestal de carga de la empresa CMPC, la cual cruzó bajo la línea al | Transmisión Nacional | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790097 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | COELCHA | --- | 29/07/2020 15:27:00 | 0.083333 | 0.21 | 0.0175 | 17.21
29/07/2020 15:22:00 | La falla se debió a un cortocircuito en la línea 220 kV Duqueco ? Los Peumos, causado por el acortamiento de distancia de la línea entre las estructuras Nº248 y Nº249 y una maquinaria forestal de carga de la empresa CMPC, la cual cruzó bajo la línea al | Transmisión Nacional | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790112 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | FRONTEL | --- | 29/07/2020 15:35:00 | 0.21667 | 0.24 | 0.052 | 17.21
29/07/2020 15:22:00 | La falla se debió a un cortocircuito en la línea 220 kV Duqueco ? Los Peumos, causado por el acortamiento de distancia de la línea entre las estructuras Nº248 y Nº249 y una maquinaria forestal de carga de la empresa CMPC, la cual cruzó bajo la línea al | Transmisión Nacional | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790097 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | COELCHA | --- | 29/07/2020 15:35:00 | 0.21667 | 0.12 | 0.026 | 17.21
29/07/2020 15:22:00 | La falla se debió a un cortocircuito en la línea 220 kV Duqueco ? Los Peumos, causado por el acortamiento de distancia de la línea entre las estructuras Nº248 y Nº249 y una maquinaria forestal de carga de la empresa CMPC, la cual cruzó bajo la línea al | Transmisión Nacional | 385 | S/E DUQUECO | 1484247 | BA S/E DUQUECO 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 29/07/2020 15:35:00 | 0.21667 | 12.7 | 2.7517 | 17.21
29/07/2020 15:22:00 | La falla se debió a un cortocircuito en la línea 220 kV Duqueco ? Los Peumos, causado por el acortamiento de distancia de la línea entre las estructuras Nº248 y Nº249 y una maquinaria forestal de carga de la empresa CMPC, la cual cruzó bajo la línea al | Transmisión Nacional | 385 | S/E DUQUECO | 1484112 | BA S/E DUQUECO 23KV | FRONTEL | --- | 29/07/2020 15:35:00 | 0.21667 | 3.5 | 0.75833 | 17.21
29/07/2020 15:22:00 | La falla se debió a un cortocircuito en la línea 220 kV Duqueco ? Los Peumos, causado por el acortamiento de distancia de la línea entre las estructuras Nº248 y Nº249 y una maquinaria forestal de carga de la empresa CMPC, la cual cruzó bajo la línea al | Transmisión Nacional | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 2892112 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | FRONTEL | --- | 29/07/2020 15:35:00 | 0.21667 | 0.02 | 0.0043333 | 17.21
30/07/2020 05:11:00 | Según lo informado por la empresa Anglo American Sur S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra de 12 kV de S/E El Cobre (Anglo American), debido a falla en aislador en la mencionada barra. La empresa Anglo American Sur S.A. señala en su inform | Transmisión Dedicada | 858 | S/E EL COBRE [ANGLOAMERICAN) | 1298167 | BA S/E EL COBRE 12KV B2 | Anglo American Sur - El Soldado | --- | 30/07/2020 09:50:00 | 4.65 | 27 | 125.55 | 27
01/07/2020 10:05:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Pilauco - La Unión, en su tramo Pilauco - Los Tambores, causada por "arco eléctrico al momento que ave rompiera distancia con línea en estructura N°256", originada por un nido presente en la cruceta de dicha e | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491099 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | LUZ OSORNO | --- | 01/07/2020 10:13:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 7.2
01/07/2020 10:05:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Pilauco - La Unión, en su tramo Pilauco - Los Tambores, causada por "arco eléctrico al momento que ave rompiera distancia con línea en estructura N°256", originada por un nido presente en la cruceta de dicha e | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491116 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SAESA | --- | 01/07/2020 10:13:00 | 0.13333 | 5.2 | 0.69333 | 7.2
01/07/2020 10:05:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Pilauco - La Unión, en su tramo Pilauco - Los Tambores, causada por "arco eléctrico al momento que ave rompiera distancia con línea en estructura N°256", originada por un nido presente en la cruceta de dicha e | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491099 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | LUZ OSORNO | --- | 01/07/2020 10:54:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 7.2
01/07/2020 10:05:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Pilauco - La Unión, en su tramo Pilauco - Los Tambores, causada por "arco eléctrico al momento que ave rompiera distancia con línea en estructura N°256", originada por un nido presente en la cruceta de dicha e | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491116 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SAESA | --- | 01/07/2020 10:54:00 | 0.81667 | 2 | 1.6333 | 7.2
04/07/2020 01:32:00 | las 01:32 horas del día 4 de julio de 2020, se produce apertura de los interruptores 52H1 de S/E Maitencillo y 52H2 de S/E Las Compañías, asociados a la línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito | Transmisión Zonal | 368 | S/E INCAHUASI | 0129096 | BA S/E INCAHUASI 23KV | CONAFE | --- | 04/07/2020 02:22:00 | 0.83333 | 1.6 | 1.3333 | 12.7
04/07/2020 01:32:00 | las 01:32 horas del día 4 de julio de 2020, se produce apertura de los interruptores 52H1 de S/E Maitencillo y 52H2 de S/E Las Compañías, asociados a la línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito | Transmisión Zonal | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 1103133 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | CAP CMP | --- | 04/07/2020 02:28:00 | 0.93333 | 11.1 | 10.36 | 12.7
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 413 | S/E TOME | 0276247 | BA S/E TOME 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 11:51:00 | 1.5 | 3.4 | 5.1 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187247 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 11:13:00 | 0.86667 | 1.6 | 1.3867 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497247 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 11:13:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160247 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 [En_Revision] | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 11:13:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160247 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 [En_Revision] | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 11:14:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187247 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 11:14:00 | 0.88333 | 5.9 | 5.2117 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497247 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 11:14:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497247 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 11:16:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160247 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 [En_Revision] | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 11:16:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187247 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 11:16:00 | 0.91667 | 0.9 | 0.825 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187247 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 12:16:00 | 1.9167 | 0.6 | 1.15 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497247 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 12:16:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160247 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 [En_Revision] | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 12:16:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187247 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 12:20:00 | 1.9833 | 3 | 5.95 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497247 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 12:20:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 15.4
07/07/2020 10:21:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco ? Mahns se debió a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco. La | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160247 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 [En_Revision] | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 12:20:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 15.4
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377247 | BA S/E TENO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 21:03:00 | 0.95 | 0 | 0 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455247 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 21:03:00 | 0.95 | 0.4 | 0.38 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212247 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 21:03:00 | 0.95 | 0 | 0 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455098 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEC | --- | 07/07/2020 21:03:00 | 0.95 | 1.572 | 1.4934 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377218 | BA S/E TENO 15KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 07/07/2020 21:03:00 | 0.95 | 0.066667 | 0.063333 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455218 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 07/07/2020 21:03:00 | 0.95 | 0.066667 | 0.063333 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377247 | BA S/E TENO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 21:29:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455247 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 21:29:00 | 1.3833 | 1 | 1.3833 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212247 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 21:29:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455098 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEC | --- | 07/07/2020 21:29:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377218 | BA S/E TENO 15KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 07/07/2020 21:29:00 | 1.3833 | 0.16667 | 0.23056 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455218 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 07/07/2020 21:29:00 | 1.3833 | 0.16667 | 0.23056 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377247 | BA S/E TENO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 23:19:00 | 3.2167 | 0 | 0 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455247 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 23:19:00 | 3.2167 | 0.8 | 2.5733 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212247 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 07/07/2020 23:19:00 | 3.2167 | 0 | 0 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455098 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEC | --- | 07/07/2020 23:19:00 | 3.2167 | 0 | 0 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377218 | BA S/E TENO 15KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 07/07/2020 23:19:00 | 3.2167 | 0.13333 | 0.42889 | 4.5053
07/07/2020 20:06:00 | Se produjo la apertura de los interruptores 52AT2 y 52CT2 de S/E Teno, por operación de su función diferencial de transformador ante falla externa, específicamente en el alimentador El Quelmen (paño C7 de S/E Teno). De acuerdo con lo indicado por la empre | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455218 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 07/07/2020 23:19:00 | 3.2167 | 0.13333 | 0.42889 | 4.5053
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377247 | BA S/E TENO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 05:53:00 | 3.4167 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455247 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 05:53:00 | 3.4167 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212247 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 05:53:00 | 3.4167 | 2.25 | 7.6875 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455098 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEC | --- | 09/07/2020 05:53:00 | 3.4167 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377218 | BA S/E TENO 15KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 09/07/2020 05:53:00 | 3.4167 | 0.375 | 1.2812 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455218 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 09/07/2020 05:53:00 | 3.4167 | 0.375 | 1.2812 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377247 | BA S/E TENO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 10:42:00 | 8.2333 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455247 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 10:42:00 | 8.2333 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212247 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 10:42:00 | 8.2333 | 0.01 | 0.082333 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455098 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEC | --- | 09/07/2020 10:42:00 | 8.2333 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377218 | BA S/E TENO 15KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 09/07/2020 10:42:00 | 8.2333 | 0.0016667 | 0.013722 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455218 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 09/07/2020 10:42:00 | 8.2333 | 0.0016667 | 0.013722 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377247 | BA S/E TENO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 11:11:00 | 8.7167 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455247 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 11:11:00 | 8.7167 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212247 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 11:11:00 | 8.7167 | 0.46 | 4.0097 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455098 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEC | --- | 09/07/2020 11:11:00 | 8.7167 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377218 | BA S/E TENO 15KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 09/07/2020 11:11:00 | 8.7167 | 0.076667 | 0.66828 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455218 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 09/07/2020 11:11:00 | 8.7167 | 0.076667 | 0.66828 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377247 | BA S/E TENO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 11:30:00 | 9.0333 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455247 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 11:30:00 | 9.0333 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212247 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 11:30:00 | 9.0333 | 0.48 | 4.336 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455098 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEC | --- | 09/07/2020 11:30:00 | 9.0333 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377218 | BA S/E TENO 15KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 09/07/2020 11:30:00 | 9.0333 | 0.08 | 0.72267 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455218 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 09/07/2020 11:30:00 | 9.0333 | 0.08 | 0.72267 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377247 | BA S/E TENO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 13:01:00 | 10.55 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455247 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 13:01:00 | 10.55 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212247 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 13:01:00 | 10.55 | 4 | 42.2 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455098 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEC | --- | 09/07/2020 13:01:00 | 10.55 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377218 | BA S/E TENO 15KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 09/07/2020 13:01:00 | 10.55 | 0.66667 | 7.0333 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455218 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 09/07/2020 13:01:00 | 10.55 | 0.66667 | 7.0333 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377247 | BA S/E TENO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 13:04:00 | 10.6 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455247 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 13:04:00 | 10.6 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0212247 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 13:04:00 | 10.6 | 1.13 | 11.978 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455098 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEC | --- | 09/07/2020 13:04:00 | 10.6 | 0 | 0 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 0377218 | BA S/E TENO 15KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 09/07/2020 13:04:00 | 10.6 | 0.18833 | 1.9963 | 11.1067
09/07/2020 02:28:00 | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52AT1 y 52CT1 de S/E Teno, asociados al transformador N°1 154/14.4 kV, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2- | Transmisión Zonal | 470 | S/E TENO | 2455218 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | --- | 09/07/2020 13:04:00 | 10.6 | 0.18833 | 1.9963 | 11.1067
09/07/2020 10:38:00 | A las 10:38 horas del 9 de julio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E El Empalme, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, producto del acortamiento de distancia provocado por corteza de árbol en el conjun | Transmisión Zonal | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SAESA | --- | 09/07/2020 11:26:00 | 0.8 | 1.3 | 1.04 | 8.8
09/07/2020 10:38:00 | A las 10:38 horas del 9 de julio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E El Empalme, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, producto del acortamiento de distancia provocado por corteza de árbol en el conjun | Transmisión Zonal | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SAESA | --- | 09/07/2020 11:46:00 | 1.1333 | 1.09 | 1.2353 | 8.8
09/07/2020 10:38:00 | A las 10:38 horas del 9 de julio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E El Empalme, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, producto del acortamiento de distancia provocado por corteza de árbol en el conjun | Transmisión Zonal | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SAESA | --- | 09/07/2020 11:48:00 | 1.1667 | 1.68 | 1.96 | 8.8
09/07/2020 10:38:00 | A las 10:38 horas del 9 de julio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E El Empalme, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, producto del acortamiento de distancia provocado por corteza de árbol en el conjun | Transmisión Zonal | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SAESA | --- | 09/07/2020 11:56:00 | 1.3 | 0.89 | 1.157 | 8.8
09/07/2020 10:38:00 | A las 10:38 horas del 9 de julio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E El Empalme, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, producto del acortamiento de distancia provocado por corteza de árbol en el conjun | Transmisión Zonal | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SAESA | --- | 09/07/2020 12:13:00 | 1.5833 | 3.84 | 6.08 | 8.8
09/07/2020 22:13:00 | Se produjo la apertura descoordinada del interruptor general de la barra de 23 kV de S/E Villarrica, 52ET, ante falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Ñancul. De acuerdo con los antecedentes remitidos por la empresa CGE S.A., el | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203247 | BA S/E VILLARRICA 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 22:16:00 | 0.05 | 5.5 | 0.275 | 12.8
09/07/2020 22:13:00 | Se produjo la apertura descoordinada del interruptor general de la barra de 23 kV de S/E Villarrica, 52ET, ante falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Ñancul. De acuerdo con los antecedentes remitidos por la empresa CGE S.A., el | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203247 | BA S/E VILLARRICA 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 09/07/2020 22:17:00 | 0.066667 | 4.6 | 0.30667 | 12.8
09/07/2020 22:13:00 | Se produjo la apertura descoordinada del interruptor general de la barra de 23 kV de S/E Villarrica, 52ET, ante falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Ñancul. De acuerdo con los antecedentes remitidos por la empresa CGE S.A., el | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203247 | BA S/E VILLARRICA 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 10/07/2020 02:59:00 | 4.7667 | 2.7 | 12.87 | 12.8
11/07/2020 01:58:00 | A las 01:58 horas del 11 de julio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E El Empalme, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, producto del acortamiento de distancia provocada por una corteza de árbol sobre | Transmisión Zonal | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SAESA | --- | 11/07/2020 02:18:00 | 0.33333 | 0.3 | 0.1 | 5.3
11/07/2020 01:58:00 | A las 01:58 horas del 11 de julio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E El Empalme, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, producto del acortamiento de distancia provocada por una corteza de árbol sobre | Transmisión Zonal | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SAESA | --- | 11/07/2020 02:21:00 | 0.38333 | 0.77 | 0.29517 | 5.3
11/07/2020 01:58:00 | A las 01:58 horas del 11 de julio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E El Empalme, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, producto del acortamiento de distancia provocada por una corteza de árbol sobre | Transmisión Zonal | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SAESA | --- | 11/07/2020 02:24:00 | 0.43333 | 2.82 | 1.222 | 5.3
11/07/2020 01:58:00 | A las 01:58 horas del 11 de julio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E El Empalme, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, producto del acortamiento de distancia provocada por una corteza de árbol sobre | Transmisión Zonal | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SAESA | --- | 11/07/2020 03:42:00 | 1.7333 | 0.9 | 1.56 | 5.3
11/07/2020 01:58:00 | A las 01:58 horas del 11 de julio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E El Empalme, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, producto del acortamiento de distancia provocada por una corteza de árbol sobre | Transmisión Zonal | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SAESA | --- | 11/07/2020 03:44:00 | 1.7667 | 0.51 | 0.901 | 5.3
11/07/2020 03:44:00 | A las 03:44 horas del 11 de julio de 2020 se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E El Empalme, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, producto del acortamiento de distancia provocada por una corteza de árbol sobre | Transmisión Zonal | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SAESA | --- | 11/07/2020 04:10:00 | 0.43333 | 5.3 | 2.2967 | 5.3
11/07/2020 12:25:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Pilauco ? La Unión se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Pilauco y 52B1 de S/E La Unión. La causa de la pér | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491099 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | LUZ OSORNO | --- | 11/07/2020 12:34:00 | 0.15 | 0 | 0 | 7.1
11/07/2020 12:25:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Pilauco ? La Unión se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Pilauco y 52B1 de S/E La Unión. La causa de la pér | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491116 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SAESA | --- | 11/07/2020 12:34:00 | 0.15 | 5.1 | 0.765 | 7.1
11/07/2020 12:25:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Pilauco ? La Unión se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Pilauco y 52B1 de S/E La Unión. La causa de la pér | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491099 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | LUZ OSORNO | --- | 11/07/2020 12:44:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 7.1
11/07/2020 12:25:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Pilauco ? La Unión se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Pilauco y 52B1 de S/E La Unión. La causa de la pér | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491116 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SAESA | --- | 11/07/2020 12:44:00 | 0.31667 | 2 | 0.63333 | 7.1
13/07/2020 01:28:00 | La desconexión forzada del transformador N°4 110/12 kV de S/E Club Hípico ocurrió debido a la operación de su relé maestro asociado (86T). La empresa Enel Distribución Chile S.A. no informa la causa que originó la desconexión antes descrita, ni tampoco en | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0720093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 01:31:00 | 0.05 | 0.001 | 5e-05 | 15.366
13/07/2020 01:28:00 | La desconexión forzada del transformador N°4 110/12 kV de S/E Club Hípico ocurrió debido a la operación de su relé maestro asociado (86T). La empresa Enel Distribución Chile S.A. no informa la causa que originó la desconexión antes descrita, ni tampoco en | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0721093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 01:31:00 | 0.05 | 0.001 | 5e-05 | 15.366
13/07/2020 01:28:00 | La desconexión forzada del transformador N°4 110/12 kV de S/E Club Hípico ocurrió debido a la operación de su relé maestro asociado (86T). La empresa Enel Distribución Chile S.A. no informa la causa que originó la desconexión antes descrita, ni tampoco en | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0722093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 01:31:00 | 0.05 | 0.001 | 5e-05 | 15.366
13/07/2020 01:28:00 | La desconexión forzada del transformador N°4 110/12 kV de S/E Club Hípico ocurrió debido a la operación de su relé maestro asociado (86T). La empresa Enel Distribución Chile S.A. no informa la causa que originó la desconexión antes descrita, ni tampoco en | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0724093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 01:31:00 | 0.05 | 5.32 | 0.266 | 15.366
13/07/2020 01:28:00 | La desconexión forzada del transformador N°4 110/12 kV de S/E Club Hípico ocurrió debido a la operación de su relé maestro asociado (86T). La empresa Enel Distribución Chile S.A. no informa la causa que originó la desconexión antes descrita, ni tampoco en | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0720093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 01:37:00 | 0.15 | 0.001 | 0.00015 | 15.366
13/07/2020 01:28:00 | La desconexión forzada del transformador N°4 110/12 kV de S/E Club Hípico ocurrió debido a la operación de su relé maestro asociado (86T). La empresa Enel Distribución Chile S.A. no informa la causa que originó la desconexión antes descrita, ni tampoco en | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0721093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 01:37:00 | 0.15 | 0.001 | 0.00015 | 15.366
13/07/2020 01:28:00 | La desconexión forzada del transformador N°4 110/12 kV de S/E Club Hípico ocurrió debido a la operación de su relé maestro asociado (86T). La empresa Enel Distribución Chile S.A. no informa la causa que originó la desconexión antes descrita, ni tampoco en | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0722093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 01:37:00 | 0.15 | 10.04 | 1.506 | 15.366
13/07/2020 01:28:00 | La desconexión forzada del transformador N°4 110/12 kV de S/E Club Hípico ocurrió debido a la operación de su relé maestro asociado (86T). La empresa Enel Distribución Chile S.A. no informa la causa que originó la desconexión antes descrita, ni tampoco en | Transmisión Zonal | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0724093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 01:37:00 | 0.15 | 0.001 | 0.00015 | 15.366
13/07/2020 15:02:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Licantén se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Hualañé. La causa de la pérdida de aislación se debió a | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1835247 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 19:07:00 | 4.0833 | 0 | 0 | 4.5333
13/07/2020 15:02:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Licantén se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Hualañé. La causa de la pérdida de aislación se debió a | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1834247 | BA S/E LICANTEN 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 19:07:00 | 4.0833 | 1.4 | 5.7167 | 4.5333
13/07/2020 15:02:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Licantén se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Hualañé. La causa de la pérdida de aislación se debió a | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1763025 | BA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO | --- | 13/07/2020 19:07:00 | 4.0833 | 0.46667 | 1.9056 | 4.5333
13/07/2020 15:02:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Licantén se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Hualañé. La causa de la pérdida de aislación se debió a | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1834247 | BA S/E LICANTEN 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 19:08:00 | 4.1 | 0 | 0 | 4.5333
13/07/2020 15:02:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Licantén se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Hualañé. La causa de la pérdida de aislación se debió a | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1835247 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 19:08:00 | 4.1 | 0.5 | 2.05 | 4.5333
13/07/2020 15:02:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Licantén se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Hualañé. La causa de la pérdida de aislación se debió a | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1763025 | BA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO | --- | 13/07/2020 19:08:00 | 4.1 | 0.16667 | 0.68333 | 4.5333
13/07/2020 15:02:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Licantén se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Hualañé. La causa de la pérdida de aislación se debió a | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1834247 | BA S/E LICANTEN 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 19:09:00 | 4.1167 | 0 | 0 | 4.5333
13/07/2020 15:02:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Licantén se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Hualañé. La causa de la pérdida de aislación se debió a | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1835247 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 19:09:00 | 4.1167 | 1.5 | 6.175 | 4.5333
13/07/2020 15:02:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Licantén se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación, culminando en la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Hualañé. La causa de la pérdida de aislación se debió a | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1763025 | BA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO | --- | 13/07/2020 19:09:00 | 4.1167 | 0.5 | 2.0583 | 4.5333
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 20:22:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:22:00 | 0.18333 | 0.6 | 0.11 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 20:24:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:24:00 | 0.21667 | 0.2 | 0.043333 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 20:25:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:25:00 | 0.23333 | 0.4 | 0.093333 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 20:27:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:27:00 | 0.26667 | 0.3 | 0.08 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 20:31:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:31:00 | 0.33333 | 0.1 | 0.033333 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 20:40:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:40:00 | 0.48333 | 0.4 | 0.19333 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 20:42:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:42:00 | 0.51667 | 1.9 | 0.98167 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 13/07/2020 21:18:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 13/07/2020 21:18:00 | 1.1167 | 0.3 | 0.335 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:16:00 | 0.083333 | 2.2 | 0.18333 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:16:00 | 0.083333 | 5.5 | 0.45833 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:33:00 | 0.36667 | 3.8 | 1.3933 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:33:00 | 0.36667 | 4.7 | 1.7233 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:42:00 | 0.51667 | 1.3 | 0.67167 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:42:00 | 0.51667 | 2.9 | 1.4983 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 841 | S/E LOTA | 1076112 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:16:00 | 0.083333 | 7.8 | 0.65 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:26:00 | 0.25 | 0.3 | 0.075 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:27:00 | 0.26667 | 0.3 | 0.08 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:28:00 | 0.28333 | 1.1 | 0.31167 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:30:00 | 0.31667 | 0.3 | 0.095 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:33:00 | 0.36667 | 0.1 | 0.036667 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:37:00 | 0.43333 | 0.5 | 0.21667 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:41:00 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:42:00 | 0.51667 | 2.3 | 1.1883 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 13/07/2020 20:47:00 | 0.6 | 0.3 | 0.18 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 13/07/2020 21:02:00 | 0.85 | 1.5 | 1.275 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 13/07/2020 21:03:00 | 0.86667 | 0.4 | 0.34667 | 41.3
13/07/2020 20:11:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el paño B4 de S/E Andalicán, correspondiente al circuito 66 kV El Manco ? Andalicán, con posterior reconexión fallida desde ambos extremos. De acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el origen de la menci | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 13/07/2020 21:37:00 | 1.4333 | 0.6 | 0.86 | 41.3
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/07/2020 23:24:00 | 0.1 | 0 | 0 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 17/07/2020 23:24:00 | 0.1 | 0.26 | 0.026 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/07/2020 23:26:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 17/07/2020 23:26:00 | 0.13333 | 2.8 | 0.37333 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/07/2020 23:29:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 17/07/2020 23:29:00 | 0.18333 | 2.23 | 0.40883 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/07/2020 23:30:00 | 0.2 | 0 | 0 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 17/07/2020 23:30:00 | 0.2 | 1.17 | 0.234 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/07/2020 23:32:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 17/07/2020 23:32:00 | 0.23333 | 0.41 | 0.095667 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/07/2020 23:34:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 17/07/2020 23:34:00 | 0.26667 | 3.13 | 0.83467 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 18/07/2020 00:33:00 | 1.25 | 0 | 0 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/07/2020 00:33:00 | 1.25 | 0.18 | 0.225 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 18/07/2020 00:44:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/07/2020 00:44:00 | 1.4333 | 0.86 | 1.2327 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 18/07/2020 00:46:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/07/2020 00:46:00 | 1.4667 | 0.83 | 1.2173 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 18/07/2020 11:06:00 | 11.8 | 0 | 0 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/07/2020 11:06:00 | 11.8 | 0.12 | 1.416 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025247 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 18/07/2020 11:33:00 | 12.25 | 0 | 0 | 12
17/07/2020 23:18:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (17 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La c | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | --- | 18/07/2020 11:33:00 | 12.25 | 0.01 | 0.1225 | 12
20/07/2020 20:24:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Tres Pinos, correspondiente a la línea 66 kV Tres Pinos - Cañete, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. Ni la empresa CGE S.A. ni Frontel S.A. remite | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 20/07/2020 20:34:00 | 0.16667 | 0.59 | 0.098333 | 8.8
20/07/2020 20:24:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Tres Pinos, correspondiente a la línea 66 kV Tres Pinos - Cañete, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. Ni la empresa CGE S.A. ni Frontel S.A. remite | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 20/07/2020 20:40:00 | 0.26667 | 0.28 | 0.074667 | 8.8
20/07/2020 20:24:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Tres Pinos, correspondiente a la línea 66 kV Tres Pinos - Cañete, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. Ni la empresa CGE S.A. ni Frontel S.A. remite | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 20/07/2020 20:43:00 | 0.31667 | 0.29 | 0.091833 | 8.8
20/07/2020 20:24:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Tres Pinos, correspondiente a la línea 66 kV Tres Pinos - Cañete, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. Ni la empresa CGE S.A. ni Frontel S.A. remite | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 20/07/2020 20:44:00 | 0.33333 | 0.3 | 0.1 | 8.8
20/07/2020 20:24:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Tres Pinos, correspondiente a la línea 66 kV Tres Pinos - Cañete, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. Ni la empresa CGE S.A. ni Frontel S.A. remite | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 20/07/2020 20:46:00 | 0.36667 | 0.09 | 0.033 | 8.8
20/07/2020 20:24:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Tres Pinos, correspondiente a la línea 66 kV Tres Pinos - Cañete, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. Ni la empresa CGE S.A. ni Frontel S.A. remite | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 20/07/2020 20:51:00 | 0.45 | 0.59 | 0.2655 | 8.8
20/07/2020 20:24:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Tres Pinos, correspondiente a la línea 66 kV Tres Pinos - Cañete, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. Ni la empresa CGE S.A. ni Frontel S.A. remite | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 20/07/2020 20:53:00 | 0.48333 | 1.36 | 0.65733 | 8.8
20/07/2020 20:24:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Tres Pinos, correspondiente a la línea 66 kV Tres Pinos - Cañete, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. Ni la empresa CGE S.A. ni Frontel S.A. remite | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 20/07/2020 20:58:00 | 0.56667 | 5 | 2.8333 | 8.8
20/07/2020 20:24:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Tres Pinos, correspondiente a la línea 66 kV Tres Pinos - Cañete, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. Ni la empresa CGE S.A. ni Frontel S.A. remite | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 20/07/2020 20:59:00 | 0.58333 | 0.3 | 0.175 | 8.8
21/07/2020 16:12:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes, por operación de protecciones ante una falla por descarga entre el conductor de la fase inferior | Transmisión Zonal | 778 | S/E CATEMU | 0995094 | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 21/07/2020 16:15:00 | 0.05 | 7.38 | 0.369 | 11.74
21/07/2020 16:12:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes, por operación de protecciones ante una falla por descarga entre el conductor de la fase inferior | Transmisión Zonal | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 1002094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA | --- | 21/07/2020 16:16:00 | 0.066667 | 0.36 | 0.024 | 11.74
21/07/2020 16:12:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes, por operación de protecciones ante una falla por descarga entre el conductor de la fase inferior | Transmisión Zonal | 786 | S/E LOS ANGELES | 1830177 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | MINERA CERRO NEGRO | --- | 21/07/2020 16:15:00 | 0.05 | 3.65 | 0.1825 | 11.74
21/07/2020 16:12:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes, por operación de protecciones ante una falla por descarga entre el conductor de la fase inferior | Transmisión Zonal | 797 | S/E RIO BLANCO | 1034094 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | CHILQUINTA | --- | 21/07/2020 16:16:00 | 0.066667 | 0.35 | 0.023333 | 11.74
24/07/2020 05:31:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Teno - Curicó, con operación automática y posterior reconexión fallida desde el extremo Teno. El origen de la falla fue el corte de un conductor en la línea antes mencionada entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 359 | S/E RAUQUEN | 0120247 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/07/2020 07:13:00 | 1.7 | 12.86 | 21.862 | 20.937
24/07/2020 05:31:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Teno - Curicó, con operación automática y posterior reconexión fallida desde el extremo Teno. El origen de la falla fue el corte de un conductor en la línea antes mencionada entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 359 | S/E RAUQUEN | 2457247 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/07/2020 07:13:00 | 1.7 | 0 | 0 | 20.937
24/07/2020 05:31:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Teno - Curicó, con operación automática y posterior reconexión fallida desde el extremo Teno. El origen de la falla fue el corte de un conductor en la línea antes mencionada entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1214247 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/07/2020 05:34:00 | 0.05 | 2.2 | 0.11 | 20.937
24/07/2020 05:31:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Teno - Curicó, con operación automática y posterior reconexión fallida desde el extremo Teno. El origen de la falla fue el corte de un conductor en la línea antes mencionada entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1450247 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/07/2020 05:34:00 | 0.05 | 0 | 0 | 20.937
24/07/2020 05:31:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Teno - Curicó, con operación automática y posterior reconexión fallida desde el extremo Teno. El origen de la falla fue el corte de un conductor en la línea antes mencionada entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765247 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 24/07/2020 05:34:00 | 0.05 | 0 | 0 | 20.937
24/07/2020 05:31:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Teno - Curicó, con operación automática y posterior reconexión fallida desde el extremo Teno. El origen de la falla fue el corte de un conductor en la línea antes mencionada entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2460098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | CEC | --- | 24/07/2020 05:34:00 | 0.05 | 5.837 | 0.29185 | 20.937
24/07/2020 05:31:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Teno - Curicó, con operación automática y posterior reconexión fallida desde el extremo Teno. El origen de la falla fue el corte de un conductor en la línea antes mencionada entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2461098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | CEC | --- | 24/07/2020 05:34:00 | 0.05 | 0 | 0 | 20.937
24/07/2020 05:31:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Teno - Curicó, con operación automática y posterior reconexión fallida desde el extremo Teno. El origen de la falla fue el corte de un conductor en la línea antes mencionada entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CEC | --- | 24/07/2020 05:34:00 | 0.05 | 0 | 0 | 20.937
24/07/2020 05:31:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Teno - Curicó, con operación automática y posterior reconexión fallida desde el extremo Teno. El origen de la falla fue el corte de un conductor en la línea antes mencionada entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 930 | S/E CURICO (FFCC) | 2496126 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | EFE | --- | 24/07/2020 05:34:00 | 0.05 | 0.04 | 0.002 | 20.937
24/07/2020 14:49:00 | Se produce la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires, y simultáneamente, la apertura automática sin reconexión del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, ambos asociados a la línea 66 kV Los Buenos Aires ? Nah | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0140112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | FRONTEL | --- | 24/07/2020 14:59:00 | 0.16667 | 4.5 | 0.75 | 14.8
24/07/2020 14:49:00 | Se produce la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires, y simultáneamente, la apertura automática sin reconexión del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, ambos asociados a la línea 66 kV Los Buenos Aires ? Nah | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0247112 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | FRONTEL | --- | 24/07/2020 14:59:00 | 0.16667 | 0.5 | 0.083333 | 14.8
24/07/2020 14:49:00 | Se produce la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires, y simultáneamente, la apertura automática sin reconexión del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, ambos asociados a la línea 66 kV Los Buenos Aires ? Nah | Transmisión Zonal | 394 | S/E COLLIPULLI | 0155112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | FRONTEL | --- | 24/07/2020 14:52:00 | 0.05 | 3.2 | 0.16 | 14.8
24/07/2020 14:49:00 | Se produce la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires, y simultáneamente, la apertura automática sin reconexión del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, ambos asociados a la línea 66 kV Los Buenos Aires ? Nah | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | --- | 24/07/2020 14:59:00 | 0.16667 | 4.3 | 0.71667 | 14.8
24/07/2020 14:49:00 | Se produce la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires, y simultáneamente, la apertura automática sin reconexión del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, ambos asociados a la línea 66 kV Los Buenos Aires ? Nah | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | FRONTEL | --- | 24/07/2020 14:56:00 | 0.11667 | 2.3 | 0.26833 | 14.8
27/07/2020 07:34:00 | Descarga eléctrica ocurrida en aisladores pivote fase C del 89HT2 de S/E Tap Off La Negra, respecto de la cual su propietario señala que "personal de CGE detecta evidencias de descargas en seccionador cuchillo 89HT2, fase C, que se presume fue provocada p | Transmisión Zonal | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 2344106 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | ELECDA | --- | 27/07/2020 08:31:00 | 0.95 | 4.4 | 4.18 | 6.7
27/07/2020 07:34:00 | Descarga eléctrica ocurrida en aisladores pivote fase C del 89HT2 de S/E Tap Off La Negra, respecto de la cual su propietario señala que "personal de CGE detecta evidencias de descargas en seccionador cuchillo 89HT2, fase C, que se presume fue provocada p | Transmisión Zonal | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 2344106 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | ELECDA | --- | 27/07/2020 08:32:00 | 0.96667 | 2.3 | 2.2233 | 6.7
29/07/2020 14:56:00 | El origen de la desconexión forzada del transformador 110/12 kV S/E Placilla se debió a la operación de su protección mecánica de sobrepresión, culminando en la apertura automática de los interruptores 52HT2 y 52CT2 de S/E Placilla. La causa de operación | Transmisión Zonal | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 3162094 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 29/07/2020 15:05:00 | 0.15 | 2.38 | 0.357 | 20.1
29/07/2020 14:56:00 | El origen de la desconexión forzada del transformador 110/12 kV S/E Placilla se debió a la operación de su protección mecánica de sobrepresión, culminando en la apertura automática de los interruptores 52HT2 y 52CT2 de S/E Placilla. La causa de operación | Transmisión Zonal | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 1021094 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 29/07/2020 15:05:00 | 0.15 | 4.76 | 0.714 | 20.1
29/07/2020 14:56:00 | El origen de la desconexión forzada del transformador 110/12 kV S/E Placilla se debió a la operación de su protección mecánica de sobrepresión, culminando en la apertura automática de los interruptores 52HT2 y 52CT2 de S/E Placilla. La causa de operación | Transmisión Zonal | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 3162094 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 29/07/2020 15:25:00 | 0.48333 | 1.96 | 0.94733 | 20.1
29/07/2020 14:56:00 | El origen de la desconexión forzada del transformador 110/12 kV S/E Placilla se debió a la operación de su protección mecánica de sobrepresión, culminando en la apertura automática de los interruptores 52HT2 y 52CT2 de S/E Placilla. La causa de operación | Transmisión Zonal | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 1021094 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 29/07/2020 15:25:00 | 0.48333 | 4.28 | 2.0687 | 20.1
29/07/2020 14:56:00 | El origen de la desconexión forzada del transformador 110/12 kV S/E Placilla se debió a la operación de su protección mecánica de sobrepresión, culminando en la apertura automática de los interruptores 52HT2 y 52CT2 de S/E Placilla. La causa de operación | Transmisión Zonal | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 3162094 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 29/07/2020 16:16:00 | 1.3333 | 2.12 | 2.8267 | 20.1
29/07/2020 14:56:00 | El origen de la desconexión forzada del transformador 110/12 kV S/E Placilla se debió a la operación de su protección mecánica de sobrepresión, culminando en la apertura automática de los interruptores 52HT2 y 52CT2 de S/E Placilla. La causa de operación | Transmisión Zonal | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 1021094 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 29/07/2020 16:16:00 | 1.3333 | 4.24 | 5.6533 | 20.1
29/07/2020 14:56:00 | El origen de la desconexión forzada del transformador 110/12 kV S/E Placilla se debió a la operación de su protección mecánica de sobrepresión, culminando en la apertura automática de los interruptores 52HT2 y 52CT2 de S/E Placilla. La causa de operación | Transmisión Zonal | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 1021094 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 29/07/2020 16:18:00 | 1.3667 | 0.18 | 0.246 | 20.1
29/07/2020 14:56:00 | El origen de la desconexión forzada del transformador 110/12 kV S/E Placilla se debió a la operación de su protección mecánica de sobrepresión, culminando en la apertura automática de los interruptores 52HT2 y 52CT2 de S/E Placilla. La causa de operación | Transmisión Zonal | 790 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 3162094 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 29/07/2020 16:18:00 | 1.3667 | 0.18 | 0.246 | 20.1
29/07/2020 15:27:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Pullinque y 52B1 de S/E Los Lagos, correspondientes a la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos C1, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases, producto de | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/07/2020 15:33:00 | 0.1 | 0.44 | 0.044 | 10.23
29/07/2020 15:27:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Pullinque y 52B1 de S/E Los Lagos, correspondientes a la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos C1, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases, producto de | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/07/2020 15:35:00 | 0.13333 | 0.01 | 0.0013333 | 10.23
29/07/2020 15:27:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Pullinque y 52B1 de S/E Los Lagos, correspondientes a la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos C1, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases, producto de | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/07/2020 15:38:00 | 0.18333 | 8.65 | 1.5858 | 10.23
29/07/2020 15:27:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Pullinque y 52B1 de S/E Los Lagos, correspondientes a la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos C1, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases, producto de | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/07/2020 15:40:00 | 0.21667 | 0.52 | 0.11267 | 10.23
29/07/2020 15:27:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Pullinque y 52B1 de S/E Los Lagos, correspondientes a la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos C1, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases, producto de | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/07/2020 15:43:00 | 0.26667 | 0.16 | 0.042667 | 10.23
29/07/2020 15:27:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Pullinque y 52B1 de S/E Los Lagos, correspondientes a la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos C1, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases, producto de | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/07/2020 15:44:00 | 0.28333 | 0.26 | 0.073667 | 10.23
29/07/2020 15:27:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Pullinque y 52B1 de S/E Los Lagos, correspondientes a la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos C1, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases, producto de | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 29/07/2020 15:48:00 | 0.35 | 0.19 | 0.0665 | 10.23
30/07/2020 00:35:00 | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de los transformadores N°1 y N°2 110/13.8 kV de S/E Vallenar por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2-1 de la subestación, y la posterior desc | Transmisión Zonal | 593 | S/E VALLENAR | 0531096 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | CONAFE | --- | 30/07/2020 13:24:00 | 12.8167 | 4 | 51.2667 | 11.9
30/07/2020 00:35:00 | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de los transformadores N°1 y N°2 110/13.8 kV de S/E Vallenar por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2-1 de la subestación, y la posterior desc | Transmisión Zonal | 593 | S/E VALLENAR | 0531096 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | CONAFE | --- | 30/07/2020 13:25:00 | 12.8333 | 6 | 77 | 11.9
30/07/2020 00:35:00 | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de los transformadores N°1 y N°2 110/13.8 kV de S/E Vallenar por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2-1 de la subestación, y la posterior desc | Transmisión Zonal | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 0533096 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | CONAFE | --- | 30/07/2020 13:15:00 | 12.6667 | 0.69 | 8.74 | 11.9
30/07/2020 00:35:00 | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de los transformadores N°1 y N°2 110/13.8 kV de S/E Vallenar por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89C2-1 de la subestación, y la posterior desc | Transmisión Zonal | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 2472096 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | CONAFE | --- | 30/07/2020 13:21:00 | 12.7667 | 1.21 | 15.4477 | 11.9
13/07/2020 10:10:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Mantos Blancos, correspondiente al transformador N°1 220/23 kV, a causa de intervención fortuita en armario de protecciones. La empresa Mantos Copper S.A. señala que se realizaban trabajos de | Transmisión Dedicada | 1899 | S/E MANTOS BLANCOS | 2176 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | Mantos Copper S.A. | --- | 13/07/2020 10:30:00 | 0.33333 | 12 | 4 | 12
05/07/2020 05:33:00 | El origen de la desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Minsal se debió a la operación del relé maestro 86T, por actuación del relé de tiempo excedido entre pasos del cambiador de taps del transformador, 74Y, originado por la demora e | Transmisión Dedicada | 1903 | S/E MINSAL | 2190437 | BA S/E MINSAL 110KV | SQM | --- | 05/07/2020 13:10:00 | 7.6167 | 8 | 60.9333 | 8
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048103 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COOPREL | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 0.7 | 0.19833 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048099 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | LUZ OSORNO | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 0.7 | 0.19833 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 0048116 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 474 | S/E PULLINQUE | 0215116 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:21:00 | 0.13333 | 1.4 | 0.18667 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:25:00 | 0.2 | 0.8 | 0.16 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 503 | S/E ANCUD | 0396116 | BA S/E ANCUD 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:44:00 | 0.51667 | 9.1 | 4.7017 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:48:00 | 0.58333 | 12.9 | 7.525 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 506 | S/E COLACO | 0409116 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:36:00 | 0.38333 | 8 | 3.0667 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 506 | S/E COLACO | 0409116 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:41:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 507 | S/E LOS NEGROS | 0427099 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | LUZ OSORNO | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 0.5 | 0.14167 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 508 | S/E EL EMPALME | 0415116 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:36:00 | 0.38333 | 9.9 | 3.795 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 509 | S/E BARRO BLANCO | 1413116 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 11.3 | 3.2017 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 510 | S/E FRUTILLAR | 0417116 | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:47:00 | 0.56667 | 4.4 | 2.4933 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 510 | S/E FRUTILLAR | 0418116 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:47:00 | 0.56667 | 1.8 | 1.02 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 511 | S/E AIHUAPI | 0392099 | BA S/E AIHUAPI 23KV | LUZ OSORNO | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 0.5 | 0.14167 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 511 | S/E AIHUAPI | 0392116 | BA S/E AIHUAPI 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 0.7 | 0.19833 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0420103 | BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPREL | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 3.46 | 0.98033 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0420099 | BA S/E LA UNION 13.8KV | LUZ OSORNO | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 0.7 | 0.19833 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0420116 | BA S/E LA UNION 13.8KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 5.1 | 1.445 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0421116 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 6.7 | 1.8983 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 513 | S/E MELIPULLI | 0432116 | BA S/E MELIPULLI 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:33:00 | 0.33333 | 24.1 | 8.0333 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 513 | S/E MELIPULLI | 0432101 | BA S/E MELIPULLI 23KV | CRELL | --- | 08/07/2020 13:33:00 | 0.33333 | 23.8 | 7.9333 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 514 | S/E LOS LAGOS | 0424116 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:25:00 | 0.2 | 8.1 | 1.62 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 514 | S/E LOS LAGOS | 0424117 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | SOCOEPA | --- | 08/07/2020 13:25:00 | 0.2 | 4.37 | 0.874 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 515 | S/E PID PID | 0447116 | BA S/E PID PID 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:45:00 | 0.53333 | 5.9 | 3.1467 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 515 | S/E PID PID | 0447116 | BA S/E PID PID 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:47:00 | 0.56667 | 0.4 | 0.22667 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | LUZ OSORNO | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 1 | 0.28333 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 22.8 | 6.46 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | LUZ OSORNO | --- | 08/07/2020 13:52:00 | 0.65 | 0 | 0 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:52:00 | 0.65 | 13.8 | 8.97 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:52:00 | 0.65 | 0 | 0 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:52:00 | 0.65 | 0 | 0 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | LUZ OSORNO | --- | 08/07/2020 13:54:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:54:00 | 0.68333 | 10.5 | 7.175 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:54:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:54:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:48:00 | 0.58333 | 11.4 | 6.65 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 518 | S/E PICARTE | 0441116 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:25:00 | 0.2 | 14.2 | 2.84 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 518 | S/E PICARTE | 0440116 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:25:00 | 0.2 | 16.1 | 3.22 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 518 | S/E PICARTE | 0441116 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:27:00 | 0.23333 | 9.9 | 2.31 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 518 | S/E PICARTE | 0440116 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:27:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0443116 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:54:00 | 0.68333 | 0.4 | 0.27333 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0444116 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:54:00 | 0.68333 | 1.8 | 1.23 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0448116 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:47:00 | 0.56667 | 1.2 | 0.68 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0449116 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:47:00 | 0.56667 | 16.7 | 9.4633 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0448101 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | CRELL | --- | 08/07/2020 13:47:00 | 0.56667 | 7.8667 | 4.4578 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 521 | S/E PURRANQUE | 1177099 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | LUZ OSORNO | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 1.4 | 0.39667 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 521 | S/E PURRANQUE | 1752116 | BA S/E PURRANQUE 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 2.2 | 0.62333 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 521 | S/E PURRANQUE | 1177116 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 3.2 | 0.90667 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 525 | S/E QUELLON | 0452116 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:49:00 | 0.6 | 13.2 | 7.92 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:36:00 | 0.38333 | 9.7 | 3.7183 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 527 | S/E CASTRO | 0401116 | BA S/E CASTRO 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:48:00 | 0.58333 | 10.4 | 6.0667 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 528 | S/E DEGAN | 0413116 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:41:00 | 0.46667 | 3.7 | 1.7267 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 854 | S/E PAILLACO | 1094117 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | SOCOEPA | --- | 08/07/2020 13:45:00 | 0.53333 | 2 | 1.0667 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 875 | S/E CHUMPULLO | 1110224 | BA S/E CHUMPULLO 66KV | CARTULINAS CMPC | --- | 08/07/2020 13:42:00 | 0.48333 | 7.4 | 3.5767 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 1620 | S/E MARIQUINA | 1287116 | BA S/E MARIQUINA 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:23:00 | 0.16667 | 8.9 | 1.4833 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491099 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | LUZ OSORNO | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491116 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 8.3 | 2.3517 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 1728 | S/E ALTO BONITO | 1744116 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:35:00 | 0.36667 | 16.2 | 5.94 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 1756 | S/E PICHIL | 1556099 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | LUZ OSORNO | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 0.7 | 0.19833 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 1756 | S/E PICHIL | 1556116 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SAESA | --- | 08/07/2020 13:30:00 | 0.28333 | 7.5 | 2.125 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 1772 | S/E DALCAHUE | 1589116 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:41:00 | 0.46667 | 2.6 | 1.2133 | 377.5967
08/07/2020 13:13:00 | A las 13:13 horas del 8 de julio de 2020, se produce la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Cautín, 52J6 y 52J1 de S/E Ciruelos, y 52J1 de S/E Río Toltén, asociados a la línea 2x220 kV Cautín - Ciruelos, por operación de sus protecciones, d | Transmisión Nacional | 1772 | S/E DALCAHUE | 1589116 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SAESA | --- | 08/07/2020 13:49:00 | 0.6 | 7.2 | 4.32 | 377.5967
16/07/2020 04:03:00 | La empresa Minera Michilla SpA indica que la falla se debió a un cortocircuito monofásico a tierra de la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales en la zona, lo que originó | Transmisión Dedicada | 1828 | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | 1937404 | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | ENAEX | --- | 16/07/2020 04:04:00 | 0.016667 | 3 | 0.05 | 6.943
16/07/2020 04:03:00 | La empresa Minera Michilla SpA indica que la falla se debió a un cortocircuito monofásico a tierra de la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales en la zona, lo que originó | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2079247 | BA S/E EL LINCE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 16/07/2020 04:31:00 | 0.46667 | 0.028 | 0.013067 | 6.943
16/07/2020 04:03:00 | La empresa Minera Michilla SpA indica que la falla se debió a un cortocircuito monofásico a tierra de la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales en la zona, lo que originó | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV | MINERA MICHILLA | --- | 16/07/2020 04:31:00 | 0.46667 | 0.015 | 0.007 | 6.943
16/07/2020 04:03:00 | La empresa Minera Michilla SpA indica que la falla se debió a un cortocircuito monofásico a tierra de la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales en la zona, lo que originó | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2079247 | BA S/E EL LINCE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 16/07/2020 04:32:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 6.943
16/07/2020 04:03:00 | La empresa Minera Michilla SpA indica que la falla se debió a un cortocircuito monofásico a tierra de la línea 110 kV Mejillones ? El Lince, provocado, presuntamente, por la pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales en la zona, lo que originó | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV | MINERA MICHILLA | --- | 16/07/2020 04:32:00 | 0.48333 | 3.9 | 1.885 | 6.943