1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659RO | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018037318 | interno | programada | Intervención | 2018-06-19 10:38 | 2018-06-19 12:58 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Precaución sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1354 | Transformadores2D1660 | Transformadores2D1660RO | Neomante | 1660 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR 110/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018037320 | interno | programada | Intervención | 2018-06-19 10:38 | 2018-06-19 12:58 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Precaución sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018036968 | interno | programada | Intervención | 2018-06-19 10:39 | 2018-06-21 15:58 |  |  |  | RO | 53.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Desvinculación de control del antiguo 89JT6-3. Vinculación --- de control del nuevo 89JT6-3 desde patio y desde caseta de control. --- Desmontaje y montaje caja de accionamiento 89JT6-3 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2018036833 | externo | programada | Intervención | 2018-06-19 12:38 | 2018-06-19 16:56 |  |  |  | RO | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E LOS VILOS: Restricción solicitada por Los Pelambres, por trabajos --- de lavado de aislación en sus instalaciones. SODI N° 22 - MLP. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar el interruptores asociados al Paño. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Observaciones --- No hay. --- --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
761 | Transformadores2D703 | Transformadores2D703DP | Neomante | 703 | Transformadores2D | PUERTO MONTT TR4 220/16.7KV 70MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018036482 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-19 18:43 | 2018-06-22 10:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a TR4, PRJT4, 52JT4, Reactores CER, Reactores CCEE, banco CCEE, PR Barra 16.7KV, TP Barra 16.7KV, Sistema de enfriamiento, válvulas de tiristores, condensador fuente, TC CCEE, 52CCE, Condensador fuente, 89CT4-T, 89CT15-T. Normalizar conductor descanastillado en sistema CER 13,2KV.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo Al inicio y Al término de los trabajos: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJT4 y T4, entre T4 y Barra de 16.7KV, en banco de CCEE, entre Barra 16.7KV y pasa muro edificio CER. Bloqueo de Jefe de faena Inmovilizado.- Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | -522 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1627 | Transformadores2D1627DP | Neomante | 1627 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037062 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-19 19:29 | 2018-06-20 06:09 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037069 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-19 19:29 | 2018-06-20 06:10 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1527 | Transformadores2D1678 | Transformadores2D1678DP | Neomante | 1678 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018037454 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-20 09:27 | 2018-06-20 16:24 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Se solicita 52HTR4, 89HTR4-1, 89HTR4-2 y 52CTR4 abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141RO | Neomante | 141 | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018036859 | interno | programada | Intervención | 2018-06-20 11:42 | 2018-06-20 13:38 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación según procedimiento de trabajo estipulado para esta faena. |  |  | 0 | 0 | 0
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018037699 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-20 14:23 | 2018-06-20 18:42 |  |  |  | DP | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Existe coordinación entre ENEL y Eléctrica Puntilla por SODI N°3 entre empresas: |  |  | 0 | 0 | 1
1490 | Transformadores2D1627 | Transformadores2D1627DP | Neomante | 1627 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037063 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-20 19:12 | 2018-06-21 03:44 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037070 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-20 19:12 | 2018-06-21 03:44 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018037701 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-21 | 2018-06-21 00:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Existe coordinación entre ENEL y Eléctrica Puntilla por SODI N°3 entre empresas: |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018031929 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-21 06:37 | 2018-06-21 17:48 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar el traslado de posición de 89HS-2 para dar espacio a futura instalación de nuevos TTCC entre 89HS-2 y 52HS. |  |  | 0 | 0 | 1
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018037653 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-21 07:15 | 2018-06-21 19:00 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Montaje de accionamientos mecanicos a desconectadores 12 kV asociados a barra N°1 nueva. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037550 | interno | programada | Intervención | 2018-06-21 07:54 | 2018-06-21 17:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Instalaciones en Riesgo: Autotransformador de reserva N°4-5, 220/110/13,2kV - Cerro Navia. |  |  | -167 | 0 | 0
584 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285RO | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018038156 | interno | programada | Intervención | 2018-06-21 08:38 | 2018-06-22 12:46 |  |  |  | RO | 28.1333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita deshabilitar Trip de Relé Buscholz y relé por temperatura de Transformador T1 en S/E Valdivia. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1677 | Transformadores2D1677DP | Neomante | 1677 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018037453 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-21 08:49 | 2018-06-21 17:34 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Se solicita 52HTR3, 89HTR3-1, 89HTR3-2 y 52CTR3 abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
1467 | Transformadores2D1610 | Transformadores2D1610RO | Neomante | 1610 | Transformadores2D | PUNTA NEGRA 69/34.5 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018037373 | interno | programada | Intervención | 2018-06-21 10:35 | 2018-06-21 12:23 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | S/E Punta Negra: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018036633 | interno | programada | Intervención | 2018-06-21 19:31 | 2018-06-22 02:33 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: pruebas de apertura y cierre y puesta en servicio del --- 89JT6-3. Pruebas de transferencia efectiva del 52JT6 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa (Durante la faena) --- Observaciones --- Con pruebas experimentales de Transferencias/Destransferencias --- |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1627 | Transformadores2D1627DP | Neomante | 1627 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037064 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-21 22:27 | 2018-06-22 01:05 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037071 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-21 22:27 | 2018-06-22 01:06 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-22 | 2018-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-22 | 2018-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-22 | 2018-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018034345 | interno | programada | Intervención | 2018-06-22 08:17 | 2018-06-22 12:41 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación S/E Tap-OFF 220/66/23 KV SQM Nva Victoria |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018038434 | externo | programada | Desconexión | 2018-06-22 09:08 | 2018-06-22 17:04 |  |  |  | DP_E | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Considerar las siguientes condiciones - S/E Pozo Almonte: Abierto y bloqueado desconectador 89JT5-1 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HT5-1 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HT5-2 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HS ; Abierto interruptor 52HT5 ; A disposición de Jefe de Faenas interruptor 52JT5 ; Abierto interruptor 52H3. Consumos de SE Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. |  |  | 0 | 0 | 1
1415 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DF | Neomante | 1523 | Transformadores2D | EL ABRA 220/23 KV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención | 2018039346 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-22 10:51 | 2018-06-22 14:08 |  |  |  | DF | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios adicionales |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | Transformadores3D231 | Transformadores3D231DF | Neomante | 231 | Transformadores3D | ALFALFAL ATR1 220/110/12kV 120/160/200 MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018038607 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-22 15:27 | 2018-06-22 18:27 |  |  |  | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar autotransformador para realizar alimentación provisoria desde terciario 12 kV a instalaciones de faena Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | Transformadores3D231 | Transformadores3D231DF | Neomante | 231 | Transformadores3D | ALFALFAL ATR1 220/110/12kV 120/160/200 MVA | AES GENER | Informe Fallas | 2018001159 | interno |  |  | 2018-06-22 18:27 | 2018-06-22 18:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-23 | 2018-06-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-23 | 2018-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-23 | 2018-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-23 | 2018-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018038763 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-23 06:21 | 2018-06-26 05:50 |  |  |  | DP | 71.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento mayor informado vía carta SGOyM 2018/0327 |  |  | 0 | 0 | 1
1080 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933RO | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018038864 | interno | programada | Intervención | 2018-06-23 08:54 | 2018-06-23 14:02 |  |  |  | RO | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Adicionalmente se deshabilita el automatismo de aislación de falla de los transformadores de poder de la subestación debido a la deshabilitación del relé maestro del transformador 110/12 kV N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores2D186 | Transformadores2D186RO | Neomante | 186 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018037472 | interno | programada | Intervención | 2018-06-23 08:57 | 2018-06-23 11:43 |  |  |  | RO | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará solamente la rama 86T1 asociada a las protecciones mecánicas del transformador T1 en S/E Aihuapi. EL TF queda respaldado por las protecciones eléctricas durante los trabajos, este actualmente se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018037473 | interno | programada | Intervención | 2018-06-23 08:57 | 2018-06-23 13:49 |  |  |  | RO | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará solamente la rama 86T1 asociada a las protecciones mecánicas del transformador T2 en S/E Aihuapi. EL TF queda respaldado por las protecciones eléctricas durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DF | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001160 | interno |  |  | 2018-06-23 11:34 | 2018-06-23 11:38 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Durante trabajos en TrN°2 de SE Alonso Cordova, interruptor 110 kV TrN°1 se abre sin protecciones operadas. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
812 | Transformadores2D827 | Transformadores2D827DP | Neomante | 827 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018039002 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-24 04:56 | 2018-06-24 12:45 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°3 y a sus desconectadores 23 kV asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
737 | Transformadores2D77 | Transformadores2D77DP | Neomante | 77 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018036905 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-24 05:18 | 2018-06-24 12:04 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 de la subestación por actividades de mantenimiento preventivo. Los consumos serán transferidos mediante el cierre del desconectador acoplador de barra 89CS hacia el transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | Transformadores2D867 | Transformadores2D867DP | Neomante | 867 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018039000 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-24 06:17 | 2018-06-24 15:28 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
823 | Transformadores2D149 | Transformadores2D149DP | Neomante | 149 | Transformadores2D | PELEQUEN 66/15KV 4MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018033116 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-24 06:39 | 2018-06-24 17:17 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 de S/E Pelequen por actividades de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
584 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285DP | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018035826 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-24 07:49 | 2018-06-24 13:09 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TF T1 66/23 kV por trabajos de mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de 66/23 kV asociados a paños T1, BT1 y ET1 de la subestación, mantenimiento sistema de control de equipos de patio y sala de control. No habrá clientes de alimentadores de Saesa afectados, consumos serán transferidos al TF T2 66/23 kV de S/E Picarte a través del 89ES (seccionador barra 23 kV) previamente según solicitud asociada N° 2018035824. |  |  | 0 | 0 | 1
1449 | Transformadores2D1611 | Transformadores2D1611RO | Neomante | 1611 | Transformadores2D | PUNTA NEGRA 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018037374 | interno | programada | Intervención | 2018-06-24 08:32 | 2018-06-24 16:22 |  |  |  | RO | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Punta Negra: No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
741 | Transformadores2D82 | Transformadores2D82DP | Neomante | 82 | Transformadores2D | ANGOL 66/13.2KV 16MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018037227 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-24 08:36 | 2018-06-24 15:00 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de T1 66/13,2 kV 16 MVA por trabajos refuerzo barra de 13,2 kV de S/E Angol. Lo anterior asociado a proyecto futuro transformador de poder 66/13,2 kV 30 MVA. Se interrumpe suministro de 19203 clientes de Frontel asociados a alimentadores 52C1 (8137 clientes), 52C2 (10188 clientes) y 52C3 (878 clientes) de S/E Angol (alrededor de 10 MW a interrumpir). Desconexión coordinada con STS/Frontel (sodi 205). |  |  | 0 | 0 | 1
863 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018039001 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-24 09:17 | 2018-06-24 18:10 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DF | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Informe Fallas | 2018001163 | interno |  |  | 2018-06-24 09:56 | 2018-06-24 15:49 |  |  |  | DF | 5.8833 | 1 | 0 | 0 | Se investiga la operación intempestiva forzada por protecciones. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
585 | Transformadores2D286 | Transformadores2D286DP | Neomante | 286 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018035828 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-24 13:49 | 2018-06-24 17:26 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TF T2 66/23 kV por trabajos de mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de 66/23 kV asociados a paños T2, BT2 y ET2 de la subestación, mantenimiento sistema de control de equipos de patio y sala de control. No habrá clientes de Saesa afectados, los alimentadores 52E1 Errázuriz, 52E2 Simpson, 52E5 Regional, 52E6 Schneider, 52E7 Picarte Sur, 52E8 Picarte y 52E9 Francia serán transferidos al TF T1 66/23 kV de S/E Picarte a través del 89ES (seccionador barra 23 kV) durante los trabajos. Solicitudes asociadas N° 2018035824 y N° 2018035826. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018038609 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-25 08:30 | 2018-06-25 18:15 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Montaje de accionamientos mecánicos a desconectadores 12 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1281 | Transformadores2D1676 | Transformadores2D1676DP_E | Neomante | 1676 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018038499 | externo | programada | Desconexión | 2018-06-25 08:37 | 2018-06-25 16:44 |  |  |  | DP_E | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita 52HTR2, 89HTR2-1, 89HTR2-2 y 52CTR2 abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018038515 | interno | programada | Intervención | 2018-06-25 09:30 | 2018-06-25 10:59 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
1566 | Transformadores2D1519 | Transformadores2D1519RO | Neomante | 1519 | Transformadores2D | CRUCERO 220/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018038774 | interno | programada | Intervención | 2018-06-25 10:08 | 2018-06-25 14:46 |  |  |  | RO | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | - CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Crucero, no reconectar 52JT1, 52ET1. - ENCARGADO MANIOBRAS: Operador de turno. |  |  | 0 | 0 | 0
1584 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541DP | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018038457 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-25 15:24 | 2018-06-25 17:58 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Escondida Norte: Abierto y bloqueado 89BT1 SE Escondida Norte: A disposición del jefe de faenas 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 1
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018038828 | interno | programada | Intervención | 2018-06-25 17:45 | 2018-06-25 20:00 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Autotransformadores 220/110/23kV 90MVA de S/E Chiloé queda protegidos o respaldado por la protección Diferencial 87L , mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018038900 | interno | programada | Intervención | 2018-06-25 17:45 | 2018-07-06 19:01 |  |  |  | RO | 265.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitar las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D2491 | Transformadores2D2491DP | Neomante | 2491 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018039026 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-26 08:12 | 2018-06-26 14:28 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador y no hay pérdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018039272 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-26 08:32 | 2018-06-26 18:00 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Montaje de accionamientos mecanicos a desconectadores 12 kV asociados a barra N°1 nueva. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018037238 | interno | programada | Intervención | 2018-06-26 10:53 | 2018-06-26 19:30 |  |  |  | RO | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará análisis fasorial e interrogación de protecciones. Adicionalmente se normalizará sincronización horaria de protecciones a UTC 0. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018037294 | interno | programada | Intervención | 2018-06-26 10:53 | 2018-06-26 18:42 |  |  |  | RO | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará análisis fasorial e interrogación de protecciones. Adicionalmente se normalizará sincronización horaria de protecciones a UTC 0. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018039250 | interno | programada | Intervención | 2018-06-26 11:50 | 2018-06-26 14:24 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039150 | interno | programada | Intervención | 2018-06-26 17:25 | 2018-06-26 19:40 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Diego de Almagro: Toma de muestra de seguimiento condición de rigidez dieléctrica de los CTBC para evaluar su mantenimiento. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Diego de Almagro. |  |  | 0 | 0 | 0
1280 | Transformadores2D1675 | Transformadores2D1675DP_E | Neomante | 1675 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018038498 | externo | programada | Desconexión | 2018-06-26 19:46 | 2018-12-03 09:22 |  | 2018-07-24 07:52 |  | DP_E | 660.1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita 52HTR1, 89HTR1-1, 89HTR1-2 y 52CTR1 abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018039553 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-27 08:40 | 2018-06-29 18:50 |  |  |  | DP | 58.1667 | 0 | 0 | 0 | Según informe de limitación de protección N°2018000532, por posible operación errónea de rele Buchholz, se realizara reemplazo de alambrado, borneras y canalización de control asociada a transformador N°1 110/12 kV, como medida de control, se mantendrá durante la ejecución de las actividades personal de operaciones para energizar el transformador en caso de falla de TR2 110/12 kV |  |  | -199 | 0 | 1
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2018000532 |  |  |  | 2018-06-11 16:26 | 2018-06-29 18:50 | 2018-06-29 18:50 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se inhiben vías de disparo del Relé Buchholz debido a posible operación errónea (IF-2018001101). protección se mantiene en observación. |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49RO | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018037245 | interno | programada | Intervención | 2018-06-27 09:14 | 2018-06-27 18:00 |  |  |  | RO | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará análisis fasorial e interrogación de protecciones. Adicionalmente se normalizará sincronización horaria de protecciones a UTC 0. |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | Transformadores2D1676 | Transformadores2D1676DRO | Neomante | 1676 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018040217 | externo | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-27 09:44 | 2018-06-27 16:11 |  |  |  | DRO | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Se solicita 52HTR2, 89HTR2-1, 89HTR2-2 y 52CTR2 abiertos |  |  | 0 | 1 | 0
1376 | Transformadores2D1544 | Transformadores2D1544DP_E | Neomante | 1544 | Transformadores2D | GNL MEJILLONES 110/4.368 KV | GNL MEJILLONES | Desconexión / Intervención | 2018039422 | externo | programada | Desconexión | 2018-06-27 09:58 | 2018-06-27 15:14 |  |  |  | DP_E | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Chacaya : 52H3, 89H3-2 y 89H3-3 abiertos y 89H3-2T cerrado. S/E GNLM : 52-NTR-506(1M5) Abierto y a disposición del Jefe de Faena CB(-Q0), FES(-Q8), DS (-Q9), DS(-Q1) Abierto y a disposición del Jefe de Faena ES (-Q52),ES(-Q53) Cerrado y a disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018039777 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-28 08:30 | 2018-06-28 18:37 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara montaje de accionamientos mecánicos de los desconectadores 12 kV asociado a barra N°1, según proyecto Aumento capacidad S/E Las Vegas . |  |  | 0 | 0 | 1
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278RO | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018039359 | interno | programada | Intervención | 2018-06-28 08:54 | 2018-06-28 15:40 |  |  |  | RO | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar interruptores: 52JAT1, 52HAT1, 52DAT1 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279RO | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018039360 | interno | programada | Intervención | 2018-06-28 08:54 | 2018-06-28 15:40 |  |  |  | RO | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar interruptores: 52JAT2, 52HAT2, 52DAT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D1607 | Transformadores2D1607RO | Neomante | 1607 | Transformadores2D | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018039239 | interno | programada | Intervención | 2018-06-28 08:56 | 2018-06-28 15:27 |  |  |  | RO | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | No se requiere condiciones de maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039719 | interno | programada | Intervención | 2018-06-28 09:04 | 2018-07-17 17:09 |  |  |  | RO | 464.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/66kV-A. Jahuel . |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018037300 | interno | programada | Intervención | 2018-06-28 09:33 | 2018-06-28 16:35 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará análisis fasorial e interrogación de protecciones. Adicionalmente se normalizará sincronización horaria de protecciones a UTC 0. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018038204 | interno | programada | Intervención | 2018-06-28 09:38 | 2018-07-01 17:00 |  |  |  | RO | 79.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- PROYECTO STA3555: Trabajos previos a la puesta en servicio del paño JCE5 --- por la normalización a la barra de transferencia. Modificación de los --- circuitos de control de los desconectadores de la barra de transferencia --- por la incorporación del paño JCE5 a la barra de transferencia, medidas --- y pruebas de control asociadas.89J2-3, 89J4-3, 89JT3-3, 89JCE5-3, --- 89J7-3, 89J1-3, 89J3-3, 89JT4-3 89JR-2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- EQUIPOS A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA: 89J2-3; 89J4-3; 89JT3-3, --- 89J7-3, 89JR-3, 89J1-3, 89J3-3, 89JT4-3, 89JR-2 Y 52 JR --- Instalaciones con riesgo --- Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar o --- Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o --- L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o --- L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o --- L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o --- L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o --- L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -215 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018038209 | interno | programada | Intervención | 2018-06-28 09:38 | 2018-07-01 17:00 |  |  |  | RO | 79.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- PROYECTO STA3555: Trabajos previos a la puesta en servicio del paño JCE5 --- por la normalización a la barra de transferencia. Modificación de los --- circuitos de control de los desconectadores de la barra de transferencia --- por la incorporación del paño JCE5 a la barra de transferencia, medidas --- y pruebas de control asociadas.89J2-3, 89J4-3, 89JT3-3, 89JCE5-3, --- 89J7-3, 89J1-3, 89J3-3, 89JT4-3 89JR-2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- EQUIPOS A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA: 89J2-3; 89J4-3; 89JT3-3, --- 89J7-3, 89JR-3, 89J1-3, 89J3-3, 89JT4-3, 89JR-2 Y 52 JR --- Instalaciones con riesgo --- Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar o --- Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o --- L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o --- L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o --- L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o --- L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o --- L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -203 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018038216 | interno | programada | Intervención | 2018-06-28 09:38 | 2018-07-01 17:00 |  |  |  | RO | 79.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- PROYECTO STA3555: Trabajos previos a la puesta en servicio del paño JCE5 --- por la normalización a la barra de transferencia. Modificación de los --- circuitos de control de los desconectadores de la barra de transferencia --- por la incorporación del paño JCE5 a la barra de transferencia, medidas --- y pruebas de control asociadas.89J2-3, 89J4-3, 89JT3-3, 89JCE5-3, --- 89J7-3, 89J1-3, 89J3-3, 89JT4-3 89JR-2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- EQUIPOS A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA: 89J2-3; 89J4-3; 89JT3-3, --- 89J7-3, 89JR-3, 89J1-3, 89J3-3, 89JT4-3, 89JR-2 Y 52 JR --- Instalaciones con riesgo --- Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar o --- Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o --- L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o --- L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o --- L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o --- L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o --- L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -219 | 0 | 0
1312 | Transformadores2D1557 | Transformadores2D1557DP | Neomante | 1557 | Transformadores2D | KM6 100/13.8 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018039310 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-28 09:45 | 2018-06-28 17:09 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Abiertos en S/E KM6: 52HTR2, 89HTR2-1, 89HTR2-2 y 52CTR2. |  |  | 0 | 0 | 1
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321RO | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018039235 | interno | programada | Intervención | 2018-06-28 15:32 | 2018-06-28 17:53 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará solamente la rama 86T1 asociada a las protecciones mecánicas del transformador T1 en S/E Castro. EL TF queda respaldado por las protecciones eléctricas durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1342 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427RO | Neomante | 1427 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Limitaciones | 2018000596 |  |  |  | 2018-06-28 16:51 | 2018-12-03 11:25 |  | 2018-07-12 14:47 |  | RO | 333.9333 | 0 | 0 | 0 | Condición solamente para abastecer los SS AA cualquier aumento de potencia aumentaría la temperatura del trasformador |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1627 | Transformadores2D1627DP | Neomante | 1627 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018039843 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-28 22:12 | 2018-06-29 03:21 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT1 y 89JT1 en S/E Solar Jama. |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018039844 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-28 22:12 | 2018-06-29 03:21 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52JT2 y 89JT2 en S/E Solar Jama. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1103 | Transformadores2D942 | Transformadores2D942DP | Neomante | 942 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018040129 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-29 00:28 | 2018-07-02 10:33 |  |  |  | DP | 82.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados vía carta 2018/0359 |  |  | 0 | 0 | 1
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040140 | interno | programada | Intervención | 2018-06-29 10:23 | 2018-06-29 14:32 |  |  |  | RO | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación indisponible (Banco 3 se encuentra fuera de servicio). --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Retiro de tierras provisionales al término de la faena. |  |  | 0 | 0 | 0
811 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826RO | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018041262 | interno | curso forzoso | Intervención | 2018-06-29 10:38 | 2018-06-29 11:22 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018039030 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-29 10:56 | 2018-06-29 15:00 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos según proyecto " Aumento de capacidad en S/E Las Vegas" Se realizara la puesta en servicio del paño 12 kV asociado al transformador N°3, Barra 12 kV N°1 y Paño 12 kV acoplador de barras. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039597 | interno | programada | Intervención | 2018-06-30 08:28 | 2018-06-30 11:47 |  | 2018-06-30 10:58 |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Trabajos en Tablero 87B- Conexionado de disparo Bob1 y Bob - --- Conexionado Bloqueo al Cierre - Conexionado de 50BF Externo Conexionado --- en Desconectadores: - 89HT5-1B. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones 87B y 86B Sección 1 y 2 , y a disposición --- del jefe de faena. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o --- Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o --- Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192DP | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039598 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-30 10:58 | 2018-06-30 11:47 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Pruebas Efectivas- Disparo por 87B Bobina 1 - 52 ET5 --- SODI-3398-CGE SA-DDA --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones 87B y 86B 110 KV, Sección 1 y 2; y a --- disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o --- Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o --- Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039597 | interno | programada | Intervención | 2018-06-30 08:28 | 2018-06-30 11:47 | 2018-06-30 11:47 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Trabajos en Tablero 87B- Conexionado de disparo Bob1 y Bob - --- Conexionado Bloqueo al Cierre - Conexionado de 50BF Externo Conexionado --- en Desconectadores: - 89HT5-1B. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones 87B y 86B Sección 1 y 2 , y a disposición --- del jefe de faena. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o --- Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o --- Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039538 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-01 01:57 | 2018-07-01 08:07 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la LT2017001234. |  |  | -2 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039541 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-01 01:57 | 2018-07-01 08:07 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la LT2017001234. |  |  | -2 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DF | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Informe Fallas | 2018001185 | interno |  |  | 2018-07-02 09:58 | 2018-07-02 16:56 |  |  |  | DF | 6.9667 | 1 | 0 | 0 | Se espera resultados del análisis de protecciones de parte de Mantenimiento Eléctrico. | Se investiga disparo erróneo de la protección 64 del Transformador de poder |  | 0 | 0 | 0
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DF | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018041592 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-02 11:13 | 2018-07-02 16:19 |  |  |  | DF | 5.1 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018038517 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-03 08:21 | 2018-09-20 18:30 |  | 2018-07-18 10:15 |  | RO | 361.9 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
1189 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DP | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2018040864 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 09:22 | 2018-07-03 19:06 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | No se genera vertimiento, generación normal según lo programado con Unidad Nº2. |  |  | 0 | 0 | 1
833 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164RO | Neomante | 164 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018038423 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-03 10:43 | 2018-07-03 21:00 |  |  |  | RO | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste de protección de sobrecorriente de fases asociado a Rele SEL-387 del Transformador de Poder N°1, según EAP "Informe de sobrecarga Transformador T1-23700 SE San Joaquín" |  |  | 0 | 0 | 0
1532 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694RO | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018040716 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-03 11:07 | 2018-07-03 18:50 |  |  |  | RO | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: No reconectar interruptor 52B631 |  |  | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041895 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2018-07-03 13:07 | 2018-07-03 14:26 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Salado: Solicitado por CGE por lavado de aislación de sus --- instalaciones, el Salar por curso forzoso SODI-3443 --- (alto grado de contaminación) --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Neomante | 1479 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018041871 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-03 15:15 | 2018-07-13 08:17 |  |  |  | DF | 233.0333 | 0 | 0 | 0 | Abierto 52HT105, Desconectadores 89HT105-1 y 89HT105.2 |  |  | 0 | 1 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018040776 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-03 16:07 | 2018-07-03 17:58 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados en las Diferenciales del transformador Nro. 2 en forma alternada mientras se realiza la normalización. Estos trabajos no revierten riesgos para el normal funcionamiento de los equipos. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DRO | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042018 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-04 00:12 | 2018-07-04 06:26 |  |  |  | DRO | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1058 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | 2018001194 | interno |  |  | 2018-07-04 03:34 | 2018-07-04 05:34 |  |  |  | DF | 2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52BT2 y 52C4 de S/E Lebu, en el momento de falla central Cristoro inyectaba al sistema 0.7 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D243 | Transformadores3D243DP | Neomante | 243 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 y TR5 525/230/66 kV 3x250MVA + URC [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040653 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-04 09:11 | 2018-07-04 15:00 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas electricas a cable de mufa 66KV unidad de reserva.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo Al término de los trabajos: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Unidad de reserva conexión de bajada del bushings 500KV, en conexión de bajada del bushings 220KV, en bushings 66KV Y1 e Y2..- Comentario trabajo a realizar: .No Hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
1484 | Transformadores2D1586 | Transformadores2D1586RO | Neomante | 1586 | Transformadores2D | MOLYCOP 220/13.8 KV | MOLY-COP SING | Desconexión / Intervención | 2018040891 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-04 09:15 | 2018-07-04 10:21 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Molycop: No Reconectar 52CT1. S/E Chacaya: No Reconectar 52J5. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DF | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Informe Fallas | 2018001220 | interno |  |  | 2018-07-04 13:29 | 2018-07-04 17:58 |  |  |  | DF | 4.4833 | 1 | 0 | 0 | Apertura forzada por señal espuria de interruptores 52K4 - 52J3 ; 52K7 - 52J6. -Barra N°1 500 kV queda energizada en todo momento por el interruptor 52K2 -Barra N°2 220 kV queda energizada en todo momento por los interruptores 52J8 y 52J11 -ATR1 y ATR2 quedan energizados en todo momento por los interruptores centrales (por el lado de 500 kV y 220 kV) | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DF | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Informe Fallas | 2018001220 | interno |  |  | 2018-07-04 13:29 | 2018-07-04 17:58 |  |  |  | DF | 4.4833 | 1 | 0 | 0 | Apertura forzada por señal espuria de interruptores 52K4 - 52J3 ; 52K7 - 52J6. -Barra N°1 500 kV queda energizada en todo momento por el interruptor 52K2 -Barra N°2 220 kV queda energizada en todo momento por los interruptores 52J8 y 52J11 -ATR1 y ATR2 quedan energizados en todo momento por los interruptores centrales (por el lado de 500 kV y 220 kV) | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-05 | 2018-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-05 | 2018-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-05 | 2018-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018041570 | externo | Programada | Desconexión | 2018-07-05 09:30 | 2018-07-05 16:04 |  |  |  | DP_E | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Considerar las siguientes condiciones - S/E Pozo Almonte: Abierto y bloqueado desconectador 89JT5-1 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HT5-1 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HT5-2 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HS ; Abierto interruptor 52HT5 ; A disposición de Jefe de Faenas interruptor 52JT5 ; Abierto interruptor 52H3. Consumos de SE Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. Se Homologan condiciones con SD 2018041569. |  |  | -1 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018041696 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 09:44 | 2018-07-05 11:59 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados en las Diferenciales del transformador Nro. 2 en forma alternada mientras se realiza la normalización. Estos trabajos no revierten riesgos para el normal funcionamiento de los equipos. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040881 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 10:18 | 2018-07-05 12:54 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a los equipos Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040881 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 10:18 | 2018-07-05 12:54 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a los equipos Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040881 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 10:18 | 2018-07-05 12:54 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a los equipos Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2018040650 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 10:23 | 2018-07-05 11:59 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2018040654 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 10:23 | 2018-07-05 11:59 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018041558 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 10:39 | 2018-07-05 13:17 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Se instalará un nuevo tablero de control para dejar el monitor digital de temperatura del enrrollado y aceite del Transformador, ubicado en el gabinete de control principal de este, para ello se debe bloquear la protección de temperatura del monitor digital, quedando de respaldo las protecciones de temperaturas mecánicas del aceite y enrrollado del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
782 | Transformadores2D117 | Transformadores2D117RO | Neomante | 117 | Transformadores2D | GUAYACAN 66/23-13.2KV 12.5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018040945 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 10:46 | 2018-07-05 15:49 |  |  |  | RO | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Análisis de aceite , esta muestra se extrae por personal de CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
816 | Transformadores2D139 | Transformadores2D139RO | Neomante | 139 | Transformadores2D | MARQUESA 66/24-13.8KV 25MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018040947 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 10:46 | 2018-07-05 15:49 |  |  |  | RO | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Análisis de aceite , esta muestra se extrae por personal de CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
833 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164RO | Neomante | 164 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018040953 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 10:46 | 2018-07-05 15:49 |  |  |  | RO | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Análisis de aceite , esta muestra se extrae por personal de CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
790 | Transformadores2D781 | Transformadores2D781RO | Neomante | 781 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018040960 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 10:46 | 2018-07-05 15:49 |  |  |  | RO | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Análisis de aceite , esta muestra se extrae por personal de CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041299 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 10:57 | 2018-07-06 16:35 |  |  |  | RO | 29.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y reparar anormalidad en sistema SCADA de S/E Lagunillas.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo Durante de los trabajos: SCADA Local SE Lagunillas.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: Se realizarán pruebas Scada con cambiador de tap en el Banco ATR N°1 de 220/154kV.- |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041448 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 15:01 | 2018-07-05 15:05 |  |  |  | RO | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, Inspección visual y levantamientos de los elementos y circuitos asociados al Control de Paralelismo de los ATR 3+J28:Q28 (reles, equipos, PLC, RTU D-20 110 kV, configuraciones, alambrados de control, señales y comandos de los ATR 3, 4 y 9 existentes, previo a la migración al nuevo control de paralelismo por incorporación del ATR 10). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Inspección visual y levantamientos de los elementos y circuitos asociados al Control de Paralelismo de los ATR 3+J28:Q28 (reles, equipos, PLC, RTU D-20 110 kV, |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041448 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 15:01 | 2018-07-05 15:05 |  |  |  | RO | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, Inspección visual y levantamientos de los elementos y circuitos asociados al Control de Paralelismo de los ATR 3+J28:Q28 (reles, equipos, PLC, RTU D-20 110 kV, configuraciones, alambrados de control, señales y comandos de los ATR 3, 4 y 9 existentes, previo a la migración al nuevo control de paralelismo por incorporación del ATR 10). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Inspección visual y levantamientos de los elementos y circuitos asociados al Control de Paralelismo de los ATR 3+J28:Q28 (reles, equipos, PLC, RTU D-20 110 kV, |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041448 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 15:01 | 2018-07-05 15:05 |  |  |  | RO | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, Inspección visual y levantamientos de los elementos y circuitos asociados al Control de Paralelismo de los ATR 3+J28:Q28 (reles, equipos, PLC, RTU D-20 110 kV, configuraciones, alambrados de control, señales y comandos de los ATR 3, 4 y 9 existentes, previo a la migración al nuevo control de paralelismo por incorporación del ATR 10). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Inspección visual y levantamientos de los elementos y circuitos asociados al Control de Paralelismo de los ATR 3+J28:Q28 (reles, equipos, PLC, RTU D-20 110 kV, |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-07 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-06 | 2018-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-06 | 2018-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-06 | 2018-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | Transformadores2D1488 | Transformadores2D1488DP | Neomante | 1488 | Transformadores2D | CENTRO 110/23 KV N°1 | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018041110 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-06 09:09 | 2018-07-06 11:51 |  |  |  | DP | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos por red de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042244 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-07-06 09:45 | 2018-07-07 15:26 |  |  |  | RO | 29.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Protecciones, Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, TRIP PROTECCION 87T S2 BLOQUEDOS A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA Comentario trabajo a realizar: Cambio de ajuste de protecciones provisorio para realizar lavado de aislación en patio 110 KV |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042244 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-07-06 09:45 | 2018-07-07 15:26 |  |  |  | RO | 29.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Protecciones, Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, TRIP PROTECCION 87T S2 BLOQUEDOS A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA Comentario trabajo a realizar: Cambio de ajuste de protecciones provisorio para realizar lavado de aislación en patio 110 KV |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018040329 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-06 14:59 | 2018-07-06 17:18 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en S/E NMAI desconectadores 89J4-4(en sus tres polos), 89J4-5(en sus tres polos), 89F2-4(en sus tres polos), 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 52F2(en sus tres polos) y 89F2-4(en sus tres polos). |  |  | 0 | 0 | 0
1179 | Transformadores2D41 | Transformadores2D41DF | Neomante | 41 | Transformadores2D | YUNGAY 154/110KV 75MVA | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Informe Fallas | 2018001261 | interno |  |  | 2018-07-06 23:04 | 2018-07-07 00:13 |  |  |  | DF | 1.15 | 1 | 0 | 0 | Se abre interruptor 52-ATG4 por operación de Relé 86T4. | En Investigación |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-07 | 2018-07-08 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 | 2018-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 | 2018-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 | 2018-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487DP | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV N°2 | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018041135 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 00:46 | 2018-07-07 06:26 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | - No hay perdida de suministro, los consumos serán trasferidos por red de distribución |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2018041595 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 06:48 | 2018-07-07 19:15 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Sin intervención mayor, desconexion solo para levantamiento de planos |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018043072 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-07-07 12:54 | 2018-07-07 15:20 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Transformadores2D84 | Transformadores2D84DF | Neomante | 84 | Transformadores2D | ARENAS BLANCAS 66/15KV 22.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018043069 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-07 13:54 | 2018-07-07 18:20 |  |  |  | DF | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de bypass en desconectador cuchillo 89B1 de S/E Arenas Blancas, relacionado a informe de limitación N°2018000620. Observación: Los consumos seran respaldados por redes MT. |  |  | 0 | 1 | 0
966 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899RO | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018042206 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-07 15:41 | 2018-07-08 23:09 |  |  |  | RO | 31.4667 | 0 | 0 | 0 | Cliente solicita desconexión del alimentador Aceria para trabajos de mantenimiento. Frente a alguna Operación no deseada se contactará al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
962 | Transformadores2D898 | Transformadores2D898RO | Neomante | 898 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018042207 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-07 15:41 | 2018-07-08 16:45 |  |  |  | RO | 25.0667 | 0 | 0 | 0 | Cliente solicita desconexión del alimentador Aceria para trabajos de mantenimiento. Frente a alguna Operación no deseada se contactará al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018039945 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-08 06:20 | 2018-07-08 17:53 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Por razones de seguridad, los TTCC quedarán energizados en AT, para sostener puente que une 52H2 con 89H2-1, pero no quedarán en servicio. Los secundarios de los TTCC quedarán cortocircuitados, hasta que se produzca la Puesta en Servicio de este proyecto,por lo cual no se habilitan o modifican protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1158 | Transformadores2D982 | Transformadores2D982DP | Neomante | 982 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 2 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2018040144 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-08 07:45 | 2018-07-08 18:46 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | A demás de lavado de aisladores se realizaran trabajos previos de adecuación del lugar para futura instalación de interruptores de alta tensión en S/E Atcama Kozan, los trabajos previso fueron consultados a personal de proyectos del CEN , en el cual autorizan realizar trabajos previos sin comentarios, a traves de correo enviado por don Nelson Guenul el dia de jueves, 7 de junio de 2018 17:49 |  |  | 0 | 0 | 1
745 | Transformadores2D669 | Transformadores2D669DP | Neomante | 669 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018041291 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-08 08:14 | 2018-07-08 13:32 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
750 | Transformadores2D670 | Transformadores2D670DP | Neomante | 670 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 12.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018041292 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-08 08:14 | 2018-07-08 13:32 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041281 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-08 08:48 | 2018-07-08 19:00 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: mantenimiento programado a banco ATR2 de 500/220 kV. Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a CTBC de unidades del banco ATR2 de 500/220 kV. Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones. Verificación de protecciones sistema 1 y 2 y 50BF. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra 2 de 500 kV o banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos y al término de los trabajos (respectivamente). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco ATR2, previa evrificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño KT2 y pasará a fuera de servicio unidades de bahía de paños KT2 y KR sistema 1 y 2. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | Transformadores2D929 | Transformadores2D929DP | Neomante | 929 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018042438 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-08 09:49 | 2018-07-08 17:50 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Mantenimiento preventivo en Transformador N° 4. Frente a alguna Operación no deseada se contactara al Coordinador Eléctrico para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
842 | Transformadores2D847 | Transformadores2D847DF | Neomante | 847 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001283 | interno |  |  | 2018-07-09 02:13 | 2018-07-09 04:24 |  |  |  | DF | 2.1833 | 1 | 0 | 0 | Opera aislación de falla Transformador 220/23 KV #2 por activación Relé Buchholz. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DP | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018041164 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-09 08:25 | 2018-07-09 15:13 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1. Eliqsa informo que transferirá la carga a los consumos de la barra de S/E Tamarugal. 2. Condiciones requeridas i. Abierto y a disposición 52JT2 ii. Abierto y a disposición 52HT2 iii. Abierto y a disposición 52CT2 iv. Abierto y bloqueado 89JT2-1 v. Abierto y bloqueado 89HT2-1 vi. Abierto y bloqueado 89CT2-1 vii. Abierto los dos switch aceleración línea Pozo Lagunas en Pozo Almonte viii. Abierto switch aceleración en S/E Lagunas. ix. Abierta reconexión 52JT2 x. Abierta reconexión 52J7 xi. Block de prueba y Dif. de Barra en modo test |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018038561 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-09 08:30 | 2018-07-09 17:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | -73 | 0 | 0
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018039463 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-09 09:38 | 2018-08-08 17:36 |  |  |  | DP | 727.9667 | 0 | 0 | 0 | Se ha enviado carta a la Gerencia de Operación del CEN para tratar este mantenimiento como un mantenimiento mayor por 4 días. Las condiciones requeridas son: S/E Coloso Abierto y bloqueado: 89JT2-1 S/E Coloso A disposición jefe faena: 52JT2 S/E Coloso Extraído y bloqueado: 52CT2 |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DP | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2018042073 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-09 10:10 | 2018-07-09 18:09 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | No se genera vertimiento, generación normal según lo programado con Unidad Nº2. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042166 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-09 11:56 | 2018-07-09 16:42 |  |  |  | RO | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. Restricciones:No reconectar los interruptores asociados a los equipos No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042166 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-09 11:56 | 2018-07-09 16:42 |  |  |  | RO | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. Restricciones:No reconectar los interruptores asociados a los equipos No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042166 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-09 11:56 | 2018-07-09 16:42 |  |  |  | RO | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. Restricciones:No reconectar los interruptores asociados a los equipos No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | -2 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | -8 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | -8 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018042806 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-10 08:14 | 2018-07-10 19:22 |  |  |  | RO | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042765 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-10 10:15 | 2018-07-10 18:00 |  |  |  | RO | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Interruptor transferido. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo e instalación de tierras provisionales de bloqueo a ambos lados del interruptor 52JT2. --- Instalación con riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030RO | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018042810 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-10 10:38 | 2018-07-10 17:35 |  |  |  | RO | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y Verificación Monitor de Temperatura - Tr Nº1. Trabajo a nivel de piso en TC Imagen Termica, el cual sera Cortocircuitado durante los trabajos por lo que se perderá su señal. En caso de existir una falla en el procedimiento, el cual implique una desconexión de cualquier tipo, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018041956 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-10 11:16 | 2018-07-10 12:55 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados en las Diferenciales del transformador Nro. 2 en forma alternada mientras se realiza la normalización. Durante la ejecución de los trabajos se puede producir Perdida de supervicion por 5 min de reles de proteccion |  |  | 0 | 0 | 0
588 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319RO | Neomante | 319 | Transformadores2D | COLACO 69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018042024 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-10 11:47 | 2018-07-10 14:00 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará solamente la rama 86T1 asociada a las protecciones mecánicas del transformador T1 en S/E Colaco. EL Transformador queda respaldado con sus protecciones eléctricas mientras duren los trabajos de mantenimiento del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018041942 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-10 14:20 | 2018-07-10 18:20 |  |  |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados en el tablero de protección del transformador Nro. 2 en forma alternada mientras se realiza la normalización. Se puede producir perdida de supervision de los reles de proteccion mientras se hacer la modificacion. |  |  | 0 | 0 | 0
574 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2018042022 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-10 15:37 | 2018-07-10 17:16 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará solamente la rama 86T1 asociada a las protecciones mecánicas del transformador T1 en S/E El Empalme. EL Transformador queda respaldado con sus protecciones eléctricas mientras duren los trabajos de mantenimiento del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1128 | Transformadores2D2466 | Transformadores2D2466RO | Neomante | 2466 | Transformadores2D | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042668 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-10 17:21 | 2018-07-10 18:18 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizara toma de muestras de aceite, para análisis cromatográfico al T4 |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042284 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 00:06 | 2018-07-11 06:05 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador Nº4 de S/E Rancagua por trabajos de retiro de equipo primario Interruptor de 154kV 52AT1 de S/E Rancagua. Los consumos del Transformador Nº4 serán respaldados por redes 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
928 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889DP | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018042700 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 05:50 | 2018-07-11 17:14 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con Aviso SD 42698 |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018041270 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 06:58 | 2018-07-11 16:47 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Por razones de seguridad, los TTCC quedarán energizados en AT, para sostener puente que une 52HS con 89HS-2, pero no quedarán en servicio. Los secudarios de los TTCC quedarán cortocircuitados, hasta que se produzca la Puesta en Servicio de este proyecto,por lo cual no se habiltan o modifican protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1417 | Transformadores2D1529 | Transformadores2D1529DP | Neomante | 1529 | Transformadores2D | EL TESORO 220/23 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2018041582 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 08:22 | 2018-07-11 20:05 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren: 52JT1 abierto; 89JT1-1 abierto; 89JT1-2 abierto; 52ET1 abierto. Se consideran equipos a disposición del Jefe de Faenas. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042418 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 08:41 | 2018-08-01 14:34 |  |  |  | DP | 509.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR4 220/110 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Obra de reemplazo de interruptor de 110 kV 52HT4. Montaje --- de nuevo interruptor y pruebas electricas de protocolo. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52HT4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Quillota: ATR4 220/110 kV. --- Observaciones --- Continuación de trabajos de reemplazo del interruptor ( Solicitud --- vigente N° 2018029754 ). --- |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | Transformadores2D975 | Transformadores2D975DP | Neomante | 975 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16KV 11.2MVA 1A | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018043101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 09:22 | 2018-07-11 12:36 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Se aprovechará detención de planta para realizar mantenimiento de portones de sala. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042432 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 09:27 | 2018-07-11 21:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al ATR4 220/110 kV. Investigación de anormalidad de registro oscilográfico, por operación de protecciones propias. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o ATR4 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos (Barra), al final de los trabajos (ATR4). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JT4. Comentario trabajo a realizar: S/E Quillota: ATR4 220/110 kV se encuentra desconectado por 110 kV, por obra de reemplazo de interruptor del paño HT4. |  |  | -2 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365RO | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018042813 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-11 09:33 | 2018-07-11 12:50 |  |  |  | RO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y Verificación Monitor de Temperatura - Tr Nº2. Trabajo a nivel de piso en TC Imagen Termica, el cual sera Cortocircuitado durante los trabajos por lo que se perderá su señal. En caso de existir una falla en el procedimiento, el cual implique una desconexión de cualquier tipo, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D334 | Transformadores3D334DP | Neomante | 334 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018042785 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 10:13 | 2018-07-13 18:20 |  |  |  | DP | 56.1167 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que el equipo corresponde al ATR de reserva |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DF | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Informe Fallas | 2018001310 | interno |  |  | 2018-07-11 11:09 | 2018-07-11 13:11 |  |  |  | DF | 2.0333 | 1 | 0 | 0 |  | Actuación de la protección diferencial de la fase 2 del Autotransformador 2 de 500/220 kV de la Subestación Los Changos, al producirse circulación de corriente en el circuito de entradas analógicas del relé asociado, por causa en investigación, durante trabajos de mantenimiento a los transformadores de corriente del interruptor 52J5 de esta subestación. |  | 0 | 0 | 0
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043003 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-11 15:33 | 2018-07-13 16:30 |  |  |  | RO | 48.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 500/220/66 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
928 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889RO | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018042711 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-11 05:50 | 2018-07-18 16:27 | 2018-07-11 17:14 |  |  | RO | 167.2167 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con aviso SD 42698 |  |  | -1 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DF | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Informe Fallas | 2018001311 | interno |  |  | 2018-07-11 17:30 | 2018-07-11 21:50 |  |  |  | DF | 4.3333 | 1 | 0 | 0 | Para el momento del evento el Autotransformador 2 de 500/220 kV de la Subestación Los Changos se encontraba en servicio a través de los interruptores 52K7, 52K8 y 52J6 (El interruptor 52J5 se encontraba fuera de servicio por investigación de causas que originaron la corriente que generó el disparo de la 87T F2 del Autotransformador 2 de 500/220 kV de la Subestación Los Changos a las 11:09 del 11-07-2018). | Actuación de la protección diferencial de la fase 1 del Autotransformador 2 de 500/220 kV de la Subestación Los Changos, al producirse circulación de corriente en el circuito de entradas analógicas del relé asociado, por causa en investigación. |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018043261 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 00:23 | 2018-07-12 02:38 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Re ubicación cableado de media tensión a nueva celda asociada al alimentador de Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
711 | Transformadores2D1109 | Transformadores2D1109DP | Neomante | 1109 | Transformadores2D | ALTO JAHUEL TR9SSAA 66/13.2kV 2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042771 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 10:42 | 2018-07-12 13:22 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Toma de muestra de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a CTBC del TR9 de 66/13,2 kV SSAA. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: TR9 66/13,2 kV SSAA. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en TR9, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1248 | Transformadores2D1202 | Transformadores2D1202RO | Neomante | 1202 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043164 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-12 11:43 | 2018-07-12 16:30 |  |  |  | RO | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y Verificación Monitor de Temperatura - Tr Nº3. Trabajo a nivel de piso en TC Imagen Termica, el cual sera Cortocircuitado durante los trabajos por lo que se perderá su señal. En caso de existir una falla en el procedimiento, el cual implique una desconexión de cualquier tipo, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
608 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754RO | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018042271 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-12 12:41 | 2018-07-12 14:14 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
1342 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427DP | Neomante | 1427 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018041679 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 14:47 | 2018-07-12 16:20 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Abierto 89BT1-3; Abierto 89BT1-2; Abierto 89BT1-1; Abierto 89CT1-1; Abierto 89C2-2; Abierto 89C3-2; Abierto 89C4-2; Abierto 89C5-2; Abierto 89C7-2. Durante la desconexión, quedará indisponible el Reactor. |  |  | -154 | 0 | 1
1342 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427RO | Neomante | 1427 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Limitaciones | 2018000596 |  |  |  | 2018-06-28 16:51 | 2018-12-03 11:25 | 2018-07-12 16:20 | 2018-07-25 14:34 | S | RO | 310.2333 | 0 | 0 | 0 | Condición solamente para abastecer los SS AA cualquier aumento de potencia aumentaría la temperatura del trasformador |  |  | 0 | 0 | 0
1312 | Transformadores2D1557 | Transformadores2D1557DP | Neomante | 1557 | Transformadores2D | KM6 100/13.8 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018043334 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 14:53 | 2018-07-12 19:20 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Se requieren abiertos: 52HTR2 ; 89HTR2-1 ; 89HTR2-2 ; 89HTR2-3 y a disposición del Jefe de Operaciones los equipos de maniobras |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DRO | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018044488 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-12 23:37 | 2018-07-13 07:25 |  |  |  | DRO | 7.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018043262 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-13 00:34 | 2018-07-13 02:58 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Re ubicación cableado de media tensión a nueva celda asociada al alimentador de Ochagavía. |  |  | 0 | 0 | 1
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042306 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-13 01:04 | 2018-07-13 05:53 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión programada del Transformador Nº4 de S/E Rancagua por trabajos de ingreso y montaje de nuevo equipo primario, Interruptor de 154kV 52AT1 de S/E Rancagua. Los consumos del Transformador Nº4 serán respaldados por redes 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1012 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914DP | Neomante | 914 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018042754 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-13 05:36 | 2018-07-16 01:26 |  |  |  | DP | 67.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar el cambio de protecciones de sobrecorriente y Diferencial del transformador de poder señalada, debido a la obsolescencia de estas, trabajos informados en carta de modificacion de mantenimiento mayor SGOyM 2018/0359 |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Neomante | 1479 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018043404 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-13 08:17 | 2018-07-24 10:55 |  |  |  | DP | 266.6333 | 0 | 0 | 0 | - CONDICIONES REQUERIDAS: S/E 105, Abiertos y bloqueados 52DT105, 52HT105, 89HT105-1, 89HT105-2 - ENCARGADO MANIOBRA: Operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1065 | Transformadores2D931 | Transformadores2D931RO | Neomante | 931 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043512 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-13 09:13 | 2018-07-13 12:58 |  |  |  | RO | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y Verificación Monitor de Temperatura - Tr Nº1. Trabajo a nivel de piso en TC Imagen Termica, el cual sera Cortocircuitado durante los trabajos por lo que se perderá su señal. En caso de existir una falla en el procedimiento, el cual implique una desconexión de cualquier tipo, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1069 | Transformadores2D932 | Transformadores2D932RO | Neomante | 932 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043513 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-13 12:58 | 2018-07-13 16:34 |  |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y Verificación Monitor de Temperatura - Tr Nº2. Trabajo a nivel de piso en TC Imagen Termica, el cual sera Cortocircuitado durante los trabajos por lo que se perderá su señal. En caso de existir una falla en el procedimiento, el cual implique una desconexión de cualquier tipo, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043006 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-13 14:44 | 2018-07-13 18:30 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Montaje de unidad de bahía y vinculación de réplica de barra en contactos disponibles 87B de 220 kV del paño JT4 -ATR4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018043639 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-13 15:11 | 2018-07-13 18:16 |  |  |  | RO | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Para la realizacion de este trabajo se apagara la PT1 y PT2 de forma secuencial, para normalizacion de cableado de protecciones mecanicas. Los trabajos serán realizados en el tablero de proteccion del transformador Nro. 2 en forma alternada mientras se realiza la normalización. EL ATR2 no quedara en ningún momento sin protección. |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041628 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-13 15:14 | 2018-07-13 16:11 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Vinculación de corrientes HT5 -Inyecciones secundarias por fase --- hacia protección (verificación de circuito). Habilitación de circuito de --- corriente hacia protección. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones 87B y 86B Sección 1 y 2 , y a disposición --- del jefe de faena. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores3D329 | Transformadores3D329DRO | Neomante | 329 | Transformadores3D | Zaldívar 220/66/23 kV N°1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Desconexión / Intervención | 2018044751 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-13 18:27 | 2018-07-20 19:40 |  |  |  | DRO | 169.2167 | 0 | 0 | 0 | Revisión y/o reparación de transformador por fuga de aceite. |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-15 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-14 | 2018-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-14 | 2018-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-14 | 2018-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043038 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-14 00:26 | 2018-07-14 00:49 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR2 para realizar cambio de fase 3 por fase de reserva para verificar, inspeccionar y reparar micro fuga de aceite en el equipo. Además se realizará cambio de rele de membrana. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043042 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-14 08:51 | 2018-07-14 20:45 |  |  |  | RO | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Cabe destacar que se realizarán trabajos en Fase 3 de ATR2 desconectada según SD 2018043038. |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547RO | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018041238 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-14 11:33 | 2018-07-14 18:00 |  |  |  | RO | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Se contempla realizar energización en vacío (08:00 hrs. 14-07-2018) por aproximadamente 24 horas, seccionamiento y cable aislado 110kV, (Paños de Transformación y Paños de Línea en 110kV). Posterior se realizara las pruebas en vacío de Subestación, pruebas respectivas con red de media tensión (medición de concordancia de fases). |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | Transformadores2D1201 | Transformadores2D1201DP | Neomante | 1201 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018044108 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-14 13:25 | 2018-07-14 17:20 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Eléctricas a resistencia del neutro e inspección visual de Transformador N° 5. La desconexión y reconexión del transformador se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 1
918 | Transformadores2D886 | Transformadores2D886DP | Neomante | 886 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018044119 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-14 13:25 | 2018-07-14 16:52 |  |  |  | DP | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del Transformador N°4 para trabajos del Cliente en el Alimentador Proacer N°1. Para ello se le informa al Coordinador Eléctrico Nacional para su desconexión y reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-16 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 | 2018-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 | 2018-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 | 2018-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388DP | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018040674 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 00:08 | 2018-07-15 03:30 |  |  |  | DP | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reemplazo de borneras de corriente ubicadas en gabinete de transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043056 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 00:14 | 2018-07-15 00:59 |  |  |  | DP | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR2 para realizar cambio de fase 2 por fase de reserva para verificar, inspeccionar y reparar micro fuga de aceite en el equipo. Además se realizará cambio de relé de membrana. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043045 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 00:24 | 2018-07-15 00:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR2 para realizar cambio de fase de reserva por fase 3 para normalizar topología. |  |  | -1 | 0 | 0
1252 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042440 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 06:00 | 2018-07-15 13:45 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador Nº2 de S/E Hospital por trabajos de mantenimiento preventivo. Ademas se realizará la revisión a "Switch auxiliar de la válvula de alivio de presión" asociado al T-2 de S/E Hospital, según informe de Falla Nº2018001081. Los consumos serán respaldados por redes de MT. Se realizará verificación y normalización de lógica para la generación de eventos en SEL-387 del T-2. según compromiso adoptado en IF1081. Finalmente se realizará medición de aislación a la rama involucrada Según IF2018001081. |  |  | 0 | 0 | 1
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018044150 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 07:24 | 2018-07-15 12:25 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Realiza la revisa de conexion de los transformadores de potencial del transformador de poder señaldo |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043051 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-15 08:41 | 2018-07-17 15:56 |  |  |  | RO | 55.25 | 0 | 0 | 0 | Cabe destacar que se realizarán trabajos en Fase 2 de ATR2 desconectada según SD 2018043045. |  |  | 0 | 0 | 0
863 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018044124 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 08:55 | 2018-07-15 11:41 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a RTD Monitor de Transformador N°3. Se informa al Coordinador Eléctrico Nacional para la desconexión y reconexión del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
127 | Transformadores2D102 | Transformadores2D102DP | Neomante | 102 | Transformadores2D | COLO COLO 66/15KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018043910 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 09:51 | 2018-07-15 14:05 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | La carga será transferida al T-1 de S/E Colo Colo. Durante las maniobras se requiere bloquear reconexión automática del 52B6 de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547RO | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018041307 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-15 20:00 | 2018-07-31 15:33 |  | 2018-07-21 10:30 |  | RO | 134.5 | 0 | 0 | 0 | Toma de carga de S/E Cunco esta Coordinado con empresa Distribuidora Frontel. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041391 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 08:12 | 2018-07-16 19:21 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones de los paños A5 y BT7.- Instalaciones en Riesgo Al término de los trabajos: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Se bloqeuan trips de protección 50BF-52A5 Bloqueado.- Comentario trabajo a realizar: .No Hay.- |  |  | -1 | 0 | 1
99 | Transformadores2D84 | Transformadores2D84DP | Neomante | 84 | Transformadores2D | ARENAS BLANCAS 66/15KV 22.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018043961 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 08:16 | 2018-07-16 18:09 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | La carga será transferida por red de MT. Mientras se realizan las maniobras de desconexión se requiere el bloqueo de la reconexión de 52B2 de S/E Coronel y 52B3 de S/E Escuadrón. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP_E | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018042760 | externo | Programada | Desconexión | 2018-07-16 08:48 | 2018-07-16 23:35 |  |  |  | DP_E | 14.7833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del Banco Autotransformador 220/110 kV a solicitud de Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018038569 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-17 08:34 | 2018-07-17 10:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
1479 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618RO | Neomante | 1618 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2018044860 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-07-17 09:13 | 2018-07-18 18:30 |  |  |  | RO | 33.2833 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: 52J9 señalizar y no reconectar; S/E R. Tomic: 52J9 señalizar y no reconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Transformadores2D1394 | Transformadores2D1394DP | Neomante | 1394 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 22,4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018044128 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-17 09:22 | 2018-07-17 12:06 |  |  |  | DP | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Eléctricas a resistencia del Neutro al Transformador N° 4. Se informa al Coordinador Eléctrico para coordinar la desconexión y reconexión del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1312 | Transformadores2D1557 | Transformadores2D1557DF | Neomante | 1557 | Transformadores2D | KM6 100/13.8 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018044869 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-17 09:26 | 2018-07-20 07:50 |  |  |  | DF | 70.4 | 0 | 0 | 0 | S/E Km-6 100 kV abiertos 52HTR2 ; 89HTR2-1 ; 89HTR2-2. S/E KM-6 Patio 13,8 kV : abierto 52CTR2. Se requiere su revisión por curso forzoso para evitar daño al equipo. |  |  | 0 | 1 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044005 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-17 10:02 | 2018-07-18 17:12 |  |  |  | RO | 31.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado al interruptor 52KT2. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 500 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Transferencia del interruptor será realizada entre las 0:00 y 6:00 horas del 17.07.2018 y será destransferido entre las 0:00 y 6:00 horas del 18.07.2018. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043050 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 00:14 | 2018-07-18 00:54 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR2 para realizar cambio de fase de reserva por fase 2 para normalizar topología. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043313 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 00:56 | 2018-07-18 01:10 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR1 para realizar cambio de fase 3 por fase de reserva para verificar, inspeccionar y reparar micro fuga de aceite en el equipo. Además se realizará cambio de rele de membrana. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043317 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-18 08:41 | 2018-07-20 16:48 |  |  |  | RO | 56.1167 | 0 | 0 | 0 | Cabe destacar que se realizarán trabajos en Fase 3 de ATR1 desconectada según SD 2018043313. |  |  | 0 | 0 | 0
261 | Transformadores2D1203 | Transformadores2D1203DP | Neomante | 1203 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018044482 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 09:18 | 2018-07-18 12:15 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Eléctricas a resistencia del Neutro al Transformador N° 4. Se informa al Coordinador Eléctrico para coordinar la desconexión y reconexión del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018044290 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-18 09:58 | 2018-07-18 12:40 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955RO | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018044483 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 16:37 |  |  |  | RO | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de ventiladores por nueva tecnología. Trabajo a nivel de piso. En caso de existir una falla en el procedimiento, el cual implique una desconexión de cualquier tipo, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018044360 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 10:15 | 2018-07-20 09:16 |  |  |  | DP | 47.0167 | 0 | 0 | 0 | Maniobras requeridas: S/E IEM: Abierto 52G7; S/E TEN GIS: Abiertos 52J8, 89J8-1, 89J8-2, 52J9, 89J9-1, 89J9-2 y 89J9-3; Cerrado 89J9-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018038517 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-03 08:21 | 2018-09-20 18:30 | 2018-07-20 09:16 |  | S | RO | 1497.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2018044410 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-18 10:36 | 2018-07-18 13:30 |  |  |  | RO | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Se instalaran Tierras de protección lado 220kV y 110kV del transformador N° 1 el que se encuentra desconectado fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042994 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-18 11:00 | 2018-07-18 16:30 |  |  |  | RO | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Normalizar presión de gas SF6 en interruptor 52AT1.- Condiciones: Interruptor 52AT1 Transferido.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV-Hualpén.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Hualpén: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos del interruptor 52AT1. Comentario trabajo a realizar: no hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
628 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018044375 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-18 13:46 | 2018-07-18 16:25 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mediciones de aislación de los contactos de trip y alarmas asociados a protecciones mecánicas del Transformador T2 66/24 kV. EL TF quedará respaldado por las protecciones eléctricas durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
198 | Transformadores2D908 | Transformadores2D908DP | Neomante | 908 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 22.4MVA 5R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018044481 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 14:40 | 2018-07-18 16:20 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas eléctricas a resistencia del neutro e inspección visual del transformador N° 5, 22 MVA. Se informa al Coordinador Eléctrico para coordinar la desconexión y reconexión del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183RO | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Limitaciones | 2018000668 |  |  |  | 2018-07-18 14:50 | 2018-12-13 16:33 |  | 2018-08-02 10:04 |  | RO | 355.2333 | 0 | 0 | 0 | El CDBC del Transformador N°2 de S/E Quinta de Tilcoco, no se puede operar via scada y manual para realizar cambios de tap en MT por tener un problema mecánico. El CDBC quedó en modo manual y local, y será revisado por un especialista es este tipo de equipos, |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018044291 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-18 14:51 | 2018-07-18 16:45 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018044293 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-18 14:52 | 2018-07-18 16:45 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292DF | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018045474 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-18 16:47 | 2018-07-18 19:30 |  |  |  | DF | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MCC Normalizar punto caliente, S/E El Salado. Curso forzoso por eliminación punto caliente crítico en prensa "T" Barra 23 kV, incluye reemplazo de conductor fase 2 Barra 23 kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación El Salado, S/E El Salado: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en las (3) fases de la Barra 23 kV, en 89ET1-2 lado Barra. . Comentario trabajo a realizar: Normalizar punto caliente, Curso forzoso por eliminación punto caliente crítico en prensa "T" Barra 23 kV, incluye reemplazo de conductor fase 2 Barra 23 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1048 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156DRO | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045613 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-18 16:57 | 2018-07-18 19:30 |  |  |  | DRO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, según su SODI de curso forzoso N°3484/2018, se debe desconectar la S/E Chañaral, de propiedad de CGE, y que afectará a sus consumos MT (aproximadamente 4.497 clientes). |  |  | 0 | 1 | 0
1479 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP_E | Neomante | 1618 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2018044357 | externo | Programada | Desconexión | 2018-07-18 08:20 | 2018-07-26 15:31 | 2018-07-18 18:30 |  |  | DP_E | 189.0167 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52JT2 abierto, Desconectadores 89JT2-1 y 89JT2-2 abiertos, Interruptor y deconectador Incoming 23 [kV] GIS-2 celda C-20 abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043491 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-18 19:45 | 2018-07-19 14:42 |  |  |  | RO | 18.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Vinculación de corrientes HT4-Inyecciones secundarias por fase --- hacia protección (verificación de circuito).-Habilitación e circuito de --- corriente hacia protección. (regularización de cortocircuitos) S/E DDA: --- Verificación 50BF externo --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones 87B y 86B Sección 1 y 2 , y a disposición --- del jefe de faenas --- Instalaciones con riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
925 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018044742 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 01:43 | 2018-07-19 04:29 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Desconectador 110kV Transf. N°2.Se informa al Coordinador Eléctrico para coordinar la desconexión y reconexión del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018044747 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 01:43 | 2018-07-19 16:14 |  |  |  | DP | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | Lavado y sellado, reapriete de radiadores para eliminar filtraciones de aceite.Se informa al Coordinador Eléctrico para coordinar la desconexión y reconexión del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
928 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889DP | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018042698 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 07:24 | 2018-07-19 15:21 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial y sobrecorriente del transformador por obsolescencia, Antecedentes enviados vía correo electrónico |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018044753 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 09:14 | 2018-07-19 12:26 |  |  |  | DP | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Electricas a Resistencia Neutro del transformador N° 2. Se informa al Coordinador Eléctrico para coordinar la desconexión y reconexión del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494RO | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA [En_Revision] | PACIFIC HYDRO | Desconexión / Intervención | 2018045456 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-19 09:54 | 2018-07-19 20:15 |  |  |  | RO | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Asociado a pruebas de puesta en servicio S/E Punta Sierra y Parque Eólico Punta Sierra. |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D928 | Transformadores2D928RO | Neomante | 928 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 22.4MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018044741 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-19 10:23 | 2018-07-19 19:34 |  |  |  | RO | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a Nivel de Piso. revisión de TC de Imagen Térmica.En caso de existir una falla en el procedimiento, el cual implique una desconexión de cualquier tipo, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044347 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-19 10:26 | 2018-07-19 14:33 |  |  |  | RO | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel (Unidad de Reserva ATR4-5): mantenimiento programado a equipos primarios asociados a la unidad de reserva del ATR4 y ATR5. Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a CTBC de unidad de reserva ATR4-5. Restricciones: Mantenimiento en unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 o ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Unidad de reserva se encuentra fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198DP | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2018044495 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 12:20 | 2018-07-19 16:22 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044505 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-19 14:42 | 2018-07-19 18:28 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Vinculación de corrientes HT3-Inyecciones secundarias por fase --- hacia protección (verificación de circuito).-Habilitación de circuito de --- corriente hacia protección. (regularización de cortocircuitos de --- corrientes) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones 87B y 86B Sección 1 y 2 , y a disposición --- del jefe de faena. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro,Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018044716 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-19 15:42 | 2018-07-19 17:15 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Al realizar los trabajos con la instalación en servicio y al intervenir circuito de corrientes asociado a la protección mecánica de Alta Temperatura Devanado Terciario, se consideran los trabajos con riesgo de disparo. Como medida de control, durante los trabajos se levantará (inhibir) el trip por disparo por Alta Temperatura Devanado Terciario, de acuerdo a procedimiento especifico generado para esta actividad |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-21 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-20 | 2018-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-20 | 2018-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-20 | 2018-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044499 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-20 00:28 | 2018-07-20 03:11 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Pruebas en Intermedio y Transferido, Verificación 50BF externo --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones 87B y 86B Sección 1 y 2 , y a disposición --- del jefe de faena. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro,Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044403 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-20 08:29 | 2018-07-20 15:50 |  |  |  | RO | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Montaje de unidad de bahía y vinculación de réplica de barra en contactos disponibles 87B de 220 kV paño JT5 -ATR5 de 500/220/66 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DP | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018045216 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-20 08:46 | 2018-07-20 17:35 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la S/E Melipeuco, para garantizar una desenergización segura (apertura visible en paño H1) de línea Melipeuco - Caren Bajo, por trabajos de aplomo en 6 postes en línea de transmisión en 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
151 | Transformadores2D866 | Transformadores2D866RO | Neomante | 866 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018045221 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-20 09:56 | 2018-07-20 14:32 |  |  |  | RO | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Revisión y mantenimiento de Monitor de temperatura del Transformador N°4.En caso de existir una falla en el procedimiento, el cual implique una desconexión de cualquier tipo, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018045049 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-20 10:15 | 2018-07-20 11:22 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reparación de anormalidad en cierre del desconectador 89KT2-1B. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo, mantener distancia mínima admisible de 6 m a punto energizado mas próximo dentro de la zona de trabajo de 500 kV. Comentario trabajo a realizar: Investigación de anormalidad, que impide la correcta conexión del banco ATR2 a la Barra de 500 kV sección 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1110 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Neomante | 949 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018045224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-20 15:22 | 2018-07-20 17:46 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Eléctricas a resistencia del Neutro al Transformador N° 3. Se informa al Coordinador Eléctrico para coordinar la desconexión y reconexión del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
453 | Transformadores2D15 | Transformadores2D15RO | Neomante | 15 | Transformadores2D | VENTANAS 220/110KV 300MVA | ELÉCTRICA VENTANAS | Desconexión / Intervención | 2018045081 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-20 15:35 | 2018-07-20 16:00 |  |  |  | RO | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Transformador en servicio. La toma de muestra se hace desde válvula inferior del autotransformador. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043319 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-20 23:57 | 2018-07-21 00:38 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR1 para realizar cambio de fase de reserva por fase 3 para normalizar topología. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-21 | 2018-07-22 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 | 2018-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 | 2018-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 | 2018-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043321 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 00:08 | 2018-07-21 00:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR1 para realizar cambio de fase 1 por fase de reserva para verificar, inspeccionar y reparar micro fuga de aceite en el equipo. Además se realizará cambio de relé de membrana. |  |  | 0 | 0 | 0
545 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018045801 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 01:50 | 2018-07-21 07:06 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de Transformador N°2.Se informa al Coordinador Eléctrico para coordinar la desconexión y reconexión del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018045802 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 02:11 | 2018-07-21 08:22 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de monitor de temperatura de Transformador N°2. Se informa al Coordinador Eléctrico para coordinar la desconexión y reconexión del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018045203 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 06:28 | 2018-07-21 20:13 |  |  |  | DP | 13.75 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección de sobrecorriente del transformador por obsolescencia |  |  | 0 | 0 | 1
590 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DP | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018045557 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 07:28 | 2018-07-21 13:32 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos previos para la interconexión hacia el futuro transformador de poder 110/12kV N°6. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043323 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-21 08:46 | 2018-07-24 23:03 |  |  |  | RO | 86.2833 | 0 | 0 | 0 | Cabe destacar que se realizarán trabajos en Fase 1 de ATR1 desconectada según SD 2018043321. |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018045747 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 10:30 | 2018-07-21 15:23 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Transformador se encuentra conectado en vacío a espera de esta revisión para hacer toma de carga respectiva. |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547RO | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018041307 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-15 20:00 | 2018-07-31 15:33 | 2018-07-21 15:23 | 2018-07-29 14:48 | S | RO | 191.4167 | 0 | 0 | 0 | Toma de carga de S/E Cunco esta Coordinado con empresa Distribuidora Frontel. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DRO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2018046360 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-21 15:25 | 2018-07-24 12:00 |  |  |  | DRO | 68.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Vilos: Revisión y reeparación de falla interruptor 52JT1. --- Sodi-37-MLPelambre. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
292 | Transformadores2D376 | Transformadores2D376DP | Neomante | 376 | Transformadores2D | PLACILLA 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045761 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 00:35 | 2018-07-22 05:18 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045162 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 00:38 | 2018-07-22 06:42 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara rotación de unidades en S/E Agua Santa, se rotara unidad N°4 actualmente energizado por unidad N°1 actualmente en reserva fría, se realizara mantenimiento preventivo a unidad N°4 . Se realiza rotación por trabajos de mantenimiento y reparación de punto caliente en Pararayos. |  |  | 0 | 0 | 1
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919DP | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018045812 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 01:24 | 2018-07-22 03:23 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Eléctricas a resistencia del Neutro al Transformador N° 4. Se informa al Coordinador Eléctrico para coordinar la desconexión y reconexión del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
325 | Transformadores3D303 | Transformadores3D303DP | Neomante | 303 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 2 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2018044960 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 01:40 | 2018-07-22 08:10 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Esmeralda, serán transferidos a S/E Antofagasta a través del 52H1 Tap/Off Uribe. Condiciones requeridas: Abierto 89HT1-1. Abierto 52CT1. Abierto 89JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
595 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DP | Neomante | 361 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018045815 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 02:06 | 2018-07-22 06:47 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | El trabajo se ejecuta mediante un procedimiento de trabajo seguro, con el fin de disminuir los riesgos. Se informa al Coordinador Eléctrico para coordinar la desconexión y reconexión del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1058 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186FE | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | 2018001387 | externo |  |  | 2018-07-22 04:08 | 2018-07-22 04:18 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52BT2 y 52C4 en S/E Lebu, al momento de ocurrido el evento, Parque eólico CRISTORO, se encontraba inyectando 9.3 MW al sistema. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018045823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 05:13 | 2018-07-22 14:08 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrado asociados a la protección del Transformador N°1. Se informa al Coordinador Eléctrico para coordinar la desconexión y reconexión del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018045205 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 05:43 | 2018-07-22 19:10 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial del transformador por obsolescencia |  |  | 0 | 0 | 1
660 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392DF | Neomante | 392 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018046365 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-22 06:57 | 2018-07-22 10:45 |  |  |  | DF | 3.8 | 0 | 0 | 0 | consumos respaldados a traves del Transf. N°2 |  |  | 0 | 1 | 0
815 | Transformadores2D138 | Transformadores2D138DP | Neomante | 138 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/15.3KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018041948 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 07:47 | 2018-07-22 15:40 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se transfieren los consumos asociados a T3 hacia el T1 cerrando el acoplador de barra 52CS1-3. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D2491 | Transformadores2D2491DP | Neomante | 2491 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018044494 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 09:38 | 2018-07-22 17:46 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador y no hay pérdida de consumos. Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT5-1 se requiere orden de precaución sobre la barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DF | Neomante | 333 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001398 | interno |  |  | 2018-07-22 19:34 | 2018-07-22 20:42 |  |  |  | DF | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática del transformador N°1. El transformador N°1 abastecía la carga del transformador N°2 vía acoplador 12 kV 1-2. Al momento de la falla se perdió comunicación en SCADA de la subestación la Dehesa, relacionado con falla de S/E El Salto. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392DF | Neomante | 392 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018046409 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-22 23:00 | 2018-07-23 06:30 |  |  |  | DF | 7.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1114 | Transformadores2D2421 | Transformadores2D2421DF | Neomante | 2421 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018046410 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-22 23:00 | 2018-07-23 06:30 |  |  |  | DF | 7.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-24 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-23 | 2018-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-23 | 2018-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-23 | 2018-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044595 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-23 08:36 | 2018-07-23 18:40 |  |  |  | RO | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Montaje de unidad de bahía y vinculación de réplica de barra en contactos disponibles 87B de 220 kV del paño JT2 -ATR2. Restricciones: Normalización sujeta a confirmación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 de 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018038573 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-23 08:44 | 2018-07-23 17:39 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Neomante | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018045497 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-23 09:50 | 2018-07-23 17:16 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida Abierto y bloqueado: 89JT1-1 S/E Escondida Abierto interruptor 52JT1 S/E Escondida: Interruptor 52B1 Retirado y bloqueado: |  |  | 0 | 0 | 1
1080 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DP | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018045833 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-23 10:37 | 2018-07-23 17:53 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de Ventiladores nuevos. En caso de existir una falla en el procedimiento, el cual implique una desconexión de cualquier tipo, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044864 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-23 17:46 | 2018-07-27 17:43 |  |  |  | RO | 95.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, Levantamiento sistemas de control, preparación ingeniería por auditoria CEN. ATR1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Levantamiento y/o actualización de planos |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044866 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-23 17:46 | 2018-07-27 17:42 |  |  |  | RO | 95.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, Levantamiento sistemas de control, preparación ingeniería por auditoria CEN. ATR3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Levantamiento y/o actualización de planos |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Neomante | 295 | Transformadores2D | CHOCALAN 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018043309 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 07:49 | 2018-07-24 15:10 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Las transferencias de todos sus consumos serán realizadas por redes MT, en coordinación con CGED. Se requieren abiertos los equipos DDCC 89BT1, DDCC 89CT1-2 e interruptor 52CT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | Transformadores2D1675 | Transformadores2D1675DP | Neomante | 1675 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018045860 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 07:52 | 2018-07-24 17:50 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren abiertos en patio de 100 kV : 52HTR1 ; 89HTR1-1 ; 89HTR1-2 En patio de 13,8 kV abierto 52CTR1 |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | Transformadores2D1675 | Transformadores2D1675DP_E | Neomante | 1675 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018038498 | externo | programada | Desconexión | 2018-06-26 19:46 | 2018-12-03 09:22 | 2018-07-24 17:50 | 2018-11-21 08:16 | S | DP_E | 2870.4333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita 52HTR1, 89HTR1-1, 89HTR1-2 y 52CTR1 abiertos |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044600 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-24 08:00 | 2018-07-25 18:39 |  |  |  | RO | 34.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Montaje de unidad de bahía y vinculación de réplica de barra en contactos disponibles 87B de 220 kV del paño JT6 -ATR6. Restricciones: Normalización sujeta a confirmación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018045705 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 08:31 | 2018-07-24 19:36 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos previos para la futura extensión de Barra 23 kV N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018044196 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-24 10:11 | 2018-07-28 20:58 |  | 2018-07-25 15:23 |  | RO | 29.2 | 0 | 0 | 0 | No se requieren condiciones de maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018045996 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-24 10:11 | 2018-07-24 20:31 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones de maniobras operacionales |  |  | -1 | 0 | 0
1326 | Transformadores2D1442 | Transformadores2D1442RO | Neomante | 1442 | Transformadores2D | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018045129 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-24 10:31 | 2018-07-24 17:00 |  |  |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere No Reconectar 89BT2-F y 52ET2 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044188 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-24 12:10 | 2018-07-24 12:21 |  |  |  | RO | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- SE DDA : Cambio de IP en protección RET670 ABB 87ATR3-4 S1 Verificación --- de correcta comunicación con RTU --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones 87ATR3-4 S1 ABB, y a disposición del jefe --- de faena --- Instalaciones con riesgo --- SCADA Local D. Almagro O Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro O Tr. --- T4 220/110 KV D.de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044189 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-24 12:10 | 2018-07-24 12:21 |  |  |  | RO | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- SE DDA : Cambio de IP en protección RET670 ABB 87ATR3-4 S1 Verificación --- de correcta comunicación con RTU --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones 87ATR3-4 S1 ABB, y a disposición del jefe --- de faena --- Instalaciones con riesgo --- SCADA Local D. Almagro O Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro O Tr. --- T4 220/110 KV D. de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
952 | Transformadores2D1040 | Transformadores2D1040DF | Neomante | 1040 | Transformadores2D | MELIPULLI 66/24/13.8kV 30MVA 66 | STS | Desconexión / Intervención | 2018046931 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-24 15:01 | 2018-07-24 16:37 |  |  |  | DF | 1.6 | 0 | 0 | 0 | No tiene consumos afectados. Transformador TF T66 66/23 kV se encuentra energizado en vacío. No tiene consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043326 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 23:26 | 2018-07-24 23:49 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR1 para realizar cambio de fase de reserva por fase 1 para normalizar topología. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018045709 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 06:20 | 2018-07-25 17:39 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos para el futuro Interruptor 12 kV acoplador de barra 12 kV N°1 y Barra 12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018043015 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-25 08:04 | 2018-07-25 13:55 |  |  |  | RO | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494RO | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA [En_Revision] | PACIFIC HYDRO | Desconexión / Intervención | 2018046379 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-25 09:11 | 2018-07-25 19:30 |  |  |  | RO | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a pruebas de puesta en servicio S/E Punta Sierra y Parque Eólico Punta Sierra. Paño J7, J8 y Celdas de media Tensión a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
1593 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313DP | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018046199 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 10:17 | 2018-07-25 18:50 |  | 2018-07-25 11:47 |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abiertos 89CT2-1; 89ET2-1. 52CT2 a disposicion del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1593 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313DF | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | ENGIE | Informe Fallas | 2018001422 | interno |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:10 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | Consumos desprendidos: Punta Angamos 4.9 MW, MegaPuerto 2.4 MW, Polpaico 2 MW y City Gate 0.01 MW. 12:03 hrs. CEN autoriza a normalizar, 12:05 hrs. cerrado 52E1 Punta Angamos, 12:06 hrs. cerrado 52E3 Polpaico, 12:09 hrs. cerrado 52E2 MegaPuerto y 12:10 hrs. cerrado 52E4 City Gate. |  | Por trabajos en solicitud de intervención N° 2018046199. | 0 | 0 | 0
1593 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313DP | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018046199 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 10:17 | 2018-07-25 18:50 | 2018-07-25 12:10 |  | S | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abiertos 89CT2-1; 89ET2-1. 52CT2 a disposicion del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
1342 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427DP | Neomante | 1427 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018046308 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 14:34 | 2018-07-25 18:40 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Abierto 89BT1-3; Abierto 89BT1-2; Abierto 89BT1-1; Abierto 89CT1-1; Abierto 89C2-2; Abierto 89C3-2; Abierto 89C4-2; Abierto 89C5-2; Abierto 89C7-2. Durante la desconexión, quedará indisponible el Reactor. |  |  | 0 | 0 | 1
1342 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427RO | Neomante | 1427 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Limitaciones | 2018000596 |  |  |  | 2018-06-28 16:51 | 2018-12-03 11:25 | 2018-07-25 18:40 | 2018-09-05 14:40 | S | RO | 1004 | 0 | 0 | 0 | Condición solamente para abastecer los SS AA cualquier aumento de potencia aumentaría la temperatura del trasformador |  |  | 0 | 0 | 0
773 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107RO | Neomante | 107 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047373 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-07-25 15:09 | 2018-07-25 17:04 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DF | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-25 15:23 | 2018-07-25 15:51 |  |  |  | DF | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | IF XXXXX. |  |  | -1 | 1 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018044196 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-24 10:11 | 2018-07-28 20:58 | 2018-07-25 15:51 |  | S | RO | 77.1167 | 0 | 0 | 0 | No se requieren condiciones de maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018047384 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-07-25 15:32 | 2018-07-25 19:24 |  |  |  | RO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Las intervenciones se realizarán una a la vez, para no indisponibilizar por completo el sistema de protecciones asociadas al Autotransformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-27 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-26 | 2018-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-26 | 2018-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-26 | 2018-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046105 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-26 07:44 | 2018-07-26 15:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades:S/E Quillota: Medida de factor de potencia a bushing de ATR4. Cambio de letrero de señalización del ATR4. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR4 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushing del ATR4, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: S/E Quillota ATR4 se encuentra desconectado por nivel de 110 kV, por obra de reemplazo de interruptor 52HT4. |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018045672 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-26 08:18 | 2018-07-26 16:11 |  |  |  | RO | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Mantenimiento y medidas eléctricas a interruptor 52BT1. Interruptor 52BT1 Transferido.- Restricciones: Equipo transferido.- Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV, Sección 2-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Temuco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos del 52BT1.- Comentario trabajo a realizar: Transferencia se realizará entre las 00:00 y 06:00 horas del día de los trabajos.- Destransferencia se realizará entre las 00:00 y 06:00 horas del día posterior a los trabajos.- |  |  | 0 | 0 | 0
923 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887DP | Neomante | 887 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018046610 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-26 08:58 | 2018-07-26 15:10 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-28 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 | 2018-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 | 2018-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 | 2018-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045675 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 05:08 | 2018-07-27 18:10 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Sus consumos serán transferidos hacia Transformador N°2, mediante anillamiento y a través de Barra Acopladora CS. Maniobras de transferencia en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045757 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 05:08 | 2018-07-27 09:57 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Las maniobras de transferencia por redes MT de alimentador Almte. Riveros, serán realizadas mediante anillamiento y coordinado con CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018043017 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-27 07:55 | 2018-07-27 13:09 |  |  |  | RO | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | EMELARI | Desconexión / Intervención | 2018046527 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-27 10:11 | 2018-07-27 10:59 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | No requiere condiciones operacionales, se debe señalizar en tablero de mando |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | EMELARI | Desconexión / Intervención | 2018046506 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-27 10:59 | 2018-07-27 16:04 |  |  |  | RO | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | No requiere condiciones operacionales, se señalizara en tablero de mando. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-28 | 2018-07-29 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 | 2018-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 | 2018-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 | 2018-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045706 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 08:22 | 2018-07-28 19:45 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Desde el día anterior, sus consumos se mantienen transferidos hacia Transformador N°2, a través de Barra Acopladora CS. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046295 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 09:45 | 2018-07-28 14:50 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, S/E Cardones: Alambrados, integración de control y pruebas de control por auditoria CEN Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación. Alambrados, integración de control y pruebas de control por auditoria CEN |  |  | 0 | 0 | 1
808 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047478 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 10:02 | 2018-07-28 17:44 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-29 | 2018-07-30 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 | 2018-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 | 2018-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 | 2018-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
252 | Transformadores2D953 | Transformadores2D953DP | Neomante | 953 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047531 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 00:26 | 2018-07-29 02:18 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
241 | Transformadores2D943 | Transformadores2D943DP | Neomante | 943 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047556 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 01:13 | 2018-07-29 15:47 |  |  |  | DP | 14.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1102 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941DP | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047558 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 01:13 | 2018-07-29 15:47 |  |  |  | DP | 14.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
138 | Transformadores2D111 | Transformadores2D111DP | Neomante | 111 | Transformadores2D | EL MANZANO 66/15KV 4MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018044526 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 06:32 | 2018-07-29 17:51 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. Estos trabajos no considera desconexión a clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
803 | Transformadores2D817 | Transformadores2D817DP | Neomante | 817 | Transformadores2D | EL MANZANO 66/15KV 6.67MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018044527 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 06:32 | 2018-07-29 17:51 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. Estos trabajos no considera desconexión a clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
1216 | Transformadores2D1113 | Transformadores2D1113DP | Neomante | 1113 | Transformadores2D | HERNAN FUENTES 110/23KV 15-20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018043111 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 06:47 | 2018-12-16 07:05 |  |  |  | DP | 3360.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor |  |  | 0 | 0 | 1
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018043476 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 06:57 | 2018-07-29 20:11 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el ATR7 para efecuctuar verificación de protecciones. Implica desconectar T4 de Transelec y paño de línea A1 (línea Rancagua), debido a que comparten paño de interruptores. |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046297 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 07:12 | 2018-07-29 20:22 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E Sauzal: Pruebas de control de función 50BF nueva protección ABB 87T del Paño HT4 de acuerdo con EAP-64-2017. Retiro de cables y relés obsoletos. Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Sauzal o Barra 110 kV, Sección 1-Sauzal Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, al momento de retirar los bloqueos de Trips Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Tableros y elementos de control de Paño HT4: Delimitar y señalizar zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Trabajos de Obras de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 1
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DP_E | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018045832 | externo | Programada | Desconexión | 2018-07-29 08:01 | 2018-07-29 13:36 |  |  |  | DP_E | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de Transformador ABB 10 MVA, 12/23 Kv en S/E Queltehues, para realizar trabajos de cambio de conectores lado primario. |  |  | 0 | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046315 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 08:24 | 2018-07-29 19:08 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Pruebas de Control a Paño de Transformador, Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones, verificación de protecciones e investigar anormalidad en la medida de magnitudes eléctricas hacia el CNOT.- Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: S/E Temuco Barra Principal 220 kV, Sección 2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Temuco: proteción 87BJT8 en modo fuera de servicio y bloqueo de las vias de trips de la 50BF-52JT8 Bloqueado.- Comentario trabajo a realizar: No hay.- |  |  | -1 | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018047491 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-29 08:24 | 2018-07-29 19:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Intervención y conexionado de circuitos de control del 89JT8-1 para independizar la posición para la replica de barra. Se requiere realizar pruebas de cierre y apertura del 89JT8-1.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2 - Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Comentario trabajo a realizar: Los trabajos se realizaran durante la desconexión del Tr. Trifásico 08, 220/66kV-Temuco.- |  |  | -1 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045731 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 08:58 | 2018-07-29 17:57 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Desde el día 27.07.2018, sus consumos se mantienen transferidos hacia Transformador N°2, a través de Barra Acopladora CS. |  |  | 0 | 0 | 1
890 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Neomante | 271 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047068 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 09:20 | 2018-07-29 13:04 |  |  |  | DP | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T1 de S/E Andalien por mantenimiento y relleno de aceite al transformador. Los consumos asociados del T1 de S/E Andalien sera respaldados por el T2 de la misma S/E Andalien. |  |  | 0 | 0 | 1
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018045312 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 09:44 | 2018-07-29 14:15 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018047077 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 14:48 | 2018-07-29 18:35 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Transformador se encuentra conectado en vacío a espera de esta medición para hacer toma de carga respectiva. Nota: Se necesita Desconectar el Transformador solamente para realizar la maniobra de apertura de desconectadores 89ET1-2 y luego se energiza el Transformador nuevamente para hacer Medición de Concordancia de fase. |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547RO | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018041307 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-15 20:00 | 2018-07-31 15:33 | 2018-07-29 18:35 |  | S | RO | 44.9667 | 0 | 0 | 0 | Toma de carga de S/E Cunco esta Coordinado con empresa Distribuidora Frontel. |  |  | 0 | 0 | 0
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045760 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 16:05 | 2018-07-29 17:57 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Las maniobras de normalización de transferencia por redes MT de alimentador Almte. Riveros, serán realizadas mediante anillamiento y coordinado con CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018044772 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-30 07:46 | 2018-07-30 13:53 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | 1.- Condiciones requeridas: i. Abierto y a disposición 52HT1 ii. Abierto y a disposición 52BT1 iii. Abierto y a disposición 52CT1 iv. Abierto y bloqueado 89HT1-1 v. Abierto y bloqueado 89BT1-1 vi. Abierto y bloqueado 89C1-2 vii. Abierto 89CTP-F viii. Abierto 89CSA1-F 2.- Eliqsa informo que se realizaran transferencia de carga desde S/E Tamarugal a S/E Pozo Almonte via micro cortes, y adicionalmente si solicitarán a clientes finales Cosaych, ADA Canchones y ADA Diana que autogeneren. |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018038578 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-30 08:30 | 2018-07-31 10:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DP | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047611 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-30 09:06 | 2018-07-30 09:27 |  |  |  | DP | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
768 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018046510 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-30 09:45 | 2018-07-30 15:40 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando las medidas de control correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
857 | Transformadores2D198 | Transformadores2D198RO | Neomante | 198 | Transformadores2D | CERRILLOS 110/23KV 25-30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045878 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-30 10:06 | 2018-07-30 12:42 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Se solicita durante la ejecución de los trabajos: *Bloquear de reconexión automática en 52H4 en S/E Copayapu, 52H2, 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 en S/E Cerrillos y mantener orden de no reconectar el 52HT1 y 52ET1 en S/E Cerrillos |  |  | 0 | 0 | 0
1322 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421DF | Movimiento de Equipos | 1421 | Transformadores2D | Antofagasta 110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-30 12:12 | 2018-07-30 12:32 |  |  |  | DF | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | IF XXXXX. |  |  | -1 | 1 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018046271 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-30 15:57 | 2018-08-04 12:41 |  |  |  | RO | 116.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará análisis fasorial e interrogación de protecciones. Adicionalmente se normalizará sincronización horaria de protecciones a UTC 0. |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018047506 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-30 20:23 | 2018-08-07 16:20 |  |  |  | RO | 187.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de ventilador de Transformador; energizado, S/E Cardones: MCC ATR-2 Reparación y Reemplazo de Motoventiladores del sistema de refrigeración.Reemplazo de gomas amotiguadoreas en abrazaderas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de ventilador de Transformador; energizado, |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428RO | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Otro |  |  |  |  | 2018-07-31 | 2018-08-01 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitada la función 87TG de la protección diferencial Sistema 1 y 2 del Transformador Atacama 220/23 kV N°1, según IRO N° 13026 |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504DP | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-31 | 2018-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Chimborazo 220/6.9 kV N°2 por Desconexión y Desarme de Transformador T2 SE Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 221425. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541DP | Movimiento de Equipos | 1541 | Transformadores2D | Farellón 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-31 | 2018-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y desmontaje T2, según SD N° 221423. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DP | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-31 | 2018-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Puri 220/6.9 kV N°2 por Montaje Nuevo transformador T2 ABB según solicitud de Desconexión Nro. 221424 |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541RO | Neomante | 1541 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018042082 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-09 11:06 | 2018-10-12 18:13 | 2018-08-01 |  |  | RO | 1746.2167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para realizar el trabajo de Conexión y Energización de Transformador T2 son: SE Farellón 89JT2-1, 89JT2-2, 52JT2 a disposición del jefe de faena. SE Farellón 89JT2-1T, 89JT2-2T, 89JT2-3T abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613RO | Neomante | 1613 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018042085 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-09 11:54 | 2018-10-12 18:13 | 2018-08-01 |  |  | RO | 1746.2167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para realizar el trabajo de Conexión y Energización de Transformador T2 son: SE Puri 89JT2-1, 89JT2-2, 52JT2 a disposición del jefe de faena. SE Puri 89JT2-1T, 89JT2-2T, 89JT2-3T abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504RO | Neomante | 1504 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018042087 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-09 13:52 | 2018-10-12 18:13 | 2018-08-01 |  |  | RO | 1746.2167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para realizar el trabajo de Conexión y Energización de Transformador T2 son: SE Chimborazo 89JT2-1, 89JT2-2, 52JT2 a disposición del jefe de faena. SE Chimborazo 89JT2-1T, 89JT2-2T, 89JT2-3T abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP_E | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018047614 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-01 09:23 | 2018-08-01 12:41 |  |  |  | DP_E | 3.3 | 0 | 0 | 0 | No hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
679 | Transformadores2D454 | Transformadores2D454DP | Neomante | 454 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 25MVA 3 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2018048361 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-01 10:27 | 2018-08-01 17:00 |  |  |  | DP | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Inspección se realizará durante la parada programada de Papeles Bio Bio, su consumo sera de 3 MW que sera alimentado por los 2 demas trafos en paralelos de 10MVA cada uno |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347RO | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018049027 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2018-08-01 11:34 | 2018-08-01 17:26 |  |  |  | RO | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de curso forzoso de Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
304 | Transformadores2D293 | Transformadores2D293RO | Neomante | 293 | Transformadores2D | CALDERA 110/23KV 10-12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047766 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-01 12:37 | 2018-08-01 14:05 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita bloquear reconexión automática del 52H3 de S/E Galleguillos, orden de no reconectar el 52HT1, 52ET1 en S/E Caldera y bloqueo de reconexión automática de los reconectadores 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 de S/E Caldera. |  |  | 0 | 0 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018047088 | externo | Programada | Intervención | 2018-08-01 14:19 | 2018-08-01 19:41 |  |  |  | RO | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Bloqueos de disparos Protección de Transformador Sistema de protección 1 y 2 en forma alternada. Paño K4 y K5 Autotransformador N°2 y paño F2. Bloqueos de disparos Protección de Transformador Sistema de protección 1 y 2 en forma alternada. Paño J4 y J5 Autotransformador N°2 y paño F2. El ATR2 en ningún momento quedará sin protecciones, en función que las pruebas se realizarán primero en P1 (bloque de disparos, ejecución de batería de pruebas y normalización) y luego se procede a las pruebas de P2 (bloque de disparos, ejecución de batería de pruebas y normalizacion). Las pruebas se ejecutarán según procedimiento . |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018047859 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-01 15:26 | 2018-08-01 15:53 |  |  |  | RO | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de ventilador de Transformador; energizado, S/E Cardones: MCC ATR-1 incluye reparación y reemplazo de motoventiladores del sistema de refrigeración. Reemplazo de gomas amotiguadoreas en abrazaderas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones: MCC ATR-1 incluye reparación y reemplazo de motoventiladores del sistema de refrigeración. Reemplazo de gomas amotiguadoreas en abrazaderas. |  |  | 0 | 0 | 0
1048 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156RO | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047767 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-01 16:04 | 2018-08-01 17:50 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita el bloqueo de reconexión automática del 52E1 de S/E Salado, orden de no reconectar el 52ET1 y 52CT1 y bloqueo de reconexión de los reconectadores 52C1 y 52C2 de S/E Chañaral. |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327DF | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Informe Fallas | 2018001467 | interno |  |  | 2018-08-01 16:46 | 2018-08-02 00:55 |  |  |  | DF | 8.15 | 1 | 0 | 0 | Consumo al momento de la falla 12 MW |  | Falla en mufa de 23 kV en lado terciario del transformador | 0 | 0 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018047734 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-01 23:31 | 2018-08-02 02:00 |  |  |  | DP_E | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptores 52K4, 52K5, 52J4, 52J5 , 52F2 Abiertos y a disposición del Jefe de Faenas, Desconectadores: 89K4-1. 89K4-2, 89K5-1, 89K5-2, 89J4-1, 89J4-2, 89J5-1, 89J5-2, 89F2-4 Abiertos y bloqueados. Desconectadores: 89K4-3, 89J4-3 Abiertos y a disposición del Jefe de Faenas. Los Servicios auxiliares Esenciales quedarán tomados desde planta Diesel. Los trabajos no representan riesgos de disparos a otros paños, ya que se tomaron todos los resguardos pertinentes. |  |  | 0 | 0 | 1
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858DP | Neomante | 858 | Transformadores2D | POLPAICO 110/23KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018048561 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 06:04 | 2018-08-02 16:09 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado, el cual se deberá coordinar acciones de desconexión y conexión de arranque con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | Transformadores2D161 | Transformadores2D161DP | Neomante | 161 | Transformadores2D | PUNITAQUI 66/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047415 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 08:13 | 2018-08-02 08:33 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a solicitud N°2018047404 por desconexión de la LT 66 kV Ovalle - Punitaqui por mantenimiento preventivo (Poda y roce) , se requiere realizar microcorte a barra de 13.2 kV de SE Punitaqui entre las 08:30-08:33 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
1350 | Transformadores2D1642 | Transformadores2D1642DP | Neomante | 1642 | Transformadores2D | TAP OFF DOLORES 24/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018047521 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 09:00 | 2018-08-02 14:58 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo se realizará en conjunto con la desconexion del la linea Arica-Pozo. Condiciones requeridas: 1. Abierto y bloqueado ET1-1 2. Abierto y bloqueado CTP-F 3. Abierto y bloqueado C1-1 4. Abierto y bloqueado CTP-F 5. Abierto y bloqueado CSA-F 6. Abierto y bloqueado E1-2 7. Abierto y bloqueado E2-2 |  |  | 0 | 0 | 1
518 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Neomante | 341 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 105/12KV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018048562 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 09:42 | 2018-08-02 16:26 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DP | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047627 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 10:04 | 2018-08-02 16:37 |  |  |  | DP | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona sin clientes finales afectados. |  |  | -177 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183RO | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Limitaciones | 2018000668 |  |  |  | 2018-07-18 14:50 | 2018-12-13 16:33 | 2018-08-02 16:37 | 2018-12-13 08:30 | S | RO | 3183.8833 | 0 | 0 | 0 | El CDBC del Transformador N°2 de S/E Quinta de Tilcoco, no se puede operar via scada y manual para realizar cambios de tap en MT por tener un problema mecánico. El CDBC quedó en modo manual y local, y será revisado por un especialista es este tipo de equipos, |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494DF | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA [En_Revision] | PACIFIC HYDRO | Desconexión / Intervención | 2018049481 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-02 10:19 | 2018-08-02 12:28 |  |  |  | DF | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Cambio de tap en transformador de poder 220/31.5 kV de S/E Punta Sierra. Se cambiara de razón de 220.000/31.500 V a 225.500/31.500 V. Se requiere cambiar la razón del tap debido a los sobrevoltajes sostenidos en el sistema de 220 kV con el fin de minimizar el riesgo de envejecimiento prematuro/daño y de operación de relés de sobre voltaje en equipos sobre todo del nivel de 31,5 kV. Condiciones requeridas: Abierto 52J7 y 52J8 en S/E Punta Sierra; abiertos interruptores de media tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018048613 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-02 13:15 | 2018-08-02 15:48 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
830 | Transformadores2D161 | Transformadores2D161DP | Neomante | 161 | Transformadores2D | PUNITAQUI 66/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047418 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 18:01 | 2018-08-02 18:02 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a solicitud N°2018047404 por desconexión de la LT 66 kV Ovalle - Punitaqui por mantenimiento preventivo (Poda y roce) , se requiere realizar microcorte a barra de 13.2 kV de SE Punitaqui entre las 18:00-18:03 hrs. para normalizar LT 66 kV Ovalle - Punitaqui |  |  | 0 | 0 | 1
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047176 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-03 00:23 | 2018-08-03 04:27 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador Nº4 de S/E Rancagua por trabajos montaje de Tanque Conservador asociado a nuevo Transformador Nº1 de 75MVA. Los consumos del Transformador Nº4 serán respaldados por redes 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
241 | Transformadores2D943 | Transformadores2D943DP | Neomante | 943 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018048563 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-03 00:49 | 2018-08-03 04:58 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | Transformadores2D2423 | Transformadores2D2423RO | Neomante | 2423 | Transformadores2D | Arica 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018048893 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-03 11:36 | 2018-08-06 19:04 |  |  |  | RO | 79.4667 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2018048895 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-04 03:24 | 2018-08-04 14:15 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a realizar por personal de Edaltec para reemplazar equipos de control del scada. |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414RO | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2018048900 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-04 07:26 | 2018-08-04 14:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a realizar por personal de PAIS, cambio de aceite del cambiador de tomas bajo carga del transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048198 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-04 07:44 | 2018-08-04 18:33 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Condición A a 52H2. Mantenimiento Normal a 89H2-1, 89H2-2 y 89H2-2T. Mantenimiento Normal a TPH2. Muestra de aceite para analisis fisico-qumico y cromatografico a CTBC Transformador N° 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 89H2-2T (Será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo) A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TR1, en 89H2-2 lado línea y en conexión superior de TPH2. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Normal a 89H2-1, 89H2-2 y 89H2-2T. Mantenimiento Normal a TPH2. Muestra de aceite para analisis fisico-qumico y cromatografico a CTBC Transformador N° 1. |  |  | 0 | 0 | 1
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DF | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018050008 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-04 10:37 | 2018-08-04 11:46 |  |  |  | DF | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura del interruptor 52JT6 y de los desconectadores 89BT6-1 y 89JT6-1 de S/E Escondida. |  |  | 0 | 1 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018046263 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-05 00:46 | 2018-08-05 18:15 |  |  |  | DP_E | 17.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a cruce entre línea de 220kV Santa Isabel - Maule de CGE con línea de 154kV Itahue - Parral. |  |  | 0 | 0 | 1
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047885 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-05 00:46 | 2018-08-05 03:09 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a cruce entre línea de 220kV Santa Isabel - Maule de CGE con línea de 154kV Itahue - Parral. |  |  | -1 | 0 | 0
500 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DP_E | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 25MVA | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2018046932 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-05 00:47 | 2018-08-05 03:34 |  |  |  | DP_E | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión provisoria (microcorte - reducido)Solicitada por Transelec por Maniobras en LAT 154 Itahue-Charrúa |  |  | 0 | 0 | 1
1183 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DP | Neomante | 1096 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042143 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-05 02:13 | 2018-08-05 07:59 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador T1 por intervención punto con sobretemperatura detectado en barra de 66 kV y mantenimiento desconectador 89B2-2. Consumos de media tensión de T1 S/E Chivilcán serán respaldados a través de red de media tensión de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Neomante | 98 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042144 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-05 02:13 | 2018-08-05 07:59 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador T2 por intervención punto con sobretemperatura detectado en barra de 66 kV y mantenimiento desconectador 89B2-2. Consumos de media tensión de T2 S/E Chivilcán serán respaldados a través de red de media tensión de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887DP | Neomante | 887 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049209 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-05 02:19 | 2018-08-05 09:00 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento preventivo de los desconectadores asociados a la Barra señalada |  |  | 0 | 0 | 1
928 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889DP | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049213 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-05 02:19 | 2018-08-05 09:00 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento preventivo de los desconectadores asociados a la Barra señalada |  |  | 0 | 0 | 1
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047178 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-05 05:01 | 2018-08-05 17:26 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador Nº4 de S/E Rancagua por trabajos de montaje de Bushing AT 154kV asociado a nuevo Transformador Nº1 de 75MVA. Los consumos del Transformador Nº4 serán respaldados por redes 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
127 | Transformadores2D102 | Transformadores2D102DP | Neomante | 102 | Transformadores2D | COLO COLO 66/15KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049243 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-05 08:43 | 2018-08-05 18:34 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados al transformador T-2 de S/E Colocolo, serán respaldados desde el transformador T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
843 | Transformadores2D179 | Transformadores2D179DP_E | Neomante | 179 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047364 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-05 08:49 | 2018-08-05 18:58 |  |  |  | DP_E | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1322 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421DF | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV N°1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001489 | interno |  |  | 2018-08-05 09:18 | 2018-08-05 09:37 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Durante trabajos de Control en S/E Antofagasta se produce apertura indeseada de Int. 52CT1, esto según SI N°2018049370 | Trabajos de control realizados en S/E Antofagasta bajo SI N°2018049370 |  | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047895 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-06 01:14 | 2018-08-06 01:36 |  |  |  | DP_E | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a cruce entre línea de 220kV Santa Isabel - Maule de CGE con línea de 154kV Itahue - Parral. |  |  | -1 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018041925 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-06 08:18 | 2018-08-06 13:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2018048218 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-06 13:33 | 2018-08-06 17:45 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
761 | Transformadores2D703 | Transformadores2D703DF | Neomante | 703 | Transformadores2D | PUERTO MONTT TR4 220/16.7KV 70MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001502 | interno |  |  | 2018-08-06 17:22 | 2018-08-07 22:04 |  |  |  | DF | 28.7 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
508 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339FE | Neomante | 339 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 22.4MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001507 | externo |  |  | 2018-08-07 00:11 | 2018-08-07 05:11 |  |  |  | FE | 5 | 0 | 0 | 0 | CGE distribución informa de poste chocado en la red de distribución, en postación común de los alimentadores Malloco y El Trébol. Además se verifica en el transformador N°1 con descarga en pararrayos. | CGE distribución informa de poste chocado. |  | 0 | 0 | 0
761 | Transformadores2D703 | Transformadores2D703DF | Neomante | 703 | Transformadores2D | PUERTO MONTT TR4 220/16.7KV 70MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018050284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-07 04:31 | 2018-08-07 22:04 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Trabajos amparados en IF2018001502 asociada a Transformador N°4.- investigar y corregir anormalidad en equipo. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Instalación de tierras provisionales en ambos lados del Transformador N° 4. Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado. Observaciones: Atención a falla Transformador N°4.- Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | -2 | 0 | 0
761 | Transformadores2D703 | Transformadores2D703DP | Neomante | 703 | Transformadores2D | PUERTO MONTT TR4 220/16.7KV 70MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026410 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-11 11:28 | 2018-08-31 00:30 | 2018-08-07 22:04 |  | S | DP | 554.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Puerto Montt: Transformador N°4 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Limpieza de aislacion y medidas electricas a TR4, --- PRJT4, Reactores CER, Reactores CCEE, banco CCEE, PR Barra 16.7kV, TP --- Barra 16.7kV, Sistema de enfriamiento, valvulas de tiristores, --- condensador fuente, TC CCEE, 52CCE, Condensador fuente, 89CT4-T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt, Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJT4 y --- T4, entre T4 y Barra de 16.7KV, en banco de CCEE, entre Barra 16.7KV y --- pasamuro edificio CER. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DP | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018047336 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-07 10:24 | 2018-08-07 14:48 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del Transformador de poder de subestación Esperanza para realizar mediciones métricas en la celda de servicios auxiliares que esta tomada desde el terciario del transformador. Previo a la desconexión y conexión del Transformador de subestación Esperanza se solicita la apertura de los interruptores 52B1 y 52B2, correspondientes a los circuito 1 y 2 de la línea Esperanza La Calera Centro, para evitar perturbación. NOTA: Las Líneas Esperanza- Calera Centro circuitos 1 y 2 se encuentran energizadas radial desde S/E Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
1062 | Transformadores2D1208 | Transformadores2D1208DP | Neomante | 1208 | Transformadores2D | MONTERRICO 66/13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047836 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-07 11:17 | 2018-08-07 14:54 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador de SSAA por mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 1
1151 | Transformadores2D2479 | Transformadores2D2479DP | Neomante | 2479 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049528 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-07 11:22 | 2018-08-07 16:14 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Son las nuevas salidas del Cto. Duao y Varoli que se tomaran desde el T-4 . |  |  | 0 | 0 | 1
626 | Transformadores2D1331 | Transformadores2D1331RO | Neomante | 1331 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018048635 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-07 11:29 | 2018-08-07 13:40 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará rama 86T asociada a trip de protecciones mecánicas del transformador T1. El transformador quedará respaldado durante los trabajos con sus protecciones eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DF | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001509 | interno |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Durante trabajos de Lavado de aislación en patio 23kV en S/E Pozo Almonte, según SI N°2018048236 se produce flashover provocando operación de protección diferencial 87T en Transformador Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | Flashover provocado por trabajo de lavado de aislación en patio 23KV , S/E Pozo Almonte , según SI N° 2018048236 |  | 0 | 0 | 0
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | EMELARI | Desconexión / Intervención | 2018048219 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-07 12:02 | 2018-08-07 14:23 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
344 | Transformadores2D230 | Transformadores2D230RO | Neomante | 230 | Transformadores2D | FRUTILLAR 66/23KV 5MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018048642 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-07 14:44 | 2018-08-07 15:49 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará rama 86T asociada a trip de protecciones mecánicas del transformador T2. El transformador quedará respaldado durante los trabajos con sus protecciones eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049010 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 08:26 | 2018-08-08 15:01 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos conectados a T2 serán transferidos por redes MT, en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018050591 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-08-08 08:53 | 2018-08-08 11:07 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DF | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Informe Fallas | 2018001518 | interno |  |  | 2018-08-08 09:00 | 2018-08-08 09:39 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Se realizo revision y reset de alarmas en armario de proteciones, junto a la revision de equipo Tap com de Transformador de Poder de la Subestacion. |  | Falla producida por actuacion erronea del sistema de TAP del Transformador de Poder de la Subestacion PEMR; produciendo la apertura del interruptor 52JG. | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392DP | Neomante | 392 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018049567 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 09:30 | 2018-08-08 14:00 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el reemplazo del motor de accionamiento de desconectador 110 kV 89HS acoplador de barras, se respaldara Transformador N°1 para realizar prueba de ajustes del mismo desconectador. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2018001514 | externo |  |  | 2018-08-08 09:51 | 2018-08-08 09:59 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba a las instalaciones de CGE afectando los consumos de S/E Incahuasi. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DP | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018047337 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 14:46 | 2018-08-08 19:35 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del Transformador de poder de subestación Esperanza para realizar mediciones métricas en la celda de servicios auxiliares que esta tomada desde el terciario del transformador. Previo a la desconexión y conexión del Transformador de subestación Esperanza se solicita la apertura de los interruptores 52B1 y 52B2, correspondientes a los circuito 1 y 2 de la línea Esperanza La Calera Centro, para evitar perturbación. NOTA: Las Líneas Esperanza- Calera Centro circuitos 1 y 2 se encuentran energizadas radial desde S/E Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | EMELARI | Desconexión / Intervención | 2018048224 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-08 15:46 | 2018-08-08 16:40 |  |  |  | RO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DF | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050606 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-09 02:22 | 2018-08-09 20:11 |  |  |  | DF | 17.8167 | 0 | 0 | 0 | La ejecución de los trabajos conlleva los movimientos de carga del transformador de poder N°2 entre las Barra Principal 12 kV N°2 y la Barra Auxiliar 12 kV para desconectar y conectar puentes entre Desconectador 12 kV y Barra Auxiliar, la desconexión de Barras se realiza de manera alternada. |  |  | 0 | 1 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327DP_E | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018050245 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-09 08:47 | 2018-08-09 19:23 |  |  |  | DP_E | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Tap-off Nueva Victoria: 52JT y 89JT abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DP | Neomante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2018050158 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 09:44 | 2018-08-09 17:02 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Actualmente en SEN se mantiene sin información de scada interruptor 52U1. |  |  | 0 | 0 | 1
792 | Transformadores3D122 | Transformadores3D122DF | Neomante | 122 | Transformadores3D | MALLOA NUEVA 220-154/66/15 75MVA | CGE | Informe Fallas | 2018001524 | interno |  |  | 2018-08-09 10:15 | 2018-08-09 18:53 |  |  |  | DF | 8.6333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada transformador N°1 de S/E Malloa afectando los consumos de SS/EE Quinta de Tilcoco, Las Cabras y El Manzano. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
763 | Transformadores2D96 | Transformadores2D96DP | Neomante | 96 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018050044 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 10:47 | 2018-08-09 12:12 |  |  |  | DP | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico al T1 |  |  | 0 | 0 | 1
841 | Transformadores2D176 | Transformadores2D176RO | Neomante | 176 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049485 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-09 10:53 | 2018-08-09 12:28 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
949 | Transformadores2D720 | Transformadores2D720RO | Neomante | 720 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049486 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-09 10:53 | 2018-08-09 12:28 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
950 | Transformadores2D722 | Transformadores2D722RO | Neomante | 722 | Transformadores2D | TALCA 66/13.8 10MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049487 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-09 10:53 | 2018-08-09 12:28 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
1151 | Transformadores2D2479 | Transformadores2D2479RO | Neomante | 2479 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049493 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-09 10:53 | 2018-08-09 12:28 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018050249 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-09 14:08 | 2018-08-17 15:50 |  |  |  | RO | 193.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Cambio de hora de GPS de paños asociados a URT, Pruebas de CTBC Transformador N°2 154/66/13,8 kV y Pruebas estampa de tiempo de señales de paños J7, J4 hacia CNOT.- Condiciones: Normalización sujeta a Coordinación.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Charrúa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Comentario trabajo a realizar: Investigación de anormalidad SCADA. |  |  | 0 | 0 | 0
1047 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152RO | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049489 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-09 15:15 | 2018-08-09 16:42 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
827 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153RO | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049490 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-09 15:15 | 2018-08-09 16:42 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018050535 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-10 08:16 | 2018-08-10 13:41 |  |  |  | RO | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289RO | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049653 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-10 09:14 | 2018-08-10 13:11 |  |  |  | RO | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizar por proveedor del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223RO | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018049145 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-10 13:46 | 2018-08-10 15:56 |  |  |  | RO | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará rama 86T asociada a trip de protecciones mecánicas del transformador T3. El transformador quedará respaldado durante los trabajos con sus protecciones eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DF | Neomante | 1341 | Transformadores2D | MAITENES 110/12KV 10MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018051508 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-10 16:45 | 2018-08-10 19:07 |  |  |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de punto caliente en desconectador 89ET1 en 12kV asociado a Transformador N°4 110/12kV faena de Proyecto Alto Maipo. |  |  | 0 | 1 | 0
1094 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050987 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-11 00:23 | 2018-08-11 08:14 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Neomante | 116 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047430 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-11 01:02 | 2018-08-11 02:21 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de obras civiles asociada a aumento de potencia, se requiere la desconexión del Transformador Nº1 de 56MVA Punta de Cortés. Los consumos de S/E Machalí serán transferidos por redes 66kV hacia SE Rancagua. Los consumos del Transformador Nº1 serán transferidos hacia el Transformador Nº2 de S/E Punta de Cortés mediante el cierre del interruptor 52BR de S/E Punta de Cortés. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
842 | Transformadores2D847 | Transformadores2D847DP | Neomante | 847 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051054 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-11 14:15 | 2018-08-11 21:01 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del Transformador N°2 para trabajos del Cliente en el Alimentador Proacer N°2. Para ello se le informa al Coordinador Eléctrico Nacional para su desconexión y reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2018050589 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-11 22:55 | 2018-08-12 19:25 |  |  |  | DP | 20.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a realizar por personal de Edaltec para reemplazar equipos de control del scada. |  |  | 0 | 0 | 1
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DP | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051001 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 05:37 | 2018-08-12 19:06 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones por obsolescencia, Información enviada al Coordinador vía Correo electrónico, trabajo se encontraba pendiente con el tratamiento anterior a la ultima definición que señala la ejecución de estos trabajos via proyecto. |  |  | 0 | 0 | 1
883 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047999 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 06:00 | 2018-08-12 06:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea de los consumos de S/E Paniahue, apertura del interruptor 52BT, para realizar cambio de alimentación hacia S/E San Fernando por mantenimiento en LT66kV Paniahue - Lihueimo (SD2018047972) y equipos de barra en S/E Lihueimo (SD2018047970). Esto se encuentra coordinado con empresa distribuidora de la zona mediante SODI. Para estas maniobras se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando y 52-89B1 de S/E Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
1034 | Transformadores2D1106 | Transformadores2D1106DP | Neomante | 1106 | Transformadores2D | LIHUEIMO 66/13.8KV 12.5MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047622 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 07:05 | 2018-08-12 20:17 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. Sin perdida de consumos a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Neomante | 274 | Transformadores2D | TALCAHUANO 66/15KV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018050507 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 07:57 | 2018-08-12 17:38 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414RO | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2018050590 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-12 09:51 | 2018-08-12 18:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a realizar por personal de PAIS, cambio de aceite del cambiador de tomas bajo carga del transformador de poder. |  |  | -5 | 0 | 0
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DF | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018051644 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-12 12:12 | 2018-08-12 16:41 |  |  |  | DF | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
883 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018048020 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 18:00 | 2018-08-12 18:04 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea de los consumos de S/E Paniahue, apertura del interruptor 52BT, para realizar normalización de alimentación hacia S/E Portezuelo (Normalización de topologia). Esto se encuentra coordinado con empresa distribuidora de la zona mediante SODI. Para estas maniobras se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando y 52-89B1 de S/E Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2018050894 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-13 08:35 | 2018-08-13 14:04 |  |  |  | RO | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018041928 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-13 09:16 | 2018-08-13 09:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549RO | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018050188 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-13 09:39 | 2018-08-13 18:12 |  |  |  | RO | 8.55 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1335 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049629 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 10:14 | 2018-08-13 21:17 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°2 de Queltehues para ejecutar trabajos de conexionado y lógicas asociadas a futura habilitación de protección 50 BF (falla interruptor) en paños 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | Transformadores2D992 | Transformadores2D992DP | Neomante | 992 | Transformadores2D | MOLINO DE BOLAS 33/4.16kV 15/20MVA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018050129 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 11:40 | 2018-08-13 18:09 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Transformador Rhona 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343RO | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048570 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-13 13:05 | 2018-08-13 18:05 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
369 | Transformadores2D993 | Transformadores2D993DP | Neomante | 993 | Transformadores2D | MOLINO DE BOLAS 33/4.16kV 15/20MVA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018050196 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 18:10 | 2018-08-14 19:15 |  |  |  | DP | 25.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Transformador Rhona 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1089 | Transformadores2D2465 | Transformadores2D2465DP | Neomante | 2465 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051349 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 01:50 | 2018-08-14 03:45 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio |  |  | 0 | 0 | 1
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7DP | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018048449 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 08:09 | 2018-08-14 11:41 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la Desenergización del Transformador 1 (T-1), en Subestación las Tórtolas para realizar relleno de Aceite al CTBC., y posteriormente se tomaran de muestras de aceite para análisis Fisicoquímico y cromatográfico. |  |  | 0 | 0 | 1
1335 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018046859 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 09:08 | 2018-08-14 20:48 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de TR. N°2 12/110 kV, para realizar trabajos previos a habilitación del esquema 50 BF para paños de 110 kV. Al finalizar esta actividad esta función no quedará habilitada, el alcance de los trabajos solo considerará conexionado y lógicas, para posterior y mediante la elaboración de un estudio de ajuste habilitar en toda la subestación |  |  | 0 | 0 | 1
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365RO | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018051287 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-14 09:37 | 2018-08-14 12:00 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Retiro de puentes entre barra provisoria 12kV y subida de mufas en Transformador N°1. Riesgo bajo, trabajo se realizará con personal de redes energizadas. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504RO | Neomante | 1504 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018050554 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-14 10:19 | 2018-08-14 14:02 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo requiere la siguiente condición "No Reconectar" interruptor 52JT2 y 52DT2 en S/E Chimborazo. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018048450 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 11:43 | 2018-08-14 15:15 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la Desenergización del Transformador 2 (T-2), en Subestación las Tórtolas para realizar relleno de Aceite al CTBC., y posteriormente se tomaran de muestras de aceite para análisis Fisicoquímico y cromatográfico. |  |  | 0 | 0 | 1
609 | Transformadores2D755 | Transformadores2D755RO | Neomante | 755 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24/13.8KV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018050511 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-14 12:27 | 2018-08-16 11:14 |  |  |  | RO | 46.7833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizaran de forma continua desde el 14 al 28-08-2018. |  |  | 0 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D1607 | Transformadores2D1607RO | Neomante | 1607 | Transformadores2D | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018051179 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-14 13:22 | 2018-08-14 17:43 |  |  |  | RO | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Sin Condiciones requeridas |  |  | 0 | 0 | 0
1570 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461DP | Neomante | 2461 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051348 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 14:02 | 2018-08-14 16:12 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DRO | Neomante | 91 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052566 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-15 07:07 | 2018-08-15 13:22 |  |  |  | DRO | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N° 1 por trabajos cercanos a zona de trabajo. |  |  | 0 | 1 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DF | Neomante | 88 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052567 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-15 07:07 | 2018-08-15 13:22 |  |  |  | DF | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N° 2 por trabajos cercanos a zona de trabajo. |  |  | 0 | 1 | 0
534 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051510 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-15 07:12 | 2018-08-15 15:00 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1423 | Transformadores2D1541 | Transformadores2D1541RO | Neomante | 1541 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018050556 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-15 10:28 | 2018-08-15 18:22 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo requiere la siguiente condición "No Reconectar" interruptor 52JT2 y 52DT2 en S/E Farellón. |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613RO | Neomante | 1613 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018050557 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-15 10:28 | 2018-08-15 13:57 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo requiere la siguiente condición "No Reconectar" interruptor 52JT2 y 52DT2 en S/E Puri. |  |  | 0 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2018001553 | externo |  |  | 2018-08-15 13:15 | 2018-08-15 16:30 |  |  |  | FE | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Detención de producción planta por detención de equipos producto de la sobre-tensión en suministro eléctrico. |  | Sobretensión en la red de 110Kv | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DP | Neomante | 1341 | Transformadores2D | MAITENES 110/12KV 10MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018048936 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-16 04:05 | 2018-08-17 17:08 |  |  |  | DP | 37.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 10 MVA 110/12 kV que alimenta instalación de faenas de PHAM , para reeemplazar reconectadores de 12 kV 52ET1, 52E1 y 52E2. Los antecedentes técnicos y administrativos se encuentran aprobados por el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 1
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018050143 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-16 07:42 | 2018-08-16 17:32 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a interruptor 52CT4 y Transformador N°4.- Instalaciones en Riesgo: S/E Concepción: Barra Comp. No Reg. 13,8 kV.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos del 52CT4. Interruptores termomagneticos de motoventiladores del Transformador N°4 Abiertos.- Comentario trabajo a realizar: No Hay. - |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018051016 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-16 08:23 | 2018-08-16 22:05 |  |  |  | DP_E | 13.7 | 0 | 0 | 0 | desconexion a solicitud de LAP |  |  | 0 | 0 | 1
897 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879DP | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-16 09:06 | 2018-08-16 18:52 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
852 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Neomante | 862 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051535 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-16 10:34 | 2018-08-16 18:34 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
614 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067RO | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23kV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018049508 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-16 11:26 | 2018-08-16 16:44 |  |  |  | RO | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará rama 86T asociada a trip de protecciones mecánicas del transformador T1. El transformador quedará respaldado durante los trabajos con sus protecciones eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2018051010 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-16 11:27 | 2018-08-16 13:14 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2018052699 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-08-16 11:33 | 2018-08-16 13:14 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
979 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051960 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-16 23:45 | 2018-08-17 04:24 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1181 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559DP | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051957 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 00:48 | 2018-08-17 03:38 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | No implica cambios de ajustes de las protecciones |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018051154 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-17 08:08 | 2018-08-17 20:07 |  |  |  | DP_E | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | desconexion a solicitud de LAP |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DF | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001565 | interno |  |  | 2018-08-17 09:13 | 2018-08-17 12:57 |  |  |  | DF | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | Se deshabilita Trip de Protección 87T2. IL-2018000834 | Operación 87T2 en forma errónea. Trip por falla externa |  | 0 | 0 | 0
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DF | Neomante | 1617 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2018053116 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-17 09:28 | 2018-08-22 11:57 |  |  |  | DF | 122.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E Radomiro Tomic: 52JT1, 89JT1-1 abiertos. S/E Radomiro Tomic: Interruptor y desconectador Celda 23 kV C-32 Gis1 abiertos |  |  | 0 | 1 | 0
1484 | Transformadores2D1586 | Transformadores2D1586RO | Neomante | 1586 | Transformadores2D | MOLYCOP 220/13.8 KV | MOLY-COP SING | Desconexión / Intervención | 2018051988 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-17 10:38 | 2018-08-17 13:05 |  |  |  | RO | 2.45 | 0 | 0 | 0 | S/E Molycop: No Reconectar 52CT1. S/E Chacaya: No Reconectar 52J5. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Limitaciones | 2018000834 |  |  |  | 2018-08-17 12:45 | 2018-08-22 19:35 | 2018-08-17 12:57 |  |  | RO | 126.6333 | 0 | 0 | 0 | Protección 87T deshabilitado Trip por revisión lógica de Trip |  |  | -3 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2018051764 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-17 13:46 | 2018-08-17 18:06 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2018051767 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-17 14:31 | 2018-08-17 15:04 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1565 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2018051765 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-17 15:04 | 2018-08-17 18:07 |  |  |  | RO | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
944 | Transformadores2D891 | Transformadores2D891DP | Neomante | 891 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052476 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 23:16 | 2018-08-18 07:10 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
946 | Transformadores2D893 | Transformadores2D893DP | Neomante | 893 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052477 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 23:17 | 2018-08-18 07:10 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917DP | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052483 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-18 00:09 | 2018-08-18 04:22 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/24-15KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018050210 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-18 08:05 | 2018-08-18 13:36 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar desconexión del transformador T-1 de S/E Chiguayante, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera. Esto de forma momentánea mientras se efectúan maniobras de apertura y cierre de equipos en el paño BT1 de S/E Chiguayante. |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | Transformadores2D519 | Transformadores2D519DF | Neomante | 519 | Transformadores2D | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 1 | COLBUN | Informe Fallas | 2018001566 | interno |  |  | 2018-08-18 08:42 | 2018-08-20 16:01 |  |  |  | DF | 55.3167 | 1 | 0 | 0 | Apertura intempestiva de Interruptor JT1 S/E Canutillar por operación de protección 87TSA del Transformador de poder 1. |  | . | 0 | 0 | 0
979 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052485 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-18 09:05 | 2018-08-18 13:06 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346DP | Neomante | 346 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052484 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-18 09:15 | 2018-08-18 14:42 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores2D548 | Transformadores2D548RO | Neomante | 548 | Transformadores2D | TALTAL 220/15KV 124MVA 1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2018052046 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-18 10:58 | 2018-08-18 17:19 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | En caso de apertura se solicita a Transelc en SODI Nº8 de Central Taltal, No Reconectar 52JS y 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
718 | Transformadores2D549 | Transformadores2D549RO | Neomante | 549 | Transformadores2D | TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2018052059 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-18 10:58 | 2018-08-18 17:19 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | En caso de apertura se solicita a Transelc en SODI Nº8 de Central Taltal, No Reconectar 52JS y 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666DF | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018053214 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-18 10:58 | 2018-08-18 17:11 |  |  |  | DF | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Es conveniente realizar este trabajo lo antes posible para poder validar la correcta operación de circuitos de protecciones y control luego de evento de estrés mecánico y asegurar la seguridad de el sistema eléctrico, los equipos y eventualmente las personas. |  |  | 0 | 1 | 0
1403 | Transformadores2D1690 | Transformadores2D1690RO | Neomante | 1690 | Transformadores2D | 401 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018050574 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-18 11:28 | 2018-08-18 17:20 |  |  |  | RO | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo requiere la siguiente condición "No Reconectar" interruptor 52B227 en S/E 401, interruptor 52BL3 en S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
692 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491FE | Neomante | 491 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2018001630 | externo |  |  | 2018-08-18 14:38 | 2018-08-18 15:08 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Falla en la línea Ventana- Nogales, afectando sistema eléctrico nacional |  | Falla externa producida en línea transmisión 2x220 kV Ventanas-Nogales, produce una baja de voltaje a 21,8 kV en nuestro sistema de distribución, afectando sistema eléctrico interno MLP | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492FE | Neomante | 492 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2018001630 | externo |  |  | 2018-08-18 14:38 | 2018-08-18 15:08 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Falla en la línea Ventana- Nogales, afectando sistema eléctrico nacional |  | Falla externa producida en línea transmisión 2x220 kV Ventanas-Nogales, produce una baja de voltaje a 21,8 kV en nuestro sistema de distribución, afectando sistema eléctrico interno MLP | 0 | 0 | 0
529 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968FE | Neomante | 968 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 3 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2018001630 | externo |  |  | 2018-08-18 14:38 | 2018-08-18 15:08 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Falla en la línea Ventana- Nogales, afectando sistema eléctrico nacional |  | Falla externa producida en línea transmisión 2x220 kV Ventanas-Nogales, produce una baja de voltaje a 21,8 kV en nuestro sistema de distribución, afectando sistema eléctrico interno MLP | 0 | 0 | 0
1095 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938DP | Neomante | 938 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052492 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 00:51 | 2018-08-19 06:50 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566DP | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | EMELARI | Desconexión / Intervención | 2018051759 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 06:10 | 2018-08-19 13:36 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Condición Requerida S/E Chinchorro: Abierto 52BT1, abierto 89BT1-1 y abierto 52CT1 . Los consumos de S/E Chinchorro, serán transferidos a S/E Pukará. |  |  | 0 | 0 | 1
1125 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Neomante | 957 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052488 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 07:05 | 2018-08-19 16:36 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
434 | Transformadores2D849 | Transformadores2D849DP | Neomante | 849 | Transformadores2D | QUINTA 66/13.8KV 5.2MVA 1 | CEC | Desconexión / Intervención | 2018049662 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 07:50 | 2018-08-19 17:08 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Ninguno de los antecedentes ya informados |  |  | 0 | 0 | 1
435 | Transformadores2D850 | Transformadores2D850DP | Neomante | 850 | Transformadores2D | QUINTA 66/13.8KV 5.2MVA 2 | CEC | Desconexión / Intervención | 2018049664 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 07:50 | 2018-08-19 17:08 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Ninguno de los antecedentes ya informados |  |  | 0 | 0 | 1
562 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355DP | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052490 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 08:27 | 2018-08-19 19:42 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935DP | Neomante | 935 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052491 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 08:27 | 2018-08-19 19:42 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1457 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665DF | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018053234 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-19 08:46 | 2018-08-19 15:59 |  |  |  | DF | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Es conveniente realizar este trabajo lo antes posible para poder validar la correcta operación de circuitos de protecciones y control luego de evento de estrés mecánico y asegurar la seguridad de el sistema eléctrico, los equipos y eventualmente las personas. |  |  | 0 | 1 | 0
914 | Transformadores2D665 | Transformadores2D665DP | Neomante | 665 | Transformadores2D | CURACAUTIN 66/13.8KV 2.6MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018050755 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 08:54 | 2018-08-19 15:41 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
915 | Transformadores2D666 | Transformadores2D666DP | Neomante | 666 | Transformadores2D | CURACAUTIN 66/13.2KV 2.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018050770 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 08:54 | 2018-08-19 15:41 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
767 | Transformadores2D100 | Transformadores2D100DP | Neomante | 100 | Transformadores2D | COCHARCAS 66/15KV 4.2MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018051728 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 09:25 | 2018-08-19 18:30 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TAP y mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 1
1040 | Transformadores2D1140 | Transformadores2D1140DP | Neomante | 1140 | Transformadores2D | COCHARCAS 66/13.2 KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018051730 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 09:25 | 2018-08-19 18:30 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TAP y mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052061 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 12:47 | 2018-08-19 18:03 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere una orden de precaución (no reconexión) sobre el interruptor 52A de S/E Talcahuano, esto mientras se ejecuten las maniobras de apertura y/o cierre sobre el DDCC 89AT3 de la S/E ya mencionada. |  |  | 0 | 0 | 1
494 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | LINARESNORTE 66/13.2KV 10MVA | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2018001654 | externo |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Falla Sistema Tx 154 KV | Falla Sistema Tx 154 KV |  | 0 | 0 | 0
496 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | LINARESNORTE 66/13.8KV 10MVA | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2018001654 | externo |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Falla Sistema Tx 154 KV | Falla Sistema Tx 154 KV |  | 0 | 0 | 0
1182 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARESNORTE 66/13.KV 25MVA | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2018001654 | externo |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Falla Sistema Tx 154 KV | Falla Sistema Tx 154 KV |  | 0 | 0 | 0
500 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 25MVA | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2018001738 | externo |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Falla sistema Transmisión 154 KV externa a Luzlinares | Falla sistema Transmisión 154 KV externa a Luzlinares |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DF | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001608 | interno |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:52 |  |  |  | DF | 0.6 | 1 | 0 | 0 | Coincidente con pérdida de tensión de barra 154 kV sección 1 y 2 de S/E Itahue. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845FE | Neomante | 845 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 25MVA 4 | CEC | Informe Fallas | 2018001658 | externo |  |  | 2018-08-20 00:17 | 2018-08-20 01:40 |  |  |  | FE | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | No hay |  | Operación EDAC- BF | 0 | 0 | 0
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845FE | Neomante | 845 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 25MVA 4 | CEC | Informe Fallas | 2018001659 | externo |  |  | 2018-08-20 00:17 | 2018-08-20 00:29 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay |  | Falla agua arriba del sistema de distribución en CEC | -1 | 0 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186FE | Neomante | 186 | Transformadores3D | ITAHUE 220/154/69/13.8KV 75MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2018001607 | externo |  |  | 2018-08-20 00:17 | 2018-08-20 00:51 |  |  |  | FE | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de Suministro por falla aguas arriba de instalaciones de CGE S.A., afectando Subestaciones Molina, Curicó barra 66 kV N°2, T3 Itahue, San Rafael, Villa Prat, Parronal, Hualañé, Ranguilí, Licantén, Talca barra 66 kV N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052333 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-20 06:15 | 2018-08-20 13:41 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | en esta ocasión no existen cambios de protecciones y tampoco de sus ajustes, se cambio se realiza a futuro. |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018041929 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-20 08:28 | 2018-08-20 10:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
1506 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636RO | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018052582 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-20 09:06 | 2018-08-20 10:26 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E SVC: No Reconectar 52J1 |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664DF | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018053330 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-20 09:32 | 2018-08-20 12:36 |  |  |  | DF | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Es necesario realizar este trabajo lo antes posible para poder validar la correcta operación de circuitos de protecciones y control. |  |  | 0 | 1 | 0
808 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825RO | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052503 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-20 11:00 | 2018-08-20 12:27 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | En caso de existir una falla en el procedimiento de la intervención, el cual implique una desconexión de cualquier tipo en el sistema, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
811 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826RO | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052505 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-20 11:00 | 2018-08-20 12:27 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | En caso de existir una falla en el procedimiento de la intervención, el cual implique una desconexión de cualquier tipo en el sistema, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
812 | Transformadores2D827 | Transformadores2D827RO | Neomante | 827 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052506 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-20 11:00 | 2018-08-20 12:27 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | En caso de existir una falla en el procedimiento de la intervención, el cual implique una desconexión de cualquier tipo en el sistema, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916RO | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052495 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-20 14:48 | 2018-08-20 16:37 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | En caso de existir una falla en el procedimiento de la intervención, el cual implique una desconexión de cualquier tipo en el sistema, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1027 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917RO | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052498 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-20 14:48 | 2018-08-20 16:37 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | En caso de existir una falla en el procedimiento de la intervención, el cual implique una desconexión de cualquier tipo en el sistema, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1028 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918RO | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052500 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-20 14:48 | 2018-08-20 16:37 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | En caso de existir una falla en el procedimiento de la intervención, el cual implique una desconexión de cualquier tipo en el sistema, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919RO | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052502 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-20 14:48 | 2018-08-20 16:37 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | En caso de existir una falla en el procedimiento de la intervención, el cual implique una desconexión de cualquier tipo en el sistema, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional para la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018047714 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-21 00:31 | 2018-08-21 04:00 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad del ATR1 en protección 87T sistema 1.- Condiciones: Inhabilitar protección.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, protección 87T sistema 1 bloqueada .- Comentario trabajo a realizar: no hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052853 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 06:03 | 2018-08-21 13:36 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | en esta ocasión no existen cambios de protecciones y tampoco de sus ajustes, se cambio se realiza a futuro. |  |  | 0 | 0 | 1
1454 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018052584 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-21 08:29 | 2018-08-21 14:50 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1550 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497RO | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018051419 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-21 09:20 | 2018-08-21 18:22 |  |  |  | RO | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 0
1455 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018052585 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-21 09:29 | 2018-08-21 14:50 |  |  |  | RO | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 535 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018052586 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-21 09:29 | 2018-08-21 12:18 |  |  |  | RO | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018052588 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-21 09:29 | 2018-08-21 12:18 |  |  |  | RO | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018052589 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-21 09:29 | 2018-08-21 12:18 |  |  |  | RO | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 538 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Neomante | 1463 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/23 KV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018052812 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 10:10 | 2018-08-22 15:12 |  |  |  | DP | 29.0333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Abierto 52E1, 52HT4 - 89HT4-1, 89HT4-2. 89HT4-3 - cerrar 89HT4-2T - abierto y disponible jefe faena 89E1 ENCARGADO MANIOBRA: - Operador Transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
862 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-20-24MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052620 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-21 11:03 | 2018-08-21 17:36 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Aparición de alarma asociada a los SSAA del Transformador T1. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051788 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-21 14:13 | 2018-08-21 17:30 |  |  |  | RO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Instalar ventilador retirado para enfriamiento forzado en Unidad 3 de Banco ATR7.- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, ITE de ventilador de Unidad 3, Abierto.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios.- |  |  | 0 | 0 | 0
1482 | Transformadores3D330 | Transformadores3D330DP_E | Neomante | 330 | Transformadores3D | Zaldívar 220/66/23 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Desconexión / Intervención | 2018052145 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-21 14:38 | 2018-08-23 10:29 |  |  |  | DP_E | 43.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Zaldivar Interruptor 52JT2 abierto. Seccionador 89JT2 cerrado. Interruptor 52BT2 abierto Seccionador 89BT2-1 abierto Seccionador 89BT2-1 abierto |  |  | 0 | 0 | 1
607 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018049511 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-21 16:12 | 2018-08-21 17:00 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará rama 86T asociada a trip de protecciones mecánicas del transformador T1. El transformador quedará respaldado durante los trabajos con sus protecciones eléctricas. Nota: Se realizará mismo tipo de trabajo al Transformador T2 de S/E Valdivia (solicitud N° 2018049512) pero faenas se realizaran de forma alternada, uno a la vez. |  |  | 0 | 0 | 0
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DF | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053956 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-22 00:13 | 2018-08-22 04:41 |  |  |  | DF | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión el transformador para revisión de las protecciones, se mantienen los ajustes. |  |  | 0 | 1 | 0
1550 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497RO | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052906 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-22 08:38 | 2018-08-22 18:00 |  |  |  | RO | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 0
1358 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487RO | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV N°2 | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018051908 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-22 09:02 | 2018-08-22 16:54 |  |  |  | RO | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | BRA 52H2 en S/E Esmeralda. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018052197 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-22 09:44 | 2018-08-22 17:27 |  |  |  | RO | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Normalización de lógicas en protección 87T S1 Micom P645 Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico 2, 220/110/13kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Protección 87T-S1 Bloqueada a disposición del jefe de faena. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018053192 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-22 09:59 | 2018-08-22 19:33 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: No reconectar 52JT2; No reconectar 52HT2; No reconectar 52CT2 |  |  | -69 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018052658 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-22 10:14 | 2018-08-22 11:52 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018052659 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-22 10:14 | 2018-08-22 11:52 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Transformadores3D137 | Transformadores3D137RO | Neomante | 137 | Transformadores3D | CHOAPA 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052687 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-22 10:36 | 2018-08-22 11:53 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Extracción muestra de aceite para análisis en laboratorio, este trabajo ejecutado por personal de CGE |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Transformadores3D138 | Transformadores3D138RO | Neomante | 138 | Transformadores3D | CHOAPA 220/115/23KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052688 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-22 10:36 | 2018-08-22 11:53 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Extracción muestra de aceite para análisis en laboratorio, este trabajo ejecutado por personal de CGE |  |  | 0 | 0 | 0
831 | Transformadores2D162 | Transformadores2D162RO | Neomante | 162 | Transformadores2D | QUEREO 110/24-14.4KV 13MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052689 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-22 10:36 | 2018-08-22 11:53 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Extracción muestra de aceite para análisis en laboratorio, este trabajo ejecutado por personal de CGE |  |  | 0 | 0 | 0
1506 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DP | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018050501 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 10:56 | 2018-09-26 20:20 |  |  |  | DP | 849.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación SVC Domeyko 52J10 Abierto SubEstación SVC Domeyko 89JT1-1 Abieto SubEstación SVC Domeyko 89JT1-2 Abieto SubEstación SVC Domeyko 89E1-T Cerrado. Informado via Carta N°: E – 016- 2018 ingresada al portal de Comunicaciones del Coordinador. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | Transformadores2D88 | Transformadores2D88DP | Neomante | 88 | Transformadores2D | CABILDO 110/25KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018053093 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 12:15 | 2018-08-22 14:33 |  |  |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | El transformador T2 de S/E Cabildo se encuentra en reserva fría. Las maniobras se realizarán a través de SCADA. |  |  | 0 | 0 | 1
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851DF | Neomante | 851 | Transformadores2D | ENACAR 66/13.8KV 5MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018054235 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-22 18:10 | 2018-08-22 21:13 |  |  |  | DF | 3.05 | 0 | 0 | 0 | El retiro del perro se estima un tiempo no mas de 15 minutos. |  |  | 0 | 1 | 0
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DF | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018054234 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-23 00:47 | 2018-08-23 04:59 |  |  |  | DF | 4.2 | 0 | 0 | 0 | sE COMPLEMENTA CON REVISION QUE SE LE HIZO AYER AL TRAFO 1 |  |  | 0 | 1 | 0
883 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052939 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-23 06:00 | 2018-08-23 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea de los consumos de S/E Paniahue, apertura del interruptor 52BT, para realizar normalización de alimentación hacia S/E Portezuelo (Normalización de topologia). Esto se encuentra coordinado con empresa distribuidora de la zona mediante SODI. Para estas maniobras se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando y 52-89B1 de S/E Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
553 | Transformadores3D56 | Transformadores3D56DP | Neomante | 56 | Transformadores3D | PETROPOWER 154/66/20KV 65MVA | PETROPOWER | Desconexión / Intervención | 2018052794 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-23 07:18 | 2018-08-23 22:10 |  |  |  | DP | 14.8667 | 0 | 0 | 0 | Petropower en modo Isla durante el periodo de mantenimiento. Se considera un disparo de prueba de rele a baja carga |  |  | 0 | 0 | 1
1524 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018051911 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-23 09:36 | 2018-08-23 11:19 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | BRA 52H4 en S/E Esmeralda y BRA del 525H1 en S/E Capricornio y S/E Antofagasta. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | ELIQSA | Desconexión / Intervención | 2018048839 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-23 09:36 | 2018-08-23 11:02 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Línea 110 KV : Cóndores - Cerro Dragón / Alto Hospicio. (52H1 en Subestación Cóndores) |  |  | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DF | Neomante | 1341 | Transformadores2D | MAITENES 110/12KV 10MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018054543 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-23 10:08 | 2018-08-23 12:37 |  |  |  | DF | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/12kV para realizar relleno de gas SF6 en interruptor 52 T4 perteneciente a lado 110kV de Transformador 12 MVA. Consumos propios de Proyecto Alto Maipo |  |  | 0 | 1 | 0
1401 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688DF | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018054553 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-23 10:22 | 2018-08-23 19:22 |  |  |  | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar relleno para evitar bloqueo del equipo. |  |  | 0 | 1 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018054550 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-08-23 10:49 | 2018-08-23 12:55 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Test Switch (S1) lados 110/66/13,8 kV en posición Test Test switch (S1) 50BF HT1 en posición Test No reconectar 52HT1 No reconectar 52BT1 No reconectar 52CT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | ELIQSA | Desconexión / Intervención | 2018048840 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-23 11:02 | 2018-08-23 12:24 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Línea 110 KV : Cóndores - Palafitos. (52H2 en Subestación Cóndores). |  |  | 0 | 0 | 0
1524 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018051913 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-23 11:19 | 2018-08-23 14:37 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | BRA 52H4 en S/E Esmeralda. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | ELIQSA | Desconexión / Intervención | 2018048842 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-23 12:24 | 2018-08-23 14:37 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Línea 110 KV : Cóndores - Pacifico. (52H3 en Subestación Cóndores). |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053930 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-23 23:02 | 2018-08-24 06:17 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Las Cargas serán respaldadas mediante el tranformador 1 y 3 serán respaldadas por el transformador 2 y 4 respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329DP | Neomante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053931 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-23 23:02 | 2018-08-24 06:17 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Las Cargas serán respaldadas mediante el tranformador 1 y 3 serán respaldadas por el transformador 2 y 4 respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018051056 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-24 08:11 | 2018-08-24 13:22 |  |  |  | RO | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1550 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497RO | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052919 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-24 08:30 | 2018-08-24 17:25 |  |  |  | RO | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA [En_revisión] | ELIQSA | Desconexión / Intervención | 2018048844 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-24 08:44 | 2018-08-24 15:24 |  |  |  | RO | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Línea 110 KV : Cóndores - Cerro Dragón / Alto Hospicio. (52H1 en Subestación Cóndores). |  |  | 0 | 0 | 0
954 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053491 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-24 08:56 | 2018-08-25 15:30 |  |  |  | DP | 30.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se considera un trabajo de mantenimiento mayor el cual ha sido informado mediante la carta SGOyM 2018/0417. Transformador de Respaldo no posee carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1361 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018051914 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-24 09:16 | 2018-08-24 15:24 |  |  |  | RO | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | BRA 52H1 en S/E Esmeralda. |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388FE | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018001668 | externo |  |  | 2018-08-24 09:21 | 2018-08-24 09:22 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Felipe la cual, realiza transferencia automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018001668 | externo |  |  | 2018-08-24 09:21 | 2018-08-24 09:22 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Felipe la cual, realiza transferencia automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018001668 | externo |  |  | 2018-08-24 09:21 | 2018-08-24 09:22 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Felipe la cual, realiza transferencia automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
813 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828DP | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053472 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-24 09:41 | 2018-08-24 16:49 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051495 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-24 11:12 | 2018-08-24 16:58 |  |  |  | RO | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Toma de muestra para análisis cromatográfico a Transformador Trifásico N°3, a Transformador Trifásico N°4, Unidad N°3 del banco ATR1, Reactor 500kV N°1 y N°2. Toma de muestra para análisis fisicoquímico a CTBC de unidad N°2 del banco ATR1. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de zona de trabajo. . Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051495 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-24 11:12 | 2018-08-24 16:58 |  |  |  | RO | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Toma de muestra para análisis cromatográfico a Transformador Trifásico N°3, a Transformador Trifásico N°4, Unidad N°3 del banco ATR1, Reactor 500kV N°1 y N°2. Toma de muestra para análisis fisicoquímico a CTBC de unidad N°2 del banco ATR1. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de zona de trabajo. . Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
545 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350RO | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053946 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-24 13:13 | 2018-08-24 15:50 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351RO | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053947 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-24 13:13 | 2018-08-24 15:48 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834RO | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053948 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-24 13:13 | 2018-08-24 15:48 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926RO | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053950 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-24 13:13 | 2018-08-24 15:48 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en patios de la Subestación. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955RO | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053267 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-24 14:11 | 2018-08-31 21:17 |  |  |  | RO | 175.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran puesta en servicio de las nuevas protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053882 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 00:15 | 2018-08-25 07:15 |  |  |  | DP | 7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de caja de engranajes, ajuste de contactos principales y pruebas de funcionamiento a desconectador 89JT1-1. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos, por instalación equivocada de tierras provisionales de bloqueo o al término de los trabajos, por olvido de retiro de tierras provisionales de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Ancoa: -Delimitación de zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de bloqueo -Protección 50BF/52JT1 Bloqueado -Se solicitará a sistemas de control abiertas las conexiones de CC y CA de 89JT1-1. --- Comentario trabajo a realizar: Trabajos de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
527 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018054257 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 06:27 | 2018-08-25 15:15 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. La carga del Transformador N°1 se respaldará por medio del Transformador N°2 y 4 (Barra Auxiliar). |  |  | 0 | 0 | 1
833 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DF | Neomante | 164 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018055129 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-25 18:23 | 2018-08-25 19:24 |  |  |  | DF | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1279 | Transformadores2D1520 | Transformadores2D1520DP_E | Neomante | 1520 | Transformadores2D | DESALANT 110/6.6 KV 14MVA | AGUAS ANTOFAGASTA | Desconexión / Intervención | 2018054208 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-25 22:06 | 2018-08-26 05:56 |  |  |  | DP_E | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador de Respaldo. S/E Desalant: Abierto y a disposición del Jefe de Faena 52H1, 52DT1 y 89HL |  |  | 0 | 0 | 1
855 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018054364 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 23:48 | 2018-08-26 08:15 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. La Carga del Transformador N°1 y 3 se reabastecen por por medio de los transformadores N° 2 y 4 respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
863 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018054366 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 23:48 | 2018-08-26 08:15 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. La Carga del Transformador N°1 y 3 se reabastecen por por medio de los transformadores N° 2 y 4 respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018053909 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 00:29 | 2018-08-26 03:30 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de señales equipamiento 110kV y 20kV para nuevo scada de energía. |  |  | 0 | 0 | 1
1035 | Transformadores2D1107 | Transformadores2D1107DP | Neomante | 1107 | Transformadores2D | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018053458 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 06:00 | 2018-08-26 06:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo asociado a SD 2018053439, se requiere realizar cambio de alimentación a transformador N°1 de S/E San Vicente TT mediante maniobras de microcorte. Actualmente el transformador N°1 es alimentado desde S/E San Fernando desde el DDCC 89B6 en San Vicente TT, con estas maniobras el transformador N°1 quedará alimentado desde S/E Malloa 154kV desde el DDCC 89B5 en San Vicente TT |  |  | 0 | 0 | 1
867 | Transformadores2D209 | Transformadores2D209DF | Neomante | 209 | Transformadores2D | ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018055133 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-26 06:18 | 2018-08-26 11:10 |  |  |  | DF | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV N°1 | EMELARI | Desconexión / Intervención | 2018052563 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 06:52 | 2018-08-26 10:39 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Quiani, serán transferidos a S/E Chinchorro. Abrir 52B3 en S/E Parinacota, 52B1 Tap/Off Quiani abierto, 89 BL-1 Tap/OFF abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
886 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DP | Neomante | 876 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018054289 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 07:12 | 2018-08-26 14:30 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. La carga del Transformador N°1 se reabastece por el Transformador N°4 de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
197 | Transformadores2D171 | Transformadores2D171DP | Neomante | 171 | Transformadores2D | SAN VICENTE T.T. 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052935 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 07:18 | 2018-08-26 17:45 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando todas las medidas de seguridad necesarias. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | Transformadores2D88 | Transformadores2D88DP | Neomante | 88 | Transformadores2D | CABILDO 110/25KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018053433 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 08:40 | 2018-08-26 16:11 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Se transfieren los consumos asociados a T1 hacia el T2 (15MVA) de la misma Subestacion, el cual se encuentra disponible como reserva conectada. |  |  | 0 | 0 | 1
933 | Transformadores2D692 | Transformadores2D692DP | Neomante | 692 | Transformadores2D | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052650 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 08:54 | 2018-08-26 19:03 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | La carga será transferida pro redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1001 | Transformadores2D807 | Transformadores2D807DP | Neomante | 807 | Transformadores2D | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052652 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 08:54 | 2018-08-26 19:03 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | La carga será transferida pro redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018053489 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 09:50 | 2018-08-26 12:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la conexión al sistema del nuevo Transformador N°1 Marca EFACEC 75MVA 154/69kV en S/E Rancagua por el anterior Transformador AEG T1 56MVA 154/66kV siniestrado el 01-05-2018 según IF 2018000741 (Se asocia a IF 737_ 739_ 741 _ 01-05-2018 LT66kV Rancagua - Cachapoal_VF.pdf). También fue reemplazado el antiguo interruptor de aire 52AT1 Marca Brown Boveri por nuevo interruptor Marca G.E modelo GL313 F1 en SF6 y de igual manera se reemplazan TTCC asociados al paño BT1 debido a la nueva capacidad del Transformador, Pararrayos 66kV y Aisladores de Pedestal 66kV, por lo cual, estos equipos serán energizados en vacío en primera instancia para verificar su comportamiento y luego tomaran carga del sistema para ser puestos en servicio, según EAP 27/2018 Revisión C enviado vía correo electrónico el Miércoles 08 de Agosto 2018 al CEN. |  |  | -1397 | 0 | 0
1035 | Transformadores2D1107 | Transformadores2D1107DP | Neomante | 1107 | Transformadores2D | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018053459 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 18:00 | 2018-08-26 18:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la normalización de topologia de alimentación en S/E San Vicente TT del transformador N°1 mediante maniobras de microcorte. Con esto, el Transformador N°1 de S/E San Vicente TT quedará alimentado desde S/E San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
1539 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018054290 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-27 08:33 | 2018-08-27 13:18 |  |  |  | RO | 4.75 | 0 | 0 | 0 | NA |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190RO | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018054252 | externo | Programada | Intervención | 2018-08-27 09:42 | 2018-08-28 15:38 |  |  |  | RO | 29.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Tr. Trifásico 05, 66/13,2 kV --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de grava en paño J11. Desarme, retiro y --- desmovilización de Instalación de faenas. Trabajos solicitados por --- Colbún S.A. para finalizar su proyecto de "Normalización de Paño J9". --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Ancoa O L 220kV Ancoa-Itahue, C1 (durante --- la faena, por contacto accidental con puntos energizados) --- Observaciones --- Trabajos solicitados por Colbún S.A. para finalizar su proyecto de --- "Normalización de Paño J9" --- |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2018054521 | externo | Programada | Intervención | 2018-08-27 09:46 | 2018-08-27 18:03 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Restricción solicitada por terceros: S/E LOS VILOS: Lavado de aislación --- paño transformador T1 (lado 220/23 kV). Coronografia e inspección --- interna de armarios de control desconectador 89JT1-1, transformador T1, --- Interruptores 52ET1, 52E2 y 52E1, sin operación y/o actuacion local --- sobre ellos, solo verificación de calefactores con pirómetro láser. Se --- verificará nivel de aceite compresor del 52JT1. SODI N° 45 - MLP --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar los interruptores asociados al Equipo --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018051740 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-27 09:47 | 2018-09-07 19:45 |  | 2018-08-28 08:36 |  | RO | 22.8167 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de estados y comandos CDBC desde cajas de accionamiento ATR y paneles-pupitres de control a RTU Transmisión(solo dejando conductores a punto de conectar). |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | Transformadores2D2423 | Transformadores2D2423RO | Neomante | 2423 | Transformadores2D | Arica 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018054450 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-27 10:48 | 2018-09-14 17:17 |  |  |  | RO | 438.4833 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000858 |  |  |  | 2018-08-27 16:46 | 2018-08-28 16:53 |  |  |  | RO | 24.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: En caso de ser requerido al servicio el Transformador N°7 de 154/66 kV este debe entrar con el paño Paño de 66 kV BT7 Transferido por anormalidad en la distancia entre las fases 2 y 3 en los chicotes que unen el 89BT7-1 y el 52BT7. |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2018001688 | externo |  |  | 2018-08-27 17:46 | 2018-08-27 18:02 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 52B3 en S/E Panguipulli opera por elemento 27 debido a la interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1 (Transelec). Dejando sin energia los interruptores 52BT1 y 52BT2 en S/E Panguipulli, los cuales operan por elemento 27. |  | Interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2018001688 | externo |  |  | 2018-08-27 17:46 | 2018-08-27 18:02 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 52B3 en S/E Panguipulli opera por elemento 27 debido a la interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1 (Transelec). Dejando sin energia los interruptores 52BT1 y 52BT2 en S/E Panguipulli, los cuales operan por elemento 27. |  | Interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018054753 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-28 00:08 | 2018-08-28 05:20 |  |  |  | RO | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a nivel de Piso.Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coodinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DP | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2018054314 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 07:46 | 2018-08-28 15:19 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Durante el periodo que el Transformador N°1 220/33 kV este fuera de servicio, generación máxima de la Central eólica San Juan quedará limitada a 110 MVA como máximo debido a limite térmico del transformador 220 /33 kV N°2 que quedará en servicio durante la ejecución de este trabajo. Capacidad de 110 MVA como máximo también esta sujeta a recurso eólico disponible durante la fecha de ejecución. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018053730 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 08:36 | 2018-08-28 19:02 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y Pruebas eléctricas sobre los equipos del paño ATR(89BT5, 52BT5 y 89HT5) |  |  | -7 | 0 | 1
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018051740 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-27 09:47 | 2018-09-07 19:45 | 2018-08-28 19:02 | 2018-08-29 09:23 | S | RO | 14.35 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de estados y comandos CDBC desde cajas de accionamiento ATR y paneles-pupitres de control a RTU Transmisión(solo dejando conductores a punto de conectar). |  |  | 0 | 0 | 0
1550 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497RO | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052922 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-28 08:38 | 2018-08-28 19:00 |  |  |  | RO | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 0
1289 | Transformadores2D1684 | Transformadores2D1684DP_E | Neomante | 1684 | Transformadores2D | 10A 100/13.8 KV Nº12 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018054772 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-28 08:50 | 2018-08-29 17:16 |  |  |  | DP_E | 32.4333 | 0 | 0 | 0 | S/E 10A: Abiertos 52HT12, 89HT12-1, 89HT12-2, 52CT12 y 89CT12; Cerrado 89HT12-3T y 89CT12-3T |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2018054362 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-28 09:14 | 2018-08-28 14:24 |  |  |  | RO | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Neomante | 1521 | Transformadores2D | EL ABRA 220/23 KV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención | 2018053667 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 09:30 | 2018-08-29 16:59 |  |  |  | DP | 31.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E El Abra: Abiertos y bloqueados 52JT1, 52ET1 y 89JT1-1 |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | EMELARI | Desconexión / Intervención | 2018054382 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-28 10:18 | 2018-08-28 11:30 |  |  |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
1045 | Transformadores2D1150 | Transformadores2D1150DP | Neomante | 1150 | Transformadores2D | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018054328 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 10:50 | 2018-08-28 13:05 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018047715 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-28 10:56 | 2018-09-10 16:00 |  |  |  | RO | 317.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrua: Intervención en armarios de control en servicio por levantamiento técnico de equipos asociados al Paño para actualización de planos elementales. Reapriete de conexiones.- Condiciones: Sin restricciones.- Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación KT05-Charrúa o Paño Transformación KT06-Charrúa o Paño Línea LK01, CHA-Ancoa 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018047715 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-28 10:56 | 2018-09-10 16:00 |  |  |  | RO | 317.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrua: Intervención en armarios de control en servicio por levantamiento técnico de equipos asociados al Paño para actualización de planos elementales. Reapriete de conexiones.- Condiciones: Sin restricciones.- Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación KT05-Charrúa o Paño Transformación KT06-Charrúa o Paño Línea LK01, CHA-Ancoa 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D250 | Transformadores3D250DP | Neomante | 250 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR RESERVA TR1 230/161/69KV 130MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018052423 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 12:25 | 2018-08-28 14:23 |  |  |  | DP | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Registrar distancias de cañerias de aceite para modificar su disposición (sobre cambiador de taps bajo carga de la Unidad de reserva).- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lagunillas: Se instalarán tierras provisionales en conexiones de bajada del PR 220 KV ATR1 Unidad R, PR 154 KV ATR1 Unidad R, PR 66 KV (2) ATR1 Unidad R.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053060 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-28 13:10 | 2018-09-19 |  |  |  | RO | 514.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar Obra PST 7075: Tratamiento aceite, llenado parcial, pruebas de aceite, montaje bushing del terciario y secundario, montaje torretas y alambrado TT/CC transformador ATR4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Delimitación de la zona de Trabajo. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azucar Obra PST 7075: Tratamiento aceite, llenado parcial, pruebas de aceite, montaje bushing del terciario y secundario, montaje torretas y alambrado TT/CC transformador ATR4 |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053358 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 13:10 | 2018-08-29 15:45 |  | 2018-08-29 09:15 |  | DP | 20.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar STA 3555-Desconexión a Potencial de Desconectador 89JT5 de la BP2 y retiro de chicotes entre BP2 y PRJT5 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Apertura o Cierre conexión a potencial (Barra). |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018054151 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-28 15:05 | 2018-08-28 18:31 |  |  |  | RO | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de cables de control en patio, S/E Maitencillo: Tendido de nuevo conductor desde caja de agrupamiento TT/CC del paño JT2 hasta bastidor 16 (Diferencial de barras) en SS/GG 220kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Tendido de cables de control en patio |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2018054318 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 15:19 | 2018-08-28 19:24 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Durante el periodo que el Transformador N°2 220/33 kV este fuera de servicio, generación máxima de la Central eólica San Juan quedará limitada a 110 MVA como máximo debido a limite térmico del transformador 220 /33 kV N°1 que quedará en servicio durante la ejecución de este trabajo. Capacidad de 110 MVA como máximo también esta sujeta a recurso eólico disponible durante la fecha de ejecución. |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018051058 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-29 07:31 | 2018-08-29 19:20 |  |  |  | RO | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Transformadores2D37 | Transformadores2D37DP | Neomante | 37 | Transformadores2D | SAUZAL 110/13.2KV 29MVA 2 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2018055111 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 07:56 | 2018-08-31 19:10 |  |  |  | DP | 59.2333 | 0 | 0 | 0 | Transformador de Poder N°2 y Transformador de SS/AA N°2: Mantenimiento anual programado del banco transformador y transformador de SS/AA. |  |  | 0 | 0 | 1
1550 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497RO | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018054647 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-29 08:40 | 2018-08-29 18:05 |  |  |  | RO | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018055019 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-29 09:08 | 2018-08-29 11:35 |  |  |  | RO | 2.45 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2018054365 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-29 09:12 | 2018-08-29 12:35 |  |  |  | RO | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053418 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 09:15 | 2018-09-13 20:00 |  |  |  | DP | 370.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar STA 3555- Trabajos en zona de Trafo T5, Retiro de equipos 89JT5, TCJT5 y 52JT5. OOCC restantes en fundiones de existentes. Confección de terminales Mufas, Pruebas de terminales Mufas, Instalación de nuevos Aisladores de pedestal, Instalación de nuevo desconectador 89JT5-T, pruebas a nuevos equipos, Chicoteo AT entre Terminal Mufa y PRJT5, se considera trabajar en doble turno. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Instalación de 3 tierras provisionales entre PRJT5 y Transformador N°5 . Comentario trabajo a realizar: Pruebas de terminales Mufas, Instalación de nuevos Aisladores de pedestal. |  |  | -8 | 0 | 1
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018053738 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 09:23 | 2018-08-29 21:10 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y Pruebas eléctricas sobre los equipos del paño ATR(89BT5, 52BT5 y 89HT5) |  |  | 0 | 0 | 1
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018051740 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-27 09:47 | 2018-09-07 19:45 | 2018-08-29 21:10 | 2018-08-30 08:43 | S | RO | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de estados y comandos CDBC desde cajas de accionamiento ATR y paneles-pupitres de control a RTU Transmisión(solo dejando conductores a punto de conectar). |  |  | 0 | 0 | 0
813 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828DP | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055073 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 10:24 | 2018-08-29 16:26 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018054674 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 11:24 | 2018-08-29 13:14 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Coloso: Abierto 52JT2 y 52B2 SE Coloso: Abierto y bloqueado 89JT2-1 |  |  | 0 | 0 | 1
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP_E | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018054614 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-29 12:02 | 2018-08-29 14:09 |  |  |  | DP_E | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción:Tr Trifásico 04,66/13,2kV --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Solicitud de CGE S.A. Para realizar modificación de --- alambrado de control asociado a Interruptor 52BT1 (Propiedad de CGE). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- No hay. --- Observaciones --- Los SS/AA Serán alimentados desde Transformador N°5. --- |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000869 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2019-01-30 08:27 |  |  |  | RO | 3691.45 | 0 | 0 | 0 | La operación de los paños KT2 y JT2 debe hacerse en forma local. No obedecen órdenes por tele control remoto. Reemplaza a LT00035/2016 |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018054677 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-29 13:17 | 2018-08-29 19:00 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Coloso: No reconectar 52JT4 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DF | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018056308 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-29 23:53 | 2018-08-30 05:00 |  |  |  | DF | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Solo será una prueba de apertura y cierre, lo que implica que durara muy poco la intervención. Pero si se verifica que no cierra, habrá que revisarlo y corregirlo de inmediato. |  |  | 0 | 1 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018052739 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-30 07:22 | 2018-08-30 20:02 |  |  |  | RO | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Tendido de cables y alambrados previos de nueva protección 87T ABB de Paño JT4. Instalación y montaje de nuevo armario de Paño JT4. Pruebas de SAT y comunicación. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por operación de relés auxiliares de desenganche. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Tableros y elementos de control de Paño JT4 Delimitar y señalizar zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Programa de Obras de Sistemas de Control. Nota: Los trabajos serán suspendidos en horario nocturno. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018054947 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 08:43 | 2018-08-30 21:20 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y Pruebas eléctricas sobre los equipos del paño ATR(89BT5, 52BT5 y 89HT5) |  |  | 0 | 0 | 1
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018051740 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-27 09:47 | 2018-09-07 19:45 | 2018-08-30 21:20 |  | S | RO | 190.4167 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de estados y comandos CDBC desde cajas de accionamiento ATR y paneles-pupitres de control a RTU Transmisión(solo dejando conductores a punto de conectar). |  |  | 0 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564RO | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018054372 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-30 09:08 | 2018-08-30 13:19 |  |  |  | RO | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
1550 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497RO | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018054648 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-30 09:24 | 2018-08-30 18:12 |  |  |  | RO | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 0
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | Neomante | 333 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055477 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 10:06 | 2018-08-30 16:20 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
579 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236RO | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA 69/24/13.8KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2018054884 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-30 12:04 | 2018-08-30 14:51 |  |  |  | RO | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará rama 86T asociada a trip de protecciones mecánicas del Transformador T3. El transformador quedará respaldado durante los trabajos con sus protecciones eléctricas (87T y 21T). Nota: Se realizará mismo tipo de trabajo al Transformador T2 de S/E Valdivia (solicitud N° 2018054883) pero faenas se realizaran de forma alternada, uno a la vez. |  |  | 0 | 0 | 0
578 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235RO | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA 69/24/13.8KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018054883 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-30 14:53 | 2018-08-30 16:19 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará rama 86T asociada a trip de protecciones mecánicas del Transformador T2. El transformador quedará respaldado durante los trabajos con sus protecciones eléctricas (87T y 21T). Nota: Se realizará mismo tipo de trabajo al Transformador T3 de S/E Valdivia (solicitud N° 2018054884) pero faenas se realizaran de forma alternada, uno a la vez. |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89DP | Neomante | 89 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018053897 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 02:02 | 2018-09-01 03:14 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a SD2018053859 por cambios de ajuste de protección del interruptor General 15kV 52CT1 se requiere la desconexión del Transformador Nº1 de S/E Cachapoal. Los consumos asociados al Transformador Nº1 serán respaldados por el Transformador Nº2 de la misma S/E mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52CS 15kV de S/E Cachapoal . No existen consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | Transformadores2D90 | Transformadores2D90DP | Neomante | 90 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018053896 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 03:15 | 2018-09-01 08:00 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a SD2018053866 por cambios de ajuste de protección del interruptor General 15kV 52CT2 se requiere la desconexión del Transformador Nº2 de S/E Cachapoal. Los consumos asociados al Transformador Nº2 serán respaldados por el Transformador Nº1 de la misma S/E mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52CS 15kV de S/E Cachapoal . No existen consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388DP | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018055687 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 07:18 | 2018-09-02 19:00 |  |  |  | DP | 35.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizara prueba de energizacion y puesta en servicio de nueva barra 12 kV e interruptor 52CT-1 |  |  | 0 | 0 | 1
1003 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DP | Neomante | 911 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055490 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 09:10 | 2018-09-01 13:58 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DP | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018056293 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 09:17 | 2018-09-01 15:04 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | Transformadores2D1520 | Transformadores2D1520DP_E | Neomante | 1520 | Transformadores2D | DESALANT 110/6.6 KV 14MVA | AGUAS ANTOFAGASTA | Desconexión / Intervención | 2018055625 | externo | Programada | Desconexión | 2018-09-01 22:30 | 2018-09-03 09:23 |  |  |  | DP_E | 34.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura y bloqueo Tapoff, apertura y bloqueo 52H1 en S/E Desalant, apertura y bloqueo desconectador S/E Desalant. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
633 | Transformadores2D364 | Transformadores2D364DP | Neomante | 364 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018056305 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 22:50 | 2018-09-02 09:00 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la barra. Se informará la desconexión de la barra y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018056294 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-02 00:06 | 2018-09-02 07:45 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926DP | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018056295 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-02 00:06 | 2018-09-02 07:45 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
839 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837RO | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110KV/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2018055782 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-02 05:03 | 2018-09-02 20:35 |  |  |  | RO | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos exclusivos en estructura de barra de 12 KV, consiste en la instalación de estructuras para soportar los equipos para un futuro alimentador. No existen consumos afectador, estos serán transferidos a S/E Costanera. |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Transformadores2D134 | Transformadores2D134DP_E | Neomante | 134 | Transformadores2D | MACHALI 66/15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018054528 | externo | Programada | Desconexión | 2018-09-02 06:11 | 2018-09-02 19:22 |  |  |  | DP_E | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce LT 66kV Cachapoal-Machalí según SD2018054363, trabajos de mantenimiento de DD.CC-M 66kV 89B2-2 en S/E Cachapoal según SD2018054402 y mantenimiento paño B1 S/E Cachapoal según SD2018054396, se requiere la desconexión del Transformador Nº1 de S/E Machalí. Los consumos serán hacia instalaciones aledañas por redes de MT. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018054284 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-02 08:43 | 2018-09-02 14:32 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a ventiladores de transformador 2 de 154/66 kV. Extracción de muestras de aceite para análisis fisico&quimico y cromatográfico a CTBC. Montaje de sistema de extracción de muestras de aceite desde nivel de piso para CTBC. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos, por instalación equivocada de tierras provisionales de bloqueo o al término de los trabajos, por olvido de retiro de tierras provisionales de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo. Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018056307 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-02 09:40 | 2018-09-02 17:57 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1125 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Neomante | 957 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018056306 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-02 09:51 | 2018-09-02 17:31 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la barra. Se informará la desconexión de la barra y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018056061 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-02 11:03 | 2018-09-02 14:34 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reemplazo de válvula de sobrepresion por filtración de aceite. |  |  | 0 | 0 | 1
633 | Transformadores2D364 | Transformadores2D364RO | Neomante | 364 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018056897 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-09-02 11:26 | 2018-09-02 14:32 |  |  |  | RO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018055528 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-03 07:19 | 2018-10-28 17:43 |  | 2018-10-24 08:54 |  | DP | 1225.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52HT, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena retirará fusibles de control y fuerza del interruptor 52HT. A disposición del Jefe de Faena interruptor 52HT. --- Instalación con riesgo: TR1 220/110 kV o SSAA CA o SSAA CC. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1550 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497RO | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018054658 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-03 09:02 | 2018-09-03 18:42 |  |  |  | RO | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D334 | Transformadores3D334DP | Neomante | 334 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018056234 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-03 09:10 | 2018-09-03 16:40 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo desenergizado actualmente. (Disponible para el sistema) |  |  | 0 | 0 | 1
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018054146 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-03 10:57 | 2018-09-03 17:00 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestras de aceite del cambiador de tomas bajo carga T2.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8 kV-Charrúa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PR T2 154 kV y se instalaran tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PR T2 66 kV.- Comentario trabajo a realizar: No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018055276 | externo | Programada | Intervención | 2018-09-03 11:10 | 2018-09-03 11:11 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de IP, Máscara y Gateway de Proteccion en protección ABB 87T sistema N°1, todo para poder incorporarla al nuevo sistema Scada de Tx y sistema de lectura remota de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DF | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057225 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-03 23:43 | 2018-09-04 04:34 |  |  |  | DF | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Eliminación de filtración de aceite por bushings de154 kV de Autotransformador 4 de 110/154kV. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 07, 154/110kV-Sauzal o Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos, por instalación equivocada de tierras provisionales de bloqueo o al término de los trabajos, por olvido de retiro de tierras provisionales de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Comentario trabajo a realizar: Atender anormalidad de filtración de aceite por bushings de154 kV de Autotransformador 4 de 110/154kV. |  |  | 0 | 1 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DRO | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018057166 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-03 23:45 | 2018-09-04 00:14 |  |  |  | DRO | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del ATR7 por trabajos de curso forsozo en ATR4 de S/E Sauzal. PREVIO A LA DESC. DE ATR4, SE DEBE CAMBIAR A ALTO JAHUEL LA GENERACION DE C. CHACAYES. |  |  | 0 | 1 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222RO | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018057186 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2018-09-03 23:45 | 2018-09-04 04:23 | 2018-09-04 00:14 | 2018-09-04 04:11 |  | RO | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Mientras dure esta intervención el ATR7 suministrara el total de la carga de la línea 154 kV Sauzal - Rancagua. |  |  | -1 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DRO | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018057179 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-04 04:11 | 2018-09-04 04:23 |  |  |  | DRO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Normalización de ATR4 despues de la Eliminación de filtración de aceite por bushings de 154 kV de Autotransformador 4 de 110/154kV. |  |  | -1 | 1 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222RO | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018057186 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2018-09-03 23:45 | 2018-09-04 04:23 | 2018-09-04 04:23 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Mientras dure esta intervención el ATR7 suministrara el total de la carga de la línea 154 kV Sauzal - Rancagua. |  |  | -1 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000897 |  |  |  | 2018-09-04 08:30 | 2018-09-14 22:02 |  | 2018-09-14 00:28 |  | RO | 231.9667 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Cada vez que se requiera el Transformador N°7 de 154/66kV en servicio, se debe inhabilitar la protección diferencial de barra 66kV, por anormalidad en esta condición. |  |  | 0 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1A | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2018056410 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-04 08:44 | 2018-09-04 12:57 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV1C | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2018056420 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-04 08:44 | 2018-09-04 12:57 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1B | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2018056421 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-04 08:44 | 2018-09-04 12:57 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2A | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2018056422 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-04 08:44 | 2018-09-04 18:51 |  |  |  | RO | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1556 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441RO | Neomante | 1441 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV2C | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2018056428 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-04 08:44 | 2018-09-04 18:51 |  |  |  | RO | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1554 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2B | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2018056430 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-04 08:44 | 2018-09-04 18:51 |  |  |  | RO | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1550 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497RO | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018054659 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-04 08:48 | 2018-09-04 18:06 |  |  |  | RO | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 0
1439 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595RO | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018056462 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-04 09:45 | 2018-09-04 11:20 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar interruptor 52JT1 de S/E OGP1. |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546RO | Neomante | 1546 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018056461 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-04 11:31 | 2018-09-04 11:46 |  |  |  | RO | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar interruptor 52BT1 de S/E Hamburgo. |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DF | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018057333 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-04 11:47 | 2018-09-04 16:52 |  |  |  | DF | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se necesita retirar con urgendia nido de aves desde Bushing de 13.8 kV del Trafo N°2 para evitar riesgo en intalación y sistema |  |  | 0 | 1 | 0
1506 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636RO | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018056323 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-04 17:38 | 2018-09-15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización de motores y equipos IEDs, sobre instalaciones de paño nuevo no conectado a la red. |  |  | -132 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018054825 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-04 18:52 | 2018-09-10 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar Obra PST 7075: Tratamiento aceite, llenado parcial, pruebas de aceite, montaje bushing del terciario y secundario, montaje torretas y alambrado TT/CC transformador ATR4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Delimitación de la zona de Trabajo. . Comentario trabajo a realizar: Tratamiento aceite, llenado parcial, pruebas de aceite, montaje bushing del terciario y secundario, montaje torretas y alambrado TT/CC transformador ATR4 |  |  | -62 | 0 | 0
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | Neomante | 333 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018056682 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-05 08:15 | 2018-09-05 18:59 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1165 | Transformadores2D35 | Transformadores2D35DP | Neomante | 35 | Transformadores2D | TOTORALILLO 110/6.6KV 33MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018056759 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-05 08:42 | 2018-09-05 19:58 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Totoralillo: Desconexión solicitada por generación , con el objetivo de efectuar verificación de protecciones asociadas al Transformador de poder. Se bloqueara 87T |  |  | 0 | 0 | 1
655 | Transformadores2D386 | Transformadores2D386RO | Neomante | 386 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018056829 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-05 09:36 | 2018-09-05 13:30 |  |  |  | RO | 3.9 | 0 | 0 | 0 | lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387RO | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018056830 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-05 09:36 | 2018-09-05 13:30 |  |  |  | RO | 3.9 | 0 | 0 | 0 | lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356RO | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018056832 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-05 09:36 | 2018-09-05 13:30 |  |  |  | RO | 3.9 | 0 | 0 | 0 | lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1550 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497RO | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056723 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-05 09:46 | 2018-09-05 17:58 |  |  |  | RO | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563RO | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110 / 23 KV N° 3 | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018057808 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-09-05 11:06 | 2018-09-05 18:04 |  | 2018-09-05 11:06 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN EXHAUSTIVA TRANSFORMADOR N°3 S/E LA PORTADA. CONDICIÓN REQUERIDA: ABIERTO 89HT3 Y 89ET3-1 LAS CARGAS SE ENCUENTRAN TRANSFERIDAS DE S/E LA PORTADA A S/E CENTRO. |  |  | 0 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DF | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110 / 23 KV N° 3 | ELECDA SING | Informe Fallas | 2018001749 | interno |  |  | 2018-09-05 11:06 | 2018-09-05 17:40 |  |  |  | DF | 6.5667 | 1 | 0 | 0 | Trip en 52HT3 Subestación la Portada, por operación Relé Maestro. | Se Investiga. |  | -1 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563RO | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110 / 23 KV N° 3 | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018057808 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-09-05 11:06 | 2018-09-05 18:04 | 2018-09-05 17:40 |  | S | RO | 0.4 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN EXHAUSTIVA TRANSFORMADOR N°3 S/E LA PORTADA. CONDICIÓN REQUERIDA: ABIERTO 89HT3 Y 89ET3-1 LAS CARGAS SE ENCUENTRAN TRANSFERIDAS DE S/E LA PORTADA A S/E CENTRO. |  |  | 0 | 0 | 0
748 | Transformadores2D87 | Transformadores2D87RO | Neomante | 87 | Transformadores2D | CABILDO 110/24-14.4KV 13MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056376 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-05 12:13 | 2018-09-05 12:14 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Análisis fisico quimico de Aceite de Transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1342 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427DP | Neomante | 1427 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018056729 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-05 14:40 | 2018-09-05 15:43 |  |  |  | DP | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Abierto 89BT1-3; Abierto 89BT1-2; Abierto 89BT1-1; Abierto 89CT1-1; Abierto 89C2-2; Abierto 89C3-2; Abierto 89C4-2; Abierto 89C5-2; Abierto 89C7-2. Durante la desconexión, quedará indisponible el Reactor. |  |  | 0 | 0 | 1
1342 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427RO | Neomante | 1427 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Limitaciones | 2018000596 |  |  |  | 2018-06-28 16:51 | 2018-12-03 11:25 | 2018-09-05 15:43 | 2018-10-09 08:27 | S | RO | 808.7333 | 0 | 0 | 0 | Condición solamente para abastecer los SS AA cualquier aumento de potencia aumentaría la temperatura del trasformador |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154RO | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018056833 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-05 14:47 | 2018-09-05 15:45 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2018056850 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-05 20:14 | 2018-09-06 09:00 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizar: Sustitución de 3 cables de Media Tensión desde Celdas hasta Parrón de 33kV del Transformador. Se necesita tramitar de manera inmediata al haber un riesgo de fallo de los cables actuales. // Puntos de Aislamiento requeridos: - ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador 33 kV de acometida 1A (89-9)(89F1-A), Seccionador 33 kV de acometida 2A (89-8)(89F2-A), Seccionador 33 kV de acometida 3A (89-6)(89F3-A), Seccionador 33 kV de acometida 4A (89-7)(89F4-A), Seccionador 33 kV de acometida 5A (89-5)(89F5-A), Seccionador 33 kV de acometida SSAA (89-2)(89FSA-A), Seccionador 33 kV de acometida BC 1 (89-3)(89FBC1-A), Seccionador 33 kV de acometida BC 2 (89-4)(89FBC2-A), Seccionador 33 kV de acometida 1B (89-16)(89F1-B), Seccionador 33 kV de acometida 2B (89-15)(89F2-B), Seccionador 33 kV de acometida 3B (89-14)(89F3-B), Seccionador 33 kV de acometida 4B (89-13)(89F4-B), Seccionador 33 kV de acometida 5B (89-12)(89F5-B), Seccionador 33 kV de acometida BC 3 (89- 17)(89FBC1-B), Seccionador 33 kV de acometida BC 4 (89-18)(89FBC2-B), Seccionador 220 kV de Línea Trafo (89-1-1)(89J1-1), Seccionador 33 kV de reactancia PAT de Trafo. // Zona protegida solicitada: Tierras Fijas: - ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador PAT 33 kV de acometida 1A (57-9), Seccionador PAT 33 kV de acometida 2A (57-8), Seccionador PAT 33 kV de acometida 3A (57-6), Seccionador PAT 33 kV de acometida 4A (57-7), Seccionador PAT 33 kV de acometida 5A (57-5), Seccionador PAT 33 kV de acometida SSAA (57-2)(89FSATA), Seccionador PAT 33 kV de acometida BC 1 (57-3), Seccionador PAT 33 kV de acometida BC 2 (57-4), Seccionador PAT 33 kV de acometida 1B (57-16), Seccionador PAT 33 kV de acometida 2B (57-15), Seccionador PAT 33 kV de acometida 3B (57-14), Seccionador PAT 33 kV de acometida 4B (57-13), Seccionador PAT 33 kV de acometida 5B (57-12), Seccionador PAT 33 kV de acometida BC 3 (57-17), Seccionador PAT 33 kV de acometida BC 4 (57-18)// Tierras Portátiles: Instalación de tierras portátiles lado 33kV y lado 220kV transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DP_E | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2018055024 | externo | Programada | Desconexión | 2018-09-05 20:15 | 2018-09-06 07:57 |  |  |  | DP_E | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Sin Observacion. |  |  | 0 | 0 | 1
833 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DF | Neomante | 164 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2018001747 | interno |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-06 06:38 |  |  |  | DF | 10.2833 | 1 | 0 | 0 | Operación por protecciones del transformador N° 1 de S/E San Joaquín afectando los consumos de la barra 15KV. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018056396 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 02:46 | 2018-09-06 03:15 |  |  |  | DP | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de ATR Nº 1 500/220 kV, por cambio de topologia de fases reserva ATR_R1, Nº 2 y Nº 3 a fases Nº 1, reserva ATR_R1 y Nº 3, para lavado de aislacion (limpieza de bushings) en fase Nº 2.( Se requiere previamente la culminacion de los trabajos contemplados en SD Nº 2018056395). |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056130 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 08:10 | 2018-09-06 18:37 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento y pruebas electricas a T2. |  |  | 0 | 0 | 1
1165 | Transformadores2D35 | Transformadores2D35DP | Neomante | 35 | Transformadores2D | TOTORALILLO 110/6.6KV 33MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018056774 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 08:29 | 2018-09-06 19:44 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | S/E Totoralillo: Desconexión solicitada por generación , con el objetivo de efectuar verificación de protecciones asociadas al Transformador de poder. Se bloqueara 87T |  |  | 0 | 0 | 1
1550 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497RO | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056734 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-06 08:56 | 2018-09-06 18:18 |  |  |  | RO | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Solo se considera montaje y armado de celdas sin energizacion , asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018056401 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-06 09:02 | 2018-09-06 17:51 |  |  |  | RO | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislacion (limpieza de bushings) en fase Nº 2. (Se requiere previamente ejecutar maniobras de desconexion contempladas en SD Nº 2018056396). |  |  | -4 | 0 | 0
285 | Transformadores2D368 | Transformadores2D368RO | Neomante | 368 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 9.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018057059 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-06 09:20 | 2018-09-06 12:20 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369RO | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018057061 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-06 09:20 | 2018-09-06 12:20 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
828 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835RO | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018057064 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-06 09:20 | 2018-09-06 12:20 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores2D1401 | Transformadores2D1401RO | Neomante | 1401 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018057066 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-06 09:20 | 2018-09-06 12:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388FE | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018001750 | externo |  |  | 2018-09-06 09:55 | 2018-09-06 09:55 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Felipe la cual, realiza transferencia automática con éxito. | . |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018001750 | externo |  |  | 2018-09-06 09:55 | 2018-09-06 09:55 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Felipe la cual, realiza transferencia automática con éxito. | . |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018001750 | externo |  |  | 2018-09-06 09:55 | 2018-09-06 09:55 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministros aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energía S.A. afectando a la S/E San Felipe la cual, realiza transferencia automática con éxito. | . |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327DRO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018058080 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-06 11:47 | 2018-09-06 15:20 |  |  |  | DRO | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Tap-off Nueva Victoria: 52JT y 89JT abiertos |  |  | 0 | 1 | 0
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954RO | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057182 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-06 12:21 | 2018-10-03 08:30 |  |  |  | RO | 644.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran puesta en servicio de las nuevas protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955RO | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057192 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-06 12:21 | 2018-10-03 08:30 |  |  |  | RO | 644.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran puesta en servicio de las nuevas protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388RO | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018057055 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-06 14:49 | 2018-09-06 16:20 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | riesgo bajo, se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389RO | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018057056 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-06 14:49 | 2018-09-06 16:20 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256RO | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018057057 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-06 14:49 | 2018-09-06 16:20 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
979 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057566 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 08:16 | 2018-09-07 17:52 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057563 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 08:18 | 2018-09-08 19:45 |  |  |  | DP | 35.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar anormalidad de interruptor 52CT3. Revisión de fusibles aéreos 89BF - T3. Corte de árbol presente bajo la línea 13.2KV del Transformador N°3. Instalaciones en Riesgo: Barra 13,2 kV-Charrúa o Barra 66 kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89CT3 y 52CT3, entre 52CT3 y TC CT3, entre Transformador N°3 y 89BF-T3, entre 89BF-T3 y 89BT3-1. 12 tierras provisionales de bloqueo. Comentario trabajo a realizar: Investigar anormalidad en interruptor 52CT3, trabajos coordinados con control. |  |  | -1 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056997 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-07 08:58 | 2018-09-07 17:45 |  |  |  | RO | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo de silica gel a Reactores, Transformadores monofásicos y Transformadores trifásicos. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056997 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-07 08:58 | 2018-09-07 17:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo de silica gel a Reactores, Transformadores monofásicos y Transformadores trifásicos. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | -86 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056997 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-07 08:58 | 2018-09-07 17:45 |  |  |  | RO | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo de silica gel a Reactores, Transformadores monofásicos y Transformadores trifásicos. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
1336 | Transformadores2D1380 | Transformadores2D1380RO | Neomante | 1380 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA Unidad de reserva(TR1 y TR2) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056997 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-07 08:58 | 2018-09-07 17:45 |  |  |  | RO | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo de silica gel a Reactores, Transformadores monofásicos y Transformadores trifásicos. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
646 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377RO | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018057069 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-07 08:59 | 2018-09-07 10:40 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378RO | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018057074 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-07 08:59 | 2018-09-07 10:40 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
1550 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497RO | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056735 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-07 09:19 | 2018-09-07 18:35 |  |  |  | RO | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Solo se considera montaje y armado de celdas sin energizacion , asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392RO | Neomante | 392 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018057077 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-07 11:22 | 2018-09-07 12:40 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
1114 | Transformadores2D2421 | Transformadores2D2421RO | Neomante | 2421 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018057078 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-07 11:22 | 2018-09-07 12:40 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372RO | Neomante | 372 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018057079 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-07 13:16 | 2018-09-07 14:57 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
645 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373RO | Neomante | 373 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018057080 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-07 13:16 | 2018-09-07 14:57 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DP_E | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2018055026 | externo | Programada | Desconexión | 2018-09-07 19:57 | 2018-09-08 13:04 |  | 2018-09-07 22:34 |  | DP_E | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Sin Observaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647RO | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2018054046 | externo | Programada | Intervención | 2018-09-07 22:34 | 2018-09-11 11:16 |  |  |  | RO | 84.7 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo 50BF-52J1 sistema 1 y sistema 2. y posterior regularización del mismo al termino de los trabajos asociados al seccionamiento. |  |  | -1 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Neomante | 116 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056560 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-08 00:11 | 2018-09-08 06:04 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de obras civiles asociada a aumento de potencia, se requiere la desconexión del Transformador Nº1 de 56MVA Punta de Cortés. Los consumos de S/E Machalí serán transferidos por redes 66kV hacia SE Rancagua. Los consumos del Transformador Nº1 serán transferidos hacia el Transformador Nº2 de S/E Punta de Cortés mediante el cierre del interruptor 52BR de S/E Punta de Cortés. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
500 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DRO | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 25MVA | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2018058519 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-08 00:51 | 2018-09-08 02:08 |  |  |  | DRO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Forzada Momentánea de Transelec - 154 KV |  |  | 0 | 1 | 0
452 | Transformadores2D330 | Transformadores2D330DF | Neomante | 330 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058522 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-08 00:55 | 2018-09-08 06:00 |  |  |  | DF | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se normalizara su fuente de alimentación |  |  | 0 | 1 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DRO | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018058546 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-08 00:59 | 2018-09-08 02:56 |  |  |  | DRO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057810 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-08 10:00 | 2018-09-08 18:03 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
99 | Transformadores2D84 | Transformadores2D84DP | Neomante | 84 | Transformadores2D | ARENAS BLANCAS 66/15KV 22.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018057581 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-08 14:46 | 2018-09-08 18:58 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. Adicionalmente, se requiere el bloqueo de reconexión sobre los interruptores 52B2 de S/E Arenas Blancas y 52B3 de S/E Escuadrón, esto mientras se ejecuten las maniobras de apertura y/o cierre sobre el DDCC 89BT1 de S/E Arenas Blancas. |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018057799 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:24 | 2018-09-09 04:10 |  |  |  | DP | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de señales equipamiento 110 kV y 20 kV para nuevo SCADA de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
500 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DRO | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 25MVA | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2018058520 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-09 01:05 | 2018-09-09 01:44 |  |  |  | DRO | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Forzada Momentánea de Transelec - 154 KV Suministros serán traspasados a otros circuitos de Luzlinares |  |  | 0 | 1 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DRO | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69KV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018058581 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-09 01:07 | 2018-09-09 01:54 |  |  |  | DRO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | Neomante | 96 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 60MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056667 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 05:25 | 2018-09-09 19:00 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de obras civiles asociada a aumento de potencia, se requiere la desconexión del Transformador Nº2 de 60MVA Punta de Cortés. Los consumos de S/E Machalí serán respaldados por 66kV hacia SE Rancagua. Los consumos restantes del Transformador Nº2 serán transferidos hacia el Transformador Nº1 de S/E Punta de Cortés mediante el cierre del interruptor 52BR de S/E Punta de Cortés. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
833 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DF | Neomante | 164 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018058588 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-09 07:16 | 2018-09-09 20:40 |  |  |  | DF | 13.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador T1 de S/E San Joaquín, por revisión de transformador de corriente interno, presenta alarma de falla interna, estos trabajos están relacionados a Informe de falla (IF N°1747/2018.), los consumos serán respaldados a través del T2 de la misma S/E y vía red de MT. |  |  | 0 | 1 | 0
582 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057990 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 07:16 | 2018-09-09 13:58 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1573 | Transformadores2D2526 | Transformadores2D2526DP | Neomante | 2526 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 5MVA | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2018055704 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 07:28 | 2018-09-09 19:00 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | La Empresa que está ejecutando el proyecto es la empresa TECNET, los antecedentes de este proyecto están en manos de personal de ingeniería y proyectos del CEN, nuestro contacto de parte del CEN es Nelson Guenul. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018057576 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 08:20 | 2018-09-09 18:27 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. Adicionalmente, se requiere una orden de precaución (no reconexión) sobre el interruptor 52A de S/E Talcahuano, esto mientras se ejecuten las maniobras de apertura y/o cierre sobre el DDCC 89AT3 de la S/E ya mencionada. |  |  | 0 | 0 | 1
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057982 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 08:21 | 2018-09-09 19:13 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
882 | Transformadores2D258 | Transformadores2D258DP | Neomante | 258 | Transformadores2D | MARCHIGÜE 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056757 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 08:41 | 2018-09-09 16:17 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando las medidas de control correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1185 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462DP | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018053329 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 08:48 | 2018-09-09 14:18 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 1
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018056776 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-10 09:04 | 2018-09-10 21:08 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de incorporacion señales paño ATR a RTU_Scada Tx(comandos subir bajar TAP(mover el CDBC), Local - remoto CDBC, indicacion de TAP) e incroporacion y pruebas de tarjeta potenciales en T35 87T. Incorporacion de señales de estados 89HT5 y pruebas de apertura y cierre equipos 52BT5 y 89HT5. Mantenimiento, pruebas y limpieza de equipos de poder paño ATR(52BT5-89HT5) |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159RO | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018057081 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-10 09:51 | 2018-09-10 16:25 |  |  |  | RO | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057751 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-10 10:14 | 2018-09-10 16:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en lado primario, secundario y terciario del ATR1, previa verificación de ausencia de tensión. Transformador ATR1 de 220/110/13,2 kV se encuentra desconectado por 110 kV, por obra de reemplazo del interruptor 52HT. |  |  | -92 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056427 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-10 11:55 | 2018-09-10 18:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de azúcar: Verificación de protección 51-51N banco CE2 - CER 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 51/51N Sistema 1 Bloqueo de trip Barra de compensación CER N°2 Subestación P. Azúcar, Protección 51/51N Sistema 2 Bloqueo de trip Barra de compensación CER N°2 Comentario trabajo a realizar: Verificación de protección 51-51N banco CE2 - CER 2. |  |  | -125 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018055677 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-10 14:21 | 2018-09-28 17:01 |  |  |  | RO | 434.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Intervención en armarios de control en servicio de los Paños K2, KT8 y KS1. para realizar levantamiento y revisar los conductores remotos e internos a través de una inspeccion visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A.- Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación KT08-Charrúa o Paño Seccionador KS01-Charrúa o Línea 500 KV Charrúa-Entre Ríos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay.- Comentario trabajo a realizar: Levantamiento y actualización de planos. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018056787 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-11 08:57 | 2018-09-11 20:00 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de incorporacion señales paño ATR a RTU_Scada Tx(comandos subir bajar TAP(mover el CDBC), Local - remoto CDBC, indicación de TAP) e incroporacion y pruebas de tarjeta potenciales en T35 87T. Incorporacion de señales de estados 89HT5 y pruebas de apertura y cierre equipos 52BT5 y 89HT5. Mantenimiento, pruebas y limpieza de equipos de poder paño ATR(52BT5-89HT5) |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018058200 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-11 09:37 | 2018-09-11 18:51 |  |  |  | RO | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Verificacion protecciones paño CT2. No se requieren condiciones de maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2018056316 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-11 09:46 | 2018-09-11 17:58 |  |  |  | RO | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajos realizados por Grupo Cobra, se envía SODI 19-18 PAL a Enel para información. No se requieren maniobras. Solicita Vigencia Sr. Joel Tapia Burgos. Cel. 9-74011000. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647RO | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2018054041 | externo | Programada | Intervención | 2018-09-11 11:16 | 2018-09-14 09:04 |  |  |  | RO | 69.8 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo 50BF-52J1 sistema 1 y sistema 2. y posterior regularización del mismo al termino de los trabajos asociados al seccionamiento. Swtch de mantenimiento TPMO601 (Dir. Punta Sierra) y TPMO-602 (Dir. Cebada) en posición DESCONECTADO |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores3D329 | Transformadores3D329DP_E | Neomante | 329 | Transformadores3D | Zaldívar 220/66/23 kV N°1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Desconexión / Intervención | 2018057454 | externo | Programada | Desconexión | 2018-09-11 16:45 | 2018-09-13 13:23 |  |  |  | DP_E | 44.6333 | 0 | 0 | 0 | S/E Zaldivar Interruptor: 52JT1, 52BT1 Abierto. S/E Zaldivar Desconectador 89JT1 cerrado, 89BT1-1 y 89BT1-2 abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DF | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059289 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-12 06:03 | 2018-09-12 11:33 |  |  |  | DF | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Eliminación de filtración de aceite en radiador de Autotransformador N°1, fase 2. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al término, por no retiro de tierras de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 1 | 0
679 | Transformadores2D454 | Transformadores2D454DP | Neomante | 454 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 25MVA 3 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2018058438 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 08:40 | 2018-09-12 17:00 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | Transformadores2D976 | Transformadores2D976DP | Neomante | 976 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16KV 11.2MVA 1B | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018056003 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 08:42 | 2018-09-12 15:47 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando detención de Planta de Molienda por mantenimiento interno, se requiere realizar mantenimiento y medidas eléctricas a transformador TR11-1B. Sin consumos afectados. Trabajos se realizarán en altura, por lo que se solicitarán EPP, Guias de maniobras, Instructivo de Aislación y bloqueo, Permisos de Trabajos y AST. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018056396 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 08:53 | 2018-09-12 09:03 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de ATR Nº 1 500/220 kV, por cambio de topologia de fases reserva ATR_R1, Nº 2 y Nº 3 a fases Nº 1, reserva ATR_R1 y Nº 3, para lavado de aislacion (limpieza de bushings) en fase Nº 2.( Se requiere previamente la culminacion de los trabajos contemplados en SD Nº 2018056395). |  |  | 0 | 0 | 1
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018056795 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 08:56 | 2018-09-12 19:47 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de incorporacion señales paño ATR a RTU_Scada Tx(comandos subir bajar TAP(mover el CDBC), Local - remoto CDBC, indicación de TAP) e incroporacion y pruebas de tarjeta potenciales en T35 87T. Incorporacion de señales de estados 89HT5 y pruebas de apertura y cierre equipos 52BT5 y 89HT5. Mantenimiento, pruebas y limpieza de equipos de poder paño ATR(52BT5-89HT5) |  |  | 0 | 0 | 1
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP_E | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018058444 | externo | Programada | Desconexión | 2018-09-12 08:57 | 2018-09-12 19:47 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de generación por proyecto nueva celda GA, se realizara conexión de trip de nueva celda GA a relé maestro diferencial de barra 66 kV de Subestación Los Quilos. Pruebas de disparo desde celda GA efectivo a diferencial de barra 86B(apertura de interruptores asociados a barra 66 kV). Además se reparara el desconectador 89BT5-1. Se necesita abierto el 89BT5-1, 52BT5 y el 89HT5-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DP | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018058426 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 09:30 | 2018-09-12 15:59 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abierto 89BT2-1; Abierto 89BT2-2 Abierto 89BT2-3 Abierto 89CT2-1 |  |  | 0 | 0 | 1
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056996 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 10:36 | 2018-09-12 20:32 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Verificación de protecciones sistema 1 y 2 del paño CE2, CER 01. (OM CAT "C" N° 8141953) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Protección 51-51N Sistema 1 Bloqueo de trip Barra de compensación CER N°1 Subestación Maitencillo, Protección 51-51N Sistema 2 Bloqueo de trip Barra de compensación CER N°1 Comentario trabajo a realizar: Verificación de protecciones sistema 1 y 2 del paño CE2, CER 01. (OM CAT "C" N° 8141953) |  |  | -1 | 0 | 1
622 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018058182 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-12 11:30 | 2018-09-12 14:22 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
678 | Transformadores2D453 | Transformadores2D453DP | Neomante | 453 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 10MVA 2 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2018058439 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 12:19 | 2018-09-12 16:00 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | es trabajo preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018058209 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-12 17:11 | 2018-09-12 17:53 |  |  |  | RO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Lixiviacion: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647RO | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2018054044 | externo | Programada | Intervención | 2018-09-12 17:17 | 2018-09-13 19:51 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Swtch de mantenimiento TPOP-501 y TPOP-502 bloqueados |  |  | -38 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018058116 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 00:05 | 2018-09-13 00:19 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de ATR Nº 2 500/220 kV, por cambio de topologia de fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3 a fases reserva ATR-R1, Nº 2 y Nº 3, para lavado de aislacion (limpieza de bushings) en fase Nº 1. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP_E | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018058235 | externo | Programada | Desconexión | 2018-09-13 08:56 | 2018-09-14 15:30 |  |  |  | DP_E | 30.5667 | 0 | 0 | 0 | A petición de generación por proyecto nueva celda GA, se realizara conexión de trip de nueva celda GA a relé maestro diferencial de barra 66 kV de Subestación Los Quilos. Pruebas de disparo desde celda GA efectivo a diferencial de barra 86B(apertura de interruptores asociados a barra 66 kV). Además se reparara el desconectador 89BT5-1. Se necesita abierto el 89BT5-1, 52BT5 y el 89HT5-1. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647RO | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2018058924 | externo | Programada | Intervención | 2018-09-13 09:02 | 2018-09-13 19:51 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos a nivel de block de prueba a disposición del jefe de faena. |  |  | -3 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327DP_E | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018058391 | externo | Programada | Desconexión | 2018-09-13 09:13 | 2018-09-13 14:47 |  |  |  | DP_E | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Tap-off Nueva Victoria: 52JT y 89JT abiertos y bloqueados |  |  | -1 | 0 | 1
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DF | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018059588 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-13 10:24 | 2018-09-13 14:41 |  |  |  | DF | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1134 | Transformadores2D977 | Transformadores2D977DP | Neomante | 977 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018056004 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 10:32 | 2018-09-13 20:03 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando detención de Planta de Molienda por mantenimiento interno, se requiere realizar mantenimiento y medidas eléctricas a transformador T203. Sin consumos afectados. Trabajos se realizarán en altura, por lo que se solicitarán EPP, Guias de maniobras, Instructivo de Aislación y bloqueo, Permisos de Trabajos y AST. |  |  | 0 | 0 | 1
622 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018058593 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-13 10:42 | 2018-09-13 14:10 |  |  |  | RO | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Solicitudes asociadas N° 2018057928 y N° 2018057964. El TF durante los trabajos quedará respaldado por la protección 21T. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018058121 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 00:20 | 2018-09-14 00:40 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de ATR Nº 2 500/220 kV, por cambio de topologia de fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3 a fases reserva ATR-R1, Nº 2 y Nº 3, para lavado de aislacion (limpieza de bushings) en fase Nº 2. |  |  | 0 | 0 | 1
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058417 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 00:28 | 2018-09-14 02:33 |  |  |  | DP | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Corrección de anormalidad en aporte de corriente de Paño BT7, hacia protección diferencial 87B de barra 66 kV. Se efectuara prueba experimental alimentando barra de 66 kV con Transformador N°7 con 87B Bloqueada.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-Charrúa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protección 87B de Barra 66 kV, Bloqueado.- Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento correctivo de Sistemas de Control.- |  |  | -112 | 0 | 1
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000897 |  |  |  | 2018-09-04 08:30 | 2018-09-14 22:02 | 2018-09-14 02:33 |  | S | RO | 19.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Cada vez que se requiera el Transformador N°7 de 154/66kV en servicio, se debe inhabilitar la protección diferencial de barra 66kV, por anormalidad en esta condición. |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018058847 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-14 08:08 | 2018-09-14 13:42 |  |  |  | RO | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1138 | Transformadores2D978 | Transformadores2D978DP | Neomante | 978 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018056005 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 08:28 | 2018-09-14 15:40 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando detención de Planta de Molienda por mantenimiento interno, se requiere realizar mantenimiento y medidas eléctricas a transformador T204. Sin consumos afectados. Trabajos se realizarán en altura, por lo que se solicitarán EPP, Guias de maniobras, Instructivo de Aislación y bloqueo, Permisos de Trabajos y AST. |  |  | 0 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058620 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-14 10:23 | 2018-09-14 19:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Reemplazo de sílica gel a ATR1, ATR4 y ATR5. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058620 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-14 10:23 | 2018-09-14 19:35 |  |  |  | RO | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Reemplazo de sílica gel a ATR1, ATR4 y ATR5. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058620 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-14 10:23 | 2018-09-14 19:35 |  |  |  | RO | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Reemplazo de sílica gel a ATR1, ATR4 y ATR5. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
945 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892DP | Neomante | 892 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018059185 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 23:14 | 2018-09-15 05:30 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018058121 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-15 00:07 | 2018-09-15 00:18 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de ATR Nº 2 500/220 kV, por cambio de topologia de fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3 a fases reserva ATR-R1, Nº 2 y Nº 3, para lavado de aislacion (limpieza de bushings) en fase Nº 2. |  |  | 0 | 0 | 1
839 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP_E | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110KV/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2018059319 | externo | Programada | Desconexión | 2018-09-15 01:30 | 2018-09-15 06:50 |  |  |  | DP_E | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | ENEL, realizará mantenimiento a desconectadores de 110 KV, solicita desenergización de transformador TR4 |  |  | 0 | 0 | 1
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2018058630 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-15 09:02 | 2018-09-15 16:18 |  |  |  | RO | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo CTBC se encuentra con baja rigidez dieléctrica con riesgo de falla. |  |  | 0 | 0 | 0
455 | Transformadores2D331 | Transformadores2D331DP | Neomante | 331 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 25MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018059177 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-15 09:58 | 2018-09-15 17:57 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955RO | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018060342 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-09-18 14:47 | 2018-09-18 15:18 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Personal equipado con elementos aislantes. |  |  | -80 | 0 | 0
966 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DF | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018060343 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-18 15:56 | 2018-09-18 17:06 |  |  |  | DF | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 1 | 0
1583 | Transformadores2D1510 | Transformadores2D1510DP | Neomante | 1510 | Transformadores2D | COLLAHUASI UNITARIA N°3 23/11 KV | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018059511 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-19 09:51 | 2018-09-19 17:05 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipos Requeridos: Abierto 52E12; Abierto y Bloqueado 89E-12; Cerrado 89ET-12 ; Abierto 52D-5; Abierto y Bloqueado 89D-5; Cerrado 89DT-5. |  |  | 0 | 0 | 1
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954RO | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018060373 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-09-19 11:03 | 2018-09-19 11:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Humedad en la zona adecuada para retiro del hilo de volantín. |  |  | -84 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059430 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-20 00:09 | 2018-09-20 03:34 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Eliminación de filtración de aceite en transformador N°2 de 154/66 kV. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue o Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue (Al inicio por instalar tierras de bloqueo equivocadamente en instalaciones energizadas) y Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue (al término de los trabajos por no retirar las tierras de bloqueo). Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento correctivo de equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018058148 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-20 23:02 | 2018-09-20 23:23 |  |  |  | DP | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de ATR Nº 2 500/220 kV, por cambio de topologia de fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3 a fases reserva ATR-R1, Nº 2 y Nº 3, para lavado de aislacion (limpieza de bushings) en fase Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018060713 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-09-21 07:01 | 2018-09-21 08:36 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Hilos de volantín serán retirados con pértiga. |  |  | 0 | 0 | 0
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018059388 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-21 08:27 | 2018-09-21 18:00 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Solo se considera montaje y armado de celdas sin energizacion , asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 1
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870FE | Neomante | 870 | Transformadores2D | CALEU 44/12.5KV 0.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001837 | externo |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 19:18 |  |  |  | FE | 9.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Caleu queda sin tensión. |  | S/E Caleu queda sin tensión. | 0 | 0 | 0
156 | Transformadores2D871 | Transformadores2D871FE | Neomante | 871 | Transformadores2D | CALEU 44/22KV 1MVA RESERVA 1A | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001837 | externo |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 19:18 |  |  |  | FE | 9.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Caleu queda sin tensión. |  | S/E Caleu queda sin tensión. | 0 | 0 | 0
784 | Transformadores2D872 | Transformadores2D872FE | Neomante | 872 | Transformadores2D | CALEU 23/12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001837 | externo |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 19:18 |  |  |  | FE | 9.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Caleu queda sin tensión. |  | S/E Caleu queda sin tensión. | 0 | 0 | 0
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930FE | Neomante | 930 | Transformadores2D | RUNGUE 44/23KV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001838 | externo |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 19:18 |  |  |  | FE | 9.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Rungue queda sin tensión. Se realimenta por distribución a las 11:47 hrs |  | S/E Rungue sin tensión. | 0 | 0 | 0
1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659RO | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018060787 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-09-21 13:00 | 2018-09-21 14:45 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Precauciones: S/E Pozo no reconectar 52H1, S/E Arica no reconectar 52HT3 y S/E Vitor no reconectar 52HTT |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018059126 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-21 14:24 | 2018-09-21 17:09 |  |  |  | RO | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislacion (limpieza de bushings) en fase Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018058149 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-21 23:28 | 2018-09-21 23:43 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de ATR Nº 2 500/220 kV, por cambio de topología de fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3 a fases reserva ATR-R1, Nº 2 y Nº 3, para normalizar topología en ATR N°2 y liberar fase de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
1116 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DP | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018059727 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-22 07:00 | 2018-09-22 13:44 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018059394 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-22 08:09 | 2018-09-22 17:20 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Solo se considera montaje y armado de celdas sin energizacion , asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 1
842 | Transformadores2D847 | Transformadores2D847DP | Neomante | 847 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018060148 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 07:58 | 2018-09-23 17:35 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
918 | Transformadores2D886 | Transformadores2D886DP | Neomante | 886 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018060149 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 07:58 | 2018-09-23 17:35 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057373 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 07:59 | 2018-09-23 17:19 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: MPB Normal 89CT2-1, 89ELSA4-F. MPB Normal 89CTSA2-F, MPB Normal y Exhaustivo TRANSF. DE SS/AA N° 2. Inspección y reparación de base de resina aislante de TCCT2. Eliminar filtración de aceite en TCJT2-F2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Instalación de tierras de bloqueo provisionales entre 89CT2 y Terciario ATR-2, en Barra 13,2 kV, entre 89CTSA2-F y TRSA2, entre 89CTSA-CER y mufa, en ambos lados del TC-CT2 y TCJT2-F2. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento preventivo básico Normal 89CT2-1, 89ELSA4-F. MPB Normal 89CTSA2-F, MPB Normal y Exhaustivo TRANSF. DE SS/AA N° 2. Inspección y reparación de base de resina aislante de TCCT2. Eliminar filtración de aceite en TCJT2-F2. |  |  | 0 | 0 | 1
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018060159 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 09:15 | 2018-09-23 18:14 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se hará mantenimiento solo a la Unidad N°3 del Banco, el cual se encuentra de Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
949 | Transformadores2D720 | Transformadores2D720FE | Neomante | 720 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2018001857 | externo |  |  | 2018-09-23 18:40 | 2018-09-23 22:15 |  |  |  | FE | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del transformador N°2 de S/E Talca. Afectando los consumos asociado a la barra MT N°2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1048 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | 2018001859 | externo |  |  | 2018-09-23 21:22 | 2018-09-23 21:30 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE, afectando los consumos de la SS/EE El Salado y Chañaral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018059350 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 23:18 | 2018-09-23 23:43 |  |  |  | DP | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de ATR Nº 1 500/220 kV, por cambio de topologia de fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3 a fases reserva ATR-R1, Nº 2 y Nº 3, para lavado de aislacion (limpieza de bushings) en fase Nº 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DP | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018059925 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 08:08 | 2018-09-24 18:40 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off El Negro: Abiertos 89HT1, 89ET1-1, 89E2-1, 89E2-2. Desconexion de Trafo 110 kV, por proximidad de trabajos en Barra 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53DP | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018059578 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 08:40 | 2018-09-24 17:33 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desenergización del autotransformador 110/66/12 KV 40/40/10 MVA en subestación Aconcagua. Con esto se desconectara el 52HT por sus circuitos de control y su conexionado de potencia. |  |  | 0 | 0 | 1
1048 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | 2018001862 | externo |  |  | 2018-09-24 08:40 | 2018-09-24 08:43 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE afectando los consumos de S/E Chañaral, alimentador Enami y alimentador El Salado. Observación: alimentador Enami y alimentador El Salado están tomados desde de S/E El Salado (propiedad Transelec). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057382 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-24 09:25 | 2018-09-24 18:24 |  |  |  | RO | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento Normal a ventiladores ATR4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor termomagnetico ventiladores a disposición del Jefe de faena. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento y medidas eléctricas a ventiladores Transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1399 | Transformadores2D1509 | Transformadores2D1509DP | Neomante | 1509 | Transformadores2D | COLLAHUASI UNITARIA N°2 23/11 KV | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018060376 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 09:27 | 2018-09-24 18:49 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipos Requeridos: Abierto 52E6; Abierto y Bloqueado 89E-6; Cerrado 89ET-6 ; Abierto 52D-3; Abierto y Bloqueado 89D-3; Cerrado 89DT-3. |  |  | 0 | 0 | 1
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057380 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-24 11:08 | 2018-09-26 09:05 |  |  |  | RO | 45.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación protección 21/21N, Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Alto Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Trip Protección S2 - Paño JT3 Bloqueado Inmovilizado Subestación Cardones, Arranque de 50BF - Paño JT3 Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Verificación protección 21/21N |  |  | 0 | 0 | 0
1126 | Transformadores2D973 | Transformadores2D973DF | Neomante | 973 | Transformadores2D | CHAGRES 110/12KV 33MVA T11 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2018061152 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-24 12:20 | 2018-09-27 10:56 |  |  |  | DF | 70.6 | 0 | 0 | 0 | trabajos a realziar por empresa externa |  |  | 0 | 1 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018059352 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-24 14:30 | 2018-09-24 17:56 |  |  |  | RO | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación (limpieza de bushings) en fase Nº 1. Asociado a SD 2018059350. |  |  | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061188 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2018-09-24 16:45 | 2018-09-24 17:00 |  | 2018-09-24 16:45 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño Transformación HT01-El Salado --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- A solicitud de tercero CGE,normalización de punto de sobretemperatura en --- equipo desconectador con brigada de líneas Energizada SODI-4508 de CGE --- de Curso Forzoso --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Paño Transformación HT01-El Salado --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292DRO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061292 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-24 16:45 | 2018-09-24 17:00 |  |  |  | DRO | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño Transformación HT01-El Salado --- Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo --- Descripción del Trabajo --- A solicitud de tercero desconexión curso forzoso para intervenir en --- equipo F8P)759 Salado de circuito El Salar con brigada lineas energizada --- (microcorte) SODI 4509 C.G.E Salado - SODI 4510 C.G.E Chañaral --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Transformación HT01-El Salado --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061188 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2018-09-24 16:45 | 2018-09-24 17:00 | 2018-09-24 17:00 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño Transformación HT01-El Salado --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- A solicitud de tercero CGE,normalización de punto de sobretemperatura en --- equipo desconectador con brigada de líneas Energizada SODI-4508 de CGE --- de Curso Forzoso --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- Paño Transformación HT01-El Salado --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1048 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156DF | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018061353 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-24 16:54 | 2018-09-24 17:00 |  |  |  | DF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DF | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018061090 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-24 19:08 | 2018-09-24 21:49 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | No tiene consumos afectados |  |  | 0 | 1 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018059356 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 00:05 | 2018-09-25 00:23 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de ATR Nº 1 500/220 kV, por cambio de topologia de fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3 a fases reserva ATR-R1, Nº 2 y Nº 3, para lavado de aislacion (limpieza de bushings) en fase Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DP | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018060726 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 07:40 | 2018-09-25 17:08 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off El Negro: Abiertos 89HT1, 89ET1-1, 89E2-1, 89E2-2. Desconexion de Trafo 110 kV, por proximidad de trabajos en Barra 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845DP | Neomante | 845 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 25MVA 4 | CEC | Desconexión / Intervención | 2018059689 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 08:15 | 2018-09-25 17:24 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | NINGÚN ANTECEDENTE A LO YA INFORMADO |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057416 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-25 08:37 | 2018-09-25 14:13 |  |  |  | RO | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento Normal a ventiladores ATR3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor termomagnetico ventiladores a disposición del Jefe de faena. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento y medidas eléctricas a ventiladores Transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058701 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 08:37 | 2018-09-25 13:24 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura o Cierre conexión a potencial (Barra), S/E Pan de Azúcar STA 3555-Desconexión a Potencial de Desconectador 89JT6 de la BP1 y retiro de chicotes entre BP1 y PRJT6 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JCE5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Apertura o Cierre conexión a potencial (Barra). |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D250 | Transformadores3D250RO | Neomante | 250 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR RESERVA TR1 230/161/69KV 130MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018055714 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-25 09:08 | 2018-09-26 11:00 |  |  |  | RO | 25.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Modificar cañerias para permitir el mantenimieto al CTBC y retiro del ruptor.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Instalar equipos de puesta a tierra en conexiones de bajada de Bushing 220-154 y 66 KV de ATR1 Unidad de reserva.- Comentario trabajo a realizar: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018060625 | externo | Programada | Desconexión | 2018-09-25 09:12 | 2018-09-25 17:46 |  |  |  | DP_E | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Considerar las siguientes condiciones S/E Pozo Almonte: o Abierto y bloqueado desconectador 89JT5-1 o Abierto y bloqueado desconectador 89H3-1 o Abierto y bloqueado desconectador 89HS o Abierto 52JT5 o Abierto 52H3 o Interruptor 52HT5 a disposición de Jefe de Faenas o Desconectador 89HT5-1 a disposición del Jefe de Faenas o Desconectador 89HT5-2 a disposición del Jefe de Faenas No hay interrupción de suministros a Cerro Colorado dado que estos quedarán suministrados por el paño H2. |  |  | 0 | 0 | 1
1479 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Neomante | 1618 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2018060571 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 09:28 | 2018-09-25 20:56 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | S/E Radomiro Tomic : Previo a la desconexión del transformador Nº2 se procederá a la energización del transformador Nº 1, que se encuentra disponible. ( 89JT1-1, 89JT1-2,52JT1, lado 23 KV GIS-1 celda C-20 Cerrados ) S/E Radomiro Tomic : 52JT2 ,89JT2-1 y 89JT2-2 abiertos; lado23 [kV] GIS-2 y celda C-20 abiertos, asociados a Transformador 2 |  |  | 0 | 0 | 1
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018060171 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-25 09:54 | 2018-09-25 15:10 |  |  |  | RO | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018060172 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-25 09:54 | 2018-09-25 15:10 |  |  |  | RO | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059197 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-25 10:27 | 2018-09-28 14:37 |  |  |  | RO | 76.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Lagunillas: Lavado de aislación paños J1, J2, J3, J4, J5 y J6.- Restricciones: Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DJ02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DJ05-Lagunillas o L 220kV Hualpén-Lagunillas, C1 o L 220kV Charrua-Lagunillas, C1 o L 220kV Bocamina-Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Comentario trabajo a realizar: No reconectar interruptores asociados a la línea.- |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018060588 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-01 08:27 | 2018-10-01 10:13 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | EMELARI | Desconexión / Intervención | 2018062345 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-01 09:11 | 2018-10-01 10:27 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO VENTILADORES TRANSFORMADORES DE PODER N°1 Y N°2. SEÑALIZAR TABLERO DE MANDO. NO SE REQUIEREN CONDICIONES OPERACIONALES EXTRAS. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061114 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-01 10:04 | 2018-10-02 18:18 |  |  |  | RO | 32.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpen: Lavado de aislación a equipos de los paños J1, J2, J3 y banco ATR..- Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Hualpén o Paño Línea LJ02, HLP-Charrua o Paño Línea LJ01, HLP-Lagunillas o Paño Línea LJ03, HLP-Anillo.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Comentario trabajo a realizar: No reconectar Interruptores asociados a la Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1; Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 y Interruptores asociados al B. Monofásico 01, 220/154/66 kV Hualpén. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | EMELARI | Desconexión / Intervención | 2018062331 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-01 10:39 | 2018-10-01 11:23 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO VENTILADORES TRANSFORMADOR DE PODER. SEÑALIZAR TABLERO DE MANDO. NO SE REQUIEREN CONDICIONES OPERACIONALES EXTRAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615RO | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV N°1 | EMELARI | Desconexión / Intervención | 2018062344 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-01 11:23 | 2018-10-01 12:25 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO VENTILADORES TRANSFORMADORES DE PODER N°1 Y N°2. SEÑALIZAR TABLERO DE MANDO. NO SE REQUIEREN CONDICIONES OPERACIONALES EXTRAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1130 | Transformadores2D974 | Transformadores2D974DP | Neomante | 974 | Transformadores2D | CHAGRES 110/12KV 33MVA T12 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2018062324 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-01 11:59 | 2018-10-03 13:20 |  |  |  | DP | 49.35 | 0 | 0 | 0 | La fundición se mantendrá energizada a través de transformador T11, Se transfiere toda la carga a transformador T11 sin corte de energía |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DF | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018063626 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-01 12:45 | 2018-10-01 13:12 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Retiro de alambre de bushing 110 kV de la Unidad N°3 del Banco Autotrafo 220/110 kV . |  |  | 0 | 1 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061990 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-01 16:26 | 2018-10-11 18:37 |  |  |  | DP | 242.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: canalización, tendido y conexionado de cables de fuerza y control entre: nueva sala de control diagonal 1 (Transformador N°6 220kv), Edificio CER primer nivel, nuevos equipos primarios fuera de servicio y sala de servicios generales 220 kV, a través de canaletas existentes, sin conexión a equipos en explotación. Pruebas de amarilladlo funcional ,Configuración y protolización nivel 0 1 y 2, inyecciones de tensión y corriente, precomisionamiento, Configuración y protocolización Sistemas de Protección. Paños J11, J12, Fuera de Explotación Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Canalización, montaje y tendido de cables. Al inicio de la jornada de trabajo, se solicitará la vigencia por la restricción de la barra sección 1 y al término, se retirará la restricción, las cuales se hará en forma diaria. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DP | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018060890 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-02 08:40 | 2018-10-02 15:05 |  |  |  | DP | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 1.-Eliqsa señala que para esta desconexión trasferirá el 100 % de la carga de sus clientes regulados. 2.- Condiciones requeridas S/E Pozo Almonte a) Abierto 52JT2 b) Abierto 52HT2 c) Abierto 52CT2 d) Block de prueba del paño ATR2 de la diferencial de barra en modo test, deshabilitada la reconexión. e) Abierto y bloqueado 89JT2-1 f) Abierto y bloqueado 89HT2-1 g) Abierto y bloqueado 89HT2-2 h) Abierto y bloqueado 89CT2-1 i) Abierto y bloqueado 89CT2-2 |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018061976 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-02 09:22 | 2018-10-02 10:42 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas : S/E 220 KV Abiertos : -52JAT2 -89JAT2-1 -89JAT2-2 -89JAT2-3 Cerrado : 89JAT2-3T S/E 110 KV Abiertos : 52HAT2 89HAT2-1 89HAT2-2 89HAT2-3 Cerrado 89HAT2-3T . 52DAT2 Abierto y extraído |  |  | 0 | 0 | 1
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018061983 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-02 10:45 | 2018-10-02 12:00 |  |  |  | DP | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Guía de maniobras: SCTT-ATR-1 Condiciones Operacionales: Abiertos interruptores : 52JAT1, 52HAT1, 52DAT1 Abiertos desconectadores: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3 Cerrados desconectadores: 89JAT1-3T, 89HAT1-3T |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144DP | Neomante | 1144 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018063375 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-03 02:49 | 2018-10-03 19:40 |  |  |  | DP | 16.85 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados por AES Gener. |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 KV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Informe Fallas | 2018001958 | interno |  |  | 2018-10-03 02:59 | 2018-10-03 11:21 |  |  |  | DF | 8.3667 | 1 | 0 | 0 | No existen consumos o generación afectada por evento de falla. |  | Descarga de fase 1 a tierra en aisladores por alta humedad en la zona. | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DP | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018063043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-03 09:03 | 2018-10-03 20:11 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off El Negro: Abiertos 89HT1, 89ET1-1, 89E2-1, 89E2-2. Desconexion de Trafo 110 kV, por proximidad de trabajos en Barra 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018063048 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-03 13:21 | 2018-10-03 15:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | -1 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DRO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018064592 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-04 01:00 | 2018-10-04 01:03 |  |  |  | DRO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa a Distribuidora SAESA. |  |  | 0 | 1 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DRO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018064589 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-04 01:04 | 2018-10-04 01:07 |  |  |  | DRO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa a Distribuidora SAESA. |  |  | 0 | 1 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DRO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018064591 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-04 06:00 | 2018-10-04 06:03 |  |  |  | DRO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa a Distribuidora SAESA. |  |  | 0 | 1 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DRO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018064593 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-04 06:00 | 2018-10-04 06:03 |  |  |  | DRO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa a Distribuidora SAESA. |  |  | 0 | 1 | 0
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DP | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110 / 23 KV N° 3 | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018062322 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 06:03 | 2018-10-04 14:07 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador N°3 de la S/E La Portada, serán transferidos al transformador N°1 de la Portada. Abiertos 52HT3, 89HT3, 52E30, 89E30-2, 52E31 y 89E31-2 Disponibilidad para operar en modo de prueba de 52HT3 y 52ET3. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DF | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018064594 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-04 06:11 | 2018-10-04 20:43 |  |  |  | DF | 14.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reemplazo del bushing en salida Gis 220kV Fase Negra (fase 1), debido a fuga de Gas SF6 detectada, para realizar los trabajos se debe desenergizar completamente el ATR2, las condiciones requeridas durante la intervención son: Lado 220kV: Interruptores 52J4, 52J5 Abiertos, Desconectadores: 89J4-3, 89J4-4-1, 89J4-4-2, 89J4-4-3, 89J4-5-1, 89J4-5-2, 89J4-5-3 Abiertos y Bloqueados, Desconectador 89J4-3T Cerrado . Lado 500kV: Interruptores 52K4, 52K5 Abiertos, Desconectador 89K4-3 Abierto y Bloqueado. Lado 34.5kV: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectador 89F2-4 Abierto y Bloqueado. Además se instalarán tierras portátiles en los desconectadores 89J4-4-1,2,3. |  |  | 0 | 1 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DP | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018063739 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 08:49 | 2018-10-04 17:39 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off El Negro: Abiertos 89HT1, 89ET1-1, 89E2-1, 89E2-2. Desconexion de Trafo 110 kV, por proximidad de trabajos en Barra 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018063145 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-04 08:50 | 2018-10-04 18:17 |  |  |  | RO | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpen: Lavado de aislación a equipos de los paños AR, A1, A2, A3, A4 y AT1. Condiciones: Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV-Hualpén Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento a Equipos Primarios. No Reconectar los Interruptores asociados a la Barra 154 kV de S/E Hualpen y líneas asociadas. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | Transformadores2D531 | Transformadores2D531DP | Neomante | 531 | Transformadores2D | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018062250 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 09:27 | 2018-10-05 00:40 |  |  |  | DP | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Medidas eléctricas a transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 1
827 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153RO | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018062685 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-04 10:00 | 2018-10-04 11:54 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | -1 | 0 | 0
1279 | Transformadores2D1520 | Transformadores2D1520DP_E | Neomante | 1520 | Transformadores2D | DESALANT 110/6.6 KV 14MVA | AGUAS ANTOFAGASTA | Desconexión / Intervención | 2018062969 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-04 17:00 | 2018-10-04 22:51 |  |  |  | DP_E | 5.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Desalant: Abiertos 52H1, 52DT1 y 89HL |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DP_E | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2018063002 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-04 21:19 | 2018-10-05 05:29 |  |  |  | DP_E | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de Interruptor 52JG de Subestacion PEMR; a solicitud de Trabajos de conexion de 12 Pararayos de S/E Punta Sierra. Respaldo de trabajos a realizar por Sodi N° PHC-19-EMR |  |  | 0 | 0 | 1
1240 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018064241 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 05:56 | 2018-10-05 16:02 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sensor de aceite. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | Transformadores2D1336 | Transformadores2D1336DP | Neomante | 1336 | Transformadores2D | PUNTA PALMERAS 220/12KV 50MVA | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2018063861 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 08:04 | 2018-10-06 02:56 |  |  |  | DP | 18.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Subestación Punta Palmeras. Condiciones requeridas: Desconexión completa de Subestación. Abierto 52J1 e interruptores de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018064149 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-05 09:04 | 2018-10-05 13:38 |  |  |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec según SODI Nº1613/2018, se requiere precaución operacional de no reconectar interruptor 52AT2 de S/E Rancagua 154KV por trabajos en sus instalaciones, LT 154KV Tinguiririca- Rancagua-Jahuel circuito Nº1 Y Nº2. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018064152 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-05 09:12 | 2018-10-05 13:38 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec según SODI Nº1613/2018, se requiere precaución operacional de no reconectar interruptor 52AT1 de S/E Rancagua 154KV por trabajos en sus instalaciones, LT 154KV Tinguiririca- Rancagua-Jahuel circuito Nº1 Y Nº2. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145RO | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018064153 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-05 09:12 | 2018-10-05 13:38 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec según SODI Nº1613/2018, se requiere precaución operacional de no reconectar interruptor 52AT4 de S/E Rancagua 154KV por trabajos en sus instalaciones, LT 154KV Tinguiririca- Rancagua-Jahuel circuito Nº1 Y Nº2. |  |  | 0 | 0 | 0
1094 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064562 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-06 07:09 | 2018-10-06 22:10 |  |  |  | DP | 15.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DP | Neomante | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018063955 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-06 09:23 | 2018-10-07 00:02 |  |  |  | DP | 14.65 | 0 | 0 | 0 | S/E Capricornio: Abiertos 52JT1; 52HT1; 89JT-1; 52C1; 89C1-1; 89TPSA-F. A disposicion del Jefe de Faena 89HT-1. Desconexion de este equipo en coordinación con desconexion de S/E Altonorte, según SD 63808. |  |  | 0 | 0 | 1
1481 | Transformadores3D329 | Transformadores3D329DF | Neomante | 329 | Transformadores3D | Zaldívar 220/66/23 kV N°1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Desconexión / Intervención | 2018065286 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-06 11:38 | 2018-10-06 18:00 |  |  |  | DF | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita por CF para la revisión y medición de aislación en mufa de 23 kV, para evitar poner en riesgo el equipo. |  |  | 0 | 1 | 0
1186 | Transformadores3D47 | Transformadores3D47RO | Neomante | 47 | Transformadores3D | CIPRESES 161/13.8/6.9KV 51MVA 3 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2018065298 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-10-06 13:47 | 2018-10-06 14:37 |  |  |  | RO | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1095 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938DF | Neomante | 938 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018065311 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-06 22:13 | 2018-10-07 03:20 |  |  |  | DF | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 1 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018063967 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-06 09:36 | 2018-10-10 17:30 | 2018-10-07 00:02 |  |  | RO | 89.4667 | 0 | 0 | 0 | S/E Capricornio: No Reconectar 52JT1; 52HT1; 52C1; Bloqueo Trip protecciones mecánicas del ATR 1. |  |  | -1 | 0 | 0
903 | Transformadores2D301 | Transformadores2D301DP | Neomante | 301 | Transformadores2D | LA VEGA 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018064340 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-07 03:00 | 2018-10-07 03:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E La Vega por cambio de alimentación del transformador N°1 a grupo de generación que respaldara los consumos. (asociado a desconexión de LT 66kV Parral - Cauquenes). Esta solicitud es por seguridad del abastecimiento eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335DP_E | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZ PARRAL | Desconexión / Intervención | 2018063941 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-07 04:23 | 2018-10-18 02:28 |  |  |  | DP_E | 262.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LAT 66 KV Parral Cauquenes de CGE (y SSEE Paso Hondo), coordinado entre ambas empresas - Sodi 194. Desconexión necesaria e imperiosa para brindar seguridad operacional de la línea 66KV (antigüedad 60 años), y asegurar el abastecimiento a clientes regulados de Luzparral. Los consumos de la SSEE Paso Hondo serán traspasados a otros circuitos de Luzparral, sin afectación. |  |  | 0 | 0 | 1
1119 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137DP | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018064342 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-07 04:30 | 2018-10-07 04:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E Cauquenes por cambio de alimentación del transformador N°3 a grupo de generación que respaldara los consumos. (asociado a desconexión de LT 66kV Parral - Cauquenes). Esta solicitud es por seguridad del abastecimiento eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018063543 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-07 07:17 | 2018-10-07 18:50 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecuta con el banco Autotransformador N°1 desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065294 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-10-07 07:25 | 2018-10-07 19:24 |  |  |  | RO | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, Cambio de ajustes provisorio y verificación de protección S2 del ATR2 de S/E Maitencillo de acuerdo a EAP 75-2018 por pruebas en TTCC del paño H3,Al culminar la faena de pruebas de TTCC Paño H3 se vuelve a los ajustes originales de protecciones. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Protección S2 del ATR2 Bloqueada Bloqueada Subestación Maitencillo, Trip 50BF_S2 sobre UB 87B-JT2 Bloqueado Bloqueado Comentario trabajo a realizar: EAP 75-2018 por pruebas en TTCC del paño H3,Al culminar la faena de pruebas de TTCC Paño H3 . |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065295 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-10-07 07:25 | 2018-10-07 19:24 |  |  |  | RO | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, Cambio de ajuste provisorio y verificación de protección S2 del ATR1 de S/E Maitencillo de acuerdo a EAP 75-2018, para efectuar pruebas a TTCC Paño H3.,Al culminar la faena de pruebas de TTCC Paño H3 se vuelve a los ajustes originales de protecciones. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Protección S2 del ATR1 Bloqueada Bloqueada Subestación Maitencillo, Trip 50BF_S2 sobre Unidad de bahía 87B-JT1 Bloqueado Bloqueado Comentario trabajo a realizar: EAP 75-2018, para efectuar pruebas a TTCC Paño H3. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018064163 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-07 08:09 | 2018-10-07 21:07 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Solo se considera montaje y armado de celdas sin energizacion , asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV/13,4KV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950DP | Neomante | 950 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064572 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-07 08:33 | 2018-10-07 14:05 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064831 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-07 08:37 | 2018-10-07 14:37 |  |  |  | RO | 6 | 0 | 0 | 0 | Trabajo relacionado con aviso al coordinador de Transelec SD-2018063720. |  |  | 0 | 0 | 0
633 | Transformadores2D364 | Transformadores2D364DP | Neomante | 364 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064573 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-07 08:45 | 2018-10-07 17:27 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749DP | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2018061437 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-07 08:50 | 2018-10-07 13:52 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | No Hay perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DF | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018065329 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-07 09:13 | 2018-10-07 13:27 |  |  |  | DF | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | No tiene consumos afectados |  |  | 0 | 1 | 0
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/24-15KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018064036 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-07 09:36 | 2018-10-07 13:46 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizen las maniobras de desconexión y conexión del transformador se requerirá el bloqueo de la reconexión del 52B2 de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
640 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018064437 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-08 08:48 | 2018-10-08 16:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara prueba de energizacion en vacio de nueva barra 12 kV segun proyecto " Nuevo patio abierto en S/E Concon" |  |  | -1230 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DF | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018065377 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-08 10:00 | 2018-10-08 16:35 |  |  |  | DF | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Farello: Abierto 52JT1 Abiertos 89JT1-1 y 89JT1-2 |  |  | 0 | 1 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2018064257 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-08 11:09 | 2018-10-08 13:35 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Restricción solicitada por terceros: S/E LOS VILOS: Lavado de aislación --- paño transformador T1 (lado 220/23 kV). Coronografia e inspección --- interna de armarios de control desconectador 89JT1-1, transformador T1, --- Interruptores 52ET1, 52E2 y 52E1, sin operación y/o actuacion local --- sobre ellos, solo verificación de calefactores con pirómetro láser. Se --- verificará nivel de aceite compresor del 52JT1. SODI N° 70 - MLP. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar los interruptores asociados al Equipo --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
791 | Transformadores2D122 | Transformadores2D122DF | Neomante | 122 | Transformadores2D | LAS COMPAÑIAS 110/14.2KV 30MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2018002006 | interno |  |  | 2018-10-08 11:32 | 2018-10-08 15:35 |  |  |  | DF | 4.05 | 1 | 0 | 0 | Operación de relé maestro transformador N° 1 S/E Las Compañías afectando consumos propios. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018063568 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-08 14:36 | 2018-10-08 17:18 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PAn De Azúcar: Levantamiento y/o actualización de planos, Revisión y Levantamientos de los elementos, configuraciones y alambrados existentes de los sistemas de C&P del ATR4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Revisión y Levantamientos de los elementos, configuraciones y alambrados existentes de los sistemas de C&P del ATR4. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | Transformadores2D2423 | Transformadores2D2423RO | Neomante | 2423 | Transformadores2D | Arica 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018064754 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-09 08:27 | 2018-11-05 17:40 |  |  |  | RO | 657.2167 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Cerrado 89BT2-1, Cerrado89BT2-2, Cerrado 52BT2, Cerrado89CT2-1, Cerrado 89CT2-2, Cerrado 52CT2. El Transformador #2 quedará en servicio, reemplazando al Trafo#1 de manera permanente. |  |  | 0 | 0 | 0
1342 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427DP | Neomante | 1427 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018064758 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 08:27 | 2018-11-08 23:59 |  |  |  | DP | 735.5333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Abierto 89 BT1-1; Abierto 89BT1-2; Abierto 52BT1; Abierto 89CT1-1; Abierto 89CT1-2; Abierto 52CT1. El Trafo#1 será reemplazado por el Trafo#2 según Solicitud de Intervención 2018064754. Durante esta desconexión, estará indisponible el Reactor. |  |  | 0 | 0 | 1
1342 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427RO | Neomante | 1427 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Limitaciones | 2018000596 |  |  |  | 2018-06-28 16:51 | 2018-12-03 11:25 | 2018-11-08 23:59 | 2018-11-09 | S | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Condición solamente para abastecer los SS AA cualquier aumento de potencia aumentaría la temperatura del trasformador |  |  | 0 | 0 | 0
1479 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP_E | Neomante | 1618 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2018064694 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-09 08:28 | 2018-10-09 12:46 |  |  |  | DP_E | 4.3 | 0 | 0 | 0 | S/E Radomiro Tomic: Desconectadores 89JT2-1 abierto y 89JT2-2 abierto, Interruptor 52JT2 abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1187 | Transformadores2D1075 | Transformadores2D1075RO | Neomante | 1075 | Transformadores2D | LA LAJA ENERGIA COYANCO 110/23KV 18MVA | ENERGÍA COYANCO | Desconexión / Intervención | 2018064670 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-09 08:40 | 2018-10-09 09:35 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Una vez realizado los ajustes, según lo solicitado por Felipe Antinao (CEN), los print out serán enviados por AES Gener al CEN. |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154DP | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018062648 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 08:42 | 2018-10-09 16:13 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a transformador 66/12 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | Transformadores2D1690 | Transformadores2D1690RO | Neomante | 1690 | Transformadores2D | 401 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018064530 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-09 08:48 | 2018-10-09 11:08 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | S/E 401: No reconectar 52B227 y 52B191. S/E Laguna Seca: No reconectar 52BL3. |  |  | 0 | 0 | 0
1082 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934RO | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064880 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-09 09:13 | 2018-10-09 15:07 |  |  |  | RO | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a Nivel de Piso, no presentan riesgos para el sistema |  |  | 0 | 0 | 0
1401 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688RO | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018064531 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-09 11:10 | 2018-10-09 11:58 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | S/E 360: No reconectar 52B1. S/E Laguna Seca: No reconectar 52BL3. |  |  | 0 | 0 | 0
1344 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018064547 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-09 11:58 | 2018-10-09 14:03 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E Sulfuros: No reconectar 52BT1, 52BT2. S/E Lixiviación: No reconectar 52BT1, 52BT2, 52B3, y 52B4. S/E Booster: No reconectar 52BT1, NR 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1564 | Transformadores2D2537 | Transformadores2D2537RO | Neomante | 2537 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018064882 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-09 13:53 | 2018-11-06 09:48 |  | 2018-11-05 11:20 |  | RO | 645.45 | 0 | 0 | 0 | S/E Tchitack: Cerrados 52JT1 y 89JT1-1 |  |  | 0 | 0 | 0
1102 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941RO | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064881 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-09 15:57 | 2018-10-09 17:53 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a Nivel de Piso, no presentan riesgos para el sistema |  |  | 0 | 0 | 0
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DF | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018065792 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-09 16:15 | 2018-10-09 19:30 |  |  |  | DF | 3.25 | 0 | 0 | 0 | No tiene consumos afectados |  |  | 0 | 1 | 0
912 | Transformadores2D882 | Transformadores2D882DP | Neomante | 882 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 25MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064930 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 00:06 | 2018-10-10 07:12 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos para el proyecto de futuro Transformador de poder 110/12 kV N°6 |  |  | 0 | 0 | 1
1181 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559DP | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018065224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 00:06 | 2018-10-10 07:12 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018064427 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 07:35 | 2018-10-10 17:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Desvinculación y retiro de conductores desde transformadores de corriente asociados al paño de 220 kV JT2 hasta marco de línea del paño de 220 kV JT. Instalación de letreros de identificación de fases en marco de línea del paño de 220 kV JT. Reemplazo de llave bypass del relé buchholz en ATR1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conductores a retirar y lado primario, secundario y terciario del ATR1, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: ATR1 se encuentra desconectado por 110 kV, por obra de reemplazo de interruptor. |  |  | 0 | 0 | 0
984 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DP | Neomante | 906 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018065243 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 07:52 | 2018-10-10 18:03 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DP | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018065354 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 08:29 | 2018-10-19 15:55 |  |  |  | DP | 223.4333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off El Negro: Abiertos 52HT1; 89HT1-L; 89ET1-1; 89E2-1; 89E2-2. |  |  | 0 | 0 | 1
770 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733RO | Neomante | 733 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018064648 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-10 10:28 | 2018-10-10 15:16 |  |  |  | RO | 4.8 | 0 | 0 | 0 | La intervención no dejará fuera de funcionamiento la protección. |  |  | 0 | 0 | 0
1571 | Transformadores2D2538 | Transformadores2D2538RO | Neomante | 2538 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018064885 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-10 10:54 | 2018-11-06 09:48 |  | 2018-11-05 11:20 |  | RO | 624.4333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tchitack: Cerrados 52JT2 y 89JT2-1 |  |  | 0 | 0 | 0
1506 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DP | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018064639 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 11:45 | 2018-10-23 18:33 |  |  |  | DP | 318.8 | 0 | 0 | 0 | S/E SVC Domeyko: cerrado 89E1-T. Se necesita realizar el trabajo, por oprtunidad de la detencion de la planta Los Colorados. |  |  | 0 | 0 | 1
873 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DF | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018066336 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-10 21:47 | 2018-10-13 14:30 |  |  |  | DF | 64.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión TrN°3 para reponer cables sistema de control intervenidos por terceros (hurto). |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144FE | Neomante | 1144 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 5MVA 5 | CGE | Informe Fallas | 2018002031 | externo |  |  | 2018-10-10 22:51 | 2018-10-10 23:20 |  |  |  | FE | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de las instalaciones de CGE, afectando los consumos de S/E Queltehues. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP_E | Neomante | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2018064438 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-11 08:15 | 2018-10-11 17:45 |  |  |  | DP_E | 9.5 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT1 disposición jefe faena. S/E MMH: 89JT1-1 Abierto y bloqueado. S/E MMH: 89JT1-2 Abierto y bloqueado. S/E MMH: 89JT1-2T Cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
1418 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Neomante | 1531 | Transformadores2D | ENCUENTRO 220/23 KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018064791 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-11 08:24 | 2018-10-11 18:21 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Encuentro: S/E Encuentro: MPB, Pruebas de Diagnóstico y Exhaustivo a 52JT1. MCC a TR-1 por revisión al CTBC por encontrarse trabado en TAP 10. MCC por Relleno de aceite al Conservador del CTBC. MPB a ventiladores TR-1. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Encuentro. Temporalidad de los Riesgos: Al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Encuentro, 52JT1 A disposición Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del 52JT1. Encuentro, TR-1 A disposición Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del TR-1. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018064710 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-11 08:28 | 2018-10-11 17:15 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo. Pruebas de control circuitos de control a barras y seccionador de barras, S/E Maitencillo, paño HT1. Conexionado de Circuitos de Control y Pruebas, disparos a interruptor 52HT1 N-I-T(bobina 1 y bobina 2). Prueba de bloqueo al cierre de nuevo 86B1. Intertrip 50BF. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, 87B1 y 87B2 110kV Bloqueado Se habilitarán solo las vías de trip de los paños HT1 y HR para realizar las pruebas. Finalizada la faena se mantienen bloqueadas las 87B1 y 87B2 Subestación Maitencillo, 52HT1, 52JT1 y 52HR Disponibles para pruebas de control Comentario trabajo a realizar: Pruebas de control circuitos de control a barras y seccionador de barras. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063488 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-11 10:46 | 2018-10-11 18:22 |  |  |  | RO | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018064679 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-11 11:02 | 2018-10-11 14:42 |  |  |  | RO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Se tomarán toda las medidas de seguridad y control para que los trabajos se ejecuten de manera exitosa. |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018065169 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-11 15:57 | 2018-10-19 11:27 |  |  |  | DP | 187.5 | 0 | 0 | 0 | S/E TEN GIS: abierto 52J8 y 52J92 y Desconectadores 89J9-3 89J9-4TR con bloqueo LOTO. |  |  | 0 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065103 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-11 17:07 | 2018-10-11 19:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Instalación de letreros de señalización en barra auxiliar de 110 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en la Barra Auxiliar de 110 kV. Comentario trabajo a realizar: ATR1 de 220/110 kV se encuentra desenergizado por 110 kV, por obra de reemplazo de interruptor 52HT. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2018002041 | externo |  |  | 2018-10-11 19:14 | 2018-10-11 19:26 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de tensión por falla aguas arriba de instalaciones de CGE S.A, afectando los consumos de S/E Incahuasi. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018065907 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-11 23:09 | 2018-10-12 05:38 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
847 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018065908 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-11 23:09 | 2018-10-12 05:38 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
540 | Transformadores2D233 | Transformadores2D233DP | Neomante | 233 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018063917 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-12 07:46 | 2018-10-12 15:20 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Limpieza de aislación y medidas a T5, 52CT5, CPCT5, 89CF-T5.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra Comp. No Reg. 13,8 kV-Concepción.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Se Instalaran equipos de puesta tierra entre 89BT5-1 y 89CF-T5, entre 52CT5 y 89CT5-1. Comentario trabajo a realizar: No Hay. |  |  | -1 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018065372 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-12 08:21 | 2018-10-12 13:50 |  |  |  | RO | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1438 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP_E | Neomante | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2018064440 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-12 08:24 | 2018-10-12 16:40 |  |  |  | DP_E | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT2 disposición jefe faena. S/E MMH: 89JT2-1 Abierto y bloqueado. S/E MMH: 89JT2-2 Abierto y bloqueado. S/E MMH: 89JT2-2T Cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018065749 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-12 09:12 | 2018-10-12 19:27 |  | 2018-10-12 09:49 |  | DP_E | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Considerar las siguientes condiciones - S/E Pozo Almonte: Abierto y bloqueado desconectador 89JT5-1 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HT5-1 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HT5-2 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HS ; Abierto interruptor 52HT5 ; Abierto interruptor 52JT5 ; Abierto interruptor 52H3. Consumos de SE Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063489 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-12 09:49 | 2018-10-12 17:52 |  |  |  | RO | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | -1 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018065749 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-12 09:12 | 2018-10-12 19:27 | 2018-10-12 17:52 |  | S | DP_E | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Considerar las siguientes condiciones - S/E Pozo Almonte: Abierto y bloqueado desconectador 89JT5-1 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HT5-1 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HT5-2 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HS ; Abierto interruptor 52HT5 ; Abierto interruptor 52JT5 ; Abierto interruptor 52H3. Consumos de SE Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018065802 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-12 10:04 | 2018-10-12 16:13 |  |  |  | RO | 6.15 | 0 | 0 | 0 | No se requieren condiciones operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
589 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320RO | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID-PID 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018065082 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-12 13:17 | 2018-10-12 14:48 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en gabinete de protecciones del TF T1, gabinete de comunicaciones y gabinete de SSAA. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DRO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018067292 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-12 19:27 | 2018-10-16 15:23 |  |  |  | DRO | 91.9333 | 0 | 0 | 0 | Considerar las siguientes condiciones - S/E Pozo Almonte: Abierto y bloqueado desconectador 89JT5-1 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HT5-1 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HT5-2 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HS ; Abierto interruptor 52HT5 ; Abierto interruptor 52JT5 ; Abierto interruptor 52H3. Consumos de SE Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. |  |  | 0 | 1 | 0
898 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018066363 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-12 23:35 | 2018-10-13 07:37 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DP | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018066364 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-12 23:35 | 2018-10-13 07:37 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018065487 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-13 00:16 | 2018-10-13 04:07 |  |  |  | DP | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de 110 KV sector Ochagavia. Transformador TRA1, Interruptor ITRA1,Resistencia del Neutro y Celda de Llegada SLA1. |  |  | 0 | 0 | 1
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018063901 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-13 08:25 | 2018-10-13 17:07 |  | 2018-10-13 08:25 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Instalación y cableado de nuevo medidor de energía del paño CT3.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay.- Comentario trabajo a realizar: Proyecto "Reemplazo de Medidor de Energía". |  |  | 0 | 0 | 1
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018063934 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-13 08:25 | 2018-10-13 17:47 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos 89CS-1, 89CS-2, 89CT3-1, 89CF-TP1, TPC1, TPC2, 52CT3 y TR3.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 1, 13,2 kV-Charrúa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del TPC1, en conexiones de bajada del TPC2, entre 89C-SA3 y 52CSA3, entre 89CF-1 y TR Población, entre 89CF-2 y 89CT2, entre 89CT3 y 52CT3, en 52CT3 lado línea 13,2KV, entre 89CF-SA1 y TR SSAA1, entre 89CF-SA2 y TR SSAA2.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios.- |  |  | -1 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063490 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-13 09:11 | 2018-10-13 17:58 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | -6 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018065332 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-13 10:09 | 2018-10-13 19:15 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064665 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-14 00:14 | 2018-10-14 09:29 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en simultaneo con la desconexión de la Barra 220 kV informada en SD-64652 |  |  | 0 | 0 | 1
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230DP | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064666 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-14 00:14 | 2018-10-14 09:29 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en simultaneo con la desconexión de la Barra 220 kV informada en SD-64652 |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938DF | Neomante | 938 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018067336 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-14 07:12 | 2018-10-15 16:40 |  |  |  | DF | 33.4667 | 0 | 0 | 0 | Carga del Tr,3 será abastecida desde el Tr.1 110/12 KV (50 MVA). |  |  | 0 | 1 | 0
113 | Transformadores2D93 | Transformadores2D93DP | Neomante | 93 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/15KV 16.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018066041 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-14 09:54 | 2018-10-14 17:41 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realicen las maniobras de desconexión y conexión del transformador, se requerirá el bloqueo de la reconexión del 52B2 de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
892 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878DP | Neomante | 878 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018066294 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-15 08:05 | 2018-10-15 12:44 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018066306 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-15 08:16 | 2018-10-15 17:26 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
507 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DP | Neomante | 338 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018066297 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-15 12:04 | 2018-10-15 15:55 |  |  |  | DP | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
710 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065976 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-16 07:37 | 2018-10-16 12:10 |  |  |  | RO | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociados a equipo STATCOM. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
1039 | Transformadores2D1135 | Transformadores2D1135DP | Neomante | 1135 | Transformadores2D | MELIPILLA 115/25-13.4KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018064780 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-16 08:40 | 2018-10-16 17:45 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950RO | Neomante | 950 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018066315 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-16 09:36 | 2018-10-16 13:32 |  |  |  | RO | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a Nivel de Piso, no presentan riesgos para el sistema |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065971 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-16 10:17 | 2018-10-16 18:10 |  |  |  | RO | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociados al Banco ATR5 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
257 | Transformadores3D232 | Transformadores3D232DP | Neomante | 232 | Transformadores3D | central quintero 220/110 65MVA | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2018066524 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-16 10:21 | 2018-10-20 19:37 |  |  |  | DP | 105.2667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018065523 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-16 11:06 | 2018-11-19 11:00 |  |  |  | RO | 815.9 | 0 | 0 | 0 | Cambio de IP, Máscara y Gateway de Protección, en protección ABB 87T diferencial del transf. de poder 110/66/12kV, todo para poder incorporarla al nuevo sistema Scada de Tx y sistema de lectura remota de protecciones, solicitado por el coordinador |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49RO | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018065534 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-16 11:06 | 2018-11-19 11:00 |  |  |  | RO | 815.9 | 0 | 0 | 0 | Cambio de IP, Máscara y Gateway de Protección, en protección ABB 87T diferencial transf. de poder 110kV/66/12kV, todo para poder incorporarla al nuevo sistema Scada de Tx y sistema de lectura remota de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018065537 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-16 11:06 | 2018-11-19 11:00 |  | 2018-10-25 09:52 |  | RO | 214.7667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de IP, Máscara y Gateway de Protección, en protección ABB 87T diferencial transf. de poder 110kV/66/12kV, todo para poder incorporarla al nuevo sistema Scada de Tx y sistema de lectura remota de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065788 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-16 12:35 | 2018-10-17 17:35 |  | 2018-10-17 10:57 |  | RO | 22.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar:(INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO DGA TRANSFORMADOR) Instalación de sistema de monitoreo en línea DGA. SEVERON TM8 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azucar:(INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO DGA TRANSFORMADOR) Instalación de sistema de monitoreo en línea DGA. SEVERON TM8 |  |  | 0 | 0 | 0
576 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356RO | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018066311 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-16 13:32 | 2018-10-16 17:28 |  |  |  | RO | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a Nivel de Piso, no presentan riesgos para el sistema |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063493 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-16 08:49 | 2018-10-16 18:17 | 2018-10-16 15:23 |  |  | RO | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065811 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-17 00:45 | 2018-10-17 05:16 |  |  |  | RO | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de comandos desde el nuevo Control Local ABB (Operador Charrua) del paño KT5. Se realizara prueba efectiva de transferencia y destransferencia del interruptor 52KT5, posterior cambio de barra y retorno a barra inicial. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa o SCADA Local S/E Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, en la prueba se mantendran los controladores de los paño KR1 y KT5 en modo Remoto. Los restantes controladores del patio de 500 kV se pasaran a modo Local. Comentario trabajo a realizar: Actualización Sistema Scada Charrúa |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066395 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-17 07:43 | 2018-10-17 17:57 |  |  |  | RO | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT6. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociados a TR6 -Desfasador 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR6 -Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066397 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-17 07:43 | 2018-10-17 17:57 |  |  |  | RO | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociados al ATR3 220/110/13,2 kV. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Coordinado con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063494 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-17 08:29 | 2018-10-17 18:00 |  |  |  | RO | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018065375 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-17 08:54 | 2018-10-17 14:30 |  |  |  | RO | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065449 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-17 10:57 | 2018-10-18 17:10 |  |  |  | RO | 30.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de cables BT, S/E Pan de Azucar:(INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO DGA TRANSFORMADOR) Tendidos de Cables BT Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Tendido y conexionado de cables BT. |  |  | -7 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1545 | Transformadores2D1545DP_E | Neomante | 1545 | Transformadores2D | GUAYAQUES 110/3.45 KV N°3 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2018064558 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-17 11:58 | 2018-10-17 15:19 |  |  |  | DP_E | 3.35 | 0 | 0 | 0 | En S/E Guayaques: 52HT2 y 89HT2 abierto y bloqueados, 89HT2-T cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
903 | Transformadores2D301 | Transformadores2D301DP | Neomante | 301 | Transformadores2D | LA VEGA 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018066978 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 23:00 | 2018-10-17 23:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E La Vega por cambio de alimentación del grupo de generación al Transformador N°1. (asociado a desconexión de LT 66kV Parral - Cauquenes). Esta solicitud es por seguridad del abastecimiento eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066498 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 23:06 | 2018-10-18 03:17 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Trafo 4 oi Trafo 7 110/154kV de S/E Sauzal (al término de los trabajos). |  |  | 0 | 0 | 1
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP_E | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018066421 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-17 23:17 | 2018-10-18 00:15 |  | 2018-10-17 23:17 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Previamente se debe cambiar generación de C. Chacayes a Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222RO | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018066426 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-17 23:17 | 2018-10-18 02:55 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | DURANTE LAS MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL ATR4 SE DESCONECTARÁ MOMENTANEAMENTE el ATR7. |  |  | -1 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137DP | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018066976 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 23:40 | 2018-10-17 23:41 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a SE Cauquenes por cambio de alimentación del grupo de generación al Transformador N°3. (asociado a desconexión de LT 66kV Parral - Cauquenes). Esta solicitud es por seguridad del abastecimiento eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP_E | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018066427 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-18 02:44 | 2018-10-18 02:55 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Previamente se debe cambiar generación de C. Chacayes a Alto Jahuel. |  |  | -2 | 0 | 0
973 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768DP | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018067088 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 05:27 | 2018-10-18 05:33 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E San Carlos por cambio de alimentación desde S/E Parral a S/E Monterrico, lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI 268 y con Copelec de acuerdo a SODI 269. |  |  | 0 | 0 | 1
268 | Transformadores3D151 | Transformadores3D151DP | Neomante | 151 | Transformadores3D | QUINTAY 66/12KV 3.125MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018065376 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 08:24 | 2018-10-18 13:40 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de reemplazo de interruptor 12 kV de transformador 66/12 kV, aviso a clientes coordinado con Litoral, Se realizara BY PASS a interruptor 12 kV 52CT1 por reemplazo (obsolescencia), Alimentador afectado Quintay, clientes afectados 894, potencia estimada afectada 0.8 M. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063495 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 17:57 |  |  |  | RO | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066937 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-18 09:07 | 2018-10-18 11:40 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT7. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociados a TR7 -Desfasador 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR7 -Desfasador 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2018067220 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 09:14 | 2018-10-18 15:43 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Ninguno |  |  | 0 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2018066280 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 09:49 | 2018-10-18 20:07 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 25208 abierto; S/E Andes: 289108, 289208 abierto y bloqueado; S/E Andes: 389L04 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018063166 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-18 10:35 | 2018-10-18 17:30 |  |  |  | RO | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Inspección de termografía a paño JR1. Condiciones: Interruptor 52JT5 Transferido. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. Las maniobras de transferencia y destransferencia se realizarán los días 18 y 19 de Octubre respectivamente, entre las 00:00 y 05:00, previa coordinación con el CEN. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Transformadores3D189 | Transformadores3D189DP | Neomante | 189 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 18MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018066455 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 11:00 | 2018-10-18 17:58 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a transformador N°2 setán transferidos al N°1 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52BS. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002078 | externo |  |  | 2018-10-18 16:28 | 2018-10-18 16:28 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Cañete , debido a interrupción con reconexión automática con éxito línea 66 kV Curanilahue Tres Pinos, propiedad de CGE , causa no informada al momento de emitir este informe. |  | Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66 kV Curanilahue Tres Pinos, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
1065 | Transformadores2D931 | Transformadores2D931DP | Neomante | 931 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018067694 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 23:19 | 2018-10-19 06:42 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
973 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768DP | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018067105 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-19 05:25 | 2018-10-19 05:40 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E San Carlos por cambio de alimentación desde S/E Parral a S/E Monterrico, lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI 278 y con Copelec de acuerdo a SODI 279. |  |  | 0 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067632 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-19 07:40 | 2018-10-19 18:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico a transformadores ATR1 y ATR4. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067632 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-19 07:40 | 2018-10-19 18:55 |  |  |  | RO | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico a transformadores ATR1 y ATR4. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066034 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-19 07:50 | 2018-10-19 17:50 |  |  |  | RO | 10 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Vallenar:(INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO DGA TRANSFORMADOR) Instalación de sistema de monitoreo en línea DGA. SEVERON TM8 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Vallenar:(INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO DGA TRANSFORMADOR) Instalación de sistema de monitoreo en línea DGA. SEVERON TM8 |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063496 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-19 08:37 | 2018-10-19 17:57 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DF | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018068700 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-19 09:32 | 2018-10-19 13:29 |  |  |  | DF | 3.95 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1097 | Transformadores2D1340 | Transformadores2D1340DRO | Neomante | 1340 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018068811 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-19 09:34 | 2018-10-19 13:29 |  |  |  | DRO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
537 | Transformadores2D1064 | Transformadores2D1064DF | Neomante | 1064 | Transformadores2D | MVCENTRAL 154/23KV SWG 3 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | 2018068826 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-19 11:36 | 2018-10-19 13:40 |  |  |  | DF | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Por el bajo nivel de gas el interruptor puede bloquearse, y ante una falla no abrir, dejando expuesto al transformador. |  |  | 0 | 1 | 0
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | ELECDA | Desconexión / Intervención | 2018067502 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-19 12:12 | 2018-10-19 15:22 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | NO REQUIERE CONDICIONES OPERACIONALES. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | Transformadores2D1245 | Transformadores2D1245RO | Neomante | 1245 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018067699 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-19 14:11 | 2018-10-19 16:19 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a Nivel de Piso, no presentan riesgos para el sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137RO | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018067303 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-19 15:01 | 2018-10-19 15:43 |  |  |  | RO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestra de aceite Transformador T-2 y T-3 |  |  | 0 | 0 | 0
1060 | Transformadores2D1206 | Transformadores2D1206RO | Neomante | 1206 | Transformadores2D | HUALTE 66/33-23KV 10 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018067188 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-19 16:48 | 2018-10-19 17:23 |  |  |  | RO | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestra de aceite Transformadores T-1 y T-2 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068964 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-10-19 17:15 | 2018-10-21 16:00 |  |  |  | RO | 46.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Maitencillo: Cambio de ajustes provisorios en protección 87T2_S2 según EAP 75-2018, para poder efectuar lavado de aislación en Patio 110 kV sin protección 87B en servicio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Trip 21-21N_T2_S2 Bloqueado Inmovilizado Subestación Maitencillo, Arranque de 50BF_S2 Paño JT2 Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Cambio de ajustes provisorios en protección 87T2_S2 según EAP 75-2018, para poder efectuar lavado de aislación en Patio 110 kV sin protección 87B en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018067623 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-20 00:16 | 2018-10-20 04:44 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos de 110Kv sector Renca. Transformador TRB1, interruptor ITRB1, Resistencia Neutro y celda de llegada SLB1 |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018069016 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-10-20 01:46 | 2018-10-20 02:09 |  |  |  | RO | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068962 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-10-20 06:50 | 2018-10-21 16:00 |  |  |  | RO | 33.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Maitencillo: Cambio de ajustes provisorios en protección 21-21N_T1_S2 según EAP 75-2018, para poder efectuar lavado de aislación en Patio 110 kV sin protección 87B en servicio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Trip 87T1_S2 Bloqueado Inmovilizado Subestación Maitencillo, Arranque de 50BF Paño JT1 Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Cambio de ajustes provisorios en protección 21-21N_T1_S2 según EAP 75-2018, para poder efectuar lavado de aislación en Patio 110 kV sin protección 87B en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
590 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DP | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018068201 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-20 09:22 | 2018-10-20 15:46 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos en cercanía al Transformador 110/12 kV señalado debido a proyecto de Futuro desconectador motorizado 12 kV |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063497 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-20 10:00 | 2018-10-20 18:13 |  |  |  | RO | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1125 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Neomante | 957 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018068204 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-20 11:52 | 2018-10-20 14:36 |  |  |  | DP | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066493 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-20 16:43 | 2018-10-21 16:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a los equipos Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. |  |  | -4 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066493 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-20 16:43 | 2018-10-21 16:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a los equipos Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. |  |  | -8 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066493 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-20 16:43 | 2018-10-21 16:00 |  |  |  | RO | 23.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a los equipos Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Neomante | 1619 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2018069030 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-20 17:05 | 2018-10-20 19:30 |  |  |  | DF | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Radomiro Tomic : 89JT3-1 , 89JT3-2 , 52JT3, 52ET3 abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
1080 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DP | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018068211 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 01:05 | 2018-10-21 09:53 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1082 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018068212 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 01:05 | 2018-10-21 09:53 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
640 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018067212 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 05:00 | 2018-10-21 23:06 |  |  |  | DP | 18.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara traslado de alimentadores desde barra 12 kV N°1 Celdas hacia nueva barra N°2 12 kV en patio abierto |  |  | 0 | 0 | 1
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DP | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018067215 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 05:00 | 2018-10-21 19:10 |  |  |  | DP | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | se realizaran trabajos de traslado de alimentadores hacia nueva barra 12 kV N°2, |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | Transformadores2D1281 | Transformadores2D1281DP | Neomante | 1281 | Transformadores2D | RENGO 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018066439 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 05:26 | 2018-10-21 15:59 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión para realizar mantenimiento preventivo. No existe perdida de consumos a clientes finales dado que estos serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DP | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068037 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 06:44 | 2018-10-21 12:57 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a este transformador, serán respaldados pro redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018068215 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 07:24 | 2018-10-21 20:06 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
984 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DP | Neomante | 906 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018068218 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 08:23 | 2018-10-21 17:50 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1587 | Transformadores2D1443 | Transformadores2D1443DF | Neomante | 1443 | Transformadores2D | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/3 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018069035 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-21 08:54 | 2018-10-21 15:05 |  |  |  | DF | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar revisión de transformador N°4 (transformador monofásico)para eliminar filtración de aceite. |  |  | 0 | 1 | 0
505 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003RO | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2018068881 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 20:00 |  |  |  | RO | 11 | 0 | 0 | 0 | Mantencion Rutinaria Estado de Equipos |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066497 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-21 12:11 | 2018-10-21 16:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV,S/E Maitencillo: Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV,S/E Maitencillo: Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. |  |  | -14 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066497 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-21 12:11 | 2018-10-21 16:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV,S/E Maitencillo: Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV,S/E Maitencillo: Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. |  |  | -14 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018060594 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-22 08:37 | 2018-10-22 12:22 |  |  |  | RO | 3.75 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-22 08:57 | 2018-10-22 17:17 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo, paño HT2: Conexionado de Circuitos de Control y Pruebas, disparos a interruptor 52HT2 N-I-T(bobina 1 y bobina 2). Prueba de bloqueo al cierre de nuevo 86B2. Intertrip 50BF. |  |  | 0 | 0 | 1
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067505 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-22 09:10 | 2018-10-26 10:14 |  |  |  | RO | 97.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: Modificacion de los mimicos de la sala de comando por cambio de topologia de los paños JT5 y JT6 |  |  | -2 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067513 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-22 09:10 | 2018-10-26 10:14 |  |  |  | RO | 97.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: Modificacion de los mimicos de la sala de comando por cambio de topologia de los paños JT5 y JT6 |  |  | -2 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018068002 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-22 09:13 | 2018-10-22 15:43 |  |  |  | DP_E | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Considerar las siguientes condiciones - S/E Pozo Almonte: Abierto y bloqueado desconectador 89JT5-1 ; A disposición del Jefe de Faenas desconectador 89HT5-1 ; A disposición del Jefe de Faenas desconectador 89HT5-2 ; Abierto y bloqueado desconectador 89HS ; A disposición del Jefe de Faenas interruptor 52HT5 ; Abierto interruptor 52JT5 ; Abierto interruptor 52H3 ; Abierto y bloqueado desconectador 89H3-1 ; Abierto y bloqueado desconectador 89H3-2. Consumos de SE Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. |  |  | 0 | 0 | 1
917 | Transformadores2D883 | Transformadores2D883DP | Neomante | 883 | Transformadores2D | CURACAVI 44/12.15KV 4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018068221 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-22 10:43 | 2018-10-27 17:36 |  |  |  | DP | 126.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajo de Mantenimiento Mayor indicado en Carta SGO y M 2018/0420. |  |  | 0 | 0 | 1
1588 | Transformadores2D1418 | Transformadores2D1418RO | Neomante | 1418 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2018067832 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-22 11:50 | 2018-10-22 12:50 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos 52J3 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D1607 | Transformadores2D1607RO | Neomante | 1607 | Transformadores2D | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018067060 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-22 12:06 | 2018-10-25 15:55 |  |  |  | RO | 75.8167 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales. Según estudio de coordinación de protecciones 170210.1 T3 |  |  | 0 | 0 | 0
392 | Transformadores2D469 | Transformadores2D469FE | Neomante | 469 | Transformadores2D | CORDILLERA 110/13.8KV 27MVA T39 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2018002117 | externo |  |  | 2018-10-22 14:20 | 2018-10-22 14:30 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | desconexión de Molino SAG 2 y Molino Unitario en Planta por operación de protecciones propias. En S/E Cordillera no hay apertura de interruptores |  | Desconexión de cargas sensibles por disturbio en el CEN | 0 | 0 | 0
398 | Transformadores2D475 | Transformadores2D475FE | Neomante | 475 | Transformadores2D | CORDILLERA 110/33KV 60MVA T45 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2018002117 | externo |  |  | 2018-10-22 14:20 | 2018-10-22 14:30 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | desconexión de Molino SAG 2 y Molino Unitario en Planta por operación de protecciones propias. En S/E Cordillera no hay apertura de interruptores |  | Desconexión de cargas sensibles por disturbio en el CEN | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067425 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-22 14:33 | 2018-10-24 15:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: Actualizacion del Firmware del rele SEL487E del sistema de protecciones N°1 de la Diagonal 2/Transformador T5 para la implementacion de la funcion 50. Pruebas y protocolozacion del sistema de protecciones PS-01 de la Diagonal 2/Transformador T5 bajo nueva configuracion.Actualizacion del enlace de comunicaciones de la RTU AXON debido a nueva configuración de protecciones Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Trip 87T5 S1 Bloqueado Inmovilizado Subestación P. Azúcar, RTU AXON selector local/remoto en posición local A disposición del jefe de faena, Perdidas de comunicación en intervalos de 5 minutos cuando se actualice la configuración Subestación P. Azúcar, Arranque/Trip 50BF por operación de 87T5 S1 Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: Actualizacion del Firmware del rele SEL487E del sistema de protecciones N°1 de la Diagonal 2/Transformador T5 para la implementacion de la funcion 50. |  |  | -8 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066863 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-22 15:32 | 2018-10-27 10:25 |  |  |  | RO | 114.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro. Transformador 5: MPB. Normal a Motoventiladores de TR5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITE Alimentación de ventiladores A disposición del Jefe de Faena. Comentario trabajo a realizar: S/E Diego de Almagro. Transformador 5: MPB. Normal a Motoventiladores de TR5. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018068182 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-22 15:50 | 2018-10-22 15:51 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066864 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-22 16:19 | 2018-10-27 10:25 |  |  |  | RO | 114.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro. Autotransformador ATR-3 por MPB. Normal a Motoventiladores de ATR3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITE Alimentación de ventiladores ATR-3 A disposición del Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: S/E Diego de Almagro. Autotransformador ATR-3 por MPB. Normal a Motoventiladores de ATR3. |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067605 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-22 18:29 | 2018-10-26 16:39 |  |  |  | RO | 94.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Tendido de cables y alambrados previos de nueva protección 87T ABB de Paño JT4. Instalación y montaje de nuevo armario de Paño JT4. Pruebas de SAT y comunicación.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por operación de relés auxiliares de desenganche.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Tableros y elementos de control de Paño JT4 Delimitar y señalizar zona de trabajo, Se cubrirán completamente las regletas del tablero JT4, No se conectará físicamente ningún conductor presentado en este armario.- Comentario trabajo a realizar: Programa de Obras de Sistemas de Control. Nota: Los trabajos serán suspendidos en horario nocturno. |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068136 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-23 02:27 | 2018-10-23 07:08 |  |  |  | RO | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la inspección se requiere como condición operacional poner en servicio el Trafo N°7 de 154/66kV, y una vez concluida las medidas vuelve al servicio el Trafo N°2 de 154/66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068421 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-23 08:54 | 2018-10-23 16:08 |  |  |  | RO | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a Interruptor 52J72. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: TR7 Desfasador 2 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Interruptor by-pass del Desfasador 2 de 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061597 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-23 09:57 | 2018-10-23 15:43 |  |  |  | RO | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Inspección de funcionamiento y medida a ventiladores de Transformador N°1.- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/66kV-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, interruptores termomágneticos a cargo del Jefe de Faena. Los interruptores termomágneticos a disposición del jefe de faena.- Comentario trabajo a realizar: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063500 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-23 10:01 | 2018-10-23 18:08 |  |  |  | RO | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018068183 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-23 10:04 | 2018-10-23 18:09 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149RO | Neomante | 149 | Transformadores3D | CATEMU 44/12/7.2KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018068642 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-23 12:06 | 2018-10-23 14:40 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento y pruebas al esquema de protecciones del TR2 de S/E Catemu, por lo que durante el período del mantenimiento y las pruebas, los relés diferencial , sobrecorriente y relé maestro se encontrarán indisponibles. Como medida preventiva se levantan TS asociados al disparo de la protección. |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2018067834 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-23 13:03 | 2018-10-23 15:16 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes 25205 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067835 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-23 15:16 | 2018-10-23 17:07 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes 25206 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285DF | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018069580 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-23 20:21 | 2018-11-06 16:07 |  |  |  | DF | 331.7667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 1 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DP_E | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2018068566 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-23 21:37 | 2018-10-24 04:29 |  | 2018-10-24 04:27 |  | DP_E | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de Interruptor 52JG de Subestacion PEMR; a solicitud de Trabajos de conexion de 12 Pararayos de S/E Punta Sierra. Respaldo de trabajos a realizar por Sodi N° PHC-21-EMR |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DF | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Informe Fallas | 2018002126 | interno |  |  | 2018-10-24 04:27 | 2018-10-24 05:00 |  |  |  | DF | 0.55 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la energización de la central se produce apertura de interruptor 52JG. | Operación de protecciones al momento de energizar la central. |  | -1 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063501 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-24 08:23 | 2018-10-24 18:30 |  |  |  | RO | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018068607 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-24 08:26 | 2018-10-24 18:29 |  |  |  | RO | 10.05 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067997 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-24 08:54 | 2018-11-22 15:35 |  |  |  | DP | 702.6833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52HT, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena retirará fusibles de control y fuerza del interruptor 52HT. A disposición del Jefe de Faena interruptor 52HT. |  |  | 0 | 0 | 1
1269 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582RO | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV Nº1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2018067871 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-24 14:05 | 2018-10-24 16:13 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Minsal 52H1 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018069815 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-10-24 14:58 | 2018-10-24 16:50 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | Transformadores3D328 | Transformadores3D328RO | Neomante | 328 | Transformadores3D | Tap Off Oeste 220/110/12.2 kV 55MVA | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2018067875 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-24 15:47 | 2018-10-24 16:13 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | S/E Oeste 52J1 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068547 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-24 17:23 | 2018-10-24 20:55 |  |  |  | RO | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Extracción de muestras de aceite para análisis Cromatografico a Cuba Transformador de Poder N°4. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Extracción de muestras de aceite para análisis Cromatografico a Cuba Transformador de Poder N°4. |  |  | 0 | 0 | 0
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2018068911 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 07:23 | 2018-10-25 13:25 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos preparativos para el futuro reemplazo del interruptor 52 CT. Consumos serán transferidos a subestaciones Pintana y Puente Alto |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018068610 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-25 08:39 | 2018-10-25 18:20 |  |  |  | RO | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063502 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-25 08:41 | 2018-10-25 18:16 |  |  |  | RO | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53DP | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018068963 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 09:52 | 2018-10-25 21:34 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desenergización del autotransformador 110/66/12 KV 40/40/10 MVA en subestación Aconcagua. Esto para realizar la normalización (reconexión)de los chicotes o puentes de conexión eléctrica entre el nuevo Interruptor 52HT y el ATR en S/E Aconcagua y posteriormente iniciar con la puesta en servicio del nuevo interruptor 52HT. |  |  | -99 | 0 | 1
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018065537 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-16 11:06 | 2018-11-19 11:00 | 2018-10-25 21:34 |  | S | RO | 589.4333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de IP, Máscara y Gateway de Protección, en protección ABB 87T diferencial transf. de poder 110kV/66/12kV, todo para poder incorporarla al nuevo sistema Scada de Tx y sistema de lectura remota de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DP | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018069247 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 10:19 | 2018-10-25 17:54 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off El Negro: Abiertos 89HT1, 89ET1-1, 89E2-1, 89E2-2. Desconexion de Trafo 110 kV, por proximidad de trabajos en Barra 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
302 | Transformadores3D289 | Transformadores3D289RO | Neomante | 289 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 3 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2018067774 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-25 10:53 | 2018-10-25 13:11 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Ninguna, unidad N°3 esta desconectada. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068699 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 11:01 | 2018-10-25 15:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushing primario, secundario y terciario del transformador, previa verificación de ausencia de tensión. ATR1 se encuentra desconectado por 110 kV, por obra de reemplazo de interruptor. |  |  | -11 | 0 | 0
545 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018069264 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 23:35 | 2018-10-26 05:15 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
607 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018069110 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-26 06:00 | 2018-10-26 06:02 |  |  |  | RO | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada N° 2018069103, microcorte coordinado con Saesa por consumos de S/E Pichirropulli y Socoepa por S/E Paillaco. Tramo de línea 66 kV Pichirropulli La Unión quedará energizada en vacío desde S/E La Unión entre las 06:03 hasta las 09:00 hrs del 26-10-2018 cuando se desconecte el tramo (entre las 09:00 a 16:00 hrs). |  |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018069116 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-26 06:00 | 2018-10-26 06:02 |  |  |  | RO | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada N° 2018069103, microcorte coordinado con Saesa por consumos de S/E Pichirropulli y Socoepa por S/E Paillaco. Tramo de línea 66 kV Pichirropulli La Unión quedará energizada en vacío desde S/E La Unión entre las 06:03 hasta las 09:00 hrs del 26-10-2018 cuando se desconecte el tramo (entre las 09:00 a 16:00 hrs). |  |  | 0 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DP | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110 / 23 KV N° 3 | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018068390 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-26 07:09 | 2018-10-26 15:14 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador N° 3 de S/E La Portada serán transferidos a través de la red de distribución. Se necesitan las condiciones operaciones: Abiertos 52HT3, 89HT3, 52E30, 89E30, 89E30-2, 89E30-3, 52E31, 89E31-2 Y 89E31-3. |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018065373 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-26 08:08 | 2018-10-26 12:49 |  |  |  | RO | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DP | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018069526 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-26 08:27 | 2018-10-26 19:44 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara traslado de PMG desde Celdas hacia nueva barra 12 kV |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018068611 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-26 09:26 | 2018-10-26 18:18 |  |  |  | RO | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063503 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-26 09:27 | 2018-10-26 18:16 |  |  |  | RO | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191RO | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018066051 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-26 09:58 | 2018-10-26 12:18 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Protecciones eléctricas que quedan habilitadas para proteger TF T1, Protección 87T1 (GE-T60) y 21/21T1 (GE-D30). |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018069113 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-27 00:25 | 2018-10-27 03:54 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Sistema 110 kV Transformador TRC1, Interruptor ITRC1 y Resistencia Neutro RN C1. |  |  | 0 | 0 | 1
607 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018069121 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-27 06:01 | 2018-10-27 06:04 |  |  |  | RO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada N° 2018069103, microcorte coordinado con Saesa por consumos de S/E Pichirropulli y Socoepa por S/E Paillaco. |  |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018069123 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-27 06:01 | 2018-10-27 06:04 |  |  |  | RO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada N° 2018069103, microcorte coordinado con Saesa por consumos de S/E Pichirropulli y Socoepa por S/E Paillaco. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355DP | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070091 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-27 08:40 | 2018-10-27 15:17 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1506 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636RO | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018068148 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-27 09:18 | 2018-10-27 10:10 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E SVC: No Reconectar 52J1 |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018069640 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-27 09:24 | 2018-10-27 18:27 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063504 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-27 09:27 | 2018-10-27 18:44 |  |  |  | RO | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
776 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018069263 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-27 10:30 | 2018-10-27 14:04 |  |  |  | DP | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realicen las maniobras de desconexión y conexión del transformador, se requerirá el bloqueo de la reconexión del 52B5 de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018066442 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-27 10:39 | 2018-10-27 10:40 |  |  |  | DP_E | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de LAP. |  |  | 0 | 0 | 1
506 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337DP | Neomante | 337 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070097 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-27 23:40 | 2018-10-28 07:40 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N° 1 será respaldado por el Transformador N°2 . |  |  | 0 | 0 | 1
1005 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070098 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-27 23:40 | 2018-10-28 07:40 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador se encuentra sin carga (Respaldo) |  |  | 0 | 0 | 1
1169 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018069536 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 00:40 | 2018-10-28 17:00 |  |  |  | DP | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Grupo EFE por trabajos de Mantenimiento preventivo en sus instalaciones según SD2018069535, se requiere la desconexión del Transformador Nº2 de S/E Graneros. Los consumos en MT asociados al T-2 serán transferidos hacia instalaciones aledañas por redes de MT. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018069579 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 05:47 | 2018-10-28 17:51 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos en proximidad al transformador de poder señalado por fundación de futuro Transformador de poder de la Subestación |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068118 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 05:53 | 2018-10-28 21:06 |  |  |  | DP | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV/13,4KV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 1
1158 | Transformadores2D982 | Transformadores2D982DP | Neomante | 982 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 2 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2018067413 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 07:35 | 2018-10-28 16:31 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | * Estos trabajos son del tipo preventivo, y se realizan aproximadamente cada 3 meses. * Para la ejecución de este trabajo también se gestionara con CGE a traves de una SODI. |  |  | 0 | 0 | 1
173 | Transformadores3D137 | Transformadores3D137DP | Neomante | 137 | Transformadores3D | CHOAPA 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018064821 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 07:46 | 2018-10-29 15:10 |  |  |  | DP | 31.4 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con solicitud de desconexion N° 2018064779 a solicitud de Transelec, se realiza mantenimiento preventivo básico del ATR1 y paños JT1 y HT1. No existe desconexión de consumos debido a que las Subestaciones de Quereo y Quinquimo se Transfieren hacia S/E Quillota y las Subestaciones Salamanca, Illapel, Combarbalá y El Espino se transfieren hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935DP | Neomante | 935 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070104 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 08:21 | 2018-10-28 14:27 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018069641 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-28 08:48 | 2018-10-28 18:13 |  |  |  | RO | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063509 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-28 08:57 | 2018-10-28 18:10 |  |  |  | RO | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1008 | Transformadores2D814 | Transformadores2D814DP | Neomante | 814 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068145 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 09:55 | 2018-10-28 15:38 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T3 66/13,2 kV 10 MVA para intervenir punto con sobretemperatura detectado en punto de conexión. Hay interrupción de suministro (aproximadamente 2,5 MW) que afecta a 2712 clientes de Codiner asociados a alimentador 52CT3 Quepe. Para la maniobra de apertura de DD.CC. 89BT3 se requiere el bloqueo de reconexion de LT Loncoche - Temuco Cto N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1051 | Transformadores2D1163 | Transformadores2D1163FE | Neomante | 1163 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | CGE | Informe Fallas | 2018002155 | externo |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 20:33 |  |  |  | FE | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52CT2 y 52BT2 de S/E Manso de Velasco, asociado al Transformador de Poder N°2, afectando a los consumos MT de la misma S/E, los cuales fueron informados en el IF N°2154/2018 (asociado a la desconexión forzada del 52CT1 de S/E Manso de Velasco). | Se investiga, |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018066443 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-28 11:51 | 2018-10-28 19:16 |  |  |  | DP_E | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de LAP. |  |  | 0 | 0 | 1
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DP | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018070117 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-29 08:29 | 2019-01-04 21:38 |  | 2018-12-21 20:30 |  | DP | 1284.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de transformador 110/12 kV N°1 segun proyecto nuevo patio abierto 12 kV en S/E Concon, esto debido a que deben realizarse modificaciones para incorporarlo a nueva barra 12 kV, segun carta de aprobación DE04844-18 |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018060605 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-29 08:42 | 2018-10-29 10:09 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018069278 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-29 11:24 | 2018-10-30 20:30 |  |  |  | DP | 33.1 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, ya que quedarán energizados, por transformadores N° 1 y N° 2 220/66 kV. S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018069646 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-29 11:26 | 2018-10-29 18:20 |  |  |  | RO | 6.9 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063510 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-29 11:36 | 2018-10-29 18:25 |  |  |  | RO | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1484 | Transformadores2D1586 | Transformadores2D1586RO | Neomante | 1586 | Transformadores2D | MOLYCOP 220/13.8 KV | MOLY-COP SING | Desconexión / Intervención | 2018068384 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-29 11:51 | 2018-10-29 13:26 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Molycop: No Reconectar 52CT1. S/E Chacaya: No Reconectar 52J5. |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | Transformadores2D1653 | Transformadores2D1653DP | Neomante | 1653 | Transformadores2D | TAP OFF LA CRUZ 220/66 KV Nº2 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2018067901 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-29 12:27 | 2018-10-29 16:00 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | S/E La Cruz 52JT2, 89B2 Abiertos y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067935 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-29 12:40 | 2018-10-29 19:00 |  |  |  | RO | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Cambio de ajustes relé RET670-ABB del Paño HT4 de acuerdo con EAP 64-2017.- Nota: El Relé se encuentra son sus trip bloqueados a la espera de concluir los pendientes de protocolos.- Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Sauzal o Barra 110 kV, Sección 2-Sauzal o Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por contacto accidental con equipos en servicio o emisión indeseada de trips.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Delimitar y señalizar zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos pendiente, retrofit paño HT4 de S/E Sauzal. |  |  | 0 | 0 | 0
791 | Transformadores2D122 | Transformadores2D122DP | Neomante | 122 | Transformadores2D | LAS COMPAÑIAS 110/14.2KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018070135 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 01:17 | 2018-10-30 06:44 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se realiza reemplazo de aislación en barra de 13.2 kV y mantenimiento a interruptor 52HT. Los consumos asociado serán transferidos totalmente a través de redes de Media Tensión, por lo que no existe pérdida de |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068565 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 08:23 | 2018-10-30 17:54 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV/13,4KV T3 30MVA" |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018069649 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-30 09:02 | 2018-10-30 18:24 |  |  |  | RO | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018063511 | externo | Programada | Intervención | 2018-10-30 09:05 | 2018-10-30 18:11 |  |  |  | RO | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: o Deshabilitar reconexión o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068423 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 09:07 | 2018-10-30 22:21 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, paño H2: Pruebas efectivas de control de nueva protección 21-21N/S2 (Siemens 7SA611). Pruebas de disparo de nueva protección 21-21N/S2 sobre interruptores 52H2 y 52HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: El inicio, término y durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño H2: Protección Sistema 1 Bloqueo de trip Subestación P. Azúcar, Paño HT1: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de trip sobre 52HT1 y arranque de 50BF sobre 86B2 Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar, paño H2: Pruebas efectivas de control de nueva protección 21-21N/S2 (Siemens 7SA611). Pruebas de disparo de nueva protección 21-21N/S2 sobre interruptores 52H2 y 52HT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1492 | Transformadores2D1508 | Transformadores2D1508DP | Neomante | 1508 | Transformadores2D | COLLAHUASI UNITARIA N°1 23/11 KV | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018070331 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 10:39 | 2018-10-30 19:35 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipos Requeridos: Abierto 52E2; Abierto y Bloqueado 89E-02 ; Abierto 52D-2; Abierto y Bloqueado 89D-2. |  |  | 0 | 0 | 1
1583 | Transformadores2D1510 | Transformadores2D1510DP | Neomante | 1510 | Transformadores2D | COLLAHUASI UNITARIA N°3 23/11 KV | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018070332 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 10:39 | 2018-10-30 19:35 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipos Requeridos: Abierto 52E12; Abierto y Bloqueado 89E-12 ; Abierto 52D-5; Abierto y Bloqueado 89D-5. |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018069368 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-30 11:09 | 2018-10-30 14:13 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
670 | Transformadores2D433 | Transformadores2D433DF | Neomante | 433 | Transformadores2D | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018071436 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-30 11:40 | 2018-10-30 20:00 |  |  |  | DF | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | por condiciones climaticas se reforzara alimentacion a instalaciones operacionles. |  |  | 0 | 1 | 0
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018070828 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-01 00:23 | 2018-11-01 04:48 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador ITRB1 de la Subestación Metro. |  |  | 0 | 0 | 1
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-01 08:25 | 2018-11-01 19:36 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018070420 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-01 10:43 | 2018-11-01 15:48 |  |  |  | RO | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018070632 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-01 10:47 | 2018-11-01 15:30 |  |  |  | RO | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018070839 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-02 00:22 | 2018-11-02 04:10 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador TRB1 (METRO 110/20KV 40MVA 2). |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018070421 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-02 09:35 | 2018-11-02 18:01 |  |  |  | RO | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018070637 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-02 09:37 | 2018-11-02 15:20 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
813 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828DF | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018072253 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-03 02:40 | 2018-11-04 01:26 |  |  |  | DF | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta TrN°3 SE La Dehesa para cambio de protección barra 23 kV fallada, sin afectación de consumos. |  |  | 0 | 1 | 0
1410 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DF | Neomante | 1517 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018072234 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-03 08:53 | 2018-11-05 14:51 |  |  |  | DF | 53.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Coloso: Abierto 52JT1. SE Coloso: Abierto y bloqueado 89JT1-1. |  |  | 0 | 1 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018070687 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-03 09:03 | 2018-11-03 18:08 |  |  |  | RO | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018070424 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-03 09:06 | 2018-11-03 18:10 |  |  |  | RO | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070648 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-03 10:23 | 2018-11-03 15:58 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Rotación de Unidades para Mantenimiento Mayor de Unidad N°2, según Carta SGO y M 2018/0564. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070650 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-03 16:00 | 2018-11-29 06:30 |  | 2018-11-04 07:16 |  | DP | 15.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor informado en Carta SGO y M 2018/0564. |  |  | 0 | 0 | 1
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Neomante | 116 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068597 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-04 04:42 | 2018-11-04 15:51 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de S/E Punta de Cortés, los consumos serán transferidos por redes de 66kV hacia el paño B5 de S/E Rancagua. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | Neomante | 96 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 60MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068603 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-04 04:42 | 2018-11-04 15:51 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de S/E Punta de Cortés, los consumos serán transferidos por redes de 66kV hacia el paño B5 de S/E Rancagua. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DF | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018072237 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-04 07:16 | 2018-11-04 18:39 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Previo al desarme del bushing de unidad se necesita extraer aceite de la cuba. |  |  | -3 | 1 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070650 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-03 16:00 | 2018-11-29 06:30 | 2018-11-04 18:39 |  | S | DP | 587.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor informado en Carta SGO y M 2018/0564. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070278 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-04 08:15 | 2018-11-04 16:28 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexiones primaria, secundar y terciaria del ATR6, previa verificación de ausencia de tensíón. |  |  | 0 | 0 | 1
1401 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688RO | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018070191 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-04 14:42 | 2018-11-04 15:30 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | S/E 360: No reconectar 52B1. S/E Escondida: No reconectar 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070780 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-04 15:22 | 2018-11-04 16:24 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a nivel de Piso |  |  | -3 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070781 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-04 15:22 | 2018-11-04 16:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a nivel de Piso |  |  | -1 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070811 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-05 08:58 | 2018-12-16 16:14 |  | 2018-12-16 08:24 |  | RO | 983.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Obra de reemplazo de interruptor 52JT2 -ATR2 de 220/110/13,2 kV. Desalambrados de circuitos de control y fuerza de actual interruptor. Desmontaje de actual interruptor y equipamiento asociado, trabajos de obras civiles en fundaciones, montaje de nuevo interruptor, alambrados y pruebas de control de nuevo interruptor, pruebas eléctricas de protocolo y puesta en servicio, energización y puesta en servicio. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a reemplazar, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018070433 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-05 09:45 | 2018-11-05 18:14 |  |  |  | RO | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1564 | Transformadores2D2537 | Transformadores2D2537RO | Neomante | 2537 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018071295 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-05 11:20 | 2018-11-06 14:59 |  |  |  | RO | 27.65 | 0 | 0 | 0 | S/E Tchitack: Cerrados 52JT1 y 89JT1-1. S/E Tchitack GIS 34,5 kV: Cerrados 52ET1 y 89ET1-1. Si todas las pruebas que se realicen resultan positivas los equipos se mantendrán en servicio para continuar con el programa de energización en 34,5 kV, *Energización alimentador Inyección, sectorizado para energizar solo cable canalizado. *Energización Alimentador N°1 Extracción, sectorizado para energizar solo cable canalizado. *Energización Alimentador N°2 Extracción, sectorizado para energizar solo cable canalizado. *Energización transformador N°3, 34,5/13,8 kV. |  |  | -227 | 0 | 0
1571 | Transformadores2D2538 | Transformadores2D2538RO | Neomante | 2538 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018071297 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-05 11:20 | 2018-11-06 14:59 |  |  |  | RO | 27.65 | 0 | 0 | 0 | S/E Tchitack: Cerrados 52JT2 y 89JT2-1. S/E Tchitack GIS 34,5 kV: Cerrados 52ET2 y 89ET2-1. Si todas las pruebas que se realicen resultan positivas los equipos se mantendrán en servicio para continuar con el programa de energización en 34,5 kV. *Energización alimentador Inyección, sectorizado para energizar solo cable canalizado. *Energización Alimentador N°1 Extracción, sectorizado para energizar solo cable canalizado. *Energización Alimentador N°2 Extracción, sectorizado para energizar solo cable canalizado. *Energización transformador N°3, 34,5/13,8 kV. |  |  | -219 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070861 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-05 14:45 | 2018-12-01 17:55 |  |  |  | RO | 627.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PDA: Revisión y Levantamientos de los elementos, configuraciones y alambrados existentes de los sistemas de Control y Protecciones del ATR4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E PDA: Revisión y Levantamientos de los elementos, configuraciones y alambrados existentes de los sistemas de Control y Protecciones del ATR4 |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071548 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-06 08:55 | 2018-11-06 21:43 |  |  |  | RO | 12.8 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 2 y al ATR3 de 220/110/13,2 kV. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Coordinado con Enel Distribución y AES Gener. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018070434 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-06 09:33 | 2018-11-06 17:52 |  |  |  | RO | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071299 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-06 09:49 | 2018-11-06 14:43 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | No hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
840 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846RO | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018072931 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-11-06 13:58 | 2018-11-06 15:14 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar relleno de SF6 para evitar bloqueo de interruptor 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285RO | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | STS | Limitaciones | 2018001159 |  |  |  | 2018-11-06 16:07 | 2018-12-09 07:42 |  | 2018-12-08 13:17 |  | RO | 765.1667 | 0 | 0 | 0 | Quedara deshabilitado rele buchholzl del transformador T1, debido a que permanecerá en proceso de filtrado de aceite. |  |  | 0 | 0 | 0
1252 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DF | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018073123 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-07 01:07 | 2018-11-07 04:24 |  |  |  | DF | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312DP | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018071708 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-07 06:52 | 2018-11-07 20:32 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abiertos 89JT-1, 89HT-1, 89CT2-1. A disposicion 52JT, 52HT, 52CT1. Bloqueo 50BF JT y HT. |  |  | 0 | 0 | 1
1112 | Transformadores2D951 | Transformadores2D951DP | Neomante | 951 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23KV 20MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018071747 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-07 08:46 | 2018-11-07 13:31 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018070435 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-07 09:35 | 2018-11-07 17:56 |  |  |  | RO | 8.35 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
801 | Transformadores2D129 | Transformadores2D129FE | Neomante | 129 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/13.8KV 5MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2018002212 | externo |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 20:00 |  |  |  | FE | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura Interruptor 52CT1 y 89BT1-F | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068869 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-07 12:14 | 2018-11-07 13:25 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a los Equipos Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068869 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-07 12:14 | 2018-11-07 13:25 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a los Equipos Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068869 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-07 12:14 | 2018-11-07 13:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a los Equipos Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. |  |  | -13 | 0 | 0
692 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491FE | Neomante | 491 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2018002268 | externo |  |  | 2018-11-07 17:29 | 2018-11-07 22:05 |  |  |  | FE | 4.6 | 0 | 0 | 0 | A las 17:29 se produce una perturbación en el SIC que afecta el sistema 220 kV de Minera Los Pelambres. En la barra 23 kV el voltaje minimo alcanza los 14,33 kV con la detención de los molinos SAG el voltaje se eleva a 26,6 kV, lo que provoca la salida de servicio del Sistema de Transporte de Mineral Grueso. A las 17:31 se produce una sobrepresión en la línea de agua de proceso de la planta concentradora, ocasionando apertura de válvulas de alivio en losa superior de nave. Agua es evacuada sobre el piso, el que está justo encima de la sala eléctrica Nº 1. A las 18:06 se advierte agua sobre el switchgear principal, sobre barra 2, por lo que se deja fuera de servicio. A las 18:15 se activa plan de emergencia para inspeccionar interior del switchgear, en el sector del alimentador SAG 2 (barra 2). A las 18.45 se reduce la caída de agua sobre el switchgear, y se comienza con las actividades de desarme para revisión del agua en interior. A las 22.00 se terminan los trabajos de secado y limpieza. A las 22.04 se energiza la barra 2. A las 22.18 se normaliza circuito 52-23 que alimenta Tranque Quillayes, terminando secuencia a las 23:24 con normalización de campamento Chacay y Hotel mina. |  | Producto de una falla en la S/E Cerro Navia que provocó la salida intempestiva de 1400 MW del Sistema Eléctrico Nacional. En Minera Los Pelambres, sobrepresión en línea de agua proceso planta concentradora provoca caída de agua sobre switchgear principal, lo que dejó fuera de servicio la barra 2 del switchgear. | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492FE | Neomante | 492 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2018002268 | externo |  |  | 2018-11-07 17:29 | 2018-11-07 22:05 |  |  |  | FE | 4.6 | 0 | 0 | 0 | A las 17:29 se produce una perturbación en el SIC que afecta el sistema 220 kV de Minera Los Pelambres. En la barra 23 kV el voltaje minimo alcanza los 14,33 kV con la detención de los molinos SAG el voltaje se eleva a 26,6 kV, lo que provoca la salida de servicio del Sistema de Transporte de Mineral Grueso. A las 17:31 se produce una sobrepresión en la línea de agua de proceso de la planta concentradora, ocasionando apertura de válvulas de alivio en losa superior de nave. Agua es evacuada sobre el piso, el que está justo encima de la sala eléctrica Nº 1. A las 18:06 se advierte agua sobre el switchgear principal, sobre barra 2, por lo que se deja fuera de servicio. A las 18:15 se activa plan de emergencia para inspeccionar interior del switchgear, en el sector del alimentador SAG 2 (barra 2). A las 18.45 se reduce la caída de agua sobre el switchgear, y se comienza con las actividades de desarme para revisión del agua en interior. A las 22.00 se terminan los trabajos de secado y limpieza. A las 22.04 se energiza la barra 2. A las 22.18 se normaliza circuito 52-23 que alimenta Tranque Quillayes, terminando secuencia a las 23:24 con normalización de campamento Chacay y Hotel mina. |  | Producto de una falla en la S/E Cerro Navia que provocó la salida intempestiva de 1400 MW del Sistema Eléctrico Nacional. En Minera Los Pelambres, sobrepresión en línea de agua proceso planta concentradora provoca caída de agua sobre switchgear principal, lo que dejó fuera de servicio la barra 2 del switchgear. | 0 | 0 | 0
529 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968FE | Neomante | 968 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 3 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2018002268 | externo |  |  | 2018-11-07 17:29 | 2018-11-07 22:05 |  |  |  | FE | 4.6 | 0 | 0 | 0 | A las 17:29 se produce una perturbación en el SIC que afecta el sistema 220 kV de Minera Los Pelambres. En la barra 23 kV el voltaje minimo alcanza los 14,33 kV con la detención de los molinos SAG el voltaje se eleva a 26,6 kV, lo que provoca la salida de servicio del Sistema de Transporte de Mineral Grueso. A las 17:31 se produce una sobrepresión en la línea de agua de proceso de la planta concentradora, ocasionando apertura de válvulas de alivio en losa superior de nave. Agua es evacuada sobre el piso, el que está justo encima de la sala eléctrica Nº 1. A las 18:06 se advierte agua sobre el switchgear principal, sobre barra 2, por lo que se deja fuera de servicio. A las 18:15 se activa plan de emergencia para inspeccionar interior del switchgear, en el sector del alimentador SAG 2 (barra 2). A las 18.45 se reduce la caída de agua sobre el switchgear, y se comienza con las actividades de desarme para revisión del agua en interior. A las 22.00 se terminan los trabajos de secado y limpieza. A las 22.04 se energiza la barra 2. A las 22.18 se normaliza circuito 52-23 que alimenta Tranque Quillayes, terminando secuencia a las 23:24 con normalización de campamento Chacay y Hotel mina. |  | Producto de una falla en la S/E Cerro Navia que provocó la salida intempestiva de 1400 MW del Sistema Eléctrico Nacional. En Minera Los Pelambres, sobrepresión en línea de agua proceso planta concentradora provoca caída de agua sobre switchgear principal, lo que dejó fuera de servicio la barra 2 del switchgear. | 0 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2018002255 | externo |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:30 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de producción planta por falla de equipos producto de la sobre-tensión en suministro eléctrico. |  | Falla en subestación Cerro Navia, provocando variación de frecuencia en el SIC. | 0 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025FE | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Informe Fallas | 2018002299 | externo |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:33 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Sistema SCADA de energía detecta apertura de equipos principales y alarmas de pérdida de tensión de 110 y 20 KV cable de Renca. | El día 7-11-2018 a las 17:30 se produce una Falla en la S/E Cerro Navia barras 1 y 2 de 110 kV por causa preliminar de operación de protección diferencial de barra de 110 kV 1 y 2 por falla en T/C de la barra de transferencia de 110 kV. |  | 0 | 0 | 0
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355FE | Neomante | 1355 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Informe Fallas | 2018002299 | externo |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:33 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Sistema SCADA de energía detecta apertura de equipos principales y alarmas de pérdida de tensión de 110 y 20 KV cable de Renca. | El día 7-11-2018 a las 17:30 se produce una Falla en la S/E Cerro Navia barras 1 y 2 de 110 kV por causa preliminar de operación de protección diferencial de barra de 110 kV 1 y 2 por falla en T/C de la barra de transferencia de 110 kV. |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DF | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002247 | interno |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 18:17 |  |  |  | DF | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | Opera 51/51N | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312DP | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018071711 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 06:41 | 2018-11-08 21:11 |  |  |  | DP | 14.5 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abiertos 89JT-1, 89HT-1, 89CT2-1. A disposicion 52JT, 52HT, 52CT1. Bloqueo 50BF JT y HT. |  |  | 0 | 0 | 1
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381DP | Neomante | 381 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018071441 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 08:19 | 2018-11-08 17:42 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018070436 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-08 09:31 | 2018-11-08 18:19 |  |  |  | RO | 8.8 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018072286 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-08 10:05 | 2018-11-08 17:10 |  |  |  | RO | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1092 | Transformadores2D1348 | Transformadores2D1348DF | Neomante | 1348 | Transformadores2D | EL PEUMO 66/25KV 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2018002250 | interno |  |  | 2018-11-08 10:40 | 2018-11-08 12:15 |  |  |  | DF | 1.5833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interrupores 52BT1 y 52ET1 del Transformador N°1 de S/E El Peumo, afectando los consumos MTde la S/E, con una potencia interrumpida | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018071702 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-08 11:19 | 2018-11-08 13:10 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV energizadas especificamente Desconectadores (89K4-4P1,89K4-4P2, 89K4-4P3, 89K4-5P1, 89K4-5P2, 89K4-5P3), Patio de 220 kV Desconectadores (89J4-4P1, 89J4-4P2, 89J4-4P3, 89J4-5P3, 89J4-5P2, 89J4-5P1), Patio de 34,5 kV Desconectaores (89F2-1, 89F2-2,89F2-3,89F2-1R, 89F2-2R,89F2-3R, 89F2-4P1, 89F2-4P2,89F2-4P3) transformador ZIG ZAG 34500/380 V e interruptor 52F2, bujes de 34,5 kV del ATR2, de forma técnicamente correcta minimizando los riesgos y preservando la integridad física del personal. |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2018072756 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-08 13:39 | 2018-11-08 15:11 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | No se requieren condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002258 | externo |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | S/E Cañete queda sin energia por falla en instalaciones de terceros ( operacion 52BT6 en S/E Coronel CGE) |  | Sin energia S/E Cañete, operacion de 52BT6 en S/E Coronel, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Neomante | 851 | Transformadores2D | ENACAR 66/13.8KV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002261 | externo |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:44 |  |  |  | FE | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | S/E Enacar queda sin energía por falla en instalaciones de terceros ( operación 52BT6 en S/E Coronel CGE) |  | Sin energía S/E Cañete, operación de 52BT6 en S/E Coronel, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
1342 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427DP | Neomante | 1427 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018072875 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 | 2018-12-31 23:59 |  |  |  | DP | 1271.9833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Abierto 89 BT1-1; Abierto 89BT1-2; Abierto 89CT1-1; Abierto 89CT1-2. El Trafo#1 será reemplazado por el Trafo#2. 52BT1 y 52CT1 a disposición del Jefe de Faena cuando lo requiera. |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | Transformadores3D226 | Transformadores3D226DF | Neomante | 226 | Transformadores3D | FATIMA 154KV (220)154/66KV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018074067 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-09 01:26 | 2018-11-09 05:55 |  |  |  | DF | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312DP | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018071712 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 06:31 | 2018-11-10 16:31 |  |  |  | DP | 34 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abiertos 89JT-1, 89HT-1, 89CT2-1. A disposicion 52JT, 52HT, 52CT1. Bloqueo 50BF JT y HT. |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018071200 | externo | Programada | Desconexión | 2018-11-09 07:55 | 2018-11-09 20:53 |  |  |  | DP_E | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de LAP. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018070437 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-09 09:11 | 2018-11-09 18:23 |  |  |  | RO | 9.2 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DF | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074164 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-09 12:58 | 2018-11-09 14:34 |  |  |  | DF | 1.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
746 | Transformadores2D86 | Transformadores2D86FE | Neomante | 86 | Transformadores2D | BUIN(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2018002280 | externo |  |  | 2018-11-10 09:22 | 2018-11-10 09:25 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52CT2 S/E Buin afectando los consumos de la barra 15 KV asociada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018072889 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-10 09:35 | 2018-11-10 17:55 |  |  |  | RO | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018072004 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-10 09:40 | 2018-11-10 17:21 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando los resguardos de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917DP | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018072986 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 00:01 | 2018-11-11 08:22 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. carga de Transformador N° 3, será abastecida por Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018072981 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 00:05 | 2018-11-11 08:22 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1116 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DP | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018073578 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 05:02 | 2018-11-11 17:56 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | trabados son preparatorios y no ponen en servicio ninguna instalación nueva |  |  | 0 | 0 | 1
502 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400DP_E | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Desconexión / Intervención | 2018073563 | externo | Programada | Desconexión | 2018-11-11 06:18 | 2018-11-11 13:57 |  |  |  | DP_E | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Proveedor CGE por Trabajos de Mantenimiento en TapOff...Punto de conexión Empalme AT 66 KV de SS/EE. No afecta consumos; clientes serán traspasados a otros circuitos |  |  | 0 | 0 | 1
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332DP | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018070080 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 07:47 | 2018-11-11 16:48 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 1
167 | Transformadores2D134 | Transformadores2D134DP | Neomante | 134 | Transformadores2D | MACHALI 66/15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018071970 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 07:56 | 2018-11-11 13:09 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento de SSCC 66kV 89BT1-1 e Interruptor 52BT1, y reparacione de punto con T° en conductor entre 52BT1 y TTCC en S/E Machali según SD2018071967 , se requiere la desconexión del Transformador Nº1 de S/E Machalí. Los consumos serán transferidos hacia instalaciones aledañas por redes de MT. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
842 | Transformadores2D847 | Transformadores2D847DP | Neomante | 847 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018072578 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 09:02 | 2018-11-11 18:23 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DF | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2018002293 | interno |  |  | 2018-11-11 15:20 | 2018-11-11 15:45 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Por causas que se investigan se produce la apertura forzada de interruptores 52JT6 y 52BT6 por operación de relé maestro 86T, a esa misma hora se realiza la tronadura en rajo Escondida sector PL1 muy cerca de la S/E Escondida, se presume que por vibración hace actuar alguna protección mecánica del transformador T6. |  | Operación de relé maestro 86T6. | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DP | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018073066 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-12 06:05 | 2018-11-12 17:55 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y pruebas electricas a unidades de banco autotransformadores 110/66 kV |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018072161 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-12 09:02 | 2018-11-12 18:11 |  |  |  | RO | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
752 | Transformadores2D681 | Transformadores2D681RO | Neomante | 681 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018073363 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-12 19:07 | 2018-11-26 16:22 |  |  |  | RO | 333.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de regeneración de aceite transformador T1 de S/E Manso de Velasco en modalidad on line (con transformador en servicio). Como medida de precaución mientras duren las faenas de regeneración de aceite el relé buccholz asociado a T1 permanecerá desconectado |  |  | 0 | 0 | 0
1123 | Transformadores2D956 | Transformadores2D956DF | Neomante | 956 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002326 | interno |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-13 02:29 |  |  |  | DF | 6.7167 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071876 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-13 01:05 | 2018-11-13 04:00 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de comandos desde el nuevo Control Local ABB (Operador Charrua) del paño KT8. Se realizara prueba efectiva de transferencia y destransferencia del interruptor 52KT8, posterior cambio de barra y retorno a barra inicial, cambio de tap. Condición: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Local S/E Charrúa o B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, en la prueba se mantendrán los controladores de los paño KR2 y KT8 en modo Remoto. Los restantes controladores del patio de 500 kV se pasaran a modo Local. Comentario trabajo a realizar: Trabajos Actualización Sistema SCADA Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018074478 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2018-11-13 01:37 | 2018-11-13 04:31 |  |  |  | RO | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Pruebas se realizan en coordinación con Transelec de acuerdo a SODI-18160. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071873 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-13 04:03 | 2018-11-13 08:01 |  |  |  | RO | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de comandos desde el nuevo Control Local ABB (Operador Charrua) del paño KT6. Se realizara prueba efectiva de transferencia y destransferencia del interruptor 52KT6, posterior cambio de barra y retorno a barra inicial, cambio de tap. Condiciones: Normalización sujeta a Coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, en la prueba se mantendrán los controladores de los paño KR1 y KT6 en modo Remoto. Los restantes controladores del patio de 500 kV se pasaran a modo Local. Comentario trabajo a realizar: Trabajos Actualización Sistema SCADA Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018071738 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-13 08:32 | 2018-11-16 19:35 |  |  |  | DP | 83.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa Mantenimiento Mayor en Carta SGO y M 2018/0564 |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018072162 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-13 08:49 | 2018-11-13 15:28 |  |  |  | RO | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1292 | Transformadores2D1687 | Transformadores2D1687DP_E | Neomante | 1687 | Transformadores2D | 10A 100/13.8 KV Nº9 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018074047 | externo | Programada | Desconexión | 2018-11-13 09:55 | 2018-11-13 16:35 |  |  |  | DP_E | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | En S/E 10A, Transformador F/S, Abiertos 52HT9, 52CT9, 89HT9-1, 89HT9-2. |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487RO | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV N°2 | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018073315 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-13 10:28 | 2018-11-13 13:03 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | BRA 52H2 en S/E Esmeralda y señalizar N/R 52H1 S/E Centro. |  |  | 0 | 0 | 0
1571 | Transformadores2D2538 | Transformadores2D2538RO | Neomante | 2538 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018073868 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-13 10:38 | 2018-11-15 12:02 |  |  |  | RO | 49.4 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones. S/E Tchitack: Cerrados 52JT2 y 89JT2-1. S/E Tchitack GIS 34,5 kV: Cerrados 52ET2 y 89ET2-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1564 | Transformadores2D2537 | Transformadores2D2537RO | Neomante | 2537 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018073872 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-13 10:38 | 2018-11-15 11:59 |  |  |  | RO | 49.35 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones. S/E Tchitack: Cerrados 52JT1 y 89JT1-1. S/E Tchitack GIS 34,5 kV: Cerrados 52ET1 y 89ET1-1. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018072949 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-13 11:01 | 2018-11-13 18:46 |  |  |  | RO | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Arica NO RECONECTAR 52HT3; S/E POZO ALMONTE NO RECONECTAR 52H1; DESHABILITADA LA ACELERACIÓN EN AMBOS EXTREMOS. |  |  | 0 | 0 | 0
1482 | Transformadores3D330 | Transformadores3D330DP_E | Neomante | 330 | Transformadores3D | Zaldívar 220/66/23 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Desconexión / Intervención | 2018073790 | externo | Programada | Desconexión | 2018-11-13 11:49 | 2018-11-14 19:14 |  |  |  | DP_E | 31.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes : Lado 220 kV: Abierto 52JT2 ; 89JT2 y 89JT2T seleccionador a tierra cerrado. Lado 66 kV: Abierto 52BT2 ; 89BT2 seccionador abierto. Lado 23 kV: Abierto 52EC5 |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018072894 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-13 15:25 | 2018-11-13 18:32 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
828 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835RO | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074176 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-14 07:53 | 2018-11-14 18:00 |  |  |  | RO | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al esquema de protección del TR3 110/12 kV, por lo que relé de sobrecorriente y relé diferencial quedarán indisponibles durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018073413 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-14 08:08 | 2018-11-14 14:13 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1287 | Transformadores2D1682 | Transformadores2D1682DP_E | Neomante | 1682 | Transformadores2D | 10A 100/13.8 KV Nº10 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018074048 | externo | Programada | Desconexión | 2018-11-14 08:13 | 2018-11-14 18:27 |  |  |  | DP_E | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | En S/E 10A, Transformador f/s, Abiertos 52HT10, 52CT10, 89HT10-1 ; 89HT10-2 |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018072950 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-14 08:25 | 2018-11-15 17:40 |  |  |  | RO | 33.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Arica NO RECONECTAR 52HT3; S/E POZO ALMONTE NO RECONECTAR 52H1; DESHABILITADA LA ACELERACIÓN EN AMBOS EXTREMOS. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2018074193 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 08:32 | 2018-11-14 17:45 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo, a ejecutarse dentro de la jornada laboral, inspección, y verificación de equipo, previo a la temporada de altas temperaturas ambientales. Estos trabajos no generan vertimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | Transformadores3D377 | Transformadores3D377DP | Neomante | 377 | Transformadores3D | SAUZAL 110/66/6KV 33/37MVA 6 | PACIFIC HYDRO | Desconexión / Intervención | 2018074189 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 08:33 | 2018-11-14 10:38 |  |  |  | DP | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de apertura y cierre remota del desconectador. |  |  | 0 | 0 | 1
381 | Transformadores2D280 | Transformadores2D280RO | Neomante | 280 | Transformadores2D | CHOLGUAN 23/13.8KV 6MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018073661 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-14 08:46 | 2018-11-14 13:05 |  |  |  | RO | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Para estas faenas se solicita el Bloqueo de las Protecciones Mecánicas del ATR-2 23/13.8kV correspondiente a Paño C1 en S/E Cholguan. |  |  | 0 | 0 | 0
1524 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018073323 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-14 09:05 | 2018-11-14 11:34 |  |  |  | RO | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | BRA 52H4 en S/E Esmeralda y señalizar N/R 52H2, 52HT1 en S/E Uribe. |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070802 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 09:05 | 2018-11-14 11:00 |  | 2018-11-14 09:05 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de aislacion y medidas electricas a 89AT2-1, 89AT2-2, 89AT2-3, 52AT2, PRAT2, RES-NT2 y Transformador N°2. Inspeccion y pruebas de funcionamiento del interruptor 52CT2. Reemplazar manometro 52AT2. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Instalar equipos de puesta a tierra entre Transformador N°2 y 89AT2-1, entre 89AT2-1 y 52AT2, entre 52AT2 y 89AT2-2, entre 89AT2-2 y TCA2, entre TCA2 y 89A2-A . Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072615 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 09:05 | 2018-11-14 11:02 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Intergración de nuevo medidor de Paños AT2 y CT2 . Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Integración de nuevos Medidores. |  |  | -1 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018072163 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-14 09:11 | 2018-11-14 18:09 |  |  |  | RO | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018073442 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 09:44 | 2018-11-14 18:24 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Coloso: Abierto 52JT4. SE Coloso: 89JT4-1, 89JT4-2 a disposicion del Jefe de Faena. 89JT4-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018074066 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 09:51 | 2018-11-16 16:05 |  |  |  | DP | 54.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de CTBC de T03, se habia programado con solicitud SD 2018069278, del dia 29 de octubre 2018, lo cual no se pudo realizar, debido a condiciones climaticas reinantes en alta cordillera. se deja nota en el CEN, con reprogramación. |  |  | 0 | 0 | 1
896 | Transformadores2D278 | Transformadores2D278DP | Neomante | 278 | Transformadores2D | ALHUE 69/25KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018074029 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 11:08 | 2018-11-14 17:54 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo. Consumos serán transferidos por redes MT, en coordinación con distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DF | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075274 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-15 01:32 | 2018-11-15 05:01 |  |  |  | DF | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Primera energización de acuerdo a programa de puesta en servicio aprobado (en prueba experimental). |  |  | 0 | 1 | 0
1231 | Transformadores2D2555 | Transformadores2D2555DP | Neomante | 2555 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018074585 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 06:05 | 2018-11-15 12:58 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | trabajos se ejecutan con Transformador de Poder desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
644 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372RO | Neomante | 372 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074180 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-15 08:02 | 2018-11-15 16:50 |  |  |  | RO | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al esquema de protección del TR1 110/12 kV, por lo que relé de sobrecorriente y relé diferencial quedarán indisponibles durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018073822 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-15 08:21 | 2018-11-15 12:26 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1455 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018073824 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-15 08:21 | 2018-11-15 12:26 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 535 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018073825 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-15 08:21 | 2018-11-15 12:26 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018073826 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-15 08:21 | 2018-11-15 12:26 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018073827 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-15 08:21 | 2018-11-15 12:26 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 538 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DF | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018075542 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-15 09:42 | 2018-11-15 19:29 |  |  |  | DF | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE OGP1: A disposición del Jefe de faenas 52JT4, 52BT4, 89BT4-1 y 89BT4-2 SE OGP1: Abiertos 89JT4-1 y 89JT4-2. |  |  | 0 | 1 | 0
1467 | Transformadores2D1610 | Transformadores2D1610DP | Neomante | 1610 | Transformadores2D | PUNTA NEGRA 69/34.5 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018073829 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 10:24 | 2018-11-16 10:00 |  |  |  | DP | 23.6 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Punta Negra: Abierto y bloqueado 89BT1-1. SE Punta Negra: Abierto 52BT1. El trabajo corresponde a un mantenimiento mayor y se envía la documentación correspondiente. |  |  | 0 | 0 | 1
1116 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952RO | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018074579 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-15 10:38 | 2018-11-21 19:08 |  |  |  | RO | 152.5 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos preparatorios para el cambio de protecciones del transformador de poder señalado |  |  | 0 | 0 | 0
1188 | Transformadores2D1273 | Transformadores2D1273RO | Neomante | 1273 | Transformadores2D | LOS GUINDOS 220/15KV 160 MVA | LOS GUINDOS | Desconexión / Intervención | 2018073149 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-15 11:05 | 2018-11-15 18:00 |  |  |  | RO | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Actualización de firmware de equipos de control y protección. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647RO | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2018073785 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-15 11:22 | 2018-11-15 14:13 |  |  |  | RO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Acumulacion de Polvo y salinidad podria afectar la operatividad de subestacion. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018072164 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-15 11:35 | 2018-11-15 18:10 |  |  |  | RO | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
594 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741RO | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018073427 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-15 15:08 | 2018-11-15 16:49 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T1. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T1 (SEL-387A), 51/51N T1 (SEL-351A) y 51751G CT1 (SEL-351S) de barra MT. |  |  | 0 | 0 | 0
596 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2018073433 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-15 16:50 | 2018-11-15 18:37 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T3. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T3 (SEL-387A), 51/51N T3 (SEL-351A) y 51751G ET3 (SEL-351S) de barra MT. |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DF | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075735 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-16 01:56 | 2018-11-16 04:56 |  |  |  | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Primera toma de carga de acuerdo a programa de puesta en servicio aprobado (en prueba experimental). |  |  | 0 | 1 | 0
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018073008 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-16 06:05 | 2018-11-17 00:37 |  |  |  | DP | 18.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV/13,4KV T3 30MVA" |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018073436 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-16 07:32 | 2018-11-16 16:38 |  |  |  | RO | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
285 | Transformadores2D368 | Transformadores2D368RO | Neomante | 368 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 9.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074898 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-16 08:02 | 2018-11-16 13:20 |  |  |  | RO | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al esquema de protecciones del transformador N°1 de la S/E La Calera, por lo que se levantarán los TS del relé maestro, proteccion diferencial y de sobre corriente de respaldo quedarán indisponible durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075930 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-11-16 08:52 | 2018-11-16 16:02 |  |  |  | RO | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018072898 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-16 09:09 | 2018-11-16 18:00 |  |  |  | RO | 8.85 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018072165 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-16 09:09 | 2018-11-16 17:42 |  |  |  | RO | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1467 | Transformadores2D1610 | Transformadores2D1610DP | Neomante | 1610 | Transformadores2D | PUNTA NEGRA 69/34.5 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018072110 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-16 10:12 | 2018-11-22 19:00 |  |  |  | DP | 152.8 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Punta Negra: Abierto y bloqueado 89BT1-1. SE Punta Negra: Abierto 52BT1. El trabajo corresponde a un mantenimiento mayor y se envía la documentación correspondiente. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | Transformadores2D237 | Transformadores2D237RO | Neomante | 237 | Transformadores2D | MELIPILLA 110/13.8KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018074549 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-16 11:00 | 2018-11-16 15:13 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Se detecta en termografia punto caliente en contactor. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002354 | externo |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-17 04:53 |  |  |  | FE | 6.8 | 0 | 0 | 0 | S/E Cañete queda sin energía producto de la Interrupción linea 66 kV el Manco - Horcones de CGE |  | Interrupcion linea 66 kV el Manco - Horcones de CGE | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Neomante | 851 | Transformadores2D | ENACAR 66/13.8KV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002356 | externo |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-17 04:53 |  |  |  | FE | 6.8 | 0 | 0 | 0 | S/E Enacar queda sin energía producto de la Interrupción linea 66 kV el Manco - Horcones de CGE |  | Interrupción linea 66 kV el Manco - Horcones de CGE | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002355 | externo |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Cañete queda sin energía producto de la Interrupción linea 66 kV el Manco - Horcones de CGE |  | Interrupción linea 66 kV el Manco - Horcones de CGE | -2 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002357 | externo |  |  | 2018-11-16 22:50 | 2018-11-17 04:46 |  |  |  | FE | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Lota queda sin energía producto de la Interrupción linea 66 kV el Coronel - Horcones de CGE |  | Interrupción linea 66 kV el Manco - Horcones de CGE | 0 | 0 | 0
976 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901DF | Neomante | 901 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076078 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-17 00:06 | 2018-11-17 02:20 |  |  |  | DF | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | La carga del TR N°1 será abastecida por el TR N°3, mediante el acople de las barras 23 kV 1 y 3 |  |  | 0 | 1 | 0
434 | Transformadores2D849 | Transformadores2D849DF | Neomante | 849 | Transformadores2D | QUINTA 66/13.8KV 5.2MVA 1 | CEC | Desconexión / Intervención | 2018076108 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-17 06:40 | 2018-11-17 14:30 |  |  |  | DF | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | SE DETECTA DERRAME DE ACEITE EN BUSHING X3 DE MEDIA TENSIÓN DEL TRANSFORMADOR Nº2 T2B, LAS CARGAS DE LA SUBESTACIÓN SERÁN TRANSFERIDAS A TRAVÉS DE REDES DE MEDIA TENSIÓN HACIA SUBESTACIÓN TENO, MEDIANTE MICRO-CORTE. |  |  | 0 | 1 | 0
435 | Transformadores2D850 | Transformadores2D850DF | Neomante | 850 | Transformadores2D | QUINTA 66/13.8KV 5.2MVA 2 | CEC | Desconexión / Intervención | 2018076109 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-17 06:40 | 2018-11-17 14:30 |  |  |  | DF | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | SE DETECTA DERRAME DE ACEITE EN BUSHING X3 DE MEDIA TENSIÓN DEL TRANSFORMADOR Nº2 T2B, LAS CARGAS DE LA SUBESTACIÓN SERÁN TRANSFERIDAS A TRAVÉS DE REDES DE MEDIA TENSIÓN HACIA SUBESTACIÓN TENO, MEDIANTE MICRO-CORTE. |  |  | 0 | 1 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018072899 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-17 09:33 | 2018-11-17 18:02 |  |  |  | RO | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | Transformadores2D1201 | Transformadores2D1201DP | Neomante | 1201 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018074929 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-17 11:00 | 2018-11-17 16:54 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DF | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA | CGE | Informe Fallas | 2018002365 | interno |  |  | 2018-11-17 19:40 | 2018-11-17 21:29 |  |  |  | DF | 1.8167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E La Manga, afectando los consumos de la S/E. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
721 | Transformadores2D623 | Transformadores2D623DP | Neomante | 623 | Transformadores2D | LOMA LOS COLORADOS 110/23kV 15-20-25 MVA | KDM | Desconexión / Intervención | 2018073002 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-18 06:43 | 2018-11-18 19:16 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos son parte del programa de mantenimiento preventivo anual. |  |  | 0 | 0 | 1
1123 | Transformadores2D956 | Transformadores2D956DF | Neomante | 956 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076086 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-18 06:48 | 2018-11-18 19:50 |  |  |  | DF | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
770 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DF | Neomante | 733 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018076192 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-18 07:04 | 2018-11-18 21:07 |  |  |  | DF | 14.05 | 0 | 0 | 0 | Dado que los consumos de S/E Papelera Talagante se encontrarán desconectados del sistema por trabajos internos y programados de CMPC Papelera Talagante coincidente con en el horario de trabajo de S/E Isla de Maipo ( 07:00-18:00 hrs) el control de tensión en barra de 66KV de S/E Isla de Maipo será favorable permitiendo mantener los valores cercanos a su tensión nominal sin necesidad de generación en la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
138 | Transformadores2D111 | Transformadores2D111DF | Neomante | 111 | Transformadores2D | EL MANZANO 66/15KV 4MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018076195 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-18 07:23 | 2018-11-18 11:04 |  |  |  | DF | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E El Manzano serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
803 | Transformadores2D817 | Transformadores2D817DF | Neomante | 817 | Transformadores2D | EL MANZANO 66/15KV 6.67MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018076196 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-18 07:23 | 2018-11-18 11:04 |  |  |  | DF | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E El Manzano serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018073937 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-18 08:00 | 2018-11-18 19:29 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue; Desvinculación protección 87T. Habilitación y pruebas de control nueva protección 87T de acuerdo con EAP N°43-2018.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por emisión de trip indeseado en prueba de 87T y error de bloqueo de 50BF, la cual será informada en el momento de la prueba por el CNOT.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, 86T AT4 Bloqueado a disposición para pruebas y 50BF del 52AT4 Bloqueada Durante la desconexión del ATR4.- Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de protecciones 2018. |  |  | 0 | 0 | 1
582 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018074931 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-18 08:31 | 2018-11-18 14:11 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | Transformadores2D119 | Transformadores2D119DP | Neomante | 119 | Transformadores2D | ILLAPEL 110/24-13.8KV 13MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018074414 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-18 09:10 | 2018-11-18 16:14 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza adecuación de cables de poder de circuitos de Media Tensión conectados a la barra de 23 kV de S/E Illapel, para ello se requiere desconectar la barra de 23 kV. Los consumos asociados a dicha barra serán transferidos en su totalidad a través de redes de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854FE | Neomante | 854 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 12MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002368 | externo |  |  | 2018-11-18 09:19 | 2018-11-18 11:21 |  |  |  | FE | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  | Sin energía S/E Lota, debido a interrupción de línea 66 kV Coronel Horcones, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002368 | externo |  |  | 2018-11-18 09:19 | 2018-11-18 11:21 |  |  |  | FE | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  | Sin energía S/E Lota, debido a interrupción de línea 66 kV Coronel Horcones, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
917 | Transformadores2D883 | Transformadores2D883DP | Neomante | 883 | Transformadores2D | CURACAVI 44/12.15KV 4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018074933 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 | 2018-11-19 15:46 |  |  |  | DP | 15.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Neomante | 153 | Transformadores3D | SANTONIO 110/66KV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018075090 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 05:40 | 2018-11-19 17:21 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 1
1006 | Transformadores2D913 | Transformadores2D913DP | Neomante | 913 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 22.4MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018075397 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 08:49 | 2018-11-20 04:03 |  |  |  | DP | 19.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor informado vía carta 564. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018072901 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-19 09:40 | 2018-11-19 18:50 |  |  |  | RO | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387DP | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018075104 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 09:54 | 2018-11-19 11:00 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara analisis de gas SF6 a interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1188 | Transformadores2D1273 | Transformadores2D1273RO | Neomante | 1273 | Transformadores2D | LOS GUINDOS 220/15KV 160 MVA | LOS GUINDOS | Desconexión / Intervención | 2018073159 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-19 09:58 | 2018-11-19 18:00 |  |  |  | RO | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Actualización de firmware de equipos de control y protección. |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356DP | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018075107 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 11:22 | 2018-11-19 13:18 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara análisis de gas SF6 a interruptor 110 kV del transformador N°4 |  |  | 0 | 0 | 1
1232 | Transformadores2D2481 | Transformadores2D2481DP | Neomante | 2481 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/24,5-13,2 KV 50MVA 5 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018075354 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 13:47 | 2018-11-19 14:26 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara analisis de gas sf6 a interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075045 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-19 16:04 | 2018-11-30 16:26 |  | 2018-11-26 09:56 |  | RO | 161.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. Instalación y alambrado de relés auxiliares para réplicas de señales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Gabinetes de control y protecciones Transformador N°10 A disposición del jefe de faena En coordinación con Obra PST7075 Comentario trabajo a realizar: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. |  |  | 0 | 0 | 0
1048 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | 2018002380 | externo |  |  | 2018-11-19 16:54 | 2018-11-19 17:35 |  |  |  | FE | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa, aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando los consumos de S/E Chañaral, y de los alimentadores Enami y El Salar. Nota: Alimentadores Enami y El Salar están tomados desde S/E El Salado, de propiedad de Transelec. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
979 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DF | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076500 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-20 01:15 | 2018-11-20 03:14 |  |  |  | DF | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 1 | 0
1188 | Transformadores2D1273 | Transformadores2D1273RO | Neomante | 1273 | Transformadores2D | LOS GUINDOS 220/15KV 160 MVA | LOS GUINDOS | Desconexión / Intervención | 2018073163 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-20 08:06 | 2018-11-20 22:45 |  |  |  | RO | 14.65 | 0 | 0 | 0 | Actualización de firmware de equipos de control y protección. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018074569 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-20 09:28 | 2018-11-20 18:39 |  |  |  | RO | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018072169 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-20 10:24 | 2018-11-20 18:41 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018074489 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-20 10:45 | 2018-11-20 12:28 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | las protecciones que se mantienen operativas son la 87T1, (SEL 787), Protección 21T1 (SEL-421), protecciones barra MT. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072600 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-20 11:27 | 2018-11-20 18:45 |  |  |  | RO | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas (Paño A4): Se realizarán Pruebas de apertura y cierre de los desconectadores e interruptor: 89A4-1,89A4-2 y 52A4. Ademas de Pruebas de conexión y desconexión del Switch correspondiente a las teleprotecciones y la reconexión 79 todo asociado al Paño A4 de forma remota. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Paño Cent. Diag. DA02-Lagunillas o L 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas, C1 o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas o SCADA Local SE Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Se dejará en modo "LOCAL" los controladores de todos los paños de la Subestación, excepto Paño A4. Comentario trabajo a realizar: Reemplazo Scada local S/E Lagunillas |  |  | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018074491 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-20 12:29 | 2018-11-20 15:36 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | las protecciones que se mantienen operativas son la 87T2, (SEL 787), Protección 21T2 (SEL-421), protecciones barra MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1564 | Transformadores2D2537 | Transformadores2D2537RO | Neomante | 2537 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018075740 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-20 12:39 | 2018-11-28 15:50 |  |  |  | RO | 195.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones. S/E Tchitack: Cerrados 52JT1 y 89JT1-1. S/E Tchitack GIS 34,5 kV: Cerrados 52ET1 y 89ET1-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1571 | Transformadores2D2538 | Transformadores2D2538RO | Neomante | 2538 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018075741 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-20 12:39 | 2018-11-28 15:50 |  |  |  | RO | 195.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones. S/E Tchitack: Cerrados 52JT2 y 89JT2-1. S/E Tchitack GIS 34,5 kV: Cerrados 52ET2 y 89ET2-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1233 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551RO | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018074393 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-20 23:59 | 2018-11-22 00:57 |  |  |  | RO | 24.9667 | 0 | 0 | 0 | Se contempla realizar energización en vacío de S/E Deuco, (Paños de Transformación y Paños de Línea en 110kV) y sus pruebas respectivas, posteriormente se realizará la toma de carga de S/E Deuco. Faenas indicadas en esta solicitud se realizaran posterior a trabajos indicados en SD 2018074388. |  |  | 0 | 0 | 0
1280 | Transformadores2D1675 | Transformadores2D1675DP | Neomante | 1675 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018075738 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-21 08:16 | 2018-11-21 17:22 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Se requieren abiertos en patio de 100 kV : S/E A: 52HTR1 ; 89HTR1-1 ; 89HTR1-2 ; ; 89HTR1-3 En patio de 13,8 kV abierto 52CTR1 |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | Transformadores2D1675 | Transformadores2D1675DP_E | Neomante | 1675 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018038498 | externo | programada | Desconexión | 2018-06-26 19:46 | 2018-12-03 09:22 | 2018-11-21 17:22 |  | S | DP_E | 280 | 0 | 0 | 0 | Se solicita 52HTR1, 89HTR1-1, 89HTR1-2 y 52CTR1 abiertos |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DP | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018075174 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-21 08:21 | 2018-11-21 20:00 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de transformador 110/12 kV N°2 por reemplazo por obsolescencia de interruptor 12 kV 52CT2, hasta la puesta en servicio queda inhibida la función diferencial del transformador N°2 y rele sobretension de barra 12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144RO | Neomante | 1144 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018075810 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-21 09:10 | 2018-11-21 15:57 |  |  |  | RO | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Sin Intervención de equipos. |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DF | Neomante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018076944 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-21 10:05 | 2018-11-22 15:50 |  |  |  | DF | 29.75 | 0 | 0 | 0 | En termografia, realizada a transformador N° 1 220/66/15 kV. S/E Maitenes, se detecta punto caliente en bushing 15 kV. desconexion no afecta consumos, ya que se respaldan mediante Transformadores N° 2 y N° 3 220/66/15 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018074570 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-21 10:09 | 2018-11-21 18:43 |  |  |  | RO | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018072170 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-21 10:14 | 2018-11-21 18:45 |  |  |  | RO | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
646 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377RO | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018076073 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-21 10:47 | 2018-11-21 20:00 |  |  |  | RO | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al esquema de protecciones del TR1, por lo que se levantarán los TS del relé maestro del transformador. Relé maestro, diferencial y sobrecorriente quedará inhibido durante el desarrollo de los trabajos |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429RO | Neomante | 1429 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°1 | HELIO ATACAMA TRES | Desconexión / Intervención | 2018075732 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-21 11:03 | 2018-11-21 20:53 |  |  |  | RO | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras de aceite de Transformador de poder 220/23 kV N°1 para análisis físico químico y cromatográfico, incluye Transformador Zigzag 1 y Transformador SS/AA, 1. No requiere condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430RO | Neomante | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Desconexión / Intervención | 2018075733 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-21 11:03 | 2018-11-21 20:53 |  |  |  | RO | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras de aceite de Transformador de poder 220/23 kV N°2 para análisis físico químico y cromatográfico, incluye Transformador Zigzag 2 y Transformador SS/AA, 2. No requiere condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072596 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-21 12:21 | 2018-11-21 12:51 |  |  |  | RO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas (Paño J1): Se realizarán Pruebas de apertura y cierre de los desconectadores e interruptor: 89J1-1,89J1-2 y 52J1. Ademas de Pruebas de conexión y desconexión del Switch correspondiente a las teleprotecciones y la reconexión 79 todo asociado al Paño J1 de forma remota. Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. DJ02-Lagunillas o L 220kV Bocamina-Lagunillas, C1 o Paño Cent. Diag. DJ05-Lagunillas o L 220kV Charrua-Lagunillas, C1 o B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas o SCADA Local SE Lagunillas o L 220kV Hualpén-Lagunillas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Se dejará en modo "LOCAL" los controladores de todos los paños de la Subestación, excepto Paño J1. Comentario trabajo a realizar: Reemplazo Scada local S/E Lagunillas |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | EMELARI | Desconexión / Intervención | 2018074413 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-21 15:57 | 2018-11-21 16:48 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operaciones: deshabilitar reconexión automática 52B2 (Subestación Parinacota) |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237DP | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076494 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-22 01:10 | 2018-11-22 06:40 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076208 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-22 09:01 | 2018-11-22 21:50 |  |  |  | RO | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra de 154 kV de A. Jahuel o Banco Monofásico 06, 220/154/66kV de A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: No reconectar los interruptores asociados al Banco ATR6. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018074571 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-22 09:48 | 2018-11-22 18:30 |  |  |  | RO | 8.7 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018072171 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-22 09:50 | 2018-11-22 18:41 |  |  |  | RO | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1497 | Transformadores3D325 | Transformadores3D325DF | Neomante | 325 | Transformadores3D | Tap Off La Cruz 220/66/23 kV Nº1 | SQM | Desconexión / Intervención | 2018077468 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-22 09:56 | 2018-11-22 10:15 |  |  |  | DF | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | S/E la Cruz: 52JT1 abierto |  |  | 0 | 1 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075764 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-22 10:01 | 2018-11-22 18:00 |  |  |  | RO | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E CAR: Levantamientos de alambrados de control para la futura habilitación de la función END FAULT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Levantamientos de alambrados de control para la futura habilitación de la función END FAULT. |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190RO | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074187 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-22 10:23 | 2018-11-22 23:53 |  |  |  | RO | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a interruptor 52CT5 (retirado de su celda).- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo, Interruptor 52CT5 Retirado de su celda.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios.- |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374RO | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018076485 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-22 10:43 | 2018-11-22 15:00 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al esquema de proteccion del transformador N°1 110/12kV de S/E Miraflores, por lo que se levantaran los TS asociados al relé maestro, quedando durante este periódo el relé maestro inhibido. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075185 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-22 11:00 | 2018-11-22 15:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Puesta en servicio de nuevo interruptor 52HT. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: A disposición del Jefe de Faena ITE de CA y CC del nuevo equipo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076206 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-22 17:07 | 2018-11-22 21:50 |  |  |  | RO | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 66 kV de A. Jahuel o Transformador Trifásico #1, 110/66kV de A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 154 kV de Alto Jahuel o Transformador trifasico #1 110/66 kV de Alto Jahuel. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018074572 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-23 09:08 | 2018-11-23 18:27 |  |  |  | RO | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018072172 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-23 09:09 | 2018-11-23 19:17 |  |  |  | RO | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074772 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-23 09:42 | 2018-11-23 13:51 |  |  |  | RO | 4.15 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero. No reconectar el interruptores asociados al Equipo |  |  | 0 | 0 | 0
706 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822RO | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068532 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-23 10:35 | 2018-11-24 04:25 |  |  |  | RO | 17.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Limpieza y pruebas electricas a ventiladores de Transformador N°1. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Laja Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Laja, Abrir ITE Alimentación Ventiladores Transformador N°1. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DP | Neomante | 868 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076658 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-24 00:03 | 2018-11-24 04:20 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2018075287 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-24 05:30 | 2018-11-24 19:10 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo será ejecutado por personal de RHONA |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018076294 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-24 05:44 | 2018-11-24 14:10 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos previos de nueva posición alimentador, se realizara modificación de estructura en barra 12 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1157 | Transformadores3D261 | Transformadores3D261DF | Neomante | 261 | Transformadores3D | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078111 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-24 08:53 | 2018-11-26 18:06 |  |  |  | DF | 57.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Reparación de filtración de aceite por cuba principal a transformador 5 de 154/66 kV. Modificación a soportes del conservador del equipo.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Itahue o Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de la faena por Instalar tierras de bloqueo equivocadamente en instalaciones energizadas y al término de la faena por no retirar las tierras de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento Mayor Transformador N°5 de S/E Itahue. |  |  | 0 | 1 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078101 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-11-24 09:00 | 2018-11-24 21:27 |  |  |  | RO | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Maitencillo: Cambio de ajustes provisorios en protección 21-21N_T1_S2 según EAP 75-2018, para poder efectuar tendido de conductores en Patio 110 kV sin protección 87B en servicio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Trip 87T1_S2 Bloqueado Inmovilizado Subestación Maitencillo, Arranque de 50BF Paño JT1 Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Cambio de ajustes provisorios en protección 21-21N_T1_S2 según EAP 75-2018, para poder efectuar tendido de conductores en Patio 110 kV sin protección 87B en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078102 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-11-24 09:00 | 2018-11-24 21:27 |  |  |  | RO | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Maitencillo: Cambio de ajustes provisorios en protección 87T2_S2 según EAP 75-2018, para poder efectuar tendido de conductores en Patio 110 kV sin protección 87B en servicio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Trip 21-21N_T2_S2 Bloqueado Inmovilizado Subestación Maitencillo, Arranque de 50BF_S2 Paño JT2 Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Cambio de ajustes provisorios en protección 87T2_S2 según EAP 75-2018, para poder efectuar tendido de conductores en Patio 110 kV sin protección 87B en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1157 | Transformadores3D261 | Transformadores3D261DF | Neomante | 261 | Transformadores3D | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078110 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-24 09:43 | 2018-11-24 17:40 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento correctivo por cambio de fases en conexión a terciario de transformador 5 de 154/66 kV.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Itahue o Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de la faena por Instalar tierras de bloqueo equivocadamente en instalaciones energizadas y al término de la faena por no retirar las tierras de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. |  |  | -3 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018076479 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-24 10:15 | 2018-11-24 18:43 |  |  |  | RO | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018072173 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-24 10:18 | 2018-11-24 18:44 |  |  |  | RO | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
821 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DP | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076667 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 00:01 | 2018-11-25 05:57 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018074400 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 01:41 | 2018-11-25 19:28 |  |  |  | DP | 17.7833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV/13,4KV T3 30MVA". |  |  | 0 | 0 | 1
149 | Transformadores2D123 | Transformadores2D123DP | Neomante | 123 | Transformadores2D | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018076097 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 07:53 | 2018-11-25 14:55 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | SE Las Encinas: Desconexion programada transformador T1 por trabajos de mantenimiento preventivo. No existe interrupción de suministro, consumos serán respaldados desde transformador T2 de la misma subestación.- |  |  | 0 | 0 | 1
1033 | Transformadores2D1105 | Transformadores2D1105DP | Neomante | 1105 | Transformadores2D | REGULADORA RAPEL 66.9/13.8KV 10MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018076098 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 07:56 | 2018-11-25 17:56 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Asociado a IF_201800896. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/24-15KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018076812 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 11:09 | 2018-11-25 17:30 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador T-1 de S/E Chiguayante serán respaldados por el transformador T-2 de la misma S/E Chiguayante. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076649 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 12:54 | 2018-11-25 17:14 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076937 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-26 07:42 | 2018-11-26 14:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT2. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Paño de 220 kV JT2 se encuentra transferido por obra de reemplazo del interruptor del paño. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | -186 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076938 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-26 07:42 | 2018-11-26 11:47 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT6. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
270 | Transformadores3D257 | Transformadores3D257DP | Neomante | 257 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075888 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-26 09:46 | 2018-12-28 13:36 |  |  |  | DP | 771.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Actualización de componentes en cambiador de tomas bajo carga CTBC (Unidad Reserva del Banco ATR1). Condiciones: Unidad Reserva del Banco ATR1 desconectada. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa: Instalar tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada de los Bushing 220kV y 154kV, en los bushing de 13,2 kV de unidad de reserva de banco ATR1. Comentario trabajo a realizar: Actualización CTBC de Unidad Reserva Banco ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076716 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-26 09:56 | 2018-11-26 20:43 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan De Azúcar: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, STA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11.,2.- Pruebas de disparo efectivo sobre interruptor 52J11. 52J12 y lado de 13,8kV CER1 desde paño J12.,3.- Inyecciones primarias de corrientes TC- J11-1, verificación de nuecleos de protecciones sistema 1 y sistema 2 de transfromador N°6.,4.- Verificación de los arranques de 50BF entre paños J11 y J12.,5.- Verificación de alarmas entre paños J11 y J12.,6.- Verificacion de las posisicones del paño J11 en proteciones y controlador del paño J12.,7.- Verificacion de actuación y reposición de las 86T6 y 86J11,NOTA: Al término de la faena el Transformador N° 6 se devolverá al servicio conectado a través del Paño J12, tal cual su condición inicial. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52J12 Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6 Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6-T Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 86T_T6 Bloqueada A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, Arranque de 50BF Paño J12 sobre 87B Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: TA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11 |  |  | -55 | 0 | 1
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075045 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-19 16:04 | 2018-11-30 16:26 | 2018-11-26 20:43 | 2018-11-27 09:47 | S | RO | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. Instalación y alambrado de relés auxiliares para réplicas de señales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Gabinetes de control y protecciones Transformador N°10 A disposición del jefe de faena En coordinación con Obra PST7075 Comentario trabajo a realizar: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018077069 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-26 09:58 | 2018-11-26 13:50 |  |  |  | RO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564RO | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018076438 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-26 10:20 | 2018-11-26 11:38 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones operacionales solo precaución. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61RO | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018077306 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-26 11:45 | 2018-11-26 19:03 |  |  |  | RO | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1484 | Transformadores2D1586 | Transformadores2D1586RO | Neomante | 1586 | Transformadores2D | MOLYCOP 220/13.8 KV | MOLY-COP SING | Desconexión / Intervención | 2018077050 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-26 12:05 | 2018-11-26 13:31 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | S/E Molycop: No Reconectar 52CT1. S/E Chacaya: No Reconectar 52J5. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076927 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-26 14:21 | 2018-11-26 19:23 |  |  |  | RO | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al banco ATR4 de 500/220/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076816 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-26 14:52 | 2018-11-29 12:00 |  |  |  | RO | 69.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Integración de señales al sistema SCADA, correspondiente a equipos ABB nueva protección 87T de ATR4 y pruebas de conectividad.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar Zona de Trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de Obras de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 0
1539 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018076436 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-26 15:14 | 2018-11-26 16:16 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones operacionales solo precaución. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Limitaciones | 2018001263 |  |  |  | 2018-11-27 08:05 | 2018-12-27 19:54 |  | 2018-12-27 19:00 |  | RO | 730.9167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos a potencial que se ejecutarán a contar del 27 de noviembre en la SE Pozo Almonte, asociados al proyecto ampliación. Se necesita generar una restricción Operativa de ATR5 a contar del día 27 de noviembre dado que la protección Sistema 2 21JT5 (ATR5) y el medidor lado 220kV paño ATR5 quedan Deshabilitados. · Sistema de teleprotección de la línea laguna Deshabilitado · Reconexión Línea Laguna Deshabilitado · Protecciones deshabilitadas: o Sistema 2 21JT2 (ATR2) o Sistema 2 21JT5 (ATR5) o 21/21N PS1 LINEA LAGUNA o 21/21N PS2 LINEA LAGUNA · Medidor lado 220kV paño ATR5 Deshabilitado |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077165 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-27 09:07 | 2018-11-28 16:31 |  |  |  | RO | 31.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., E Vallenar:(INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO DGA TRANSFORMADOR) Puesta en servicio de sistema de monitoreo en línea DGA. SEVERON TM8 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Puesta en servicio de sistema de monitoreo en línea DGA. SEVERON TM8. |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018077717 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-27 09:41 | 2018-11-27 17:15 |  |  |  | RO | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076726 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 09:47 | 2018-11-27 19:53 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan De Azúcar: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, STA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11.,2.- Pruebas de disparo efectivo sobre interruptor 52J11. 52J12 y lado de 13,8kV CER1 desde paño J12.,3.- Inyecciones primarias de corrientes TC- J11-1, verificación de nuecleos de protecciones sistema 1 y sistema 2 de transfromador N°6.,4.- Verificación de los arranques de 50BF entre paños J11 y J12.,5.- Verificación de alarmas entre paños J11 y J12.,6.- Verificacion de las posisicones del paño J11 en proteciones y controlador del paño J12.,7.- Verificacion de actuación y reposición de las 86T6 y 86J11,NOTA: Al término de la faena el Transformador N° 6 se devolverá al servicio conectado a través del Paño J12, tal cual su condición inicial. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52J12 Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6 Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6-T Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 86T_T6 Bloqueada A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, Arranque de 50BF Paño J12 sobre 87B Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: TA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11 |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075045 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-19 16:04 | 2018-11-30 16:26 | 2018-11-27 19:53 | 2018-11-28 09:22 | S | RO | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. Instalación y alambrado de relés auxiliares para réplicas de señales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Gabinetes de control y protecciones Transformador N°10 A disposición del jefe de faena En coordinación con Obra PST7075 Comentario trabajo a realizar: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. |  |  | 0 | 0 | 0
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DF | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002460 | interno |  |  | 2018-11-27 10:16 | 2018-11-27 10:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Se activa transferencia automática de 110 KV por causa que se investiga. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077244 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-27 16:00 | 2018-11-27 19:15 |  |  |  | RO | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002457 | externo |  |  | 2018-11-28 02:52 | 2018-11-29 17:55 |  |  |  | FE | 39.05 | 0 | 0 | 0 | No hay |  | Interrupción del 52B4 en S/E Duqueco de línea de 66 kV Duqueco Faenas Pangue(propiedad de ENEL), quedando sin energía S/E Santa Barbara | 0 | 0 | 0
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2018077978 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 07:35 | 2018-11-28 18:34 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Para esta solicitud se solicito desconexión de Línea 110kV San Pedro - Chiloé y Central San Pedro II (Rio Alto Generación). |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2018078012 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 07:35 | 2018-11-28 18:34 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Para estas faenas se solicito además desconexión de Línea 110kV San Pedro - Rio Alto y desconexión de Central San Pedro I (Alba). |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018073415 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-28 08:18 | 2018-11-28 19:37 |  |  |  | RO | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078034 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-28 08:59 | 2018-11-28 14:17 |  |  |  | RO | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Proyecto de nuevo banco ATR3. Conexionado de nuevo desconectador de Neutro. Conexionado del terciario, en unidad de reserva. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068785 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-28 09:09 | 2018-11-28 14:47 |  |  |  | RO | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Inspección y pruebas de funcionamiento del interruptor 52CT3. Instalaciones en Riesgo: Línea 13 kV San Vicente-Inchalam, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076733 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 09:22 | 2018-11-28 16:51 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan De Azúcar: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, STA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11.,2.- Pruebas de disparo efectivo sobre interruptor 52J11. 52J12 y lado de 13,8kV CER1 desde paño J12.,3.- Inyecciones primarias de corrientes TC- J11-1, verificación de nuecleos de protecciones sistema 1 y sistema 2 de transfromador N°6.,4.- Verificación de los arranques de 50BF entre paños J11 y J12.,5.- Verificación de alarmas entre paños J11 y J12.,6.- Verificacion de las posisicones del paño J11 en proteciones y controlador del paño J12.,7.- Verificacion de actuación y reposición de las 86T6 y 86J11,8. Instalacion de chicotes entre TTPP desconectador 89J11,NOTA: Al término de la faena el Transformador N° 6 se devolverá al servicio conectado a través del Paño J12, tal cual su condición inicial. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52J12 Abierto A Disposición del Jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6 Abierto A Disposición del Jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6-T Abierto A Disposición del Jefe de faena Subestación P. Azúcar, 86T_T6 Bloqueada A Disposición del Jefe de faena Subestación P. Azúcar, Arranque de 50BF Paño J12 sobre 87B Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: STA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11 |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075045 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-19 16:04 | 2018-11-30 16:26 | 2018-11-28 16:51 |  | S | RO | 47.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. Instalación y alambrado de relés auxiliares para réplicas de señales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Gabinetes de control y protecciones Transformador N°10 A disposición del jefe de faena En coordinación con Obra PST7075 Comentario trabajo a realizar: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. |  |  | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018078668 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 09:39 | 2018-11-30 09:26 |  |  |  | DP | 47.7833 | 0 | 0 | 0 | Proyecto informado al Coordinador con carta SGOAT 32/2018 del 26 de julio de 2018 |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076819 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-28 11:06 | 2018-11-29 10:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas punto a punto SCADA. Pruebas de señales a SCADA de protección 87T de ATR4. Simulación de señales y verificación entre RTU y SCADA.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Protección 87T Bloqueada durante las pruebas. Comentario trabajo a realizar: Programa de Obras de Sistemas de Control. |  |  | -16 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434RO | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº1 | ELECDA SING | Desconexión / Intervención | 2018076442 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-28 14:25 | 2018-11-28 17:38 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones operacionales solo precaución. |  |  | 0 | 0 | 0
1012 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914DP | Neomante | 914 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018078527 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 23:24 | 2018-11-29 02:13 |  |  |  | DP | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018077071 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 23:34 | 2018-11-29 06:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Rotación de Unidades se realizará el día 30-11-2018. |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078484 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 02:03 | 2018-11-29 06:45 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2018077980 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 07:34 | 2018-11-29 18:39 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Para esta solicitud se solicito desconexión de Línea 110kV San Pedro - Chiloé y Central San Pedro II (Rio Alto Generación). |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2018078237 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 07:34 | 2018-11-29 18:38 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Para estas faenas se solicito además desconexión de Línea 110kV San Pedro - Rio Alto y desconexión de Central San Pedro I (Alba). |  |  | 0 | 0 | 1
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282RO | Neomante | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018078333 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-29 08:17 | 2018-11-29 11:35 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | En S/E Chuquicamata: Señalizar y No Reconectar 52JTR1, 52HTR1 |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283RO | Neomante | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018078340 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-29 08:17 | 2018-11-29 11:35 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | En S/E Chuquicamata: Señalizar y No Reconectar 52JTR2, 52HTR2 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077673 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 09:26 | 2018-11-29 16:00 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación desconectada. —- Nivel de riesgo: Bajo. —- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. —- Instalación con riesgo: Barra 220kV de S/E Diego de Almagro al término de los trabajos. (Esta desconexión implica la desconexión de los Trafos 3 y 4 220/110kV, Paños HT03, HT04, Barra Compensación 13,8 kV, Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro). |  |  | 0 | 0 | 1
623 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290DP_E | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018074705 | externo | Programada | Desconexión | 2018-11-29 09:51 | 2018-11-29 15:39 |  |  |  | DP_E | 5.8 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 1
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078279 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-29 10:04 | 2018-11-29 15:00 |  |  |  | RO | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y Banco ATR3 de 500/220/66 kV. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
763 | Transformadores2D96 | Transformadores2D96DP | Neomante | 96 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018078497 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 11:11 | 2018-11-29 18:21 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión adicional del paño BT1 por desconexión del T1 y paño CT1 para mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077196 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-29 12:13 | 2018-11-30 11:30 |  |  |  | RO | 23.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar:(INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO DGA TRANSFORMADOR) Puesta en servicio de sistema de monitoreo en línea DGA. SEVERON TM8 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Puesta en servicio de sistema de monitoreo en línea DGA. SEVERON TM8 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Limitaciones | 2018001284 |  |  |  | 2018-11-29 12:19 | 2018-11-29 16:53 |  |  |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 29-11-2018 a las 12:19 hrs. el Tap del ATR2 de S/E Nueva Cardones, queda con limitación de no maniobrar y se encuentra en Tap 3. Tras realizar un comando para bajar de Tap 3 a Tap 2 (a solicitud del CDC), la fase B del cambiador quedó fija en 3 y las otras bajaron a posición 2. Luego de realizar pruebas (autorizadas por el CDC) se comprobó que la fase B del cambiador de Tap no responde a comando y queda fija en posición 3. Se procede a dejar todas las fases en Tap 3 y se informa condición al CDC. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018077463 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-29 14:56 | 2018-11-29 16:54 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018079901 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-11-29 16:24 | 2018-11-29 16:53 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud ingresada para verificar y solucionar causas de la Limitación Operativa 2018001284. |  |  | -2 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2018002469 | externo |  |  | 2018-11-29 20:37 | 2018-11-29 20:54 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Interruptores 52B3, 52BT1 y 52BT2 en S/E Panguipulli operan por elemento 27 debido a la interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1 (Transelec) dejando sin energía los transformadores N°1 y N°2 en S/E Panguipulli. |  | Interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2018002469 | externo |  |  | 2018-11-29 20:37 | 2018-11-29 20:54 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Interruptores 52B3, 52BT1 y 52BT2 en S/E Panguipulli operan por elemento 27 debido a la interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1 (Transelec) dejando sin energía los transformadores N°1 y N°2 en S/E Panguipulli. |  | Interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018077072 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 23:55 | 2018-11-30 02:12 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018078107 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-30 06:18 | 2018-11-30 14:16 |  |  |  | DP | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociado a Proyecto "SE Mariscal – Nuevo Paño de Transformación 110/23kV/13,4KV T3 30MVA" |  |  | 0 | 0 | 1
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2018077981 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-30 07:40 | 2018-11-30 18:33 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Para esta solicitud se solicito desconexión de Línea 110kV San Pedro - Chiloé y Central San Pedro II (Rio Alto Generación). |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2018078238 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-30 07:40 | 2018-11-30 18:33 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Para estas faenas se solicito además desconexión de Línea 110kV San Pedro - Rio Alto y desconexión de Central San Pedro I (Alba). |  |  | 0 | 0 | 1
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2018078599 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-30 09:13 | 2018-11-30 13:58 |  |  |  | RO | 4.75 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952RO | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018078960 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-30 10:45 | 2018-12-11 08:03 |  |  |  | RO | 261.3 | 0 | 0 | 0 | Solicitud solo contemplan trabajos previo. |  |  | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079002 | externo | Programada | Intervención | 2018-11-30 11:48 | 2018-11-30 18:00 |  |  |  | RO | 6.2 | 0 | 0 | 0 | S/E Salado:Restricción Solicitado por CGE, por reemplazo desconectadores en mal estado sector El Salado, con brigada LL/EE (SODI-1043 CGE S.A ) |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018077043 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-30 12:20 | 2018-11-30 13:08 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
880 | Transformadores2D252 | Transformadores2D252DF | Neomante | 252 | Transformadores2D | LAS ARAÑAS 66/23KV 12MVA | CGE | Informe Fallas | 2018002486 | interno |  |  | 2018-11-30 19:38 | 2018-12-01 12:05 |  |  |  | DF | 16.45 | 1 | 0 | 0 | Operación desconectadores fusibles 89BT3-F lado 66 KV de Transformador N°3. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
855 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DF | Neomante | 863 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018080292 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-30 22:18 | 2018-11-30 23:17 |  |  |  | DF | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Se debe normalizar para recuperar correcta operatividad de protecciones. |  |  | 0 | 1 | 0
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018078162 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 00:25 | 2018-12-01 07:47 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
692 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491FE | Neomante | 491 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2018002557 | externo |  |  | 2018-12-01 03:15 | 2018-12-01 03:32 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | La falla fue producida por una baja tensión en 23 kV, alcanzando un valor de 14,83 kV. Esto provoca la detención del Sistema de Transporte de Mineral Grueso. |  | A las 03:15 se produce una perturbación en el SIC que afecta el sistema 220 kV de Minera Los Pelambres. En la barra 23 kV el voltaje mínimo alcanza los 14,83 kV lo que provoca la salida de servicio del Sistema de Transporte de Mineral Grueso (Correas 5, 6 y 7). | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492FE | Neomante | 492 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2018002557 | externo |  |  | 2018-12-01 03:15 | 2018-12-01 03:32 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | La falla fue producida por una baja tensión en 23 kV, alcanzando un valor de 14,83 kV. Esto provoca la detención del Sistema de Transporte de Mineral Grueso. |  | A las 03:15 se produce una perturbación en el SIC que afecta el sistema 220 kV de Minera Los Pelambres. En la barra 23 kV el voltaje mínimo alcanza los 14,83 kV lo que provoca la salida de servicio del Sistema de Transporte de Mineral Grueso (Correas 5, 6 y 7). | 0 | 0 | 0
529 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968FE | Neomante | 968 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 3 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2018002557 | externo |  |  | 2018-12-01 03:15 | 2018-12-01 03:32 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | La falla fue producida por una baja tensión en 23 kV, alcanzando un valor de 14,83 kV. Esto provoca la detención del Sistema de Transporte de Mineral Grueso. |  | A las 03:15 se produce una perturbación en el SIC que afecta el sistema 220 kV de Minera Los Pelambres. En la barra 23 kV el voltaje mínimo alcanza los 14,83 kV lo que provoca la salida de servicio del Sistema de Transporte de Mineral Grueso (Correas 5, 6 y 7). | 0 | 0 | 0
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2018077984 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 07:31 | 2018-12-01 16:19 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Para esta solicitud se solicito desconexión de Línea 110kV San Pedro - Chiloé y Central San Pedro II (Rio Alto Generación). |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2018078239 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 07:31 | 2018-12-01 16:19 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Para estas faenas se solicito además desconexión de Línea 110kV San Pedro - Rio Alto y desconexión de Central San Pedro I (Alba). |  |  | 0 | 0 | 1
1568 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562DP | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención | 2018079110 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 09:06 | 2018-12-01 19:11 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantemiento preventivo a equipos: revisión y reapriete de pernos del desconectador 89BT1-1, limpieza profunda de polos AT al desconectador 89BT1-1, medida de resistencia de aislamiento a bushing del transformador de poder, revisión de accesorios, análisis de aceite. Requiere como condición en Tap Off Tamarugal abierto 52B1, 89B1-1, 89B1-2; Cerrado 89B1-1T. Requiere como condición en S/E Central La Huayca II abierto 52BT1, 89BT1-1; Cerrado 89BT1-1T; Abierto 52ET1, 52E1, 52E2 y 52E3; PFv La Huayca II fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2018077817 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 09:18 | 2018-12-01 20:46 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de interruptor 52H4, apertura de desconectador 89H4-1 / 89H4-2 y cierre de puesta a tierra 89H4-2T |  |  | 0 | 0 | 1
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919DP | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018078967 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 23:54 | 2018-12-02 05:49 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1028 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918DP | Neomante | 918 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018078968 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 23:54 | 2018-12-02 05:49 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2018077166 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 05:16 | 2018-12-02 20:53 |  |  |  | DP | 15.6167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a este equipo serán respaldados desde el transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera, mediante la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2018077167 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 05:16 | 2018-12-02 20:53 |  |  |  | DP | 15.6167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de este equipo serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
967 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DRO | Neomante | 739 | Transformadores2D | NEWEN 66/11.5KV 22MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018080366 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-02 06:13 | 2018-12-02 21:08 |  |  |  | DRO | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
971 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765DP | Neomante | 765 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018078250 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 07:05 | 2018-12-02 14:37 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Por control de transferencias de carga del transformador N°2 se requiere el apoyo de la central Elektragen a la barra de 23kV. Tanto para la apertura como cierre del desconectador 89BT1 de entrada al transformador N°1 se requiere orden de precaución de no reconectar barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DP | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/23/13.2KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077993 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 07:19 | 2018-12-02 14:25 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Dos Amigos. Mantenimiento Reducido Normal y Pruebas de Diagnostico a 52ET. (Interruptor pequeño volumen aceite). MCC. Cambio de aceite a 52ET. Mantenimiento Normal a 89E1-1- Mantenimiento Normal a 89ET-1, 89ETP-F, 89HT1-F, 89E1-2. Mantenimiento PRHT Convencional. Mantenimiento Normal TCE1. Mantenimiento ventiladores TR1. Mantenimiento Normal y Exhaustivo TRSSAA. Retiro de conexiones hacia banco de condensadores ECE1 y ECE 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Dos Amigos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89HT1 lado desconectador fusible 89HT1-F, en 89E1-2 lado línea y en Barra 23 kV. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Dos Amigos. Mantenimiento Reducido Normal y Pruebas de Diagnostico a 52ET. (Interruptor pequeño volumen aceite). MCC. Cambio de aceite a 52ET. Mantenimiento Normal a 89E1-1- Mantenimiento Normal a 89ET-1, 89ETP-F, 89HT1-F, 89E1-2. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DF | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080350 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-02 07:34 | 2018-12-02 20:53 |  | 2018-12-02 07:34 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a 52C2, 52C3, 52CT2, barras A y B de 13.2 KV. Instalaciones en Riesgo: Línea 13,2 kV San Vicente-Inchalam o Línea 13kV San Vicente-Molycop Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente: Se instalará equipos de puesta tierra entre 89C2 y Línea Molycop, entre 89C3 y Línea Inchalam, entre 89AT2-1 y Trafo N°2, entre 89AT3-1 y T3 y entre 89BT3-1 y Trafo N°3. Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con clientes Molycop e Inchalam. |  |  | 0 | 1 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DF | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080353 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-02 07:34 | 2018-12-02 20:53 |  | 2018-12-02 07:34 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Pruebas de control y verificación de protecciones, por mantenimiento de alta criticidad, el cual al no ejecutarse reviste riesgo de falla a las instalaciones y equipos de los paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente y Barra 154 kV, Sección B-San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente: Protección 50BF-52AT3 bloqueada. Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con clientes CGE y Cementos Biobío. |  |  | -1 | 1 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DF | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080356 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-02 07:34 | 2018-12-02 22:04 |  |  |  | DF | 14.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Instalación e integración de nuevo medidor del Paño CT2. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Aprovechando la desconexión del Transformador N°2 de S/E San Vicente por mantenimiento prioritario, se realizará la instalación del medidor. |  |  | -3 | 1 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DF | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080357 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-02 07:34 | 2018-12-02 22:08 |  |  |  | DF | 14.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Instalación e integración de nuevo medidor del paño CT3 Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con clientes Cementos Biobío, Inchalam y Molycop. |  |  | -2 | 1 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676DP_E | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018078383 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-02 07:52 | 2018-12-02 14:12 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de SE Incahuasi a solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°6242, por trabajos en sus instalaciones. Se desconectará entre las 08:00-14:00 hrs. dado que Transelec requiere abierto los equipos 89HT1 y 52ET1 |  |  | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676DP | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079050 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 07:52 | 2018-12-02 14:12 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando desconexion solicitada por Transelec de acuerdo a solicitud 2018078383 (SODI N°6242), se realiza mediciones y pruebas eléctricas en Transformador de Poder N°1 |  |  | -1 | 0 | 1
580 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279DP | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2018074918 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 08:42 | 2018-12-02 14:10 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro, estos serán respaldado con generación local. |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2018077830 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 09:30 | 2018-12-02 20:43 |  |  |  | DP | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de interruptor 52H4, apertura de desconectadores 89H4-1 / 89H4-2 y cierre de puesta a tierra 89H4-2T |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079384 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-02 13:31 | 2018-12-02 18:30 |  |  |  | RO | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT5. Restricciones: No reconectar interruptores asociados al ATR5 de 220/110/13,2 kV y a la Barra de 110 kV sección 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV o Barra de 110 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
540 | Transformadores2D233 | Transformadores2D233RO | Neomante | 233 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075607 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-03 08:54 | 2018-12-13 20:06 |  |  |  | RO | 251.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Intervención en paños A3, A4 y CT5 por levantamiento de control entre el patio de AT, sala de terminales y sala de comando, para verificar e identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Charrua-Concepción, C1 o L 154kV Concepción-San Vicente, C1 o Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Intervención en gabinetes de control en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079205 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-03 10:12 | 2018-12-03 18:23 |  |  |  | RO | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 1777/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079865 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-04 07:53 | 2018-12-04 18:52 |  |  |  | RO | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 1782/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079867 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-04 07:53 | 2018-12-04 18:52 |  |  |  | RO | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones ( LT154kV Tinguiririca-Rancagua-A.Jahuel cto 1 y 2) se requiere orden de no reconectar 52AT2 de S/E Rancagua. SODI 1782/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617RO | Neomante | 1617 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2018079869 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-04 08:02 | 2018-12-05 13:18 |  |  |  | RO | 29.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo y pruebas. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078930 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-04 09:20 | 2018-12-04 14:06 |  |  |  | RO | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Verificar funcionamiento y medida a ventiladores banco ATR7. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018077930 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-04 10:12 | 2018-12-04 14:40 |  |  |  | RO | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Lavado de aislación al transformador T1 en la Subestación Las Tórtolas, en caso de falla NO reconectar, coordinar con el jefe de faena la normalización |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6RO | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018077931 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-04 10:12 | 2018-12-04 14:40 |  |  |  | RO | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Lavado de aislación al transformador T2 en la Subestación Las Tórtolas, en casa de falla NO reconectar, coordinar con el jefe de faena la normalización |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075241 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-04 10:18 | 2018-12-04 12:00 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Inspección de termografia al paño JR Restricciones: Paño JT1 de S/E Temuco transferido. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: Transferencia se realizará entre las 00:00 y 06:00 horas del día de los trabajos Destransferencia se realizará entre las 00:00 y 06:00 horas del día posterior a los trabajos |  |  | 0 | 0 | 0
856 | Transformadores2D197 | Transformadores2D197RO | Neomante | 197 | Transformadores2D | ALTO DEL CARMEN 110/13.8KV 8-10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079005 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-04 12:17 | 2018-12-04 13:31 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza toma de muestras de aceite para análisis físico químico y cromatografico del aceite del Transformador de Poder T1 de S/E ALTO DEL CARMEN |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222FE | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Informe Fallas | 2019000016 | externo |  |  | 2018-12-04 15:53 | 2018-12-04 18:01 |  |  |  | FE | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Falla en línea eléctrica de propiedad de Transelec. | Falla en aislación de línea 154kV Sauzal - Rancagua. |  | 0 | 0 | 0
1571 | Transformadores2D2538 | Transformadores2D2538DRO | Neomante | 2538 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018081131 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-04 20:01 | 2019-12-31 23:59 |  |  |  | DRO | 9411.9667 | 0 | 0 | 0 | S/E Tchitack: Abiertos y bloqueados 52JT2, 52ET2, 89JT2-1, 89JT2-2, 89ET2-1. |  |  | 0 | 1 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080390 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 00:58 | 2018-12-06 05:43 |  |  |  | DP | 28.75 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de transferencia 52JT3 y energización SSAA |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079870 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-05 08:04 | 2018-12-05 11:17 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones ( LT154kV Tinguiririca-Rancagua-A.Jahuel cto 1 y 2) se requiere orden de no reconectar 52AT2 de S/E Rancagua. SODI 1785/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079873 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-05 08:04 | 2018-12-05 11:17 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 1785/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Transformadores2D51 | Transformadores2D51DP | Neomante | 51 | Transformadores2D | MOLINOS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2018078440 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 08:12 | 2018-12-06 19:02 |  |  |  | DP | 34.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y pruebas eléctricas a interruptores 52HT, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, transformador principal de 100 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018077938 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-05 08:38 | 2018-12-05 18:28 |  |  |  | RO | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Lavado de aislación en Transformador 110 / 12kV /30MVA, en caso de falla NO reconectar, coordinar con el jefe de faena la normalización |  |  | 0 | 0 | 0
1376 | Transformadores2D1544 | Transformadores2D1544DP_E | Neomante | 1544 | Transformadores2D | GNL MEJILLONES 110/4.368 KV | GNL MEJILLONES | Desconexión / Intervención | 2018079962 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-05 08:53 | 2018-12-05 15:55 |  |  |  | DP_E | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Chacaya : 52H3, 89H3-2 y 89H3-3 abiertos y 89H3-2T cerrado. S/E GNLM : Abiertos CB (Q0); DS (Q52); DS (Q1) ; Cerrados FES (Q8);ES(Q52);ES(Q53) - 52-NTR-506(1M5) abierto y aterrizado. 52-NTR-506(1M5) Abierto y a disposición del Jefe de Faena CB(-Q0), FES(-Q8), DS (-Q9), DS(-Q1) Abierto y a disposición del Jefe de Faena ES (-Q52),ES(-Q53) Cerrado y a disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1231 | Transformadores2D2555 | Transformadores2D2555DP | Neomante | 2555 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018079544 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 09:08 | 2018-12-05 18:39 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°5 se encuentra de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194DP | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079680 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 09:25 | 2018-12-07 16:20 |  |  |  | DP | 54.9167 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del TR6, previa verificación de ausencia de tensión. Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 en servicio a través de by-pass. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018080035 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-05 11:30 | 2018-12-05 17:52 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1401 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688RO | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018079714 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-05 12:26 | 2018-12-05 12:59 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | S/E 360: No reconectar 52B1. S/E Escondida: No reconectar 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2018079767 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-05 12:40 | 2018-12-05 13:51 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2018079768 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-05 12:40 | 2018-12-05 13:51 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1049 | Transformadores2D1158 | Transformadores2D1158RO | Neomante | 1158 | Transformadores2D | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079783 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-05 14:59 | 2018-12-05 20:41 |  |  |  | RO | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Intervención de alambrado de control en caseta 13.8 Kv de S/E Parral , por verificación del alambrado de relé de protección diferencial del T3. |  |  | 0 | 0 | 0
578 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235FE | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA 69/24/13.8KV 30MVA 2 | STS | Informe Fallas | 2018002547 | externo |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:14 |  |  |  | FE | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción Linea 220kV Mulchen Cautin Circuito 1 y 2 Propietario TransChile. Y, Interrupcion Linea 220kV Los Peumos Temuco Propietario Transelec. Nota: Queda sin Energia las subestaciones: Mariquina, Cunco, Licanco, Nueva Imperial, Valdivia, Picarte, Corral, Loncoche, Los Lagos, Pichirropulli, Antillanca, Pilauco, Osorno, Los Tambores, Barro Blanco,La Unión, Pichil, Purranque, Rio Bonito, Mantilhue, Los Negros, Aihuapi, Copihues, Puerto Montt, Melipulli, Chiloe, Ancud, Degan, Dalcahue, Pid Pid, Empalme, Calbuco, Colaco, Alto Bonito, Castro, Chonchi, Puerto Varas, Frutillar,Panguipulli, Quellón y Nueva Pichirropulli. |  | Interrupción Linea 220kV Mulchen Cautin Circuito 1 y 2 Propietario TransChile. Y, Interrupcion Linea 220kV Los Peumos Temuco Propietario Transelec. Nota: Queda sin Energia las subestaciones: Mariquina, Cunco, Licanco, Nueva Imperial, Valdivia, Picarte, Corral, Loncoche, Los Lagos, Pichirropulli, Antillanca, Pilauco, Osorno, Los Tambores, Barro Blanco,La Unión, Pichil, Purranque, Rio Bonito, Mantilhue, Los Negros, Aihuapi, Copihues, Puerto Montt, Melipulli, Chiloe, Ancud, Degan, Dalcahue, Pid Pid, Empalme, Calbuco, Colaco, Alto Bonito, Castro, Chonchi, Puerto Varas, Frutillar,Panguipulli, Quellón y Nueva Pichirropulli. | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002552 | externo |  |  | 2018-12-06 07:31 | 2018-12-06 08:17 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía subestaciones Licanco y Nueva Imperial, debido a la interrupción de la línea propiedad de 66 kV Temuco Loncoche cto 1, propiedad de CGE. Se pierden en SE Licanco 1.8 MW ( 7454 Clientes) y 6.2 MW en SE Nueva Imperial (30789 Clientes). |  | Operación de la línea 66 kV Temuco Loncoche cto 1 (propiedad de CGE), deja sin energía la S/E Licanco y S/E Nva Imperial. | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002554 | externo |  |  | 2018-12-06 07:31 | 2018-12-06 08:17 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía subestaciones Licanco y Nueva Imperial, debido a la interrupción de la línea propiedad de 66 kV Temuco Loncoche cto 1, propiedad de CGE. Se pierden en SE Licanco 1.8 MW ( 7454 Clientes) y 6.2 MW en SE Nueva Imperial (30789 Clientes). |  | Operación de la línea 66 kV Temuco Loncoche cto 1 (propiedad de CGE), deja sin energía la S/E Licanco y S/E Nva Imperial. | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018080677 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 07:38 | 2018-12-06 08:48 |  |  |  | DP | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853DF | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018081594 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-06 08:18 | 2018-12-06 15:13 |  |  |  | DF | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del Transformador N° 1 de SE Licanco debido a presencia de arco eléctrico en el polo inferior de la fase 1 de desconectador 89BT1-1, dejando sin energía SE Licanco se pierden 1.8 MW (7454 clientes). |  |  | 0 | 1 | 0
1138 | Transformadores2D978 | Transformadores2D978DF | Neomante | 978 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018081526 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-06 08:26 | 2018-12-06 14:00 |  |  |  | DF | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | No hay carga afectada ,planta se encuentra detenida por mantenimiento. |  |  | 0 | 1 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018080684 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 08:50 | 2018-12-06 10:53 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2018079117 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-06 10:18 | 2018-12-06 12:59 |  |  |  | RO | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero. Restriccion a la reconexion |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077541 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 10:39 | 2018-12-06 16:37 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PDA - STA3555: Pruebas efectivas de mando desde HMI RTUABB a equipos de diagonal 2: 52J14, 52J13, 89J13-1, 89J13-2, 89J14-1, 89J14-2, 89JT5, reposición de relé de disparo y bloqueo 86T_T5. Las maniobras de los desconectadores de los paños J13 y J14 se ejecutarán mediante prueba experimental, moviendo un equipo por vez desde la nueva HMI ubicada en la Sala de Comandos de la S/E PDA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52J14 Abierto A disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, Selector Local/Remoto paños J13 y J14 En posicion Local A disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, Trips 86T_T5 Bloqueado A disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 52J13 Abierto A disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT5 Abierto A disposición del Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: STA3555: Pruebas efectivas de mando desde HMI RTUABB a equipos de diagonal 2: 52J14, 52J13, 89J13-1, 89J13-2, 89J14-1, 89J14-2, 89JT5, reposición de relé de disparo y bloqueo 86T_T5. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DF | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2018002556 | interno |  |  | 2018-12-06 10:54 | 2018-12-06 12:13 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | Falla en transformador de poder de la S/E Melipeuco, por disparo de protección mecánica del Trafo. |  | Falla en transformador de poder de la S/E Melipeuco, por disparo de protección mecánica del Trafo. | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018080657 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 14:16 | 2018-12-06 17:56 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con la normalización de la Subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080231 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-06 14:41 | 2018-12-06 15:35 |  |  |  | RO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080581 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-06 15:17 | 2018-12-16 16:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Instalación T-183 (mando sincronizado), con montaje, cableado y comisionamiento. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV JT2 -ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Trabajos asociados a la obra de reemplazo de interruptor 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
597 | Transformadores2D745 | Transformadores2D745RO | Neomante | 745 | Transformadores2D | LOS LAGOS 66/13.8KV 11-16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2018079900 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-06 15:21 | 2018-12-06 17:16 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080230 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-06 15:36 | 2018-12-06 16:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT2. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador ATR2 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. |  |  | -2 | 0 | 0
257 | Transformadores3D232 | Transformadores3D232DP | Neomante | 232 | Transformadores3D | central quintero 220/110 65MVA | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2018081109 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-07 08:38 | 2018-12-07 20:05 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018080037 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-07 09:23 | 2018-12-07 18:20 |  |  |  | RO | 8.95 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018077462 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-07 09:41 | 2018-12-10 19:29 |  |  |  | DP | 81.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Abierto y bloqueado: 89JT3-1. Abiertos: 52JT3 y 52B31. |  |  | 0 | 0 | 1
1192 | Transformadores2D1224 | Transformadores2D1224DF | Neomante | 1224 | Transformadores2D | PANGUE 66/13.2KV 5MVA | CELTA | Desconexión / Intervención | 2018081086 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-07 09:45 | 2018-12-07 20:27 |  |  |  | DF | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa por transformador el cual queda desenergizado con la desconexión de línea. |  |  | 0 | 1 | 0
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396DP_E | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018080821 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-07 10:03 | 2018-12-07 20:00 |  |  |  | DP_E | 9.95 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro, clientes son transferidos por distribución red MT Frontel. |  |  | 0 | 0 | 1
1175 | Transformadores2D1304 | Transformadores2D1304RO | Neomante | 1304 | Transformadores2D | ANDES GENERACION 110/10.5KV 63MVA | ANDES GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081139 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-07 14:36 | 2018-12-07 19:01 |  |  |  | RO | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | La central se encontrara totalmente DISPONIBLE en caso de ser requerida para generación. Se establecerá restricción y precaución en S/E Diego de Almagro, de NO reconectar 52H10 de Andes Generación en caso de apertura por los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1007 | Transformadores2D813 | Transformadores2D813DF | Neomante | 813 | Transformadores2D | PENCO 66/24-14.4KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081968 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-07 22:54 | 2018-12-07 23:55 |  |  |  | DF | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Queda Abierto 89BS S/E Penco , por el punto con temperatura |  |  | 0 | 1 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018080388 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 00:05 | 2018-12-08 06:54 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225DP | Neomante | 225 | Transformadores3D | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018080385 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 07:46 | 2018-12-08 17:40 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán coordinados junto a los de la empresa Transelec la cual bajo SODI 1604 (SI 2018078994) sera desenergizada la linea en 220 Kv Cautin - Ciruelos |  |  | 0 | 0 | 1
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002597 | externo |  |  | 2018-12-08 08:03 | 2018-12-08 08:41 |  |  |  | FE | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Opera línea 66 kV Temuco Loncoche cto 1, propiedad de CGE, lo que deja sin energía la S/E Licanco. Se pierden 2.3 MW, afectando 17452 clientes en S/E Licanco. |  | Interrupción de la línea 66 kV Temuco - Loncoche cto 1 (propiedad de CGE), deja sin energía las SS/EE Licanco y S/E Nueva Imperial. | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002599 | externo |  |  | 2018-12-08 08:03 | 2018-12-08 08:41 |  |  |  | FE | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 66 kV Temuco Loncoche cto 1, propiedad de CGE, deja sin energía la S/E Nva Imperial, se pierden 6.8 MW, afectando 30789 clientes en S/E Nva Imperial. |  | Operación de la línea 66 kV Temuco Loncoche cto 1 (propiedad de CGE), deja sin energía la S/E Licanco y S/E Nva Imperial. | 0 | 0 | 0
959 | Transformadores2D1065 | Transformadores2D1065FE | Neomante | 1065 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002599 | externo |  |  | 2018-12-08 08:03 | 2018-12-08 08:41 |  |  |  | FE | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 66 kV Temuco Loncoche cto 1, propiedad de CGE, deja sin energía la S/E Nva Imperial, se pierden 6.8 MW, afectando 30789 clientes en S/E Nva Imperial. |  | Operación de la línea 66 kV Temuco Loncoche cto 1 (propiedad de CGE), deja sin energía la S/E Licanco y S/E Nva Imperial. | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079698 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 08:18 | 2018-12-10 11:02 |  |  |  | DP | 50.7333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. Trabajos asociados a obra de ampliación de Barra de 500 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018079782 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-08 08:27 | 2018-12-08 16:28 |  |  |  | DP_E | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | desconexion por trabajos de transelec en linea 220 kV Cautin Ciruelos. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081088 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-08 09:36 | 2018-12-08 17:54 |  |  |  | RO | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a Nivel de Piso, no presentan riesgos para el sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285DP | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018079151 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 13:17 | 2018-12-08 15:39 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro, estos se transferiran por distribución. Se habilitara el Relé Buchholz correspondiente a Transformador T1 (SD 2018001159). |  |  | -312 | 0 | 1
584 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285RO | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | STS | Limitaciones | 2018001159 |  |  |  | 2018-11-06 16:07 | 2018-12-09 07:42 | 2018-12-08 15:39 |  | S | RO | 16.05 | 0 | 0 | 0 | Quedara deshabilitado rele buchholzl del transformador T1, debido a que permanecerá en proceso de filtrado de aceite. |  |  | 0 | 0 | 0
884 | Transformadores2D262 | Transformadores2D262DP | Neomante | 262 | Transformadores2D | PARRONAL 66/13.8KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079805 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 00:01 | 2018-12-09 15:00 |  |  |  | DP | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como posterior cierre del desconectador 89BT se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 en SE Los Maquis y 52B1 de SE Hualañé asociado a las líneas Los Maquis - Hualañé y Hualañé - Licantén respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2018081344 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 00:54 | 2018-12-09 04:04 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de señales equipamiento 110 kV y 20 kV para nuevo SCADA de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Neomante | 98 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018080424 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 01:45 | 2018-12-09 07:54 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador T2 por intervención punto con sobretemperatura detectado en barra de 66 kV y mantenimiento desconectador 89B2-2. Consumos de media tensión de T2 S/E Chivilcán serán respaldados a través de red de media tensión de CGE. |  |  | -1 | 0 | 1
1183 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DP | Neomante | 1096 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018080425 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 01:45 | 2018-12-09 07:54 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador T1 por intervención punto con sobretemperatura detectado en barra de 66 kV y mantenimiento desconectador 89B2-2. Consumos de media tensión de T1 S/E Chivilcán serán respaldados a través de red de media tensión de CGE. |  |  | -3 | 0 | 1
1252 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079575 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 05:17 | 2018-12-09 16:37 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del transformador T2 66/15kV de S/E Hospital por mantenimiento preventivo (cambio de aceite y pruebas eléctricas al CDBC de dicho transformador, los consumos de esta subestación serán transferidos y respaldados por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Neomante | 88 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018078644 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 06:38 | 2018-12-09 12:31 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán absorbidos por el aporte de la Central Lircay y anillado desde Itahue mediante el Cierre del Int. 52BS en SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
1033 | Transformadores2D1105 | Transformadores2D1105DP | Neomante | 1105 | Transformadores2D | REGULADORA RAPEL 66.9/13.8KV 10MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018078358 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 07:32 | 2018-12-09 16:13 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a IF_201800896. |  |  | 0 | 0 | 1
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Neomante | 91 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018078643 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 07:42 | 2018-12-09 12:31 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán absorbidos por el aporte de la Central Lircay y anillado desde Itahue mediante el Cierre del Int. 52BS en SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081089 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-09 08:28 | 2018-12-09 17:36 |  |  |  | RO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a Nivel de Piso, no presentan riesgos para el sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
546 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081091 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 08:59 | 2018-12-09 15:57 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
842 | Transformadores2D847 | Transformadores2D847DP_E | Neomante | 847 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081374 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-09 09:36 | 2018-12-09 13:00 |  |  |  | DP_E | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP_E | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2018081484 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:15 | 2018-12-10 07:20 |  |  |  | DP_E | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a central ITATA por cambio de topologia debido a trabajos de modificación en tramo de linea tres esquinas-santa clara, asociado a construcción de nueva linea s/e los tilos de copelec. |  |  | 0 | 0 | 1
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP_E | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018079136 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:26 | 2018-12-10 21:30 |  |  |  | DP_E | 14.0667 | 0 | 0 | 0 | Debido al mantenimiento de línea 66kV Cerro-centro Calera, Se aprovechara a modificar lógica de la transferencia automática de los servicios auxiliares de CA. Además se realizara aperturas de 52B1 en S/E Centro Calera y paño BT en S/E Cerro Calera a través del Scada de Transmisión. Apertura paño HT, paño BT y paño CT. |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018080656 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-10 07:52 | 2018-12-10 17:17 |  |  |  | RO | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones ( LT154kV Tinguiririca-Rancagua-A.Jahuel cto 1 y 2) se requiere orden de no reconectar 52AT2 de S/E Rancagua. SODI 1809/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018080659 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-10 07:52 | 2018-12-10 17:17 |  |  |  | RO | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 1809/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081175 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-10 07:52 | 2018-12-10 11:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones ( LT154kV Tinguiririca-Rancagua-A.Jahuel cto 1 y 2) se requiere orden de no reconectar 52AT2 de S/E Rancagua. SODI 1827/2018. |  |  | -2 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081179 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-10 07:52 | 2018-12-10 11:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 1827/2018. |  |  | -2 | 0 | 0
1298 | Transformadores2D1408 | Transformadores2D1408DP_E | Neomante | 1408 | Transformadores2D | A 100/13.8 KV N°18 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018081494 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-10 08:28 | 2018-12-10 17:40 |  |  |  | DP_E | 9.2 | 0 | 0 | 0 | En S/E A: A disposicion del Jefe de faena 52HTR18, 52CTR18, 89HTR18-1, 89HTR18-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | Transformadores2D1407 | Transformadores2D1407DP_E | Neomante | 1407 | Transformadores2D | A 100/13.8 KV N°17 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018081495 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-10 08:28 | 2018-12-10 17:40 |  |  |  | DP_E | 9.2 | 0 | 0 | 0 | En S/E A: A disposicion del Jefe de faena 52HTR17, 52CTR17, 89HTR17-1, 89HTR17-2 |  |  | 0 | 0 | 1
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP_E | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018080825 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-10 08:54 | 2018-12-10 21:30 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido al mantenimiento de línea 66kV Cerro-centro Calera, Se aprovechara a modificar lógica de la transferencia automática de los servicios auxiliares de CA. Además se realizara aperturas de 52B1 en S/E Centro Calera y paño BT en S/E Cerro Calera a través del Scada de Transmisión. Apertura y cierre de Transformador de poder por medio de Apertura paño HT, paño BT,paño CT y celdas de MT paño C13-C14-C15(BB.CC 1-2 y alimentación Transformador de SS/AA). |  |  | -7 | 0 | 0
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081200 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-10 10:03 | 2018-12-18 22:02 |  |  |  | RO | 203.9833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Implementación de paralelismo en bancos de autotransformadores de 500 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154RO | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081183 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-10 15:19 | 2018-12-10 16:00 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en patio de 66kV, 12kV, TR 66/12 kV y Arranque San Sebastian. Trabajos se realizarán con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018081015 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 20:41 | 2018-12-11 01:34 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
931 | Transformadores2D690 | Transformadores2D690DP | Neomante | 690 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15.3KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018080895 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 06:40 | 2018-12-11 16:22 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de 30MVA de SE San Francisco de Mostazal por trabajos de mantenimiento preventivo a CDBC. Los consumos serán respaldados en su totalidad mediante el cierre del SSCC acoplador de Barra 89CS hacia al Transformador N°1 de 15MVA de la misma SE. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
187 | Transformadores3D155 | Transformadores3D155DP | Neomante | 155 | Transformadores3D | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018079868 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 07:08 | 2018-12-11 15:45 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión de LT El Melón - Tunel El Melón, se desconectará el transformador 44/12kV. Alimentador Tunel El Melón es respaldado por generador conectado en la red MT del túnel. |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018080661 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-11 07:56 | 2018-12-11 18:23 |  |  |  | RO | 10.45 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones ( LT154kV Tinguiririca-Rancagua-A.Jahuel cto 1 y 2) se requiere orden de no reconectar 52AT2 de S/E Rancagua. SODI 1814/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018080664 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-11 07:56 | 2018-12-11 18:23 |  |  |  | RO | 10.45 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 1814/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018080715 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-11 08:43 | 2018-12-11 18:14 |  |  |  | RO | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1295 | Transformadores2D1405 | Transformadores2D1405DP_E | Neomante | 1405 | Transformadores2D | A 100/13.8 KV N°15 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018081496 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-11 08:46 | 2018-12-11 14:39 |  |  |  | DP_E | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | En S/E A: A disposicion del Jefe de faena 52HTR15, 52CTR15, 89HTR15-1, 89HTR15-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1296 | Transformadores2D1406 | Transformadores2D1406DP_E | Neomante | 1406 | Transformadores2D | A 100/13.8 KV N°16 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018081497 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-11 08:46 | 2018-12-11 14:39 |  |  |  | DP_E | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | En S/E A: A disposicion del Jefe de faena 52HTR16, 52CTR16, 89HTR16-1, 89HTR16-2 |  |  | 0 | 0 | 1
268 | Transformadores3D151 | Transformadores3D151RO | Neomante | 151 | Transformadores3D | QUINTAY 66/12KV 3.125MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081625 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-11 09:17 | 2018-12-11 10:52 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018081420 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-11 09:39 | 2018-12-11 17:20 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | S/E Capricornio: No Reconectar 52JT1; 52HT1. |  |  | 0 | 0 | 0
491 | Transformadores3D59 | Transformadores3D59RO | Neomante | 59 | Transformadores3D | SJERONIMO 66/12.5KV 5.25MVA | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2018080798 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-11 10:13 | 2018-12-11 12:10 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157RO | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081624 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-11 10:53 | 2018-12-11 12:45 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
490 | Transformadores3D58 | Transformadores3D58RO | Neomante | 58 | Transformadores3D | LAS PIÑATAS 66/12.5KV 1.88MVA | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2018080797 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-11 12:11 | 2018-12-11 13:37 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Transformadores3D147 | Transformadores3D147RO | Neomante | 147 | Transformadores3D | ALGARROBONORTE 66/12KV 7MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081622 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-11 12:46 | 2018-12-11 14:29 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
489 | Transformadores3D57 | Transformadores3D57RO | Neomante | 57 | Transformadores3D | LBALANDRAS 66/12.5KV 11.2MVA 2 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2018080799 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-11 13:37 | 2018-12-11 18:30 |  |  |  | RO | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores3D168 | Transformadores3D168RO | Neomante | 168 | Transformadores3D | LBALANDRAS 66/12.5kV 12.5MVA 1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2018080801 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-11 13:37 | 2018-12-11 18:30 |  |  |  | RO | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
1207 | Transformadores2D1400 | Transformadores2D1400RO | Neomante | 1400 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018080763 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-11 15:03 | 2018-12-11 16:43 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T1 de S/E Purranque. El transformador quedará protegido durante los trabajos por la protección 21T1 . |  |  | 0 | 0 | 0
616 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074RO | Neomante | 1074 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/24-13.8kV 5MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018080764 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-11 16:44 | 2018-12-11 17:40 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T2 de S/E Purranque. El transformador quedará protegido durante los trabajos por la protección 21T1 . (Se ingreso solicitud para intervenir Transformador T1 de S/E Purranque 2018080763, trabajos de medición se realizarán una a la vez, nunca ambos transformadores con sus protecciones mecánicas bloqueadas). |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DP | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081228 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 00:02 | 2018-12-12 06:14 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizara instalación de equipo monitor de gases en transformador, |  |  | 0 | 0 | 1
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080792 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-12 00:48 | 2018-12-12 01:37 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios. Las maniobras de transferencia y destransferencia se realizarán el 12 de diciembre, entre las 00:00 y 05:00 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080791 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-12 01:47 | 2018-12-12 16:25 |  |  |  | RO | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios. Las maniobras de transferencia y destransferencia se realizarán el 12 de diciembre, entre las 00:00 y 05:00 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores3D307 | Transformadores3D307RO | Neomante | 307 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV N°1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2018081579 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-12 07:33 | 2018-12-12 18:49 |  |  |  | RO | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere NO Reconectar: 52J4 en S/E Angamos; 52JT1, 52HT1, 52HT2, 52H3 en Est. Bombeo 1 y HT1 en Est. Bombeo 2. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081018 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 08:14 | 2018-12-12 18:21 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control de los paños CE3 y CE4. (OM CAT "B" N° 8118399 - 8161367) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 51-51N Sistema 1 Bloqueo de trip Barra de compensación CER N° 1 Subestación P. Azúcar, Protección 51-51N Sistema 2 Bloqueo de trip Barra de compensación CER N° 1 Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control de los paños CE3 y CE4. (OM CAT "B" N° 8118399 - 8161367) |  |  | 0 | 0 | 1
427 | Transformadores2D643 | Transformadores2D643DP | Neomante | 643 | Transformadores2D | COLBUN SSAA 230/13.8KV 10MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018081226 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 08:18 | 2018-12-13 01:39 |  |  |  | DP | 17.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran Medidas eléctricas a Transformador de SS/AA de 10MVA S/E Colbun, esto implica abrir el interruptor 52JTR y Desconectador 89JTR del la S/E Colbun para desenergizar el transformador |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018080665 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-12 08:37 | 2018-12-12 16:39 |  |  |  | RO | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones ( LT154kV Tinguiririca-Rancagua-A.Jahuel cto 1 y 2) se requiere orden de no reconectar 52AT2 de S/E Rancagua. SODI 1819/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018080667 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-12 08:37 | 2018-12-12 16:39 |  |  |  | RO | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 1819/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370RO | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081538 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-12 09:06 | 2018-12-12 12:20 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión en S/E Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018080716 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-12 09:16 | 2018-12-12 18:09 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1506 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DP | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018079558 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 10:31 | 2018-12-16 19:00 |  |  |  | DP | 104.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E SVC Domeyko: 89E1-T cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
291 | Transformadores2D375 | Transformadores2D375RO | Neomante | 375 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081552 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-12 11:48 | 2018-12-12 18:50 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a esquema de control asociado al TR2, por lo que se inhibiran vías de trip. Relé maestro y relés numericos asociados quedarán indisponibles durante estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149RO | Neomante | 149 | Transformadores3D | CATEMU 44/12/7.2KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081539 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-12 12:57 | 2018-12-12 13:23 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión en S/E Catemu |  |  | 0 | 0 | 0
279 | Transformadores3D214 | Transformadores3D214RO | Neomante | 214 | Transformadores3D | PANQUEHUE 44/12KV 7MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081540 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-12 14:37 | 2018-12-12 15:46 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión en S/E Panquehue. |  |  | 0 | 0 | 0
492 | Transformadores3D65 | Transformadores3D65RO | Neomante | 65 | Transformadores3D | EL TOTORAL 66/12.5KV 8MVA 1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2018080802 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-12 16:32 | 2018-12-12 18:05 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion. |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857DP | Neomante | 857 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081230 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-13 00:53 | 2018-12-13 06:30 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara instalación de equipo monitor de gases en transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
187 | Transformadores3D155 | Transformadores3D155DP | Neomante | 155 | Transformadores3D | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018080219 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-13 06:51 | 2018-12-13 15:15 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión de LT El Melón - Tunel El Melón, se desconectará el transformador 44/12kV. Alimentador Tunel El Melón es respaldado por generador conectado en la red MT del túnel. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DP | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081172 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-13 08:30 | 2018-12-13 16:33 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 por actividad de mantenimiento preventivo. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona.- |  |  | 0 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183RO | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Limitaciones | 2018000668 |  |  |  | 2018-07-18 14:50 | 2018-12-13 16:33 | 2018-12-13 16:33 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El CDBC del Transformador N°2 de S/E Quinta de Tilcoco, no se puede operar via scada y manual para realizar cambios de tap en MT por tener un problema mecánico. El CDBC quedó en modo manual y local, y será revisado por un especialista es este tipo de equipos, |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018081482 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-13 09:47 | 2018-12-13 16:59 |  |  |  | RO | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Laguna Seca No Reconectar: 52JT7, 52BT7,52BB2, 52BL3 |  |  | -1 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39RO | Neomante | 39 | Transformadores3D | AMELIPILLA 220/110KV 150MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082074 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-13 09:49 | 2018-12-13 15:00 |  |  |  | RO | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018079493 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-13 09:52 | 2018-12-13 20:22 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | -188 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018081984 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-13 09:52 | 2018-12-13 20:55 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Considerar las siguientes condiciones SE Pozo Almonte: Abierto y bloqueado desconectador 89JT5-1; Abierto interruptor 52JT5; Abierto y bloqueado desconectador 89HT5-2; Abierto interruptor 52HT5; Abierto y bloqueado desconectador 89HT5-1; Abierto y bloqueado desconectador 89HS; Abierto interruptor 52H3; Abierto y bloqueado desconectador 89H3-1; Abierto y bloqueado desconectador 89H3-2. Consumos de SE Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. Ademas considerar los siguientes bloqueos: Deshabilitar desenganche, Bloquear protección diferencial de autotransformador (87T5) , bloquear de protección de impedancia de autotransformador (21T5), bloquear protección falla interruptor 50BF (JT5) Etapa 2, Bloquear Protección Diferencial de Barra 220 kV todos los block de prueba Switch S1 Modo Test, Switch S2 Modo Test. |  |  | -1 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263DP | Neomante | 263 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2018081338 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-13 10:09 | 2018-12-14 14:15 |  |  |  | DP | 28.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión afecta a Unidades Bess. Condiciones: S/E Andes abierto 35205; S/E Andes abierto 352A01; S/E Andes abierto 352C1/2; S/E Andes abierto 52ET1 |  |  | 0 | 0 | 1
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018082040 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-13 11:33 | 2018-12-13 19:14 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERAN 89J1T1 Y 89J2T2 ABIERTO Y BLOQUEADOS EN BARRA 220 KV E INCOMING 520CB08 ABIERTO Y BLOQUEADO EN BARRA 23 KV. |  |  | 0 | 0 | 1
972 | Transformadores2D766 | Transformadores2D766RO | Neomante | 766 | Transformadores2D | LEYDA 115/13.8KV 12.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018082250 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-13 15:16 | 2018-12-13 16:20 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a ejecutar por parte de Chilquinta S.A. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DP | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081231 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-14 | 2018-12-14 06:20 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | se realizara instalacion de equipo monitor de gases en transformador |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081176 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-14 08:11 | 2018-12-14 18:55 |  |  |  | RO | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones ( LT154kV Tinguiririca-Rancagua-A.Jahuel cto 1 y 2) se requiere orden de no reconectar 52AT2 de S/E Rancagua. SODI 1829/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081180 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-14 08:11 | 2018-12-14 18:55 |  |  |  | RO | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 1829/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | Transformadores2D1399 | Transformadores2D1399RO | Neomante | 1399 | Transformadores2D | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082077 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-14 08:39 | 2018-12-14 10:18 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1424 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535RO | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018081492 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-14 09:46 | 2018-12-14 19:51 |  |  |  | RO | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Tap Off Estación de bombeo N°2 No Reconectar 52JT1 SubEstación Domeyko No Reconectar 52J2 SubEstación O'Higgins No Reconectar 52J2 |  |  | 0 | 0 | 0
647 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379RO | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082076 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-14 10:19 | 2018-12-14 15:40 |  |  |  | RO | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081901 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-14 10:28 | 2018-12-14 14:00 |  |  |  | RO | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No hay. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314FE | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2018002717 | externo |  |  | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:22 |  |  |  | FE | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | Trip de equipo 52J2 en S/E Cóndores y equipo 52JT1 en S/E Parinacota. | Linea de transmisión 220 KV fase 1 cortada entre estructuras n°319 y n°320 propiedad de Transelec. |  | 0 | 0 | 0
1536 | Transformadores3D315 | Transformadores3D315FE | Neomante | 315 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2018002717 | externo |  |  | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:22 |  |  |  | FE | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | Trip de equipo 52J2 en S/E Cóndores y equipo 52JT1 en S/E Parinacota. | Linea de transmisión 220 KV fase 1 cortada entre estructuras n°319 y n°320 propiedad de Transelec. |  | 0 | 0 | 0
1537 | Transformadores3D316 | Transformadores3D316FE | Neomante | 316 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 3 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2018002717 | externo |  |  | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:22 |  |  |  | FE | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | Trip de equipo 52J2 en S/E Cóndores y equipo 52JT1 en S/E Parinacota. | Linea de transmisión 220 KV fase 1 cortada entre estructuras n°319 y n°320 propiedad de Transelec. |  | 0 | 0 | 0
376 | Transformadores3D317 | Transformadores3D317FE | Neomante | 317 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 4 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2018002717 | externo |  |  | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:22 |  |  |  | FE | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | Trip de equipo 52J2 en S/E Cóndores y equipo 52JT1 en S/E Parinacota. | Linea de transmisión 220 KV fase 1 cortada entre estructuras n°319 y n°320 propiedad de Transelec. |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DF | Neomante | 96 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 60MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018083454 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-15 01:46 | 2018-12-15 05:56 |  |  |  | DF | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E cachapoal y S/E Machalí se transfieren hacia S/E Rancagua, a través de la LT 66kV Rancagua Cachapoal. |  |  | 0 | 1 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018082415 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-15 08:29 | 2018-12-15 13:52 |  |  |  | RO | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Fundación los Talleres (SODI Nº5/2018) por trabajos en sus instalaciones, se requiere no reconectar 52BT2 de S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018080719 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-15 11:46 | 2018-12-15 17:51 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848RO | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018082881 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-15 12:08 | 2018-12-15 17:55 |  |  |  | RO | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Los Gabinetes de control señalados contienen las protecciones de los transformadores de Poder 220/23 kV N°1 N°3, Barra principal 23 kV N°1 y Barra Auxiliar 23 kV, frente a una operación automática su reconexión se ejecutara solo previa autorización del Coordinador. |  |  | 0 | 0 | 0
840 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846RO | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018082883 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-15 12:08 | 2018-12-15 17:55 |  |  |  | RO | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Los Gabinetes de control señalados contienen las protecciones de los transformadores de Poder 220/23 kV N°1 N°3, Barra principal 23 kV N°1 y Barra Auxiliar 23 kV, frente a una operación automática su reconexión se ejecutara solo previa autorización del Coordinador. |  |  | 0 | 0 | 0
1047 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081543 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 | 2018-12-16 00:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | El micorcorte se encuentra coordinado con la empresa distribuidora del sector por un periodo de 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
827 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153DP | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081547 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 | 2018-12-16 00:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | El micorcorte se encuentra coordinado con la empresa distribuidora del sector por un periodo de 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
827 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153DP | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081556 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 00:02 | 2018-12-16 08:01 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082723 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 04:02 | 2018-12-16 13:30 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | durante la ejecucion de la actividad se inhibira rele de baja frecuencia de la subestacion, ademas indicar que durante maniobras de inicio y término (cuya duración será de 10 minutos aproximadamente) se deshabilitará parcialmente las protecciones de “sobrecorriente de neutro y residual” en los transformadores N° 1 y N° 2 manteniendo como respaldo ante fallas en barras MT en la S/E durante este lapso de minutos, las funciones de sobrecorriente de fase de los transformadores y aguas arriba los equipos de protección emplazados en la S/E Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
1144 | Transformadores2D1139 | Transformadores2D1139DP | Neomante | 1139 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018082602 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 05:43 | 2018-12-16 18:25 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará también mantenimiento al paño BT2 (89BT2-2, 89BT2-3, TC y 52BT2) y al interruptor 52CT2, los cuales están asociados al transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | Transformadores2D270 | Transformadores2D270DP | Neomante | 270 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081094 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 06:55 | 2018-12-16 16:08 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de 30MVA de SE Fátima por trabajos de mantenimiento preventivo a CDBC. Los consumos serán respaldados en su totalidad mediante el cierre del SSCC acoplador de Barra 89CS hacia al Transformador N°2 de 30MVA de la misma SE. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1047 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081557 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 08:00 | 2018-12-16 08:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081912 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 08:24 | 2018-12-16 12:11 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en unidades 1, 2, 3 y reserva del banco ATR2, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070811 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-05 08:58 | 2018-12-16 16:14 | 2018-12-16 12:11 | 2018-12-16 12:11 | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Obra de reemplazo de interruptor 52JT2 -ATR2 de 220/110/13,2 kV. Desalambrados de circuitos de control y fuerza de actual interruptor. Desmontaje de actual interruptor y equipamiento asociado, trabajos de obras civiles en fundaciones, montaje de nuevo interruptor, alambrados y pruebas de control de nuevo interruptor, pruebas eléctricas de protocolo y puesta en servicio, energización y puesta en servicio. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a reemplazar, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018082566 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 08:45 | 2018-12-16 16:07 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | La carga de la barra será transferida por redes de MT de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018082330 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-16 09:13 | 2018-12-16 10:55 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al TR4 de 220/19 kV -CER. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559DP | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018082184 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 09:22 | 2018-12-16 11:34 |  |  |  | DP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°4 será abastecida por el Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081913 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 12:11 | 2018-12-16 20:23 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: Programa de puesta en servicio en prueba experimental. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | Transformadores2D1376 | Transformadores2D1376DP_E | Neomante | 1376 | Transformadores2D | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018082346 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-17 01:03 | 2018-12-17 05:15 |  |  |  | DP_E | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T5 66/23 kV 5 MVA por pruebas de partida negra unidades 1, 2 y 3 de central Pullinque programadas por Enel (sodi 08/2018 de Enel) . Desconexión de T5 coordinada con STS. Relacionada con solicitud 2018082344. |  |  | 0 | 0 | 1
988 | Transformadores2D791 | Transformadores2D791DF | Neomante | 791 | Transformadores2D | LEBU 66/13.8KV 5.2MVA | CGE | Informe Fallas | 2018002659 | interno |  |  | 2018-12-17 07:15 | 2018-12-17 08:53 |  |  |  | DF | 1.6333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52BT2 de S/E lebu, asociado al Transformador N°2 de S/E Lebu. También abrió el interruptor 52C4 Central Eólica Cristoro, con una pérdida de generación de 5 (MW). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
285 | Transformadores2D368 | Transformadores2D368RO | Neomante | 368 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 9.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082794 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-17 08:30 | 2018-12-17 11:30 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018082477 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-17 11:02 | 2018-12-20 13:21 |  |  |  | RO | 74.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Integración de equipos de control y protecciones, AREVA y ABB con el Sistema Scada. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-Lagunillas o Línea 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas o Línea 220kV Bocamina-Lagunillas o Línea 220kV Charrua-Lagunillas o Línea 220kV Hualpén-Lagunillas o Banco ATR N°1 de 220/154kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lagunillas: SCADA Local Lagunilla, se deben pasar todos los controladores a Local y a disposición del jefe de faena, además de bloquear de forma alternada (una a la vez) las protecciones (sistema 1 o 2) de las Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, Línea 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas, Línea 220kV Bocamina-Lagunillas, Línea 220kV Charrua-Lagunillas, Línea 220kV Hualpén-Lagunillas y Banco ATR N°1 de 220/154kV. Comentario trabajo a realizar: Intervención en gabinetes en servicios. |  |  | 0 | 0 | 0
247 | Transformadores3D215 | Transformadores3D215RO | Neomante | 215 | Transformadores3D | EL MELON 44/12KV 8MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082797 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-17 11:57 | 2018-12-17 12:45 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2018083606 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-12-17 12:48 | 2018-12-19 10:55 |  |  |  | RO | 46.1167 | 0 | 0 | 0 | Apriete de terminales en la bornera del sistema de control del cambiador de tomas bajo carga (C.T.B.C.) del Tansformador N° 2. |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Transformadores3D155 | Transformadores3D155RO | Neomante | 155 | Transformadores3D | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082800 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-17 13:13 | 2018-12-17 16:00 |  |  |  | RO | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018082337 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-17 14:38 | 2018-12-17 16:24 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT2. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR2 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
786 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742RO | Neomante | 742 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | STS | Desconexión / Intervención | 2018082808 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-17 15:45 | 2018-12-17 18:30 |  |  |  | RO | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T5 de S/E La unión. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T5 (SEL-387A), y 51/51N T5 (SEL-351A). |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283FE | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | STS | Informe Fallas | 2018002662 | externo |  |  | 2018-12-17 16:19 | 2018-12-17 16:55 |  |  |  | FE | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del 52JT33 y 52ET33 por operación del relé maestro 86T, debido a falla en red MT. Nota: el 52ET33 se encontraba habilitada la curva rápida de operación (HLT), por trabajos de instalación y retiro de jumpers en línea MT. Documento N° 2018082898. |  | Interrupción del 52JT33 y 52ET33 por operación del relé maestro 86T, debido a falla en red MT. Nota: el 52ET33 se encontraba habilitada la curva rápida de operación (HLT), por trabajos de instalación y retiro de jumpers en las 3 fases entre 89ET1 - 1 en S/E Puerto Montt. Documento N° 2018082898. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018082339 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-17 17:13 | 2018-12-17 18:45 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR1 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018082166 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-18 07:45 | 2018-12-18 13:53 |  |  |  | RO | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Lavado de aislación al transformador T1 en la Subestación Las Tórtolas |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6RO | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018082168 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-18 07:55 | 2018-12-18 13:53 |  |  |  | RO | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Lavado de aislación al transformador T2 en la Subestación Las Tórtolas |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018082463 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 08:00 | 2018-12-18 16:00 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Instalación de chicote primario entre equipos 89J12-2 y 89J11-1 paño Diagonal N°1 con instalaciones de AT desenergizadas. Descoenctador 89J11-1 quedara abierto y bloqueado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Instalacion de tierras provisorias de bloqueo en 89J11-1 lado interruptor y en 89J12-2 lado interruptor. Tierras provisorias Para ejecución de los Trabajos de conexionado primario. Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Instalación de chicote primario entre equipos 89J12-2 y 89J11-1 paño Diagonal N°1 con instalaciones de AT desenergizadas. Descoenctador 89J11-1 quedara abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
491 | Transformadores3D59 | Transformadores3D59DP | Neomante | 59 | Transformadores3D | SJERONIMO 66/12.5KV 5.25MVA | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2018081898 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 08:09 | 2018-12-18 13:07 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo a transformador, consumos respaldados por distribucion |  |  | 0 | 0 | 1
589 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320DP | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID-PID 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018081049 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 08:32 | 2018-12-18 15:44 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministros estos serán transferidos por distribución previo a desconexión de Subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D639 | Transformadores2D639DP | Neomante | 639 | Transformadores2D | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2018083100 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 09:09 | 2018-12-18 22:03 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran Maniobras en patio la cual incluye Apertura Interruptor 52J2 ; Apertura de desconectador 89J2-1 ; Apertura desconectador 89J2-2 y cierre puesta a tierra 89J2-2T para ejecutar los trabajos y se normalizara una vez terminado el trabajo del día. |  |  | 0 | 0 | 1
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391RO | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082805 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-18 09:35 | 2018-12-18 10:50 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | Transformadores2D1204 | Transformadores2D1204DP | Neomante | 1204 | Transformadores2D | ELEVADORA LAJA 220/11KV 1 21MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2018083260 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 10:49 | 2018-12-20 20:00 |  |  |  | DP | 57.1833 | 0 | 0 | 0 | Durante el desarrollo de los trabajos, la central y sus servicios auxiliares se encontrara energizada por el Transformador N°2 de S/E Elevadora Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
657 | Transformadores2D388 | Transformadores2D388RO | Neomante | 388 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082806 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-18 11:26 | 2018-12-18 13:07 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
855 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018083218 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 00:10 | 2018-12-19 07:06 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
646 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DP | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018083319 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 08:13 | 2018-12-19 16:30 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Por instalación de equipo monitor de gases, se desconectará el transformador N°1 de S/E Playa Ancha. Consumos serán respaldados a través del transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
489 | Transformadores3D57 | Transformadores3D57DP | Neomante | 57 | Transformadores3D | LBALANDRAS 66/12.5KV 11.2MVA 2 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2018081911 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 08:13 | 2018-12-19 16:00 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo, consumos respaldados por distribucion |  |  | 0 | 0 | 1
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49RO | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018082631 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-19 08:25 | 2018-12-19 18:53 |  |  |  | RO | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Lavado de aislación en subestación Cerro Calera y Transformador de poder con sus paños asociados en la S/E Cerro Calera. se pide que ante una operación intempestiva de algún paño o la salida de servicio del transformador este NO sea energizado hasta confirmar con el inspector Colbun en terreno. |  |  | -1 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D639 | Transformadores2D639DP | Neomante | 639 | Transformadores2D | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2018083101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 09:02 | 2018-12-19 20:29 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran Maniobras en patio la cual incluye Apertura Interruptor 52J2 ; Apertura de desconectador 89J2-1 ; Apertura desconectador 89J2-2 y cierre puesta a tierra 89J2-2T para ejecutar los trabajos y se normalizara una vez terminado el trabajo del día. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018083214 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 09:26 | 2018-12-19 10:39 |  |  |  | DP | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | lavado de aislación por contaminación, se lavará durante una hora. |  |  | 0 | 0 | 1
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083349 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-19 09:26 | 2018-12-21 00:46 |  |  |  | RO | 39.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Alambrado y vinculación del banco ATR3 a sistema de paralelismo existente de bancos ATR4 y ATR5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 de 500/220/66 kV o banco ATR4 de 500/220/66 kV o banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083349 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-19 09:26 | 2018-12-21 00:46 |  |  |  | RO | 39.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Alambrado y vinculación del banco ATR3 a sistema de paralelismo existente de bancos ATR4 y ATR5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 de 500/220/66 kV o banco ATR4 de 500/220/66 kV o banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1234 | Transformadores3D354 | Transformadores3D354RO | Neomante | 354 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 250MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083354 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-19 09:26 | 2018-12-21 00:46 |  |  |  | RO | 39.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas aisladas de subir y bajar TAP a Unidad de Reserva del banco ATR3 de 500/220/66 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Unidad Reserva ATR3, selector L/R CTBC y selector subri/bajar TAP CTBC a disposición del Jefe de Faena. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372RO | Neomante | 372 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018083168 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-19 09:29 | 2018-12-19 10:40 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018083201 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-19 10:40 | 2018-12-19 19:28 |  |  |  | RO | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar: S/E Lixiviación: 52BT1, 52B1, 52B3. S/E Súlfuro: 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2018084028 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-12-19 10:55 | 2018-12-22 15:10 |  |  |  | RO | 76.25 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018001419 |  |  |  | 2018-12-19 11:22 | 2018-12-19 17:35 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Cambiador de TAP no responde a cambios, en local ni remoto, sólo se tiene control a pie de equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018001420 |  |  |  | 2018-12-19 11:22 | 2018-12-19 17:35 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Cambiador de TAP no responde a cambios, en local ni remoto, sólo se tiene control a pie de equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018001421 |  |  |  | 2018-12-19 11:22 | 2018-12-19 17:35 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Cambiador de TAP no responde a cambios, en local ni remoto, sólo se tiene control a pie de equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392RO | Neomante | 392 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018083166 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-19 11:30 | 2018-12-19 13:50 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018083491 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-19 12:44 | 2018-12-19 16:00 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos del proyecto de ampliación de S/E Pozo Almonte. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DF | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002682 | interno |  |  | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-19 14:20 |  |  |  | DF | 0.6 | 1 | 0 | 0 | Queda sin tensión las barras principales de 110 KV de S/E Diego de Almagro. Codelco aún no informa sus pérdidas de consumos. | Sobrecarga |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DF | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002683 | interno |  |  | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-26 13:36 |  |  |  | DF | 167.8667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Sobrecarga |  | 0 | 0 | 0
1048 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | 2018002675 | externo |  |  | 2018-12-19 13:45 | 2018-12-19 14:20 |  |  |  | FE | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando los consumos de S/E Chañaral y de los consumos del alimentador El Salar S/E El Salado (propiedad de Transelec). | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1256 | Transformadores2D1214 | Transformadores2D1214RO | Neomante | 1214 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018083388 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-19 14:12 | 2018-12-19 17:10 |  |  |  | RO | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a esquema de control asociado al TR1, por lo que durante el desarrollo de los trabajos se levantarán los TS del relé maestro. |  |  | 0 | 0 | 0
292 | Transformadores2D376 | Transformadores2D376RO | Neomante | 376 | Transformadores2D | PLACILLA 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018084088 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-12-19 14:46 | 2018-12-19 16:50 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084086 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-12-19 15:06 | 2018-12-19 17:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Investigar y/o reparar anormalidad que impide ejecutar órdenes de Subir/Bajar TAPs en los ATR 3, 4 y 9, tanto de forma Local (Sala de Comando) como Remota (CNOT). NOTA: La intervención se realizará sobre un ATR a la vez, previa coordinación con el CNOT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar, y SCADA Local SE P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, CTBC ATR 3 Local A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Subestación P. Azúcar, CTBC ATR 9 Local A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Subestación P. Azúcar, ATR 3-9: Regulación Automática de Tensión Manual A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Subestación P. Azúcar, CTBC ATR 4 Local A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Subestación P. Azúcar, ATR 4: Regulación Automática de Tensión Manual A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Comentario trabajo a realizar: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, S/E Pan de Azúcar |  |  | -8 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084086 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-12-19 15:06 | 2018-12-19 17:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Investigar y/o reparar anormalidad que impide ejecutar órdenes de Subir/Bajar TAPs en los ATR 3, 4 y 9, tanto de forma Local (Sala de Comando) como Remota (CNOT). NOTA: La intervención se realizará sobre un ATR a la vez, previa coordinación con el CNOT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar, y SCADA Local SE P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, CTBC ATR 3 Local A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Subestación P. Azúcar, CTBC ATR 9 Local A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Subestación P. Azúcar, ATR 3-9: Regulación Automática de Tensión Manual A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Subestación P. Azúcar, CTBC ATR 4 Local A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Subestación P. Azúcar, ATR 4: Regulación Automática de Tensión Manual A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Comentario trabajo a realizar: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, S/E Pan de Azúcar |  |  | -11 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084086 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-12-19 15:06 | 2018-12-19 17:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Investigar y/o reparar anormalidad que impide ejecutar órdenes de Subir/Bajar TAPs en los ATR 3, 4 y 9, tanto de forma Local (Sala de Comando) como Remota (CNOT). NOTA: La intervención se realizará sobre un ATR a la vez, previa coordinación con el CNOT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar, y SCADA Local SE P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, CTBC ATR 3 Local A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Subestación P. Azúcar, CTBC ATR 9 Local A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Subestación P. Azúcar, ATR 3-9: Regulación Automática de Tensión Manual A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Subestación P. Azúcar, CTBC ATR 4 Local A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Subestación P. Azúcar, ATR 4: Regulación Automática de Tensión Manual A disposición del Jefe de Faena, previa coordinación con el CNOT Comentario trabajo a realizar: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, S/E Pan de Azúcar |  |  | -11 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018083492 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-19 16:00 | 2018-12-20 16:29 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos requeridos: Bloquear Protección Diferencial de Barra 220KV, Switch S1 Modo Test, Switch S2 Modo Test, paño JT5 |  |  | 0 | 0 | 0
1048 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | 2018002680 | externo |  |  | 2018-12-19 18:13 | 2018-12-19 18:24 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando los consumos de S/E Chañaral. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083669 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-20 00:27 | 2018-12-20 07:12 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Cambio y normalización de ajuste provisorio, según EAP 61-2017, por configuración de línea larga especial desde Transformador N°2 hacia Línea 66kV Charrúa Cabrero, por trabajos prioritarios en Paño B4-Línea Cabrero. Condiciones: Normalización sujeta a Coordinación. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protección 87T Sistema 1 y 2 Bloqueado De forma alternada. Comentario trabajo a realizar: Los consumos de la barra 66 kV seran alimentados desde transformador N°7 de 154/66 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
595 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DF | Neomante | 361 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002688 | interno |  |  | 2018-12-20 02:42 | 2018-12-20 04:15 |  |  |  | DF | 1.55 | 1 | 0 | 0 | verifica operado protección diferencial TR a causa de gato entre los bushing fase R-B L/Tr. del INT. 12 kV TR.3. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
492 | Transformadores3D65 | Transformadores3D65DP | Neomante | 65 | Transformadores3D | EL TOTORAL 66/12.5KV 8MVA 1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2018081894 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-20 07:50 | 2018-12-20 16:00 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo a transformador de poder, consumos respaldados a través de red MT |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159RO | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018083171 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-20 09:41 | 2018-12-20 14:02 |  |  |  | RO | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1401 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688RO | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018083209 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-20 11:07 | 2018-12-20 17:07 |  |  |  | RO | 6 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: No reconectar 52BL3. S/E Escondida: No reconectar 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615RO | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV N°1 | EMELARI | Desconexión / Intervención | 2018082688 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-20 11:16 | 2018-12-20 12:00 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Ninguna. |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | 2018083155 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-20 11:37 | 2018-12-20 15:12 |  |  |  | RO | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378RO | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018083726 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-20 12:19 | 2018-12-20 17:50 |  |  |  | RO | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al esquema de control asociado al TR2, por lo que durante los trabajos, se levantarán los TS asociados al relé maestro. |  |  | 0 | 0 | 0
565 | Transformadores3D182 | Transformadores3D182RO | Neomante | 182 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | 2018083157 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-20 15:13 | 2018-12-20 17:39 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DF | Neomante | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018084628 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-20 16:22 | 2018-12-21 16:53 |  |  |  | DF | 24.5167 | 0 | 0 | 0 | Como condiciones operacionales se requiere: Abierto y bloqueado desconectador 89BT2-1 y abiertos los interruptores 52B2 y 52BT2 de S/E Lixiviación. Los consumos serán respaldados por el Transformador N°1 de la misma Subestación. |  |  | 0 | 1 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018083503 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-20 16:29 | 2018-12-20 19:52 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: · Abierto y bloqueado 52JT5 · Abierto y bloqueado 89JT5-1 · Apertura y bloqueado 52HT5 · Abierto y bloqueado 89HT5-1 · Abierto 52H3 · Abierto y bloqueado 89HS · Abierto 89H3-1 · Abierto 89H3-2 · Abierto 89HT5-2 Consumos de SE Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083350 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-21 00:47 | 2018-12-21 08:39 |  |  |  | RO | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas finales de control de paralelismo entre bancos ATR4, ATR5 y ATR3, subir y bajar un TAP en combinación (ATR3, ATR4 y ATR5 en paralelo). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 de 500/220/66 kV o banco ATR4 de 500/220/66 kV o banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: SS/E Alto Jahuel: Selectores local/remoto TC4 y TC5 a disposición del Jefe de Faena. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083350 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-21 00:47 | 2018-12-21 08:39 |  |  |  | RO | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas finales de control de paralelismo entre bancos ATR4, ATR5 y ATR3, subir y bajar un TAP en combinación (ATR3, ATR4 y ATR5 en paralelo). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 de 500/220/66 kV o banco ATR4 de 500/220/66 kV o banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: SS/E Alto Jahuel: Selectores local/remoto TC4 y TC5 a disposición del Jefe de Faena. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018084394 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-21 07:42 | 2018-12-21 08:40 |  |  |  | DP | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación por contaminación, se lavará durante una hora. |  |  | 0 | 0 | 1
490 | Transformadores3D58 | Transformadores3D58DP | Neomante | 58 | Transformadores3D | LAS PIÑATAS 66/12.5KV 1.88MVA | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2018083327 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-21 08:07 | 2018-12-21 14:30 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo a transformador de poder, |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018083728 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-21 08:14 | 2018-12-21 19:56 |  |  |  | RO | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018083504 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-21 08:35 | 2018-12-21 19:01 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: · Interruptor 52JT5 a disposición del jefe de faena · Desconectador 89JT5-1 a disposición del jefe de faena · Desconectador 89HT5-2 a disposición del jefe de faenas · Interruptor 52HT5 a disposición del jefe de faena · Abierto y bloqueado 89HT5-1 · Abierto 52H3 · Abierto y bloqueado 89HS · Abierto 89H3-1 · Abierto 89H3-2 Consumos de SE Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. Ademas considerar los siguientes bloqueos: Bloquear Protección Diferencial de Barra 220 kV, Switch S1 Modo Test, Switch S2 Modo Test, paño JT5 |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857RO | Neomante | 857 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018083950 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-21 09:17 | 2018-12-21 19:00 |  |  |  | RO | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
318 | Transformadores2D856 | Transformadores2D856RO | Neomante | 856 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018083949 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-21 09:18 | 2018-12-21 19:00 |  |  |  | RO | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083031 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-21 10:09 | 2018-12-21 15:31 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Atención de falla 52JT4-GIS "Bloqueo del sistema de Control impide cerrar interruptor" Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, 52JT4 (GIS) A disposición del Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones: Atención de falla 52JT4-GIS "Bloqueo del sistema de Control impide cerrar interruptor" |  |  | 0 | 0 | 1
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Neomante | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018081826 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-21 10:10 | 2018-12-26 12:33 |  |  |  | DP | 122.3833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida 89JT4-1 Abierto y bloqueado S/E Escondida 52JT4 Abierto |  |  | 0 | 0 | 1
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DP | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018083589 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-21 19:14 | 2018-12-27 20:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara prueba de energizacion y puesta en servicio de nuevo interruptor 12 kV del transformador 110/12 kV N°1 |  |  | -526 | 0 | 0
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DF | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018085081 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-21 20:30 | 2018-12-22 12:18 |  |  |  | DF | 15.8 | 0 | 0 | 0 | Debido a descarga en aislador en transformador 110/12 N° 1, durante la PES del Interruptor 12 kV del TR-1 (SD N° 2018083589), se mantendrá desconectado el Transformador e Interruptor 12 kV, hasta realizar lavado de aislación en la SE, programado para el día 27/12/2018 (SI N° 2018084966), y luego se continuará con la PES. |  |  | -1 | 1 | 0
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DP | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018070117 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-29 08:29 | 2019-01-04 21:38 | 2018-12-22 12:18 | 2019-01-04 17:48 | S | DP | 317.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de transformador 110/12 kV N°1 segun proyecto nuevo patio abierto 12 kV en S/E Concon, esto debido a que deben realizarse modificaciones para incorporarlo a nueva barra 12 kV, segun carta de aprobación DE04844-18 |  |  | 0 | 0 | 0
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018083729 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-22 07:10 | 2018-12-22 21:05 |  |  |  | RO | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018083402 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-22 09:28 | 2018-12-22 10:05 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT8; 89BT8-1; 89BT8-2. SE Laguna Seca: Abierto 52JT8. SE Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas 52BT8. |  |  | 0 | 0 | 1
1441 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Neomante | 1587 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/34.5 KV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018083220 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-22 11:36 | 2018-12-22 17:12 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Equipos a disposición del jefe de faena: 52BT3. |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018083730 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-23 07:11 | 2018-12-23 14:57 |  |  |  | RO | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Neomante | 1588 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/34.5 KV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018083222 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-23 11:01 | 2018-12-23 15:52 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Equipos a disposición del jefe de faena: 52BT4. |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570RO | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018085177 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-12-24 11:18 | 2018-12-24 19:45 |  |  |  | RO | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores 52JT8 y 52BT8 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600RO | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018084214 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-25 09:25 | 2018-12-25 12:31 |  |  |  | RO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E OLAP 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1451 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601RO | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018084216 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-25 09:25 | 2018-12-25 12:31 |  |  |  | RO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E OLAP 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085266 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-12-25 18:07 | 2019-01-09 16:42 |  |  |  | RO | 358.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y reparar fuga de SF6 en 52KT8. Realizar prueba de alarmas del equipo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Principal C del Patio de 500 kV, de S/E Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipo de puesta a tierra entre 89KT8-1C y 52KT8 . y Instalar equipo de puesta a tierra entre 52KT8 y 89KT8-2 . Comentario trabajo a realizar: Investigar y reparar la fuga de SF6 en el interruptor 52KT8 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018084322 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-26 07:18 | 2018-12-26 18:35 |  |  |  | RO | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones ( LT154kV Tinguiririca-Rancagua-A.Jahuel cto 1 y 2) se requiere orden de no reconectar 52AT2 de S/E Rancagua. SODI 1867/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018084324 | externo | Programada | Intervención | 2018-12-26 07:18 | 2018-12-26 18:35 |  |  |  | RO | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 1867/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018083732 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-26 08:15 | 2018-12-26 13:28 |  |  |  | RO | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018082113 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-26 09:29 | 2018-12-26 12:07 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378RO | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018084690 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-26 11:37 | 2018-12-26 15:20 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al esquema de control del trasformador N°2. El esquema se compone de dos sistemas de protecciones, un relé diferencial y un relé de sobrecorriente, donde ambos disparan sobre el relé maestro. En estas pruebas primero se probará el relé diferencial sin el relé maestro desinhibido, esto debido a que no se realiza disparo efectivo sobre el relé maestro. Durante este momento el relé de sobrecorriente será respaldo del relé diferencial. Posteriormente se probará el relé de sobrecorriente, donde el relé diferencial será el respaldo. |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084105 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-26 12:10 | 2018-12-27 16:28 |  |  |  | RO | 28.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Lavado de aislación de equipos de los paños A1, A2, A3, A4, AR, A5, AT2, AT3, Barras A y B de 154 kV. Restricciones: Restricción a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: S/E San Vicente: Barra Sección A de 154kV o Barra Sección B de 154 kV o Paño A4 Seccionador o Paño A5 Línea Talcahuano o Trafo Trifásico 02, 154/13,2kV o Trafo. Trifásico 03, 154/66kV o Línea 154kV Hualpén-San Vicente 1 o Línea 154kV Hualpén-San Vicente 2 o Línea 154kV Concepción-San Vicente 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No reconectar interruptores asociados a las líneas. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084105 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-26 12:10 | 2018-12-27 16:28 |  |  |  | RO | 28.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Lavado de aislación de equipos de los paños A1, A2, A3, A4, AR, A5, AT2, AT3, Barras A y B de 154 kV. Restricciones: Restricción a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: S/E San Vicente: Barra Sección A de 154kV o Barra Sección B de 154 kV o Paño A4 Seccionador o Paño A5 Línea Talcahuano o Trafo Trifásico 02, 154/13,2kV o Trafo. Trifásico 03, 154/66kV o Línea 154kV Hualpén-San Vicente 1 o Línea 154kV Hualpén-San Vicente 2 o Línea 154kV Concepción-San Vicente 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No reconectar interruptores asociados a las líneas. |  |  | 0 | 0 | 0
646 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377RO | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018084672 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-26 13:27 | 2018-12-26 14:15 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378RO | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018084674 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-26 13:27 | 2018-12-26 14:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | -4 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374RO | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018084679 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-26 15:34 | 2018-12-26 17:00 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
291 | Transformadores2D375 | Transformadores2D375RO | Neomante | 375 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018084681 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-26 15:34 | 2018-12-26 17:00 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
558 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174FE | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 11 | STS | Informe Fallas | 2018002733 | externo |  |  | 2018-12-26 15:35 | 2018-12-26 15:51 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del 52JT11 y 52HT11 en S/E Melipulli. |  | Tormenta eléctrica en la zona. | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DF | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002737 | interno |  |  | 2018-12-26 15:43 | 2018-12-26 19:27 |  |  |  | DF | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | Operación automática por protección diferencial del transformador por causa que se investiga. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018084581 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-27 06:08 | 2018-12-27 16:38 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Mientras dura la desconexión la protección de la Barra Principal 23 kV N°3 se encontrará des-habilitada |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018084647 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 08:04 | 2018-12-27 18:32 |  |  |  | RO | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 1869/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145RO | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018084651 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 08:04 | 2018-12-27 18:32 |  |  |  | RO | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT4 de S/E Rancagua. SODI 1869/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018084670 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 08:04 | 2018-12-27 18:32 |  |  |  | RO | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones ( LT154kV Tinguiririca-Rancagua-A.Jahuel cto 1 y 2) se requiere orden de no reconectar 52AT2 de S/E Rancagua. SODI 1871/2018. |  |  | -1 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018085101 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 08:36 | 2018-12-27 10:40 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DF | Neomante | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Informe Fallas | 2018002749 | interno |  |  | 2018-12-27 09:25 | 2018-12-27 09:47 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Durante maniobras de cambio de topología, asociados a SD N°2018085075, al realizar la apertura del 52H1 de S/E Antofagasta (maniobra requerida para realizar el enmalle con el Tap Off Uribe) se genera un redireccionamiento en el flujo de reactivo provocando una sobre tensión en SE Capricornio la cual se despeja con la operación de la protección 59. Se pierden los consumos de SE Alto Norte (40.88MW) SE Tap Off La Negra (13.7 MW) y SE Tap Off El Negro (1.9MW) |  | Redireccionamiento de flujo de reactivos al abrir 52H1 en S/E Antofagasta, esto mientras se realizaban maniobras de cambio de topología en anillo 110 kV Capricornio - Antofagasta - Mejillones. | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288RO | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083126 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 10:02 | 2018-12-27 11:25 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de silica gel saturada en Banco de autotransformadores 1 - 2 y unidades de reserva en frío, 500/220kV.- Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189RO | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083126 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 10:02 | 2018-12-27 11:25 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de silica gel saturada en Banco de autotransformadores 1 - 2 y unidades de reserva en frío, 500/220kV.- Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084905 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 10:11 | 2018-12-27 12:32 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico Verificación relé regulador automático de taps. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Sw. de control cambiador de taps en posición manual. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
539 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54DF | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND | Informe Fallas | 2018002747 | interno |  |  | 2018-12-27 10:37 | 2018-12-27 11:49 |  |  |  | DF | 1.2 | 1 | 0 | 0 | A consecuencia de falla ocurrida durante la ejecución de los trabajos se pierde generación de parque eólico Totoral correspondiente a 18 MW aproximadamente. |  | Inhibición de Trip asociada a la protección 50BF durante trabajos en protección 50/51 Sistema 2 bajo SI 2018085056 en S/E Totoral 2. | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018084614 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 10:38 | 2018-12-27 15:09 |  |  |  | RO | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Chimborazo 52JT1; 52DT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1592 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560RO | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018084615 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 10:38 | 2018-12-27 15:09 |  |  |  | RO | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Chimborazo 52JT2; 52DT2 |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383RO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018085028 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 12:25 | 2018-12-27 13:00 |  |  |  | RO | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382RO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018085100 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 12:25 | 2018-12-27 13:00 |  |  |  | RO | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018083753 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 12:43 | 2018-12-27 18:22 |  |  |  | RO | 5.65 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1256 | Transformadores2D1214 | Transformadores2D1214RO | Neomante | 1214 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018084981 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 13:44 | 2018-12-27 14:50 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
653 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384RO | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018084982 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 15:14 | 2018-12-27 17:00 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419RO | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018084984 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 15:14 | 2018-12-27 17:00 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085642 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-12-27 15:19 | 2018-12-28 12:00 |  |  |  | RO | 20.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas punto a punto SCADA, S/E PDA: Inyecciones secundarias en Controladores de Paños JT10, J11, J12, J13 y J14 para verificación de señales analógicas hacia SCADA CNOT y CEN, motivado a corrimiento en Base de Datos de la RTU D20 Lado 220 kV, por riesgo a las instalaciones. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o SCADA P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Selector Local/Remoto Paños 220 kV (Excepto J8 y J9) Local A disposicion del Jefe de Faena, previa coordinación con CNOT Comentario trabajo a realizar: Inyecciones secundarias en Controladores de Paños JT10, J11, J12, J13 y J14 para verificación de señales analógicas hacia SCADA CNOT y CEN, motivado a corrimiento en Base de Datos de la RTU D20 Lado 220 kV, por riesgo a las instalaciones. |  |  | -2 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085642 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-12-27 15:19 | 2018-12-28 12:00 |  |  |  | RO | 20.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas punto a punto SCADA, S/E PDA: Inyecciones secundarias en Controladores de Paños JT10, J11, J12, J13 y J14 para verificación de señales analógicas hacia SCADA CNOT y CEN, motivado a corrimiento en Base de Datos de la RTU D20 Lado 220 kV, por riesgo a las instalaciones. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o SCADA P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Selector Local/Remoto Paños 220 kV (Excepto J8 y J9) Local A disposicion del Jefe de Faena, previa coordinación con CNOT Comentario trabajo a realizar: Inyecciones secundarias en Controladores de Paños JT10, J11, J12, J13 y J14 para verificación de señales analógicas hacia SCADA CNOT y CEN, motivado a corrimiento en Base de Datos de la RTU D20 Lado 220 kV, por riesgo a las instalaciones. |  |  | -2 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018084630 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 15:53 | 2018-12-27 17:27 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Farellón 52JT1; 52DT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562RO | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018084631 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 15:53 | 2018-12-27 17:27 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Farellón 52JT2; 52DT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1550 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497RO | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018083697 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 15:58 | 2018-12-28 15:40 |  |  |  | RO | 23.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados de proyectos NUP-326. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018084632 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 17:27 | 2018-12-27 19:33 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Puri 52JT1; 52DT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561RO | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018084634 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 17:27 | 2018-12-27 19:33 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Puri 52JT2; 52DT2 |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188RO | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083122 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 18:05 | 2018-12-27 18:46 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de silica gel saturada en Transformador Trifásico N°4, 220/13,2kV y Transformador Trifásico N°5, 66/13,2kV. Mantenimiento correctivo por reparación de deposito de aceite quebrado en Transformador Trifásico N°4.- Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190RO | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083122 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 18:05 | 2018-12-27 18:46 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de silica gel saturada en Transformador Trifásico N°4, 220/13,2kV y Transformador Trifásico N°5, 66/13,2kV. Mantenimiento correctivo por reparación de deposito de aceite quebrado en Transformador Trifásico N°4.- Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Limitaciones | 2018001469 |  |  |  | 2018-12-27 19:00 | 2019-01-28 20:13 |  |  |  | RO | 769.2167 | 0 | 0 | 0 | Por extensión de trabajos a potencial en SE Pozo Almonte, asociados al proyecto ampliación. Se necesita generar una restricción Operativa del ATR5 a contar del día 27 de diciembre dado que la protección Sistema 2 21JT5 (ATR5) y el medidor lado 220kV paño ATR5 se mantendran Deshabilitadas. · Sistema de teleprotección de la línea laguna Deshabilitado · Reconexión Línea Laguna Deshabilitado · Protecciones deshabilitadas: o Sistema 2 21JT2 (ATR2) o Sistema 2 21JT5 (ATR5) o 21/21N PS1 LINEA LAGUNA o 21/21N PS2 LINEA LAGUNA · Medidor lado 220kV paño ATR5 Deshabilitado. |  |  | 0 | 0 | 0
1325 | Transformadores2D1345 | Transformadores2D1345DP | Neomante | 1345 | Transformadores2D | CONEJO 220/33KV 117MVA | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2018085058 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-27 19:45 | 2018-12-27 21:46 |  |  |  | DP | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual del Transformador Conejo 220/33 kV. Condiciones requeridas: Abierto 52JL1, 52JT1, 52MT y Celdas de Media Tensión; Central Conejo Solar fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018084666 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-28 08:02 | 2018-12-28 16:00 |  |  |  | RO | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 1871/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145RO | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018084668 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-28 08:04 | 2018-12-28 16:00 |  |  |  | RO | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT4 de S/E Rancagua. SODI 1871/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2018083731 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-28 08:40 | 2018-12-28 14:52 |  |  |  | RO | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018083754 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-28 09:16 | 2018-12-28 18:35 |  |  |  | RO | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018084606 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-28 09:34 | 2018-12-29 16:32 |  |  |  | DP | 30.9667 | 0 | 0 | 0 | Como condición operacional se requiere: Abiertos y bloqueados: desconectadores 89BT6-1 y 89JT6-1; abiertos y a disposición del jefe de faena: interruptores 52BT6 y 52JT6 de S/E Escondida. |  |  | -1 | 0 | 1
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2018086076 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-12-28 13:04 | 2018-12-28 16:12 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloquear disparo de relé Buchholz, por eliminación de filtración de aceite en circuitos de filtros y normalizar nivel de aceite de CTBC de Transformador TF T4 220/66 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693RO | Neomante | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018084510 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-29 09:05 | 2018-12-29 10:18 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E 405 52B221; S/E Laguna Seca 52BL3 |  |  | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692RO | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018084509 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-29 10:18 | 2018-12-29 19:39 |  |  |  | RO | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E 404 52B222; S/E Laguna Seca 52BL3 |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854FE | Neomante | 854 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 12MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002761 | externo |  |  | 2018-12-29 10:26 | 2018-12-29 10:27 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Lota, debido a interrupción con reconexión automática con éxito de línea 66 kV Coronel Horcones , propiedad de CGE |  | Interrupción con reconexión automática con éxito de línea 66 kV Coronel Horcones, propiedad CGE | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002761 | externo |  |  | 2018-12-29 10:26 | 2018-12-29 10:27 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Lota, debido a interrupción con reconexión automática con éxito de línea 66 kV Coronel Horcones , propiedad de CGE |  | Interrupción con reconexión automática con éxito de línea 66 kV Coronel Horcones, propiedad CGE | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Neomante | 851 | Transformadores2D | ENACAR 66/13.8KV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002762 | externo |  |  | 2018-12-29 10:52 | 2018-12-29 10:52 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito de línea 66 kV El Manco Horcones, propiedad CGE |  | Interrupción con reconexión automática con éxito de línea 66 kV El Manco Horcones, propiedad CGE | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2018002763 | externo |  |  | 2018-12-29 10:52 | 2018-12-29 11:52 |  |  |  | FE | 1 | 0 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito de línea 66 kV El Manco Horcones, propiedad CGE |  | Interrupción con reconexión automática con éxito de línea 66 kV El Manco Horcones, propiedad CGE | 0 | 0 | 0
149 | Transformadores2D123 | Transformadores2D123DF | Neomante | 123 | Transformadores2D | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018086182 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-30 13:56 | 2018-12-30 14:56 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018083757 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-31 09:31 | 2019-01-02 18:28 |  |  |  | RO | 56.95 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1497 | Transformadores3D325 | Transformadores3D325DF | Neomante | 325 | Transformadores3D | Tap Off La Cruz 220/66/23 kV Nº1 | SQM | Informe Fallas | 2019000081 | interno |  |  | 2018-12-31 18:40 | 2018-12-31 20:20 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios | SQM informa falla en mufa de 23 kV aguas abajo en planta SQM |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018085565 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-01 15:23 | 2019-01-01 15:53 |  |  |  | RO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Tap Off 534 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366FE | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Informe Fallas | 2019000007 | externo |  |  | 2019-01-02 11:01 | 2019-01-02 12:43 |  |  |  | FE | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Tx 1 220/33 kV de la S/E San Juan por operación de la protección 87T la cual a su vez activo a la 86T. Este evento coincide con apertura del interruptor 52J9 de la S/E Punta Colorada Colorada durante trabajos programados de lavado aislación asociados a la SI-2018084726 de parte de Transelec bajo la SODI 9 donde se tiene reporte de parte del CEN de Flashover durante el lavado. |  | Desconexión del Tx 1 220/33 kV de la S/E San Juan por operación de la protección 87T la cual a su vez activo a la 86T. Este evento coincide con apertura del interruptor 52J9 de la S/E Punta Colorada Colorada durante trabajos programados de lavado aislación asociados a la SI-2018084726 de parte de Transelec bajo la SODI 9. | 0 | 0 | 0
1484 | Transformadores2D1586 | Transformadores2D1586RO | Neomante | 1586 | Transformadores2D | MOLYCOP 220/13.8 KV | MOLY-COP SING | Desconexión / Intervención | 2018085146 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-02 11:08 | 2019-01-02 12:39 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | S/E Molycop: No Reconectar 52CT1. S/E Chacaya: No Reconectar 52J5. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661DP | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018085974 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-03 10:00 | 2019-01-03 15:54 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | SE Tap Off 003: Abierto y bloqueado 89BT. SE Tap Off 003: A disposición del jefe de faenas 52BT y 52CT. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085677 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-03 11:56 | 2019-01-03 18:40 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | 2018085211 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-03 12:11 | 2019-01-03 14:39 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
453 | Transformadores2D15 | Transformadores2D15DF | Neomante | 15 | Transformadores2D | VENTANAS 220/110KV 300MVA | ELÉCTRICA VENTANAS | Desconexión / Intervención | 2019000439 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-03 12:39 | 2019-01-03 18:57 |  |  |  | DF | 6.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | 2018085210 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-03 14:41 | 2019-01-03 15:51 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137RO | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019000622 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-01-03 16:47 | 2019-01-03 17:46 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | ELIQSA | Desconexión / Intervención | 2018085932 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-04 09:01 | 2019-01-04 12:44 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del alimentador serán transferidos por la red de distribución |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018084944 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-04 09:07 | 2019-01-10 17:35 |  |  |  | DP | 152.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida 89JT2-1 Abierto y bloqueado S/E Escondida 52JT2 Abierto |  |  | 0 | 0 | 1
1425 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536RO | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018085975 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-04 09:18 | 2019-01-04 19:03 |  |  |  | RO | 9.75 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off Estación de bombeo N°3: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
857 | Transformadores2D198 | Transformadores2D198RO | Neomante | 198 | Transformadores2D | CERRILLOS 110/23KV 25-30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2018084673 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-04 11:19 | 2019-01-04 16:24 |  |  |  | RO | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita durante la ejecución de los trabajos: *Bloquear de reconexión automática en 52H4 en S/E Copayapu, 52H2, 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 en S/E Cerrillos y mantener orden de no reconectar el 52HT1 y 52ET1 en S/E Cerrillos |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2019000023 | externo |  |  | 2019-01-04 16:20 | 2019-01-04 17:21 |  |  |  | FE | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del 52B4 de línea de 66 kV Duqueco Faenas Pangue propiedad de Palmucho debido a árbol que cae sobre línea AT debido a talas de árboles según sodi 8-19 de Palmucho a STS por trabajos programados. |  | Interrupción del 52B4 de línea de 66 kV Duqueco Faenas Pangue propiedad de Palmucho debido a árbol que cae sobre línea AT debido a talas de árboles según sodi 8-19 de Palmucho a STS por trabajos programados. | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DP | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018086115 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-04 17:48 | 2019-01-04 23:07 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara prueba de enerigizacion y puesta en servicio de nuevo interruptor 12 kV del transformador N°1, durante la actividad la proteccion diferencial del transformador se inhabilitara durante la realizacion de pruebas, |  |  | -83 | 0 | 1
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365RO | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2018001448 |  |  |  | 2018-12-22 12:33 | 2019-01-04 23:07 | 2019-01-04 21:38 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El transformador 110/12 kv N° 1 queda desenergizado, pero en condiciones de tomar carga en caso de falla del transformador 110/12 kV N° 2. Al tomar carga queda con la función de protección diferencial inhibida, quedando habilitadas las protecciones de sobrecorriente de fases, residual y de respaldo además de las protecciones propias del transformador. PES del transformador N° 1, programada para el 27/12/2018 |  |  | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224FE | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115/24KV 30MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2019000032 | externo |  |  | 2019-01-06 11:06 | 2019-01-06 11:10 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Chonchi debido Interrupción con reconexión automática con éxito del 52H2 línea 110kV Castro Chonchi por causa que aún se investiga. |  | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52H2 línea 110kV Castro Chonchi debido a causa aún no informada. | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291FE | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2019000033 | externo |  |  | 2019-01-06 11:06 | 2019-01-06 11:10 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Quellón debido Interrupción con reconexión automática con éxito del 52H2 línea 110kV Castro Chonchi por causa que aún se investiga. |  | Sin energía S/E Quellón debido Interrupción con reconexión automática con éxito del 52H2 línea 110kV Castro Chonchi por causa que aún se investiga. | 0 | 0 | 0
629 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349FE | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Informe Fallas | 2019000033 | externo |  |  | 2019-01-06 11:06 | 2019-01-06 11:10 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Quellón debido Interrupción con reconexión automática con éxito del 52H2 línea 110kV Castro Chonchi por causa que aún se investiga. |  | Sin energía S/E Quellón debido Interrupción con reconexión automática con éxito del 52H2 línea 110kV Castro Chonchi por causa que aún se investiga. | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1580 | Transformadores2D1580DP | Neomante | 1580 | Transformadores2D | MEJILLONES 110/13.8 KV 30 MVA | NORACID | Desconexión / Intervención | 2018081973 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-07 08:04 | 2019-01-31 18:30 |  |  |  | DP | 586.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de Paño Noracid (Transformador Mejillones 110/13.8 kV 30 MVA y Paños correspondientes), informado mediante carta adjunta NOR - 2018 con fecha 7 de diciembre de 2018. Se realizarán las siguientes actividades: Inspección y revisión de equipos; Pruebas Funcionales; Mediciones y pruebas eléctricas; Verificación de conexionado; Verificación de gabinetes de control; Análisis de aceite. Condiciones requeridas: Desconexión de paños HT2 y CT3 en S/E Mejillones. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085685 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-07 10:20 | 2019-01-07 18:33 |  |  |  | RO | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084316 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-07 16:12 | 2019-01-08 08:56 |  |  |  | RO | 16.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpen: Lavado de aislacion al paño AR, AT1, A1, A2, A3 y A4. Condiciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 o L 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Barra 154 kV-Hualpén o Paño Línea LA03, HLP-Petro Power Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. Comentario trabajo a realizar: No reconectar los Interruptores asociados a las Líneas. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DP | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019000336 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-08 07:52 | 2019-01-08 17:13 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | a. Apertura Interruptor 52JT2 y Desconectador 89JT2-1 ambos a disposición del jefe de Faena. b. Apertura Interruptor 52HT2 y a disposición del Jefe de Faena c. Apertura Interruptor 52CT2 y a disposición del jefe de Faena d. Apertura y Bloqueo de Desconectador 89HT2-1 y 89JT2-2 e. Apertura y Bloque de Desconectador 89CT2-1 y 89CT2-2 Bloqueos: • deshabilitar desenganche, bloqueo de falla interruptor 50BF-1 (JT2) y 50BF-2 (HT2),Colocar en modo Test la protección diferencial de barras 87B1 220 kV y 110 kV paño JT2. |  |  | -1 | 0 | 1
1522 | Transformadores2D1657 | Transformadores2D1657DP | Neomante | 1657 | Transformadores2D | TAP OFF PALESTINA 220/66 KV | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención | 2019000551 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-08 08:18 | 2019-01-08 19:10 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1457 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019000422 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-08 08:26 | 2019-01-08 14:14 |  |  |  | RO | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Tap Off 537 52BT1 S/E OGP1 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019000423 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-08 08:26 | 2019-01-08 14:14 |  |  |  | RO | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Tap Off 538 52BT1 S/E OGP1 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019000425 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-08 08:26 | 2019-01-08 14:14 |  |  |  | RO | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Tap Off 534 52BT1 S/E Escondida 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DF | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019001332 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-08 08:32 | 2019-01-08 18:48 |  |  |  | DF | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | consumos respaldados a través del transformador N°1 |  |  | 0 | 1 | 0
862 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202DF | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-20-24MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001495 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-08 16:03 | 2019-01-08 17:36 |  |  |  | DF | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Se respaldó la totalidad de los consumos (1,2 MW aproximadamente) del circuito Alicanto de S/E Plantas desde el circuito Palomar de S/E Copiapó. |  |  | 0 | 1 | 0
964 | Transformadores2D1081 | Transformadores2D1081DF | Neomante | 1081 | Transformadores2D | PLANTAS 23/13.8kV 5-6.25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001501 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-08 16:03 | 2019-01-08 18:12 |  |  |  | DF | 2.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085686 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-08 10:27 | 2019-01-08 18:54 | 2019-01-08 17:13 |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | -6 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019000577 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-08 23:15 | 2019-01-08 23:33 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de ATR Nº 2 500/220 kV, por cambio de topología de fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3 a fases Nº 1, reserva ATR-R1 y Nº 3, por trabajos de verificación, inspección, corrección de micro fugas de aceite y Reemplazo de rele de alarma de rotura de membrana, en fase Nº 2. Tiempo promedio para la ejecución de maniobras: 30 minutos. Estos trabajos se asocian a SD Nº 2019000578. |  |  | 0 | 0 | 1
811 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826FE | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000042 | externo |  |  | 2019-01-09 05:59 | 2019-01-09 06:02 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Subestación Batuco se transfiere manualmente luego de coordinar con el CEN. | Falta de tensión por operación de Línea Las vegas - Navia #2. |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019000578 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-09 08:28 | 2019-01-16 23:16 |  |  |  | RO | 182.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado en fase Nº 2 de ATR Nº 2 500/220 kV, de verificación, inspección y corrección de micro fugas de aceite; Reemplazo de rele de alarma de rotura de membrana. Estos trabajos se asocian a SD Nº 2019000577. |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019000319 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-09 08:52 | 2019-01-09 14:03 |  |  |  | RO | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019000696 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-09 09:07 | 2019-01-09 18:13 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso Abiertos 52JT4 , 52CT4 52DT4 SE Coloso Abiertos 89JT4-1, 89JT4-2 |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018086071 | externo | Programada | Desconexión | 2019-01-09 09:40 | 2019-01-09 16:51 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: · Abierto y bloqueado 52JT5 · Abierto y bloqueado 89JT5-1 · Abierto y bloqueado 52HT5 · Abierto y bloqueado 89HT5-1 · Abierto y bloqueado 89HT5-2 · Abierto 52H3 · Abierto y bloqueado 89H3-1 · Abierto y bloqueado 89H3-2 · Abierto y bloqueado 89HS · El cambiador de taps queda a disposición de Jefe de Faena. Consumos de SE Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. |  |  | -54 | 0 | 0
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019000240 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-09 10:35 | 2019-01-09 12:30 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019000317 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-09 12:19 | 2019-01-09 14:02 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1235 | Transformadores2D2493 | Transformadores2D2493RO | Neomante | 2493 | Transformadores2D | ANGOL 66/13.2KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019000224 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-10 03:32 | 2019-01-10 10:10 |  |  |  | RO | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angol: Energizacion en vacio y puesta en servicio de nuevo transformador T1 66/13.2kV 30 MVA. Por medio de microcorte coordinado con STS (SODI N°05 10-01-19 ) se realizara la toma de carga efectiva y puesta en servicio final |  |  | 0 | 0 | 0
741 | Transformadores2D82 | Transformadores2D82DP | Neomante | 82 | Transformadores2D | ANGOL 66/13.2KV 16MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019000239 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-10 03:44 | 2019-01-10 10:10 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angol: Desconexion programada de transformador T1 66/13.2kV 16MVA por trabajos de aumento de potencia a nuevo transformador 66/13.2kV 30MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DF | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019002212 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-10 10:01 | 2019-01-10 18:32 |  |  |  | DF | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E/ Charrúa: Investigar y normalizar nivel de aceite de CTBC de Transformador N°2, ademas se realizará retiro de muestras de aceite a CTBC y se revisará contador de descarga PRBT2. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en bushing de 154 KV, 66 KV y 13,2 kV. Comentario trabajo a realizar: Reparar anormalidad. |  |  | 0 | 1 | 0
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019000545 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-10 12:20 | 2019-01-10 15:34 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OLAP: Abierto 52BT1, 89BT1-1 |  |  | 0 | 0 | 1
1451 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019000678 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-10 12:20 | 2019-01-10 16:29 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OLAP: Abierto 52BT2, 89BT2-1 |  |  | -1 | 0 | 1
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198RO | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2018086215 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-10 15:00 | 2019-01-10 18:23 |  |  |  | RO | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198RO | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2018086216 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-10 18:26 | 2019-01-10 19:21 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DP | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019001124 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-11 00:06 | 2019-01-11 08:45 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara prueba de energizacion y puesta en servicio de nuevo interruptor 12 kV de transformador 110/12 kV N°2, proyecto reemplazo de interruptor por obsolescencia, se realizara prueba de diferencial de transformador, |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019001177 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-11 11:24 | 2019-01-11 12:44 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Revision de funcion Nº 49 (alarma proteccion termica) de las protecciones 87TS1 y 87TS2 (un sistema alternadamente). |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DF | Neomante | 1589 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/4.16 KV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019002458 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-11 11:58 | 2019-01-12 16:19 |  |  |  | DF | 28.35 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Monturaqui: Abierto y bloqueado 89BT1-1. SE Monturaqui: Abierto y a disposición del jefe de faenas 52BT1. |  |  | 0 | 1 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198RO | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2018086218 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-11 12:05 | 2019-01-11 13:30 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019001182 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-11 12:44 | 2019-01-11 16:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision de funcion Nº 49 (alarma proteccion termica) de las protecciones 87TS1 y 87TS2 (un sistema alternadamente). |  |  | -18 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198RO | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2018086217 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-11 13:32 | 2019-01-11 20:00 |  |  |  | RO | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DF | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69KV 75MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2019000069 | interno |  |  | 2019-01-11 15:05 | 2019-01-11 15:20 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones interruptor 52AT1 general Transformador N°1, afectando a Subestaciones Chacahuín, Panimávida, Linares Norte, Villa Alegre, Longaví, Retiro y EFE Longaví. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DP | Neomante | 1590 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/4.16 KV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019000357 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-12 12:15 | 2019-01-12 17:15 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Monturaqui: Abierto 89BT2-1 SubEstación Monturaqui: A disposición de jefe Faena 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 1
1506 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636RO | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019000671 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-12 13:51 | 2019-01-12 16:17 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar : S/E SVC Domeyko 52J1 S/E Domeyko 52J10 |  |  | 0 | 0 | 0
883 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019000807 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-13 05:00 | 2019-01-13 05:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea de los consumos de S/E Paniahue, apertura del interruptor 52BT, para realizar cambio de alimentación hacia S/E San Fernando por mantenimiento en LT66kV Paniahue - Lihueimo (SD2019000802). Esto se encuentra coordinado con empresa distribuidora de la zona mediante SODI. Para estas maniobras se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando y 52-89B1 de S/E Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
752 | Transformadores2D681 | Transformadores2D681DP | Neomante | 681 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001136 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-13 10:31 | 2019-01-13 14:20 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DF | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2019000077 | interno |  |  | 2019-01-13 14:55 | 2019-01-13 15:24 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Por operación del relé Buchholz y del relé maestro 86T, se produce la interrupción forzada de los interruptores 52JT6 y 52BT6 . A la misma hora, se realiza la tronadura en rajo Escondida sector PL1 muy cerca de la S/E Escondida. |  | Operación de protección Buchholz . | 0 | 0 | 0
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019001105 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-14 02:20 | 2019-02-14 13:50 |  |  |  | DP | 755.5 | 0 | 0 | 0 | Transformador será desmantelado, trasladado a dependencias de RHONA, intervenido y posteriormente trasladado a S/E Costanera, en donde se armará y realizarán pruebas correspondientes por personal de RHONA. Los consumos serán transferidos a alimentadores de SS/EE Puente Alto y Pintana, durante el tiempo de intervención. |  |  | 0 | 0 | 1
883 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019000811 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-14 05:00 | 2019-01-14 05:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea de los consumos de S/E Paniahue, apertura del interruptor 52BT, para realizar normalización de alimentación hacia S/E Portezuelo (Normalización de topologia). Esto se encuentra coordinado con empresa distribuidora de la zona mediante SODI. Para estas maniobras se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando y 52-89B1 de S/E Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
639 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DF | Neomante | 365 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019002625 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-14 06:45 | 2019-01-14 18:00 |  |  |  | DF | 11.25 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019002033 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-14 08:00 | 2019-01-14 12:22 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Destrabamiento de celda n.°2 asociada al banco de condensadores n.°1, por atascamiento de mecanismo de operación de apertura-cierre. Pruebas de apertura y cierre de las celdas 1-2-3-4 de 12kV en S/E Cerro Calera |  |  | 0 | 0 | 1
883 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DF | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019002756 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-14 10:31 | 2019-01-14 15:30 |  |  |  | DF | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a IF N° 82. |  |  | 0 | 1 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141RO | Neomante | 141 | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019000487 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-14 11:02 | 2019-01-14 13:30 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan según plan anual de mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085711 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-14 15:16 | 2019-01-14 17:57 |  |  |  | RO | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
897 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879DP | Neomante | 879 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019002050 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-15 08:34 | 2019-01-15 17:50 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio |  |  | 0 | 0 | 1
1506 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DP | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018085772 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-15 19:33 | 2019-05-21 15:00 |  |  |  | DP | 3019.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en SE SVC: Abiertos: 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 89E1-3, 89ET2-3. Cerrados: 89JT2-1, 89JT2-2, 89ET2-3, 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | Transformadores2D161 | Transformadores2D161DP | Neomante | 161 | Transformadores2D | PUNITAQUI 66/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019000852 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-16 07:58 | 2019-01-16 10:20 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a solicitud N°2019000841 por desconexión de la LT 66 kV Ovalle - Punitaqui para realizar mantenimiento preventivo básico en dicha instalación, se requiere realizar microcorte a barra de 13.2 kV de SE Punitaqui entre las 08:00-08:03 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
1539 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019002096 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-16 08:32 | 2019-01-16 10:53 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Lavado con tensión |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2019001165 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-16 09:24 | 2019-01-16 18:34 |  |  |  | RO | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Solicitara vigencia Sr. Joel Tapia, se envían SODI para coordinación de trabajos a Enel, se optimizara desconexion de la unidad de Central Palmucho programada dentro del programa de mantenimiento mayor solicitado por Enel desde el 14 al 18 de enero. Los trabajos serán realizados por la empresa Cobra Servicios. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019002155 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-16 10:20 | 2019-01-17 09:15 |  |  |  | DP | 22.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida Abierto y bloqueado 89JT3-1. SE Escondida: Abiertos y a disposición de jefe Faena 52JT3 y 52B31. |  |  | 0 | 0 | 1
1529 | Transformadores3D288 | Transformadores3D288RO | Neomante | 288 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 2 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019001215 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-16 10:25 | 2019-01-16 12:22 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Ninguna. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DF | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019003222 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-16 12:21 | 2019-01-16 15:41 |  |  |  | DF | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones operacionales: Abierto y a disposición del jefe de faena los interruptores 52JT6 y 52BT6 de SE Escondida. |  |  | 0 | 1 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019002356 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-16 14:03 | 2019-01-18 17:39 |  |  |  | RO | 51.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, S/E Pan de Azúcar: Auditoría a los circuitos de control y protecciones asociados a los Paños JT10, J11, J12 y HT10. NOTA: Paños JT10, J11 y HT10 no entregados a la explotación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar y CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Auditoría a los circuitos de control y protecciones asociados a los Paños JT10, J11, J12 y HT10. NOTA: Paños JT10, J11 y HT10 no entregados a la explotación. |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019002097 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-16 14:23 | 2019-01-16 15:56 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Maniobra requerida : Retiro de reconexión automática 52J11 en S/E Atacama y 52JT1 en SE Esmeralda. Señalizar no reconectar 52HT1, 52H3 y 52H4 en S/E Esmeralda |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003304 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-01-16 18:03 | 2019-04-18 18:08 |  |  |  | RO | 2208.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E CHarrúa: Investigar y reparar anormalidad en ventiladores de refrigeración y verificar funcionamiento de las bombas de aceite en transformador N°2. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, It´s de ventiladores del transformador N° 2 Abierto. Subestación Charrúa, It´s de bombas de aceite del transformador N° 2 Abierto. Justificación: Frente a la salida intempestiva del ATR7, ATR2 queda limitado en su capacidad nominal. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | Transformadores2D161 | Transformadores2D161DP | Neomante | 161 | Transformadores2D | PUNITAQUI 66/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019000856 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-16 19:16 | 2019-01-16 19:47 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a solicitud N°2019000841 por desconexión de la LT 66 kV Ovalle - Punitaqui por mantenimiento preventivo preventivo básico, se requiere realizar microcorte a barra de 13.2 kV de SE Punitaqui entre las 19:00-19:03 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019000579 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-16 23:24 | 2019-01-16 23:59 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de ATR Nº 2 500/220 kV, por cambio de topología de fases Nº 1, reserva ATR-R1 y Nº 3 a fases Nº 1, Nº 2 y reserva ATR-R1 al finalizar los trabajos contemplados en Documento Nº 2019000578 e inicio de trabajos de verificación, inspección y corrección de micro fugas de aceite; Reemplazo de rele de alarma de rotura de membrana, en fase Nº 3, de acuerdo a SD Nº 2019000580. Tiempo promedio para la ejecución de maniobras: 30 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019000580 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-17 08:51 | 2019-02-05 19:23 |  |  |  | RO | 466.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado en fase Nº 3 de ATR Nº 2 500/220 kV, de verificación, inspección, corrección de micro fugas de aceite y Reemplazo de rele de alarma de rotura de membrana. Estos trabajos se asocian a SD Nº 2019000579. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Neomante | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019002165 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 08:56 | 2019-01-17 18:49 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida Abierto y bloqueado 89JT4-1. SE Escondida: Abiertos y a disposición de jefe Faena 52JT4 y 52B32. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2019001169 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-17 09:28 | 2019-01-17 17:43 |  |  |  | RO | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vigencia Sr. Joel Tapia, trabajos se realizaran optimizando desconexion programada de Central Palmucho desde le 14 al 18 de enero. Se enviaran SODI a Enel para programación de los trabajos. Los trabajos serán realizados por los representantes de la marca GE General Electric adicionalmente se realizaran trabajos de mantenimiento en equipos de patio BT. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019002486 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 09:36 | 2019-01-17 19:04 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño banco condensadores, S/E Maitencillo, paño CE1: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE1, Banco CC.EE. N° 01 CER. (OM N° 8161148) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, 52CE1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación Maitencillo, Paño CE1: Protección 51-51N Sistema 1 Bloqueo de trip Barra de compensación CER Subestación Maitencillo, Paño CE1: Protección 51-51N Sistema 2 Bloqueo de trip Barra de compensación CER Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo, paño CE1: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE1, Banco CC.EE. N° 01 CER. (OM N° 8161148) |  |  | 0 | 0 | 1
1568 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562RO | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención | 2019002896 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-17 09:59 | 2019-01-17 16:30 |  | 2018-05-09 |  | RO | -6081.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento semestral (MPB). Condiciones requeridas: No reconectar 52B1 Tap Off Tamarugal y No reconectar 52BT1 S/E La Huayca II. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019002348 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-17 10:13 | 2019-01-17 16:11 |  |  |  | RO | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones |  |  | 0 | 0 | 0
1593 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313RO | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019002402 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-17 10:16 | 2019-01-17 14:10 |  |  |  | RO | 3.9 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones. Sin condiciones operacionales, solo trabajos de habilitación Sw Conectado/Desconectado. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1447 | Transformadores2D1447RO | Neomante | 1447 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019002691 | externo | Programada | Intervención | 2019-01-17 11:55 | 2019-01-17 14:52 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52H4 en Sub Estación Mejillones , No reconectar 52D1 52D2 en Sub Estación diesel enaex |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930FE | Neomante | 930 | Transformadores2D | RUNGUE 44/23KV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000185 | externo |  |  | 2019-01-18 06:56 | 2019-01-18 08:26 |  |  |  | FE | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios | S/E Rungue sin tensión por operación automática del circuito N°1 de la Línea Las Vegas-Rungue, de Chilquinta. |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019002242 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-18 07:15 | 2019-01-18 14:56 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Limpieza a distancia con pértiga de contactos principales de desconectador 89JT6-6 (bypass desfasador 1). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: TR6 Desfasador 1 de 220 kV en Cerro Navia o línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | ELIQSA | Desconexión / Intervención | 2019001244 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-18 09:05 | 2019-01-18 12:15 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Apertura 52C14, retiro de carro 52C14. Los consumos serán transferidos por redes de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Neomante | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019000614 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-18 10:11 | 2019-01-24 10:20 |  |  |  | DP | 144.15 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo corresponde a un mantenimiento mayor por el cual se envió la respectiva carta al coordinador. Condiciones Requeridas: S/E Escondida 89JT1-1 Abierto y bloqueado S/E Escondida 52JT1 Abierto |  |  | 0 | 0 | 1
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2019000072 |  |  |  | 2019-01-18 10:40 | 2019-04-15 18:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Transformador N°2 154/66 kV, sistema de refrigeración con bomba de aceite y un ventilador, fuera de servicio. Quedan operativos 29 de 30 ventiladores y 2 de 3 bombas. La potencia del transformador queda limitada a 60 MVA. |  |  | -15 | 0 | 0
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870FE | Neomante | 870 | Transformadores2D | CALEU 44/12.5KV 0.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000189 | externo |  |  | 2019-01-18 12:53 | 2019-01-18 14:39 |  |  |  | FE | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | No hay | Circuito N°2 de la Línea 44 kV Las Vegas-Rungue, de propiedad de Chilquinta, se desenergiza por precaución durante trabajos en Circuito N°1. |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DF | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019003832 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-18 12:57 | 2019-01-18 16:00 |  |  |  | DF | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones operacionales: Abierto y a disposición del jefe de faena los interruptores 52JT6 y 52BT6 de SE Escondida. |  |  | 0 | 1 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085749 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-18 16:21 | 2019-01-18 18:24 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019003371 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-19 06:02 | 2019-01-20 02:57 |  |  |  | DP | 20.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos corresponden a Proyecto "Adecuación de Patio MT en 23 kV de Transformador N°3 en Subestación El Manzano" informado en carta SGOAT N°28/2018 de fecha 24 de julio de 2018. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202DF | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-20-24MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019003952 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-19 06:20 | 2019-01-19 09:20 |  |  |  | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
964 | Transformadores2D1081 | Transformadores2D1081DF | Neomante | 1081 | Transformadores2D | PLANTAS 23/13.8kV 5-6.25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019003953 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-19 06:20 | 2019-01-22 15:30 |  |  |  | DF | 81.1667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1424 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535RO | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019002198 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-19 09:01 | 2019-01-19 19:53 |  |  |  | RO | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off Bombeo 2: No Reconectar 52JT1. S/E Domeyko: No Reconectar 52J2. S/E O'Higgins:No Reconectar 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019002056 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-19 11:01 | 2019-01-19 20:07 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201FE | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69KV 75MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2019000127 | externo |  |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 18:11 |  |  |  | FE | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro de en S/E Linares, por falla en instalaciones aguas arriba de CGE. Afectando los consumos de SS/EE Linares, Tap Linares Norte, Villa Alegre, Efe Villa Alegre, Chacachuin , Tap Longaví, Retiro y Efe Longaví. Durante falla central Ancoa inyectaba a sistema 20 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240FE | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019000155 | externo |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 03:18 |  |  |  | FE | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Operación de ATR 3D 750 MW en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona, opera ATR por sobre presión. | Operación de ATR 3D 750 MW en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona, opera ATR por sobre presión. |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DF | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000144 | interno |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:32 |  |  |  | DF | 0.98333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Coincidente con terremoto en la zona Norte Chico |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DF | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000145 | interno |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:23 |  |  |  | DF | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Coincidente con terremoto en la zona Norte Chico |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DF | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000146 | interno |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 00:04 |  |  |  | DF | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Coincidente con terremoto en la zona Norte Chico |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DF | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Informe Fallas | 2019000129 | interno |  |  | 2019-01-19 22:34 | 2019-01-20 18:17 |  |  |  | DF | 19.7167 | 1 | 0 | 0 | Fuera de servicio Planta el Romero debido a la actuación del rele buchholz del transformador TRAFO T1 de la Subestación El Romero. | Sismo en la zona, activación de rele buchholz |  | 0 | 0 | 0
980 | Transformadores2D785 | Transformadores2D785FE | Neomante | 785 | Transformadores2D | MONTE PATRIA 66/13.2KV 10MVA | CGE | Informe Fallas | 2019000130 | externo |  |  | 2019-01-19 22:34 | 2019-01-20 01:07 |  |  |  | FE | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando la S/E Monte Patria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
981 | Transformadores2D786 | Transformadores2D786FE | Neomante | 786 | Transformadores2D | MONTE PATRIA 66/23KV 10MVA | CGE | Informe Fallas | 2019000130 | externo |  |  | 2019-01-19 22:34 | 2019-01-20 01:07 |  |  |  | FE | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de CGE, afectando la S/E Monte Patria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1236 | Transformadores2D2472 | Transformadores2D2472FE | Neomante | 2472 | Transformadores2D | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | STS | Informe Fallas | 2019000160 | externo |  |  | 2019-01-19 22:36 | 2019-01-19 22:48 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Armazones por la operación del relé 87B en S/E Paposo, producto de sismo en la zona. | Se presume la operación del relé 87B en S/E Paposo, producto de sismo en la zona, deja sin energía S/E Armazones. |  | 0 | 0 | 0
1213 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347FE | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Informe Fallas | 2019000161 | externo |  |  | 2019-01-19 22:36 | 2019-01-19 22:48 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Paranal por la operación del relé 87B en S/E Paposo, producto de sismo en la zona. | Se presume la operación del relé 87B en S/E Paposo, producto de sismo en la zona, deja sin energía S/E Paranal. |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | Neomante | 96 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 60MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018085493 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-20 02:06 | 2019-01-20 09:19 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de S/E Punta de Cortés, los consumos serán transferidos por redes de 66kV hacia el paño B5 de S/E Rancagua. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Neomante | 116 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018085496 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-20 02:06 | 2019-01-20 09:19 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de S/E Punta de Cortés, los consumos serán transferidos por redes de 66kV hacia el paño B5 de S/E Rancagua. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89DP | Neomante | 89 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019002386 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-20 06:01 | 2019-01-20 17:17 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Para desconexión del Transformador N°1 de 25MVA de SE Cachapoal por trabajos de mantenimiento preventivo a CDBC se requiere la apertura del 52BT1 y 52CT1. Los consumos serán respaldados en su totalidad mediante el cierre del acoplador de Barra 52CS hacia al Transformador N°2 de 25MVA de la misma SE. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019003375 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-20 08:38 | 2019-01-20 19:55 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019000405 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-21 08:32 | 2019-01-21 13:35 |  |  |  | RO | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085753 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-21 12:26 | 2019-01-21 18:37 |  |  |  | RO | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018085596 | externo | Programada | Intervención | 2019-01-21 12:31 | 2019-01-21 18:12 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549RO | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019003385 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-21 14:19 | 2019-01-21 17:25 |  |  |  | RO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019002436 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-21 15:49 | 2019-02-04 11:09 |  |  |  | DP | 331.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Instalación de pernos inyectables, montaje de estructuras bajas, confección de canela para cables, instalación parrilla operador, grouting. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Verificar equipos de puesta tierra instalados entre el 89JT4-1 y 52JT4, entre 52JT4 y TCJT4. Comentario trabajo a realizar: Trabajo relacionado con reemplazo de interruptor 52JT4 de S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 1
898 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019003669 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-22 06:43 | 2019-01-22 19:07 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
519 | Transformadores2D1118 | Transformadores2D1118RO | Neomante | 1118 | Transformadores2D | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 2 | MINERA LUMINA COPPER | Desconexión / Intervención | 2019003389 | externo | Programada | Intervención | 2019-01-22 07:41 | 2019-01-25 18:00 |  |  |  | RO | 82.3167 | 0 | 0 | 0 | De Acuerdo a SODI 25-MAI. |  |  | -1 | 0 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019003610 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-22 08:01 | 2019-01-22 11:35 |  |  |  | RO | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV energizadas específicamente Desconectadores 89K4-4, 89K4-5, Patio de 220 kV Desconectadores 89J4-4, 89J4-5, Patio de 34,5 kV Desconectadores 89F2-1, 89F2-2, 89F2-3, 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 89F2-4 transformador ZIG ZAG 34500/380 V e interruptor 52F2, bujes de 34,5 kV del ATR2, de forma técnicamente correcta minimizando los riesgos de disparo y preservando la integridad física del personal. |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003687 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-22 08:37 | 2019-01-22 20:37 |  |  |  | RO | 12 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: SS/AA C.A. de S/E Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018085597 | externo | Programada | Intervención | 2019-01-22 09:13 | 2019-01-22 18:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085754 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-22 09:16 | 2019-01-22 18:40 |  |  |  | RO | 9.4 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019003595 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-22 09:43 | 2019-01-22 19:35 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará montaje de estructura de protección para el alimentador C5 y tendido de cable desde lado de distribución, al desconectador 12 kV lado línea del alimentador C5 |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019003387 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-22 09:47 | 2019-01-22 17:18 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones |  |  | -2 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019003327 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-22 10:15 | 2019-01-22 15:17 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren los interruptores 52JT1 y 52B1 de S/E Oxidos Abiertos y a disposición de jefe de faena. Deconectador 89JT1-1 de S/E Oxidos Abierto |  |  | 0 | 0 | 1
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003747 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-22 11:30 | 2019-01-22 16:35 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: TRafo 5 220/13,8 kV y Banco CC.EE 01 de S/E Pan de Azúcar al término de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
684 | Transformadores2D463 | Transformadores2D463DF | Neomante | 463 | Transformadores2D | SAG 220/13.2KV 75MVA T2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Informe Fallas | 2019000231 | interno |  |  | 2019-01-22 13:36 | 2019-01-22 15:00 |  |  |  | DF | 1.4 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptores 52JT2 y 52CT2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2019000181 | interno |  |  | 2019-01-22 16:20 | 2019-01-25 12:30 |  |  |  | DF | 68.1667 | 1 | 0 | 0 | Transformador se encuentra fuera de servicio hasta realizar las evaluaciones y medidas correspondiente con especialistas de Mantención . | En registro de alarmas indica 87T , protección Diferencial , entre fases 87B2 y fase 87B3 , se realizarán revisiones mas completas con equipos de mantenimiento para tener la causa definitiva. |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003724 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-23 08:27 | 2019-01-23 16:55 |  |  |  | RO | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de ventilador de Transformador; energizado, S/E Pan de Azúcar. Reemplazo de motores a ventiladores de ATR4. Retiro de motores a ventiladores de TR5 y TR6 (uno a cada unidad) para reemplazo en ATR4 el cual requiere ventilación forzada permanente a causa de aumento de gases combustibles. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de ventiladores ATR4, TR5 y TR6 a disposición del jefe de faena. . Comentario trabajo a realizar: Retiro de motores a ventiladores de TR5 y TR6 (uno a cada unidad) para reemplazo en ATR4 el cual requiere ventilación forzada permanente a causa de aumento de gases combustibles. |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003724 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-23 08:27 | 2019-01-23 16:55 |  |  |  | RO | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de ventilador de Transformador; energizado, S/E Pan de Azúcar. Reemplazo de motores a ventiladores de ATR4. Retiro de motores a ventiladores de TR5 y TR6 (uno a cada unidad) para reemplazo en ATR4 el cual requiere ventilación forzada permanente a causa de aumento de gases combustibles. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de ventiladores ATR4, TR5 y TR6 a disposición del jefe de faena. . Comentario trabajo a realizar: Retiro de motores a ventiladores de TR5 y TR6 (uno a cada unidad) para reemplazo en ATR4 el cual requiere ventilación forzada permanente a causa de aumento de gases combustibles. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003724 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-23 08:27 | 2019-01-23 16:55 |  |  |  | RO | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de ventilador de Transformador; energizado, S/E Pan de Azúcar. Reemplazo de motores a ventiladores de ATR4. Retiro de motores a ventiladores de TR5 y TR6 (uno a cada unidad) para reemplazo en ATR4 el cual requiere ventilación forzada permanente a causa de aumento de gases combustibles. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de ventiladores ATR4, TR5 y TR6 a disposición del jefe de faena. . Comentario trabajo a realizar: Retiro de motores a ventiladores de TR5 y TR6 (uno a cada unidad) para reemplazo en ATR4 el cual requiere ventilación forzada permanente a causa de aumento de gases combustibles. |  |  | 0 | 0 | 0
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619RO | Neomante | 1619 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2019004515 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-01-23 08:41 | 2019-01-23 19:43 |  |  |  | RO | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Se espera subsanar condición de punto caliente . |  |  | 0 | 0 | 0
954 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019003927 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-23 08:56 | 2019-01-23 16:15 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003288 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-23 09:17 | 2019-01-23 17:19 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a unidad 1 y unidad de reserva y a CTBC de unidad 1 y unidad de reserva. Medida SFRA a unidad 1. Relleno de aceite a CTBC de unidad 1 y unidad de reserva. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria y terciaria de la unidad 1 y unidad de reserva del banco ATR5, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370RO | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019003596 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-23 09:26 | 2019-01-23 13:50 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836RO | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019003598 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-23 09:26 | 2019-01-23 13:50 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
1097 | Transformadores2D1340 | Transformadores2D1340RO | Neomante | 1340 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019003599 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-23 09:26 | 2019-01-23 13:50 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | Transformadores2D2482 | Transformadores2D2482RO | Neomante | 2482 | Transformadores2D | LAS VEGAS 115/13.2kV 30MVA 5 [En_Revision] | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019003600 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-23 09:26 | 2019-01-23 13:50 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislacion con bloqueo a la reconexion, |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DF | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Informe Fallas | 2019000207 | interno |  |  | 2019-01-23 10:34 | 2019-01-23 15:50 |  |  |  | DF | 5.2667 | 1 | 0 | 0 | Habiendo recuperado sistema las 10:29 hr después de Flash Over por lavado de S/E Arica a las 10:29 hr, se genera desconexión de ATR2 a las 10:34 hr por cables sueltos en tablero de protecciones y a la vez se detcta baja de presión de aire en interruptor 52JT2 de ATR2 P. Almonte | Se detectan cables sueltos en tablero de protecciones y fuga de aire en 52JT2 fase 1 y 2 |  | 0 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187RO | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019003325 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-23 11:09 | 2019-01-23 20:05 |  |  |  | RO | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | trabajos considerados dentro de plan anual de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959FE | Neomante | 959 | Transformadores2D | CABRERO 69/13.8KV 10MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2019000203 | externo |  |  | 2019-01-23 22:00 | 2019-01-23 23:23 |  |  |  | FE | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Transformadores T1 y T2 en S/E Cabrero sin energia. Debido a interrupcion del 52B4 en S/E Charrua. |  | Interrupcion de 52B4 en S/E Charrua, dejando sin energia los transformadores T1 y T2 en S/E Cabrero. | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092FE | Neomante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Informe Fallas | 2019000203 | externo |  |  | 2019-01-23 22:00 | 2019-01-23 23:23 |  |  |  | FE | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Transformadores T1 y T2 en S/E Cabrero sin energia. Debido a interrupcion del 52B4 en S/E Charrua. |  | Interrupcion de 52B4 en S/E Charrua, dejando sin energia los transformadores T1 y T2 en S/E Cabrero. | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394FE | Neomante | 394 | Transformadores2D | MASISA 66/13.2KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019000205 | externo |  |  | 2019-01-23 22:00 | 2019-01-23 23:23 |  |  |  | FE | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Transformador T1 en S/E Masisa sin energia debido a interrupcion del 52B4 en S/E Charrua. |  | Interrupcion de 52B4 en S/E Charrua, dejando sin energia Transformador T1 en S/E Masisa | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486FE | Neomante | 486 | Transformadores2D | FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Informe Fallas | 2019000218 | externo |  |  | 2019-01-23 22:00 | 2019-01-23 23:18 |  |  |  | FE | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Transformador T1 en S/E Fibranova sin energia debido a interrupcion del 52B4 en S/E Charrua. |  | Interrupción de 52B4 en S/E Charrua, dejando sin energía Transformador T1 en S/E Fibranova. | 0 | 0 | 0
770 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733FE | Neomante | 733 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | CGE | Informe Fallas | 2019000212 | externo |  |  | 2019-01-24 02:47 | 2019-01-24 04:10 |  |  |  | FE | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52BT1 de S/E I. de Maipo, asociado al general 66 kV del T1 y barra 12 kV de la misma S/E, afectando los consumos de la barra indicada con una potencia interrumpida de 9.48 MW | . |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003811 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-24 07:35 | 2019-01-24 17:34 |  |  |  | RO | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpen: Lavado de aislacion en paños: AR, AT1, A1, A2, A3 y A4. Restriccón a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 o L 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Barra 154 kV-Hualpén o Paño Línea LA03, HLP-Petro Power Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No reconectar los Interruptores asociados a las Líneas y Transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003545 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-24 08:13 | 2019-01-24 17:46 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a unidad 2 y unidad 3 y a CTBC de unidad 2 y unidad 3. Medida SFRA a unidad 2 y 3. Relleno de aceite a CTBC de unidad 1 y unidad 3.Medida SFRA a unidad 3 de Banco ATR5. Relleno aceite CTBC. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria y terciaria de la unidad 2 y unidad 3 del banco ATR5, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
318 | Transformadores2D856 | Transformadores2D856RO | Neomante | 856 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019004088 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-24 09:46 | 2019-01-24 13:20 |  |  |  | RO | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857RO | Neomante | 857 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019004089 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-24 09:47 | 2019-01-24 13:20 |  |  |  | RO | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación con bloqueo a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DF | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Informe Fallas | 2019000236 | interno |  |  | 2019-01-24 10:01 | 2019-01-24 20:29 |  |  |  | DF | 10.4667 | 1 | 0 | 0 | Se revisa sistema de control del 52JT2 |  | Error en cableado nuevo de vias desenganche 52JT2 desde sala de protecciones a bornera de disparo Polo N°1 | 0 | 0 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387RO | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019004928 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2019-01-24 10:42 | 2019-01-24 11:50 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019004183 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-24 11:26 | 2019-01-24 17:28 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Cambio y protocolización de ajustes función de sobrecorriente relé lado 12 kV del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019003494 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-24 13:00 | 2019-01-24 14:23 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019004180 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-24 15:37 | 2019-01-24 17:54 |  |  |  | RO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | La unidad 2 del ATR 2 de S/E NPAZ se encuentra fuera de servicio, en su lugar esta energizada la unidad de reserva. La unidad 2 de este ATR queda con una alarma de relé bucholz enganchada desde el día del terremoto que afecto a la IV región, para revisar este relé el personal de mantenimiento debe subir a la cuba del equipo para inspeccionar dicho relé, las condiciones requeridas en los equipos de maniobras para este trabajo, son las que actualmente se encuentran vigentes en la subestación, estas son: Desconectaores 89J4-4-2, 89K4-4-2, 89F2-2 Abiertos y enclavados, se instalarán tierras portátiles en los bushings de los desconectadores antes mencionados hacia la unidad 2 del ATR la cual esta desenergizada (las tierras se instalarán por 500, 220 y 34.5kV). |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019000235 | externo |  |  | 2019-01-24 18:56 | 2019-01-25 17:17 |  | 2019-01-25 13:25 |  | FE | 18.4833 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática del interruptor 12 kV del transf. 12/44 kV N°3 afectando a S/E Río Blanco y Juncal | Operación Automática del interruptor 12 kV del transf. 12/44 kV N°3 |  | -4 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003889 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-25 09:42 | 2019-01-26 14:58 |  |  |  | RO | 29.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación en patio 220 kV. Restricción a la reconexión Instalaciones en Riesgo: L 220kV Hualpén-Lagunillas, C1 o L 220kV Charrua-Lagunillas, C1 o B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No reconectar los Interruptores asociados a las Líneas y transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D348 | Transformadores3D348RO | Neomante | 348 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL ATR6 220/154/66 kV 3UR [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003557 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-25 09:44 | 2019-01-25 16:38 |  |  |  | RO | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: mantenimiento programado y toma de muestras de aceite a la unidad de reserva del banco ATR6 de 220/154/66 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria y terciaria de la unidad de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DP | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019003215 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-25 09:57 | 2019-01-25 14:00 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Apertura de interruptor 52C10 y retiro de carro. Consumos transferidos a alimentador Norte 52C14. |  |  | 0 | 0 | 1
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019005456 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-25 12:30 | 2019-02-06 21:20 |  |  |  | DF | 296.8333 | 0 | 0 | 0 | Transformador queda energizado (cerrados interruptores en 220 y 66 kV). Solo queda desenergizado terciario (15 kV). Trasformador falló el dia 22/01/2019 a las 16:20 hrs. Se realizó IF. al CEN 20189000181. el cual se cierra el dia 25/01/2019 a las 12:30 hrs. Debido a compra de repuestos se solicitará desconexión de dicho transformador en los proximos dias. |  |  | 0 | 1 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256DF | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019005316 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-25 13:25 | 2019-01-25 16:04 |  |  |  | DF | 2.65 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019000235 | externo |  |  | 2019-01-24 18:56 | 2019-01-25 17:17 | 2019-01-25 16:04 |  | S | FE | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática del interruptor 12 kV del transf. 12/44 kV N°3 afectando a S/E Río Blanco y Juncal | Operación Automática del interruptor 12 kV del transf. 12/44 kV N°3 |  | -4 | 0 | 0
790 | Transformadores2D781 | Transformadores2D781RO | Neomante | 781 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005334 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2019-01-25 14:40 | 2019-01-25 14:53 |  |  |  | RO | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Revisión y relleno de aceite al transformador N°8 de S/E Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Transformadores2D1377 | Transformadores2D1377DRO | Neomante | 1377 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA T11 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005330 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-25 14:55 | 2019-02-08 11:24 |  |  |  | DRO | 332.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°11 de S/E Pan de Azucar por filtración en el relé buchholz, ocacionado por el movimiento sísmico ocurrido en la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005355 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-01-25 15:31 | 2019-01-28 15:52 |  |  |  | RO | 72.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Tomas de muestras de aceite para análisis fisico&químico a CTBC de auto transformador 4, unidades N°1, N°2, N°3 y Reserva (en servicio). Realización de ensayos de rigidez dieléctrica para contrastación de medida. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos (acortamiento de distancia con punto energizado) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de zona de trabajo. Justificación: Se requiere realizar ensayos urgentes de rigidez eléctrica para contrastarlos con medición anterior dado que los valores obtenidos están fuera de norma Comentario trabajo a realizar: Toma de muestra para contrastación con medidas anteriores. |  |  | 0 | 0 | 0
808 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Neomante | 825 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019004814 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-26 01:07 | 2019-01-26 06:35 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
812 | Transformadores2D827 | Transformadores2D827DP | Neomante | 827 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019004816 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-26 01:07 | 2019-01-26 06:35 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289FE | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2019000253 | externo |  |  | 2019-01-26 06:36 | 2019-01-26 06:36 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla en instalaciones aguas arriba de instalaciones de CGE | . |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005516 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-01-26 15:55 | 2019-01-30 18:53 |  |  |  | RO | 98.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar mal funcionamiento del manómetro fase 3 del Interruptor 52KT8. Verificar presión de gas SF6. Condiciones: Interruptor Transferido. Instalaciones en Riesgo: Desconexión intempestiva del ATR N°8 por apertura del KT8. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DP | Neomante | 868 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019004796 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-27 00:07 | 2019-01-27 07:00 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Neomante | 91 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019003549 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-27 00:17 | 2019-01-27 05:12 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán absorbidos por el aporte de la Central Lircay y anillado desde Itahue mediante el Cierre del Int. 52BS en SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Neomante | 88 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019003550 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-27 00:17 | 2019-01-27 05:12 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán absorbidos por el aporte de la Central Lircay y anillado desde Itahue mediante el Cierre del Int. 52BS en SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
744 | Transformadores2D85 | Transformadores2D85DP | Neomante | 85 | Transformadores2D | BUIN(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019004639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-27 05:43 | 2019-01-27 14:20 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar mantenimiento preventivo transformador N°1 66/15KV (30 MVA) de S/E Buín se requiere desconectar dicho transformador por el periodo que se prologue los trabajos, cabe mencionar que no habrá pérdidas de consumos, ya que estos serán respaldados por el transformador Nº2 de la misma S/E Buín. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DP | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019004570 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-27 08:24 | 2019-01-27 12:02 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | La carga será transferida a través de redes de distribución de CGE. Se requiere bloqueo de reconexión automática del 52B2 de S/E Penco mientras se realizan las maniobras de desconexión y conexión. |  |  | 0 | 0 | 1
811 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826DP | Neomante | 826 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019004821 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-27 08:41 | 2019-01-27 19:23 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
855 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019004824 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-27 08:41 | 2019-01-27 13:12 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1158 | Transformadores2D982 | Transformadores2D982DP | Neomante | 982 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 2 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2019003326 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-27 08:47 | 2019-01-27 17:00 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Destacar que para estos trabajos se mantendrá aterriza la linea de la sub-estacion tierra Amarilla perteneciente a CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486DP | Neomante | 486 | Transformadores2D | FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2019002914 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-27 08:55 | 2019-01-27 14:53 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de la subestación, trabajos coordinados con Masisa y Masonite (clientes libres) |  |  | 0 | 0 | 1
754 | Transformadores2D686 | Transformadores2D686DP | Neomante | 686 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/23-13.2KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019003296 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-27 09:00 | 2019-01-27 12:53 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E Pitrufquen: Desconexion programada de transformador T3 66/13.2kV 10 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo básico. Existe interrupcion de suministro Empresa Distribuidora: Codiner 3.2 MW Alimentador:52CT3 Quepe Cantidad de Clientes: 3.175 |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DF | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000265 | interno |  |  | 2019-01-27 13:51 | 2019-01-27 14:06 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Coincide con maniobras de reconexión manual de pruebas aguas abajo de barra de 66kV por CGE. Confirmado por el CDC SUR del CEN. | 0 | 0 | 0
1394 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Neomante | 1486 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA-BOOSTER 110/110 KV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019004714 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-28 08:41 | 2019-01-28 12:43 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas : S/E 220 KV Abiertos : -52JAT2 -89JAT2-1 -89JAT2-2 -89JAT2-3 S/E 110 KV A disposición del jefe de faenas 52HAT2 89HAT2-1 89HAT2-2 89HAT2-3 52DAT2 Abierto y extraído |  |  | 0 | 0 | 1
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224RO | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019003373 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-28 09:32 | 2019-01-28 13:07 |  |  |  | RO | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Limitaciones | 2019000129 |  |  |  | 2019-01-28 21:00 | 2019-03-02 20:45 |  |  |  | RO | 791.75 | 0 | 0 | 0 | Por extension de trabajos a potencial en SE Pozo Almonte, Asociados al proyecto ampliación. Se necesita generar una restricción operativa del ATR5 a contar del Día 28 de enero dado que el sistema de teleprotección de la línea lagunas deshabilitado · Reconexion Línea laguna deshabilitado · Protecciones deshabilitadas: 21/21N PS1 LINEA LAGUNAS o 21/21N PS2 LINEA LAGUNA. |  |  | 0 | 0 | 0
868 | Transformadores2D874 | Transformadores2D874DP | Neomante | 874 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019005211 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-28 23:35 | 2019-01-29 06:30 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019000073 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-29 11:20 | 2019-01-30 09:31 |  |  |  | RO | 22.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: investigar y reparar anormalidad en la medida del trafo N°8 hacia el CNOT .- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 08, 220/66kV-Temuco o SCADA Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: Investigar y reparar anormalidad. |  |  | 0 | 0 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019004767 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-29 11:24 | 2019-01-29 13:04 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV energizadas específicamente Desconectadores 89K4-4, 89K4-5, Patio de 220 kV Desconectadores 89J4-4, 89J4-5, Patio de 34,5 kV Desconectadores 89F2-1, 89F2-2, 89F2-3, 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 89F2-4 transformador ZIG ZAG 34500/380 V e interruptor 52F2, bujes de 34,5 kV del ATR2, de forma técnicamente correcta minimizando los riesgos de disparo y preservando la integridad física del personal. |  |  | 0 | 0 | 0
1401 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688RO | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019004462 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-29 11:48 | 2019-01-29 12:09 |  |  |  | RO | 0.35 | 0 | 0 | 0 | S/E 360: No reconectar 52B1. S/E Escondida: No reconectar 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003828 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-29 14:12 | 2019-02-01 17:15 |  |  |  | RO | 75.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Tendido de conductor y montaje de medidor de energía para la normalización de telemedida de ATR4..- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Delimitar Zona de Trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Normalizar temedida de ATR4 de S/E Sauzal. |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006250 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-01-29 17:55 | 2019-01-29 22:16 |  |  |  | RO | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y normalizar presión de aceite hidráulico de interruptor 52A5. Condiciones: Interruptor 52A5 Transferido. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 89A5-1 y 52A5, entre 52A5 y TCA5. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019005241 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-29 18:56 | 2019-01-30 18:00 |  |  |  | DP | 23.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo: A disposición del jefe de faenas: 52JT1 y 52DT1. Abiertos 89JT1-1 y 89JT1-2. |  |  | 0 | 0 | 1
1324 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2019001425 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-29 21:02 | 2019-01-30 17:20 |  |  |  | DP | 20.3 | 0 | 0 | 0 | La hora de término indica el momento en que el transformador debe estar operativo y energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
157 | Transformadores2D873 | Transformadores2D873DP | Neomante | 873 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019005220 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-30 00:29 | 2019-01-30 07:42 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
873 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019005224 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-30 00:29 | 2019-01-30 07:42 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005438 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-30 08:21 | 2019-01-30 18:09 |  |  |  | RO | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005438 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-30 08:21 | 2019-01-30 18:09 |  |  |  | RO | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005438 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-30 08:21 | 2019-01-30 18:09 |  |  |  | RO | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378RO | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2019005352 | externo | Programada | Intervención | 2019-01-30 08:25 | 2019-01-30 15:35 |  |  |  | RO | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere por el lapso que duren los trabajos NO RECONECTAR 52J1, en El Romero. |  |  | 0 | 0 | 0
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019000407 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-30 08:37 | 2019-01-30 14:20 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
892 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878DP | Neomante | 878 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019005218 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-30 08:57 | 2019-01-30 17:14 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019004729 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-30 09:19 | 2019-01-30 09:53 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: A solicitud del CEN, corrección estampa de tiempo del equipo GE T60 del ATR3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay Comentario trabajo a realizar: Posible perdida o intermitencias en el envío de datos SITR del paño asociado al ATR3. |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019000075 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-30 09:32 | 2019-01-30 22:45 |  |  |  | RO | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: investigar y reparar anormalidad en la medida del trafo N°8 hacia el CNOT .- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 08, 220/66kV-Temuco o SCADA Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: Investigar y reparar anormalidad. |  |  | 0 | 0 | 0
1344 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019004468 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-30 09:57 | 2019-01-30 10:45 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | S/E Sulfuros: No reconectar 52BT1, 52BT2. S/E Lixiviación: No reconectar 52BT1, 52BT2, 52B3, y 52B4. S/E Booster: No reconectar 52BT1, NR 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494DP | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | Desconexión / Intervención | 2019005869 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 06:57 | 2019-01-31 13:59 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Corrección de punto pendiente en la tapa de la caja del TP Fase #3. Corrección humedad de aceite visualizada en el receptor de gases del Transformador de Poder 220/31,5 kV. Limpieza manual de los Bushing y Pararrayos del Transformador de Poder 220/31,5 kV. Limpieza manual de la base de los equipos de potencia de la Diagonal #3. Condiciones requeridas: Parque Eólico Punta Sierra desenergizado, Abierto 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5, 52E6, 52ET2, 52ET1, 52J8, 52J7, 89J7-1, 89J7-2, 89J8-1, 89J8-2, 89J7-3 y 89ET1; Cerrado 89J7-3T y 89ET1-T. Nota: Se aplicara bloqueo en el desconectador 89J7-3 y 89J7-3T. Se colocaran tierras adicionales en el lado de alta y baja del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019000077 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-31 09:01 | 2019-02-05 17:12 |  |  |  | RO | 128.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: investigar y reparar anormalidad en la medida del trafo N°8 hacia el CNOT .- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 08, 220/66kV-Temuco o SCADA Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: Investigar y reparar anormalidad. |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615RO | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005159 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-31 09:13 | 2019-01-31 10:54 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691RO | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019005204 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-31 09:24 | 2019-01-31 12:07 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los siguientes interruptores: 52BL3 de SE Laguna Seca y 52B223 y 52-1 de S/E 403. |  |  | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692RO | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019005206 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-31 09:24 | 2019-01-31 12:07 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los siguientes interruptores: 52BL3 de SE Laguna Seca y 52B222, 52-1 de S/E 404. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019004228 | externo | Programada | Intervención | 2019-01-31 09:30 | 2019-01-31 15:02 |  |  |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 062/2019. |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2019004230 | externo | Programada | Intervención | 2019-01-31 09:30 | 2019-01-31 15:02 |  |  |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT2 de S/E Rancagua. SODI 062/2019. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1447 | Transformadores2D1447RO | Neomante | 1447 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019004763 | externo | Programada | Intervención | 2019-01-31 10:11 | 2019-01-31 14:12 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52H4 en Sub Estación Mejillones , No reconectar 52D1 52D2 en Sub Estación diesel enaex |  |  | 0 | 0 | 0
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005286 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-31 10:38 | 2019-02-11 18:00 |  |  |  | RO | 271.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Alambrados en SSAA asociados al banco ATR3 de 500/220/66 kV por incorporación de alarmas y nuevos ITM de servicios esenciales de SSAA. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SSAA CA o CC. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647RO | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2019005450 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-31 11:20 | 2019-01-31 16:15 |  |  |  | RO | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Acumulacion de polvo y salinidad podria afectar la operatividad delos equipos en la Subestacion. |  |  | 0 | 0 | 0
1324 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DP | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2019005605 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 20:39 | 2019-01-31 22:59 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | La hora de término indica el momento en que el transformador debe estar operativo y energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006177 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-01 09:03 | 2019-02-02 19:05 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Instalación de motobomba de circulación de aceite y de 2 ventiladores de refrigeración del Transformador N°2. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, ITE Alimentación motobomba de refrigeración. ABIERTO a disposición. Subestación Charrúa, ITE Alimentación ventiladores de refrigeración ABIERTO a disposición. Comentario trabajo a realizar: Atención de Limitación Técnica N°2019000072. |  |  | -124 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561DP | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019002591 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-01 09:15 | 2019-02-12 14:13 |  |  |  | DP | 268.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Puri: Abierto y bloqueado 89JT2-1. Cerrado y bloqueado 89JT2-3T. SE Puri: Abiertos 52JT2 y 52DT2. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005801 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-01 09:39 | 2019-02-01 16:58 |  |  |  | RO | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005801 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-01 09:39 | 2019-02-01 16:58 |  |  |  | RO | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005801 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-01 09:39 | 2019-02-01 16:58 |  |  |  | RO | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019005311 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-01 09:48 | 2019-02-01 17:00 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará tendido y conexionado de cable desde lado de distribución, al desconectador 12 kV lado línea del alimentador C5 |  |  | 0 | 0 | 1
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378RO | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2019006053 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-01 09:50 | 2019-02-01 14:38 |  |  |  | RO | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere por el lapso que duren los trabajos NO RECONECTAR 52J1, en El Romero. |  |  | 0 | 0 | 0
1484 | Transformadores2D1586 | Transformadores2D1586RO | Neomante | 1586 | Transformadores2D | MOLYCOP 220/13.8 KV | MOLY-COP SING | Desconexión / Intervención | 2019006315 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-01 11:04 | 2019-02-01 13:38 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | S/E Molycop: No Reconectar 52CT1. S/E Chacaya: No Reconectar 52J5. |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019006316 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-01 14:33 | 2019-02-01 14:49 |  |  |  | RO | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | S/E Capricornio: Sin maniobras operacionales. 50BF a disposicion del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005803 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-02 07:47 | 2019-02-02 16:38 |  |  |  | RO | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005803 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-02 07:47 | 2019-02-02 16:38 |  |  |  | RO | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005803 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-02 07:47 | 2019-02-02 16:38 |  |  |  | RO | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378RO | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2019006055 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-02 08:19 | 2019-02-02 14:25 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere por el lapso que duren los trabajos NO RECONECTAR 52J1, en El Romero. |  |  | 0 | 0 | 0
1402 | Transformadores2D1689 | Transformadores2D1689RO | Neomante | 1689 | Transformadores2D | 401 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019005216 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-02 10:37 | 2019-02-02 12:37 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los siguientes interruptores: 52BL3 de SE Laguna Seca y 52B01, 52B191, 52B227 de S/E 401. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | Transformadores2D1690 | Transformadores2D1690RO | Neomante | 1690 | Transformadores2D | 401 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019005217 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-02 10:37 | 2019-02-02 12:37 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los siguientes interruptores: 52BL3 de SE Laguna Seca y 52B191, 52-1, 52B227 de S/E 401. |  |  | 0 | 0 | 0
1344 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019004500 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-02 11:35 | 2019-02-02 14:48 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Booster: No reconectar 52BT2. S/E Lixiviación: No reconectar 52B4. |  |  | 0 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547RO | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019004501 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-02 14:48 | 2019-02-02 18:40 |  |  |  | RO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | S/E Hamburgo: No reconectar 52BT2, 52DT2. S/E OGP1: No reconectar 52BL2. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Neomante | 91 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019004621 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-03 00:26 | 2019-02-03 05:40 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | La Central Lircay quedará aportando a la Barra de 66KV SE Maule . Los consumos de la SE San Miguel y Talca deben quedar alimentados desde SE Itahue mediante el Cierre del Int. 52BS en SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Neomante | 88 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019004624 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-03 00:26 | 2019-02-03 05:40 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | La central Lircay quedara aportando ala Barra 66KV de SE Maule . Al mismo tiempo los consumos de la SE San Migiel y Talca quedaran alimentados desde Itahue mediante el Cierre del Int. 52BS en SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
770 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | Neomante | 733 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005477 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-03 05:54 | 2019-02-03 12:44 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a IL 2019000102. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005805 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-03 07:59 | 2019-02-03 18:54 |  |  |  | RO | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005805 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-03 07:59 | 2019-02-03 18:54 |  |  |  | RO | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005805 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-03 07:59 | 2019-02-03 18:54 |  |  |  | RO | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378RO | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2019006056 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-03 08:05 | 2019-02-03 15:08 |  |  |  | RO | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere por el lapso que duren los trabajos NO RECONECTAR 52J1, en El Romero. |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | Transformadores2D1220 | Transformadores2D1220DF | Neomante | 1220 | Transformadores2D | EL ARRAYAN 220/33KV 78/104/130 MVA | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Informe Fallas | 2019000372 | interno |  |  | 2019-02-03 08:22 | 2019-02-03 21:05 |  |  |  | DF | 12.7167 | 1 | 0 | 0 | Parque Eólico El Arrayán no se encontraba generando al momento de la falla por falta de recurso eólico. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DF | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007324 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-03 08:45 | 2019-02-03 22:02 |  |  |  | DF | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aceite dieléctrico al CTBC, por resultados anormales en el aceite. |  |  | 0 | 1 | 0
918 | Transformadores2D886 | Transformadores2D886DP | Neomante | 886 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019006729 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-03 08:58 | 2019-02-03 15:35 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1153 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617DF | Neomante | 617 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | BARRICK GENERACIÓN | Informe Fallas | 2019000374 | interno |  |  | 2019-02-03 11:13 | 2019-03-28 18:06 |  |  |  | DF | 1278.8833 | 1 | 0 | 0 | La central PE-Punta Colorada se encontraba sin generar debido a bajo recurso eólico, y la CT Punta Colorada estaba fuera de servicio. |  | Pararrayos dañado en fase 3 del Transformador 220/11 kV (paño J9) de la S/E Punta Colorada. | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366FE | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Informe Fallas | 2019000345 | externo |  |  | 2019-02-03 11:13 | 2019-02-03 13:05 |  |  |  | FE | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Se presume que la perturbación originada por la desconexión del interruptor J9 de la S/E Punta Colorada originó la desconexión del Transformador 1 de la S/E San Juan. |  | A las 11:13 horas se produce apertura de los interruptores 52JT1 y 52A06 asociados al Transformador 1 220/33 kV de la S/E San Juan por actuación de la protección diferencial 87T del transformador 1 220/33 kV, lo que ocasiona la desconexión intempestiva de dicho transformador y de la barra A de 33 kV, esto trae como consecuencia la salida de servicio de los aerogeneradores asociados a dicha barra (WTG 26, 27, 28, 29, 30 y desde el WTG 35 hasta el 56). Cabe resaltar que para la hora el parque no se encuentra generando potencia por bajo recurso eólico. De parte de CEN hay reporte de apertura del interruptor 52 J9 de la S/E Punta Colorada 220 kV, el cual está asociado a la línea que conecta con la Central Barrick, este evento coincide con la misma hora en que abrieron los interruptores de la S/E San Juan. | 0 | 0 | 0
1475 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617FE | Neomante | 1617 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Informe Fallas | 2019000348 | externo |  |  | 2019-02-03 14:44 | 2019-02-03 16:09 |  |  |  | FE | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Apertura Línea de Transmisión Crucero-Radomiro Tomic |  | Apertura Línea de Transmisión Crucero-Radomiro Tomic | 0 | 0 | 0
1479 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618FE | Neomante | 1618 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Informe Fallas | 2019000348 | externo |  |  | 2019-02-03 14:44 | 2019-02-03 16:09 |  |  |  | FE | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Apertura Línea de Transmisión Crucero-Radomiro Tomic |  | Apertura Línea de Transmisión Crucero-Radomiro Tomic | 0 | 0 | 0
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619FE | Neomante | 1619 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Informe Fallas | 2019000348 | externo |  |  | 2019-02-03 14:44 | 2019-02-03 16:09 |  |  |  | FE | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Apertura Línea de Transmisión Crucero-Radomiro Tomic |  | Apertura Línea de Transmisión Crucero-Radomiro Tomic | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698RO | Neomante | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019005219 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-03 15:25 | 2019-02-03 18:07 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los siguientes interruptores: 52BL3 de SE Laguna Seca y 52-2, 52641B, 52B642 de S/E 640. |  |  | 0 | 0 | 0
1542 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697RO | Neomante | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019005222 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-03 15:25 | 2019-02-03 18:07 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los siguientes interruptores: 52BL3 de SE Laguna Seca y 52-1, 52641A, 52B642 de S/E 640. |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2019000411 | externo |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:22 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 52B3, 52BT1 y 52BT2 en S/E Panguipulli operan por elemento 27, debido a la interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1 (Transelec). Dejando sin energía los Transformadores N°1 y N°2 de 66/23 KV en S/E Panguipulli. |  | Interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2019000411 | externo |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:22 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 52B3, 52BT1 y 52BT2 en S/E Panguipulli operan por elemento 27, debido a la interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1 (Transelec). Dejando sin energía los Transformadores N°1 y N°2 de 66/23 KV en S/E Panguipulli. |  | Interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2019000381 | externo |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-04 00:30 |  |  |  | FE | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 52B3, 52BT1 y 52BT2 en S/E Panguipulli operan por elemento 27, debido a la interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1 (Transelec). Dejando sin energía los Transformadores N°1 y N°2 de 66/23 KV en S/E Panguipulli. |  | Interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2019000381 | externo |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-04 00:30 |  |  |  | FE | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 52B3, 52BT1 y 52BT2 en S/E Panguipulli operan por elemento 27, debido a la interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1 (Transelec). Dejando sin energía los Transformadores N°1 y N°2 de 66/23 KV en S/E Panguipulli. |  | Interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005807 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-04 07:31 | 2019-02-04 18:10 |  |  |  | RO | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005807 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-04 07:31 | 2019-02-04 18:10 |  |  |  | RO | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005807 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-04 07:31 | 2019-02-04 18:10 |  |  |  | RO | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378RO | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2019006065 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-04 07:59 | 2019-02-04 15:46 |  |  |  | RO | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere por el lapso que duren los trabajos NO RECONECTAR 52J1, en El Romero. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019006015 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-04 08:52 | 2019-02-04 15:23 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones operacionales: Abierto y a disposición del jefe de faena los interruptores 52JT6 y 52BT6 de SE Escondida. |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019005539 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-04 09:29 | 2019-02-04 15:12 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Líneas: Tarapacá – Cóndores (52J3) / Cóndores – Parinacota (52J2) / Cóndores - Cerro Dragón (52H1) / Cóndores – Palafitos (52H2) / Cóndores – Pacífico (52H3). |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019006105 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-04 09:57 | 2019-02-04 17:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud del Coordinador eléctrico según carta DE 00535-18, por normalización de protecciones, se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52K7-52K8-52J6-52J5, asociados al ATR2 de S/E Los Changos. |  |  | -180 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006113 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-04 09:59 | 2019-02-04 18:10 |  |  |  | RO | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Desmalezados Patio 154 KV y 66 KV. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente o Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006113 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-04 09:59 | 2019-02-04 18:10 |  |  |  | RO | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Desmalezados Patio 154 KV y 66 KV. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente o Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP_E | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019006717 | externo | Programada | Desconexión | 2019-02-04 10:32 | 2019-03-24 18:00 |  | 2019-02-05 08:41 |  | DP_E | 22.15 | 0 | 0 | 0 | Maniobras solicitadas por Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
855 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019006980 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-05 05:03 | 2019-02-05 10:58 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador 110/12 kV N°1 será abastecida por los transformadores N°3 y N°4 |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005809 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-05 07:24 | 2019-02-05 18:52 |  |  |  | RO | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005809 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-05 07:24 | 2019-02-05 18:52 |  |  |  | RO | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005809 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-05 07:24 | 2019-02-05 18:52 |  |  |  | RO | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005847 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-05 07:37 | 2019-02-05 19:39 |  |  |  | RO | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños; H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; HS; Torres de enlace, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas Restricciones: Subestación Cardones, 52H1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H7 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Refugio: 52BK101 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Refugio: 52BK102 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Copiapó: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Copayapu: 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Hernan Videla Lira: 52HL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Planta Matta: 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Magnetita: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Central Cenizas: 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Travesia: 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Travesia: 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o L 110kV Cardones-Magnetita, C1 o L 110kV Cardones-Refugio, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Cardones-Planta Matta, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Paño Transformación CT01-Cardones o Paño Transformación CT02-Cardones o Paño Línea LH08, CAR-Cenizas o Paño Línea LH09, CAR-Travesia o Paño Línea LH04, CAR-Cerrillos o Paño Línea LH03, CAR-Copiapo o Paño Línea LH06, CAR-ENAMI/Paipote o Paño Seccionador HS01-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños; H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; HS; Torres de enlace, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005847 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-05 07:37 | 2019-02-05 19:39 |  |  |  | RO | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños; H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; HS; Torres de enlace, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas Restricciones: Subestación Cardones, 52H1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H7 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Refugio: 52BK101 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Refugio: 52BK102 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Copiapó: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Copayapu: 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Hernan Videla Lira: 52HL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Planta Matta: 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Magnetita: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Central Cenizas: 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Travesia: 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Travesia: 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o L 110kV Cardones-Magnetita, C1 o L 110kV Cardones-Refugio, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Cardones-Planta Matta, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Paño Transformación CT01-Cardones o Paño Transformación CT02-Cardones o Paño Línea LH08, CAR-Cenizas o Paño Línea LH09, CAR-Travesia o Paño Línea LH04, CAR-Cerrillos o Paño Línea LH03, CAR-Copiapo o Paño Línea LH06, CAR-ENAMI/Paipote o Paño Seccionador HS01-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños; H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; HS; Torres de enlace, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005847 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-05 07:37 | 2019-02-05 19:39 |  |  |  | RO | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños; H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; HS; Torres de enlace, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas Restricciones: Subestación Cardones, 52H1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H7 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Refugio: 52BK101 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Refugio: 52BK102 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Copiapó: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Copayapu: 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Hernan Videla Lira: 52HL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Planta Matta: 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Magnetita: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Central Cenizas: 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Travesia: 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Travesia: 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o L 110kV Cardones-Magnetita, C1 o L 110kV Cardones-Refugio, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Cardones-Planta Matta, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Paño Transformación CT01-Cardones o Paño Transformación CT02-Cardones o Paño Línea LH08, CAR-Cenizas o Paño Línea LH09, CAR-Travesia o Paño Línea LH04, CAR-Cerrillos o Paño Línea LH03, CAR-Copiapo o Paño Línea LH06, CAR-ENAMI/Paipote o Paño Seccionador HS01-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños; H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; HS; Torres de enlace, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006722 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-05 07:47 | 2019-02-05 18:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. |  |  | -6 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006722 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-05 07:47 | 2019-02-05 18:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. |  |  | -6 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006722 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-05 07:47 | 2019-02-05 18:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. |  |  | -6 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019006038 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-05 08:41 | 2019-02-05 17:29 |  |  |  | RO | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Transelec efectúa lavado de aislación de paños de barra principal 220 kV |  |  | -11 | 0 | 0
1394 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Neomante | 1486 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA-BOOSTER 110/110 KV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019006577 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-05 08:41 | 2019-02-05 15:29 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas Abiertos : 52JAT2 ,-89JAT2-1, 89JAT2-2, 89JAT2-3, 52HAT2, 89HAT2-2, 89HAT2-3 , 52DAT2. -A disposición del jefe faenas. 89HAT2-1 |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP_E | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019006717 | externo | Programada | Desconexión | 2019-02-04 10:32 | 2019-03-24 18:00 | 2019-02-05 17:29 | 2019-02-06 08:23 | S | DP_E | 14.9 | 0 | 0 | 0 | Maniobras solicitadas por Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019005540 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-05 08:47 | 2019-02-05 12:53 |  |  |  | RO | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Líneas: Tarapacá – Cóndores (52J3) / Cóndores – Parinacota (52J2) / Cóndores - Cerro Dragón (52H1) / Cóndores – Palafitos (52H2) / Cóndores – Pacífico (52H3). |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005113 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-05 08:49 | 2019-02-12 18:05 |  |  |  | RO | 177.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente (paños AT2, AT3 y ACE 154 kV): Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente o Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente o Banco CC.EE. 01, 154 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005113 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-05 08:49 | 2019-02-12 18:05 |  |  |  | RO | 177.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente (paños AT2, AT3 y ACE 154 kV): Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente o Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente o Banco CC.EE. 01, 154 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
710 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006351 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-05 14:03 | 2019-02-05 17:30 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra 220 kV Sección 1 o 2 o Transformador Trifásico N°4, 220/34 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV Sección 1 y 2, y Transformador N° 4. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DF | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Informe Fallas | 2019000416 | interno |  |  | 2019-02-05 17:15 | 2019-02-05 22:20 |  |  |  | DF | 5.0833 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, Solar Jama se encontraba con una generacion de 1.3 MW (Jama 1 en 0.8 MW y Jama 2 en 0.5 MW). Existían condiciones de lluvia y granizo en la zona al momento de la falla. |  | Filtración de humedad en contactos de final de carrera de valvula de sobrepresion asociada al transformador 220/23 KV n°2. | 0 | 0 | 0
840 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DP | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019007168 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-06 06:26 | 2019-02-06 18:18 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Se disminuye el riesgo de intervención trabajando con desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005849 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-06 07:09 | 2019-02-06 15:21 |  |  |  | RO | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños; H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; HS; Torres de enlace, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas Restricciones: Subestación Cardones, 52H1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H7 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Refugio: 52BK101 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Refugio: 52BK102 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Copiapó: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Copayapu: 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Hernan Videla Lira: 52HL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Planta Matta: 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Magnetita: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Central Cenizas: 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Travesia: 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Travesia: 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o L 110kV Cardones-Magnetita, C1 o L 110kV Cardones-Refugio, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Cardones-Planta Matta, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Paño Transformación CT01-Cardones o Paño Transformación CT02-Cardones o Paño Línea LH08, CAR-Cenizas o Paño Línea LH09, CAR-Travesia o Paño Línea LH04, CAR-Cerrillos o Paño Línea LH03, CAR-Copiapo o Paño Línea LH06, CAR-ENAMI/Paipote o Paño Seccionador HS01-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños; H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; HS; Torres de enlace, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005849 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-06 07:09 | 2019-02-06 15:21 |  |  |  | RO | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños; H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; HS; Torres de enlace, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas Restricciones: Subestación Cardones, 52H1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H7 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Refugio: 52BK101 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Refugio: 52BK102 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Copiapó: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Copayapu: 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Hernan Videla Lira: 52HL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Planta Matta: 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Magnetita: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Central Cenizas: 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Travesia: 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Travesia: 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o L 110kV Cardones-Magnetita, C1 o L 110kV Cardones-Refugio, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Cardones-Planta Matta, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Paño Transformación CT01-Cardones o Paño Transformación CT02-Cardones o Paño Línea LH08, CAR-Cenizas o Paño Línea LH09, CAR-Travesia o Paño Línea LH04, CAR-Cerrillos o Paño Línea LH03, CAR-Copiapo o Paño Línea LH06, CAR-ENAMI/Paipote o Paño Seccionador HS01-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños; H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; HS; Torres de enlace, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005849 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-06 07:09 | 2019-02-06 15:21 |  |  |  | RO | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños; H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; HS; Torres de enlace, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas Restricciones: Subestación Cardones, 52H1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H7 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Refugio: 52BK101 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Refugio: 52BK102 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Copiapó: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Copayapu: 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Hernan Videla Lira: 52HL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Planta Matta: 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Magnetita: 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Central Cenizas: 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Travesia: 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Travesia: 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o L 110kV Cardones-Magnetita, C1 o L 110kV Cardones-Refugio, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Cardones-Planta Matta, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Paño Transformación CT01-Cardones o Paño Transformación CT02-Cardones o Paño Línea LH08, CAR-Cenizas o Paño Línea LH09, CAR-Travesia o Paño Línea LH04, CAR-Cerrillos o Paño Línea LH03, CAR-Copiapo o Paño Línea LH06, CAR-ENAMI/Paipote o Paño Seccionador HS01-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños; H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; HS; Torres de enlace, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1657 | Transformadores2D1657RO | Neomante | 1657 | Transformadores2D | TAP OFF PALESTINA 220/66 KV | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención | 2019006856 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-06 07:56 | 2019-02-06 20:11 |  |  |  | RO | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019006040 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-06 08:23 | 2019-02-06 17:24 |  |  |  | RO | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Transelec efectúa lavado de aislación de paños de barra principal 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006462 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-06 08:23 | 2019-02-06 10:16 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT5. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra 220 kV Sección 1 o 2 o Banco Monofásico N°5, 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV Sección 1 y 2 y interruptores asociados a banco monofásico N° 5. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP_E | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019006717 | externo | Programada | Desconexión | 2019-02-04 10:32 | 2019-03-24 18:00 | 2019-02-06 17:24 | 2019-02-07 07:58 | S | DP_E | 14.5667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras solicitadas por Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006956 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-06 08:25 | 2019-02-06 18:18 |  |  |  | RO | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Revisión y medición de las vías de cierre y apertura asociadas a las unidades de bahia 87B de cada paño de forma alternada. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Peumos-Temuco, C1 o L 220kV Temuco-CautÍn, C1 o L 220kV Cautin-Ciruelos, C2 o Paño Transformación JT01-Temuco o Paño Transformación JT08-Temuco o Paño Seccionador JS01-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Revisión de las unidades de bahia de la protección diferencial de barra 220 kv Sección 1 y 2 de la S/E Temuco. |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006956 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-06 08:25 | 2019-02-06 18:18 |  |  |  | RO | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Revisión y medición de las vías de cierre y apertura asociadas a las unidades de bahia 87B de cada paño de forma alternada. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Peumos-Temuco, C1 o L 220kV Temuco-CautÍn, C1 o L 220kV Cautin-Ciruelos, C2 o Paño Transformación JT01-Temuco o Paño Transformación JT08-Temuco o Paño Seccionador JS01-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Revisión de las unidades de bahia de la protección diferencial de barra 220 kv Sección 1 y 2 de la S/E Temuco. |  |  | 0 | 0 | 0
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019005541 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-06 08:41 | 2019-02-06 11:55 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Líneas: Tarapacá – Cóndores (52J3) / Cóndores – Parinacota (52J2) / Cóndores - Cerro Dragón (52H1) / Cóndores – Palafitos (52H2) / Cóndores – Pacífico (52H3). |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2019006495 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-06 09:15 | 2019-02-06 20:32 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Trafo 220/23kV de S/E Los Vilos al término de los trabajos. --- Solicitud Minera Los Pelambres por trabajos en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1050 | Transformadores2D1162 | Transformadores2D1162DP | Neomante | 1162 | Transformadores2D | RANGUILI 66/23-13.2KV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019006336 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-06 11:44 | 2019-02-06 13:48 |  |  |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Las cargas se transfieren al T-1 , por lo que no hay pérdida de servicios a clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006511 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-06 15:01 | 2019-02-06 18:02 |  |  |  | RO | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT3. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco Monofásico N°3, 220/110/13 kV o Barra de 220 kV Sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección 1 y 2 , y interruptores asociados al banco monofásico N° 3. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2019000475 | externo |  |  | 2019-02-06 17:36 | 2019-02-06 17:36 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | VARIACIÓN DE VOLTAJE EN LINEA DE 110KV | PERTURBACIÓN EN LÍNEA VENTANAS – SAN PEDRO. PRODUCTO DE FALLA EN CIRCUITO DE PROPIEDAD DE CODELCO. |  | 0 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2019000472 | externo |  |  | 2019-02-06 19:08 | 2019-02-06 19:08 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Paro parcial de planta por perturbación en linea de alimentación, lo que provoca detención de sistemas de suministro de aire. | MANIOBRA EN CODELCO VENTANAS |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006878 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-07 07:53 | 2019-02-07 14:42 |  |  |  | RO | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT6. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia-Polpaico circuito 1 o Barra 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección 1 y 2 o línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Transformadores2D903 | Transformadores2D903DP | Neomante | 903 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019007563 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-07 07:55 | 2019-02-07 13:52 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador sin Carga. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019006041 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-07 07:58 | 2019-02-07 17:26 |  |  |  | RO | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Transelec efectúa lavado de aislación de paños de barra principal 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP_E | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019006717 | externo | Programada | Desconexión | 2019-02-04 10:32 | 2019-03-24 18:00 | 2019-02-07 17:26 | 2019-02-08 08:12 | S | DP_E | 14.7667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras solicitadas por Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006877 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-07 08:05 | 2019-02-07 13:26 |  |  |  | RO | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT7. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2 o Barra 220 kV, sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección 1 y 2, y línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431DP | Neomante | 1431 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019006328 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-07 08:28 | 2019-02-09 17:00 |  |  |  | DP | 56.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren los interruptores: 52BT1 y 52DT1 de S/E Booster abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89JT1-1 de S/E Booster abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005542 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-07 08:38 | 2019-02-07 10:26 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Línea 110 KV: Cóndores - Cerro Dragón / Alto Hospicio. (52H1 en Subestación Cóndores) |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2019006503 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-07 08:57 | 2019-02-07 19:00 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Trafo 220/23kV de S/E Los Vilos al término de los trabajos. --- Solicitud Minera Los Pelambres por trabajos en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518RO | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019007638 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-07 10:23 | 2019-02-07 19:50 |  |  |  | RO | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores 52JS y 52JT1 de S/E Coloso. |  |  | -1 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005543 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-07 11:32 | 2019-02-07 13:24 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Línea 110 KV: Cóndores - Palafitos. (52H2 en Subestación Cóndores). |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005544 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-07 15:12 | 2019-02-07 16:20 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Línea 110 KV: Cóndores - Pacifico. (52H3 en Subestación Cóndores). |  |  | 0 | 0 | 0
671 | Transformadores2D434 | Transformadores2D434DF | Neomante | 434 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO 66/15KV 25-30MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019008693 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-07 15:15 | 2019-02-07 17:06 |  |  |  | DF | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Al desenergizar barra se eliminan los riesgos por el retiro del transformador tanto para personas y equipos. |  |  | 0 | 1 | 0
1451 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DF | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019008734 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-07 18:28 | 2019-02-08 18:32 |  |  |  | DF | 24.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E OLAP: Abierto 52BT1; abierto y bloqueado 89BT1-1 S/E OLAP: Abierto 52BT2; abierto y bloqueado 89BT2-1. |  |  | 0 | 1 | 0
1501 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268FE | Neomante | 268 | Transformadores3D | Calama 220/110/23 kV N°5/1 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2019000461 | externo |  |  | 2019-02-07 19:46 | 2019-02-07 20:02 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la perdida de suministro de energía en S/E Calama, el CEN Informa que a las 19:28 del 07-ene la líneas de transmisión 220KV Crucero - Salar y Salar - Chuquicamata se encuentran fuera de servicio por falla (se investiga), luego a las 19:46 se visualizo en SCADA que la demanda en S/E Calama se encontraba en cero (45.706 clientes afectados) sin protecciones operadas o interruptores operados, se consulta al CEN y este confirma que a las 19:46 hrs en el extremo de S/E Salar se produce Trip en 52H4 por falla en la LT 110KV Tamaya - Salar, finalmente las fallas en las líneas de transmisión ajenas a CGE terminan por afectar el suministro de energía a la LT 220KV Salar - Calama y la S/E Calama. | Falla en instalación de transmisión ajena a CGE, causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1502 | Transformadores3D269 | Transformadores3D269FE | Neomante | 269 | Transformadores3D | Calama 220/110/23 kV N°5/2 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2019000461 | externo |  |  | 2019-02-07 19:46 | 2019-02-07 20:02 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la perdida de suministro de energía en S/E Calama, el CEN Informa que a las 19:28 del 07-ene la líneas de transmisión 220KV Crucero - Salar y Salar - Chuquicamata se encuentran fuera de servicio por falla (se investiga), luego a las 19:46 se visualizo en SCADA que la demanda en S/E Calama se encontraba en cero (45.706 clientes afectados) sin protecciones operadas o interruptores operados, se consulta al CEN y este confirma que a las 19:46 hrs en el extremo de S/E Salar se produce Trip en 52H4 por falla en la LT 110KV Tamaya - Salar, finalmente las fallas en las líneas de transmisión ajenas a CGE terminan por afectar el suministro de energía a la LT 220KV Salar - Calama y la S/E Calama. | Falla en instalación de transmisión ajena a CGE, causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D270 | Transformadores3D270FE | Neomante | 270 | Transformadores3D | Calama 220/110/23 kV N°5/3 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2019000461 | externo |  |  | 2019-02-07 19:46 | 2019-02-07 20:02 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la perdida de suministro de energía en S/E Calama, el CEN Informa que a las 19:28 del 07-ene la líneas de transmisión 220KV Crucero - Salar y Salar - Chuquicamata se encuentran fuera de servicio por falla (se investiga), luego a las 19:46 se visualizo en SCADA que la demanda en S/E Calama se encontraba en cero (45.706 clientes afectados) sin protecciones operadas o interruptores operados, se consulta al CEN y este confirma que a las 19:46 hrs en el extremo de S/E Salar se produce Trip en 52H4 por falla en la LT 110KV Tamaya - Salar, finalmente las fallas en las líneas de transmisión ajenas a CGE terminan por afectar el suministro de energía a la LT 220KV Salar - Calama y la S/E Calama. | Falla en instalación de transmisión ajena a CGE, causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1086 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DP | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019008151 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-08 02:56 | 2019-02-09 05:19 |  |  |  | DP | 26.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019006042 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-08 08:12 | 2019-02-08 19:16 |  |  |  | RO | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Transelec efectúa lavado de aislación de paños de barra principal 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP_E | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019006717 | externo | Programada | Desconexión | 2019-02-04 10:32 | 2019-03-24 18:00 | 2019-02-08 19:16 |  | S | DP_E | 1054.7333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras solicitadas por Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005817 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-08 08:27 | 2019-02-08 14:19 |  |  |  | RO | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005817 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-08 08:27 | 2019-02-08 14:19 |  |  |  | RO | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005817 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-08 08:27 | 2019-02-08 14:19 |  |  |  | RO | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378RO | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2019006072 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-08 08:47 | 2019-02-08 14:18 |  |  |  | RO | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere por el lapso que duren los trabajos NO RECONECTAR 52J1, en El Romero. |  |  | 0 | 0 | 0
1363 | Transformadores2D1413 | Transformadores2D1413RO | Neomante | 1413 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005545 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-08 08:48 | 2019-02-08 12:34 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Línea 110 KV: Cóndores - Cerro Dragón / Alto Hospicio. (52H1 en Subestación Cóndores) |  |  | 0 | 0 | 0
608 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DF | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019008810 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-08 11:22 | 2019-02-08 16:21 |  |  |  | DF | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | No |  |  | 0 | 1 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366FE | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Informe Fallas | 2019000480 | externo |  |  | 2019-02-08 12:34 | 2019-02-09 18:18 |  | 2019-02-09 10:53 |  | FE | 22.3167 | 0 | 0 | 0 | Se presume que la perturbación originada por intento de cierre del interruptor J9 de la S/E Punta Colorada originó la desconexión del Transformador 1 de la S/E San Juan. |  | A las 12:34 horas se produce apertura de los interruptores 52JT1 y 52A06 asociados al Transformador 1 220/33 kV de la S/E San Juan por actuación de la protección diferencial 87T del transformador 1 220/33 kV, lo que ocasiona la desconexión intempestiva de dicho transformador y de la barra A de 33 kV, esto trae como consecuencia la salida de servicio de los aerogeneradores asociados a dicha barra (WTG 26, 27, 28, 29, 30 y desde el WTG 35 hasta el 56). Cabe resaltar que para la hora el parque no se encuentra generando potencia por bajo recurso eólico. De parte de CEN hay reporte de intento de cierre del interruptor 52 J9 de la S/E Punta Colorada 220 kV, el cual está asociado a la línea que conecta con la Central Barrick, este evento coincide con la misma hora en que abrieron los interruptores de la S/E San Juan. | 0 | 0 | 0
1096 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019008150 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-08 23:32 | 2019-02-09 05:19 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DF | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Informe Fallas | 2019000492 | interno |  |  | 2019-02-09 06:46 | 2019-02-09 09:20 |  |  |  | DF | 2.5667 | 1 | 0 | 0 | Flashov over daña T/C en 13.8 kV Alimentación de condensadores |  | Flash over daña Bushing de T/C en terciario 13.8 kV | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005819 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-09 07:22 | 2019-02-09 16:37 |  |  |  | RO | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005819 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-09 07:22 | 2019-02-09 16:37 |  |  |  | RO | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005819 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-09 07:22 | 2019-02-09 16:37 |  |  |  | RO | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J16 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J15 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J3 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Guacolda: 52J4 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Caserones: 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera: 52JT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E El Romero: 52J1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Agrosuper: 52JT2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; JR; JS, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518RO | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019007642 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-09 08:11 | 2019-02-09 19:00 |  |  |  | RO | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores 52JS y 52JT1 de S/E Coloso. |  |  | -1 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378RO | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2019006073 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-09 08:16 | 2019-02-09 14:47 |  |  |  | RO | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere por el lapso que duren los trabajos NO RECONECTAR 52J1, en El Romero. |  |  | 0 | 0 | 0
1032 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DP | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019008153 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-09 08:47 | 2019-02-09 15:15 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será respaldada por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DF | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2019008970 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-09 10:53 | 2019-02-09 18:18 |  |  |  | DF | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere en S/E San Juan abierto 52A10, 52A02, 52A03, 52A04, 52A05 ,52A07 ,52A08 ,52A06. 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2. Cerrado 89JT1-3T. |  |  | 0 | 1 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366FE | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Informe Fallas | 2019000480 | externo |  |  | 2019-02-08 12:34 | 2019-02-09 18:18 | 2019-02-09 18:18 |  | S | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Se presume que la perturbación originada por intento de cierre del interruptor J9 de la S/E Punta Colorada originó la desconexión del Transformador 1 de la S/E San Juan. |  | A las 12:34 horas se produce apertura de los interruptores 52JT1 y 52A06 asociados al Transformador 1 220/33 kV de la S/E San Juan por actuación de la protección diferencial 87T del transformador 1 220/33 kV, lo que ocasiona la desconexión intempestiva de dicho transformador y de la barra A de 33 kV, esto trae como consecuencia la salida de servicio de los aerogeneradores asociados a dicha barra (WTG 26, 27, 28, 29, 30 y desde el WTG 35 hasta el 56). Cabe resaltar que para la hora el parque no se encuentra generando potencia por bajo recurso eólico. De parte de CEN hay reporte de intento de cierre del interruptor 52 J9 de la S/E Punta Colorada 220 kV, el cual está asociado a la línea que conecta con la Central Barrick, este evento coincide con la misma hora en que abrieron los interruptores de la S/E San Juan. | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 KV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Informe Fallas | 2019000498 | interno |  |  | 2019-02-09 11:17 | 2019-02-09 17:42 |  |  |  | DF | 6.4167 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla se presentaba lluvia en la zona. No hay consumo ni generación afectada, sólo servicios auxiliares. | Se presume falla provocada por alta humedad debido a lluvia en la zona. |  | 0 | 0 | 0
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019008208 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-10 00:31 | 2019-02-10 06:18 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Conexión de 6 cables de AL entre el transformador TRC y Celda ILD1 |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | Transformadores2D1401 | Transformadores2D1401DP | Neomante | 1401 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019007571 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-10 05:44 | 2019-02-10 11:18 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a transformador de poder, en coordinacion con solicitudes 5400,5359. |  |  | 0 | 0 | 1
187 | Transformadores3D155 | Transformadores3D155DP | Neomante | 155 | Transformadores3D | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019007574 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-10 05:44 | 2019-02-10 11:32 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a transformador de poder, en coordinación con solicitudes 5400-5359 |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006396 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-10 07:46 | 2019-02-10 15:54 |  |  |  | RO | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación de equipos Barra 110 kV, paños HR; HS; HT1; HT2; H1; H2; H3; H4; H5 incluye equipos primarios, marcos de barra principal y auxiliar, marcos de líneas, barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Las Compañias: 52H2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o Paño Acoplador HR01-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación de equipos Barra 110 kV, paños HR; HS; HT1; HT2; H1; H2; H3; H4; H5 incluye equipos primarios, marcos de barra principal y auxiliar, marcos de líneas, barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006396 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-10 07:46 | 2019-02-10 15:54 |  |  |  | RO | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación de equipos Barra 110 kV, paños HR; HS; HT1; HT2; H1; H2; H3; H4; H5 incluye equipos primarios, marcos de barra principal y auxiliar, marcos de líneas, barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Las Compañias: 52H2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o Paño Acoplador HR01-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación de equipos Barra 110 kV, paños HR; HS; HT1; HT2; H1; H2; H3; H4; H5 incluye equipos primarios, marcos de barra principal y auxiliar, marcos de líneas, barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518RO | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019007644 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-10 08:10 | 2019-02-10 19:26 |  |  |  | RO | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores 52JS y 52JT1 de S/E Coloso. |  |  | -1 | 0 | 0
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322DF | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019008973 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-10 08:27 | 2019-02-10 11:45 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 1 | 0
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518RO | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019007646 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-11 08:09 | 2019-02-11 19:20 |  |  |  | RO | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores 52JS y 52JT1 de S/E Coloso. |  |  | -1 | 0 | 0
1497 | Transformadores3D325 | Transformadores3D325DP_E | Neomante | 325 | Transformadores3D | Tap Off La Cruz 220/66/23 kV Nº1 | SQM | Desconexión / Intervención | 2019006739 | externo | Programada | Desconexión | 2019-02-11 08:51 | 2019-02-11 18:36 |  |  |  | DP_E | 9.75 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off La Cruz: 89JT1 abierto y bloqueado, 89JT1T cerrado y bloqueado, 52JT1 abierto, 89B1 abierto y bloqueado, 89B-1T cerrado y bloqueado, 89E1 abierto y bloqueado, 52E abierto, 89E2 abierto y bloqueado, 89E2-T cerrado y bloqueado, 89E1-T cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | Transformadores2D1194 | Transformadores2D1194RO | Neomante | 1194 | Transformadores2D | REFUGIO KM 21 66/13.2kV 7.5 MVA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019009004 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-02-11 10:57 | 2019-02-11 18:53 |  |  |  | RO | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006399 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-11 11:00 | 2019-02-11 15:24 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación de equipos Barra 110 kV, paños HR; HS; HT1; HT2; H1; H2; H3; H4; H5 incluye equipos primarios, marcos de barra principal y auxiliar, marcos de líneas, barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Las Compañias: 52H2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o Paño Acoplador HR01-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación de equipos Barra 110 kV, paños HR; HS; HT1; HT2; H1; H2; H3; H4; H5 incluye equipos primarios, marcos de barra principal y auxiliar, marcos de líneas, barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006399 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-11 11:00 | 2019-02-11 15:24 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación de equipos Barra 110 kV, paños HR; HS; HT1; HT2; H1; H2; H3; H4; H5 incluye equipos primarios, marcos de barra principal y auxiliar, marcos de líneas, barra de transferencia. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Las Compañias: 52H2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52HT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo o Paño Seccionador HS01-Maitencillo o Paño Acoplador HR01-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Lavado de aislación de equipos Barra 110 kV, paños HR; HS; HT1; HT2; H1; H2; H3; H4; H5 incluye equipos primarios, marcos de barra principal y auxiliar, marcos de líneas, barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Neomante | 851 | Transformadores2D | ENACAR 66/13.8KV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019000542 | externo |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:30 |  |  |  | FE | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Enacar. |  | Interrupción de línea 66 kV El Manco Horcones, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854FE | Neomante | 854 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 12MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019000547 | externo |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:53 |  |  |  | FE | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de línea 66 kV Coronel Horcones, propiedad de CGE. |  | Interrupción de línea 66 kV Coronel Horcones, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019000547 | externo |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:53 |  |  |  | FE | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de línea 66 kV Coronel Horcones, propiedad de CGE. |  | Interrupción de línea 66 kV Coronel Horcones, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019000549 | externo |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:30 |  |  |  | FE | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  | Interrupción de líneas 66 kV El Manco Horcones y Coronel Horcones, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547FE | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2019000565 | externo |  |  | 2019-02-12 07:20 | 2019-02-12 07:32 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del 52H1 y 52H2 línea 110kV Cunco Melipeuco propiedad de LAP. Dejando sin energía S/E Cunco. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518RO | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019007647 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-12 08:11 | 2019-03-21 09:52 |  |  |  | RO | 889.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor 52JT3 de S/E Coloso. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019008505 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-12 08:20 | 2019-02-12 13:49 |  |  |  | RO | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Se tomarán toda las medidas de seguridad y control para que los trabajos se ejecuten de manera exitosa. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019008179 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-12 09:35 | 2019-02-12 15:35 |  |  |  | RO | 6 | 0 | 0 | 0 | No se requieren condiciones de maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019008657 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-12 10:52 | 2019-02-12 16:11 |  |  |  | RO | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Revisión de GPS y Antena; habilitación sincronismo horario de protecciones y controladores de los paños A5 y ACE1. Instalaciones en Riesgo: Paño compensación ACE01 - CHA o Tr. trifásico 07, 154/66kV - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protecciones S1 (Multifunción) Banco Compensación 154 kV Bloqueada. Subestación Charrúa, Protecciones paño A5 S1 (87T) y S2 (21) Bloqueada una por vez De forma alternada. Comentario trabajo a realizar: Trabajos Sincronización Horaria S/E Charrua |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007413 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-12 13:19 | 2019-02-12 17:10 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño HT3. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco Monofásico N°3, 220/110/13 kV o Barra 110 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: No reconectar los interruptores asociados al banco monofásico N°3 y barra de 110 kV sección 2. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561DP | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019008449 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 14:13 | 2019-02-20 16:21 |  |  |  | DP | 194.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Puri: Abierto y bloqueado 89JT2-1. Cerrado y bloqueado 89JT2-3T. SE Puri: Abiertos 52JT2 y 52DT2. |  |  | 0 | 0 | 1
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019008720 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 15:36 | 2019-02-13 13:30 |  |  |  | DP | 21.9 | 0 | 0 | 0 | No habrá afectación a cargas ya que están serán alimentadas por transformadores 2 y 3 de SE Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007418 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-12 18:07 | 2019-02-12 21:00 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño HT5. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1 o Banco Monofásico N°5, 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: No reconectar lo interruptores asociados a la barra de 110 kV sección 1 y banco monofásico N° 5. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518RO | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019007649 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-13 11:06 | 2019-02-13 20:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor 52JT3 de S/E Coloso. |  |  | -8 | 0 | 0
581 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282FE | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2019000590 | externo |  |  | 2019-02-13 15:08 | 2019-02-13 15:11 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del 52JT1 por elemento 27, de bajo voltaje, debido a Interrupción de línea 220 KV Pangue Charrua propiedad de Transelec. |  | Operación por elemento 27 del 52JT1 en S/E Cholguan. Debido a interrupción en el extremo Pangue de la Línea 220 KV Pangue-Charrúa, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 KV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Informe Fallas | 2019000602 | interno |  |  | 2019-02-13 23:02 | 2019-02-14 13:49 |  |  |  | DF | 14.7833 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla se presentaba alta neblina en la zona. No hay consumo ni generación afectada, sólo servicios auxiliares. | Se presume falla provocada por alta humedad y contaminación. |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664DP | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019008802 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 05:53 | 2019-02-14 19:12 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones requeridas: SE OGP1: Abierto y bloqueado: 89BL2-3, Cerrado y bloqueado: 89BL2-3T, Abierto 52BL2. SE 536: A disposición del jefe de faenas: 89BT1-1 y 52BT1. SE Este 6: Abierto y bloqueado: 89B1-1. Patio seccionador: Abierto y bloqueado: 89BS. |  |  | 0 | 0 | 1
1457 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665DP | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019008803 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 05:53 | 2019-02-14 19:12 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones requeridas: SE OGP1: Abierto y bloqueado: 89BL2-3, Cerrado y bloqueado: 89BL2-3T, Abierto 52BL2. SE 537: A disposición del jefe de faenas: 89BT1-1 y 52BT1. SE Este 6: Abierto y bloqueado: 89B1-1. Patio seccionador: Abierto y bloqueado: 89BS. |  |  | 0 | 0 | 1
1458 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666DP | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019008806 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 05:53 | 2019-02-14 19:12 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones requeridas: SE OGP1: Abierto y bloqueado: 89BL2-3, Cerrado y bloqueado: 89BL2-3T, Abierto 52BL2. SE 538: A disposición del jefe de faenas: 89BT1-1 y 52BT1. SE Este 6: Abierto y bloqueado: 89B1-1. Patio seccionador: Abierto y bloqueado: 89BS. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DF | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2019009850 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-14 08:19 | 2019-02-14 14:23 |  |  |  | DF | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Potencia del parque queda limitada a capacidad de transformador N°2 que estará en servicio de 110 MVA como máximo durante ejecución de los trabajos y sujeto disponibilidad de recurso eólico. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347RO | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019004801 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-14 08:31 | 2019-02-14 14:37 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico de TRANSELEC. |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019008722 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 08:53 | 2019-02-15 13:10 |  |  |  | DP | 28.2833 | 0 | 0 | 0 | No tiene consumos afectados ya que cargas quedarán respaldadas por transformadores 1 y 2 de Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019009013 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 09:24 | 2019-02-14 13:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la puesta en servicio de transformador de poder el que se encontraba en reparación por reemplazo de pieza dañada en CTBC, se envía en su momento los protocolos de pruebas realizadas al equipo. |  |  | -309 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019008485 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-14 11:11 | 2019-02-14 11:56 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019008486 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-14 11:56 | 2019-02-14 12:38 |  |  |  | RO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019009404 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-15 00:29 | 2019-02-15 05:22 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Conexión de 6 cables de AL entre el transformador TRC y celda ILD1 |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019009243 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-15 04:22 | 2019-02-15 20:30 |  |  |  | RO | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 2 o Barra 110kV sec. 1 de S/E Pan de Azúcar. --- Observaciones: Puesta en servicio nuevo ATR10 de S/E Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019000640 | externo |  |  | 2019-02-15 07:35 | 2019-02-15 09:23 |  |  |  | FE | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 7:36 hrs. Interrupcion con reconexión automática con éxito, del 52B2 Línea 66 kV Licanco Imperial, cuya causa se investiga al momento de emitir este informe |  | Sin energia S/E Licanco, por interrupción línea 66 kV Temuco Loncoche Cto N° 1 propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | 2019000641 | externo |  |  | 2019-02-15 07:36 | 2019-02-15 09:23 |  |  |  | FE | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la linea 66 kV Temuco Loncoche Cto 1, deja sin energía S/E Licanco y linea 66 kV Licanco Imperial |  | Interrupción de la linea 66 kV Temuco Loncoche Cto 1, deja sin energía S/E Licanco y linea 66 kV Licanco Imperial | 0 | 0 | 0
873 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019009379 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-15 07:53 | 2019-02-15 11:35 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador de Respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
868 | Transformadores2D874 | Transformadores2D874DP | Neomante | 874 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019009376 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-15 11:36 | 2019-02-15 14:46 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio.Carga será respaldada por el Transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2019000625 | externo |  |  | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 12:29 |  |  |  | FE | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Panguipulli Transformadores T1 (5,1 MW) y T2 (7,6 MW) 18296 clientes. | Sin energía S/E Panguipulli |  | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2019000625 | externo |  |  | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 12:29 |  |  |  | FE | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Panguipulli Transformadores T1 (5,1 MW) y T2 (7,6 MW) 18296 clientes. | Sin energía S/E Panguipulli |  | 0 | 0 | 0
1592 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560RO | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019008807 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-15 13:43 | 2019-02-15 19:41 |  |  |  | RO | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Chimborazo: No reconectar 52JT1, 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
316 | Transformadores2D302 | Transformadores2D302DF | Neomante | 302 | Transformadores2D | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019010329 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-15 17:23 | 2019-05-04 00:38 |  |  |  | DF | 1855.25 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2019000658 | externo |  |  | 2019-02-15 21:28 | 2019-02-16 21:22 |  |  |  | FE | 23.9 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Panguipulli Transformadores T1 (3.6 MW) y T2 (9.4 MW) 18296 clientes. |  | Sin energía S/E Panguipulli debido a la interrupción línea 66 kV Pullinque Los Lagos Cto N° 1, que coincide con las iterrupción de líneas de 66 kV Temuco Loncoche Cto N° 2 y Los Lagos Valdivia | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2019000658 | externo |  |  | 2019-02-15 21:28 | 2019-02-16 21:22 |  |  |  | FE | 23.9 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Panguipulli Transformadores T1 (3.6 MW) y T2 (9.4 MW) 18296 clientes. |  | Sin energía S/E Panguipulli debido a la interrupción línea 66 kV Pullinque Los Lagos Cto N° 1, que coincide con las iterrupción de líneas de 66 kV Temuco Loncoche Cto N° 2 y Los Lagos Valdivia | 0 | 0 | 0
1223 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207DF | Neomante | 207 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000660 | interno |  |  | 2019-02-16 03:18 | 2019-02-16 05:57 |  |  |  | DF | 2.65 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla Central Los Hierros se encontraba generando 2 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1005 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019009689 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-16 10:31 | 2019-02-16 14:46 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DF | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019010375 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-16 10:41 | 2019-02-16 15:18 |  |  |  | DF | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 1 | 0
633 | Transformadores2D364 | Transformadores2D364RO | Neomante | 364 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019009690 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-16 21:14 | 2019-02-17 08:39 |  |  |  | RO | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768RO | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019010391 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2019-02-17 03:00 | 2019-02-17 03:01 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a S/E San Carlos, por cambio de topología asociado a la desconexión del la LT 66kV San Carlos - Ñiquen, para realizar trabajos de poda. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DP | Neomante | 876 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019009709 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-17 08:32 | 2019-02-17 14:47 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Neomante | 274 | Transformadores2D | TALCAHUANO 66/15KV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019008337 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-17 08:39 | 2019-02-17 13:59 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-4 será respaldada por el transformador T-3 de la misma S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
973 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768RO | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019010395 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2019-02-17 08:50 | 2019-02-17 08:51 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1223 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207RO | Neomante | 207 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010389 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-02-17 10:25 | 2019-02-17 11:26 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Inspección visual y extracción de muestra de aceite para análisis físico&químico y cromatografico a cuba principal del Transformador 01, 220/110/13,8 kV. Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación C. Melado, Delimitación de la zona de trabajo.- JUSTIFICACIÓN: Riesgo a instalaciones. operación indeseada de protecciones. Comentario trabajo a realizar: Por desconexión forzada del paño JT producto de operación de protección de sobrecorriente, se realizará la extracción de de muestra de aceite para verificar que el transformador se encuentra normal. |  |  | 0 | 0 | 0
1451 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601RO | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019008826 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-17 10:50 | 2019-02-17 18:20 |  |  |  | RO | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OLAP: No Reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019008019 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-17 12:23 | 2019-02-17 17:48 |  |  |  | RO | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019008837 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-18 09:58 | 2019-03-01 18:50 |  |  |  | RO | 272.8667 | 0 | 0 | 0 | Inspección y levantamiento de Control y Protecciones en gabinetes de 110 kV y 220 kV Subestación Los Maquis, armario diferencial de barras , armario de línea el llano Paño J1, armario línea Polpaico - Quilapilun J2, Paños J3 Hornitos, Cordillera J4, transformador 1, armarios de medidores H4-H5-J1P-J2P-J3P-J4P-H3P, control y SSAA, armarios y gabinetes de patio existentes en 220 KV para paños Cordillera, el Llano, Los Quilos y Hornitos, por ultimo si alguna información no está disponible se procederá a seguir los cables hasta averiguar el recorrido de ellos. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019010423 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-02-18 10:38 | 2019-02-18 13:40 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV energizadas especificamente Desconectadores (89K4-4P1,89K4-4P2, 89K4-4P3, 89K4-5P1, 89K4-5P2, 89K4-5P3), Patio de 220 kV Desconectadores (89J4-4P1, 89J4-4P2, 89J4-4P3, 89J4-5P3, 89J4-5P2, 89J4-5P1), Patio de 34,5 kV Desconectaores (89F2-1, 89F2-2,89F2-3,89F2-1R, 89F2-2R,89F2-3R, 89F2-4P1, 89F2-4P2,89F2-4P3) transformador ZIG ZAG 34500/380 V e interruptor 52F2, bujes de 34,5 kV del ATR2, de forma técnicamente correcta minimizando los riesgos y preservando la integridad física del personal. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019009197 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-18 11:03 | 2019-02-18 12:43 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Relleno de gas SF6 a interruptor 52JT4. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1536 | Transformadores3D315 | Transformadores3D315RO | Neomante | 315 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019005531 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-18 11:06 | 2019-02-18 18:50 |  |  |  | RO | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Bloquear Reconexión Automática 52J2 SE Cóndores No reconexión 52JT1 SE Parinacota No reconexión 52BT1 SE Parinacota No reconexión 52CT1 SE Parinacota No reconexión 52B1 – 52B2 – 52B3 SE Parinacota No reconexión 52B1 SE Pukara No reconexión 52B2 SE Chinchorro |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DRO | Neomante | 1521 | Transformadores2D | EL ABRA 220/23 KV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención | 2019010492 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-18 12:41 | 2019-02-18 16:50 |  |  |  | DRO | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Interruptor 52JT1, 52 ET1 a disposición del Jefe de Faena. Diferencial de barra 87B, bloqueada. |  |  | 0 | 1 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DF | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010596 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-19 00:09 | 2019-02-19 05:07 |  |  |  | DF | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Normalización de aceite a CTBC de Banco Autotransformadores N°4 de 220/154kV, por operación de alarma de bajo nivel. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar Zona de trabajo.- Tierras provisionales de bloqueo.- Justificación: Riesgo a instalaciones. ATR4 de S/E Itahue presenta bajo nivel de aceite en CTBC.- Comentario trabajo a realizar: Normalización de aceite dieléctrico al CTBC, por alarma de bajo nivel de aceite. |  |  | 0 | 1 | 0
840 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DP | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019010031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-19 05:58 | 2019-02-19 18:32 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos por adecuación de esquema de corrientes del Transformador de poder 220/23 kV N°1 por Norma Tecnica |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005532 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-19 08:47 | 2019-02-19 10:31 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | No reconexión 52B2 SE Parinacota |  |  | 0 | 0 | 0
819 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832DP | Neomante | 832 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23.5KV 37.5MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019010037 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-19 09:01 | 2019-02-19 11:41 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DRO | Neomante | 1522 | Transformadores2D | EL ABRA 220/23 KV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención | 2019010792 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-19 09:16 | 2019-02-19 14:31 |  |  |  | DRO | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Interruptor 52JT2, 52 ET2 a disposición del Jefe de Faena. Diferencial de barra 87B, bloqueada. |  |  | 0 | 1 | 0
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005533 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-19 10:42 | 2019-02-19 12:56 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | No reconexión 52B1 SE Parinacota |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019007288 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-19 12:30 | 2019-02-19 13:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | -221 | 0 | 0
1415 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DRO | Neomante | 1523 | Transformadores2D | EL ABRA 220/23 KV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención | 2019010987 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-19 14:39 | 2019-02-19 17:45 |  |  |  | DRO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Interruptor 52JT3, 52 ET3 a disposición del Jefe de Faena. Diferencial de barra 87B, bloqueada. |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200DF | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019011147 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-19 22:17 | 2019-02-20 04:18 |  |  |  | DF | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Carga del Tr.8 es respaldada por Tr. de su misma capacidad. |  |  | 0 | 1 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019009375 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-20 08:20 | 2019-02-21 18:21 |  |  |  | RO | 34.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Corte de árboles próximos a la líneas interconexión del Banco ATR5 y ATR6. Condiciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019009375 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-20 08:20 | 2019-02-21 18:21 |  |  |  | RO | 34.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Corte de árboles próximos a la líneas interconexión del Banco ATR5 y ATR6. Condiciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010230 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-20 08:26 | 2019-02-21 09:46 |  |  |  | RO | 25.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Auditoria de protecciones diferencial de transformador 87T, 50BF y 50BF JT4 (Revisión de configuración, lógicas, ajustes implementados, planos as built). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°4, 500/220/66 kV A. Jahuel o Barra 500 kV Sección A de A. Jahuel o Barra 220 kV Sección 1 de A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo, se trabajará de forma secuencial en las protecciones a intervenir. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1447 | Transformadores2D1447RO | Neomante | 1447 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019010161 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-20 10:56 | 2019-02-20 14:50 |  |  |  | RO | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52H4 en Sub Estación Mejillones , No reconectar 52D1 52D2 en Sub Estación diesel enaex |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278FE | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019000703 | externo |  |  | 2019-02-20 13:03 | 2019-02-20 17:30 |  |  |  | FE | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Por falla en instalaciones de la Central Nueva Tocopilla afecta ATR N°1 Central Tocopilla. |  | Error operacional al no retirar tierra al energizar equipo en equipo SSAA de la Central Nueva Tocopilla (conexión a los SSAA desde el terciario del ATR N°1 Central Tocopilla). | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019009724 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-20 16:01 | 2019-02-21 16:27 |  |  |  | DP | 24.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: abierto interruptores 52JT1-52DT1 y desconectador 89JT1-1, cerrado desconectador 89JT1-3 de SE Puri |  |  | 0 | 0 | 1
45 | Transformadores2D1017 | Transformadores2D1017RO | Neomante | 1017 | Transformadores2D | PROCART 220/13.2 30MVA 1 | CARTULINAS CMPC | Desconexión / Intervención | 2019009765 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-21 06:50 | 2019-02-21 20:59 |  |  |  | RO | 14.15 | 0 | 0 | 0 | LA INTERVENCIÓN REQUIERE MANIOBRAS SOLO A NIVEL LOCAL (S/E PROCART), NO SOLICITA LA SALIDA DE LA LÍNEA COLBUN. LOS BLOQUEOS REQUERIDOS SON LOS SIGUIENTES: CELDA F7 ABIERTA Y BLOQUEADA (INCOMING BARRA MT ABIERTA) DESCONECTADOR 89AT-1 ABIERTO Y BLOQUEADO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PROVISORIO EN SECUNDARIO TRANSFORMADOR. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PROVISORIO EN PRIMARIO DE TRANSFORMADOR. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007868 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-21 08:58 | 2019-02-28 16:44 |  |  |  | RO | 175.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción (Banco de autotransformadores 220/154 kV): Intervención en armario de control y protecciones por levantamiento para verificar e identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción o Línea 220 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010444 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-21 09:39 | 2019-02-22 18:00 |  |  |  | RO | 32.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Auditoria de protecciones diferencial de transformador 87T , 50BF y 50BF JT5, (Revisión de configuración, lógicas, ajustes implementados, planos as built). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°5, 500/220/66 kV A. Jahuel o Barra 500 kV Sección B de A. Jahuel o Barra 220 kV Sección 2 de A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo, se trabajará de forma secuencial en las protecciones a intervenir. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010302 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-21 09:47 | 2019-02-23 14:38 |  |  |  | RO | 52.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente Instalacion de equipo de monitoreo de gases disueltos en el aceite del Transformador N°3. Tendido de conductores de alimentación corriente alterna. Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1566 | Transformadores2D1519 | Transformadores2D1519DP | Neomante | 1519 | Transformadores2D | CRUCERO 220/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019009964 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 11:25 | 2019-02-21 17:04 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abierto, 52JT1; Abierto y Bloqueado 89JT1; Mantenimiento del 52E1, incluye pruebas funcionales y de control. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019008023 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-21 11:57 | 2019-02-21 13:00 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019007290 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-21 12:02 | 2019-02-21 12:53 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144FE | Neomante | 1144 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 5MVA 5 | CGE | Informe Fallas | 2019000714 | externo |  |  | 2019-02-21 16:23 | 2019-02-21 17:31 |  |  |  | FE | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE S.A., afectando a consumos del transforma T5 de S/E Queltehues. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1592 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560DP | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019009307 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 19:32 | 2019-03-16 11:30 |  |  |  | DP | 543.9667 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo: Apertura de 52JT2, Apertura y bloqueo 89JT2-1, Apertura y bloqueo 89JT2-2, cierre de 89JT2-3T Apertura y bloqueo de 52DT2 (barra2 de 6,9kV) |  |  | 0 | 0 | 1
1596 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562DP | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019009359 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 19:32 | 2019-03-16 11:30 |  |  |  | DP | 543.9667 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellon: Apertura de 52JT2, Apertura y bloqueo 89JT2-1, Apertura y bloqueo 89JT2-2, cierre de 89JT2-3T Apertura y bloqueo de 52DT2 (barra2 de 6,9kV) |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019010618 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-22 00:15 | 2019-02-22 06:00 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Conexión de 6 cables de AL entre el transformador TRC y celda ILD1 |  |  | 0 | 0 | 1
415 | Transformadores2D1010 | Transformadores2D1010DF | Neomante | 1010 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS 2 110/6KV 16MVA 4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | Informe Fallas | 2019000933 | interno |  |  | 2019-02-22 01:56 | 2019-02-22 04:47 |  |  |  | DF | 2.85 | 1 | 0 | 0 | Se encuentra gaviota sobre transformador de poder N4. |  | Durante la madrugada del día 22.02.2019 una gaviota produce cortocircuito a tierra en Transformador de Poder N°4 causando una perturbación en el Sistema Eléctrico de Potencia de División Ventanas. | 0 | 0 | 0
1395 | Transformadores2D1516 | Transformadores2D1516RO | Neomante | 1516 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°5 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019010799 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-22 08:39 | 2019-02-22 09:11 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Collahuasi procede a deshabilitar primer escalón de EDAC (49Hz), por requerimiento del coordinador eléctrico, según carta DE 0909/19. Se deshabilita en alimentador de 23kV - CA N° 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1536 | Transformadores3D315 | Transformadores3D315RO | Neomante | 315 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019010646 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-22 08:53 | 2019-02-22 09:57 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Bloquear Reconexión Automática 52J2 SE Cóndores No reconexión 52JT1 SE Parinacota No reconexión 52BT1 SE Parinacota No reconexión 52CT1 SE Parinacota No reconexión 52B1 – 52B2 – 52B3 SE Parinacota No reconexión 52B1 SE Pukara No reconexión 52B2 SE Chinchorro |  |  | 0 | 0 | 0
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010457 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-23 00:07 | 2019-02-23 03:45 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control de paralelismo de bancos ATR4, ATR5 y ATR3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico N°3, 500/220/66 kV o Banco Monofásico N°4, 500/220/66 kV o Banco Monofásico N°5, 500/220/66 k V-A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Armario TC4 y TC5 el selector Local/Remoto Local queda a disposición Jefe Faena, selector maestro ATR4-ATR5 ATR4 o ATR5 queda a disposición del Jefe de faena. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010457 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-23 00:07 | 2019-02-23 03:45 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control de paralelismo de bancos ATR4, ATR5 y ATR3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico N°3, 500/220/66 kV o Banco Monofásico N°4, 500/220/66 kV o Banco Monofásico N°5, 500/220/66 k V-A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Armario TC4 y TC5 el selector Local/Remoto Local queda a disposición Jefe Faena, selector maestro ATR4-ATR5 ATR4 o ATR5 queda a disposición del Jefe de faena. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010457 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-23 00:07 | 2019-02-23 03:45 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control de paralelismo de bancos ATR4, ATR5 y ATR3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico N°3, 500/220/66 kV o Banco Monofásico N°4, 500/220/66 kV o Banco Monofásico N°5, 500/220/66 k V-A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Armario TC4 y TC5 el selector Local/Remoto Local queda a disposición Jefe Faena, selector maestro ATR4-ATR5 ATR4 o ATR5 queda a disposición del Jefe de faena. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930FE | Neomante | 930 | Transformadores2D | RUNGUE 44/23KV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000730 | externo |  |  | 2019-02-23 02:37 | 2019-02-23 03:59 |  |  |  | FE | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Falla externa al sistema Enel Distribución. | Subestación sin tensión por causa externa. |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378RO | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2019010621 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-23 08:13 | 2019-02-23 15:34 |  |  |  | RO | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere por el lapso que duren los trabajos NO RECONECTAR 52J1, en El Romero. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011521 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-23 10:28 | 2019-05-24 02:18 |  |  |  | RO | 2151.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: No significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. --- Observaciones: Considera muestra a las 24 hrs desde toma de carga, luego a los 7, 15 y 30 días. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661RO | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019009831 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-23 11:27 | 2019-02-23 19:05 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas S/E Escondida: No reconectar 52B3. Tap OFF 003 - No reconectar 52BT. |  |  | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019011148 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-23 11:38 | 2019-02-25 20:15 |  |  |  | DP | 56.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Laguna Seca: Abierto 52JT2, Abierto y bloqueado 89JT2, |  |  | 0 | 0 | 1
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005553 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-24 06:47 | 2019-02-24 12:40 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Traspasar los Consumos a SE Chinchorro Apertura 52C12 – 52C13 y 52C14 Apertura 89 C1-2 89 C1-4 y 89 - 2004 Apertura Línea Parinacota – Quiani en SE Parinacota Apertura de 52B1 Tap OFF QUIANI Apertura de 89 B1-1 Tap OFF QUIANI |  |  | 0 | 0 | 1
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019010147 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-24 06:47 | 2019-02-24 11:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Traspasar los Consumos a SE Chinchorro Apertura 52C12 – 52C13 y 52C14 Apertura 89 C1-2 89 C1-4 y 89 - 2004 Apertura 52B3 Línea Parinacota – Quiani en SE Parinacota Apertura de 52B1 Tap OFF QUIANI Apertura de 89 B1-1 Tap OFF QUIANI |  |  | -1 | 0 | 0
998 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP_E | Neomante | 907 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2019011558 | externo | Programada | Desconexión | 2019-02-24 07:59 | 2019-02-24 19:29 |  |  |  | DP_E | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Carga del Transformador es respaldada en la misma subestación por los transfomadores de poder N°5 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353DP | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010105 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-24 08:24 | 2019-02-25 02:53 |  |  |  | DP | 18.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Corrección de escalamiento de la posición del TAP en controlador de paño KT3 y verificar la posición del TAP en el CNOT., pruebas efectivas Sistema Contra Incendio en cada unidad del banco ATR3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°3, 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El selector Local/Remoto, controlador de Paño cambio unidad Local/Remoto, controlador de Paño 220 KV 52J12 y 52J13 Local/Remoto y controlador de Paño 500 KV Local/Remoto quedan a disposición del Jefe Faena. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP_E | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2019011555 | externo | Programada | Desconexión | 2019-02-25 08:05 | 2019-02-25 08:55 |  |  |  | DP_E | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan con componentes desenergizados |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP_E | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2019011553 | externo | Programada | Desconexión | 2019-02-25 09:08 | 2019-02-25 09:33 |  |  |  | DP_E | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan con componentes desenergizados |  |  | 0 | 0 | 1
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563RO | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110 / 23 KV N° 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019012390 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-02-25 11:47 | 2019-02-25 13:50 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | BRA 52H3 EN S/E ESMERALDA DE LA L.110 KV ESMERALDA - LA PORTADA. |  |  | 0 | 0 | 0
1208 | Transformadores2D1376 | Transformadores2D1376DF | Neomante | 1376 | Transformadores2D | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019012479 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-25 14:33 | 2019-02-25 17:06 |  |  |  | DF | 2.55 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011081 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-25 15:13 | 2019-02-25 16:47 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados a l ATR4 y Barra de 220 kV Sección N°1 y Sección N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o barra de 220 kV Sección N°1 o Sección N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010270 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-25 15:21 | 2019-02-26 18:13 |  | 2019-02-26 09:40 |  | RO | 18.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Puesta en servicio equipo de monitoreo de aceite Transformador N°3. Conexionado alimentador nuevo equipo. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1114 | Transformadores2D2421 | Transformadores2D2421DF | Neomante | 2421 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019012509 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-25 15:27 | 2019-02-25 17:45 |  |  |  | DF | 2.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011055 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-25 15:58 | 2019-04-07 11:48 |  | 2019-04-07 07:45 |  | RO | 975.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Eliminación de filtración de aceite en unidad N°2 del Banco ATR2. Reserva. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°2, 220/110/13 kV-A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión posterior a esto, instalación de Puestas a tierra Provisionales en los extremos del equipos a intervenir. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011077 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-25 16:48 | 2019-02-25 20:30 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 220 kV sección N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 o barra de 220 kV sección N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011788 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-26 08:57 | 2019-02-26 13:23 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Auditoria protección diferencial de transformador 87T (Revisión de configuración, lógicas, ajustes implementados, planos as built). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico 6, 220/154/66 kV de A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo, protección se encontrará en servicio durante el proceso de auditoria. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007875 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-26 09:40 | 2019-02-28 18:02 |  |  |  | RO | 56.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente (paños CT2, CT3 y CE3 13,2 kV): Intervención en armario de control y protecciones en servicio por levantamiento para verificar e identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente o Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente o Paño Compensación CCE3B-SVT. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | -5 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007875 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-26 09:40 | 2019-02-28 18:02 |  |  |  | RO | 56.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente (paños CT2, CT3 y CE3 13,2 kV): Intervención en armario de control y protecciones en servicio por levantamiento para verificar e identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente o Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente o Paño Compensación CCE3B-SVT. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007774 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-26 09:42 | 2019-02-26 15:02 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007774 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-26 09:42 | 2019-02-26 15:02 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007774 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-26 09:42 | 2019-02-26 15:02 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1134 | Transformadores2D977 | Transformadores2D977DP | Neomante | 977 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019008725 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-26 09:53 | 2019-02-28 16:13 |  |  |  | DP | 54.3333 | 0 | 0 | 0 | No habrán cargas afectadas ya que planta estará en mantenimiento y los servicios basicos serán respaldados por el otro transformador SAG 2 66/4.16KV 20MVA 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | Transformadores2D975 | Transformadores2D975DP | Neomante | 975 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16KV 11.2MVA 1A | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019008729 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-26 10:07 | 2019-02-27 14:38 |  |  |  | DP | 28.5167 | 0 | 0 | 0 | No habrán cargas afectadas ya que planta estará en mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019012057 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-26 11:42 | 2019-02-26 15:07 |  |  |  | RO | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DF | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019012701 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-26 12:40 | 2019-03-01 15:57 |  |  |  | DF | 75.2833 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: Abierto y a disposicion del jefe de faena 52JT2. |  |  | 0 | 1 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019011167 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-26 14:37 | 2019-02-26 18:00 |  |  |  | RO | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas. SE OGP1: No reconectar interruptor 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311RO | Neomante | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019011168 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-26 14:37 | 2019-02-26 18:00 |  |  |  | RO | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas. SE OGP1: No reconectar interruptor 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144DF | Neomante | 1144 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019012895 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-26 16:49 | 2019-03-09 02:28 |  |  |  | DF | 249.65 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012098 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-27 07:30 | 2019-02-27 12:53 |  |  |  | RO | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación a las cadenas de aisladores y equipos primarios que conforman la instalación paño JT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR5 y barra de 220 kV Sección N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco trifasico ATR5 o barra de 220 kV Sección N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019012233 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-27 09:01 | 2019-03-01 10:33 |  |  |  | DP | 49.5333 | 0 | 0 | 0 | Red Dragón Abrir 52 G7 ( S/E IEM) Señalizar no reconexión Interruptor 52G7 Abrir 52-J9 Señalizar S/E TEN Gis Chacaya Abrir 52-J8 Señalizar S/E TEN Gis Chacaya Abrir 89J9-3 Señalizar S/E TEN Gis Chacaya Cerrar 89J9-4TR Bloquear S/E TEN Gis Chacaya |  |  | 0 | 0 | 1
761 | Transformadores2D703 | Transformadores2D703RO | Neomante | 703 | Transformadores2D | PUERTO MONTT TR4 220/16.7KV 70MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007754 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-27 09:03 | 2019-02-27 11:22 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Retiro de muestras de aceite y reemplazo de silica gel a T4. Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019011337 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-28 01:46 | 2019-02-28 19:20 |  |  |  | DP | 17.5667 | 0 | 0 | 0 | Al término de la desconexión, transformador quedará energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012091 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-28 07:25 | 2019-02-28 14:14 |  |  |  | RO | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño HT5. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV y al ATR5 de 220/110/13,8 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 110 kV o ATR5 de 220/110/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012094 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-28 07:25 | 2019-02-28 13:40 |  |  |  | RO | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño HT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y barra de 110 kV de S/E Quillota. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o barra de 110 kV de S/E Quillota. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012095 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-28 07:25 | 2019-02-28 13:06 |  |  |  | RO | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño HT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR1 o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141RO | Neomante | 141 | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019012170 | externo | Programada | Intervención | 2019-02-28 07:43 | 2019-02-28 17:41 |  |  |  | RO | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Orden de no reconectar sobre interruptor 52HT3 de SE Quillota, propiedad de CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019012551 | externo | Programada | Desconexión | 2019-02-28 08:26 | 2019-02-28 22:15 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: · Abierto y bloqueado Interruptor 52JT5 · Abierto y bloqueado Desconectador 89JT5-1. · Abierto Interruptor 52HT5 · Abierto y bloqueado Desconectador 89HT5-1 · Desconectador 89HT5-2 a disposición del jefe de faenas · Abierto 52H3 · Abierto y bloqueado 89HS · Abierto 89H3-1 · Abierto 89H3-2 Consumos de SE Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. Bloqueos requeridos: Deshabilitar desenganche, Bloquear protección diferencial de autotransformador (87T5) , bloquear de protección de impedancia de autotransformador (21T5), bloquear protección falla interruptor 50BF (JT5) Etapa 2, Bloquear Protección Diferencial de Barra 1 todos los block de prueba Switch S1 Modo Test, Switch S2 Modo Test. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DF | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019013436 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-28 09:25 | 2019-02-28 17:40 |  |  |  | DF | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Mientras se desarrollen los trabajos no se contara con señales scada de las SS/EE de la ciudad de Arica. El grupo generador de respaldo quedará fuera de servicio mientras se repara radiador. |  |  | 0 | 1 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012346 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-28 09:29 | 2019-02-28 19:47 |  |  |  | RO | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación de funcionamiento protección 87T. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Transformador Trifásico N°1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo, el sistema de protección 2 se bloqueará mientras dure la intervención. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
1484 | Transformadores2D1586 | Transformadores2D1586RO | Neomante | 1586 | Transformadores2D | MOLYCOP 220/13.8 KV | MOLY-COP SING | Desconexión / Intervención | 2019012064 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-28 12:32 | 2019-02-28 14:39 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Molycop: No Reconectar 52CT1. S/E Chacaya: No Reconectar 52J5. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°2 desde S/E Antofagasta hasta S/E Mejillones para ser utilizado como respaldo de Transformador Unión N° 2, según solicitud de desconexión Nº 203642. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1422 | Transformadores2D1422DP | Movimiento de Equipos | 1422 | Transformadores2D | Antofagasta 23/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 09:36 | 2017-12-07 16:35 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Antofagasta 23/13.8 kV N°2 por Verificación de protecciones y pruebas circuitos de control. según solicitud de Desconexión Nro. 212413 |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011601 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-28 14:42 | 2019-02-28 18:08 |  |  |  | RO | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tratamiento de aceite de un transformador en servicio, S/E Pan de Azúcar: Relleno de conservador CTBC por alarma de bajo nivel de aceite a Autotransformador N° 3. Anormalidad M1: 10066172. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Relleno de conservador CTBC por alarma de bajo nivel de aceite a Autotransformador N° 3. Anormalidad M1: 10066172. |  |  | 0 | 0 | 0
1112 | Transformadores2D951 | Transformadores2D951DP | Neomante | 951 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23KV 20MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019012697 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-01 07:14 | 2019-03-01 16:37 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494DP | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | Desconexión / Intervención | 2019013072 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-01 08:14 | 2019-03-01 09:10 |  |  |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cambio de Tap en el transformador principal: Las altas tensiones de la red han generado dificultades en la inyección de reactivos capacitivos en el PCC. Condiciones requeridas: Abierto 52J7 y 52J8 en S/E Punta Sierra. |  |  | 0 | 0 | 1
640 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019011351 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-01 08:24 | 2019-03-01 12:05 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de Trasformador N°2 en S/E Concón, por trabajos de mantenimiento del equipo, consumos serán respaldados a través del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011929 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-01 08:41 | 2019-03-07 21:17 |  |  |  | RO | 156.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente paños CT2, CT3 y CE3 13.2kV: Levantamiento de alambrado para identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación CCE3B-SVT o Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente o Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. Comentario trabajo a realizar: Intervención en armario de control y protecciones en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011929 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-01 08:41 | 2019-03-07 21:17 |  |  |  | RO | 156.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente paños CT2, CT3 y CE3 13.2kV: Levantamiento de alambrado para identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación CCE3B-SVT o Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente o Tr. Trifásico 03, 154/66kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. Comentario trabajo a realizar: Intervención en armario de control y protecciones en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019010339 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-01 09:27 | 2019-03-05 17:41 |  |  |  | DP | 104.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: en SE Laguna Seca: Abierto y bloqueado: 89JT8; 89BT8-2; Abierto y a disposicion: 52JT8; 52BT8; 89BT8-1. Se envía carta solicitando la aprobación formal del Mantenimiento Mayor de Transformador T8 de SE Laguna Seca |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019013824 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-03-01 10:39 | 2019-03-01 13:00 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Laguna Seca: No reconectar interruptor 52BT7 |  |  | 0 | 0 | 0
595 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DP | Neomante | 361 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019013210 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-02 07:05 | 2019-03-02 17:40 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333DP_E | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019011401 | externo | Programada | Desconexión | 2019-03-02 07:31 | 2019-03-05 20:31 |  |  |  | DP_E | 85 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 1
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217DP | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019013121 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-02 18:18 | 2019-03-02 20:36 |  |  |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Actualmente Unidad N°4 de Reserva de ATR de S/E Chilóe se encuentra desconectada en Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019013036 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-03 07:53 | 2019-03-03 13:40 |  |  |  | RO | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
842 | Transformadores2D847 | Transformadores2D847DP | Neomante | 847 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019013218 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-03 08:19 | 2019-03-03 15:04 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | Transformadores2D897 | Transformadores2D897DP | Neomante | 897 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019013242 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-03 08:40 | 2019-03-03 12:20 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1584 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541DP | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019011003 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-03 09:21 | 2019-03-03 16:34 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Abierto 89BT1-1, Abierto y a disposición de jefe de faena: 52BT1, 52C1, 52C5, 52C7, 52C9, 52C11 y 52C13 de S/E Escondida Norte. |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019012234 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-04 08:30 | 2019-03-04 10:02 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | GIs TEN No reconectar 52J9; 52J8;52J9 |  |  | 0 | 0 | 1
733 | Transformadores2D660 | Transformadores2D660DP | Neomante | 660 | Transformadores2D | LICAN 66/13.2KV 18/22.5MVA | ELÉCTRICA LICÁN | Desconexión / Intervención | 2019013148 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-04 08:58 | 2019-03-06 19:33 |  |  |  | DP | 58.5833 | 0 | 0 | 0 | Esto es parte del mantenimiento mayor anual de la central Lican |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | Transformadores2D986 | Transformadores2D986RO | Neomante | 986 | Transformadores2D | CELULOSA PACIFICO 220/13.2KV 62MVA 1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2019011953 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-04 10:10 | 2019-03-11 20:30 |  |  |  | RO | 178.3333 | 0 | 0 | 0 | No se realizará ningún cambio en la configuración ni ajustes del relé, solo se hará el cambio de tarjeta de comunicación en relé MICOM P142 del transformador 1. Trabajos serán ejecutados en el marco de la Mantenimiento de Fábrica de Celulosa, de acuerdo a Carta con correlativo CARTA24549-19. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | Transformadores2D986 | Transformadores2D986RO | Neomante | 986 | Transformadores2D | CELULOSA PACIFICO 220/13.2KV 62MVA 1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2019012069 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-04 10:10 | 2019-03-11 11:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizará ningún cambio en la configuración ni ajustes del relé, solo se realizara el Protocolo de Pruebas en relés P442, P443 de línea y P142 del transformador 1. Trabajos serán ejecutados en el marco de la Mantenimiento de Fábrica de Celulosa, de acuerdo a Carta con correlativo CARTA24549-19. |  |  | -1 | 0 | 0
1227 | Transformadores2D986 | Transformadores2D986RO | Neomante | 986 | Transformadores2D | CELULOSA PACIFICO 220/13.2KV 62MVA 1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2019012070 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-04 10:10 | 2019-03-11 20:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizará ningún cambio en la configuración ni ajustes del relé, solo se hará Configuración de Oscilografías en relés P442, P443 y P142 de línea; P142 y P632 del T1; P142 y P632 del T2; P142 del alimentador asociado al T1. |  |  | -1 | 0 | 0
266 | Transformadores3D244 | Transformadores3D244DP | Neomante | 244 | Transformadores3D | CHARRUA ATR8 500/220/66 kV 250MVA [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012198 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-04 14:14 | 2019-03-08 18:15 |  |  |  | DP | 100.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC unidad 3 Banco ATR8. Condiciones: Unidad 3 del Banco ATR8 reemplazada por Unidad de Reserva. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada del PRKT8 U3, en conexión del bajada del PRJT8 U3, en bushings 66KV U3. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2019013522 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-05 08:47 | 2019-03-05 18:36 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011672 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-05 09:27 | 2019-03-05 13:25 |  |  |  | RO | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011672 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-05 09:27 | 2019-03-05 13:25 |  |  |  | RO | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011672 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-05 09:27 | 2019-03-05 13:25 |  |  |  | RO | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. |  |  | 0 | 0 | 0
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013313 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-05 11:11 | 2019-03-07 21:17 |  |  |  | DP | 58.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones de los paños JT4 y CT4. Condiciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1 - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52JT4 BLOQUEADA. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1522 | Transformadores2D1657 | Transformadores2D1657DP | Neomante | 1657 | Transformadores2D | TAP OFF PALESTINA 220/66 KV | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención | 2019014014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-06 07:42 | 2019-03-06 18:20 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1580 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2019013168 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-06 08:25 | 2019-03-06 09:30 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2019013525 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-06 08:30 | 2019-03-06 18:42 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2019013426 | externo | Programada | Intervención | 2019-03-06 08:57 | 2019-03-06 13:08 |  |  |  | RO | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar 52E1, 52E2 y 52JT1 de S/E Los Vilos. --- Instalación con riesgo: Transformador N° 1 220/23/13,8 kV de S/E Los Vilos. --- Observaciones: Solicitud emitida a requerimiento de Minera Los Pelambres, por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones. (Esta solicitud se complementa con la N° 2019013422 y 2019013427). |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019013704 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-06 09:24 | 2019-03-06 14:02 |  |  |  | RO | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2019013164 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-06 10:53 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1565 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2019013172 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-06 10:53 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013282 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-06 10:25 | 2019-03-06 11:52 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño HT1. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 110 kV sección N°1 y N°2 y transformador trifásico N°1. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección N°1 y N°2 y transformador trifásico N°1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013280 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-06 11:54 | 2019-03-06 14:26 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 110 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°2. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Coordinado con ENEL Distribución. |  |  | -64 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013315 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-06 13:58 | 2019-03-11 18:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Instalación de relés para funcionamiento de moto bombas de transformador 2 de Charrúa. Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico N° 2, 154/66/13,8kV - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Atiende Limitación Técnica N°2019000072. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013559 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-06 16:20 | 2019-03-06 17:42 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Pan de Azúcar: MPB. Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico, Cromatografico, DBDS, Pasivador a Cuba Autotransformador de Poder N° 9. MPB. Extracción de muestras de aceite a CTBC Autotransformador de Poder N°9 para análisis Físico-Quimico. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: MPB. Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico, Cromatografico, DBDS, Pasivador a Cuba Autotransformador de Poder N° 9. MPB. Extracción de muestras de aceite a CTBC |  |  | 0 | 0 | 0
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2019013527 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-06 18:42 | 2019-03-07 20:00 |  |  |  | DP | 25.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1432 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019010340 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-07 09:32 | 2019-03-12 09:30 |  |  |  | DP | 119.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales en SE Laguna Seca: Abierto y bloqueado: 89JT2; Abierto y a disposicion: 52JT2. Se envía carta solicitando la aprobación formal del Mantenimiento Mayor de Transformador T2 de SE Laguna Seca |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1550 | Transformadores2D1550DP | Movimiento de Equipos | 1550 | Transformadores2D | Kapatur 220/0.4 kV SS/AA | STN S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 12:31 | 2017-09-12 13:50 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Kapatur 220 kV - JT1 Kapatur 220/0.4 kV SS/AA N°1 para realizar faenas de inspección visual a mecanismo del interruptor por lo que se debe desconectar el paño. La subestación queda |  |  | 0 | 0 | 1
1571 | Transformadores2D2538 | Transformadores2D2538RO | Neomante | 2538 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019014147 | externo | Programada | Intervención | 2019-03-07 10:04 | 2019-03-07 17:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización en vacio y posteriormente con carga. S/E Tchitack: Cerrados 52JT2, 89JT2-1, 52ET2 y 89ET2-1 |  |  | -802 | 0 | 0
1585 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542DF | Neomante | 2542 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019015151 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-07 11:02 | 2019-03-09 19:04 |  |  |  | DF | 56.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: SE Escondida Norte: Abierto y bloqueado 89BT2-1 SE Escondida Norte: Abierto y a disposición de jefe de faena 52BT12 y 52C2. |  |  | 0 | 1 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012749 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-07 12:10 | 2019-03-07 17:00 |  |  |  | RO | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Químico y Cromatográfico a Transformador de Poder N°5. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013574 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-07 16:28 | 2019-03-07 17:19 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Pan de Azúcar. Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico y Cromatografico a Cuba Transformador de Poder N° 5. Extracción de muestras de aceite a CTBC de Transformador de Poder N° 5 para análisis Físico-Quimico. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar. Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico y Cromatografico a Cuba Transformador de Poder N° 5. Extracción de muestras de aceite a CTBC de Transformador de Poder N° 5 para análisis |  |  | 0 | 0 | 0
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2019013530 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-08 09:24 | 2019-03-08 18:29 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010016 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-08 10:04 | 2019-03-08 12:44 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, c Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de ATR1. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar. MPB. Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico a Cambiador de tomas de Autotransformador de Poder N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019014128 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-08 13:40 | 2019-03-08 13:41 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño Banco monofásíco TR6. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar los interruptores asociados al ATR6 o barra de 154 kV de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°6 de 220/154/66 kV de Alto Jahuel o Barra 154 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019014224 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-08 15:09 | 2019-03-08 15:47 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño BT1. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a Transformador Trifásico N°1 y barra de 66 kV de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: Barra de 66 kV de Alto Jahuel o Transformador Trifásico N°1 de 110/66kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012751 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-08 15:45 | 2019-03-08 17:50 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico, Cromatografico, DBDS y Pasivador a Autotransformador de Poder N° 4. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546RO | Neomante | 1546 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019013066 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-09 16:34 | 2019-03-09 19:06 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Conciones requeridas: S/E Hamburgo: No reconectar 52BT1 y 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
866 | Transformadores2D867 | Transformadores2D867DF | Neomante | 867 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019015644 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-10 00:20 | 2019-03-10 19:30 |  |  |  | DF | 19.1667 | 0 | 0 | 0 | Transformador solo queda desenergizado. |  |  | 0 | 1 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013957 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-10 06:25 | 2019-03-10 13:11 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Rotación de Unidad de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010848 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-10 07:40 | 2019-03-10 20:59 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de control, medidas de aislación al Banco Autotransformador N°1 de 220/500 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección A-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- Protección 50BF/52JT1 y 50BF/52KT1 inhabilitada.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Sistemas de Control |  |  | 0 | 0 | 1
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010847 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-10 08:36 | 2019-03-10 20:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a Banco Autotransformador N°1 de 220/500 kV. Mantenimiento a CTBC de unidades 1 y 2. Extracción de muestra de aceite para análisis Fisico&químico y cromatografico a unidades 1 y 2 del ATR1 y CTBC del ATR1. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa o B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | -1 | 0 | 0
596 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2019015059 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-10 09:53 | 2019-03-10 11:00 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019015650 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-03-10 10:00 | 2019-03-10 13:11 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Controlador, S/E Charrúa: Conectar muestra de tensión de barras entre los paños KT6 y KT8 para poder realizar el cierre sincronizado del interruptor 52KT8 Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación KT06-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: La actividad consiste en conectar la muestra de tensión de sincronizacion desde el paño KT6 hacia el paño KT8. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019015650 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-03-10 10:00 | 2019-03-10 13:11 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Controlador, S/E Charrúa: Conectar muestra de tensión de barras entre los paños KT6 y KT8 para poder realizar el cierre sincronizado del interruptor 52KT8 Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación KT06-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: La actividad consiste en conectar la muestra de tensión de sincronizacion desde el paño KT6 hacia el paño KT8. |  |  | -6 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019012328 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-10 15:12 | 2019-03-10 16:52 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019012562 | externo | Programada | Intervención | 2019-03-10 16:54 | 2019-03-10 18:20 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019014851 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-11 10:31 | 2019-03-11 12:32 |  |  |  | RO | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT6. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y Banco monofásico N°6 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°6, 220/154/6 6kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012753 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-11 12:24 | 2019-03-11 13:53 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro. Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Químico, Cromatográfico, DBDS y Pasivador a Cuba Autotransformador de Poder N° 3. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019014814 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-11 12:34 | 2019-03-11 15:22 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT2. Restricciones:No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°2 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco monofásico N°2, 220/110/13 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61RO | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019015003 | externo | Programada | Intervención | 2019-03-11 15:28 | 2019-03-11 18:37 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019014797 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-11 17:00 | 2019-03-11 18:37 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°4 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°4 500/220/66 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | Transformadores2D1204 | Transformadores2D1204RO | Neomante | 1204 | Transformadores2D | ELEVADORA LAJA 220/11KV 1 21MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2019014392 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-12 08:37 | 2019-03-12 16:52 |  |  |  | RO | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en Transformador N° 1, solamente requiere apertura de 52 JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2, ademas aterrizar 89JT1-2T, de manera de intervenir aislados del resto de la S/E que continuara energizada |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2019014621 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-12 08:37 | 2019-03-12 22:06 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Tercero Cliente Minera Los Pelambres. |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014283 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-12 09:26 | 2019-03-12 17:10 |  |  |  | RO | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 107/2019. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145RO | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014287 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-12 09:26 | 2019-03-12 17:10 |  |  |  | RO | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT4 de S/E Rancagua. SODI 107/2019. |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014295 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-12 09:26 | 2019-03-12 17:10 |  |  |  | RO | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones ( LT154kV Tinguiririca-Rancagua-A.Jahuel cto 1 y 2) se requiere orden de no reconectar 52AT2 de S/E Rancagua. SODI 107/2019 |  |  | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019014782 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-12 09:30 | 2019-03-12 18:50 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faena el 52JT2. Abierto y bloqueado el 89JT2. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019015138 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-12 09:47 | 2019-03-12 17:37 |  |  |  | RO | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT5. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°5 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°5, 500/220/66 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribcuión y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019012564 | externo | Programada | Intervención | 2019-03-12 09:55 | 2019-03-12 18:56 |  |  |  | RO | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
627 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333RO | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019016256 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-03-12 13:32 | 2019-03-12 16:22 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere rellenar CTBC asociado TF T1 110/23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1012 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914DP | Neomante | 914 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019015563 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-13 06:00 | 2019-03-13 22:08 |  |  |  | DP | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto "Instalación de Resistencia PAT en TR1, TR2 y TR3" informado en carta SGOAT N°48/2018. |  |  | 0 | 0 | 1
945 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892DP | Neomante | 892 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019015450 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-13 06:08 | 2019-03-13 17:04 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. La Carga del Transformador N°2 se reabastece por el Transformador N°3R |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019013344 | externo | Programada | Desconexión | 2019-03-13 06:51 | 2019-03-13 21:28 |  |  |  | DP_E | 14.6167 | 0 | 0 | 0 | Faenas a solicitud de Latín América Power (LAP). |  |  | 0 | 0 | 1
1482 | Transformadores3D330 | Transformadores3D330DP_E | Neomante | 330 | Transformadores3D | Zaldívar 220/66/23 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Desconexión / Intervención | 2019015601 | externo | Programada | Desconexión | 2019-03-13 08:27 | 2019-03-14 11:27 |  |  |  | DP_E | 27 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes : Lado 220 kV: Abierto 52JT2 ; 89JT2 y 89JT2T seleccionador a tierra cerrado. Lado 66 kV: Abierto 52BT2 ; 89BT2 seccionador abierto. Lado 23 kV: Abierto 52EC5. |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014284 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-13 09:04 | 2019-03-13 18:41 |  |  |  | RO | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 109/2019. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145RO | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014288 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-13 09:04 | 2019-03-13 18:41 |  |  |  | RO | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT4 de S/E Rancagua. SODI 109/2019. |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014296 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-13 09:04 | 2019-03-13 18:41 |  |  |  | RO | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones ( LT154kV Tinguiririca-Rancagua-A.Jahuel cto 1 y 2) se requiere orden de no reconectar 52AT2 de S/E Rancagua. SODI 109/2019 |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019012331 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-13 09:12 | 2019-03-13 18:13 |  |  |  | RO | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1358 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487RO | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV N°2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019015570 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-13 09:22 | 2019-03-13 12:16 |  |  |  | RO | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Retiro de reconexión automática 52H2 en S/E Esmeralda y señalizar 52H1 S/E Centro. Abrir bancos de condensadores en S/E Centro para realizar lavado de aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
1585 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542RO | Neomante | 2542 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019014725 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-13 10:21 | 2019-03-13 19:10 |  |  |  | RO | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no re conectar los interruptores: 52B2 de S/E Escondida. 52B1, 52BT1 y 52BT2 de S/E Esc. Norte. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019015292 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-14 01:35 | 2019-03-14 03:37 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: TR1 525/220KV 750MVA de S/E Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 1
945 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892DP | Neomante | 892 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019015451 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-14 06:00 | 2019-03-14 18:00 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. La Carga del Transformador N°2 se reabastece por el Transformador N°3R |  |  | 0 | 0 | 1
1006 | Transformadores2D913 | Transformadores2D913DP | Neomante | 913 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 22.4MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019015564 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-14 06:00 | 2019-03-14 16:17 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto "Instalación de Resistencia PAT en TR1, TR2 y TR3" informado en carta SGOAT N°48/2018. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019014458 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-14 08:51 | 2019-03-14 15:35 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajos de lavado de aisladores en la subestación Las Tórtolas en las secciones de barra de 23 y 220 kV, donde se incluyen los transformadores T1 - T2. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6RO | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019014459 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-14 08:51 | 2019-03-14 15:35 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajos de lavado de aisladores en la subestación Las Tórtolas en las secciones de barra de 23 y 220 kV, donde se incluyen los transformadores T1 - T2. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014285 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-14 09:02 | 2019-03-14 17:30 |  |  |  | RO | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 111/2019. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145RO | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014289 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-14 09:02 | 2019-03-14 17:30 |  |  |  | RO | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT4 de S/E Rancagua. SODI 111/2019. |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014297 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-14 09:02 | 2019-03-14 17:30 |  |  |  | RO | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones ( LT154kV Tinguiririca-Rancagua-A.Jahuel cto 1 y 2) se requiere orden de no reconectar 52AT2 de S/E Rancagua. SODI 111/2019 |  |  | 0 | 0 | 0
1361 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019015572 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-14 09:20 | 2019-03-14 10:30 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Retiro reconexión automática 52H1 en S/E Esmeralda y señalizar 52HT1 en S/E Sur. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019015984 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-14 09:41 | 2019-03-14 18:15 |  |  |  | RO | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936RO | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019015714 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-14 09:52 | 2019-03-14 13:10 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a nivel de piso, no presentan riesgos para el sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019015603 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-14 10:34 | 2019-03-14 17:12 |  |  |  | RO | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paños J12 y J13. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofasico N°3 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°3, 500/220/66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
1241 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196RO | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019016781 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-03-15 05:55 | 2019-03-15 15:57 |  |  |  | RO | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación de equipo por presencia de contaminación en aislación, trabajo impostergable. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014286 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-15 09:01 | 2019-03-15 16:34 |  |  |  | RO | 7.55 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT1 de S/E Rancagua. SODI 113/2019. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145RO | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014292 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-15 09:01 | 2019-03-15 16:34 |  |  |  | RO | 7.55 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones se requiere orden de no reconectar 52AT4 de S/E Rancagua. SODI 113/2019. |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014298 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-15 09:01 | 2019-03-15 16:34 |  |  |  | RO | 7.55 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones ( LT154kV Tinguiririca-Rancagua-A.Jahuel cto 1 y 2) se requiere orden de no reconectar 52AT2 de S/E Rancagua. SODI 113/2019 |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019012569 | externo | Programada | Intervención | 2019-03-15 09:22 | 2019-03-15 18:42 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2019015738 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-15 10:09 | 2019-03-15 19:31 |  |  |  | RO | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizar por la empresa Cobra Servicios. Solicitara vigencia Sr. Joel Tapia. Se envía SODI para información y precaución de los trabajos a realizar a operación Enel. |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Neomante | 1588 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/34.5 KV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019014678 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-15 11:31 | 2019-03-15 19:40 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Monturaqui: Abierto 89BT4-1 y 89ET4-1T. SE Monturaqui: Abierto y a disposición de jefe de faena 52BT4 y 52ET4. |  |  | 0 | 0 | 1
1373 | Transformadores2D1447 | Transformadores2D1447RO | Neomante | 1447 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019017382 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2019-03-15 11:35 | 2019-03-15 18:20 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Esta es una Solicitud de Intervención,por lo que no corresponde la información requerida en el punto Distribuidoras afectadas que aparece por defecto en el documento. |  |  | 0 | 0 | 0
1240 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195RO | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019016734 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-03-15 15:58 | 2019-03-15 22:17 |  |  |  | RO | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación de equipo por presencia de contaminación en aislación, trabajo impostergable. |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019014685 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-16 09:13 | 2019-03-16 19:49 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Óxido: Abierto y a disposición de jefe de faena 52JT1 y 52B1. SE Óxidos: Abierto y bloqueado desconectador 89JT1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019015986 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-16 09:43 | 2019-03-16 17:17 |  |  |  | RO | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
506 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337DP | Neomante | 337 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019016203 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-16 10:29 | 2019-03-16 19:50 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°1 se reabastece por el transformador N°3R |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019012598 | externo | Programada | Intervención | 2019-03-16 15:38 | 2019-03-16 17:18 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1017 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915DP | Neomante | 915 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019015283 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 05:04 | 2019-03-17 08:34 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto "Instalación de Resistencia PAT en TR1, TR2 y TR3" informado en carta SGOAT N°48/2018. |  |  | 0 | 0 | 1
1144 | Transformadores2D1139 | Transformadores2D1139DP | Neomante | 1139 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019013863 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 07:00 | 2019-03-17 21:21 |  |  |  | DP | 14.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a los paños: BT2: 89BT2-2, 89BT2-3, 52BT2 y TC BT2. CT2: 52CT2. Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DP_E | Neomante | 930 | Transformadores2D | RUNGUE 44/23KV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019016231 | externo | Programada | Desconexión | 2019-03-17 08:59 | 2019-03-17 14:47 |  |  |  | DP_E | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1584 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541DP | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019014688 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 09:47 | 2019-03-17 18:00 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: SE Escondida Norte: Abierto y a disposición de jefe de faena 52JT1 y 52C1. SE Escondida Norte: Abierto y bloqueado desconectador 89JT1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
561 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354DP | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019016683 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 10:28 | 2019-03-17 20:22 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga del Transformador N°2 será abastecida por el transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DF | Neomante | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019017560 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-17 15:56 | 2019-03-17 18:16 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: Abierto 52JT5, Abierto 89JT5-1, Abierto 52BT5, sabierto 89BT5-1 |  |  | 0 | 1 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013972 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-18 01:00 | 2019-03-19 03:53 |  |  |  | DP | 26.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestra de aceite para analisis fisico quimico CTBC ATR5 Unidades 1, 2 y 3. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PRKT5, en conexiones de bajada del PRJT5, en conexiones mufas 66KV Banco ATR5 casa mufas. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019012239 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-18 08:58 | 2019-03-18 10:18 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | GIs TEN No reconectar 52J9; 52J8;52J9 |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019014441 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-18 09:07 | 2019-03-19 09:15 |  |  |  | RO | 24.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara labores de tomas de muestras de aceite en el autotransformador de la subestación Los Maquis de 220/110/12kV - 95 MVA |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019014986 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-18 09:07 | 2019-03-19 09:15 |  |  |  | RO | 24.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara labores de tomas de muestras de aceite en el autotransformador de la subestación Los Quilos de 110/66/12kV - 50 MVA |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019015966 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-18 09:07 | 2019-03-19 09:15 |  |  |  | RO | 24.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara tomas de muestras de aceite en el autotransformador de la subestación Aconcagua 110/66/12kV - 50 MVA |  |  | 0 | 0 | 0
342 | Transformadores3D73 | Transformadores3D73RO | Neomante | 73 | Transformadores3D | CELULOSA SANTA FE 220/13.2/6,6KV 40MVA | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2019015624 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-18 09:35 | 2019-03-22 13:00 |  |  |  | RO | 99.4167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de cableado de GPS en relé GE-T60 Transformador 1 de S/E Celulosa Santa Fe 220KV. Trabajos se realizarán en el marco de Mantenimiento de Fábrica de Celulosa SF2, según SD2019013665. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013896 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-18 09:44 | 2019-03-18 18:45 |  |  |  | RO | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación paños A2, A3, A4, A5 y A6. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV - Lagunillas o Línea 154kV Hualpén - Lagunillas, C1 o Línea 154kV Bocamina - Coronel - Lagunillas, C1 o Barra 154 kV, Sección 1 - Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2 - Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de Equipos Primarios. No reconectar interruptores asociados. |  |  | 0 | 0 | 0
1241 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DF | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019017706 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-18 13:14 | 2019-03-18 13:49 |  |  |  | DF | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Cambiar Taps por sobrevoltaje en la barra de 4,16 kV que afecta operación de equipos de las Unidades. |  |  | 0 | 1 | 0
1555 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1A | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019016927 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-18 14:51 | 2019-03-18 16:45 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | No Reconectar 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV1C | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019016932 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-18 14:51 | 2019-03-18 16:45 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | No Reconectar 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1B | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019016938 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-18 14:51 | 2019-03-18 16:45 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | No Reconectar 52J4. |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019015137 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-19 08:43 | 2019-03-19 17:48 |  |  |  | RO | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara labores de tomas de muestras de aceite en el autotransformador de la subestación Esperanza de 110 / 66 /12kV - 30 MVA y al transformador 50 KVA de SS/AA de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49RO | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019015140 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-19 08:43 | 2019-03-19 15:48 |  |  |  | RO | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara labores de tomas de muestras de aceite en el autotransformador de la subestación Cerro Calera de 110 / 62 /12kV - 30 MVA |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2A | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019017082 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-19 08:44 | 2019-03-19 10:52 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Atacama 52J6 No Reconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
1556 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441RO | Neomante | 1441 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV2C | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019017083 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-19 08:44 | 2019-03-19 10:52 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Atacama 52J7 No Reconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
1554 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2B | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019017084 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-19 08:44 | 2019-03-19 10:52 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Atacama 52J9 No Reconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 390MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011224 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-19 08:52 | 2019-03-19 17:49 |  |  |  | RO | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación paños: J1, J2, J3, J4, J5, J6, Banco ATR1 y su interconexión. Condiciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154kV - Lagunillas o Línea 220kV Hualpén - Lagunillas, C1 o Línea 220kV Charrua - Lagunillas, C1 o Línea 220kV Bocamina - Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1 - Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2 - Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de equipos. |  |  | 0 | 0 | 0
857 | Transformadores2D198 | Transformadores2D198RO | Neomante | 198 | Transformadores2D | CERRILLOS 110/23KV 25-30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014644 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-19 08:59 | 2019-03-19 16:04 |  |  |  | RO | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita durante la ejecución de los trabajos: *Bloquear de reconexión automática en 52H4 en S/E Copayapu, 52H2, 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 en S/E Cerrillos y mantener orden de no reconectar el 52HT1 y 52ET1 en S/E Cerrillos |  |  | 0 | 0 | 0
979 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902RO | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019016809 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-19 09:14 | 2019-03-19 11:08 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos con pértiga a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0
1564 | Transformadores2D2537 | Transformadores2D2537DP_E | Neomante | 2537 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019017306 | externo | Programada | Desconexión | 2019-03-19 10:27 | 2019-04-03 12:20 |  | 2019-04-03 11:10 |  | DP_E | 360.7167 | 0 | 0 | 0 | S/E Tchitack, 52JT1,89JT1-1,89JT1-2,89JT1-1T Abierto. 89JT1-2T Cerrado. 52ET1,89ET1-1,89ET1-1T Abierto |  |  | 0 | 0 | 1
1561 | Transformadores2D1474 | Transformadores2D1474RO | Neomante | 1474 | Transformadores2D | CENTRAL TARAPACÁ 220/13.8 KV-CTTAR | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019017116 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-19 10:27 | 2019-03-19 13:33 |  |  |  | RO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
976 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901RO | Neomante | 901 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019016804 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-19 11:40 | 2019-03-19 15:26 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Carga se encuentra respaldada por barra de transferencia 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
899 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296RO | Neomante | 296 | Transformadores2D | EL MAITEN 69/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019017105 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-19 11:56 | 2019-03-19 16:50 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajo según plan de mantenimiento anual |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019015989 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-19 12:47 | 2019-03-19 13:19 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019015577 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-19 13:56 | 2019-03-19 18:06 |  |  |  | RO | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Retiro de reconexión automática del 52H2 en S/E Las Luces y señalizar 52ET1 en S/E Taltal. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Neomante | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019016035 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 17:50 | 2019-03-20 02:49 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes : 25206 Abierto 289106 Abierto y Bloqueado 289206 Abierto y Bloqueado 389L02 Abierto y Bloqueado 52ET04 Cerrado y Bloqueado 89ET04-T Cerrado y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DF | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018263 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-19 23:45 | 2019-03-20 05:33 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1128 | Transformadores2D2466 | Transformadores2D2466DF | Neomante | 2466 | Transformadores2D | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018268 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-20 02:50 | 2019-03-20 04:55 |  |  |  | DF | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019016931 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-20 09:23 | 2019-03-20 13:47 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | No requiere condiciones de maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019016039 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-20 09:54 | 2019-03-20 19:08 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes :25208 Abierto 289108 Abierto y Bloqueado 289208 Abierto y Bloqueado 389L04 Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142RO | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019017112 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-20 10:41 | 2019-03-20 13:35 |  |  |  | RO | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos para la instalación de nuevo controlador de temperatura del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
928 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889DP | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019017768 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-21 05:48 | 2019-03-21 19:10 |  |  |  | DP | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013191 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-21 07:56 | 2019-03-21 17:52 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control y medidas de aislación, S/E Cardones, ATR 2: Mantenimiento preventivo (MPB) según OM N° 8144020. Limpieza y reapriete de conexiones. Medidas de aislación y pruebas de funcionamiento de los circuitos de control del Autotransformador. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones, ATR 2: Mantenimiento preventivo (MPB) según OM N° 8144020. Limpieza y reapriete de conexiones. Medidas de aislación y pruebas de funcionamiento de los circuitos de control del Autotransformador. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013190 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-21 07:57 | 2019-03-21 17:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Cardones: Mantenimiento "Condición A" a 52JT2. Mantenimiento "Condición A" a 52HT2. Mantenimiento PRJT2 y PRHT2 Oxido de Zinc. Mantenimiento Normal a 89JT2-2. Mantenimiento a cables de poder y mufas de terciario de ATR2. Mantenimiento Condición ATR2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, S/E Cardones: Instalación de tierras provisionales en 89JT2-1 lado interruptor, 89HT2-1 lado interruptor, ambos lados de las mufas. Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones: Mantenimiento "Condición A" a 52JT2. Mantenimiento "Condición A" a 52HT2. Mantenimiento PRJT2 y PRHT2 Oxido de Zinc. Mantenimiento Normal a 89JT2-2. Mantenimiento a cables de poder y mufas de terciario de ATR2. Mantenimiento Condición ATR2. |  |  | -1 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013773 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-21 09:48 | 2019-03-21 17:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E Cardones: Mantenimiento preventivo (MPB) según OM N°8149220 . Medidas de aislación y pruebas de funcionamiento de los circuitos de control del paño JT2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Paño JT2: Trips de 50 BF Bloqueado Subestación Cardones, Paño JT2: Termomagneticos de control A disposición del jefe de faena Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones: Mantenimiento preventivo (MPB) según OM N°8149220 . Medidas de aislación y pruebas de funcionamiento de los circuitos de control del paño JT2. |  |  | -1 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019016934 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-21 09:51 | 2019-03-21 12:50 |  |  |  | RO | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | No requiere condiciones de maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518RO | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019017797 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-21 09:52 | 2019-04-30 20:57 |  | 2019-04-19 09:22 |  | RO | 695.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor 52JT3 de S/E Coloso. Condiciones Requeridas: SE Coloso: 52JT2 Abierto 89JT2-1, Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRES 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019017456 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-21 15:29 | 2019-03-28 19:10 |  |  |  | RO | 171.6833 | 0 | 0 | 0 | LA INSTALACIÓN SE REALIZARA EL DÍA 21-03-2019 Y SE RETIRARA EL DÍA 11-04-2019. |  |  | 0 | 0 | 0
814 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DP | Neomante | 829 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019018026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-22 07:36 | 2019-03-22 17:44 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
839 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837RO | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110KV/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019017803 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-22 08:37 | 2019-03-22 12:06 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado por personal de Empresa PAIS S.A. |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019018052 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-22 09:10 | 2019-03-22 13:27 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019018053 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-22 09:10 | 2019-03-22 13:27 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019013980 | externo | Programada | Intervención | 2019-03-22 09:13 | 2019-03-22 15:47 |  |  |  | RO | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Por auditoría del coordinador eléctrico nacional, se solicita precaución a la reconexión de interruptores 52J5, 52J6, 52K7 y 52K8 por pruebas de protocolo de protecciones Micom P645 sistema 1 y sistema 2, asociado a ATR2 de S/E Los Changos. Los trabajos se realizarán en un sistema por vez, manteniendo siempre habilitado uno de los dos sistemas de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019016117 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-22 10:04 | 2019-03-22 13:21 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Abierto 89HTT; Abierto 89ETT; 52HTT a disposición del Jefe de Faena; 52ETT a disposición del Jefe de Faena. Durante la desconexión, planta solar Pampa Camarones dejará de generar, Cliente Minera Pampa Camarones y Alimentador Codpa (EMELARI) quedarán sin servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1344 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432DP | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019015599 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-22 10:58 | 2019-03-26 12:05 |  |  |  | DP | 97.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Booster: 52BT2 y 52DT2 y 89BT2-1 a disposición de jefe de faena. S/E Lixiviación: Abierto y bloqueado el 89B4-3. Cerrado y bloqueado 89B4-4T. |  |  | 0 | 0 | 1
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP_E | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019014928 | externo | Programada | Desconexión | 2019-03-23 00:11 | 2019-03-23 09:03 |  |  |  | DP_E | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión sin perdida de consumos, estos serán Transferidos por 66 kV a Transformador T4 de S/E Valdivia, Cerrado previamente Interruptor 52B3 de S/E Valdivia. |  |  | 0 | 0 | 1
1399 | Transformadores2D1509 | Transformadores2D1509DP | Neomante | 1509 | Transformadores2D | COLLAHUASI UNITARIA N°2 23/11 KV | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019018264 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-23 08:30 | 2019-03-24 18:00 |  | 2019-03-24 09:39 |  | DP | 25.15 | 0 | 0 | 0 | Equipos Requeridos: Abierto 52E6; Abierto y Bloqueado 89E-6; Cerrado 89ET-6 ; Abierto 52D-3; Abierto y Bloqueado 89D-3; Cerrado 89DT-3. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61RO | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019017878 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-23 12:04 | 2019-03-23 19:20 |  |  |  | RO | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una Operación Automática del paño señalado Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178DP_E | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2019014944 | externo | Programada | Desconexión | 2019-03-24 01:27 | 2019-03-24 08:54 |  |  |  | DP_E | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión sin perdida de consumos SS/EE Picarte y Corral, estos serán Transferidos por 66 kV a Transformador T1 de S/E Valdivia, Cerrando previamente Interruptor 52B3 de S/E Valdivia. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019017453 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-24 04:01 | 2019-03-24 18:07 |  |  |  | DP | 14.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
653 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019017802 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-24 05:45 | 2019-03-24 13:38 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador N°1 asociado a la desconexión de la LT Tap Achupallas-Concón, consumos son respaldados a través de red MT |  |  | 0 | 0 | 1
654 | Transformadores2D385 | Transformadores2D385DP | Neomante | 385 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 20 MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019017822 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-24 05:45 | 2019-03-24 13:39 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador N°2 asociado a la desconexión de la LT Tap Achupallas-Concón, consumos son respaldados a través de red MT. |  |  | 0 | 0 | 1
793 | Transformadores3D337 | Transformadores3D337DP | Neomante | 337 | Transformadores3D | MALLOA NUEVA 220-154/66/15 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014223 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-24 06:56 | 2019-03-24 16:50 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de transformador N°2 de S/E Malloa 154kV por actividades de mantenimiento preventivo y corrección de puntos con temperatura en equipos asociados a barra de 66kV. Los consumos del paño B3 de S/E Malloa será transferido hacia el transformador N°1 mediante barra de transferencia y paño BR y los consumos de paño B4 serán transferidos hacia S/E San Fernando paño B2. Por lo anterior, no existe perdica de consumos a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102DP_E | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019017824 | externo | Programada | Desconexión | 2019-03-24 08:47 | 2019-03-24 14:44 |  |  |  | DP_E | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a los alimentadores 52E1 Tirúa y 52E2 Cañete de esta subestación serán transferidos previamente a través de la red de MT, por lo que no habrán clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1399 | Transformadores2D1509 | Transformadores2D1509DP | Neomante | 1509 | Transformadores2D | COLLAHUASI UNITARIA N°2 23/11 KV | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019018265 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-24 09:39 | 2019-03-24 19:00 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Equipos Requeridos: Abierto 52E6; Abierto y Bloqueado 89E-6; Cerrado 89ET-6 ; Abierto 52D-3; Abierto y Bloqueado 89D-3; Cerrado 89DT-3. |  |  | -8 | 0 | 1
239 | Transformadores2D203 | Transformadores2D203DP | Neomante | 203 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23KV 10-12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019015676 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-25 07:00 | 2019-04-07 07:05 |  |  |  | DP | 312.0833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del T1 serán respaldados por el transformador Nº2 de S/E Tierra Amarilla a través del paño acoplador vía microcorte menor a tres minutos los días 25-03-2019 entre las 07:00 y 07:03 hrs y normalizando vía micro corte entre el 31-03-2019 entre las 07:00 y 07:03 hrs |  |  | 0 | 0 | 1
1405 | Transformadores2D1511 | Transformadores2D1511DP | Neomante | 1511 | Transformadores2D | COLLAHUASI UNITARIA N°4 23/11 KV | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019018266 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-25 15:01 | 2019-03-26 14:45 |  |  |  | DP | 23.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipos Requeridos: Abierto 52E16; Abierto y Bloqueado 89E-16; Cerrado 89ET-16 ; Abierto 52D-6; Abierto y Bloqueado 89D-6; Cerrado 89DT-6. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013973 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-26 00:38 | 2019-03-26 15:48 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestra de aceite a CTBC Unidades 1,2 y 3. Retiro de punto caliente Bushings 220KV ATR6 Unidad 2. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PRKT6, en conexiones de bajada del PRJT6, en conexiones mufas 66KV Banco ATR6 casa mufas. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 1
629 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349DF | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019019843 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-26 10:50 | 2019-03-26 19:54 |  |  |  | DF | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Curso forzoso |  |  | 0 | 1 | 0
1405 | Transformadores2D1511 | Transformadores2D1511DP | Neomante | 1511 | Transformadores2D | COLLAHUASI UNITARIA N°4 23/11 KV | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019018267 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-26 14:45 | 2019-03-26 21:20 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipos Requeridos: Abierto 52E16; Abierto y Bloqueado 89E-16; Cerrado 89ET-16 ; Abierto 52D-6; Abierto y Bloqueado 89D-6; Cerrado 89DT-6. |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DF | Neomante | 1341 | Transformadores2D | MAITENES 110/12KV 10MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019020031 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-26 17:19 | 2019-03-27 05:30 |  |  |  | DF | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DRO | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019020213 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-27 06:38 | 2019-03-27 10:30 |  |  |  | DRO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
628 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019020214 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-03-27 09:41 | 2019-03-27 21:02 |  |  |  | RO | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar tratamiento de aceite al CTBC asociado TF T2 66/23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1592 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560DP | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019018258 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-27 11:54 | 2019-03-27 17:25 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: SE Chimborazo: Abierto y a disposición de jefe de faena 52JT2 y 52DT2. SE Chimborazo: Abierto y bloqueado desconectador 89JT2-1 y 89JT2-1. |  |  | 0 | 0 | 1
810 | Transformadores2D135 | Transformadores2D135RO | Neomante | 135 | Transformadores2D | MARBELLA 110/24-14.4KV 13MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019019174 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-27 14:50 | 2019-03-27 16:54 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos según programa de mantenimiento anual. |  |  | 0 | 0 | 0
929 | Transformadores2D688 | Transformadores2D688RO | Neomante | 688 | Transformadores2D | CASAS VIEJAS 110/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019019175 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-27 14:50 | 2019-03-27 16:54 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos según programa de mantenimiento anual. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Neomante | 1517 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019018259 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-28 08:30 | 2019-03-28 15:15 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: SE Coloso: Abierto y a disposición de jefe de faena 52JT1 y 52BT1. SE Coloso: Abierto y bloqueado desconectador 89JT1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
660 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392DP | Neomante | 392 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019019774 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-28 08:36 | 2019-03-28 17:37 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo a Transformador N°1, por lo que los consumos asociados son respaldados a través de los Transformadores N°2 y N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
1256 | Transformadores2D1214 | Transformadores2D1214DP | Neomante | 1214 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019019412 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-28 08:37 | 2019-03-28 15:39 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Transformador 110/12kV de S/E Bosquemar para capacitación de operadores, consumos de la S/E son respaldado a través de red MT |  |  | 0 | 0 | 1
679 | Transformadores2D454 | Transformadores2D454DP | Neomante | 454 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 25MVA 3 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2019018902 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-28 08:53 | 2019-03-28 19:00 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | BO Paper Bio Bio (Ex Papeles Bio Bio realizará mantenimiento al paño 3. |  |  | 0 | 0 | 1
1181 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559DF | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019020922 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-28 10:21 | 2019-03-28 22:15 |  |  |  | DF | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Se transfirió carga al Trafo N°3 |  |  | 0 | 1 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019019773 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-28 10:23 | 2019-03-28 13:33 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1153 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617DP | Neomante | 617 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | BARRICK GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2019018807 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-27 09:42 | 2019-03-28 20:24 | 2019-03-28 18:06 |  |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Reposición de Pararrayos fase 3 del Transformador 220/11 kV T1, por uno nuevo, con características idénticas al anterior. Considera pruebas sobre el Pararrayos para verificar que se encuentra en condiciones para ser energizado. Adicionalmente se realizarán pruebas eléctricas a transformador T1: Considera mediciones al transformador, basados en el estándar CIGRE TB 445 en sus mediciones básicas. Asociado a informe de falla 2019000374. Condiciones requeridas: Abierto 52C1; Abierto 52C2; Abierto 52C3; Abierto 52C5; Abierto 52Q1; Abierto; Abierto 52J8; Abierto 52J9; Abierto 89J8-1; Abierto 89J9-2; Abierto 89JT-1; Bloqueo de seguridad a los interruptores y desconectadores accionados; Pértigas de puesta a tierra cortocircuitadas conectadas en la entrada y en la salida del transformador T1. NOTA: Las pruebas de aislación (ensayo factor de potencia) se realizarán previo a la conexión del equipo y una vez obtenidos los resultados se entregaran al coordinador. Nota 2: Las instalaciones ya se encuentran desconectadas con Informe de falla vigente N° 2019000374. |  |  | 0 | 0 | 1
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DRO | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021183 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-29 06:01 | 2019-03-29 13:30 |  |  |  | DRO | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1108 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Neomante | 947 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019020137 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-29 06:06 | 2019-03-29 16:58 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
456 | Transformadores2D418 | Transformadores2D418DP | Neomante | 418 | Transformadores2D | MAUCO 110/12KV 80MVA 1B 1 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2019018855 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-29 08:44 | 2019-03-29 16:35 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Desenergización requerida, para mantener la integridad de la protección eléctrica del trasformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1114 | Transformadores2D2421 | Transformadores2D2421DP | Neomante | 2421 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019020022 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-29 09:23 | 2019-03-29 14:45 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados son respaldados a través de los Transformador Nº1.- |  |  | 0 | 0 | 1
1484 | Transformadores2D1586 | Transformadores2D1586RO | Neomante | 1586 | Transformadores2D | MOLYCOP 220/13.8 KV | MOLY-COP SING | Desconexión / Intervención | 2019020166 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-29 12:32 | 2019-03-29 14:01 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E Molycop: No Reconectar 52CT1. S/E Chacaya: No Reconectar 52J5. |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DRO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021551 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-30 08:32 | 2019-03-30 09:42 |  |  |  | DRO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1240 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DRO | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019021580 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-30 09:14 | 2019-03-30 09:38 |  |  |  | DRO | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de Chilquinta quien ingresó los documentos de curso forzoso 21550, 21551 y 21552. |  |  | 0 | 1 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DRO | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021552 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-30 09:45 | 2019-03-30 15:48 |  |  |  | DRO | 6.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DRO | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021583 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-30 15:54 | 2019-03-30 16:34 |  |  |  | DRO | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
772 | Transformadores2D106 | Transformadores2D106DP | Neomante | 106 | Transformadores2D | CURANILAHUE 66/15KV 5.2MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019017335 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 00:08 | 2019-03-31 18:30 |  |  |  | DP | 18.3667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados al transformador T-1, serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E, esto mediante el uso del transformador T-4 (23/13,2 kV). Adicionalmente, se considera el uso de generación para control de cargas en el transformador T-4. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019019337 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 05:38 | 2019-03-31 17:30 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos según plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DP | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019020709 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 07:13 | 2019-03-31 20:56 |  |  |  | DP | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DF | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021590 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-31 08:42 | 2019-04-15 00:53 |  |  |  | DF | 352.1833 | 0 | 0 | 0 | Transformador 110/12 kV N°1 se mantendrá desconectado hasta arreglo de punto con temperatura interno en bushing 12 kV fase roja, tiempo en el cual se instalará un transformador provisorio. |  |  | 0 | 1 | 0
614 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067DF | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23kV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019021585 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-31 09:00 | 2019-03-31 09:26 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Consumos de Alimentadores E1 y E2 de S/E Mariquina serán Transferidos Previamente por red distribución de SAESA, No hay Consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
213 | Transformadores2D922 | Transformadores2D922DP | Neomante | 922 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019019377 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 10:15 | 2019-03-31 16:37 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | la carga del transformador de poder N°4 es respaldada por el transformador de poder N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1401 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688RO | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019018524 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-31 10:30 | 2019-03-31 13:45 |  |  |  | RO | 3.25 | 0 | 0 | 0 | S/E 360: No reconectar 52B1. S/E Escondida: No reconectar 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266DF | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021591 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-01 01:13 | 2019-04-01 07:20 |  |  |  | DF | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | En relación a la puesta en servicio del Transformador 110/12 kV provisorio (EFACEC), en reemplazo del transformador 110/12 kV N° 1 (Cromptom Greaves) , se realizaron pruebas al transformador EFACEC, las cuales resultaron satisfactorias, por lo que el equipo se encuentra en condiciones para entrar en servicio. Respecto a la homologación de protecciones se concluye que no es necesario modificar los ajustes implementados en los equipos de protección asociados al paño HT1, lo anterior debido a que las características de los transformadores Crompton Greaves y EFACEC son equivalentes. |  |  | 0 | 1 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153FE | Neomante | 153 | Transformadores3D | SANTONIO 110/66KV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019001060 | externo |  |  | 2019-04-01 03:54 | 2019-04-01 14:53 |  |  |  | FE | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | O.A Relé Maestro del Banco de Autotransformadores 110/66 kV N° 3 en SE San Antonio | O.A Relé Maestro del Banco de Autotransformadores 110/66 kV N° 3 en SE San Antonio |  | 0 | 0 | 0
1269 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582DRO | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV Nº1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019021658 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-01 08:36 | 2019-04-01 16:36 |  |  |  | DRO | 8 | 0 | 0 | 0 | S/E Minsal: 52E1 Abierto, 89E1-2 Abierto, 89E1-T Cerrado y Bloqueado. S/E Minsal: 52E3, 52E5 Abierto y bloqueado; S/E Minsal: 89E3-1, 89E5-1 y 89E1-B Abierto y bloqueado. SQM mantiene operación con Transformador 2. SOLICITUD REQUERIDA POR SQM |  |  | 0 | 1 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647DF | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2019021867 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-01 14:33 | 2019-04-01 17:59 |  |  |  | DF | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion transformador equipos auxiliares |  |  | 0 | 1 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019017914 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-02 10:22 | 2019-04-04 08:49 |  |  |  | DP | 46.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida Abierto y bloqueado: 89JT6-1; 89BT6-1 SE Escondida Abierto: 52BT6; 52JT6 Se ha enviado carta E – 27- 2019 solicitando la aprobación de Mantenimiento mayor para las fechas indicadas en al solicitud. |  |  | 0 | 0 | 1
1516 | Transformadores2D1415 | Transformadores2D1415DRO | Neomante | 1415 | Transformadores2D | ALTO NORTE 110/13.2 KV N°4 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención | 2019022032 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-02 10:48 | 2019-04-02 14:06 |  |  |  | DRO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | En S/E Alto Norte: abiertos 52H4, 52CT4, 89HT4-1, 89HT4-2 y cerrado 89HT4-1T |  |  | 0 | 1 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154DRO | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019022139 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-02 13:58 | 2019-04-02 18:57 |  |  |  | DRO | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Producto de la falla ocurrida el 01/04, se requiere desconectar la S/E San Sebastian, para reparación de desconectador del arranque N° 2. Los consumos serán respaldados a traves de distribución. |  |  | 0 | 1 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DF | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022036 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-02 22:50 | 2019-04-03 00:01 |  |  |  | DF | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Apoyo a equipos primarios en las inyecciones primarias. Además se efectuará prueba experimental para análisis fasorial a protecciones de paño KT8. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección C-Charrúa o Barra 500 kV, Sección D-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa: Bloqueo de protección 50BF-52KT8 y Bay units del paño KT8 que aporta a las 87B de las barras (C-D), bloqueada y fuera de servicio. Comentario trabajo a realizar: Se realizarán pruebas de protocolización y puesta en servicio. Se solicitará prueba experimental para primera energización del nuevo TC. |  |  | 0 | 1 | 0
1331 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356DRO | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019022429 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-03 01:02 | 2019-04-03 06:38 |  |  |  | DRO | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el Transformador 110/23 kV N°4, por cercanía a los trabajos de reemplazo de soporte aislador quebrado en Barra 23 kV N° 2 (CF N° 2019022428). |  |  | 0 | 1 | 0
1588 | Transformadores2D1418 | Transformadores2D1418DP | Neomante | 1418 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019020698 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-03 08:24 | 2019-04-03 18:25 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: 52J3 Abierto,89J3-3 Abierto y Bloqueado,89J3-3T Cerrado y Bloqueado,52CT1 Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1571 | Transformadores2D2538 | Transformadores2D2538DP_E | Neomante | 2538 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019021578 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-03 11:10 | 2019-04-03 14:48 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenerrgización en vacio previa energización del transformador N°! S/E Tchitack 220 KV : Abiertos 52JT2, 89JT2-1, 89JT2-1T, 89JT2-2T S/E Tchitack 34,5KV : Abiertos 52ET2 89ET2-1, 89JET2-1T |  |  | 0 | 0 | 0
1564 | Transformadores2D2537 | Transformadores2D2537RO | Neomante | 2537 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019021579 | externo | Programada | Intervención | 2019-04-03 11:10 | 2019-04-03 14:48 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Energización en vacio y posteriormente con carga. S/E Tchitack 220 Kv : Abiertos 89JT1-2 ;89JT1-1T 89JT1-2T, Cerrados: 52JT1, 89JT1-1 ; S/E Tchitack 34,5 Kv Abierto 89ET1-1T Cerrado 52ET1, 89ET1-1 |  |  | -81 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154DRO | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019022948 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-04 05:40 | 2019-04-04 15:30 |  |  |  | DRO | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de uno de lo polos del desconectador del arranque n° 2 en S/E San Sebastián ( falla del 01/04/2019) . Para ello es necesario desconectar el cto. N° 2 de la LT 66 kV San Antonio Tap Algarrobo y el cto N° 1 por cercanía. Los consumos de la S/E San Sebastián serán respaldados en su totalidad a través de la red de distribución. |  |  | 0 | 1 | 0
1545 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430DP | Neomante | 1430 | Transformadores2D | BOLERO 220/23 KV N°2 | HELIO ATACAMA TRES | Desconexión / Intervención | 2019022070 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-04 07:06 | 2019-04-04 19:00 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Cambio del Rele de Buchholz Transformador Bolero 220/33 kV N°2. Se requiere realizar el cambio debido a que en el rele actual la alarma está vinculada al mismo contacto del disparo. Considerar que se acoplará la sección 2 de la barra de 33 kV a la sección 1 para que los circuitos conectados a la barra 33 kV sección 2 puedan evacuar su energía a través del transformador N°1. Condiciones requeridas: Abierto 52JT2, 52ET2, 89JT2-1, 89ET2-1; Cerrado 52ES, 89ES-1 y 89ES-2. Maniobras sobre los circuitos conectados a la barra 33 kV sección 2 para el acoplamiento. |  |  | 0 | 0 | 1
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2019001096 | externo |  |  | 2019-04-04 07:18 | 2019-04-04 08:40 |  |  |  | FE | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 52B3, 52BT1 y 52BT2 en S/E Panguipulli operan por elemento 27, debido a la interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1 (Transelec). Dejando sin energía los Transformadores N°1 y N°2 de 66/23 KV en S/E Panguipulli. |  | Interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2019001096 | externo |  |  | 2019-04-04 07:18 | 2019-04-04 08:40 |  |  |  | FE | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 52B3, 52BT1 y 52BT2 en S/E Panguipulli operan por elemento 27, debido a la interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1 (Transelec). Dejando sin energía los Transformadores N°1 y N°2 de 66/23 KV en S/E Panguipulli. |  | Interrupción de línea 66kV Pullinque Los Lagos Cto 1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019019997 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-04 07:35 | 2019-04-04 18:00 |  |  |  | RO | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a interruptor 52AT4 y reemplazo de (3) manodensóstatos de gas SF6 en interruptor.- Condiciones: Interruptor transferido.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue o Barra 154 kV, Sección 2-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Protección 50BF/52AT4 Bloqueada.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. Nota: La transferencia del paño AT4 se realizará a las 06:00 horas del 04.04.2019 y las destransferencia a las 06:00 horas del 05.04.2019. |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019018690 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-04 15:33 | 2019-04-04 19:10 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
944 | Transformadores2D891 | Transformadores2D891DP | Neomante | 891 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019022107 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-05 06:22 | 2019-04-05 18:00 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1541 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019020261 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-05 09:03 | 2019-04-05 12:06 |  |  |  | RO | 3.05 | 0 | 0 | 0 | BRA 52H1 en S/E Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1054 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927DP | Neomante | 927 | Transformadores2D | RECOLETA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019022128 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-05 09:10 | 2019-04-05 13:18 |  |  |  | DP | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Resistencia o queda en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294RO | Neomante | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019020584 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-05 10:38 | 2019-04-05 13:33 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Escondida 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295RO | Neomante | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019020585 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-05 10:38 | 2019-04-05 13:33 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Escondida 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296RO | Neomante | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019020586 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-05 10:38 | 2019-04-05 13:33 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Escondida 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019019892 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-05 12:07 | 2019-04-05 12:41 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019019147 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-05 22:53 | 2019-04-06 01:23 |  |  |  | DP_E | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptores 52K4, 52K5, 52J4, 52J5, 52F2 Abiertos y a disposición del Jefe de Faenas, Desconectadores: 89J4-1, 89J4-2, 89J5-1, 89J5-2, 89K4-1, 89K4-2, 89K5-1, 89K5-2, 89F2-4 Abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1057 | Transformadores2D928 | Transformadores2D928DP | Neomante | 928 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 22.4MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019022485 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 06:01 | 2019-04-06 10:46 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran lampuesta en servivio de la resistencia |  |  | 0 | 0 | 1
263 | Transformadores3D241 | Transformadores3D241DP | Neomante | 241 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014159 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 07:08 | 2019-04-06 17:17 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de T3 de S/E San Fernando por conexión de maquina regeneradora de aceite. Los consumos asociados, serán transferidos mediante redes de 66kV hacia otras instalaciones de la zona sin afectar consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DP | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019022149 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 07:55 | 2019-04-06 13:10 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador será transferida por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311RO | Neomante | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019020591 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-06 09:47 | 2019-04-06 12:06 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Lixiviacion 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1060 | Transformadores2D1206 | Transformadores2D1206DP | Neomante | 1206 | Transformadores2D | HUALTE 66/33-23KV 10 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019021958 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 12:58 | 2019-04-06 19:40 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | Transformadores2D1207 | Transformadores2D1207DP | Neomante | 1207 | Transformadores2D | HUALTE 66/13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019021959 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 12:58 | 2019-04-06 17:12 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 2137 clientes afectados del alimentador Cto. San Nicoles de S/E Hualte, informado también en SD 2019021955. |  |  | 0 | 0 | 1
1066 | Transformadores2D1240 | Transformadores2D1240DP | Neomante | 1240 | Transformadores2D | HUALTE 66/24-13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019021960 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 12:58 | 2019-04-06 17:20 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Coordinado con Copelec |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019021961 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 12:58 | 2019-04-06 19:40 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266DF | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023633 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-07 00:24 | 2019-04-07 04:30 |  |  |  | DF | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Consumos del Transformador N°3 y transformador provisorio son respaldados a través de red MT |  |  | 0 | 1 | 0
1334 | Transformadores2D1383 | Transformadores2D1383DP | Neomante | 1383 | Transformadores2D | TUNICHE 66/15KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019019511 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 03:18 | 2019-04-07 13:25 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de SE Tuniche por trabajos de mantenimiento preventivo. Los consumos asociados a SE Tuniche serán respaldados por redes de MT a instalaciones aledañas. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1017 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915DP | Neomante | 915 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019022292 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 03:27 | 2019-04-07 11:11 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto "Instalación de Resistencia PAT en TR1, TR2 y TR3" informado en carta SGOAT N°48/2018. |  |  | 0 | 0 | 1
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DP_E | Neomante | 930 | Transformadores2D | RUNGUE 44/23KV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019022743 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-07 05:54 | 2019-04-07 13:57 |  |  |  | DP_E | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019020636 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 07:45 | 2019-04-07 14:48 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio de unidad: Unidad 2 del banco ATR2 entra en servicio y sale la unidad de reserva. Pruebas de control en barra de 13,2 kV, asociada al banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushings del transformador, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JT2, mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52CE2, 52CE3 y 52CE4. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
127 | Transformadores2D102 | Transformadores2D102DP | Neomante | 102 | Transformadores2D | COLO COLO 66/15KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019022704 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 09:07 | 2019-04-07 13:59 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformar T-2 serán respaldados por el Transformador T-1 de la misma S/E Colocolo. Durante las maniobras de desconexión y posterior normalización se requiere bloquear reconexión automática del 52B6 de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
164 | Transformadores2D130 | Transformadores2D130DP | Neomante | 130 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24-13.8KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019021920 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 09:39 | 2019-04-07 17:17 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Se trabaja con instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
151 | Transformadores2D866 | Transformadores2D866DP | Neomante | 866 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019022903 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 23:27 | 2019-04-08 04:16 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Informacion tecnica enviada al coordinador via Infotecnica. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DP | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019018705 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-08 06:21 | 2019-04-09 17:12 |  |  |  | DP | 34.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T4 para realizar pruebas y medidas eléctricas. Sin pérdida de generación de Unidad N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019022159 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-08 08:48 | 2019-04-08 11:05 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en aisladores asociados a ATR Nº1 (Fase Nº1 - Fase Nº2 - Fase Nº3) de S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019020178 | externo | Programada | Intervención | 2019-04-08 08:56 | 2019-04-08 19:48 |  |  |  | RO | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019021844 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-08 09:30 | 2019-04-12 13:49 |  |  |  | RO | 100.3167 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de señales automatismo CTBC o CDBC del ATR para ser incorporadas a la RTU de Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019021027 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-08 15:10 | 2019-04-08 16:43 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Maitencillo: Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico, Cromatografico, DBDS y Pasivador a Cuba Autotransformador de Poder N°1. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico, Cromatografico, DBDS y Pasivador a Cuba Autotransformador de Poder N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019020856 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-08 17:05 | 2019-04-08 18:31 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019022594 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-08 08:56 | 2019-04-08 20:18 | 2019-04-08 19:48 |  |  | DP_E | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: • Abierto Interruptor 52JT5 • Abierto y bloqueado Desconectador 89JT5-1. • Abierto Interruptor 52HT5 • Abierto y bloqueado Desconectador 89HT5-1 • Abierto y bloqueado Desconectador 89HT5-2 • Abierto Interruptor 52H3 • Abierto y bloqueado Desconectador 89HS • Abierto y bloqueado Desconectador 89H3-1 • Abierto y bloqueado Desconectador 89H3-2 Consumos de SE Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. Bloqueos requeridos: Deshabilitar desenganche, Bloquear protección diferencial de autotransformador (87T5) , bloquear de protección de impedancia de autotransformador (21T5), bloquear protección falla interruptor 50BF (JT5) Etapa 2, Bloquear Protección. |  |  | -1 | 0 | 1
855 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023315 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-08 23:03 | 2019-04-09 05:19 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Informacion tecnica enviada al coordinador via Infotecnica. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | Transformadores2D1245 | Transformadores2D1245DP | Neomante | 1245 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-08 23:51 | 2019-04-09 07:27 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será respaldada por el transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019022161 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-09 08:49 | 2019-04-09 10:54 |  |  |  | DP | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en aisladores asociados a ATR Nº2 (Fase Nº1 - Fase Nº2 - Fase Nº3) de S/E Los Changos. Nota: Se menciona que la fase Nº3 se encuentra Fuera de Servicio encontrandose reemplazada por la fase de reserva R1. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019020857 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-09 09:36 | 2019-04-09 18:44 |  |  |  | RO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1091 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2019001196 | externo |  |  | 2019-04-09 10:05 | 2019-04-09 15:30 |  |  |  | FE | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Corte de conductor en LT 66 kV Parral - Cauquenes (propiedad de Transnet). Afecta consumos de S/E Paso Hondo |  | Corte de conductor en LT 66 kV Parral - Cauquenes (propiedad de Transnet). Afecta consumos de S/E Paso Hondo | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019001140 | externo |  |  | 2019-04-09 11:17 | 2019-04-09 11:21 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  | Interrupción de la línea 66kV El Manco- Seccionadora Lota. Propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
692 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491FE | Neomante | 491 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019001223 | externo |  |  | 2019-04-10 00:18 | 2019-04-10 00:28 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | En el campo "Falla Sobre" se eligieron por conveniencia los transformadores de las S/E Piuquenes. Estos están en correcto servicio. |  | se produce una baja frecuencia en el SEN (Sistema Eléctrico Nacional), alcanzando los 48.88 Hz. Producto de una falla en la línea Los Vilos – Las Palmas 2x220kV, El relé EDACxBF alarma y da orden de TRIP por Activación Escalón 2. | -3 | 0 | 0
528 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492FE | Neomante | 492 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019001223 | externo |  |  | 2019-04-10 00:18 | 2019-04-10 00:28 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | En el campo "Falla Sobre" se eligieron por conveniencia los transformadores de las S/E Piuquenes. Estos están en correcto servicio. |  | se produce una baja frecuencia en el SEN (Sistema Eléctrico Nacional), alcanzando los 48.88 Hz. Producto de una falla en la línea Los Vilos – Las Palmas 2x220kV, El relé EDACxBF alarma y da orden de TRIP por Activación Escalón 2. | -3 | 0 | 0
529 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968FE | Neomante | 968 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 3 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019001223 | externo |  |  | 2019-04-10 00:18 | 2019-04-10 00:28 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | En el campo "Falla Sobre" se eligieron por conveniencia los transformadores de las S/E Piuquenes. Estos están en correcto servicio. |  | se produce una baja frecuencia en el SEN (Sistema Eléctrico Nacional), alcanzando los 48.88 Hz. Producto de una falla en la línea Los Vilos – Las Palmas 2x220kV, El relé EDACxBF alarma y da orden de TRIP por Activación Escalón 2. | -3 | 0 | 0
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845FE | Neomante | 845 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 25MVA 4 | CEC | Informe Fallas | 2019001207 | externo |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-11 00:30 |  |  |  | FE | 24.1833 | 0 | 0 | 0 | No hay |  | OPERACIÓN EDAC-BF | 0 | 0 | 0
502 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400FE | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2019001199 | externo |  |  | 2019-04-10 00:20 | 2019-04-10 00:36 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Operación EDAC por baja frecuencia abierto reconectador principal 52C1 , se coordina con CEN autorización y normalización. |  | Operación EDAC por baja frecuencia abierto reconectador principal 52C1 , se coordina con CEN autorización y normalización. | 0 | 0 | 0
861 | Transformadores2D864 | Transformadores2D864DP | Neomante | 864 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023316 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:55 | 2019-04-10 04:46 |  |  |  | DP | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Informacion tecnica enviada al coordinador via Infotecnica. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282DP_E | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019023393 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-10 01:58 | 2019-04-10 05:58 |  |  |  | DP_E | 4 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 1
266 | Transformadores3D244 | Transformadores3D244RO | Neomante | 244 | Transformadores3D | CHARRUA ATR8 500/220/66 kV 250MVA [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022640 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-10 08:30 | 2019-04-18 18:52 |  |  |  | RO | 202.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: 500 kV 87B2 Barras C-D, Reactor Reserva, ATR Reserva 5-6 y ATR Reserva 8. Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección C-Charrúa o Barra 500 kV, Sección D-Charrúa o Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa o Tr. Reserva 08, 500/220kV-Charrúa o Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. Comentario trabajo a realizar: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D243 | Transformadores3D243RO | Neomante | 243 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 y TR5 525/230/66 kV 3x250MVA + URC [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022640 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-10 08:30 | 2019-04-18 18:52 |  |  |  | RO | 202.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: 500 kV 87B2 Barras C-D, Reactor Reserva, ATR Reserva 5-6 y ATR Reserva 8. Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección C-Charrúa o Barra 500 kV, Sección D-Charrúa o Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa o Tr. Reserva 08, 500/220kV-Charrúa o Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. Comentario trabajo a realizar: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019020858 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-10 09:33 | 2019-04-10 18:58 |  |  |  | RO | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019020345 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-10 10:51 | 2019-04-10 19:42 |  | 2019-04-10 10:51 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Pan de Azucar:CAMBIO DE VALVULAS ROTATIVAS y PUESTA EN SERVICIO DE MONITOREO DGA TRANSFORMADOR) sistema de monitoreo en línea DGA. SEVERON TM8 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azucar:CAMBIO DE VALVULAS ROTATIVAS y PUESTA EN SERVICIO DE MONITOREO DGA TRANSFORMADOR) sistema de monitoreo en línea DGA. SEVERON TM8 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019023547 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-10 10:51 | 2019-04-10 19:50 |  |  |  | RO | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de IED a Red de Interrogación Remota, S/E Pan de Azúcar: Pruebas de comisionamiento a nivel de Control de nuevo equipo DGA del autotransformador N° 3. Conexión de IT de alimentación y pruebas de comunicación para verificar que el equipo pueda ser interrogado bien remotamente. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o Telecom. General SE P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Pruebas de comisionamiento a nivel de Control de nuevo equipo DGA del autotransformador N° 3. Conexión de IT de alimentación y pruebas de comunicación para verificar que el equipo pueda ser interrogado bien remotamente. |  |  | -1 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019022451 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 11:18 | 2019-04-10 17:35 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida 89JT2-1 Abierto S/E Escondida Abierto y a disposición de jefe de faena: 52JT2, 52B2 y 52B3. |  |  | 0 | 0 | 1
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297RO | Neomante | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019022853 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-10 15:37 | 2019-04-10 17:52 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: No Reconectar 52JT4 |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298RO | Neomante | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019022854 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-10 15:37 | 2019-04-10 17:52 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: No Reconectar 52JT5 |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299RO | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019022859 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-10 15:37 | 2019-04-10 17:52 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: No Reconectar 52JT6 |  |  | 0 | 0 | 0
1584 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541DP | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019017863 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 22:15 | 2019-04-13 20:00 |  |  |  | DP | 69.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida Norte 89BT1-1 Abierto y bloqueado S/E Escondida Norte 52BT1 Abierto. Se ha enviado carta al CEN solicitando al autorización para ejecutar este mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
863 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023317 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:32 | 2019-04-11 05:05 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Informacion tecnica enviada al coordinador via Infotecnica. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1550 | Transformadores2D1550DP | Movimiento de Equipos | 1550 | Transformadores2D | Kapatur 220/0.4 kV SS/AA | STN S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 13:48 | 2018-01-23 14:42 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Sub Estacion Kapatur por Validación protocolo de maniobras en terreno S/E Kapatur, Nota: Grupo electrógeno de respaldo se encuentra operativo y en servicio. según solicitud de Desconexi |  |  | 0 | 0 | 1
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019021865 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-11 11:47 | 2019-04-11 18:13 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019024017 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-11 15:56 | 2019-04-11 19:05 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1102 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941DP | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019024154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-12 06:08 | 2019-04-12 14:00 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1171 | Transformadores2D2506 | Transformadores2D2506RO | Neomante | 2506 | Transformadores2D | SAN JUAN 66/13.8 KV 10 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024069 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-12 07:57 | 2019-04-12 10:32 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite CDBC , esto con instalación en servicio siguiendo la pauta del procedimiento de trabajo CGE |  |  | 0 | 0 | 0
1009 | Transformadores2D1165 | Transformadores2D1165RO | Neomante | 1165 | Transformadores2D | EL PENON 66/13.2KV 18.7 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024070 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-12 07:58 | 2019-04-12 10:32 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite CDBC , esto con instalación en servicio siguiendo la pauta del procedimiento de trabajo CGE |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378FE | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Informe Fallas | 2019001229 | externo |  |  | 2019-04-12 07:59 | 2019-04-12 10:17 |  |  |  | FE | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, la Central se encontraba con una generación de 40 MW |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de tercero | 0 | 0 | 0
1521 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655RO | Neomante | 1655 | Transformadores2D | TAP OFF LICANCABUR 110/3.45 KV N°2 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | Desconexión / Intervención | 2019024092 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-12 08:03 | 2019-04-12 18:35 |  |  |  | RO | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | S/E Licancabur: no reconectar 52HT1 y 52HT2 S/E Muelle: no reconectar 52H4 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019024340 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-12 08:33 | 2019-04-12 15:18 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Revisión de alambrado en gabinetes en servicio, revisión de configuración y actualización de planos ATR 3-4 protecciones RET670 S1 y GE T60 S2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019024340 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-12 08:33 | 2019-04-12 15:18 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Revisión de alambrado en gabinetes en servicio, revisión de configuración y actualización de planos ATR 3-4 protecciones RET670 S1 y GE T60 S2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1447 | Transformadores2D1447RO | Neomante | 1447 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019023962 | externo | Programada | Intervención | 2019-04-12 09:46 | 2019-04-12 14:12 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52H4 en Sub Estación Mejillones , No reconectar 52D1 52D2 en Sub Estación diesel enaex |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019020182 | externo | Programada | Intervención | 2019-04-12 09:52 | 2019-04-12 18:18 |  |  |  | RO | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237DP | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019024155 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-12 13:19 | 2019-04-12 17:00 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DP | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO 230/25KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019024650 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-12 23:18 | 2019-04-13 08:40 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024RO | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019024770 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-13 00:23 | 2019-04-13 04:35 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de 110 KV sector Ochagavia. Transformador TRA1, Interruptor ITRA1,Resistencia del Neutro y Celda de Llegada SLA1. |  |  | 0 | 0 | 0
839 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110KV/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019023282 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-13 05:55 | 2019-04-13 20:53 |  |  |  | DP | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | El mantenimiento al CTBC, será realizado por personal técnico de RHONA, el mantenimiento de equipos, control y protecciones será realizado por personal técnico de EEPA |  |  | 0 | 0 | 1
263 | Transformadores3D241 | Transformadores3D241DP | Neomante | 241 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014886 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-13 07:11 | 2019-04-13 17:25 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de T3 de S/E San Fernando por desconexión de maquina regeneradora de aceite y pruebas eléctricas. Los consumos asociados, serán transferidos mediante redes de 66kV hacia otras instalaciones de la zona sin afectar consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1112 | Transformadores2D951 | Transformadores2D951DP | Neomante | 951 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23KV 20MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019024771 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-13 09:16 | 2019-04-13 19:00 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos correspondientes al Proyecto "SE Santa marta: Instalación Resistencia PAT en TR1, TR2, TR3 y TR4" informados al Coordinador vía Carta SGOyM 2018/0631, e Información técnica enviada vía Infotecnica. |  |  | 0 | 0 | 1
600 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362DP | Neomante | 362 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019024628 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-13 10:33 | 2019-04-13 19:10 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266DP | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019024879 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 01:38 | 2019-04-14 06:17 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Normalización del Transformador 110/12 kV N° 1, está provista para el día 14-04-2019 a las 22:00 hrs, bajo el documento vigente por curso forzoso CF-2019021590. Consumos del TR-3 serán respaldados por la Red de Distribución, y consumos del TR-1 Provisorio, serán respaldados por el Transformador 110/12 kV N° 2. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP_E | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023301 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-14 01:40 | 2019-04-14 07:38 |  |  |  | DP_E | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consisten en el mantenimiento de la Sección de Barra 220 kV N°1 por parte de Transelec , en su Subestación ALto Jahuel |  |  | 0 | 0 | 1
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP_E | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024405 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-14 01:57 | 2019-04-14 04:31 |  |  |  | DP_E | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | La carga de S/E Talcahuano será transferida al transformador T-2 S/E Alonso de Ribera, a través de línea 66 kV Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP_E | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024409 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-14 01:57 | 2019-04-14 04:31 |  |  |  | DP_E | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | La carga de S/E Talcahuano será transferida al transformador T-2 S/E Alonso de Ribera, a través de línea 66 kV Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | Transformadores2D681 | Transformadores2D681DP | Neomante | 681 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024490 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 02:50 | 2019-04-14 05:30 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se trabaja en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
1051 | Transformadores2D1163 | Transformadores2D1163DP | Neomante | 1163 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024491 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 02:50 | 2019-04-14 05:30 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se trabaja en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
750 | Transformadores2D670 | Transformadores2D670DP | Neomante | 670 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 12.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024493 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 02:50 | 2019-04-14 05:30 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se trabaja en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
745 | Transformadores2D669 | Transformadores2D669DP | Neomante | 669 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024494 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 02:50 | 2019-04-14 05:30 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se trabaja en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
527 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019024655 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 05:50 | 2019-04-14 18:22 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | Transformadores2D90 | Transformadores2D90DP | Neomante | 90 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019020919 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 06:06 | 2019-04-14 07:25 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de SE Cachapoal, los consumos del transformador a desconectar serán transferidos a través del cierre del acoplador de barra 15kV 52CS de SE Cachapoal. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Neomante | 136 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/13.6KV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024131 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 07:35 | 2019-04-14 18:15 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos realizados según plan anual de mantenimiento. Los consumos serán transferidos a transformador contiguo, a través de acopladores de barra. |  |  | 0 | 0 | 1
576 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DP | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019024773 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 09:15 | 2019-04-14 14:25 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos correspondientes al Proyecto "SE Santa marta: Instalación Resistencia PAT en TR1, TR2, TR3 y TR4" informados al Coordinador vía Carta SGOyM 2018/0631, e Información técnica enviada vía Infotecnica. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019019945 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 09:52 | 2019-04-14 19:40 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: MPB por extracción muestra de aceite para análisis Físico&químico a CTBC de unidad 1, 2 y 3 del Banco ATR2; MPB por extracción muestra de aceite para análisis Físico&químico y cromatografico a unidad 1, 2 y 3 del Banco ATR2. MCC montaje de sistema de toma muestras de aceite a nivel de piso, para CTBC de unidades N°1, N°2 y N°3. MCC Reemplazo de aceite a cajas reductoras de CTBC, unidades N°1, N°2, N°3 y Reserva. Apoyo a sistemas de control en retiro e instalación de sensores NTC de termómetros. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa o B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | -1 | 0 | 1
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022608 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 09:52 | 2019-04-14 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento normal a desconectador 89KT2-1B.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección B-Ancoa o Barra 500 kV, Sección A-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | -1 | 0 | 0
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369FE | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019001266 | externo |  |  | 2019-04-15 10:02 | 2019-04-15 13:26 |  |  |  | FE | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Operación automática del relé maestro del Transformador 110/12 kV N° 2, accionado por la válvula de alívio del Transformador. En el momento que se realizaba lavado de aislación en la S/E (SI N° 2019023741). | Operación automática del relé maestro del Transformador 110/12 kV N° 2, accionado por la válvula de alívio del Transformador. |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019023876 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-15 10:36 | 2019-04-16 06:33 |  |  |  | RO | 19.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a unidad de reserva ATR2, pararrayos asociado a la unidad de reserva ATR2, así como toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y fisicoquímico. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°2, 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término o durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, posterior a esto se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193RO | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/23/13.2KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019023568 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-15 10:44 | 2019-04-15 15:46 |  |  |  | RO | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Línea), S/E Dos Amigos: Lavado de aislacion paños HT1; ET1; E1 y Limpieza a distancia de PP/RR. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Las Compañias: 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Dos Amigos, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Dos Amigos: Lavado de aislacion paños HT1; ET1; E1 y Limpieza a distancia de PP/RR. |  |  | 0 | 0 | 0
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369RO | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2019000559 |  |  |  | 2019-04-15 13:26 | 2019-05-11 05:53 |  | 2019-05-11 02:18 |  | RO | 612.8667 | 0 | 0 | 0 | Debido a operación automática del relé maestro del Transformador 110/12 kV N° 2, provocada por humedad en caja de agrupamiento de la válvula de alivio de presión, se dejó levantada la vía hacia el Relé Maestro del Transformador |  |  | 0 | 0 | 0
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845DP | Neomante | 845 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 25MVA 4 | CEC | Desconexión / Intervención | 2019024833 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-15 18:22 | 2019-04-16 00:25 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Cargas del T-4 serán transferidas al T-3 de CEC y T-5 de CGE |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DP | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2019024484 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-15 19:37 | 2019-04-15 22:23 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de limites de carrera en válvulas de alivio presión. Condiciones requeridas en S/E Solar Jama: Abierto 52JT2, 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8 y 89JT2-1. Unidad Solar Jama 2 fuera de servicio. Nota: Los trabajos se realizan fuera de horario solar. |  |  | 0 | 0 | 1
944 | Transformadores2D891 | Transformadores2D891DP | Neomante | 891 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019025282 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 06:00 | 2019-04-16 17:13 |  |  |  | DP | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2019001282 | externo |  |  | 2019-04-16 06:59 | 2019-04-16 06:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Paso Hondo por reconexión automática de la LT 66 KV Parral - Cauquenes de propiedad de CGE | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
502 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400FE | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2019001284 | externo |  |  | 2019-04-16 06:59 | 2019-04-16 07:18 |  |  |  | FE | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Presunta. Operación 52CT1 por EDAC | Operacion 52CT1 por EDAC |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019024862 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-16 10:14 | 2019-04-16 18:51 |  |  |  | RO | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Laguna Seca 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019024864 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-16 10:14 | 2019-04-16 18:51 |  |  |  | RO | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Laguna Seca 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019024869 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-16 10:15 | 2019-04-16 18:51 |  |  |  | RO | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Laguna Seca 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
1194 | Transformadores3D233 | Transformadores3D233RO | Neomante | 233 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA UNIDAD DE RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019023896 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-16 10:48 | 2019-04-18 18:50 |  |  |  | RO | 56.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Mantenimiento programado a la unidad 1 (en reserva) del ATR1 de 500/220 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushings primario y secundario de la unidad que se encuentra de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Unidad 1 del banco ATR1 se encuentra como unidad de reserva, desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 0
634 | Transformadores3D238 | Transformadores3D238DP_E | Neomante | 238 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 250MVA TRR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019025275 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-16 13:12 | 2019-04-20 19:31 |  |  |  | DP_E | 102.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con la construcción de las nuevas instalaciones asociadas al nuevo banco autotransformador que se instalará en S/E NMAI (ATR1), durante la vigencia de los trabajos la unidad de reserva del ATR2 quedará indisponible, las unidades principales estarán en servicio. Condiciones requeridas: Desconectadores pantógrafo 89K4-5, 89J4-5, 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R abiertos y bloqueados, se realizará el bloqueo de la valvula de diluvio del sistema contra incendio vinculada a la unidad de reserva, se realizará instlación de tierras portátiles en los bushing lado ATR reserva 500kV, bushing lado ATR reserva 220kV, Bushing lado ATR reserva 34.5kV y en el conductor de neutro asociado a la unidad de reserva del ATR2. |  |  | 0 | 0 | 1
384 | Transformadores2D416 | Transformadores2D416DP | Neomante | 416 | Transformadores2D | EL SALVADOR 110/12KV 20MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2019025268 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-17 08:02 | 2019-04-17 17:30 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | MEDICIÓN PUESTA A TIERRA SUBESTACION SALVADOR |  |  | 0 | 0 | 1
385 | Transformadores2D417 | Transformadores2D417DP | Neomante | 417 | Transformadores2D | EL SALVADOR 110/12KV 20MVA 2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2019025269 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-17 08:02 | 2019-04-17 17:30 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | MEDICIÓN PUESTA A TIERRA SUBESTACION SALVADOR |  |  | 0 | 0 | 1
383 | Transformadores2D415 | Transformadores2D415DP | Neomante | 415 | Transformadores2D | EL SALVADOR 110/12KV 20MVA 3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2019025273 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-17 08:02 | 2019-04-17 17:30 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | MEDICIÓN PUESTA A TIERRA SUBESTACION SALVADOR |  |  | 0 | 0 | 1
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022282 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-17 08:10 | 2019-04-18 16:42 |  |  |  | RO | 32.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio de ajuste en protecciones sistema 1 y 2 según EAP86/2018, por normalización de curvas de sobrecorriente. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones sistema 1 y 2 de forma secuencial. Comentario trabajo a realizar: En todo momento durante la intervención hay un sistema en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372DP | Neomante | 372 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019025082 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 17:50 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados atreves de transformador N°2 110/12 kV 25 MVA de la misma SE. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019024888 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-17 09:29 | 2019-04-17 12:06 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: No reconectar 52JT7; 52BT7. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570RO | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019024889 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-17 09:29 | 2019-04-17 12:06 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: No reconectar 52JT8; 52BT8. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019025476 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-17 10:46 | 2019-04-17 17:08 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará pruebas de los protocolos y logica operacional de los sistemas de protección (Sistema Nº1 y Sistema Nº2) del ATR Nº1 de S/E Los Changos. Los trabajos se realiarán un sistema a la vez con la finalidad de no indisponer por completo las protecciones asociadas al ATR en cuestión. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019025525 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-17 14:30 | 2019-04-17 18:31 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Con relación a los trabajos se menciona que la fase Nº3 del ATR2 se encuentra transferida a la Fase de Reserva y disponible para la ejecución de las tareas, estando actualmente conformado de la siguiente forma: Fase Nº1, Fase Nº2 y fase Nº Reserva del ATR2. |  |  | 0 | 0 | 0
848 | Transformadores2D184 | Transformadores2D184FE | Neomante | 184 | Transformadores2D | VICUNA 110/23KV 24MVA | CGE | Informe Fallas | 2019001290 | externo |  |  | 2019-04-17 16:11 | 2019-04-18 16:23 |  |  |  | FE | 24.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada transformador N°1 S/E Vicuña, específicamente apertura por protecciones interruptores 52HT y 52 ET1 afectando los consumos de la misma S/E. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
949 | Transformadores2D720 | Transformadores2D720DP | Neomante | 720 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024088 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-18 | 2019-04-18 07:07 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378FE | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Informe Fallas | 2019001296 | externo |  |  | 2019-04-18 00:07 | 2019-04-18 06:35 |  |  |  | FE | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, la Central se encontraba con una generación de 0 MW |  | Sismo 5.6M con epicentro a 44km. de La Higuera. Aproximadamente a 70 km. de Planta El Romero | 0 | 0 | 0
544 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Neomante | 349 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019026077 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-18 05:53 | 2019-04-18 16:54 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605RO | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019024893 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-18 08:37 | 2019-04-18 14:39 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Planta Oxidos: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606RO | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019024894 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-18 08:37 | 2019-04-18 14:39 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Planta Oxidos: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659RO | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027215 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2019-04-18 15:33 | 2019-04-18 16:05 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: No reconectar 52HT3; S/E Pozo : No reconectar 52H1 Interruptor 52HTT bloqueado por bajo nivel Gas SF6. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019025526 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-18 15:37 | 2019-05-03 20:00 |  |  |  | RO | 364.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo programado en la fase Nº 3 del ATR Nº 2 500/220 kV. Se contempla extracción de aceite, verificación interna, inspección, tratamiento de aceite y relleno de aceite tratado. La fase Nº 3 del ATR2 500/220 kV se encuentra actualmente desconectada del sistema estando sustituida por la Fase de Reserva ATR_R1. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019016520 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-18 16:31 | 2019-04-18 18:02 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Análisis fasorial de protección 50BF HT3 en ATR3, se realizara con PC Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022291 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-18 16:51 | 2019-04-19 15:06 |  |  |  | RO | 22.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio de ajuste en protecciones sistema 1 y 2 según EAP86/2018, por normalización de curvas de sobrecorriente. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones sistema 1 y 2 de forma secuencial. Comentario trabajo a realizar: En todo momento durante la intervención hay un sistema en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019025777 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-19 00:25 | 2019-04-19 04:38 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Aseo y mantenimiento equipos 110Kv sector Renca. Seccionador SLB1, Interruptor ITR B1, Transformador TRB1 - Resistencia Neutro RN B1. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DP | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019024954 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-19 08:33 | 2019-04-21 18:45 |  |  |  | DP | 58.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a CTBC de TR1 de 110/66/13,8 kV. Mantenimiento programado a TR1. Limpieza y relleno de aceite a transformador de corriente de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: TR1 de 110/66/13,8 kV (al energizar). Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushing primario, secundario y terciario del transformador y en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
744 | Transformadores2D85 | Transformadores2D85RO | Neomante | 85 | Transformadores2D | BUIN(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019021859 | externo | Programada | Intervención | 2019-04-19 08:34 | 2019-04-21 18:48 |  |  |  | RO | 58.2333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC mediante SODI Nº133, se requiere realizar cambio de alimentación del Transformador N°1 66/15kV 30MVA que actualmente se encuentra alimentada de S/E Alto Jahuel y que será transferido a S/E Fátima, por trabajos en instalaciones asociadas a autotransformador T1 110/66kV de S/E Alto Jahuel. Mientras se realicen los trabajos, la barra de 66kV de S/E A. Jahuel quedará alimentada desde S/E Fátima. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431DP | Neomante | 1431 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019023390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-22 15:51 |  |  |  | DP | 78.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Booster : Abierto y a disposicion: 89BT1-1; 52BT1;89B1-1T. |  |  | 0 | 0 | 1
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019026511 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-19 09:22 | 2019-06-01 07:17 |  |  |  | DP | 1029.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: SE Coloso 52JT2 Abierto SE Coloso 89JT2-1, Abierto y a disposicion Jefe Faena |  |  | -203 | 0 | 1
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518RO | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019026515 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-19 09:22 | 2019-04-20 19:47 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso No reconectar 52J1 SE Coloso No reconectar 52JT3 SE Coloso No reconectar 52JS |  |  | -1 | 0 | 0
1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659RO | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027458 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2019-04-19 18:33 | 2019-04-19 19:14 |  | 2018-09-01 |  | RO | -5538.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: No reconectar 52HT3; No reconectar Interruptor 52HTT en TapOff Vitor |  |  | 0 | 0 | 0
984 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DP | Neomante | 906 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019026441 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-19 23:47 | 2019-04-20 10:02 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
998 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Neomante | 907 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019026449 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-19 23:47 | 2019-04-20 10:02 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1570 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461DP | Neomante | 2461 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019026451 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-19 23:47 | 2019-04-20 10:02 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019026504 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-20 02:46 | 2019-04-21 19:04 |  |  |  | DP | 40.3 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se da aviso el Mantenimiento Mayor en Carta SGOyM N°2019/0198 . Cargas quedan respaldadas por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DF | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019027476 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-20 21:50 | 2019-04-21 05:00 |  |  |  | DF | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de curso forzoso del transformador con el objeto de normalizar la falla en el relé de protecciones. |  |  | 0 | 1 | 0
581 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282DP_E | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019023988 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-21 07:53 | 2019-04-21 10:52 |  |  |  | DP_E | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019026401 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-21 07:57 | 2019-04-21 18:32 |  |  |  | RO | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Corta de árboles dentro del recinto de la subestación, cercanos a Línea 154 kV Itahue – Charrúa, Línea Interconexión 220/154 kV (Vano marco de línea), Línea 66 kV Charrúa - Chillán de CGE S.A. (Vano Estructura N°1). Instalaciones en Riesgo: L 154 kV Charrúa-Parral, C1 o B. Monofásico 01, 220/154/13,2 kV-Charrúa o Línea 66 kV Charrúa - Chillán (CGE). Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
686 | Transformadores2D468 | Transformadores2D468RO | Neomante | 468 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33.0kV 70MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019022416 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-22 06:42 | 2019-04-26 08:30 |  |  |  | RO | 97.8 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con procedimiento de trabajo seguro. |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019027185 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-22 09:24 | 2019-04-22 10:23 |  |  |  | DF | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el reemplazo de pararrayos de llegada de SE Quintero en LT 110 kV Ventana - Quintero, para respaldar los consumos considera utilización de alimentación de emergencia. |  |  | 0 | 1 | 0
1196 | Transformadores2D642 | Transformadores2D642RO | Neomante | 642 | Transformadores2D | FLORIDA 3 12/2.4KV 3MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2019025272 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-22 09:30 | 2019-05-10 14:53 |  |  |  | RO | 437.3833 | 0 | 0 | 0 | Enlace de vídeo explicativo del trabajo a realizar, link : https://www.youtube.com/watch?v=p0MbotD12m8 Empresa que realizará el trabajo Lubrisider Chile SA. Se trabajará según Procedimiento de trabajo seguro de regeneración de aceite (IO REG V6). |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267FE | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Informe Fallas | 2019001334 | externo |  |  | 2019-04-22 10:20 | 2019-04-22 11:02 |  |  |  | FE | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Al esta enmallado con Parinacota a través del Tap Off Quiani y al presentar falla en línea 66 kV Parinacota - Quiani se produce variación te tensión y operación de la protección 59 y abre interruptores 52BT3 y 52HT3. Afecta al tramo de línea 110 kV Arica - Chiza. La línea se encuentra segmentada a la altura del Tap Off Dolores. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DF | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019027187 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-22 10:21 | 2019-04-22 19:08 |  |  |  | DF | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados por el transformador 110/12kV N° 1 |  |  | 0 | 1 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019026298 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-22 16:19 | 2019-04-26 14:47 |  |  |  | RO | 94.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Tendido de cables y alambrados de circuitos de control para disparo directo desde protección 86B 110 kV hacia interruptores 220 kV asociados a banco ATR3 y ATR5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco Monofásico N°3, 220/110/13 kV o Banco Monofásico N°5, 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019026298 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-22 16:19 | 2019-04-26 14:47 |  |  |  | RO | 94.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Tendido de cables y alambrados de circuitos de control para disparo directo desde protección 86B 110 kV hacia interruptores 220 kV asociados a banco ATR3 y ATR5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco Monofásico N°3, 220/110/13 kV o Banco Monofásico N°5, 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860DF | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019027751 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-22 22:51 | 2019-04-23 05:35 |  |  |  | DF | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Monitor de temperatura en Tr.1 (Fallado) está apagado con ambos grupos de ventiladores funcionando. |  |  | 0 | 1 | 0
1089 | Transformadores2D2465 | Transformadores2D2465DF | Neomante | 2465 | Transformadores2D | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001335 | interno |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 15:46 |  |  |  | DF | 5.1 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. Alimentadores de Barra N°1 corresponden a cliente CGE (Peñaflor, Talagante, Malloco). |  | 0 | 0 | 0
1269 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582RO | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV Nº1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019024852 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-23 17:16 | 2019-04-23 17:47 |  |  |  | RO | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | S/E Minsal 52H1 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | Transformadores3D328 | Transformadores3D328RO | Neomante | 328 | Transformadores3D | Tap Off Oeste 220/110/12.2 kV 55MVA | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019024853 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-23 18:24 | 2019-04-23 18:43 |  |  |  | RO | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | S/E Oeste 52J1 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211FE | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019001367 | externo |  |  | 2019-04-24 07:27 | 2019-04-24 17:25 |  | 2019-04-24 07:28 |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | • No se encuentran indicios de falla en las líneas ni transformador. • 7.30 h grupo generador funcionando en automático, el que cae por sobrecarga. A las 9.35 h entra grupo generador en modo manual. • Potencia perdida: 1,07 MW |  | Debido a una falla tierra por descarga atmosférica en la línea, se activó la protección diferencial del transformador, abriendo interruptores 52JT1 (interruptor de lado de alta) y 52ET1 (interruptor de lado de baja). | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DF | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019001341 | interno |  |  | 2019-04-24 07:28 | 2019-04-24 17:55 |  |  |  | DF | 10.45 | 1 | 0 | 0 | Se investiga, operación 86T del Transformador | Se investiga, operación 86T del Transformador |  | -1 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019027387 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-24 09:01 | 2019-04-24 19:39 |  |  |  | DP_E | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: • A disposición del jefe de faena Interruptor 52JT5 • A disposición del jefe de faena Desconectador 89JT5-1 • Abierto Interruptor 52HT5 • Abierto y bloqueado Desconectador 89HT5-1 • Abierto y bloqueado Desconectador 89HT5-2 • Abierto Interruptor 52H3 • Abierto y bloqueado Desconectador 89H3-1 • Abierto y bloqueado Desconectador 89H3-2 • Abierto y bloqueado Desconectador 89HS Consumos de SE Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. Bloqueos requeridos: Bloquear protección falla interruptor 50BF (JT5) Etapa 2, Block de Prueba en modo test s1 y s2 de los paños JT2, J1 y JZ de la diferencial de barra 2200kV. |  |  | 0 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019026394 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 09:23 | 2019-04-26 17:52 |  |  |  | DP | 56.4833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushing primario, secundario, terciario y neutro, previa verificación de ausencia de tensión. Mantenimiento mayor a ATR1 de 220/110/13,2 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019023041 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-24 09:33 | 2019-04-24 09:40 |  |  |  | RO | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019026369 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 09:59 | 2019-04-24 16:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones sistema 1, 2 y 50BF. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños JT y JR mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena, los interruptores 52JT, 52HT y 52JR. |  |  | -2 | 0 | 0
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619RO | Neomante | 1619 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2019027138 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-24 10:38 | 2019-04-24 12:56 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizará pruebas de control y mando local/remoto a desconectador 89JT3-1 y pruebas de instrumentación a transformador de poder n°3. Actualmente, transformador n°3 se encuentra en estado Disponible. |  |  | 0 | 0 | 0
1068 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283RO | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019026414 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-24 10:55 | 2019-04-24 12:02 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019026291 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-24 15:00 | 2019-04-25 12:39 |  |  |  | RO | 21.65 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019026294 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-24 15:00 | 2019-04-25 12:39 |  |  |  | RO | 21.65 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
866 | Transformadores2D867 | Transformadores2D867DP | Neomante | 867 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019027826 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 23:53 | 2019-04-25 05:38 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
239 | Transformadores2D203 | Transformadores2D203DP | Neomante | 203 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23KV 10-12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019027183 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-25 06:42 | 2019-04-30 07:07 |  |  |  | DP | 120.4167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del T1 serán respaldados por el transformador Nº2 de S/E Tierra Amarilla a través del paño acoplador vía microcorte menor a tres minutos el día 25-04-2019 entre las 07:00 y 07:03 hrs y normalizando vía micro corte entre el 25-04-2019 entre las 19:00 y 19:03 hrs. además se solicita orden de no reconexión del 52H3 SE Copayapu mientras duran los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027264 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-25 08:43 | 2019-04-25 16:18 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Cambio de ajustes protección RET670 S1 según EAP 18-2019. Restricciones: paño JT3, Tr. Trifásico 03 y 04 220/110kV-D. Almagro indisponibles Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Trips de protección S1 Bloqueados |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027264 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-25 08:43 | 2019-04-25 16:18 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Cambio de ajustes protección RET670 S1 según EAP 18-2019. Restricciones: paño JT3, Tr. Trifásico 03 y 04 220/110kV-D. Almagro indisponibles Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Trips de protección S1 Bloqueados |  |  | 0 | 0 | 1
1524 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019027044 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-25 08:54 | 2019-04-25 12:23 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Desactivar reconexión automática de interruptor 52H2(S/E Uribe) , Señalizar 52HT1(S/E Uribe) y Desactivar reconexión automática de interruptor 52H4 (S/E Esmeralda). |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019026866 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-25 10:30 | 2019-04-26 17:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al ATR1 de 220/110/13,2 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1499 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019027047 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-25 10:53 | 2019-04-28 10:52 |  |  |  | DP | 71.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas en/E Sulfuros: 52BT3 a disposición del Jefe de faena. 52JT3 a disposición del Jefe de Faena. 89BT3-1 a disposición del Jefe de Faena. 89JT3-1 a disposición del Jefe de Faena. |  |  | -1 | 0 | 1
1588 | Transformadores2D1418 | Transformadores2D1418RO | Neomante | 1418 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019024860 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-25 15:24 | 2019-04-25 16:36 |  |  |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos 52J3 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DP | Neomante | 868 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019027934 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-26 00:06 | 2019-04-26 06:18 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | Transformadores3D364 | Transformadores3D364DP | Neomante | 364 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 230/69/14.8 75MVA TR3[En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019028018 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-26 01:09 | 2019-04-26 11:51 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la puesta en servicio al sistema de S/E Punta de Cortés 154kV el nuevo Transformador N°3 EFACEC de 75MVA 154/66kV de la subestación. Al término de la conexión, se procederá a energizar en vacío el transformador por un lapso de 30 minutos. Luego se energizará en vacío nueva Barra N°3 66kV por otro lapso de 10 minutos para verificar su comportamiento. A posterior, se desconectará Barra N°3 (Quedando en esa condición) y el nuevo Transformador N°3 de 75MVA 154/66kV quedará energizado en vacío. Ademas PES considera la puesta en marcha de todos los elementos de protección asociado a dicho Transformador según "EAP 30_2018_Informe Punta de Cortés_RevD". |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | Transformadores2D72 | Transformadores2D72DP_E | Neomante | 72 | Transformadores2D | HUASCO 110/11.5KV 28MVA 3 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2019027956 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-26 08:51 | 2019-04-26 11:14 |  |  |  | DP_E | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027230 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-26 09:20 | 2019-04-26 16:18 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Cambio de ajustes protección RET670 S1 y GE T60 S2 (en forma alternada) según EAP 18-2019. Restricciones: Paño JT3, Tr. Trifásico 03, 04 220/110kV-D. Almagro indisponibles Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Trips de protección S1 y S2 bloqueados en forma alternada |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027230 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-26 09:20 | 2019-04-26 16:18 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Cambio de ajustes protección RET670 S1 y GE T60 S2 (en forma alternada) según EAP 18-2019. Restricciones: Paño JT3, Tr. Trifásico 03, 04 220/110kV-D. Almagro indisponibles Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Trips de protección S1 y S2 bloqueados en forma alternada |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019027247 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-26 09:58 | 2019-04-26 10:54 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV energizadas especificamente Desconectadores (89K4-4P1,89K4-4P2, 89K4-4P3, 89K4-5P1, 89K4-5P2, 89K4-5P3), Patio de 220 kV Desconectadores (89J4-4P1, 89J4-4P2, 89J4-4P3, 89J4-5P3, 89J4-5P2, 89J4-5P1), Patio de 34,5 kV Desconectaores (89F2-1, 89F2-2,89F2-3,89F2-1R, 89F2-2R,89F2-3R, 89F2-4P1, 89F2-4P2,89F2-4P3) transformador ZIG ZAG 34500/380 V e interruptor 52F2, bujes de 34,5 kV del ATR2, de forma técnicamente correcta minimizando los riesgos y preservando la integridad física del personal. |  |  | 0 | 0 | 0
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019027695 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-26 10:01 | 2019-04-26 15:53 |  |  |  | RO | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
278 | Transformadores3D213 | Transformadores3D213DP | Neomante | 213 | Transformadores3D | JUNCAL PORTILLO 44/12KV 3.5MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019027901 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-26 10:28 | 2019-04-26 15:30 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión se realiza coordinada con clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019027284 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-26 13:27 | 2019-04-26 15:05 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV energizadas específicamente Desconectadores 89K4-4, 89K4-5, Patio de 220 kV Desconectadores 89J4-4, 89J4-5, Patio de 34,5 kV Desconectadores 89F2-1, 89F2-2, 89F2-3, 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 89F2-4 transformador ZIG ZAG 34500/380 V e interruptor 52F2, bujes de 34,5 kV del ATR2, de forma técnicamente correcta minimizando los riesgos de disparo y preservando la integridad física del personal. |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019028117 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-26 15:41 | 2019-04-26 16:42 |  |  |  | DP | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones. --- Observaciones: Equipo de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019025257 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-26 17:01 | 2019-04-26 19:00 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados a través del Transformador N°1. Trabajos asociados a reemplazo de pararrayos. |  |  | 0 | 0 | 1
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019025258 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-26 17:01 | 2019-04-26 19:00 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados a través del Transformador N°2. Trabajos asociados a reemplazo de pararrayos. |  |  | 0 | 0 | 1
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382FE | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019001362 | externo |  |  | 2019-04-26 17:28 | 2019-04-26 18:47 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda sin suministro la S/E Quintero por falla en la U1 de central Ventanas (al momento de la falla la SE Quintero estaba energizada por la alimentacion de emergencia) |  | Sin suministro la S/E Quintero por falla en instalaciones de AES Gener | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579DF | Movimiento de Equipos | 1579 | Transformadores2D | María Elena 220/22 kV N°1 | GENERACIÓN SOLAR SpA. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 23:30 |  |  |  | DF | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4664 |  |  | 0 | 1 | 0
690 | Transformadores3D340 | Transformadores3D340RO | Neomante | 340 | Transformadores3D | CABO LEONES 220/33KV 170/85/85 MVA [En_Revision] | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | Desconexión / Intervención | 2018016036 | interno | programada | Intervención | 2018-04-01 | 2018-05-08 23:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión, energización y periodo de pruebas de puesta en servicio del Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Central Parque Eólico Cabo Leones. Considera pruebas sobre equipos de comunicaciones, SCADA, sistema de control y energización de las instalaciones. Condiciones requeridas: A disposición del jefe de faena equipos 52JT1, 89JT1-1, 52ET1-1, 89ET1-1, 52ET1-2 y 89ET1-2. Reemplaza solicitud intervención 2018004673 |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230DP | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028818 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 00:08 | 2019-04-27 08:15 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D340 | Transformadores3D340RO | Neomante | 340 | Transformadores3D | CABO LEONES 220/33KV 170/85/85 MVA [En_Revision] | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | Desconexión / Intervención | 2018031054 | interno | programada | Intervención | 2018-06-01 | 2018-06-12 | 2018-05-08 23:59 |  | S | RO | 816.0167 | 0 | 0 | 0 | Conexión, energización y periodo de pruebas de puesta en servicio del Transformador 220/33 kV 170 MVA de S/E Central Parque Eólico Cabo Leones. Considera pruebas sobre equipos de comunicaciones, SCADA, sistema de control y energización de las instalaciones. Condiciones requeridas: A disposición del jefe de faena equipos 52JT1, 89JT1-1, 52ET1-1, 89ET1-1, 52ET1-2 y 89ET1-2. Reemplaza solicitud intervención 2018026502 |  |  | 0 | 0 | 0
1568 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562RO | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención | 2018026504 | interno | programada | Intervención | 2018-05-09 | 2018-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio Sub Estacion La Huayca II. Guía de Maniobras GM_ PES La Huayca II. Reemplaza SC 218812 |  |  | 0 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019027829 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 00:12 | 2019-04-27 03:50 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de equipos de 110KV, Transformador TRC1 e Interruptor ITRC1 |  |  | 0 | 0 | 1
1568 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562RO | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención | 2019002896 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-17 09:59 | 2019-01-17 16:30 | 2018-06-04 |  | S | RO | 5464.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento semestral (MPB). Condiciones requeridas: No reconectar 52B1 Tap Off Tamarugal y No reconectar 52BT1 S/E La Huayca II. |  |  | 0 | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DP | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028933 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 06:28 | 2019-04-27 11:52 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019027220 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 07:49 | 2019-04-27 19:13 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
377 | Transformadores2D1194 | Transformadores2D1194RO | Neomante | 1194 | Transformadores2D | REFUGIO KM 21 66/13.2kV 7.5 MVA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019029861 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-04-27 08:05 | 2019-04-28 11:39 |  |  |  | RO | 27.5667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Transformadores3D137 | Transformadores3D137DP | Neomante | 137 | Transformadores3D | CHOAPA 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019027528 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 08:50 | 2019-04-28 00:16 |  | 2019-04-27 08:50 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención programada CDBC a transformador T1 los días 27,28 y 29 de Abril , los consumos serán respaldados por T2 de la misma SE |  |  | 0 | 0 | 1
173 | Transformadores3D137 | Transformadores3D137DP | Neomante | 137 | Transformadores3D | CHOAPA 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019027927 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 08:50 | 2019-04-30 09:14 |  |  |  | DP | 72.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado a CDBC de transformador T1 los días 27,28 y 29 de Abril , los consumos serán respaldados por T2 de la misma Subestación. |  |  | -1 | 0 | 1
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP_E | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2019027636 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-27 09:25 | 2019-04-27 19:27 |  |  |  | DP_E | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de desconexión de Trasformador ATR7 en S/E Sauzal debido a requerimiento de Transelec por mantenimiento programado de Barra 110 KV Nr. 2. Transformador quedará conectado a Barra 1 durante desconexión de barra Nr. 2 |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DF | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001365 | interno |  |  | 2019-04-27 09:38 | 2019-04-27 18:26 |  |  |  | DF | 8.8 | 1 | 0 | 0 | Operación 86T4 | Operación 86T4 |  | 0 | 0 | 0
898 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028932 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 11:53 | 2019-04-27 14:57 |  |  |  | DP | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2019000618 |  |  |  | 2019-04-27 09:38 | 2019-06-16 20:08 | 2019-04-27 18:26 | 2019-06-16 08:39 |  | RO | 1190.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Sauzal: Protección 87T (ABB), Sistema 1 Bloqueada, por operación errónea. En servicio normal protección 87T (Micom), Sistema 2. |  |  | -1 | 0 | 0
1111 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950DP | Neomante | 950 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019026715 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 02:00 | 2019-04-28 07:31 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos correspondientes al Proyecto "SE Santa marta: Instalación Resistencia PAT en TR1, TR2, TR3 y TR4" informados al Coordinador vía Carta SGOyM 2018/0631, e Información técnica enviada vía Infotecnica. |  |  | 0 | 0 | 1
1181 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559DP | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028931 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 06:01 | 2019-04-28 13:36 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo sin riesgos para el Sistema |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019027283 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 07:29 | 2019-04-28 20:03 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1062 | Transformadores2D1208 | Transformadores2D1208DP | Neomante | 1208 | Transformadores2D | MONTERRICO 66/13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019027445 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 07:29 | 2019-04-28 20:03 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
582 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019026716 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 07:30 | 2019-04-28 14:58 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos correspondientes al Proyecto "SE Santa marta: Instalación Resistencia PAT en TR1, TR2, TR3 y TR4" informados al Coordinador vía Carta SGOyM 2018/0631, e Información técnica enviada vía Infotecnica. |  |  | 0 | 0 | 1
934 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693DP | Neomante | 693 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019023177 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 08:40 | 2019-04-28 14:31 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T1 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas mantenimiento preventivo equipos primarios S/E Traiguén, Tap Off Victoria y mantenimiento correctivo linea 66 kV Victoria-Traiguen. Relacionada con solicitud 2019023175. |  |  | 0 | 0 | 1
935 | Transformadores2D694 | Transformadores2D694DP | Neomante | 694 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019023181 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 08:40 | 2019-04-28 14:31 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T2 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas mantenimiento preventivo equipos primarios S/E Traiguén, Tap Off Victoria y mantenimiento correctivo linea 66 kV Victoria-Traiguen. Relacionada con solicitud 2019023175. |  |  | 0 | 0 | 1
1030 | Transformadores2D1098 | Transformadores2D1098DP | Neomante | 1098 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.8KV 2.4MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019023183 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 08:40 | 2019-04-28 14:31 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T3 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas mantenimiento preventivo equipos primarios S/E Traiguén, Tap Off Victoria y mantenimiento correctivo linea 66 kV Victoria-Traiguen. Relacionada con solicitud 2019023175. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027162 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 09:55 | 2019-04-28 12:34 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Extraccion de muestra de aceite de CTBC de ATR7. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta tierra en bushing de 220 KV, 154 KV y 66 KV. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200DP | Neomante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028855 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 10:09 | 2019-04-28 18:47 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1584 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541RO | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019026532 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-28 14:32 | 2019-04-28 16:09 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor 52BT1 de S/E Escondida Norte. |  |  | 0 | 0 | 0
1585 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542RO | Neomante | 2542 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019026533 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-28 14:32 | 2019-04-28 16:09 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor 52BT2 de S/E Escondida Norte. |  |  | 0 | 0 | 0
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | Neomante | 333 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028914 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 23:53 | 2019-04-29 06:07 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
813 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828DP | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028916 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 23:53 | 2019-04-29 06:07 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019027713 | externo | Programada | Intervención | 2019-04-29 16:08 | 2019-04-29 19:48 |  |  |  | RO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Por auditoría del coordinador eléctrico nacional, se solicita precaución a la reconexión de interruptores 52J2, 52J3, 52K4 y 52K5 por pruebas de protocolo de protecciones Micom P645 sistema 1 y sistema 2, asociado a ATR1 de S/E Los Changos. Los trabajos se realizarán en un sistema por vez, manteniendo siempre habilitado uno de los dos sistemas de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845DP | Neomante | 845 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 25MVA 4 | CEC | Desconexión / Intervención | 2019027525 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-29 17:58 | 2019-04-29 23:32 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°4 para mantenimiento del Cambiador de Tap y mediciones de resistencia de devanados. |  |  | 0 | 0 | 1
1256 | Transformadores2D1214 | Transformadores2D1214RO | Neomante | 1214 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019030358 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-04-29 21:00 | 2019-04-29 22:03 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
484 | Transformadores2D334 | Transformadores2D334DP | Neomante | 334 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029166 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 00:03 | 2019-04-30 05:41 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
936 | Transformadores2D890 | Transformadores2D890DP | Neomante | 890 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029168 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 00:03 | 2019-04-30 05:41 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
712 | Transformadores2D1110 | Transformadores2D1110DP | Neomante | 1110 | Transformadores2D | ALTO JAHUEL TR10SSAA 66/13.2KV 2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019028506 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 08:54 | 2019-04-30 16:10 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Toma de muestra de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a CTBC y mantenimiento programado a equipos primarios asociados al transformador de SSAA TR10 de 66/13,2 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SSAA CA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027043 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-30 08:56 | 2019-04-30 11:00 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019029071 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-30 09:29 | 2019-04-30 11:48 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna - Abierta reconexión automática 52J7 S/E Pozo Almonte - Abierta reconexión automática 52JT2 S/E Pozo Almonte - Abierta reconexión automática 52JT5 Nota: En caso de operación de los siguientes Int. 52HT2 , 52H1, 52HT1, CT2, CT3, C2 . No reconectar sin previo aviso del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019027716 | externo | Programada | Intervención | 2019-04-30 09:50 | 2019-04-30 16:21 |  |  |  | RO | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Por auditoría del coordinador eléctrico nacional, se solicita precaución a la reconexión de interruptores 52J2, 52J3, 52K4 y 52K5 por pruebas de protocolo de protecciones Micom P645 sistema 1 y sistema 2, asociado a ATR1 de S/E Los Changos. Los trabajos se realizarán en un sistema por vez, manteniendo siempre habilitado uno de los dos sistemas de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1199 | Transformadores2D2418 | Transformadores2D2418DF | Neomante | 2418 | Transformadores2D | GUANACO 33/13.8KV 7MVA | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | Desconexión / Intervención | 2019030485 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-30 10:57 | 2019-04-30 14:45 |  |  |  | DF | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 1 | 0
1116 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952RO | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028963 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-30 11:03 | 2019-05-04 22:38 |  |  |  | RO | 107.5833 | 0 | 0 | 0 | La puesta en servicio de las nuevas protecciones del transformador se efectúa en desconexión posterior |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2019028473 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-30 11:11 | 2019-04-30 16:15 |  |  |  | RO | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619RO | Neomante | 1619 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2019029316 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-30 11:21 | 2019-04-30 19:38 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo del transformador de poder Nº3, pruebas de instrumentación del transformador, pruebas de control y mando local/remoto de cierre/apertura a desconectador 89JT3-2. Actualmente, transformador n°3 se encuentra en estado Disponible. |  |  | 0 | 0 | 0
634 | Transformadores3D238 | Transformadores3D238RO | Neomante | 238 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 250MVA TRR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019029315 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-30 15:15 | 2019-06-05 08:48 |  |  |  | RO | 857.55 | 0 | 0 | 0 | RADIADORES DE ATR2 POLO DE RESERVA SERÁN PROTEGIDOS CON BIOMBO DE MADERA PARA EVITAR DAÑOS DURANTE LA OBRA, SU INSTALACIÓN ES PERMANENTE DURANTE EL PERIODO POR EL QUE SE EXTIENDE EL PRESENTE PT Y NO REQUIERE INSTALACIÓN/RETIRO DIARIO. SE COORDINARÁ ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTA LA JORNADA LABORAL DESCRITA EN EL PRESENTE PT, DESPEJANDO LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, DE LA MISMA FORMA, AL TERMINO DE LA JORNADA DIARIA SE DEJARÁ ATR2 POLO DE RESERVA CON LA ZONA DESPEJADA DE MAQUINARIA Y PERSONAL PARA SU ENTRADA EN OPERACIÓN CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 60 MIN. LA ACTIVIDAD NO INVOLUCRA RIESGOS PARA LA OPERACIÓN CON EL EQUIPO, SIENDO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN EN TERRENO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS EL JEFE DE FAENA DESCRITO EN EL PRESENTE PT. Respetar distancias de seguridad respecto de puntos energizados, una vez puesto en vigencia el PT este permanecerá en esa condición hasta que sea cancelado de manera definitiva (no requiere suspensión / vigencia diaria). La presente actividad no involucra trabajos por sobre los 4,5 m de altura. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y Bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
670 | Transformadores2D433 | Transformadores2D433DP | Neomante | 433 | Transformadores2D | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019029895 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-01 08:43 | 2019-05-02 16:15 |  |  |  | DP | 31.5333 | 0 | 0 | 0 | No se verán consumos afectado ya que cargas quedaran alimentadas de Parrón de terciario de transformador N°1, 15 kV |  |  | 0 | 0 | 1
259 | Transformadores3D236 | Transformadores3D236DP_E | Neomante | 236 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TRR 250MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019029271 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-01 09:09 | 2019-05-01 10:10 |  |  |  | DP_E | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos a realizar son: 1. Instalación de soportes auxiliares para la red de incendios, con el posterior retiro de la postación que interfiere con la construcción del muro cortafuego proyectado. 2. Instalación de soporte auxiliar para el aislador de 34,5 kV preferentemente en perfiles del radiador de ATR o estructura marco 34,5kV como alternativa, con el posterior traslado de dicho elemento. 3. Retiro de la estructura metálica que originalmente soportaba el aislador. Durante la vigencia de este trabajo la unidad de reserva del ATR 2 quedará indisponible a la operación. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y Bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. Se realizará instalación de tierras portatiles en el bushing 500kV del ATR unidad reserva lado banco, bushing 220kV del ATR unidad reserva lado banco, bushing 34.5kV del ATR unidad reserva lado banco. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Limitaciones | 2019000647 |  |  |  | 2019-05-01 09:40 | 2019-05-18 12:04 |  |  |  | RO | 410.4 | 0 | 0 | 0 | Por extension de trabajos a potencial en Pozo Almonte asociados a proyecto de ampliación, se necesita generar una limitación del ATR5, dado que se encuentra deshabilitada la reconexion monopolar del ATR5 el sistema 1 y sistema 2 21/21N. Esto por motivo de que la linea Laguna-Pozo Almonte se encuentra sin teleproteccion. |  |  | 0 | 0 | 0
259 | Transformadores3D236 | Transformadores3D236DP_E | Neomante | 236 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TRR 250MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019029277 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-02 09:40 | 2019-05-02 21:06 |  |  |  | DP_E | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos a realizar son: 1. Instalación de soportes auxiliares para la red de incendios, con el posterior retiro de la postación que interfiere con la construcción del muro cortafuego proyectado. 2. Instalación de soporte auxiliar para el aislador de 34,5 kV preferentemente en perfiles del radiador de ATR o estructura marco 34,5kV como alternativa, con el posterior traslado de dicho elemento. 3. Retiro de la estructura metálica que originalmente soportaba el aislador. Durante la vigencia de este trabajo la unidad de reserva del ATR 2 quedará indisponible a la operación. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y Bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. Se realizará instalación de tierras portatiles en el bushing 500kV del ATR unidad reserva lado banco, bushing 220kV del ATR unidad reserva lado banco, bushing 34.5kV del ATR unidad reserva lado banco. |  |  | 0 | 0 | 1
1465 | Transformadores2D1591 | Transformadores2D1591DP_E | Neomante | 1591 | Transformadores2D | MUELLE 110/24 KV | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | Desconexión / Intervención | 2019027711 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-02 10:44 | 2019-05-03 17:53 |  |  |  | DP_E | 31.15 | 0 | 0 | 0 | S/E Muelle: Interruptor 52H2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89H2 Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | Transformadores2D2568 | Transformadores2D2568RO | Neomante | 2568 | Transformadores2D | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019029720 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-02 14:59 | 2019-05-03 04:16 |  |  |  | RO | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | Se contempla realizar la energización en vacío de la S/E Río Negro (paño de transformación 66/24 kV y paños de líneas 66 kV) y sus pruebas respectivas. La subestación tomará carga al día siguiente de su energización. |  |  | 0 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Neomante | 1587 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/34.5 KV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019029298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 15:20 | 2019-05-05 18:15 |  |  |  | DP | 74.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Monturaqui Abierto y bloqueado: 89BT3-1 S/E Monturaqui Abierto y disposicion jefe faena: 52BT3 |  |  | 0 | 0 | 1
583 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019030218 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-03 01:02 | 2019-05-03 07:00 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1256 | Transformadores2D1214 | Transformadores2D1214DP | Neomante | 1214 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019028786 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-03 08:47 | 2019-05-03 19:15 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará pruebas al Transformador |  |  | 0 | 0 | 1
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019028064 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-03 10:05 | 2019-05-03 13:40 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa retiro de muestras de aceite a CTBC del Transformador N°7. condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en Bushing de 154 KV y 66 KV. |  |  | 0 | 0 | 1
1565 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2019026979 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-03 10:55 | 2019-05-03 12:30 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2019026980 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-03 10:55 | 2019-05-03 12:30 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2019026981 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-03 10:55 | 2019-05-03 12:30 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
259 | Transformadores3D236 | Transformadores3D236RO | Neomante | 236 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TRR 250MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019029297 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-03 15:03 | 2019-05-19 10:00 |  |  |  | RO | 378.95 | 0 | 0 | 0 | RADIADORES DE ATR2 POLO DE RESERVA SERÁN PROTEGIDOS POR CERCO DURO PARA EVITAR DAÑOS DURANTE LA OBRA, SU INSTALACIÓN ES PERMANENTE DURANTE EL PERIODO POR EL QUE SE EXTIENDE EL PRESENTE PT Y NO REQUIERE INSTALACIÓN/RETIRO DIARIO. SE COORDINARÁ SI ES NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL DESCRITA EN EL PRESENTE PT, SE DESPEJARA LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, DE LA MISMA FORMA, AL TERMINO DE LA JORNADA DIARIA SE DEJARÁ ATR2 POLO DE RESERVA CON LA ZONA DESPEJADA DE MAQUINARIA Y PERSONAL PARA SU ENTRADA EN OPERACIÓN CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 60 MIN. LA ACTIVIDAD NO INVOLUCRA RIESGOS PARA LA OPERACIÓN CON EL EQUIPO, SIENDO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN EN TERRENO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS EL JEFE DE FAENA DESCRITO EN EL PRESENTE PT. Respetar distancias de seguridad respecto de puntos energizados, una vez puesto en vigencia el PT este permanecerá en esa condición hasta que sea cancelado de manera definitiva (no requiere suspensión / vigencia diaria). La presente actividad no involucra trabajos por sobre los 4,5 m de altura. LOS BLOQUEOS LO REALIZARA PERSONAL DE INTERCHILE TENIENDO EN SU PODER LOS RESPECTIVAS LLAVES DE LOS CANDADOS PARA NORMALIZACION DE LOS ACTIVOS. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y Bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019028482 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-03 15:48 | 2019-05-03 19:04 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | Transformadores2D1202 | Transformadores2D1202DP | Neomante | 1202 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031023 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-03 23:30 | 2019-05-04 08:00 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1012 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914DP | Neomante | 914 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 25MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019030765 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 08:51 | 2019-05-05 23:42 |  |  |  | DP | 38.85 | 0 | 0 | 0 | Antecedentes del proyecto enviados al Coordinador. Desconexión informada por carta como Mantenimiento Preventivo Mayor |  |  | 0 | 0 | 1
1032 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DP | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 08:51 | 2019-05-04 18:23 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019028597 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-04 12:43 | 2019-05-04 17:14 |  |  |  | RO | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019029081 | externo | Programada | Intervención | 2019-05-04 17:20 | 2019-05-04 17:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | -17 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029054 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 22:28 | 2019-05-05 03:03 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Revisión de inclinación, medida de resistencia de aislamiento a contactos y pruebas efectivas de operación a relé buchholz de Autotransformador N°9 , producto de investigación por operación con sismo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de Autotransformador N° 9. . |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029054 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 22:28 | 2019-05-05 03:03 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Revisión de inclinación, medida de resistencia de aislamiento a contactos y pruebas efectivas de operación a relé buchholz de Autotransformador N°9 , producto de investigación por operación con sismo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de Autotransformador N° 9. . |  |  | 0 | 0 | 1
583 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 00:03 | 2019-05-05 06:20 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
252 | Transformadores2D953 | Transformadores2D953DP | Neomante | 953 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031049 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 00:03 | 2019-05-05 06:20 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
974 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771FE | Neomante | 771 | Transformadores2D | SAN CLEMENTE 66/13.8KV 10MVA | CGE | Informe Fallas | 2019001457 | externo |  |  | 2019-05-05 06:40 | 2019-05-05 06:40 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa, aguas arriba a instalaciones de CGE S.A., afectando los consumos de las S/E San Clemente. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
883 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DF | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031791 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-05 06:46 | 2019-05-05 13:29 |  |  |  | DF | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | 2.463 clientes afectados. El resto de los consumos se transfieren por redes de media tensión a otras instalaciones aledañas. |  |  | 0 | 1 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019028560 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 08:16 | 2019-05-05 18:27 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio de unidad en Banco ATR5. Unidad de reserva reemplaza a la unidad 1 del Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en lado primario, secundario, terciario y neutro de las unidades 1 y reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019030342 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-05 08:20 | 2019-05-09 17:19 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: • A disposición del jefe de faena Interruptor 52JT5 • A disposición del jefe de faena Desconectador 89JT5-1. • A disposición del jefe de faena Interruptor 52HT5 • Abierto y bloqueado Desconectador 89HT5-1 • Abierto y bloqueado Desconectador 89HT5-2 • Abierto Interruptor 52H3 • Abierto y bloqueado Desconectador 89H3-1 • Abierto y bloqueado Desconectador 89H3-2 • Abierto y bloqueado Desconectador 89HS Consumos de SE Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5 y mientras duren los trabajos por el periodo solicitado. Bloqueos requeridos: Bloquear protección falla interruptor 50BF (JT5) Etapa 2, Colocar en modo Test la protección diferencial de barras 87B1 220 kV S1 y S2 paños JT2, J1, JZ, Switch RA y S1 y S2 JT5 87B1 220kV a disposición del jefe de faena Block de Prueba S1 y S2 modo test paño JT5 87B1 110kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1032 | Transformadores2D921 | Transformadores2D921DP | Neomante | 921 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031027 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 08:41 | 2019-05-05 18:14 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1598 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547RO | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019028260 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-05 11:03 | 2019-05-07 21:19 |  |  |  | RO | 58.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Hamburgo: No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019029082 | externo | Programada | Intervención | 2019-05-05 17:34 | 2019-05-05 20:12 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | -3 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029888 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-05 22:58 | 2019-05-06 08:48 |  |  |  | RO | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Pruebas de disparo local, apertura de interruptor remoto por envío de TDD, estabilidad, curva de operación en protección diferencial de barras 220kV con unidades de bahia 87BUJT8 y 87BUJS como referencias, pruebas e inyecciones primarias y secundarias en TT/CC del paño J3 a solicitud del CEN. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: S/E Temuco: Barra 220 kV, Sección 1 o Barra 220 kV, Sección 2 o Paño Transformación JT8 o Paño Seccionador JS. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, Protección diferencial de barras 87B Bloqueo de trip fisico en paños J2, J4, JT1, JT2, JT7, JT8, JS y JR de la seccion de barra 1 y 2. Bloqueo efectuado por personal de transelec. No se realizaran bloqueos en unidad de bahia 87BJ3 por estar sujeto a pruebas durante la faena. Subestación Temuco, Dejar modo fuera de servicio unidades diferenciales de barra 87BUJ2, 87BUJ4, 87BUJT1, 87BUJT2, 87BUJT7, 87BUJT8, 87BUJS y 87BUJR Bloqueo efectuado por personal. de transelec. No se realizaran bloqueos en unidad de bahia 87BJ3 por estar sujeto a pruebas durante la faena. Subestación Temuco, Bloqueo de comunicacion de FFOO entre unidades diferenciales de barra 87BUJ2, 87BUJ4, 87BUJT1, 87BUJT2, 87BUJT7, 87BUJT8, 87BUJS y 87BUJR y unidad diferencial central 87CU. Bloqueo efectuado por personal de transelec posterior a bloqueo de trip y a modo fuera de servicio en unidades diferenciales 87BU. Bloqueo efectuado por personal de transelec. No se realizaran bloqueos en unidad de bahia 87BJ3 por estar sujeto a pruebas durante la faena. Subestación Temuco, Instalacion de tierras provisionales conectadas en borne de polaridad P1 de TT/CC primario del paño J3. a disposicion del jefe de faena. Solo se utilizaran al momento de efectuar las pruebas de inyección primaria Subestación Temuco, Mantener bloqueo fisico, habilitar FF.OO y dejar modo servicio unidad de bahia 87BUJT8 del paño JT8 Ejecución efectuado por personal de transelec a solicitud del jefe de faena. No se debe retirar bloqueo fisico de trip durante la faena, solo lo descrito en este Item. una vez finalizadas las pruebas volver a efectuar bloqueos iniciales de FFOO y unidad de bahia modo fuera de servicio. para posteriormente normalizar todos los equipos bloqueados. Subestación Temuco, Mantener bloqueo fisico, habilitar FF.OO y dejar modo servicio unidad de bahia 87BUJS del paño JS Ejecución efectuado por personal de transelec a solicitud del jefe de faena. No se debe retirar bloqueo fisico de trip durante la faena, solo lo descrito en este Item. una vez finalizadas las pruebas volver a efectuar bloqueos iniciales de FFOO y unidad de bahia modo fuera de servicio. para posteriormente normalizar todos los equipos bloqueados. Subestación Temuco, Switch Teleproteccion FFOO linea 220kV Temuco - Cautin C2 a disposicion del jefe de faena Subestación Temuco, Switch Teleproteccion OPLAT linea 220kV Temuco - Cautin C2 a disposicion del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142RO | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019030921 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-06 12:25 | 2019-05-06 16:48 |  |  |  | RO | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Se instala nuevo controlador de temperatura por falla del actual equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019024534 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-06 15:48 | 2019-05-06 18:11 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Retiro de toma de muestra para análisis físico químico y cromatográfico (3) CTBC ATR-4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03 ó 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Transformadores3D127 | Transformadores3D127DP | Neomante | 127 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019029294 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-07 01:11 | 2019-05-07 07:32 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
161 | Transformadores3D127 | Transformadores3D127RO | Neomante | 127 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA 2 | CGE | Limitaciones | 2018000263 |  | curso forzoso |  | 2018-04-09 16:29 | 2019-12-10 14:53 | 2019-05-07 07:32 | 2019-06-18 08:55 | S | RO | 1009.3833 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado a regulación por telecontrol el CDBC del transformador N°2 de S/E Temuco. |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Transformadores3D127 | Transformadores3D127DP_E | Neomante | 127 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019030196 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-07 01:26 | 2019-05-07 07:32 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control sobre paño JT2 asociadas a proteccion diferencial barra de 220 kV solicitada por Transelec (sodi 520) a requerimiento del CEN. |  |  | -1 | 0 | 0
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DF | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019031940 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-07 05:22 | 2019-05-07 08:46 |  |  |  | DF | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a este transformador serán abastecidos desde otras instalaciones de la empresa. |  |  | 0 | 1 | 0
1223 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207DP | Neomante | 207 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030838 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-07 09:14 | 2019-05-07 17:50 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Investigación por anormalidad en imagen térmica y control de ventiladores en transformador de poder N°1. Medidas de factor de potencia, aislación y Hi-Pot en pararrayos de 110kV del transformador. Reemplazo de silica gel en transformador trifásico 01, 220/110/13kV. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV-C. Melado o L 110kV Los Hierros-Canal Melado, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación C. Melado, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207DP | Neomante | 207 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030841 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-07 09:21 | 2019-05-07 17:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal melado: Verificar, investigar y/o reparar los circuitos de la imagen térmica del transformador 220/110/13,8 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV-C. Melado.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación C. Melado, Delimitar Zona de Trabajo.- |  |  | -1 | 0 | 0
1223 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207RO | Neomante | 207 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030895 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 09:21 | 2019-05-07 17:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Verificación de protección 51/51N del Transformador N°1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV-C. Melado.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación C. Melado, Delimitar Zona de Trabajo.- Bandejas de pruebas Trip Bloqueado.- Bandeja de Pruebas Análogas Potenciales Abiertos y Corrientes Cortocircuitadas, a ejecutar por jefe de faena.- |  |  | -1 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030755 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 09:31 | 2019-05-07 16:58 |  |  |  | RO | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a la unidad de reserva de los bancos ATR4 y ATR5 de 500/220/66 kV. Restricciones: Mantenimiento a unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Unidad de reserva de los bancos ATR4 y ATR5 de 500/220/66 kV (al energizar). Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexiones primaria, secundaria, terciaria y neutro asociadas a la unidad de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2019031313 | externo | Programada | Intervención | 2019-05-07 09:53 | 2019-05-07 18:27 |  |  |  | RO | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Trafo 1 220/23/13,8kV de S/E Los Vilos. --- Observaciones: Este trabajo no requiere de desconexión o intervención de equipos, sino sólo el acceso al área para concretar actividades). |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029583 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 10:04 | 2019-05-07 14:55 |  |  |  | RO | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029583 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 10:04 | 2019-05-07 14:55 |  |  |  | RO | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579DP_E | Neomante | 1579 | Transformadores2D | MARÍA ELENA 220/22 KV N°1 | SATT | Desconexión / Intervención | 2019064056 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-11 23:52 | 2019-09-12 00:02 |  |  |  | DP_E | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociadas SD 2019064051 y 2019064053. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030176 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 10:19 | 2019-05-07 18:24 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a transformadores y reactores. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030176 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 10:19 | 2019-05-07 18:24 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a transformadores y reactores. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029958 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 12:51 | 2019-05-07 14:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -5 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029958 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 12:51 | 2019-05-07 14:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -5 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029958 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 12:51 | 2019-05-07 14:55 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT2. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295RO | Neomante | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019030619 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 15:07 | 2019-05-07 21:19 |  |  |  | RO | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Escondida No Reconectar 52JT2 y 52B2. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031263 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 17:20 | 2019-05-10 09:34 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de cables de control casetas o en sala de control y protecciones, SE PAN DE AZUCAR: Tendido de conductores desde bastidor N° 13 de la protección diferencial de barra 110Kv en SS/GG 110Kv hasta caseta de control y protecciones del paño JT10 en patio 220kV, se realizará alambrado previo y presentación de cables de control en bornes. Lo anterior para la implementación de disparo por TDD 87B 110KV sobre el interruptor JT10. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -541 | 0 | 0
976 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901DF | Neomante | 901 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019032501 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-07 22:51 | 2019-05-08 05:12 |  |  |  | DF | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados . |  |  | 0 | 1 | 0
800 | Transformadores3D128 | Transformadores3D128DP | Neomante | 128 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/14.8KV 75MVA 7 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019029300 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-08 00:01 | 2019-05-08 06:50 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
800 | Transformadores3D128 | Transformadores3D128DP_E | Neomante | 128 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/14.8KV 75MVA 7 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019030200 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-08 00:39 | 2019-05-08 06:50 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control sobre paño JT7 relacionadas con protección diferencial barra de 220 kV SE Temuco, a solicitud de Transelec (sodi 521) por requerimiento del CEN. |  |  | -1 | 0 | 0
1337 | Transformadores2D1390 | Transformadores2D1390DP | Neomante | 1390 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019031218 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-08 06:58 | 2019-05-08 19:09 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2019030112 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-08 08:23 | 2019-05-09 20:02 |  |  |  | DP_E | 35.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Abierto y bloqueado 89JT1-1 en S/E Los Vilos. --- Instalación con riesgo: Trafo 1 220/23/13.8kV de S/E Los Vilos, al término de los trabajos. --- Observación: Solicitud emitida a requerimiento de Minera Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1569 | Transformadores2D1446 | Transformadores2D1446DP | Neomante | 1446 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019031687 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-08 09:13 | 2019-05-08 16:30 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Para la Desconexión del trafo Sindelen es necesario abrir 89BT2 Abierto y bloqueado 52 G1, 52G2, 52G3 52G4 |  |  | 0 | 0 | 1
829 | Transformadores2D160 | Transformadores2D160FE | Neomante | 160 | Transformadores2D | PUMAHUE 69/15KV 25MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2019001467 | externo |  |  | 2019-05-08 10:05 | 2019-05-08 11:04 |  |  |  | FE | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B3 y 52CT1 de S/E Pumahue, asociado al Transformador N°1 de la S/E, con una potencia interrumpida de 17,6 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1593 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313DP | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019026613 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-08 10:43 | 2019-05-08 18:26 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: 89ET2-1; 89CT2-1 Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 KV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Informe Fallas | 2019001487 | interno |  |  | 2019-05-09 01:22 | 2019-05-09 14:15 |  |  |  | DF | 12.8833 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla se presentaba alta neblina en la zona. No hay consumo ni generación afectada, sólo servicios auxiliares. | Se presume falla provocada por alta humedad y contaminación. |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1657 | Transformadores2D1657DP | Neomante | 1657 | Transformadores2D | TAP OFF PALESTINA 220/66 KV | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención | 2019031752 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-09 08:03 | 2019-05-09 19:15 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Inmovilizaciones / Bloqueos Solicitados S/E Palestina Desconectador 89JT abierto y bloqueado. S/E Palestina 52JT abierto S/E Palestina 52BT a disposición del jefe de Faena S/E Palestina Desconectador 89BT-1 abierto S/E Palestina Desconectador 89BT-2 abierto S/E Palestina Desconectador 89BT-2T cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820RO | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031312 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-09 08:14 | 2019-05-09 18:21 |  |  |  | RO | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación, vinculación con el nuevo circuito de control, alambrado interno de armarios y puesta en servicio de nuevo interruptor 52JT4. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protección 50BF-52JT4 Bloqueada Realizado por TRANSELEC. Nota: Se realizará prueba experimental. |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | Transformadores2D1676 | Transformadores2D1676DP_E | Neomante | 1676 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019031935 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-09 08:19 | 2019-05-09 16:28 |  |  |  | DP_E | 8.15 | 0 | 0 | 0 | En S/E 10 transformador desconectado y los equipos 52HTR2, 52CTR2, 89HTR2-1 y 89HTR2-2 a disposición del Jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | Transformadores2D1408 | Transformadores2D1408DP_E | Neomante | 1408 | Transformadores2D | A 100/13.8 KV N°18 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019031928 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-09 09:16 | 2019-05-09 12:20 |  |  |  | DP_E | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | En S/E A: Transformador f/s, abiertos 52HTR18, 52CTR18, 89HTR18-1 y 89HTR18-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1584 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541DP | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019026061 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-09 09:44 | 2019-05-12 18:46 |  |  |  | DP | 81.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida Norte 89BT1-1 Abierto y bloqueado S/E Escondida Norte 52BT1 Abierto. Se ha enviado carta al CEN solicitando al autorización para ejecutar este mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
1593 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313DP | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019026612 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-09 09:56 | 2019-05-09 16:17 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: 89ET2-1; 89CT2-1 Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820RO | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031310 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-09 09:57 | 2019-05-09 15:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones de los paños JT4 y CT4. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52JT4 BLOQUEADA. |  |  | -5 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032079 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-09 12:14 | 2019-05-10 18:55 |  |  |  | RO | 30.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 1 220/154/13kV de S/E Cardones. --- Observaciones: Trabajos se realizarán en equipo Tandem, el que se encuentra fuera de servicio. Además, los trabajos son sólo a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Transformadores3D253 | Transformadores3D253RO | Neomante | 253 | Transformadores3D | CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032080 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-09 12:14 | 2019-05-10 18:55 |  |  |  | RO | 30.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 1 220/154/13kV de S/E Cardones. --- Observaciones: Trabajos se realizarán en equipo Tandem, el que se encuentra fuera de servicio. Además, los trabajos son sólo a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019029086 | externo | Programada | Intervención | 2019-05-09 12:40 | 2019-05-09 17:05 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: - Deshabilitar reconexión - Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR5: 87T; 21T; 50BF correspondiente del 52JT5; 50BF correspondiente del 52HT5. - Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031628 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-09 15:02 | 2019-05-09 17:46 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: ITE de alimentación motoventiladores a disposición. --- Instalación con riesgo: SS/AA C.A. de S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DRO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019033204 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-09 23:55 | 2019-05-10 00:34 |  |  |  | DRO | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se solicita de la desconexión del transformador T/F N° 1, por seguridad del personal. |  |  | 0 | 1 | 0
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019032408 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-10 00:30 | 2019-05-10 04:55 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Señales Para Nuevo SCADA en TRC 1 y Barra 110 KV. |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP_E | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031467 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-10 00:59 | 2019-05-10 06:33 |  |  |  | DP_E | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Pruebas de disparo Local, estabilidad, curva de operación en protección diferencial de barras 220kV con unidades de bahía 87BUJ3 como referencia, en unidad de paño 87BU del paño JT1, trabajos a solicitud del CEN. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Temuco o Barra 220 kV, Sección 2-Temuco o Línea 220kV Temuco-CautÍn, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, Protección diferencial de barras 87B Bloqueo de trip físico en paños J2, J3, J4, JT2, JT7, JT8, JS y JR de la sección de barra 1 y 2. Bloqueo efectuado por personal de transelec. No se realizaran bloqueos en unidad de bahía 87BJT1 por estar sujeto a pruebas durante la faena. Subestación Temuco, Dejar modo fuera de servicio unidades diferenciales de barra 87BUJ2, 87BUJ3, 87BUJ4, 87BUJT2, 87BUJT7, 87BUJT8, 87BUJS y 87BUJR Bloqueo efectuado por personal de transelec. No se realizaran bloqueos en unidad de bahía 87BJT1 por estar sujeto a pruebas durante la faena. Subestación Temuco, Bloqueo de comunicación de FFOO entre unidades diferenciales de barra 87BUJ2, 87BUJ3, 87BUJ4, 87BUJT2, 87BUJT7, 87BUJT8, 87BUJS y 87BUJR y unidad diferencial central 87CU. Bloqueo efectuado por personal de transelec. No se realizaran bloqueos en unidad de bahía 87BJT1 por estar sujeto a pruebas durante la faena. Subestación Temuco, Bloqueo de trip protecciones 50BF de paño JT1 lado de 66kV Bloqueo de trip. Subestación Temuco, Mantener bloqueo físico, habilitar FF.OO y dejar modo servicio unidad de bahia 87BUJ3 del paño J3 Ejecución efectuado por personal de transelec a solicitud del jefe de faena. No se debe retirar bloqueo físico de trip durante la faena, solo lo descrito en este Item. una vez finalizadas las pruebas volver a efectuar bloqueos iniciales de FFOO y unidad de bahia modo fuera de servicio. para posteriormente normalizar todos los equipos bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445RO | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019031261 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-10 09:57 | 2019-05-10 15:30 |  |  |  | RO | 5.55 | 0 | 0 | 0 | NO requiere condiciones adicionales dado que se trabajara solamente en el mantenimiento de las protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1447 | Transformadores2D1447RO | Neomante | 1447 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019031544 | externo | Programada | Intervención | 2019-05-10 10:15 | 2019-05-10 11:53 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52H4 en Sub Estación Mejillones , No reconectar 52D1 52D2 en Sub Estación diesel enaex |  |  | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DP | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019030185 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-10 10:20 | 2019-05-10 12:58 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T2 no tiene consumos afectados estos serán transferidos por la Barra en MT por medio del cierre de los desconectadores 89ES (Seccionador de Barra) y la carga la tomará el Transformador T1 de S/E Panguipulli. |  |  | 0 | 0 | 1
1442 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Neomante | 1588 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/34.5 KV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019029656 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-10 10:40 | 2019-05-13 12:31 |  |  |  | DP | 73.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Monturaqui Abierto y bloqueado: 89BT4-1 y 89ET4-1 S/E Monturaqui Abierto y a disposicion: 52BT4 y 52ET4 Esta desconexion se solicito formalmente como mantenimiento mayor mediante carta E – 33- 2019.- |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019032350 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 00:20 | 2019-05-11 05:05 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará, por nuestro plan de mantenimiento preventivo a equipos de 110[kV], cambio de aceite para regeneración en transformador de poder TRA1 – “METRO 110/20KV 40MVA 1” (Ochagavía). Se solicita trasformador TRA1 fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
988 | Transformadores2D791 | Transformadores2D791DP | Neomante | 791 | Transformadores2D | LEBU 66/13.8KV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019032117 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 00:43 | 2019-05-11 16:47 |  |  |  | DP | 16.0667 | 0 | 0 | 0 | La carga de subestación Lebu será respaldado mediante generación local de propiedad de CGE y Frontel. |  |  | 0 | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP_E | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031636 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-11 00:48 | 2019-05-11 05:21 |  |  |  | DP_E | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Pruebas de disparo Local, estabilidad, curva de operación en protección diferencial de barras 220kV con unidades de bahia 87BUJ3 como referencia, en unidad de paño 87BU del paño JT8, trabajos a solicitud del CEN. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Temuco o Barra 220 kV, Sección 2-Temuco o Línea 220kV Temuco-CautÍn, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, Bloquear Protección diferencial de barras 87B Bloqueo de trip fisico en paños J2, J3, J4, JT1, JT2, JT7, JS y JR de la sección de barra 1 y 2. Subestación Temuco, Dejar modo fuera de servicio unidades diferenciales de barra 87BUJ2, 87BUJ4, 87BUJT2, 87BUJT7, 87BUJS y 87BUJR. Unidad de Bahía 87BJUJT1, 87BUJT8 y 87BUJ3 a disposición del jefe de faena. Subestación Temuco, Bloqueo de comunicación de FFOO entre unidades diferenciales de barra 87BUJ2, 87BUJ3, 87BUJ4, 87BUJT1, 87BUJT2, 87BUJT7, 87BUJS y 87BUJR y unidad diferencial central 87CU. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019032769 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 02:18 | 2019-05-11 05:57 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Consumos son respaldados a través del Transformador 110/12kV N°3 |  |  | -209 | 0 | 1
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019027079 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 06:52 | 2019-05-11 13:59 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a paño AT3. |  |  | 0 | 0 | 1
562 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355DP | Neomante | 355 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/13.9KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019032806 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 11:11 | 2019-05-11 18:44 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Informacion tecnica enviada al coordinador via Infotecnica. |  |  | 0 | 0 | 1
116 | Transformadores3D97 | Transformadores3D97DP | Neomante | 97 | Transformadores3D | TENO 154/66/13.2KV 25MVA T5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031147 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 22:38 | 2019-05-12 06:54 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
870 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DP | Neomante | 210 | Transformadores3D | TENO 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031148 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 22:38 | 2019-05-12 06:54 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1014 | Transformadores2D819 | Transformadores2D819DP | Neomante | 819 | Transformadores2D | TENO 69/24.4-14.4KV 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031149 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 22:38 | 2019-05-12 06:54 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DF | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033408 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-12 00:50 | 2019-05-12 06:13 |  |  |  | DF | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente de muy alta temperatura en 89JT6-2 y Cambio de unidad del Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Unidad de reserva reemplaza a la unidad 3 del banco. |  |  | 0 | 1 | 0
1116 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DP | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019032812 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 05:10 | 2019-05-12 19:07 |  |  |  | DP | 13.95 | 0 | 0 | 0 | Información técnica enviada vía infotecnica, Cambio de Protecciones informador vía carta SGOAT N°57/2018 del 03/09/2018 |  |  | 0 | 0 | 1
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019027085 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 05:32 | 2019-05-12 18:49 |  |  |  | DP | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador N°3 y paños AT3 y BT3. |  |  | 0 | 0 | 1
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP_E | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019027906 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-12 05:32 | 2019-05-12 18:49 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por Transelec. |  |  | -1 | 0 | 0
1172 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019029989 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 06:09 | 2019-05-12 16:20 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a las desconexiones de las LLTT San Fernando - Placilla y Placilla - Nancagua, informadas según SSDD 2019029981 y 2019029986, se requiere la desconexión del Transformador T1 de SE Placilla (Se realizará mantenimiento preventivo a los DDCC 89B1, 89B2 y 89BT). |  |  | 0 | 0 | 1
908 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019029977 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 06:31 | 2019-05-12 06:33 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo en la LT66kV San Fernando - Placilla y LT66kV Placilla-Nancagua, se require la maniobra de microcorte al Transformador T1 de SE Nancagua, por cambio de topología a nivel de 66kV (Los consumos de las SSEE Nancagua y Placilla quedarán alimentados desde el Paño B1 de SE Portezuelo 110/66kV). Previo al microcorte se transferirá mediante redes MT los consumos de SE Placilla hacia SE Nancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353DP | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031806 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 07:23 | 2019-05-12 14:26 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de parametrización de relés de cierre sincronizado de los paños de 220 kV J12 y J13, asociados al secundario del banco ATR3 de 500/220/66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 de 500/220/66 kV (al energizar). Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena el controlador de paño de 220 kV J12 y J13 y los interruptores 52J12 y 52J13. |  |  | 0 | 0 | 1
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94RO | Neomante | 94 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033423 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2019-05-12 08:05 | 2019-05-12 09:23 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DP_E | Neomante | 11 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019030993 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-12 08:10 | 2019-05-12 18:00 |  | 2019-05-12 09:24 |  | DP_E | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, según SODI N° 200/2019, se requiere la desconexión de Transformador T1 de SE San Fernando (Apertura de paños AT1 y BT1), por trabajos en LT154KV Tinguiririca - San Fernando. Los consumos del Transformador T1 serán transferidos hacia otras SSEE mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
725 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DP_E | Neomante | 10 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69KV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019030998 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-12 08:10 | 2019-05-12 18:00 |  |  |  | DP_E | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, según SODI N° 200/2019, se requiere la desconexión de Transformador T2 de SE San Fernando (Apertura de paños AT2 y BT2), por trabajos en LT154KV Tinguiririca - San Fernando. Los consumos del Transformador T2 serán transferidos hacia otras SSEE mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | Transformadores3D241 | Transformadores3D241DP_E | Neomante | 241 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031004 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-12 08:10 | 2019-05-12 18:00 |  |  |  | DP_E | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, según SODI N° 200/2019, se requiere la desconexión de Transformador T3 de SE San Fernando (Apertura de paños AT3 y BT3), por trabajos en LT154KV Tinguiririca - San Fernando. Los consumos del Transformador T3 serán transferidos hacia otras SSEE mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1499 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633RO | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019030799 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-12 08:47 | 2019-05-12 19:51 |  |  |  | RO | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Eventual pérdida de comunicación transitoria con SCADA mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DP | Neomante | 11 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031012 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 09:24 | 2019-05-12 19:20 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán actividades de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos serán transferidos mediante redes de 66kV hacia otras instalaciones de la zona |  |  | -4 | 0 | 1
1085 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935DP | Neomante | 935 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019032807 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 09:59 | 2019-05-12 14:28 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Informacion tecnica enviada al coordinador via Infotecnica. |  |  | 0 | 0 | 1
908 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019029979 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 19:00 | 2019-05-12 19:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la maniobra de microcorte al Transformador T1 de SE Nancagua, por normalización de topología a nivel de 66kV (Los consumos de las SSEE Nancagua y Placilla quedarán alimentados desde el Paño B4 de SE San Fernando 154/66kV). |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031345 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-13 08:30 | 2019-05-14 23:46 |  |  |  | RO | 39.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente paños C2, C3, CR, CT2, CT3 y CE3 13,2kV. Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LC02, SVT-Molicop o Paño Línea LC03, SVT-Inchalam o Paño Acoplador CR01-San Vicente o Paño Transformación CT02-San Vicente o Paño Transformación CT03-San Vicente o Paño Compensación CCE3B-SVT. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031345 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-13 08:30 | 2019-05-14 23:46 |  |  |  | RO | 39.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente paños C2, C3, CR, CT2, CT3 y CE3 13,2kV. Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LC02, SVT-Molicop o Paño Línea LC03, SVT-Inchalam o Paño Acoplador CR01-San Vicente o Paño Transformación CT02-San Vicente o Paño Transformación CT03-San Vicente o Paño Compensación CCE3B-SVT. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
483 | Transformadores3D48 | Transformadores3D48RO | Neomante | 48 | Transformadores3D | CALERA CENTRO 66/62/12KV 30MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019030748 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-13 08:58 | 2019-05-16 18:42 |  |  |  | RO | 81.7333 | 0 | 0 | 0 | Desalambrado de control y protecciones autotransformador de S/E Centro Calera. Este autotransformador esta fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302DP | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019031769 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-13 09:14 | 2019-05-15 18:01 |  |  |  | DP | 56.7833 | 0 | 0 | 0 | Verificar ausencia de tensión para instalar tierras provisionales de terreno |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032840 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-13 10:03 | 2019-05-13 21:42 |  |  |  | RO | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Mantenimiento y reparación filtración de aceite en accionamiento de Interruptor 52JT4. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota Barra de 220 kV, Sección 1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos ( durante el proceso de energización de la instalación ) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Verificación de ausencia de tensión e instalación de puesta a tierra provisionales a ambos lados del Interruptor 52JT4 (6PAT). . . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D348 | Transformadores3D348RO | Neomante | 348 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL ATR6 220/154/66 kV 3UR [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032523 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-13 10:24 | 2019-05-13 19:22 |  |  |  | RO | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a unidad de reserva (unidad 3) del Banco ATR6. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°6, 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a esta se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031615 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-13 12:05 | 2019-05-13 17:57 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 2 de S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
483 | Transformadores3D48 | Transformadores3D48RO | Neomante | 48 | Transformadores3D | CALERA CENTRO 66/62/12KV 30MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019030749 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-13 12:16 | 2019-05-15 10:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desalambrado de potencia Autotransformador en S/E Centro Calera. Y desalambrado transformador de servicios auxiliares. El Autotransformador de poder y el transformador de SS/AA están fuera de servicio. |  |  | -5 | 0 | 0
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845FE | Neomante | 845 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 25MVA 4 | CEC | Informe Fallas | 2019001727 | externo |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 |  |  |  | FE | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | No hay |  | OPERACIÓN EDAC-BF | 0 | 0 | 0
342 | Transformadores3D73 | Transformadores3D73FE | Neomante | 73 | Transformadores3D | CELULOSA SANTA FE 220/13.2/6,6KV 40MVA | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2019001572 | externo |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:00 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, siendo las 15:47 hrs. Se produce Baja frecuencia en el sistema eléctrico nacional, producto de falla en LTx 2x220kV Polpaico-Quillota. Opera esquema EDAC Planta AMSA y Planta AGA | Baja frecuencia |  | 0 | 0 | 0
343 | Transformadores3D74 | Transformadores3D74FE | Neomante | 74 | Transformadores3D | CELULOSA SANTA FE 220/13.2/6.6KV 97MVA | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2019001572 | externo |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:00 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, siendo las 15:47 hrs. Se produce Baja frecuencia en el sistema eléctrico nacional, producto de falla en LTx 2x220kV Polpaico-Quillota. Opera esquema EDAC Planta AMSA y Planta AGA | Baja frecuencia |  | 0 | 0 | 0
350 | Transformadores2D985 | Transformadores2D985FE | Neomante | 985 | Transformadores2D | CELULOSA PACIFICO 220/13.2KV 73MVA 2 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2019001575 | externo |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 17:00 |  |  |  | FE | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, siendo las 15:47 hrs. Se produce Baja frecuencia en el sistema eléctrico nacional, producto de falla en LTx 2x220kV Polpaico-Quillota. Opera esquema EDAC Planta ERCO, despejando una potencia de 36.9MW. | baja frecuencia |  | 0 | 0 | 0
353 | Transformadores2D461 | Transformadores2D461FE | Neomante | 461 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Informe Fallas | 2019001581 | externo |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 17:30 |  |  |  | FE | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, siendo las 15:47 hrs. Se produce Baja frecuencia en el sistema eléctrico nacional, producto de falla en LTx 2x220kV Polpaico-Quillota. Opera esquema EDAC Planta Chimolsa y Planta Tissue puente alto | Baja frecuencia |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211FE | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019001710 | externo |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:49 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Debido a contingencia es sistema eléctrico nacional, en línea 2x220 kV Quillota-Polpaico, se produce una baja de voltaje en las barras de la S/E Los Vilos. |  | A las 15:47 horas del día Lunes 13 de Mayo del 2019, se produce una baja frecuencia en el SEN (Sistema Eléctrico Nacional), alcanzando los 48.25 Hz. Producto de una falla en la línea 2x220kV Quillota – Polpaico 1 Y 2 | 0 | 0 | 0
692 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491FE | Neomante | 491 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019001726 | externo |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:18 |  |  |  | FE | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Producto de falla en sistema (SEN), se activan los EDAC de BF y EDAC de Contingencia extrema |  | Contingencia en el SEN, falla en línea 2x220 kV Quillota-Polpaico. Operación de EDAC Baja Frecuencia Escalones 1, 2 y 3. Y EDAC por Contingencia Extrema Escalones 1 y 2. | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492FE | Neomante | 492 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019001726 | externo |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:18 |  |  |  | FE | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Producto de falla en sistema (SEN), se activan los EDAC de BF y EDAC de Contingencia extrema |  | Contingencia en el SEN, falla en línea 2x220 kV Quillota-Polpaico. Operación de EDAC Baja Frecuencia Escalones 1, 2 y 3. Y EDAC por Contingencia Extrema Escalones 1 y 2. | 0 | 0 | 0
529 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968FE | Neomante | 968 | Transformadores2D | LOS PIUQUENES 220/23KV 100MVA 3 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019001726 | externo |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:18 |  |  |  | FE | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Producto de falla en sistema (SEN), se activan los EDAC de BF y EDAC de Contingencia extrema |  | Contingencia en el SEN, falla en línea 2x220 kV Quillota-Polpaico. Operación de EDAC Baja Frecuencia Escalones 1, 2 y 3. Y EDAC por Contingencia Extrema Escalones 1 y 2. | 0 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2019001692 | externo |  |  | 2019-05-13 15:48 | 2019-05-13 15:48 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Variación de voltaje en línea de 110Kv | Falla en línea de transferencia Quillota Polpaico |  | 0 | 0 | 0
1211 | Transformadores2D2482 | Transformadores2D2482RO | Neomante | 2482 | Transformadores2D | LAS VEGAS 115/13.2kV 30MVA 5 | CHILQUINTA | Limitaciones | 2019000700 |  |  |  | 2019-05-13 17:30 | 2019-05-14 00:58 |  |  |  | RO | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Problemas con el CTBC del Transformador (operó protección del guardamotor). Se deben transferir los consumos al transformador 110/12 kV N°3.Transformador queda energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
670 | Transformadores2D433 | Transformadores2D433DP | Neomante | 433 | Transformadores2D | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019031516 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-14 08:17 | 2019-05-14 18:00 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Consumos no se verán afectados, ya que se respaldaran mediante Terciario de Transformador N° 1 220/66/15 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031275 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-14 08:36 | 2019-05-17 09:08 |  |  |  | RO | 72.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Instalación de flanje y comisionamiento de sistema de monitoreo en línea DGA. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1677 | Transformadores2D1677DP | Neomante | 1677 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019033132 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-14 08:37 | 2019-05-16 17:13 |  |  |  | DP | 56.6 | 0 | 0 | 0 | Se solicita 52HTR3, 89HTR3-1, 89HTR3-2 y 52CTR3 a disposición del Jefe de Operaciones |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019032358 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-14 08:48 | 2019-05-14 12:04 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Se tomarán toda las medidas de seguridad y control para que los trabajos se ejecuten de manera exitosa. |  |  | 0 | 0 | 0
1539 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031646 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-14 09:17 | 2019-05-14 14:07 |  |  |  | RO | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operaciones: Deshabilitar reconexión automática 52H2(S/E Antofagasta), Deshabilitar reconexión automática 52H3 S/E Alto Norte, Deshabilitar reconexión automática 52E7(S/E La Negra) y Señalizar 52ET1(S/E La Negra). |  |  | 0 | 0 | 0
857 | Transformadores2D198 | Transformadores2D198RO | Neomante | 198 | Transformadores2D | CERRILLOS 110/23KV 25-30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031726 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-14 10:47 | 2019-05-14 16:05 |  |  |  | RO | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Se solicita durante la ejecución de los trabajos: *Bloquear de reconexión automática en 52H4 en S/E Copayapu, 52H2, 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 en S/E Cerrillos y mantener orden de no reconectar el 52HT1 y 52ET1 en S/E Cerrillos |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019031648 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-14 14:35 | 2019-05-14 15:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Deshabilitar reconexión automática 52J11(S/E Atacama), Deshabilitar reconexión automática 52H1, 52H2, 52H3 y 52H4 (S/E Esmeralda), Señalizar 52JT1(S/E Esmeralda). |  |  | -22 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029225 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-14 15:55 | 2019-05-15 12:00 |  |  |  | RO | 20.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029225 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-14 15:55 | 2019-05-15 12:00 |  |  |  | RO | 20.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029225 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-14 15:55 | 2019-05-15 12:00 |  |  |  | RO | 20.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Transformadores2D1138 | Transformadores2D1138RO | Neomante | 1138 | Transformadores2D | CASAS VIEJAS 23/13.2KV 3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033296 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-15 08:45 | 2019-05-15 15:34 |  |  |  | RO | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos ejecutados de acuerdo a plan anual de mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019032359 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-15 09:43 | 2019-05-15 11:37 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Se tomarán toda las medidas de seguridad y control para que los trabajos se ejecuten de manera exitosa. |  |  | 0 | 0 | 0
871 | Transformadores2D217 | Transformadores2D217RO | Neomante | 217 | Transformadores2D | CHACAHUIN 66/15KV 13.3MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033210 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-15 09:44 | 2019-05-15 15:46 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141RO | Neomante | 141 | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031584 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-15 10:18 | 2019-05-15 13:10 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan según plan anual de mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Neomante | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019032473 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 15:10 | 2019-05-15 18:01 |  |  |  | DP | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida: Abiertos y bloqueados 89JT5-1 y 89BT5-1. S/E Escondida: Abierto y a disposición de jefe de faena: 52JT5 y 52BT5. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019028612 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-15 15:49 | 2019-05-15 18:58 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DF | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001720 | interno |  |  | 2019-05-15 18:58 | 2019-05-15 19:09 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Durante maniobras de normalización de protecciones personal especialista comete error dando orden de apertura a Interruptores Transformador Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | Error humado durante la normalización de las protecciones en Transformador Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 |  | 0 | 0 | 0
769 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727FE | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | CGE | Informe Fallas | 2019001722 | externo |  |  | 2019-05-15 21:11 | 2019-05-16 03:03 |  |  |  | FE | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B3 y 52CT1, asociados al T1 – T2 de S/E Malloa 66/15 KV (Operación del Relé Maestro Operado T1) afectando los consumos en red MT. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1204 | Transformadores2D2508 | Transformadores2D2508FE | Neomante | 2508 | Transformadores2D | MALLOA 66/15 KV 5 MVA | CGE | Informe Fallas | 2019001722 | externo |  |  | 2019-05-15 21:11 | 2019-05-16 03:03 |  |  |  | FE | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B3 y 52CT1, asociados al T1 – T2 de S/E Malloa 66/15 KV (Operación del Relé Maestro Operado T1) afectando los consumos en red MT. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
325 | Transformadores3D303 | Transformadores3D303DP | Neomante | 303 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 2 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019031771 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 21:20 | 2019-05-16 07:58 |  | 2019-05-15 21:20 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere transferir la carga de S/E Esmeralda a instalaciones de ENGIE cerrando el 52H1 en S/E Tap Off Uribe, considerando una transferencia de 58 a 60MW. .- S/E Esmeralda Abrir 52HT1, Abrir 52JT1, Abrir 89HT1-1, Abrir 89JT1, Abrir 89JT1-1, 52CT1, 89CT1 .- Central Atacama Abrir 52J11 |  |  | 0 | 0 | 1
325 | Transformadores3D303 | Transformadores3D303DP | Neomante | 303 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 2 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019031782 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 21:20 | 2019-05-17 18:29 |  |  |  | DP | 45.15 | 0 | 0 | 0 | Verificar ausencia de tensión para instalar tierras provisionales de terreno |  |  | -1 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019033706 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-16 00:19 | 2019-05-16 03:31 |  |  |  | DP | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará, por nuestro plan de mantenimiento preventivo a equipos de 110[kV], cambio de aceite para regeneración en transformador de poder TRA1 – “METRO 110/20KV 40MVA 1” (Ochagavía). Se solicita trasformador TRA1 fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019032090 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-16 09:08 | 2019-05-16 10:00 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Línea 110 KV : Cóndores - Cerro Dragón / Alto Hospicio. (52H1 en Subestación Cóndores). |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019032091 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-16 10:34 | 2019-05-16 11:14 |  |  |  | RO | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Línea 110 KV : Cóndores - Palafitos. (52H2 en Subestación Cóndores). |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033631 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-16 11:15 | 2019-05-16 16:56 |  |  |  | RO | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar. Relleno de aceite a cuba ATR3 por bajo nivel de aceite. Retiro de aceite. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019032092 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-16 11:40 | 2019-05-16 12:13 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Línea 110 KV : Cóndores - Pacifico. (52H3 en Subestación Cóndores). |  |  | 0 | 0 | 0
1336 | Transformadores2D1380 | Transformadores2D1380RO | Neomante | 1380 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA Unidad de reserva(TR1 y TR2) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032897 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-16 13:34 | 2019-05-16 19:37 |  |  |  | RO | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a unidad de reserva de los bancos ATR1 y ATR2. Restricciones: Mantenimiento a unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Unidad de reserva (al energizar). Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro de la unidad de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019033816 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-17 07:52 | 2019-05-17 20:33 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas SE Pozo Almonte: • A disposición del jefe de faena Interruptor 52JT5. • A disposición del jefe de faena Desconectador 89JT5-1. • A disposición del jefe de faena Desconectador 89JT5-2. • A disposición del jefe de faena Desconectador 89JT5-3. • Abierto Interruptor 52HT5. • Abierto y bloqueado Desconectador 89HT5-1. • Abierto y bloqueado Desconectador 89HT5-2. • Cerrado y bloqueado Desconectador 89HS. Consumos de Minera Cerro Colorado no se verán afectados debido a que el coordinado informo que para dicho día realizaran una parada de planta. Trabajos complementarios con SD 2019033797. |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106RO | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033892 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-17 09:31 | 2019-05-17 22:09 |  |  |  | RO | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Inspección y evaluación de estado de guardamotor de CTBC en transformador N°2 de 154/66kV.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar Zona de Trabajo.- Guarda motor de CTBC de TR2 de 154/66 kV a disposición del jefe de faena. Nota: Se solicitarán pruebas de operación Local y remota de cambiador de TAP del Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
271 | Transformadores3D259 | Transformadores3D259RO | Neomante | 259 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032919 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-17 09:45 | 2019-05-17 22:09 |  |  |  | RO | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Neptuno: Reemplazo de sílica gel de los transformadores ATR1 y ATR2. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Transformadores3D260 | Transformadores3D260RO | Neomante | 260 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032919 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-17 09:45 | 2019-05-17 22:09 |  |  |  | RO | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Neptuno: Reemplazo de sílica gel de los transformadores ATR1 y ATR2. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033973 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-17 09:48 | 2019-05-17 17:47 |  |  |  | RO | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Mantenimiento programado a interruptor 52JT4 -ATR4 de 220/110/13,2 kV. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (durante el proceso de energización de la instalación). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1197 | Transformadores3D364 | Transformadores3D364RO | Neomante | 364 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 230/69/14.8 75MVA TR3[En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033743 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-17 09:51 | 2019-05-17 10:39 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Por prueba de protección diferencial asociada al Transformador N°3 de 75MVA de SE Punta de Cortes. Se requiere energizar la Barra N° 3 66kV y realizar maniobras momentáneas (10 minutos) de condición de paralelo entre el T-1 y T-3, mediante maniobras asociadas a los paños B1 (Vacio) y BT3. La condición normal del T-3 de SE Punta de Cortes es dejando abierto los equipos 52BT3, 89BT3, 89B1-1 y barra N°3 66kV desconectada, lo cual quedara en la misma condición después de realizadas las pruebas con las protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019032096 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-17 09:52 | 2019-05-17 11:45 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas.- Desactivar Reconexión Automática Línea 110 KV : Cóndores - Cerro Dragón / Alto Hospicio. (52H1 en Subestación Cóndores). |  |  | 0 | 0 | 0
1216 | Transformadores2D1113 | Transformadores2D1113RO | Neomante | 1113 | Transformadores2D | HERNAN FUENTES 110/23KV 15-20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019034663 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-05-17 14:40 | 2019-05-17 14:44 |  |  |  | RO | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019033966 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-17 23:31 | 2019-05-18 10:12 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DP | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031807 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:55 | 2019-05-18 18:38 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | APERTURA DE EQUIPOS: 52HT1, 89HT1, 52ET1, 89ET1-1, 52EBC1 Y 89EBC1, LOS CONSUMOS SERÁN TRANSFERIDOS POR LA RED DE DISTRIBUCIÓN |  |  | 0 | 0 | 1
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2019033113 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 07:30 | 2019-05-18 15:26 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con ENEL. |  |  | 0 | 0 | 1
1246 | Transformadores2D13 | Transformadores2D13DF | Neomante | 13 | Transformadores2D | VENTANAS 110/18KV 200MVA 1 | AES GENER | Informe Fallas | 2019001739 | interno |  |  | 2019-05-18 07:40 | 2019-06-09 01:02 |  |  |  | DF | 521.3667 | 1 | 0 | 0 | Transformador que aislado para su revisión. | Falla en válvula de sobrepresión de transformador principal 2A de unidad N°2 de Central Ventanas. |  | 0 | 0 | 0
1203 | Transformadores3D52 | Transformadores3D52DP | Neomante | 52 | Transformadores3D | PLANTA CHOLGUAN 66/13.2/4.16KV 20MVA | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2019033808 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 09:28 | 2019-05-18 15:37 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1532 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694RO | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019032836 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-18 10:50 | 2019-05-18 14:43 |  |  |  | RO | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: No reconectar interruptor 52B631 |  |  | 0 | 0 | 0
1533 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695RO | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019032837 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-18 10:50 | 2019-05-18 14:43 |  |  |  | RO | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: No reconectar interruptor 52B632 |  |  | 0 | 0 | 0
1538 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696RO | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019032839 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-18 10:50 | 2019-05-18 14:43 |  |  |  | RO | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: No reconectar interruptor 52B634 |  |  | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952RO | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034318 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-18 11:25 | 2019-05-18 17:45 |  | 2019-05-18 14:40 |  | RO | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DF | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001744 | interno |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:58 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación |  | -1 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952RO | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034318 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-18 11:25 | 2019-05-18 17:45 | 2019-05-18 14:58 |  | S | RO | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655RO | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2019033135 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-18 09:46 | 2019-05-27 08:45 | 2019-05-18 15:26 | 2019-05-23 12:55 |  | RO | 117.4833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034061 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 02:08 | 2019-05-19 11:05 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Desconectador 110 kV del Transformador de poder N°1 queda desconectado por 8 días, trabajos informados con carta de mantenimiento mayor SGO&M 2019/280 del 17 de Abril de 2019. |  |  | 0 | 0 | 1
1119 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137DP | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019030953 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 04:41 | 2019-05-19 05:19 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Se normalizará la topología al día siguiente a través de microcorte. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2019001747 | externo |  |  | 2019-05-19 05:05 | 2019-05-19 05:08 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Paso Hondo por falla de la LT 66 KV Parral - Cauquenes de propiedad de CGE |  | Pérdida de suministro en S/E Paso Hondo por falla de la LT 66 KV Parral - Cauquenes de propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033580 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:43 | 2019-05-19 13:26 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T3 será respaldada por el Transformador T4 de la misma S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033581 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:43 | 2019-05-19 13:26 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformar T1 de S/E Talcahuano será transferida al transformador T-2 S/E Alonso de Ribera, a través de línea 66 kV Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D366 | Transformadores3D366DP | Neomante | 366 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56MVA T2 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033583 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:43 | 2019-05-19 14:03 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Cabe señalar que el Transformador T2 de S/E Talcahuano, esta fuera de servicio. Pero el DDCC 89AT2 que se tiene que medir, tiene tensión de punta por eso es necesario realizar la desconexión de la barra en 154KV de S/E Talcahuano (solicitud CEN 2019033579). |  |  | 0 | 0 | 1
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031714 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:48 | 2019-05-19 12:50 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Apertura 52C12, 52C13, 52C14, 89 C1-2, Apertura 89C1-4 y 89-2004 en S/E Quiani. Apertura 52B3 en S/E Parinacota, Apertura 52B1, 89 B1-1 en Tap-off Quiani. Consumos serán transferidos a través de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1524 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670DP | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031812 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:49 | 2019-05-20 16:32 |  |  |  | DP | 33.7167 | 0 | 0 | 0 | ABRIR: 52HT1, 89HT1-1, 52ET1 LOS CONSUMOS REGULADOS SERÁN TRANSFERIDOS POR RED DE DISTRIBUCIÓN |  |  | 0 | 0 | 1
1119 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137DP | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019030961 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:55 | 2019-05-19 19:33 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
882 | Transformadores2D258 | Transformadores2D258DP | Neomante | 258 | Transformadores2D | MARCHIGÜE 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031262 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 08:00 | 2019-05-19 18:57 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando las medidas de control correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | Transformadores3D236 | Transformadores3D236DP_E | Neomante | 236 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TRR 250MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019033878 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-19 10:00 | 2019-05-26 18:11 |  |  |  | DP_E | 176.1833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos a realizar son: 1. 1. Instalación enfierradura y moldajes segunda elevación muro 2. Hormigonado segunda elevación muro 3. Instalación enfierradura y moldajes tercera elevación muro 4. Moldajes y enfierradura fundación aislador de pedestal en ATR de reserva 5. Hormigonado tercera elevación muro y fundación aislador de pedestal Durante la vigencia de este trabajo la unidad de reserva del ATR 2 quedará indisponible a la operación. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y Bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. Se realizará instalación de tierras portatiles en el bushing 500kV del ATR unidad reserva lado banco, bushing 220kV del ATR unidad reserva lado banco, bushing 34.5kV del ATR unidad reserva lado banco. |  |  | 0 | 0 | 1
1598 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547RO | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019032474 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-19 10:11 | 2019-05-19 23:10 |  |  |  | RO | 12.9833 | 0 | 0 | 0 | S/E Hamburgo: No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DP | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034057 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 11:05 | 2019-05-19 15:39 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconectador 110 kV del Transformador de poder N°2 queda desconectado por 8 días, trabajos informados con carta de mantenimiento mayor SGO&M 2019/280 del 17 de Abril de 2019. |  |  | 0 | 0 | 1
875 | Transformadores2D242 | Transformadores2D242DP | Neomante | 242 | Transformadores2D | CAUQUENES 69/13.2KV 10.35MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019030957 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-20 05:02 | 2019-05-20 05:05 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se normaliza topología |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019032316 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-20 11:19 | 2019-05-24 16:45 |  |  |  | RO | 101.4333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas se realizarán un sistema a la vez, quedando siempre en servicio un sistema de protección. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031734 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-21 08:20 | 2019-05-21 10:14 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo reconexión automática 52B2 en S/E Parinacota. Señalizar 52BT1 en S/E Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019034189 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-21 09:29 | 2019-05-21 15:01 |  |  |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Lixiviacion 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311RO | Neomante | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019034191 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-21 09:29 | 2019-05-21 15:01 |  |  |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Lixiviacion 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031735 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-21 10:14 | 2019-05-21 11:20 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Deshabilitar reconexión automática de 52B1 (S/E Parinacota), Deshabilitar reconexión automática de 52B1 (S/E Pukara). |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299RO | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019034192 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-21 15:53 | 2019-05-21 18:39 |  |  |  | RO | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: No Reconectar 52JT6, 52BT6. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DP | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019034730 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-22 08:18 | 2019-05-22 15:54 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Apertura Interruptor 52JT2 y Desconectador 89JT2-1 ambos a disposición del jefe de Faena; Apertura Interruptor 52HT2 y a disposicion del Jefe de Faena; Apertura Interruptor 52CT2 y a disposicion del jefe de Faena; Apertura y Bloqueo de Desconectador 89HT2-1 y 89HT2-2; Apertura y Bloque de Desconectador 89CT2-1 y 89CT2-2. Bloqueos requeridos: deshabilitar desenganche; bloqueo de falla interruptor 50BF-1 (JT2) y 50BF-2 (HT2); Colocar en modo Test la protección diferencial de barras 87B1 220 kV S1 y S2 paños JT5, J1, JZ; Switch RA y S1 y S2 JT2 87B1 220kV a disposición del jefe de faena; Block de Prueba S1 y S2 modo test paño JT2 87B1 110kV. Se espera que CGE efectue microcortes a cliente regulados. Se les interrumpirá el suministro a los clientes libres Cosayach (Faena Cala cala) y Aguas del Alitplano, asociado a a la red de distribucion en los alimentadores Pampino y Carmelo en S/E Pozo Almonte |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019034732 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-22 08:18 | 2019-05-22 15:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Apertura Interruptor 52JT2 y Desconectador 89JT2-1 ambos a disposición del jefe de Faena; Apertura Interruptor 52HT2 y a disposicion del Jefe de Faena; Apertura Interruptor 52CT2 y a disposicion del jefe de Faena; Apertura y Bloqueo de Desconectador 89HT2-1 y 89HT2-2; Apertura y Bloque de Desconectador 89CT2-1 y 89CT2-2. Bloqueos requeridos: deshabilitar desenganche; bloqueo de falla interruptor 50BF-1 (JT2) y 50BF-2 (HT2); Colocar en modo Test la protección diferencial de barras 87B1 220 kV S1 y S2 paños JT5, J1, JZ; Switch RA y S1 y S2 JT2 87B1 220kV a disposición del jefe de faena; Block de Prueba S1 y S2 modo test paño JT2 87B1 110kV. Se espera que CGE efectue microcortes a cliente regulados. Se les interrumpirá el suministro a los clientes libres Cosayach (Faena Cala cala) y Aguas del Alitplano, asociado a a la red de distribucion en los alimentadores Pampino y Carmelo en S/E Pozo Almonte |  |  | -1 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019033741 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-22 10:01 | 2019-05-22 15:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | • Condiciones requeridas son: o Deshabilitar reconexión: 52JT2; 52JT5 en S/E Pozo Almonte; 52J7 en S/E Lagunas o Inhibir las vías de trip de las protecciones del ATR2 (87T, 21T, 50BF del 52JT2) o Block de prueba en modo test de cada paño en la diferencial de barra 220kV. |  |  | -1 | 0 | 0
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019033302 | externo | Programada | Intervención | 2019-05-22 10:02 | 2019-05-22 20:15 |  |  |  | RO | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924RO | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034319 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-22 10:11 | 2019-05-22 17:16 |  |  |  | RO | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0
1467 | Transformadores2D1610 | Transformadores2D1610DP | Neomante | 1610 | Transformadores2D | PUNTA NEGRA 69/34.5 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019034340 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-22 12:34 | 2019-05-22 18:33 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Punta Negra: Abierto y bloqueado 89BT1-1 SubEstación Punta Negra: Abierto 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 1
1594 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561DF | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2019001770 | interno |  |  | 2019-05-22 17:21 | 2019-05-23 12:18 |  |  |  | DF | 18.95 | 1 | 0 | 0 | Se produce la desconexión forzada por protecciones de los interruptores 52JT2 y 52DT2 en S/E Puri, afectando los consumos del Transformador N°2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019034249 | externo | Programada | Intervención | 2019-05-23 08:46 | 2019-12-05 14:50 |  |  |  | RO | 4710.0667 | 0 | 0 | 0 | Tendido de conductores de control y fuerza desde sala control(existente) y tableros de SSAA de CC-CA(Nuevos instalados y fuera de servicio) hacia sala de control nueva en GIS, hacia Tableros de SSAA de CC-CA existentes y hacia equipos de patio de 220kV(en especifico hacia los paños ; J1-J2-J3-J4 ATR1, Nuevo Transformador de poder de SS/AA), quedando todos estos conductores en la canaleta o trinchera existente, tanto en patio como al interior de caseta de control(existente). En caso de falla o apertura NO Reconectar, coordinar con el jefe de faena la normalización. |  |  | 0 | 0 | 0
1467 | Transformadores2D1610 | Transformadores2D1610DP | Neomante | 1610 | Transformadores2D | PUNTA NEGRA 69/34.5 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019034341 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-23 09:28 | 2019-05-23 15:38 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Punta Negra: Abierto y bloqueado 89BT1-1 SubEstación Punta Negra: Abierto 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 1
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299RO | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019033891 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-23 11:18 | 2019-05-23 15:08 |  |  |  | RO | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Escondida 52JT6 y 52BT6. |  |  | 0 | 0 | 0
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DF | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Informe Fallas | 2019001787 | interno |  |  | 2019-05-23 12:55 | 2019-05-24 14:57 |  |  |  | DF | 26.0333 | 1 | 0 | 0 | . |  | Causa definitiva. | -36 | 0 | 0
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655RO | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2019033135 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-18 09:46 | 2019-05-27 08:45 | 2019-05-24 14:57 | 2019-05-25 06:19 | S | RO | 15.3667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019034046 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-23 13:10 | 2019-05-23 14:38 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019034047 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-23 13:10 | 2019-05-23 14:37 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1467 | Transformadores2D1610 | Transformadores2D1610DP | Neomante | 1610 | Transformadores2D | PUNTA NEGRA 69/34.5 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019034342 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-24 09:09 | 2019-05-24 13:14 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Punta Negra: Abierto y bloqueado 89BT1-1 SubEstación Punta Negra: Abierto 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 1
778 | Transformadores2D112 | Transformadores2D112RO | Neomante | 112 | Transformadores2D | EL PENON 110/23KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019036021 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-05-24 09:50 | 2019-05-24 11:14 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Relleno de acite CDBC del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
1585 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542DP | Neomante | 2542 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019033389 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-24 11:09 | 2019-05-28 16:29 |  |  |  | DP | 101.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida Norte 89BT2-1 Abierto y bloqueado S/E Escondida Norte 52BT2 Abierto. Se ha enviado carta E – 36- 2019 al CEN solicitando la autorización para ejecutar este mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019034236 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-25 00:57 | 2019-05-25 03:06 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Levantamiento de control por reemplazo de interruptores 52JT. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2019033138 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-25 06:19 | 2019-05-26 13:10 |  |  |  | DP | 30.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con ENEL. |  |  | 0 | 0 | 1
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655RO | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2019033135 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-18 09:46 | 2019-05-27 08:45 | 2019-05-26 13:10 |  | S | RO | 19.5833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1467 | Transformadores2D1610 | Transformadores2D1610DP | Neomante | 1610 | Transformadores2D | PUNTA NEGRA 69/34.5 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019033937 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-25 10:30 | 2019-05-25 16:56 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Punta Negra Abiertos: 89BT1-1; 89FT1-1 SubEstación Punta Negra Abiertos y a disposición de jefe de faena: 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019033364 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-25 12:16 | 2019-05-25 19:08 |  |  |  | RO | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019035128 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-25 14:55 | 2019-05-25 17:45 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 89JT1-B1 Y 89JT1-B2 ABIERTO Y BLOQUEADOS EN BARRA 220 KV E INCOMING 520CB08 (23 kV) ABIERTO, BLOQUEADO y PUESTO A TIERRA . |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019035027 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 00:20 | 2019-05-26 05:21 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará, por nuestro plan de mantenimiento preventivo a equipos de 110[kV], cambio de aceite para regeneración en transformador de poder TRB1 – “METRO 110/20KV 40MVA 2” (Renca). Se solicita trasformador TRB1 fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DF | Neomante | 91 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019036108 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-26 00:32 | 2019-05-26 05:20 |  |  |  | DF | 4.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP_E | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019035210 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-26 00:47 | 2019-05-26 06:39 |  |  |  | DP_E | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | los consumos serán energizados a través de T4 |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | Transformadores2D1383 | Transformadores2D1383DP | Neomante | 1383 | Transformadores2D | TUNICHE 66/15KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019034821 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 02:25 | 2019-05-26 16:20 |  |  |  | DP | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion del Transformador N°1 de SE Tuniche. sin consumos afectados, el cual seran respaldados por redes MT aledañas. |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019033855 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 05:01 | 2019-05-26 13:21 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de alambrado y pruebas de control se requiere deshabilitar la protección de baja frecuencia. Durante maniobras de respaldo de inicio y término (cuya duración será de 10 minutos aproximadamente) se deshabilitará parcialmente las protecciones de “sobrecorriente de neutro y residual” en los transformadores N° 1 y N° 2 manteniendo como respaldo ante fallas en barras MT en la S/E durante este lapso de minutos, las funciones de sobrecorriente de fase de los transformadores y aguas arriba los equipos de protección emplazados en la S/E Tap Algarrobo. Proyecto asociado a Carta enviada a CEN GIO.CEN-2018/082 enviada en Octubre 2018, segun MNR 920. |  |  | 0 | 0 | 1
138 | Transformadores2D111 | Transformadores2D111DP | Neomante | 111 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 66/15KV 4MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033015 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 06:29 | 2019-05-26 19:44 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. Estos trabajos no considera desconexión a clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
803 | Transformadores2D817 | Transformadores2D817DP | Neomante | 817 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 66/15KV 6.67MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033016 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 06:29 | 2019-05-26 19:44 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. Estos trabajos no considera desconexión a clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | Transformadores2D376 | Transformadores2D376DP | Neomante | 376 | Transformadores2D | PLACILLA 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019034530 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 06:40 | 2019-05-26 13:55 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Durante la desconexión los consumos serán respaldados a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
802 | Transformadores2D812 | Transformadores2D812DP | Neomante | 812 | Transformadores2D | MAHNS 66/14.8KV 10.5MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033840 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 07:24 | 2019-05-26 07:32 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador T1 de S/E Mahns serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1158 | Transformadores2D982 | Transformadores2D982DP | Neomante | 982 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 2 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2019031461 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 07:37 | 2019-05-26 17:44 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
505 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DP | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2019033886 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 07:48 | 2019-05-26 19:36 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | trabajos están siendo coordinados con Transelec, debido a que se solicitara la desconexion de linea 154 kV Hualpen Lagunillas. |  |  | 0 | 0 | 1
705 | Transformadores2D821 | Transformadores2D821DP | Neomante | 821 | Transformadores2D | LAJA TR2 66/13.8KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033912 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 07:56 | 2019-05-26 16:34 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Mantenimiento y medidas eléctricas a PRBT2, PRCT2, TR2, 52CT2. Eliminar fitración de aceite T2. Sello de válvula de expansión. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 01, 66/13,8kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Laja, Bloqueo Rele Bucholz TR2 Bloqueado Realizado con apoyo de Control Subestación Laja, Instalar equipo de puesta a tierra entre 89BT2 y PRBT2 Subestación Laja, Instalar equipo de puesta a tierra entre T2 y 52CT2 Subestación Laja, Instalar equipo de puesta a tierra entre 52CT2 y 89CT2 |  |  | -1 | 0 | 1
61 | Transformadores2D423 | Transformadores2D423RO | Neomante | 423 | Transformadores2D | PUNTA PEUCO 110/44KV 20MVA 2 | CEMENTO POLPAICO | Desconexión / Intervención | 2019035075 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-26 08:52 | 2019-05-26 18:38 |  |  |  | RO | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar el mantenimiento preventivo al patio de sub estación de Polpaico ubicada al lado de S/E de Punta Peuco, esto afecta a los dos transformadores de potencia pertenecientes a cementos Polpaico, se requiere la coordinación con personal de Chilquinta para la apertura de la protección principal en 110 KV, que alimenta ambos transformadores. |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Transformadores2D424 | Transformadores2D424RO | Neomante | 424 | Transformadores2D | PUNTA PEUCO 110/44KV 22.4MVA 1 | CEMENTO POLPAICO | Desconexión / Intervención | 2019035076 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-26 08:52 | 2019-05-26 18:38 |  |  |  | RO | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar el mantenimiento preventivo al patio de sub estación de Polpaico ubicada al lado de S/E de Punta Peuco, esto afecta a los dos transformadores de potencia pertenecientes a cementos Polpaico, se requiere la coordinación con personal de Chilquinta para la apertura de la protección principal en 110 KV, que alimenta ambos transformadores. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032265 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 08:58 | 2019-05-26 20:43 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento a CTBC Autotransformador N°3. Matenimiento Normal a 89JT3-4, 89HT3-4, 89JT9-4 y 89HT9-4. Mantenimiento Normal a TCHT3, TCJT3 y TPJT3. Mantenimiento "Condición A" a interruptor 52JT3. Mantenimiento a PRJT3 Oxido de Zinc. Mantenimiento Condición a Autotranformador N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 52JT3, en conexión superior de TPJT3, en conexión superior de PRJT3, en conexión entre TPJT3 y TCJT3, en ambos lados de TCHT3, en 89JT9-4 lado barra auxiliar 220kV ATR3-ATR9, en 89JT3-4 lado barra auxiliar 220kV ATR3-ATR9, en 89HT9-4 lado barra auxiliar 110 kV ATR3-ATR9, en 89HT3-4 lado barra auxiliar 110 kV ATR3-ATR9. . |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032265 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 08:58 | 2019-05-26 20:43 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento a CTBC Autotransformador N°3. Matenimiento Normal a 89JT3-4, 89HT3-4, 89JT9-4 y 89HT9-4. Mantenimiento Normal a TCHT3, TCJT3 y TPJT3. Mantenimiento "Condición A" a interruptor 52JT3. Mantenimiento a PRJT3 Oxido de Zinc. Mantenimiento Condición a Autotranformador N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 52JT3, en conexión superior de TPJT3, en conexión superior de PRJT3, en conexión entre TPJT3 y TCJT3, en ambos lados de TCHT3, en 89JT9-4 lado barra auxiliar 220kV ATR3-ATR9, en 89JT3-4 lado barra auxiliar 220kV ATR3-ATR9, en 89HT9-4 lado barra auxiliar 110 kV ATR3-ATR9, en 89HT3-4 lado barra auxiliar 110 kV ATR3-ATR9. . |  |  | 0 | 0 | 1
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019034311 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-26 10:10 | 2019-05-26 18:14 |  |  |  | RO | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Farellón 52JT1; 52DT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562RO | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019034312 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-26 10:10 | 2019-05-26 18:14 |  |  |  | RO | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Farellón 52JT2; 52DT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561RO | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019034322 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-26 10:10 | 2019-05-26 13:27 |  |  |  | RO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Puri 52JT2; 52DT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019034323 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-26 10:10 | 2019-05-26 13:27 |  |  |  | RO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Puri 52JT1; 52DT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019035594 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-27 09:49 | 2019-05-27 11:32 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Chimborazo No Reconectar 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1592 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560RO | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019035595 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-27 09:49 | 2019-05-27 11:32 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Chimborazo No Reconectar 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1593 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313DP | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019034636 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-27 10:26 | 2019-05-27 15:48 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abiertos 89CT2-1; 89ET2-1. 52CT2 |  |  | 0 | 0 | 1
259 | Transformadores3D236 | Transformadores3D236DP_E | Neomante | 236 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TRR 250MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019036359 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-27 12:07 | 2019-05-30 18:06 |  |  |  | DP_E | 77.9833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos a realizar son: 1. 1. Instalación enfierradura y moldajes segunda elevación muro 2. Hormigonado segunda elevación muro 3. Instalación enfierradura y moldajes tercera elevación muro 4. Moldajes y enfierradura fundación aislador de pedestal en ATR de reserva 5. Hormigonado tercera elevación muro y fundación aislador de pedestal Durante la vigencia de este trabajo la unidad de reserva del ATR 2 quedará indisponible a la operación. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y Bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. Se realizará instalación de tierras portatiles en el bushing 500kV del ATR unidad reserva lado banco, bushing 220kV del ATR unidad reserva lado banco, bushing 34.5kV del ATR unidad reserva lado banco. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | Transformadores2D122 | Transformadores2D122RO | Neomante | 122 | Transformadores2D | LAS COMPAÑIAS 110/14.2KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019036427 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-05-27 13:36 | 2019-05-27 14:43 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D239 | Transformadores3D239RO | Neomante | 239 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019034891 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-27 17:22 | 2019-06-27 18:50 |  |  |  | RO | 745.4667 | 0 | 0 | 0 | RADIADORES DE ATR2 POLO DE RESERVA SERÁN PROTEGIDOS CON BIOMBO DE MADERA PARA EVITAR DAÑOS DURANTE LA OBRA, SU INSTALACIÓN ES PERMANENTE DURANTE EL PERIODO POR EL QUE SE EXTIENDE EL PRESENTE PT Y NO REQUIERE INSTALACIÓN/RETIRO DIARIO. SE COORDINARÁ ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTA LA JORNADA LABORAL DESCRITA EN EL PRESENTE PT, DESPEJANDO LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, DE LA MISMA FORMA, AL TERMINO DE LA JORNADA DIARIA SE DEJARÁ ATR2 POLO DE RESERVA CON LA ZONA DESPEJADA DE MAQUINARIA Y PERSONAL PARA SU ENTRADA EN OPERACIÓN CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 60 MIN. LA ACTIVIDAD NO INVOLUCRA RIESGOS PARA LA OPERACIÓN CON EL EQUIPO, SIENDO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN EN TERRENO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS EL JEFE DE FAENA DESCRITO EN EL PRESENTE PT. Respetar distancias de seguridad respecto de puntos energizados, una vez puesto en vigencia el PT este permanecerá en esa condición hasta que sea cancelado de manera definitiva (no requiere suspensión / vigencia diaria). La presente actividad no involucra trabajos por sobre los 4,5 m de altura. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y Bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. Los trabajos serán autorizados siempre y cuendo no existan trabajos de energización asociados, es decir el presente PT debe quedar suspendido durante los días de puesta en servicio del C1 de la LT NPAZ - POLP, o si por alguna otra condición el Ingeniero de Subestación así lo determina. Respetar las distancias eléctricas respecto de los puntos energizados, el PT debe ser puesto en vigencia y cancelado de manera única, salvo por la obsevación de la suspensión temporal asociada a le energización del C1 de la LT NPAZ - POLP. |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1307 | Transformadores2D1307RO | Neomante | 1307 | Transformadores2D | PASTORA 220/33KV 97MVA | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2019034717 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-27 18:19 | 2019-05-28 07:16 |  |  |  | RO | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Se cargará mapa DNP, para cumplimiento normativo, asociado a la integración de los relés de protección al Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP). Los trabajos se realizarán de forma remota desde equipos de TS EGP, con supervisión directa de TS. Se intervienen los equipos desde Laboratorio TS EGP (Santiago), conexión remota con Parque Carrera Pinto. |  |  | 0 | 0 | 0
683 | Transformadores2D462 | Transformadores2D462DF | Neomante | 462 | Transformadores2D | SAG 220/13.2kV 75MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Informe Fallas | 2019001820 | interno |  |  | 2019-05-28 01:16 | 2019-05-29 18:08 |  |  |  | DF | 40.8667 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. |  | Pérdida de aislación en mufa de terminación de cable alimentador a S/E SU-R1 Planta de Cal. en Concentrador. | 0 | 0 | 0
761 | Transformadores2D703 | Transformadores2D703DP | Neomante | 703 | Transformadores2D | PUERTO MONTT TR4 220/16.7KV 70MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019034594 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-28 07:58 | 2019-05-29 14:27 |  |  |  | DP | 30.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a Transformador N°4, reactores CER, Banco CCEE, Tiristores, Sistema de enfriamiento (cambio válvula de estanque de aire) Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán Equipos de puesta a Tierra entre T4 y PRJT4, entre TR4 y Barra 16,7kV, entre Barra 16,7kV y Pasamuros Reactores, entre 52CCE y TCCE, entre TCCE y Reactores, entre Reactores y Banco Condensadores estáticos. |  |  | 0 | 0 | 1
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142RO | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019035193 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-28 15:09 | 2019-05-28 17:02 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Se instala nuevo controlador de temperatura por falla del actual equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
1013 | Transformadores2D818 | Transformadores2D818FE | Neomante | 818 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2019001815 | externo |  |  | 2019-05-29 00:38 | 2019-05-29 02:56 |  |  |  | FE | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada transformador N°1 S/E Teno, afectando los consumos de la barra MT que el equipo abastece. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019036276 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-29 08:17 | 2019-05-30 10:31 |  |  |  | RO | 26.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: MPB Unidad N°3 y pararrayos PRJT5-3 y PRHT5-3 de Banco ATR.5 220/110/13,2 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110/13,2 kV Temporalidad de los Riesgos:Al inicio ó al término de los trabajos Nivel de Riesgo:Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT provisionales en conexión terciaria y de neutro de la unidad monofásica unidad 3 (03 PAT), entre desconectador 89HT5-43 y pararrayos PRHT5-3 (1PAT) y entre desconectador 89JT5-43 y pararrayos PRJT5-3 (1PAT). . . |  |  | 0 | 0 | 0
316 | Transformadores2D302 | Transformadores2D302FE | Neomante | 302 | Transformadores2D | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2019001819 | externo |  |  | 2019-05-29 16:33 | 2019-05-29 16:36 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52CT2 de S/E Licanten, afectando los consumos del transformador T-2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1205 | Transformadores2D2568 | Transformadores2D2568FE | Neomante | 2568 | Transformadores2D | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | STS | Informe Fallas | 2019001826 | externo |  |  | 2019-05-29 17:27 | 2019-05-29 18:31 |  |  |  | FE | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción 52BT1 y 52ET1, por lineas cortadas en red MT |  | Lineas cortadas en RED MT | 0 | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1307 | Transformadores2D1307RO | Neomante | 1307 | Transformadores2D | PASTORA 220/33KV 97MVA | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2019034722 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-29 18:41 | 2019-05-29 20:42 |  |  |  | RO | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Se cargará mapa DNP, para cumplimiento normativo, asociado a la integración de los relés de protección al Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP). Los trabajos se realizarán de forma remota desde equipos de TS EGP, con supervisión directa de TS. Se intervienen los equipos desde Laboratorio TS EGP (Santiago), conexión remota con Parque Carrera Pinto. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019001834 | externo |  |  | 2019-05-30 01:40 | 2019-05-30 01:45 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  | Interrupción de la línea 66kV El Manco- Seccionadora Lota. Propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Neomante | 851 | Transformadores2D | ENACAR 66/13.8KV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019001835 | externo |  |  | 2019-05-30 01:40 | 2019-05-30 01:58 |  |  |  | FE | 0.3 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  | Interrupción de la línea 66kV El Manco- Seccionadora Lota. Propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
282 | Transformadores3D219 | Transformadores3D219FE | Neomante | 219 | Transformadores3D | PANQUEHUE 44/12KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019001840 | externo |  |  | 2019-05-30 04:33 | 2019-05-30 05:53 |  |  |  | FE | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | O.A del relé maestro del TR-2de S/E Panquehue, afecta los consumos de los alimentadores. V. Errazuriz, Panquehue y Paiquen. | en investigacion |  | 0 | 0 | 0
1532 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036763 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:27 | 2019-05-30 18:10 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE 415 Abierto 52B-631 SE 415 89B-631 Abierto y a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
1533 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695DP | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036774 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:27 | 2019-05-30 19:43 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE 415 Abierto 52B-632 SE 415 89B-632 Abierto y a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
1538 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696DP | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036775 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:27 | 2019-05-30 18:10 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE 415 Abierto 52B-634 SE 415 89B-634 Abierto y a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
1533 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695DP | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036517 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:28 | 2019-05-30 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Laguna Seca Abierto y bloqueado: 89JT8; 89BB2-1 S/E Laguna Seca Abierto: 52JT8; 52BB2: 52BT8;52BL4. S/E Laguna Seca Abierto y a disposicion: 89BT8-1; 89BT8-2; 89BL4-1; 89BL4-2; 89BB2-2 S/E 415 Abierto y disposicion: 89B631-1 S/E 415 Abierto: 52B631 S/E 416 Abierto y disposicion: 89B632-1 S/E 416 Abierto: 52B632 S/E 418 Abierto y disposicion: 89B634-1 S/E 418 Abierto: 52B634 |  |  | -2 | 0 | 0
711 | Transformadores2D1109 | Transformadores2D1109DP | Neomante | 1109 | Transformadores2D | ALTO JAHUEL TR9SSAA 66/13.2kV 2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019035831 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:44 | 2019-05-30 12:53 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control y medidas de aislación en TR11 de 13,8/0,4 kV de SSAA. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SS.AA. de C.A. de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D348 | Transformadores3D348RO | Neomante | 348 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL ATR6 220/154/66 kV 3UR [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019036426 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-30 11:18 | 2019-05-30 13:29 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Banco ATR.6 220/154 kV unidad 3 (fuera de servicio): Toma de muestra de aceite para análisis cromatográfico y físico - químico a CTBC y relleno de aceite. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR.6 220/154/66kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos (en proceso de instalación de puestas a tierra y delimitación de la zona de trabajo). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo . Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT provisionales: en conductores bushing del primario (01 PAT), en conductores bushing del secundario (01 PAT), en conductores bushing de neutro (01 PAT) y en conductores de bushings del terciario (02 PAT). |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1447 | Transformadores2D1447RO | Neomante | 1447 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019036381 | externo | Programada | Intervención | 2019-05-30 11:44 | 2019-05-30 14:59 |  |  |  | RO | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52H4 en Sub Estación Mejillones , No reconectar 52D1 52D2 en Sub Estación diesel enaex |  |  | 0 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564RO | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019036027 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-31 08:11 | 2019-05-31 14:23 |  |  |  | RO | 6.2 | 0 | 0 | 0 | BRA 52H3 en S/E Esmeralda. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019035708 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-31 09:15 | 2019-05-31 13:29 |  |  |  | RO | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019037246 | externo | Programada | Intervención | 2019-05-31 10:57 | 2019-05-31 14:34 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de ENGIE trabajos de mantenimiento preventivo de los paños JT5, HT5 y el ATR5. SE Pozo Almonte NR 52JT5, NR 52HT5. |  |  | 0 | 0 | 0
332 | Transformadores2D221 | Transformadores2D221FE | Neomante | 221 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.8KV 20MVA | CGE | Informe Fallas | 2019001878 | externo |  |  | 2019-05-31 13:21 | 2019-05-31 13:37 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones de interruptores 52BT2 y 52ET2 S/E Pitrufquén asociado a Transformador N°2 66/23kV 20MVA, afectando a consumos de Barra 23kV S/E Pitrufquén. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
502 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400FE | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2019001882 | externo |  |  | 2019-05-31 13:50 | 2019-05-31 17:17 |  |  |  | FE | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla en la línea Parral - Linares (CGE) |  | Perdida de suministro por falla en la línea Parral - Linares (CGE) | 0 | 0 | 0
1200 | Transformadores2D2565 | Transformadores2D2565RO | Neomante | 2565 | Transformadores2D | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019036878 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-31 15:38 | 2019-05-31 16:40 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la energización del nuevo Transformador N°4 66/15kV 30MVA de SE Pta de Cortes, que abastecerá de energía eléctrica a la nueva barra 15kV de SE Pta de Cortes. |  |  | -1 | 0 | 0
1411 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Neomante | 1518 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019035658 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-01 07:17 | 2019-07-05 11:32 |  |  |  | DP | 820.25 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: SE Coloso 52JT2 Abierto SE Coloso 89JT2-1, Abierto y a disposicion Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547FE | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2019001891 | externo |  |  | 2019-06-01 23:07 | 2019-06-02 12:31 |  |  |  | FE | 13.4 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía energía S/E Cunco producto de la Interrupción de la línea 110kV Rio Tolten Cunco propiedad de LAP |  | Sin Energía energía S/E Cunco producto de la Interrupción de la línea 110kV Rio Tolten Cunco propiedad de LAP | 0 | 0 | 0
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019037038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-02 02:37 | 2019-06-02 14:30 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconectador 110 kV del Transformador de poder N°1 queda Normalizado, trabajos informados con carta de mantenimiento mayor SGO&M 2019/280 del 17 de Abril de 2019. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DP | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019037135 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-02 03:51 | 2019-06-02 15:37 |  |  |  | DP | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados al Coordinador con Carta SGOAT N° 57/2018, el Numero único de proyecto es el 832 |  |  | 0 | 0 | 1
502 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400DRO | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Desconexión / Intervención | 2019038794 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-02 08:41 | 2019-06-02 12:23 |  |  |  | DRO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | COnsumos de S/E Longaví, respaldados al 100% por la red de MT. |  |  | 0 | 1 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019036284 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-02 08:48 | 2019-06-03 00:40 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1594 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561DP | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019037202 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-02 09:18 | 2019-06-02 17:13 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Puri: 52JT2 Abierto a Disposición de jefe de faena 89JT2-1 Abierto 52DT2 abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DP | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019037024 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-02 09:48 | 2019-06-02 14:30 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Desconectador 110 kV del Transformador de poder N°2 queda Normalizado, trabajos informados con carta de mantenimiento mayor SGO&M 2019/280 del 17 de Abril de 2019. |  |  | 0 | 0 | 1
399 | Transformadores3D356 | Transformadores3D356RO | Neomante | 356 | Transformadores3D | MAULE 220/154/24 KV 3X100 MVA T5 + Respaldo [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019036893 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-02 10:07 | 2019-06-02 16:31 |  |  |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con las solicitudes al CEN N°2019036894 y 2019036895. Se energizan todas las instalaciones nuevas , quedando cerrado Int. 52AT5 aportando a la Barra de 154 KV . Se envió sodi a Transelec por la la precaución a la Barra de 154 KV Línea Itahue-Charrúa , para el cierre del Int. 52AT5. |  |  | 0 | 0 | 0
1234 | Transformadores3D354 | Transformadores3D354DF | Neomante | 354 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 250MVA | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001901 | interno |  |  | 2019-06-03 03:28 | 2019-06-03 03:56 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | Apertura del 52J12 de S/E Alto Jahuel. Al momento de la falla se encontraba abierto 52J13 por trabajos programados que consideraban bloqueada la 87B de Barras 220kV. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157RO | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037043 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-03 05:51 | 2019-06-03 07:00 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada a CEN 2019037039.- |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158RO | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037119 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-03 05:51 | 2019-06-03 07:00 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada a CEN 2019037039.- |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019037882 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-03 06:00 | 2019-06-03 19:20 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
1539 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654DP | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019034817 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-03 06:41 | 2019-06-03 17:57 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Abierto 52HT1; 89HT1-1, 52ET1, 89ET1-1. Quedan fuera de servicio el cliente de INACESA y El WAY. Los consumos regulados se transfieren por la red de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019036964 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-03 09:44 | 2019-06-03 18:00 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados Al T1 serán respaldados a través del T2 mediante el cierre del interruptor acoplador MT. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019036452 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-03 14:59 | 2019-06-07 15:16 |  |  |  | RO | 96.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV Banco Autotransformador N°8 y Paño KT8 y Tableros de Contingencia MAST-1 y MAST-2. Se realizará un levantamiento entre el patio de Alta tensión- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Banco Autotransformador Monofásico N° 08, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DF | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019039180 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-03 18:00 | 2019-08-23 11:21 |  |  |  | DF | 1937.35 | 0 | 0 | 0 | Consumos del Transformador 110/12 kV N° 1 se mantienen respaldados por la barra de 12 kV, a través del Transformador 110/12 kV N° 2, y otra parte a través de la red de MT. |  |  | 0 | 1 | 0
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019037756 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-04 06:47 | 2019-06-04 22:44 |  |  |  | DP | 15.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados al Coordinador en Carta SGOAT N° 34/2019 |  |  | 0 | 0 | 1
23 | Transformadores2D455 | Transformadores2D455DF | Neomante | 455 | Transformadores2D | PHI 66/15KV 25MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019039237 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-04 07:18 | 2019-06-07 08:55 |  |  |  | DF | 73.6167 | 0 | 0 | 0 | Se decide desenergizar transformador por seguridad,(Cercania con barra 15 kV) Por lo demás esto permite realizar un adecuado bloqueo de energia, para dicho trabajo. |  |  | 0 | 1 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2019001923 | externo |  |  | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-04 10:00 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | . | FALLA EN SUB-ESTACIÓN ALTO JAHUEL |  | 0 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2019001924 | externo |  |  | 2019-06-04 12:23 | 2019-06-04 12:23 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | . | Falla en línea Ventanas-San Pedro |  | 0 | 0 | 0
700 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710DP | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019036335 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-04 15:24 | 2019-06-04 17:29 |  |  |  | DP | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (Línea), S/E Castilla: Inspección tarjeta de control y solución de anormalidad falla interna reconectador 52E1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Castilla, Instalación de tierras provisionales en ambos lados del interruptor 52E1 Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena |  |  | -1 | 0 | 1
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019037757 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-05 06:10 | 2019-06-05 18:22 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados al Coordinador en Carta SGOAT N° 34/2019 |  |  | 0 | 0 | 1
634 | Transformadores3D238 | Transformadores3D238RO | Neomante | 238 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 250MVA TRR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019038608 | externo | Programada | Intervención | 2019-06-05 08:48 | 2019-06-21 12:19 |  |  |  | RO | 387.5167 | 0 | 0 | 0 | I ES NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTA LA JORNADA LABORAL DESCRITA EN EL PRESENTE PT, SE DESPEJARA LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, DE LA MISMA FORMA, AL TERMINO DE LA JORNADA DIARIA SE DEJARÁ ATR2 POLO DE RESERVA CON LA ZONA DESPEJADA DE MAQUINARIA Y PERSONAL PARA SU ENTRADA EN OPERACIÓN CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. LA ACTIVIDAD NO INVOLUCRA RIESGOS PARA LA OPERACIÓN CON EL EQUIPO, SIENDO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN EN TERRENO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS EL JEFE DE FAENA DESCRITO EN EL PRESENTE PT. Respetar distancias de seguridad respecto de puntos energizados, una vez puesto en vigencia el PT este permanecerá en esa condición hasta que sea cancelado de manera definitiva (no requiere suspensión / vigencia diaria). La presente actividad involucra trabajos por sobre los 4,5 m de altura. LOS BLOQUEOS LO REALIZARA PERSONAL DE INTERCHILE TENIENDO EN SU PODER LOS RESPECTIVAS LLAVES DE LOS CANDADOS PARA NORMALIZACION DE LOS ACTIVOS. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y Bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. Se instalaran tierras portátiles en el Bushing 500kV lado ATR-R, Bushing 220kV lado ATR-R, Bushing 34.5kV lado ATR-R, Bushing de neutro ATR-R. |  |  | 0 | 0 | 0
1527 | Transformadores2D1678 | Transformadores2D1678DP | Neomante | 1678 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019038388 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-05 09:43 | 2019-06-06 08:00 |  |  |  | DP | 22.2833 | 0 | 0 | 0 | S/E: Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena 52HTR4, 89HTR4-1, 89HTR4-2 y 52CTR4 |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038317 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-05 14:20 | 2019-06-06 22:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Investigación de Trip indeseado en relé maestro 86T de Autotransformador N°4.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal o Barra 110 kV, Sección 2-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Tablero N°6 Delimitar la zona de trabajo.- Block de pruebas TRIP 87T sistema 1. Bloquear con bandeja ABB.- |  |  | -320 | 0 | 0
1527 | Transformadores2D1678 | Transformadores2D1678DP | Neomante | 1678 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019038389 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 08:00 | 2019-06-06 17:09 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | S/E: Abiertos y a Disposición del Jefe de Faena 52HTR4, 89HTR4-1, 89HTR4-2 y 52CTR4 |  |  | 0 | 0 | 1
376 | Transformadores3D317 | Transformadores3D317DP | Neomante | 317 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 4 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019037861 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 08:08 | 2019-06-08 11:45 |  |  |  | DP | 51.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de CDBC , mediciones eléctricas al Transformador de Reserva N° 4 SE Parinacota. Unidad fuera de servicio, verificar ausencia de tensión para instalar tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1265 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124DP | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038939 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 08:44 | 2019-06-06 19:17 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión total equipo SVC-Plus por Mantenimiento preventivo básico a Transformador TR- 6 (S944650T) Restricciones: SVC-Plus , 13 kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro indisponibles Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados del TR-6 |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019039474 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-07 00:19 | 2019-06-07 03:58 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de señales para nuevo SCADA entre ILA1 y ILC1 |  |  | 0 | 0 | 1
1466 | Transformadores2D1609 | Transformadores2D1609DP | Neomante | 1609 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019037852 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-08 07:37 | 2019-06-09 17:39 |  |  |  | DP | 34.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de CDBC , mediciones eléctricas al transformador N° 2 SE Pukara: Condiciones requeridas: Abierto 52CT2 ; Abierto 52BT2 ; Abierto 89BT2-1 . Se instalarán tierras provisionales agua abajo 89BT2-1 y 52CT2. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019038627 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-08 22:53 | 2019-06-09 07:11 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35DF | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Informe Fallas | 2019001954 | interno |  |  | 2019-06-09 06:29 | 2019-06-09 13:11 |  |  |  | DF | 6.7 | 1 | 0 | 0 | Se genera apertura del interruptor 52JT de SE Zona Caída, por causas que serán investigadas. | Posible falla en el sistema de teleprotección |  | 0 | 0 | 0
805 | Transformadores2D131 | Transformadores2D131DP | Neomante | 131 | Transformadores2D | LORETO 66/15KV 10.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019038481 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-09 07:00 | 2019-06-09 16:53 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de mantenimiento preventivo a CDBC del Transformador N°1 de S/E Loreto, faenas que se ejecutarán con las instalaciones desenergizadas, consumos de esta subestación serán transferidos por redes MT a otras instalaciones. Sin pérdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
502 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400DRO | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Desconexión / Intervención | 2019040597 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-09 08:49 | 2019-06-09 13:03 |  |  |  | DRO | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | COnsumos de S/E Longaví, respaldados al 100% por la red de MT. |  |  | 0 | 1 | 0
584 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285DP | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019037987 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-09 09:07 | 2019-06-09 14:20 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019038626 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 07:05 | 2019-06-10 07:50 |  |  |  | DP | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abierto 52HT1; Abierto 52BT1; Abierto 52CT1 |  |  | 0 | 0 | 1
1410 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517RO | Neomante | 1517 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019040130 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-10 10:40 | 2019-06-10 18:35 |  |  |  | RO | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285RO | Neomante | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019040131 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-10 10:40 | 2019-06-10 18:35 |  |  |  | RO | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019040132 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-10 10:40 | 2019-06-10 18:35 |  |  |  | RO | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso No reconectar 52JT4. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039754 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 10:42 | 2019-06-10 18:23 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Banco ATR5 se encuentra desconectado por condición operacional. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039771 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-10 14:51 | 2019-06-10 15:59 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Instalación de flanje y comisionamiento de sistema de monitoreo en línea DGA. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
789 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121DF | Neomante | 121 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 56MVA 6 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019040960 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-10 15:54 | 2019-06-10 18:28 |  |  |  | DF | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Se solicitó apoyo de generación al despacho CEN, para poder realizar la desconexión, las cuales estuvieron a plena carga a las 13:50 hrs. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
1324 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DF | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Desconexión / Intervención | 2019041175 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-10 22:55 | 2019-06-11 03:27 |  |  |  | DF | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizarán durante la noche, cuando no hay recurso solar. |  |  | 0 | 1 | 0
151 | Transformadores2D866 | Transformadores2D866DP | Neomante | 866 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019040277 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 23:50 | 2019-06-11 02:40 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
302 | Transformadores3D289 | Transformadores3D289DP | Neomante | 289 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 3 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019038478 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 07:54 | 2019-06-12 15:45 |  |  |  | DP | 31.85 | 0 | 0 | 0 | Unidad se encuentra desconectada, verificar ausencia de tensión para instalar tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038148 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-11 08:14 | 2019-06-11 16:21 |  |  |  | RO | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Medidas de tiempos de operación en bobina 2 de interruptor 52AT4.- Condiciones: Interruptor transferido.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Protección 50BF/52AT4 Bloqueada.- |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038865 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-11 12:08 | 2019-06-11 18:27 |  |  |  | RO | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Hualpén: Reemplazo de un equipo GPS por un sincronizador SEL 2488 para sincronizar protecciones. Montaje de borneras y cableado para alimentacion AC y DC de gps. Montaje exterior de una antena y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de sincronismo horario en protecciones de los paños A1, A2, A3, A4, AT1, J1, J2, J3 y en protección 87B. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o Paño Línea LA01, HLP-San Vicente 1 o Paño Línea LA04, HLP-Lagunillas o L 220kV Hualpén-Lagunillas, C1 o L 220kV Charrua-Hualpén, C1 o Paño Línea LJ03, HLP-Anillo o B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Paño Línea LA03, HLP-Petro Power. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
399 | Transformadores3D356 | Transformadores3D356RO | Neomante | 356 | Transformadores3D | MAULE 220/154/24 KV 3X100 MVA T5 + Respaldo [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019040187 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-11 14:12 | 2019-06-11 17:41 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038847 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-11 14:58 | 2019-06-11 18:54 |  |  |  | RO | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: San Vicente: Montaje de dos GPS SEL 2488 para sincronizar protecciones en S1 y S2. Montaje de borneras y cableado para alimentación AC y DC. Montaje exterior de dos antenas y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de sincronismo horario en protecciones de los paños A5, A1, A2, A3, AT2, AT3, B1 y en protección 87B1. Instalaciones en Riesgo: L 154 kV San Vicente-Talcahuano, C1 o L 154 kV Hualpén-San Vicente, C2 o Paño Línea LA02, SVT-Hualpén 1 o L 154 kV Concepción-San Vicente, C1 o Tr. Trifásico 03, 154/66 kV-San Vicente o Tr. Trifásico 02, 154/13,2 kV-San Vicente o L 066 kV Newen-San Vicente, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038847 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-11 14:58 | 2019-06-11 18:54 |  |  |  | RO | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: San Vicente: Montaje de dos GPS SEL 2488 para sincronizar protecciones en S1 y S2. Montaje de borneras y cableado para alimentación AC y DC. Montaje exterior de dos antenas y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de sincronismo horario en protecciones de los paños A5, A1, A2, A3, AT2, AT3, B1 y en protección 87B1. Instalaciones en Riesgo: L 154 kV San Vicente-Talcahuano, C1 o L 154 kV Hualpén-San Vicente, C2 o Paño Línea LA02, SVT-Hualpén 1 o L 154 kV Concepción-San Vicente, C1 o Tr. Trifásico 03, 154/66 kV-San Vicente o Tr. Trifásico 02, 154/13,2 kV-San Vicente o L 066 kV Newen-San Vicente, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
582 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019040299 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 22:28 | 2019-06-12 06:35 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
576 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DP | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019040300 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 22:28 | 2019-06-12 06:35 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1102 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941RO | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019041427 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-06-12 00:17 | 2019-06-12 02:14 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Rele provisorio hasta el reemplazo definitivo. |  |  | 0 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019040777 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-12 00:30 | 2019-06-12 04:01 |  |  |  | DF | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará revisión a los circuitos de fuerza y control de al sistema Aero-regrigerante del transformador de poder TRA1 - "METRO 110/20KV 40MVA 1 ". Se solicita transformador TRA1 fuera de servicio. |  |  | 0 | 1 | 0
376 | Transformadores3D317 | Transformadores3D317DP | Neomante | 317 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 4 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019040281 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 08:20 | 2019-06-12 17:05 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | No existen condiciones operacionales requeridas, sólo instalación de tierras provisionales para la desconexión de puentes AT en bushing de transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | Transformadores2D1681 | Transformadores2D1681DP_E | Neomante | 1681 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº7 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019040602 | externo | Programada | Desconexión | 2019-06-12 08:48 | 2019-06-12 18:02 |  |  |  | DP_E | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E 10: Interruptor 52HRT7,57CRT7 abierto, 89HRT7-1, 89HRT7-2, 89CTR7 abierto. equipos a disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
184 | Transformadores3D147 | Transformadores3D147DP | Neomante | 147 | Transformadores3D | ALGARROBONORTE 66/12KV 7MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019039701 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 08:50 | 2019-06-12 19:34 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos, los consumos asociados a S/E Algarrobo Norte serán respaldados a través de redes de Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040488 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-12 09:46 | 2019-06-12 14:58 |  |  |  | RO | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos para investigación de alarmas en control de CTBC y armario TAPCOM. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco Monofásico N°3 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038849 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-12 10:24 | 2019-06-12 19:35 |  |  |  | RO | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: San Vicente: Montaje de dos GPS SEL 2488 para sincronizar protecciones en S1 y S2. Montaje de borneras y cableado para alimentación AC y DC. Montaje exterior de dos antenas y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de sincronismo horario en protecciones de los paños A5, A1, A2, A3, AT2, AT3, B1 y en protección 87B1. Instalaciones en Riesgo: L 154 kV San Vicente-Talcahuano, C1 o L 154 kV Hualpén-San Vicente, C2 o Paño Línea LA02, SVT-Hualpén 1 o L 154 kV Concepción-San Vicente, C1 o Tr. Trifásico 03, 154/66 kV-San Vicente o Tr. Trifásico 02, 154/13,2 kV-San Vicente o L 066 kV Newen-San Vicente, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038849 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-12 10:24 | 2019-06-12 19:35 |  |  |  | RO | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: San Vicente: Montaje de dos GPS SEL 2488 para sincronizar protecciones en S1 y S2. Montaje de borneras y cableado para alimentación AC y DC. Montaje exterior de dos antenas y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de sincronismo horario en protecciones de los paños A5, A1, A2, A3, AT2, AT3, B1 y en protección 87B1. Instalaciones en Riesgo: L 154 kV San Vicente-Talcahuano, C1 o L 154 kV Hualpén-San Vicente, C2 o Paño Línea LA02, SVT-Hualpén 1 o L 154 kV Concepción-San Vicente, C1 o Tr. Trifásico 03, 154/66 kV-San Vicente o Tr. Trifásico 02, 154/13,2 kV-San Vicente o L 066 kV Newen-San Vicente, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038868 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-12 11:00 | 2019-06-12 13:54 |  |  |  | RO | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Hualpén: Reemplazo de un equipo GPS por un sincronizador SEL 2488 para sincronizar protecciones. Montaje de borneras y cableado para alimentacion AC y DC de gps. Montaje exterior de una antena y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de sincronismo horario en protecciones de los paños A1, A2, A3, A4, AT1, J1, J2, J3 y en protección 87B. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o Paño Línea LA01, HLP-San Vicente 1 o Paño Línea LA04, HLP-Lagunillas o L 220kV Hualpén-Lagunillas, C1 o L 220kV Charrua-Hualpén, C1 o Paño Línea LJ03, HLP-Anillo o B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Paño Línea LA03, HLP-Petro Power. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038886 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-12 15:50 | 2019-06-13 22:00 |  |  |  | RO | 30.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Concepción: Montaje de dos GPS SEL 2488 para sincronizar protecciones en S1 y S2. Montaje de borneras y cableado para alimentación AC y DC. Montaje exterior de dos antenas y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de sincronismo horario en protecciones de los paños A3, A6, A4, J1, AT7 y en protecciones 87B1-2 y 87B3. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Concepción-San Vicente, C1 o L 154kV Concepción-San Vicente, C2 o L 154kV Charrua-Concepción, C1 o L 220kV Charrua-Concepción, C1 o B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción o Paño Seccionador AS02-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DP | Neomante | 1589 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/4.16 KV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019040145 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 16:48 | 2019-06-13 05:00 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Monturaqui: Abierto y bloqueado 89BT1-1. SE Monturaqui: Abierto y a disposición del jefe de faenas 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | Transformadores2D1307 | Transformadores2D1307RO | Neomante | 1307 | Transformadores2D | PASTORA 220/33KV 97MVA | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2019040532 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-12 18:33 | 2019-06-12 21:01 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Se cargará mapa DNP, para cumplimiento normativo, asociado a la integración de los relés de protección al Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP). Los trabajos se realizarán de forma remota desde equipos de TS EGP, con supervisión directa de TS. Se intervienen los equipos desde Laboratorio TS EGP (Santiago), conexión remota con Parque Carrera Pinto. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DP | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019038506 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-13 06:54 | 2019-06-14 15:26 |  |  |  | DP | 32.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Apertura 52HT1, 52CT1, 52CT2 y 89HT1-1 en S/E Palafitos. Apertura de 52H2, 89H2-1 y 89H2-2 en S/E Cóndores. Cierre de 89H2-2T en S/E Cóndores. Cierre de 89HT1-1T en S/E Palafitos. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105RO | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038889 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-13 09:47 | 2019-06-13 19:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Concepción: Montaje de dos GPS SEL 2488 para sincronizar protecciones en S1 y S2. Montaje de borneras y cableado para alimentación AC y DC. Montaje exterior de dos antenas y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de sincronismo horario en protecciones de los paños A3, A6, A4, J1, AT7 y en protecciones 87B1-2 y 87B3. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Concepción-San Vicente, C1 o L 154kV Concepción-San Vicente, C2 o L 154kV Charrua-Concepción, C1 o L 220kV Charrua-Concepción, C1 o B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción o Paño Seccionador AS02-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -4 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019041155 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-13 10:17 | 2019-06-13 15:15 |  |  |  | RO | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019041184 | externo | Programada | Intervención | 2019-06-13 12:54 | 2019-06-13 15:26 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: señalización de no reconectar los interruptores 52HT5 y 52JT5 en S/E Pozo Almonte. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038851 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-13 16:00 | 2019-06-13 18:35 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: San Vicente: Montaje de dos GPS SEL 2488 para sincronizar protecciones en S1 y S2. Montaje de borneras y cableado para alimentación AC y DC. Montaje exterior de dos antenas y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de sincronismo horario en protecciones de los paños A5, A1, A2, A3, AT2, AT3, B1 y en protección 87B1. Instalaciones en Riesgo: L 154 kV San Vicente-Talcahuano, C1 o L 154 kV Hualpén-San Vicente, C2 o Paño Línea LA02, SVT-Hualpén 1 o L 154 kV Concepción-San Vicente, C1 o Tr. Trifásico 03, 154/66 kV-San Vicente o Tr. Trifásico 02, 154/13,2 kV-San Vicente o L 066 kV Newen-San Vicente, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038851 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-13 16:00 | 2019-06-13 18:35 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: San Vicente: Montaje de dos GPS SEL 2488 para sincronizar protecciones en S1 y S2. Montaje de borneras y cableado para alimentación AC y DC. Montaje exterior de dos antenas y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de sincronismo horario en protecciones de los paños A5, A1, A2, A3, AT2, AT3, B1 y en protección 87B1. Instalaciones en Riesgo: L 154 kV San Vicente-Talcahuano, C1 o L 154 kV Hualpén-San Vicente, C2 o Paño Línea LA02, SVT-Hualpén 1 o L 154 kV Concepción-San Vicente, C1 o Tr. Trifásico 03, 154/66 kV-San Vicente o Tr. Trifásico 02, 154/13,2 kV-San Vicente o L 066 kV Newen-San Vicente, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019001997 | externo |  |  | 2019-06-13 17:08 | 2019-06-13 18:12 |  |  |  | FE | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | No Hay. |  | Sin energía S/E Cañete debido a falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019040848 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-14 | 2019-06-15 07:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente el Transformador 110/12 kV N° 2, se encuentra respaldando los consumos del Transformador 110/12 kV N° 1 (según documento CEN N° CF-2019039180), por lo que la totalidad de consumos de ambos transformadores serán respaldados por la red de MT. |  |  | -57 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019041614 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-14 00:15 | 2019-06-14 03:33 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizará revisión a los circuitos de fuerza y control de al sistema Aero-regrigerante del transformador de poder TRA1 - "METRO 110/20KV 40MVA 1 ". Se solicita transformador TRA1 fuera de servicio. |  |  | 0 | 1 | 0
1327 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445DP | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019041281 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-14 00:53 | 2019-06-14 01:31 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Para la faena de recarga de gas SF6 del 52CT1 , es necesario la apertura y cierre 52B1 para poder abrir sin carga de 89BT1. Coordinar la apertura de 52C1 Alimentador Centro (Mall Arica), mientras dures la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | Transformadores3D236 | Transformadores3D236RO | Neomante | 236 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TRR 250MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019041217 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-14 09:25 | 2019-06-21 14:07 |  |  |  | RO | 172.7 | 0 | 0 | 0 | SI ES NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTA LA JORNADA LABORAL DESCRITA EN EL PRESENTE PT, SE DESPEJARA LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, DE LA MISMA FORMA, AL TERMINO DE LA JORNADA DIARIA SE DEJARÁ ATR2 POLO DE RESERVA CON LA ZONA DESPEJADA DE MAQUINARIA Y PERSONAL PARA SU ENTRADA EN OPERACIÓN CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. LA ACTIVIDAD NO INVOLUCRA RIESGOS PARA LA OPERACIÓN CON EL EQUIPO, SIENDO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN EN TERRENO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS EL JEFE DE FAENA DESCRITO EN EL PRESENTE PT. Respetar distancias de seguridad respecto de puntos energizados, una vez puesto en vigencia el PT este permanecerá en esa condición hasta que sea cancelado de manera definitiva (no requiere suspensión / vigencia diaria). Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y Bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. Se instalaran tierras portátiles en el Bushing 500kV lado ATR-R, Bushing 220kV lado ATR-R, Bushing 34.5kV lado ATR-R, Bushing de neutro ATR-R. |  |  | 0 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Informe Fallas | 2019002034 | interno |  |  | 2019-06-14 11:26 | 2019-06-18 12:08 |  |  |  | DF | 96.7 | 1 | 0 | 0 | En sistema SCADA aparecen alarmas producto de la alta temperatura en el transformador de poder TRA1 - OCHAGAVIA. |  | Apertura de interruptor transformador ITRA1 con alarma de "desconexión temperatura presente", "Sistema Aerorrefrigerante en falla" | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1447 | Transformadores2D1447RO | Neomante | 1447 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019041246 | externo | Programada | Intervención | 2019-06-14 11:33 | 2019-06-14 13:44 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52H4 en Sub Estación Mejillones , No reconectar 52D1 52D2 en Sub Estación diesel enaex |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549RO | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019040371 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-14 12:32 | 2019-06-14 15:12 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329DF | Neomante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002021 | interno |  |  | 2019-06-14 21:55 | 2019-06-15 04:51 |  |  |  | DF | 6.9333 | 1 | 0 | 0 | Se realizan pruebas eléctricas satisfactorias al transformador, verificándolo sin daños. | Se realizan pruebas eléctricas satisfactorias al transformador, verificándolo sin daños. |  | 0 | 0 | 0
662 | Transformadores2D403 | Transformadores2D403DF | Neomante | 403 | Transformadores2D | PUENTE ALTO 110/12.5KV 10/25MVA 2 | EEPA | Informe Fallas | 2019002028 | interno |  |  | 2019-06-15 22:52 | 2019-06-15 23:55 |  |  |  | DF | 1.05 | 1 | 0 | 0 | Pérdida de servicio en SS/EE Puente Alto y Costanera, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto SA. a raíz de la apertura de Interruptor 52H1, por operación de relé maestro 86 T2. Falla de origen aún no determina y en investigación. Esto afectó los consumos en Media tensión de los alimentadores de las SS/EE Puente Alto y Costanera. |  | Apertura de interruptor 52H1 de S/E Puente Alto, por operación de relé 86 T2, correspondiente al Transformador de Poder N° 2. | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D2529 | Transformadores2D2529DF | Neomante | 2529 | Transformadores2D | LEBU 66/13.2 KV 8-10 MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019042656 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-16 | 2019-06-16 00:01 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra coordinado con STS mediante SODI N°71/2019. |  |  | 0 | 1 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019042453 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-16 00:22 | 2019-06-16 06:20 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará revisión a los circuitos de fuerza y control del sistema Aero-refrigerante del transformador de poder TRA1- "METRO 110/20KV 40 MVA 1". Se solicita TRA1 fuera de servicio. (Ademas Limpieza Manual de Aislación de Bushing ). |  |  | -6 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D2529 | Transformadores2D2529DF | Neomante | 2529 | Transformadores2D | LEBU 66/13.2 KV 8-10 MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019042657 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-16 03:40 | 2019-06-16 04:10 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra coordinado con STS mediante SODI de curso forzoso N°79. |  |  | 0 | 1 | 0
982 | Transformadores2D787 | Transformadores2D787DP | Neomante | 787 | Transformadores2D | PILLANLELBUN 66/15KV 5MVA_1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019040503 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-16 03:52 | 2019-06-16 18:24 |  |  |  | DP | 14.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 66/15 kV 5 MVA por faenas de reemplazo bases de fundación equipo. Se contempla además mantenimiento preventivo a transformador y paños asociados. Para efectos de maniobras de desconexión/normalización de T1 será necesario efectuar 2 microcortes a consumos de T1 y T3 (a las 04:00 y 18:00 hrs respectivamente, coordinados con CGE y Codiner). Consumos de transformador T1 serán respaldados a través de red MT. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP_E | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 220-154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2019040097 | externo | Programada | Desconexión | 2019-06-16 08:28 | 2019-06-16 20:13 |  |  |  | DP_E | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por TRANSELEC |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040339 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-16 08:39 | 2019-06-16 14:00 |  | 2019-06-16 08:39 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Limpieza de contactos principales a desconectadores 89T4-1 y 89T4-2, con método de LLVV a distancia.- Condiciones: Equipo indisponible (Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal) ; Normalización sujeta a coordinación (Barra 110 kV, Sección 1-Sauzal y Barra 110 kV, Sección 2-Sauzal).- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Sauzal o Barra 110 kV, Sección 2-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con puntos energizados.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Delimitación de la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040340 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-16 08:39 | 2019-06-16 20:08 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Mantenimiento reducido a interruptor 52T4 y reemplazo total de aceite dieléctrico. Inspección y eliminación de filtraciones de aceite en Autotransformador N°4 de 110/154 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Sauzal o Barra 110 kV, Sección 2-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Protección 50BF/52T4 o Relé 62 Bloqueada.- |  |  | -1 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2019000618 |  |  |  | 2019-04-27 09:38 | 2019-06-16 20:08 | 2019-06-16 14:00 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Sauzal: Protección 87T (ABB), Sistema 1 Bloqueada, por operación errónea. En servicio normal protección 87T (Micom), Sistema 2. |  |  | -1 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040336 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-16 09:19 | 2019-06-16 20:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Investigación de TRIP indeseado a 86T en paño ATR4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Delimitar la zona de trabajo. Block de prueba, protección 87T Sistema 1 y 2 Bloqueo con bandeja de pruebas.- |  |  | -1 | 0 | 0
465 | Transformadores2D395 | Transformadores2D395RO | Neomante | 395 | Transformadores2D | CABRERO 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019042827 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-06-17 11:50 | 2019-06-17 15:00 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | En todo momento estará en servicio la protección de respaldo 21T. |  |  | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092RO | Neomante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019042829 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-06-17 12:00 | 2019-06-17 15:00 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | En todo momento estará en servicio la protección de respaldo 87T2. |  |  | 0 | 0 | 0
1258 | Transformadores2D1217 | Transformadores2D1217FE | Neomante | 1217 | Transformadores2D | PLANTA MDP TENO 154/13.2KV 12 MVA | PANELES ARAUCO | Informe Fallas | 2019002038 | externo |  |  | 2019-06-17 22:19 | 2019-06-17 22:21 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Planta MDP Teno queda fuera de servicio debido a Interrupción forzada de la Línea de 154 kV Itahue-Tinguiririca 2. Interruptor 52A1 quedó cerrado. |  | Interrupción forzada de la Línea de 154 kV Itahue-Tinguiririca 2. | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019041237 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 08:05 | 2019-06-18 16:38 |  | 2019-06-18 08:05 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a Interruptor 52CT4, cables de poder y mufas del paño CT4. Mantenimiento a TPCT4 lado cables.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Interruptor 52CT4 Retirado de su celda.- Carro de puesta a tierra lado cables, instalado y cerrado en celda del 52CT4.- |  |  | 0 | 0 | 1
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019041260 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 08:05 | 2019-06-18 20:25 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a interruptor 52JT4, pararrayos de paño JT4, transformador de poder N°4 de 220/13,2 kV. Tratamiento anticorrosivo a flanjes de caja y tapa de terciario en transformador 4 de 220/13,2 kV. Extracción de muestras de aceite a (3) CTBC del Tr.Trifásico 04, 220/13,2kV, para análisis Físico&químico e instalación de sistema para extracción muestras de aceite a (3) CTBC a nivel de piso.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Interruptor 52CT4 Retirado de su celda.- Carro de puesta a tierra lado cables, instalado y cerrado en celda del 52CT4.- Protección 50BF/52JT4 Bloqueada.- |  |  | -1 | 0 | 1
619 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191DP | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019039752 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 08:48 | 2019-06-18 13:05 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Barro Blanco, no afecta a clientes, estos serán transferidos por red distribución de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
161 | Transformadores3D127 | Transformadores3D127DF | Neomante | 127 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019042965 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-18 08:55 | 2019-06-18 18:09 |  |  |  | DF | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de filtración de aceite en rele buchholz. |  |  | 0 | 1 | 0
161 | Transformadores3D127 | Transformadores3D127RO | Neomante | 127 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA 2 | CGE | Limitaciones | 2018000263 |  | curso forzoso |  | 2018-04-09 16:29 | 2019-12-10 14:53 | 2019-06-18 18:09 | 2019-12-01 00:50 | S | RO | 3966.6833 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado a regulación por telecontrol el CDBC del transformador N°2 de S/E Temuco. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042089 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 09:47 | 2019-06-18 18:53 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, CER 1: Mantenimiento protecciones banco condensadores y reactor.,- 1) Verificación de protección 51 sistema 1 correspondiente a los paños CE3, CE4 y CR2 (CER 1). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag.1 DJ11-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, CER N° 1: Protección sistema 1 Bloqueo de trip sobre 52J11 y 52J12 (Diag. 1) |  |  | 0 | 0 | 1
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040865 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 09:50 | 2019-06-18 16:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de control y medidas de aislación al interruptor 52CT4 lado de 13,2 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- 52CT4 dejar en posición prueba a disposición del jefe de faena.- 50BF/JT4 Bloqueada.- |  |  | -4 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D1607 | Transformadores2D1607RO | Neomante | 1607 | Transformadores2D | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019042312 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-18 09:56 | 2019-06-18 12:18 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
706 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822RO | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039956 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-18 12:38 | 2019-06-18 19:42 |  |  |  | RO | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Laja: Reemplazo de un equipo GPS por un sincronizador SEL 2488 para sincronizar protecciones. Montaje de borneras y cableado para alimentación AC y DC de gps. Montaje exterior de una antena y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de sincronismo horario en protecciones de los paños BT, CT y B1. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 66/13,8kV-Laja o Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja o Paño Línea LB01, LAJ-Laja FFCC o Paño Línea LC01, LAJ-Alimentador Ciudad. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
705 | Transformadores2D821 | Transformadores2D821RO | Neomante | 821 | Transformadores2D | LAJA TR2 66/13.8KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039956 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-18 12:38 | 2019-06-18 19:42 |  |  |  | RO | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Laja: Reemplazo de un equipo GPS por un sincronizador SEL 2488 para sincronizar protecciones. Montaje de borneras y cableado para alimentación AC y DC de gps. Montaje exterior de una antena y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de sincronismo horario en protecciones de los paños BT, CT y B1. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 66/13,8kV-Laja o Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja o Paño Línea LB01, LAJ-Laja FFCC o Paño Línea LC01, LAJ-Alimentador Ciudad. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019039137 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 15:09 | 2019-06-21 18:16 |  |  |  | DP | 75.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: Abierto el 52JT1. Abierto y bloqueado el 89JT1. Se ha enviado carta E – 40- 2019 al CEN solicitando la autorización para ejecutar este mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019042530 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 00:02 | 2019-06-19 07:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente el Transformador 110/12 kV N° 2, se encuentra respaldando los consumos del Transformador 110/12 kV N° 1 (según documento CEN N° CF-2019039180), por lo que la totalidad de consumos de ambos transformadores serán respaldados por la red de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
941 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709RO | Neomante | 709 | Transformadores2D | MIRAFLORES 115/13.6KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019042568 | externo | Programada | Intervención | 2019-06-19 00:17 | 2019-06-19 07:26 |  | 2019-06-19 07:01 |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a trabajos de Chilquinta en S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136RO | Neomante | 136 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/13.6KV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019042573 | externo | Programada | Intervención | 2019-06-19 00:17 | 2019-06-19 07:26 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a trabajos de Chilquinta en S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 0
941 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709DRO | Neomante | 709 | Transformadores2D | MIRAFLORES 115/13.6KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043234 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-19 07:01 | 2019-06-19 07:02 |  |  |  | DRO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
941 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709RO | Neomante | 709 | Transformadores2D | MIRAFLORES 115/13.6KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043235 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2019-06-19 07:01 | 2019-06-19 07:02 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 0
941 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709RO | Neomante | 709 | Transformadores2D | MIRAFLORES 115/13.6KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019042568 | externo | Programada | Intervención | 2019-06-19 00:17 | 2019-06-19 07:26 | 2019-06-19 07:02 |  | S | RO | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a trabajos de Chilquinta en S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 0
930 | Transformadores2D689 | Transformadores2D689DP | Neomante | 689 | Transformadores2D | RAUQUEN 66/15KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019042461 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 07:49 | 2019-06-19 17:43 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1557 | Transformadores2D2460 | Transformadores2D2460DP | Neomante | 2460 | Transformadores2D | CENTRAL ANCOA 66/13.8 40MVA TR1 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Desconexión / Intervención | 2019042591 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 08:37 | 2019-06-19 18:08 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizarse el día Miércoles 19-Jun-2019 desde las 08:00 horas. Personal de Hidroeléctrica Embalse Ancoa ejecutor de maniobras de desconexión. Personal de Rhona ejecutor de Trabajos antes descritos. |  |  | 0 | 0 | 1
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019042337 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 09:08 | 2019-06-19 18:53 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 89JT1-B1 Y 89JT1-B2 ABIERTO Y BLOQUEADOS EN BARRA 220 KV E INCOMING 520CB08 (23 kV) ABIERTO, BLOQUEADO y PUESTO A TIERRA . |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042469 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 09:35 | 2019-06-19 18:40 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cardones: 89JT4-2T y Unidad de bahía JT4 a disposición. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 1 o 2 de S/E Cardones. |  |  | -1 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042470 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-19 10:17 | 2019-06-19 18:27 |  |  |  | RO | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Verificación de ausencia de tensión, posterior a esta se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir, señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042654 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-19 11:15 | 2019-06-21 21:10 |  |  |  | RO | 57.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE TEMUCO: Remplazo de un (1)equipo GPS por un sincronizador SEL 2488 para sincronizar protecciones, montaje de borneras y cableado para alimentación AC y DC de gps. Montaje exterior de una (1) antena y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de la sincronización del GPS con las protecciones Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Temuco o SS.AA. C.C. Temuco o Línea 220kV Los Peumos-Temuco, C1 o Línea 220kV Temuco-CautÍn, C1 o Línea 220kV Temuco-CautÍn, C2 o Paño Transformación JT01-Temuco o Paño Transformación JT08-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: -vSe bloquearan las protecciones del paño a intervenir de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042654 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-19 11:15 | 2019-06-21 21:10 |  |  |  | RO | 57.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE TEMUCO: Remplazo de un (1)equipo GPS por un sincronizador SEL 2488 para sincronizar protecciones, montaje de borneras y cableado para alimentación AC y DC de gps. Montaje exterior de una (1) antena y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de la sincronización del GPS con las protecciones Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Temuco o SS.AA. C.C. Temuco o Línea 220kV Los Peumos-Temuco, C1 o Línea 220kV Temuco-CautÍn, C1 o Línea 220kV Temuco-CautÍn, C2 o Paño Transformación JT01-Temuco o Paño Transformación JT08-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: -vSe bloquearan las protecciones del paño a intervenir de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019041757 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-19 11:18 | 2019-06-19 12:55 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019041758 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-19 11:18 | 2019-06-19 12:55 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
763 | Transformadores2D96 | Transformadores2D96RO | Neomante | 96 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Limitaciones | 2019000927 |  |  |  | 2019-06-19 21:09 | 2019-06-20 17:44 |  |  |  | RO | 20.5833 | 0 | 0 | 0 | Pérdida Telecomando SCADA sobre CDBC T-1 S/E Chillán, comandos serán realizados en terreno de forma local. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042484 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-20 07:24 | 2019-06-20 18:46 |  |  |  | RO | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Verificación de ausencia de tensión, posterior a esta se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir, señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D348 | Transformadores3D348RO | Neomante | 348 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL ATR6 220/154/66 kV 3UR [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042846 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-20 07:24 | 2019-06-21 12:44 |  |  |  | RO | 29.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio de aceite dieléctrico a CTBC de la unidad 3 (de reserva) del banco ATR6 de 220/154/66 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conductores bushing primario, secundario, terciario y neutro de la unidad que está actualmente de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256DP | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019041838 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:37 | 2019-06-20 19:00 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a S/E Juncal y SE Rio Blanco seguirán siendo abastecidos desde S/E Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
106 | Transformadores2D348 | Transformadores2D348RO | Neomante | 348 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019042538 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-20 10:13 | 2019-06-21 18:21 |  |  |  | RO | 32.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a nivel de Piso. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019041240 | externo | Programada | Intervención | 2019-06-20 10:16 | 2019-11-04 16:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto "Normalización S/E Los Maquis" NUP1004, se realizaran los siguientes trabajos: Alambrado en paneles de SS/AA de CC-CA(nuevos y fuera de servicio). Tendido de conductores y preparación de ellos al interior de cajas de accionamiento y de agrupamiento en equipos de paños J3 ( TT.PP, TT.CC , 52J3, 89J3-1, 89J3-2, Armario de control y protecciones paño J3) , paño J1 (TTT.PP, TCC, 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 89J1-2T y Armario de control y protecciones paño J1), paño J2 (TT.PP, TT.CC, 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-2T y Armarios de control y protecciones paño J2), ATR1 (Autotransformador, 52HS, 89HT-1 y armarios de control y protecciones paño ATR). Los cables quedaran presentados en el gabinete (Cajas de agrupamiento, cajas de accionamiento, etc.) con marcas, terminales(según corresponda, peinados y aislados, pero sin conectar. |  |  | -192 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142RO | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019041212 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-20 10:20 | 2019-06-20 13:00 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Se instala nuevo controlador de temperatura por falla del actual equipo, el cual quedará en servivio |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159RO | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019042539 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-20 12:26 | 2019-06-20 14:30 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de unidad de reserva N°4 disponible, no conectada al sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
279 | Transformadores3D214 | Transformadores3D214DP | Neomante | 214 | Transformadores3D | PANQUEHUE 44/12KV 7MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019041231 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 12:27 | 2019-06-20 16:35 |  |  |  | DP | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Actualmente transformador N°1 se encuentra en reserva fria. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DF | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2019043877 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-21 06:07 | 2019-06-21 12:00 |  |  |  | DF | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Cabe destacar que NO habrá pérdida de generación debido a los actuales caudales que sólo requieren de una unidad en servicio. |  |  | 0 | 1 | 0
649 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380DP | Neomante | 380 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019041729 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-21 08:23 | 2019-06-21 16:05 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados al Transformador N°2 serán respaldados a través del Transformador N°1 mediante el cierre del 52CR acoplador de barras MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Neomante | 1479 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019041950 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-21 08:31 | 2019-06-21 10:18 |  |  |  | DP | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Abiertos y Bloqueados 52DT105, 52HT105, 89HT105-1, 89HT105-2, 89HS-1, 89HS-2. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Tocopilla, Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1554 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2B | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019043024 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-21 09:09 | 2019-06-21 09:58 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1556 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441RO | Neomante | 1441 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV2C | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019043022 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-21 09:58 | 2019-06-21 10:34 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2A | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019043017 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-21 10:34 | 2019-06-21 11:06 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG1B | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019043015 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-21 11:06 | 2019-06-21 11:46 |  |  |  | RO | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV1C | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019043014 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-21 11:47 | 2019-06-21 12:15 |  |  |  | RO | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DF | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2019043943 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-21 12:03 | 2019-06-21 13:55 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Cabe destacar que NO habrá pérdida de generación debido a los actuales caudales que sólo requieren de una unidad en servicio. |  |  | 0 | 1 | 0
1555 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG1A | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019043008 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-21 12:15 | 2019-06-21 13:03 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019043019 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 00:20 | 2019-06-22 06:00 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita TRA1- "METRO 110/20KV 40 MVA 1" fuera de servicio por: Ejecución del enclavamiento para el control de los interruptores de línea ILA1 e ILD1. Reemplazo de equipo QUALITROL en el transformador de poder TRA1- "METRO 110/20KV 40 MVA 1". |  |  | 0 | 0 | 1
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019042959 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 05:30 | 2019-06-22 18:04 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones informado al Coordinador con carta SGOyM N° 0625/2018 y el coordinador ha asignado el Numero de proyecto NUP 936 |  |  | 0 | 0 | 1
498 | Transformadores2D398 | Transformadores2D398DP | Neomante | 398 | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 1 | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2019042822 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 09:18 | 2019-06-22 15:20 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se respaldaran la totalidad de los consumos asociados a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
499 | Transformadores2D399 | Transformadores2D399DP | Neomante | 399 | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 2 | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2019042823 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 09:18 | 2019-06-22 15:20 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se respaldaran la totalidad de los consumos asociados a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1584 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541DP | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019041777 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 10:01 | 2019-06-24 12:59 |  |  |  | DP | 50.9667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida Norte: 89BT1 Abierto y bloqueado. S/E Escondida Norte: 52BT1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043453 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 06:00 | 2019-06-23 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019042462 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 06:45 | 2019-06-23 20:00 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1068 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043464 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 06:45 | 2019-06-23 20:00 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -1 | 0 | 1
1169 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043294 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 06:55 | 2019-06-23 17:07 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1031 | Transformadores2D1099 | Transformadores2D1099DP | Neomante | 1099 | Transformadores2D | VILLA ALEGRE 66/14.8KV 5.65MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019034002 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 07:17 | 2019-06-23 20:29 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Se transfieren las consumos de redes de MT hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DP | Neomante | 94 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019038217 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 08:00 | 2019-06-23 17:14 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo sobre Transformador T-1 de SE Paine, considerando la apertura y bloqueos de equipos generales aguas arriba y abajo. |  |  | 0 | 0 | 1
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP | Neomante | 118 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019038218 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 08:00 | 2019-06-23 17:14 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo sobre Transformador T-2 de SE Paine, considerando la apertura y bloqueos de equipos generales aguas arriba y abajo. |  |  | 0 | 0 | 1
754 | Transformadores2D686 | Transformadores2D686DP | Neomante | 686 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/23-13.2KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019040991 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 09:04 | 2019-06-23 15:59 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | SE Pitrufquen: Desconexión por mantenimiento a paños BT2, ET2 y Transformador T-2. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP_E | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019036523 | externo | Programada | Desconexión | 2019-06-23 09:47 | 2019-06-23 18:58 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta coordinado con Arauco Bioenergía de acuerdo a SODI N°168 la disponibilidad de hasta 10MW en caso de que Central Nueva Aldea requiere consumo de potencia del sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DRO | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019044089 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-23 09:47 | 2019-06-23 18:58 |  |  |  | DRO | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | 1.- Los consumos de S/E Santa Elvira serán respaldados desde S/E Chillán vía sistema 66 kV. 2.- Los consumos de las SS/EE Cocharcas, Hualte y Quirihue serán respaldados desde S/E Parral vía sistema 66 kV. 3.- La línea 66 kV Charrúa - Chillán será transferida hacia S/E Charrúa vía sistema 66 kV. |  |  | -1 | 1 | 0
502 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400DP | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Desconexión / Intervención | 2019042819 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 11:03 | 2019-06-23 15:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se respaldaran la totalidad de los consumos asociados a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1068 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DF | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2019002094 | interno |  |  | 2019-06-23 20:00 | 2019-08-27 06:37 |  |  |  | DF | 1546.6167 | 1 | 0 | 0 | Durante mantenimiento preventivo a transformador N°2 de S/E Nerivilo, según SD 2019042462, se detecta problema en contacto interno del Transformador, por ende queda Indisponible T2 de S/E Nirivilo. Los Consumos están respaldados por el T1 de la misma S/E | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043405 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-24 06:38 | 2019-06-24 13:39 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1465 | Transformadores2D1591 | Transformadores2D1591RO | Neomante | 1591 | Transformadores2D | MUELLE 110/24 KV | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | Desconexión / Intervención | 2019040620 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-24 08:48 | 2019-06-24 18:44 |  |  |  | RO | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52H2 en SS/EE Chacaya; 52H4 y 52H1 en SS/SS Muelle;52HT en SS/EE Antucoya |  |  | 0 | 0 | 0
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019040386 | externo | Programada | Intervención | 2019-06-24 09:03 | 2019-06-24 14:24 |  |  |  | RO | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
704 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DP | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019043171 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-24 10:34 | 2019-06-24 15:32 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1263 | Transformadores3D384 | Transformadores3D384DP | Neomante | 384 | Transformadores3D | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2019043859 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-25 09:06 | 2019-06-25 17:42 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Mientras dure este trabajo, quedan indisponible las Unidades 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019043442 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-25 09:23 | 2019-06-25 14:29 |  |  |  | RO | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019043471 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-25 10:00 | 2019-06-25 14:09 |  |  |  | RO | 4.15 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1069 | Transformadores2D932 | Transformadores2D932RO | Neomante | 932 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043792 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-25 10:03 | 2019-06-25 20:32 |  |  |  | RO | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a nivel de Piso. |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DP | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019041608 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-25 10:35 | 2019-06-25 18:20 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos los consumos asociados a la desconexión del Transformador N°2 serán respaldados a través del Transformador N°1 mediante el acoplador de barra 52CR. |  |  | 0 | 0 | 1
653 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019041307 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-25 11:43 | 2019-06-25 19:00 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Durante la ejecución de los trabajos los consumos asociados serán respaldados a través del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1315 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DP | Neomante | 1328 | Transformadores2D | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2019043342 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-25 17:56 | 2019-06-26 18:26 |  |  |  | DP | 24.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador Llano de Llampos 220/23kV N°2. Muestras cromatográficas y dieléctricas más cambio de sellos y limpieza manual. Condiciones requeridas: abierto 52JT2, 89JT2-1, 52DT2, 89DT2-1. Durante estos trabajos se realizará el acople de la barra 23 kV N°2 con la barra 23 kV N°1 por medio de la Celda de Media Tensión DS (cerrado 52DS, 89DS-1 y 89DS-2) para que los circuitos N°4 y N°5 puedan evacuar su energía por el Transformador Llano de Llampos 220/23kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019042481 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-25 23:55 | 2019-06-26 03:34 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1231 | Transformadores2D2555 | Transformadores2D2555RO | Neomante | 2555 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043918 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-26 00:41 | 2019-06-27 16:31 |  |  |  | RO | 39.8333 | 0 | 0 | 0 | Transferencia de carga para ejecutar auditoria de equipos de facturación del transformador de poder N°5 |  |  | 0 | 0 | 0
500 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DP | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 25MVA | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2019043974 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-26 00:57 | 2019-06-26 02:38 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se respaldaran la totalidad de los consumos asociados a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019043526 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-26 05:51 | 2019-06-26 19:02 |  |  |  | DP | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
1058 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | 2019002113 | interno |  |  | 2019-06-26 08:22 | 2019-06-26 12:56 |  |  |  | DF | 4.5667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52BT2 de S/E Lebu afectando a Parque Eólico Cristoro. Observación: Parque Eólico Cristoro se encontraba generando 7MW al momento de ocurrida la falla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1108 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947RO | Neomante | 947 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Limitaciones | 2019000992 |  |  |  | 2019-06-26 08:50 | 2019-06-29 01:00 |  |  |  | RO | 64.1667 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 12 KV lado Barra Principal, indisponible por falla en módulo de protección. |  |  | 0 | 0 | 0
1069 | Transformadores2D932 | Transformadores2D932RO | Neomante | 932 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043794 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-26 09:07 | 2019-06-26 17:23 |  |  |  | RO | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a nivel de Piso. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019043992 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-26 10:04 | 2019-06-26 18:15 |  |  |  | RO | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a interruptor 52JT1. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019043504 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-26 14:35 | 2019-06-26 16:17 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Laguna Seca No Reconectar 52JT7; 52BT7 |  |  | 0 | 0 | 0
848 | Transformadores2D184 | Transformadores2D184DF | Neomante | 184 | Transformadores2D | VICUNA 110/23KV 24MVA | CGE | Informe Fallas | 2019002119 | interno |  |  | 2019-06-26 18:29 | 2019-06-26 18:33 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52HT y 52ET1 de S/E Vicuña, afectando los consumos del T1 de la misma S/E. Al mismo tiempo de la falla opera interruptor 52E3 alimentador Gabriela Mistral de S/E Vicuña, además no detecta alarmas en el transformador. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019043527 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-27 05:56 | 2019-06-27 18:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294RO | Neomante | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019043149 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-27 08:39 | 2019-06-27 19:57 |  |  |  | RO | 11.3 | 0 | 0 | 0 | S/E Escondida: No reconectar: 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
590 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360RO | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043648 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-27 08:53 | 2019-06-27 20:53 |  |  |  | RO | 12 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321DP | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019044393 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-27 13:03 | 2019-06-28 18:41 |  |  |  | DP | 29.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión sin perdida de suministro, Consumos de S/E Castro alimentadores E1 y E2 se Transferirán por Red distribución de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019044826 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-27 23:45 | 2019-06-28 01:10 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a nivel de Piso |  |  | 0 | 0 | 0
847 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019044922 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-28 00:27 | 2019-06-28 04:42 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con futuro proyecto de reemplazo de Transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 1
1006 | Transformadores2D913 | Transformadores2D913DP | Neomante | 913 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 22.4MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019044934 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-28 03:57 | 2019-06-29 01:10 |  |  |  | DP | 21.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados al Coordinador en carta SGOAT N° 47/2018 . Coordinador asigna Numero unico de Proyecto NUP 814 |  |  | 0 | 0 | 1
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019043528 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-28 05:54 | 2019-06-28 18:15 |  |  |  | DP | 12.35 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158RO | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019043978 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-28 06:50 | 2019-06-28 19:10 |  |  |  | RO | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019044343.- |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019044343 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-28 06:50 | 2019-06-28 19:10 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la desconexión se coordina microcorte (07:00-07:03) para efectuar el cierre del DDCC acoplador de media tensión 89CS. Previo a realizar la desconexión y durante ejecución de los trabajos se deshabilitará la protección diferencial del Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1523 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658RO | Neomante | 1658 | Transformadores2D | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | Desconexión / Intervención | 2019040619 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-28 08:36 | 2019-06-28 15:50 |  |  |  | RO | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52HT1 en SS/EE Tao Off Sairecabur 52HL en SS/EE Antucoya |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019043879 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-28 09:25 | 2019-06-28 18:30 |  |  |  | RO | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a CTBC TR6 y TR7. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019043879 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-28 09:25 | 2019-06-28 18:30 |  |  |  | RO | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a CTBC TR6 y TR7. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
847 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DF | Neomante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046227 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-28 09:35 | 2019-06-28 16:15 |  |  |  | DF | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de TR.4 (Respaldo) sin afectacción a clientes. |  |  | 0 | 1 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019044464 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-28 10:25 | 2019-06-28 17:02 |  |  |  | RO | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Adicional se requiere no reconectar los interruptores K4, K5, J2, J3 por trabajos de normalización y prueba de la función de 50 BF en la protección del ATR1 sistema 2 en la S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0
1203 | Transformadores3D52 | Transformadores3D52DF | Neomante | 52 | Transformadores3D | PLANTA CHOLGUAN 66/13.2/4.16KV 20MVA | PANELES ARAUCO | Informe Fallas | 2019002147 | interno |  |  | 2019-06-29 00:54 | 2019-11-15 20:00 |  |  |  | DF | 3355.1 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla la carga del transformador era de 10.7 MW |  | Falla en bobinado primario de transformador elevador. | 0 | 0 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019043980 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-29 07:00 | 2019-06-29 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la desconexión se coordina microcorte (07:00-07:03) para efectuar la apertura del DDCC acoplador de media tensión 89CS. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019043092 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-29 08:19 | 2019-06-29 22:10 |  |  |  | DP | 13.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Maitencillo. Mantenimiento a PRJT1 y PRHT1 Convencional. Mantenimiento Normal a TPJT1. Mantenimiento Normal a 89JT1-2. Mantenimiento Normal a TCJT1. Mantenimiento Condición a Autotransformador N° 1. Mantenimiento "Condición A" a interruptor 52JT1. Extracción de muestra de aceite para analisis fisico quimico a CTBC ATR1. Medida de resistencia de contactos y reaprite de conexiones a Paño CT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRJT1, en conexión superior de PRHT1, en conexión superior de TPJT1, en 89JT1-1A lado interruptor, en 89JT1-3 lado desconectado 89JT1-2, en 89CT1-1 lado interruptor 52CT2 y en lado primario, secundario y terciario de ATR1. . |  |  | 0 | 0 | 1
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2019046460 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-06-29 09:12 | 2019-06-29 14:57 |  |  |  | RO | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Durante el día 28 de junio, se presenta alarma de TM potenciales 220 kV, se observa en terreno que algunas conexiones están sueltas, se evalúa reapriete de conectores. |  |  | 0 | 0 | 0
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916RO | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019045433 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-29 21:31 | 2019-06-29 23:14 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en Proyecto Nuevo transformador de Poder N°1 informado al Coordinador con Carta SGOAT N° 34/2019 y designado por el Coordinador con el NUP 890 |  |  | 0 | 0 | 0
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019045457 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-30 | 2019-07-07 09:00 |  |  |  | DP | 177 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en Proyecto Nuevo transformador de Poder N°1 informado al Coordinador con Carta SGOAT N° 34/2019 y designado por el Coordinador con el NUP 890 , desconexión informada al Coordinador con Carta de Modificación de Mantenimiento Mayor SGOM 2019/321 |  |  | 0 | 0 | 1
1169 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019045310 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-30 06:37 | 2019-06-30 17:28 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019043749 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-30 07:17 | 2019-06-30 18:06 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a Banco Autotransformador N°4, unidades N°1 y N°2, mantenimiento a pararrayos, cables y mufas de paños BT4 y AT4. Barrido de frecuencia a Banco autotransformador N°4, Unidad 2. Normalización nivel de aceite a cuba principal, unidades N°1, N°2 y N°3. Normalización de unidad N°3, reemplazada por la unidad de reserva, queda en servicio (U1+U2+U3) y prueba de energización.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042365 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-30 07:50 | 2019-06-30 21:01 |  |  |  | DP | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Mantenimiento y medidas eléctricas a 89JT1-2, 89JT1-3, TCJT1, Trafo 1, PRJT1, PRBT1, TCJT1-N, TCBT1-N, 89BT1-2, 89BT1-3, TCBT1, TPBT1, Cable T1 a TSA1, TCSA1, 89CTSA1-F. Retiro de muestras de aceite en CTBC T1. Restricciones: Equipo Indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Temuco o Barra 66 kV, Sección 2-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales entre 52JT1 y 89JT1-2.- Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales entre 89JT1-2 y 89JT1-3.- Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales entre 89JT1-3 y Barra Transferencia 220kV.- Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales en bajada TCJT1.- Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales en bajada PRJT1.- Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales en bajada PRBT1.- Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales en bajada TCJT1-N.- Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales en bajada TCBT1-N.- Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales entre 89BT1-2 y 89BT1-3.- Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales entre TCBT1 y 52BT1.- Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales entre TCSA1 y 89CTSA1-F.- Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales entre 89CTSA1-F y TSA1.- Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales entre 89BT1-3 y Barra transferencia 66kV.- Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales entre 89BT1-2 y TCBT1.- |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019043906 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-30 07:51 | 2019-06-30 18:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de control y medidas aislación a interruptor 52AT4, verificación proteccción 87T y análisis fasorial.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Itahue o Barra 220 kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación zona de trabajo.- Protección 50BF /52AT4 inhabilitada.- |  |  | -2 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019043098 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-30 08:11 | 2019-06-30 22:46 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Maitencillo. Mantenimiento a PRJT2 y PRHT2 Oxido de Zinc. Mantenimiento Normal a 52CT2. Mantenimiento Normal a TPJT2. Mantenimiento Normal a 89JT2-2 y 89JT2-3. Mantenimiento a cable de poder y mufas terciario hacia paño CT2. Mantenimiento Normal a TCCT2. Mantenimiento Normal a TCJT2. Mantenimiento Condición a Autotransformador N° 2. Extracción de muestra de aceite para analisis fisico quimico a CTBC ATR2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRJT2, en conexión superior de PRHT2, en conexión superior de TPJT2, en 89JT2-1B lado interruptor, en 89JT2-3 lado barra de transferencia, en ambos lados de cables de poder de terciario ATR2, en TCCT2 lado barra, en lado primario y secundario de ATR2. . |  |  | 0 | 0 | 1
207 | Transformadores2D182 | Transformadores2D182DP | Neomante | 182 | Transformadores2D | TUMBES 66/14.8KV 16.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019044425 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-30 08:30 | 2019-06-30 15:50 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador T1 de S/E Tumbes serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
503 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401DP | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.2KV 5MVA | LUZ PARRAL | Desconexión / Intervención | 2019042816 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-30 08:34 | 2019-06-30 16:58 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se respaldaran la totalidad de los consumos asociados a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1016 | Transformadores2D1179 | Transformadores2D1179DP | Neomante | 1179 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.2KV 2.6MVA | LUZ PARRAL | Desconexión / Intervención | 2019042817 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-30 08:34 | 2019-06-30 16:48 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se respaldaran la totalidad de los consumos asociados a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019043486 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-30 08:59 | 2019-06-30 21:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Pruebas de Control, reapriete de conexiones y medidas de aislacion en paño JT1, se utiliza paño JR para las pruebas de Normal - Intermedio - Transferido.- Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, Bloqueo de trip en protección 50BF paño JT1 y BT1. Bloqueo Subestación Temuco, Dejar en modo fuera de servicio unidad 87BUJT1. Bloqueo |  |  | -6 | 0 | 0
1144 | Transformadores2D1139 | Transformadores2D1139DF | Neomante | 1139 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046499 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-30 09:17 | 2019-06-30 12:30 |  |  |  | DF | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019045373 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-01 07:09 | 2019-07-01 17:30 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434RO | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019045387 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-01 08:27 | 2019-07-01 13:22 |  |  |  | RO | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión automática del 52HS, 52HT1, 52HT4, 52ET1, 52ET4 y apertura de los Bco. de condensadores según requerimiento del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
376 | Transformadores3D317 | Transformadores3D317RO | Neomante | 317 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 4 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019044885 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-01 09:20 | 2019-07-01 18:30 |  |  |  | RO | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | No requiere condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DF | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019046520 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-01 09:41 | 2019-07-01 15:05 |  |  |  | DF | 5.4 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019044374 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-01 10:01 | 2019-07-01 18:45 |  |  |  | RO | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Análisis fasorial a protección 87T sistema 2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armario de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019044248 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-01 10:33 | 2019-07-01 18:42 |  |  |  | RO | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Mallas a Tierra, S/E Pan de Azúcar: Medición resistencia a tierra a estructura interconexión ATR3/9 -ATR4 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019044248 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-01 10:33 | 2019-07-01 18:42 |  |  |  | RO | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Mallas a Tierra, S/E Pan de Azúcar: Medición resistencia a tierra a estructura interconexión ATR3/9 -ATR4 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019044248 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-01 10:33 | 2019-07-01 18:42 |  |  |  | RO | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Mallas a Tierra, S/E Pan de Azúcar: Medición resistencia a tierra a estructura interconexión ATR3/9 -ATR4 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP_E | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019044756 | externo | Programada | Desconexión | 2019-07-01 10:35 | 2019-07-01 18:30 |  |  |  | DP_E | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto NUP988 "Reemplazo de transformadores de unidades de generación", se requiere realizar lo siguiente: - Se bloquearan los trip-50BF de paño BT5/HT5 hacia barra 66kV - 87T-86T(diferencial de ATR). - Se bloquearan los trip-50BF de paño B3 hacia barra 66kV. - Se bloquearan los trip-50BF de paño Celdas GA/GP(6,6kV) hacia barra 66kV. Se necesita ATR desenergizada(abierto los paños BT5-HT5) |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019045287 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-01 11:26 | 2019-07-01 13:33 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019045374 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-02 06:02 | 2019-07-02 19:10 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019045977 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-02 10:15 | 2019-07-02 18:44 |  |  |  | RO | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Esta condición se solicitará y se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1467 | Transformadores2D1610 | Transformadores2D1610RO | Neomante | 1610 | Transformadores2D | PUNTA NEGRA 69/34.5 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019045710 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-02 10:57 | 2019-07-02 12:09 |  |  |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | S/E 310: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1611 | Transformadores2D1611RO | Neomante | 1611 | Transformadores2D | PUNTA NEGRA 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019045711 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-02 10:57 | 2019-07-02 12:10 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E 310: No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302FE | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2019002192 | externo |  |  | 2019-07-02 11:43 | 2019-07-02 16:21 |  |  |  | FE | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO LT 220 ATACAMA - ESMERALDA, TRIP 52J11 EN S/E ATACAMA. SE DESPRENDEN 83 MW EN S/E ESMERALDA, AFECTANDO A 96348 CLIENTES. CAUSA LINEA CORTADA AT ESTRUCTURA N°134 (TRANSELEC) |  | Transelec informa linea AT cortada ( LT 220 KV Atacama - Esmeralda). | 0 | 0 | 0
325 | Transformadores3D303 | Transformadores3D303FE | Neomante | 303 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 2 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2019002192 | externo |  |  | 2019-07-02 11:43 | 2019-07-02 16:21 |  |  |  | FE | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO LT 220 ATACAMA - ESMERALDA, TRIP 52J11 EN S/E ATACAMA. SE DESPRENDEN 83 MW EN S/E ESMERALDA, AFECTANDO A 96348 CLIENTES. CAUSA LINEA CORTADA AT ESTRUCTURA N°134 (TRANSELEC) |  | Transelec informa linea AT cortada ( LT 220 KV Atacama - Esmeralda). | 0 | 0 | 0
1534 | Transformadores3D304 | Transformadores3D304FE | Neomante | 304 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 3 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2019002192 | externo |  |  | 2019-07-02 11:43 | 2019-07-02 16:21 |  |  |  | FE | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO LT 220 ATACAMA - ESMERALDA, TRIP 52J11 EN S/E ATACAMA. SE DESPRENDEN 83 MW EN S/E ESMERALDA, AFECTANDO A 96348 CLIENTES. CAUSA LINEA CORTADA AT ESTRUCTURA N°134 (TRANSELEC) |  | Transelec informa linea AT cortada ( LT 220 KV Atacama - Esmeralda). | 0 | 0 | 0
1535 | Transformadores3D305 | Transformadores3D305FE | Neomante | 305 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 4 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2019002192 | externo |  |  | 2019-07-02 11:43 | 2019-07-02 16:21 |  |  |  | FE | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO LT 220 ATACAMA - ESMERALDA, TRIP 52J11 EN S/E ATACAMA. SE DESPRENDEN 83 MW EN S/E ESMERALDA, AFECTANDO A 96348 CLIENTES. CAUSA LINEA CORTADA AT ESTRUCTURA N°134 (TRANSELEC) |  | Transelec informa linea AT cortada ( LT 220 KV Atacama - Esmeralda). | 0 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940DP | Neomante | 940 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-02 23:27 | 2019-07-03 03:57 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019046422 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-03 00:48 | 2019-07-03 03:42 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión transformador de poder TRA1 (Ochagavía)- "METRO 110/20KV 40 MVA 1" por pruebas de funcionamiento a los interruptores de 20[kV] ILA1- ILA1E- ILC1- ILD1- IEA1- IEB1. |  |  | 0 | 0 | 1
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019045376 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-03 05:54 | 2019-07-03 18:20 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
1404 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691RO | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019045873 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-03 09:03 | 2019-07-03 09:24 |  |  |  | RO | 0.35 | 0 | 0 | 0 | S/E 403: No reconectar 52B223. S/E Laguna Seca: No reconectar 52BL3. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046012 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-03 09:12 | 2019-07-03 17:58 |  |  |  | RO | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Esta condición se solicitará y se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692RO | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019045877 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-03 09:25 | 2019-07-03 10:18 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo requiere la siguiente condición "No Reconectar" interruptor 52B222 en S/E 404. |  |  | 0 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693RO | Neomante | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019045882 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-03 09:25 | 2019-07-03 12:16 |  |  |  | RO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajo requiere la siguiente condición "No Reconectar" interruptor 52B221 en S/E 405. |  |  | 0 | 0 | 0
1066 | Transformadores2D1240 | Transformadores2D1240DP | Neomante | 1240 | Transformadores2D | HUALTE 66/24-13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019045249 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-03 10:36 | 2019-07-03 12:05 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
635 | Transformadores3D239 | Transformadores3D239RO | Neomante | 239 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019046040 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-03 11:04 | 2019-08-01 13:30 |  |  |  | RO | 698.4333 | 0 | 0 | 0 | RADIADORES DE ATR2 POLO DE RESERVA SERÁN PROTEGIDOS CON BIOMBO DE MADERA PARA EVITAR DAÑOS DURANTE LA OBRA, SU INSTALACIÓN ES PERMANENTE DURANTE EL PERIODO POR EL QUE SE EXTIENDE EL PRESENTE PT Y NO REQUIERE INSTALACIÓN/RETIRO DIARIO. SE COORDINARÁ ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTA LA JORNADA LABORAL DESCRITA EN EL PRESENTE PT, DESPEJANDO LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, DE LA MISMA FORMA, AL TERMINO DE LA JORNADA DIARIA SE DEJARÁ ATR2 POLO DE RESERVA CON LA ZONA DESPEJADA DE MAQUINARIA Y PERSONAL PARA SU ENTRADA EN OPERACIÓN CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 60 MIN. LA ACTIVIDAD NO INVOLUCRA RIESGOS PARA LA OPERACIÓN CON EL EQUIPO, SIENDO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN EN TERRENO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS EL JEFE DE FAENA DESCRITO EN EL PRESENTE PT. Respetar distancias de seguridad respecto de puntos energizados, una vez puesto en vigencia el PT este permanecerá en esa condición hasta que sea cancelado de manera definitiva (no requiere suspensión / vigencia diaria). Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y Bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. Respetar las distancias eléctricas respecto de los puntos energizados, el PT debe ser puesto en vigencia y cancelado de manera única, salvo salvo por la observación de la suspensión temporal asociada a algún evento o por solicitud del Ingeniero de Subestaciones.. |  |  | 0 | 0 | 0
896 | Transformadores2D278 | Transformadores2D278RO | Neomante | 278 | Transformadores2D | ALHUE 69/25KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019045765 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-03 11:06 | 2019-07-03 13:20 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | en inspección realizada se detecta indicador de nivel del conservador del CDBC en nivel BAJO. |  |  | 0 | 0 | 0
1159 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DF | Neomante | 1236 | Transformadores2D | LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | Informe Fallas | 2019002195 | interno |  |  | 2019-07-04 02:12 | 2019-07-11 02:03 |  |  |  | DF | 167.85 | 1 | 0 | 0 | Falla en Bushing de 33kV del Transformador |  | Falla en Bushing de 33kV del Transformador | 0 | 0 | 0
928 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889DP | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046821 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-04 06:25 | 2019-07-04 12:45 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP_E | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019045140 | externo | Programada | Desconexión | 2019-07-04 08:20 | 2019-07-04 17:34 |  |  |  | DP_E | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto NUP988 "Reemplazo de transformadores de unidades de generación", se requiere realizar lo siguiente: - Se bloquearan los trip-50BF de paño BT5/HT5 hacia barra 66kV - 87T-86T(diferencial de ATR). - Se bloquearan los trip-50BF de paño B3 hacia barra 66kV. - Se bloquearan los trip-50BF de paño Celdas GA/GP(6,6kV) hacia barra 66kV. Se necesita ATR desenergizada(abierto los paños BT5-HT5) |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046016 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-04 08:25 | 2019-07-04 18:44 |  |  |  | RO | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Esta condición se solicitará y se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D348 | Transformadores3D348RO | Neomante | 348 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL ATR6 220/154/66 kV 3UR [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046356 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-04 09:56 | 2019-07-04 11:54 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Toma de muestra y contramuestra de aceite dieléctrico para análisis fisico-químico a CTBC de la unidad 3 (de reserva) del banco ATR6 de 220/154/66 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushings primario, secundario, terciario y neutro de la unidad de reserva (unidad 3) del banco ATR6. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2019046838 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-04 10:45 | 2019-07-04 11:30 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Para descartar alarma TM potenciales, se realizara test de prueba de los reles auxiliares. Se enviara SODI a operación Enel, para aviso de los trabajos. Solicitara vigencia Sr. Joel Tapia Cel. 974011000 |  |  | 0 | 0 | 0
676 | Transformadores2D452 | Transformadores2D452FE | Neomante | 452 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 10MVA 1 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 2019002203 | externo |  |  | 2019-07-04 13:08 | 2019-07-09 11:58 |  |  |  | FE | 118.8333 | 0 | 0 | 0 | La falla producida en la linea Concepción - coronel de CGE produce una caída de servicio total en planta de Papeles Bio Bio |  | Caída se servio total en planta de Papeles Bio Bio, producto de la Desconexión forzada de los interruptores 52B8 de S/E Concepción y 52B8 de S/E Coronel, asociado a la LT 66 kV Concepción-Coronel N°1 de CGE | 0 | 0 | 0
678 | Transformadores2D453 | Transformadores2D453FE | Neomante | 453 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 10MVA 2 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 2019002203 | externo |  |  | 2019-07-04 13:08 | 2019-07-09 11:58 |  |  |  | FE | 118.8333 | 0 | 0 | 0 | La falla producida en la linea Concepción - coronel de CGE produce una caída de servicio total en planta de Papeles Bio Bio |  | Caída se servio total en planta de Papeles Bio Bio, producto de la Desconexión forzada de los interruptores 52B8 de S/E Concepción y 52B8 de S/E Coronel, asociado a la LT 66 kV Concepción-Coronel N°1 de CGE | 0 | 0 | 0
679 | Transformadores2D454 | Transformadores2D454FE | Neomante | 454 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO 66/6KV 25MVA 3 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 2019002203 | externo |  |  | 2019-07-04 13:08 | 2019-07-09 11:58 |  |  |  | FE | 118.8333 | 0 | 0 | 0 | La falla producida en la linea Concepción - coronel de CGE produce una caída de servicio total en planta de Papeles Bio Bio |  | Caída se servio total en planta de Papeles Bio Bio, producto de la Desconexión forzada de los interruptores 52B8 de S/E Concepción y 52B8 de S/E Coronel, asociado a la LT 66 kV Concepción-Coronel N°1 de CGE | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046386 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-04 13:12 | 2019-07-04 16:09 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cardones: No reconectar 52JT1, 52HT1 y 52CT1 de S/E Cardones. --- Instalación con riesgo: Trafo 1 220/110/13kV de S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1447 | Transformadores2D1447RO | Neomante | 1447 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019046835 | externo | Programada | Intervención | 2019-07-04 14:29 | 2019-07-04 17:43 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52H4 en Sub Estación Mejillones , No reconectar 52D1 52D2 en Sub Estación diesel enaex |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199DF | Neomante | 199 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Informe Fallas | 2019002200 | interno |  |  | 2019-07-04 17:35 | 2019-07-04 18:13 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | Sin energía TF T1 Copihues debido a Interrupción del 52H1 Copihues por sobrecarga. Se modifica ajuste 52H1 según documento vigente al coordinador 2019047790 intervención de curso forzoso . |  | Sin energía TF T1 Copihues debido a Interrupción del 52H1 Copihues por sobrecarga. | 0 | 0 | 0
167 | Transformadores2D134 | Transformadores2D134RO | Neomante | 134 | Transformadores2D | MACHALI 66/15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046842 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-04 23:03 | 2019-07-05 07:21 |  |  |  | RO | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Por los trabajos asociados a la desconexión de LT 66kV Rancagua – Alameda. Se realizara cambio de topología de la alimentación de S/E Machali de S/E Rancagua hacia S/E Punta de Cortes, estas transferencias de cargas serán previas para mitigar el impacto del sistema por los trabajos asociados a la desconexión señalada. La normalización de topología se realizara una vez normalizado el Paño B6 de S/E Rancagua. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046844 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-04 23:03 | 2019-07-05 07:21 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del paño 66kV 52B6 de SE Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046845 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-04 23:03 | 2019-07-05 07:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por maniobras operacionales de apertura y cierre del DDCC 89B6-1, se requiere la precaución de no reconectar Interruptor general de barra 66kV 52BT1 de SE Rancagua. |  |  | -1 | 0 | 0
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019047033 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-05 01:34 | 2019-07-05 04:18 |  |  |  | DP | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Asociada a Limitaciones 2019001039 y 2019001040 |  |  | 0 | 0 | 1
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019043282 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-05 06:47 | 2019-07-05 19:20 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Transformador actualmente en reserva, por lo que no considera transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
812 | Transformadores2D827 | Transformadores2D827RO | Neomante | 827 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019047088 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-05 09:25 | 2019-07-05 15:14 |  |  |  | RO | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática del elemento, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D368 | Transformadores3D368DP | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019044458 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-05 11:32 | 2019-07-31 08:49 |  |  |  | DP | 621.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso 52JT2 Abierto SE Coloso 89JT2-1, Abierto y a disposición Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2019002216 | externo |  |  | 2019-07-05 14:23 | 2019-07-05 14:39 |  |  |  | FE | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de la S/E Incahuasi (en 110 kV), por falla en la LT 110 kV Maitencillo-Las Compañías de TRANSELEC, afectando los consumos de S/E Incahuasi, con una potencia interrumpida de 1,47 MW. |  | Pérdida de suministro aguas arriba de la S/E Incahuasi (en 110 kV), por falla en la LT 110 kV Maitencillo-Las Compañías de TRANSELEC. | 0 | 0 | 0
1052 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP_E | Neomante | 1164 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5.25MVA Nº1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043922 | externo | Programada | Desconexión | 2019-07-05 23:59 | 2019-07-08 00:02 |  |  |  | DP_E | 48.05 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DP_E | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA Nº2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043924 | externo | Programada | Desconexión | 2019-07-05 23:59 | 2019-07-08 00:02 |  |  |  | DP_E | 48.05 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DF | Neomante | 1355 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019047940 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-06 00:16 | 2019-07-06 04:03 |  |  |  | DF | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Correctivo Interruptor de Linea 20 KV ILC1 |  |  | 0 | 1 | 0
883 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046333 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 05:30 | 2019-07-06 05:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras operacionales por cambio de alimentación de S/E Paniahue a S/E San Fernando Paño B4 por desconexión de LT66kV Paniahue - Lihueimo (Asociado a SD 2019046332) |  |  | 0 | 0 | 1
883 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046334 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 05:45 | 2019-07-06 18:01 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras operacionales por normalización de topologia de S/E Paniahue a S/E Portezuelo Paño B1 (Asociado a SD 2019046332) |  |  | 0 | 0 | 1
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019046894 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 06:28 | 2019-07-06 19:08 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando la desconexión de Chilquinta en el Circuito 2 San Pedro -Las Vegas, se realizara lo siguiente: Verificación-reparación de señales comandos-estados-alarmas desde Scada a los equipos 52HT-52BT-89HT-89H2. Pruebas de accionamiento, aislación, resistencia, penetración de contacto, limpieza de aislación del 89H2. Para esto se debe cambiar de circuito a Melon, el cual debe ser alimentado desde S/E Esperanza |  |  | -1 | 0 | 1
716 | Transformadores2D548 | Transformadores2D548DF | Neomante | 548 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL 220/15KV 124MVA 1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2019048101 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-06 10:27 | 2019-07-11 14:24 |  |  |  | DF | 123.95 | 0 | 0 | 0 | Para aislar el Trafo se requiere abrir y bloquear el 89JTG1-1. |  |  | 0 | 1 | 0
1091 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2019002232 | externo |  |  | 2019-07-06 18:42 | 2019-07-07 00:30 |  |  |  | FE | 5.8 | 0 | 0 | 0 | . | Pérdida de suministro en S/E Paso Hondo por falla de la LT 66 KV Parral - Cauquenes de propiedad de CGE |  | 0 | 0 | 0
1169 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047066 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 06:08 | 2019-07-07 16:44 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046212 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 08:03 | 2019-07-07 20:23 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Cambio de unidad, dejando la Unidad 1 como reserva. Mantenimiento programado a unidades del banco ATR1 de 500/220 kV. Mantenimiento programado a equipos primarios pararrayos de 220 y 500 kV y a interruptor de 500 kV. Investigación de anormalidad de control en desconectadores de 220 y 500 kV y desconectadores asociados al cambio de unidad. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo en patio y en armarios de control y protecciones. Puestas a tierra provisionales instaladas en unidades del banco ATR1 y en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89KT1-2, 89JT1-2 y desconectadores de cambio de unidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1052 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP_E | Neomante | 1164 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5.25MVA Nº1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046995 | externo | Programada | Desconexión | 2019-07-07 08:17 | 2019-07-07 16:56 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento a transformadores de poder. |  |  | -11 | 0 | 0
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DP_E | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA Nº2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047001 | externo | Programada | Desconexión | 2019-07-07 08:17 | 2019-07-07 16:56 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento a transformadores de poder. |  |  | -11 | 0 | 0
801 | Transformadores2D129 | Transformadores2D129DP | Neomante | 129 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/13.8KV 5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019045087 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 08:57 | 2019-07-07 16:25 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador T1 66/13,2 kV 5 MVA y barra de 13,2 kV de SE Loncoche por trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo interruptor 52CT1. Se interrumpe suministro a consumos alimentador 52C4 Lanco (5350 clientes de Saesa y 85 clientes de Codiner ) |  |  | 0 | 0 | 1
828 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835DP | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019046902 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 09:03 | 2019-07-07 15:00 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados a través del Transformador N°2 mediante el cierre del seccionador de barra MT 52CR. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 2019001071 |  |  |  | 2019-07-07 20:23 | 2020-01-03 09:07 |  | 2019-11-03 08:39 |  | RO | 2844.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Polpaico: Anormalidad en control del CTBC del banco ATR1 de 500/220 kV impide hacer cambio de tap por telecontrol. Para realizar cambio de tap en ATR1 ó ATR2 se deberá hacer de forma individual y localmente. |  |  | 0 | 0 | 0
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9RO | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019045176 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-07 20:55 | 2019-07-08 00:49 |  |  |  | RO | 3.9 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a NUP 478: Ampliación y Cambio de Configuración S/E Maipo, se solicita autorización para pruebas de energización (Normal - Intermedio - Transferido) y posterior Puesta en Servicio Paño JT1 GIS CMPC. |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019047574 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-08 05:52 | 2019-07-08 18:39 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019047461 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-08 08:57 | 2019-07-10 16:53 |  |  |  | RO | 55.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Montaje de relés auxiliares, tendido de cables y alambrados por TDD desde Barra 110 kV hacia interruptores ATR3 220 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo en tableros y bastidor de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954RO | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019047554 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-08 09:05 | 2019-07-08 15:22 |  |  |  | RO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática del elemento, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DF | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019002238 | interno |  |  | 2019-07-08 09:29 | 2019-07-08 14:55 |  |  |  | DF | 5.4333 | 1 | 0 | 0 | Operación Auxiliar Diferencial Transformador N°1 | Operación Auxiliar Diferencial Transformador N°1 |  | 0 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019047222 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 00:30 | 2019-07-09 03:26 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión transformador de poder TRA1 (Ochagavía)- "METRO 110/20KV 40 MVA 1" revision circuitos de control a los interruptores de 20[kV] ILA1- ILD1- IEA1. |  |  | 0 | 0 | 1
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019047575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 05:53 | 2019-07-09 18:40 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
1557 | Transformadores2D2460 | Transformadores2D2460DP | Neomante | 2460 | Transformadores2D | CENTRAL ANCOA 66/13.8 40MVA TR1 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Desconexión / Intervención | 2019047090 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 07:29 | 2019-07-09 20:34 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Línea, para resguardar la seguridad del Personal que realizará trabajos en Tap-off Putagán y SSEE Embalse Ancoa, perteneciente a Hidroeléctrica Embalse Ancoa. Ejecución de los trabajos iniciando el día Miércoles 09-Jul-2019 y franja horaria de las 08:00 a 22:00 horas. |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019046626 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-09 08:04 | 2019-07-09 11:28 |  |  |  | RO | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046195 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 08:20 | 2019-07-09 18:33 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a Transformador Trifásico 05, 66/13,2kV, a 3 pararrayos del paño BT5. Mantenimiento a desconectador 89BT5-1, a 3 transformadores de potencial y corriente del paño CT5, cables de poder y mufas del paño BT5 y CT5. Mantenimiento a interruptor 52BT5 y a 3 transformadores de corriente de paño BT5. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 066kV Chacahuín-Ancoa, C1 o Barra 13,2 kV, Sección 1-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Interruptor 52CT5 Retirado de su celda.- Carro de puesta a tierra lado cables Instalado y cerrado en celda del 52CT5.- Protección 50BF/52BT5 Bloqueada.- |  |  | 0 | 0 | 1
23 | Transformadores2D455 | Transformadores2D455DP | Neomante | 455 | Transformadores2D | PHI 66/15KV 25MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019047822 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 08:38 | 2019-07-09 18:32 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando detencion de Plantas de bombeo, por mantenimiento programado, se aprovechará de realizar mantenimiento preventivo y medidas eléctricas a Transformador S/E PHI 66/15 kV. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046197 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 09:01 | 2019-07-09 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de control a compresor. Pruebas de control y medidas de ailación a interruptores 52BT5 y 52CT5.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | -2 | 0 | 0
1466 | Transformadores2D1609 | Transformadores2D1609RO | Neomante | 1609 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047654 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-09 09:04 | 2019-07-09 19:24 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | No existen condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53DP_E | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019046679 | externo | Programada | Desconexión | 2019-07-09 09:07 | 2019-07-10 01:35 |  |  |  | DP_E | 16.4667 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento mayor de la central Aconcagua, Generación realizara cambio de Tableros de SS/AA de CC-CA, para esto se realizara lo siguiente: - Se necesita abierto el paño ATR(abierto el 52HT, 89HT-1, 52BT, 89BT1-1) - Se bloquearan trip - 50BF -87T-86T del paño ATR Se desenergizara control y protecciones de CC-CA. - Luego se alimentara desde tablero provisorio , donde se verificara alambrado y posterior energización de CC-CA y retiro de trip-50BF del paño ATR. - Se volverá a energizar el paño ATR(52HT, 89HT-1, 52BT, 89BT1-1) |  |  | 0 | 0 | 1
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DP | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019047641 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 09:40 | 2019-07-09 16:13 |  |  |  | DP | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos los consumos asociados serán respaldados por Transformador N°2 110/44 kV , mediante el cierre del acoplador de barras 44 kV.- |  |  | 0 | 0 | 1
735 | Transformadores3D33 | Transformadores3D33RO | Neomante | 33 | Transformadores3D | QUELENTARO 220/110/13.8KV 3x65MVA + Reserva | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047740 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-09 09:46 | 2019-07-09 12:10 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Resolución de alarmas falsas asociadas a ventilación de ATR3 |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019047214 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 09:50 | 2019-07-09 18:10 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 89J1T1 Y 89J2T1 ABIERTO Y BLOQUEADOS EN BARRA 220 KV, INTERRUPTOR 52JT1 ABIERTO E INCOMING 520CB08 (23 kV) ABIERTO, BLOQUEADO y PUESTO A TIERRA . |  |  | 0 | 0 | 1
857 | Transformadores2D198 | Transformadores2D198RO | Neomante | 198 | Transformadores2D | CERRILLOS 110/23KV 25-30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047190 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-09 10:21 | 2019-07-09 15:28 |  |  |  | RO | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita durante la ejecución de los trabajos: *Bloquear de reconexión automática en 52H4 en S/E Copayapu, 52H2, 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 en S/E Cerrillos y mantener orden de no reconectar el 52HT1 y 52ET1 en S/E Cerrillos |  |  | 0 | 0 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387RO | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019047781 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-09 14:30 | 2019-07-09 19:36 |  |  |  | RO | 5.1 | 0 | 0 | 0 | durante los trabajos se requiere CDBC en posicion local. |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019047576 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-10 06:00 | 2019-07-10 18:38 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
908 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046945 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-10 06:30 | 2019-07-10 06:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de refuerzo de conductor en la LT66kV Placilla-Nancagua, se require la maniobra de microcorte al Transformador T1 de SE Nancagua, por cambio de topología a nivel de 66kV (Los consumos de las SSEE Nancagua quedarán alimentados desde el Paño B1 de SE Portezuelo 110/66kV). |  |  | 0 | 0 | 1
1557 | Transformadores2D2460 | Transformadores2D2460DP | Neomante | 2460 | Transformadores2D | CENTRAL ANCOA 66/13.8 40MVA TR1 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Desconexión / Intervención | 2019047967 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-10 07:27 | 2019-07-10 20:04 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Línea, para resguardar la seguridad del Personal que realizará trabajos en Tap-off Putagán y SSEE Embalse Ancoa, perteneciente a Hidroeléctrica Embalse Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1
1122 | Transformadores2D1080 | Transformadores2D1080DP | Neomante | 1080 | Transformadores2D | LAGUNA VERDE 110/12KV 30MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019048021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-10 07:59 | 2019-07-10 08:00 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Transformador desenergizado asociado a unidad TG que se fuera de servicio con documento de limitación 2019000960 |  |  | 0 | 0 | 1
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047656 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-10 09:24 | 2019-07-10 11:22 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | No existen condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
430 | Transformadores2D534 | Transformadores2D534RO | Neomante | 534 | Transformadores2D | CHIBURGO 6.6KV/66KV 25MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019048039 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-10 10:04 | 2019-07-10 16:55 |  |  |  | RO | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de verificación de protección diferencial sistema 2 de Transformador de poder de central Chiburgo por mantenimiento preventivo, queda Sistema 1 en operación normal |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047271 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-10 10:10 | 2019-07-10 18:43 |  |  |  | RO | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Esta condición se solicitará y se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019047494 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-10 16:56 | 2019-07-12 16:40 |  |  |  | RO | 47.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para montaje de relés auxiliares, tendido de cables y alambrados por TDD desde Barra 110 kV hacia interruptores de banco ATR5 en patio 220 kV Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, |  |  | 0 | 0 | 0
1046 | Transformadores2D1151 | Transformadores2D1151DP | Neomante | 1151 | Transformadores2D | LO MIRANDA 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047923 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-10 18:43 | 2019-07-10 20:27 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando todos los resguardos correspondientes en materia de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 1
1557 | Transformadores2D2460 | Transformadores2D2460DP | Neomante | 2460 | Transformadores2D | CENTRAL ANCOA 66/13.8 40MVA TR1 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Desconexión / Intervención | 2019047972 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-11 07:09 | 2019-07-11 20:16 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Línea, para resguardar la seguridad del Personal que realizará trabajos en Tap-off Putagán y SSEE Embalse Ancoa, perteneciente a Hidroeléctrica Embalse Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1
640 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019047660 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-11 08:23 | 2019-07-11 18:10 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Previo los trabajos los consumos asociados a la barra N°2 serán transferidos hacia transformador N°1 . según 2019047657.- |  |  | 0 | 0 | 1
1137 | Transformadores2D1136 | Transformadores2D1136DP | Neomante | 1136 | Transformadores2D | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | Desconexión / Intervención | 2019047737 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-11 09:28 | 2019-07-11 11:44 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | El trabajo programado, tiene un tiempo estimado de 1 hra y es conforme al programa de mantenimiento preventivo de la central hidroeléctrica Rio Huasco |  |  | 0 | 0 | 1
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845DF | Neomante | 845 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 25MVA 4 | CEC | Desconexión / Intervención | 2019049305 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-11 09:56 | 2019-07-11 16:35 |  |  |  | DF | 6.65 | 0 | 0 | 0 | TRABAJO EN ALAMBRADOS DE CONTROL Y SEÑALES |  |  | 0 | 1 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692RO | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019047260 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-11 11:22 | 2019-07-11 16:10 |  |  |  | RO | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación 404 No reconectar 52B222. |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019002274 | externo |  |  | 2019-07-11 11:59 | 2019-07-11 11:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía TF T1 66/24 kV de S/E Negrete, por falla en linea 66 kV Los Angeles - Los Buenos Aires de CGE. |  | Sin Energía TF T1 66/24 kV de S/E Negrete, por falla en linea 66 kV Los Angeles - Los Buenos Aires de CGE. | 0 | 0 | 0
738 | Transformadores2D78 | Transformadores2D78DP | Neomante | 78 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047938 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-12 01:01 | 2019-07-12 02:18 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando todos los resguardos correspondientes en materia de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 1
640 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019047661 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-12 08:48 | 2019-07-12 18:05 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Previo los trabajos los consumos asociados a la barra N°2 serán transferidos hacia transformador N°1 . según 2019047657.- |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414RO | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019048403 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-12 09:06 | 2019-07-12 13:49 |  |  |  | RO | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo será realizado por personal técnico de la empresa PAIS S.A. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019047632 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-12 09:44 | 2019-07-12 11:33 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Mantenimiento programado para reemplazo de silica gel a unidades 1, 2, 3 y Unidad de reserva del Banco Monofásico ATR1. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
647 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DF | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019049971 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-13 08:38 | 2019-07-13 13:45 |  |  |  | DF | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Previo los trabajos los consumos asociados a Transformador 110/12 kV N° 1, serán transferidos hacia transformador N°3, a través del acoplador de barras 12 kV, entre barras N° 1 y 3. |  |  | 0 | 1 | 0
1445 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DP | Neomante | 1590 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/4.16 KV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019046410 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 09:26 | 2019-07-14 15:24 |  |  |  | DP | 29.9667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Monturaqui: Abierto y bloqueado 89BT2-1. S/E Monturaqui: A disposición 52BT2. Se envió carta E – 43- 2019. |  |  | 0 | 0 | 1
1598 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547DP | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019047545 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 10:30 | 2019-07-13 19:52 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Hamburgo Abierto: 89BT2-1. SubEstación Hamburgo Abierto y a disposición de jefe de faena: 52BT2, 52DT2 y 52-2. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019047333 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 08:18 | 2019-07-14 11:17 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 02 220/110kV-Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857DP | Neomante | 857 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019049251 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 08:36 | 2019-07-14 13:00 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los consumos asociados serán respaldados a través del transformador N°1 110/12, 30 MVA mediante el cierre del interruptor acoplador de barra MT 52CR.- |  |  | 0 | 0 | 1
742 | Transformadores2D83 | Transformadores2D83DP | Neomante | 83 | Transformadores2D | ANGOL 66/66KV 50MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047729 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 09:46 | 2019-07-14 16:00 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Mantenimiento Transformador Regulador de Voltaje ATR3 66/66 kV 50 MVA y desconectadores motorizados asociados a cambios de topología de alimentación del mismo transformador regulador 66/66 kV. No hay interrupción de suministro debido a que S/E Angol será respaldada desde subsistema 66 kV Los Peumos-Angol. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046777 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 11:23 | 2019-07-14 17:26 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Cardones: Mantenimiento Reducido a 52CT1 Interruptor pequeño volumen de aceite. Mantenimiento Normal a 89CT1-1. Extracción de muestras de aceite a CTBC de Autotransformador de Poder N° 1 para análisis Físico-Quimico. (Retiro e inspección de las mufas del Tándem instaladas cercano al ATR-1) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Barra 13,8 kV-Cardones o SS.AA. C.A. Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, S/E Cardones:Instalación de tierras de bloqueos ATR-1 lado 220kV, lado 110 kV, lado 13.2 kV, en 52CT1 lado Barra 13.2 kV Inmovilizado Bloqueos de Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284DF | Neomante | 284 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | STS | Informe Fallas | 2019002286 | interno |  |  | 2019-07-15 04:03 | 2019-07-21 12:50 |  |  |  | DF | 152.7833 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046908 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-15 08:36 | 2019-07-15 12:55 |  |  |  | DP | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento y medidas de 52CT4. Instalaciones en Riesgo: Barra Comp. No Reg. 13,8 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta tierra entre 52CT4 y 89CT4-1 y entre Transformador 4 y 52CT4. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019048885 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-15 08:59 | 2019-07-15 11:34 |  |  |  | DP | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación a ATR Nº1 (Fase Nº1 - Fase Nº2 - Fase Nº3) de S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019048881 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-15 11:46 | 2019-07-15 13:04 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación a ATR Nº2 (Fase Nº1 - Fase Nº2 - Fase Nº3) de S/E Los Changos. Nota: Fase Nº3 se encuentra transferida hacia ATR R1 (Reserva). |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DF | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019050271 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-16 07:39 | 2019-07-16 18:14 |  |  |  | DF | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Previo los trabajos los consumos asociados a Transformador 66/12 kV N° 2, serán transferidos hacia transformador N°1. Se considera realizar microcorte al Alimentador 12 kV Corpora, el cual se encuentra debidamente coordinado con C.E Casablanca. |  |  | 0 | 1 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019048809 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 07:57 | 2019-07-16 17:23 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Inyección primaria de corriente para verificar polaridad, relación y estabilidad en protecciones diferenciales de Barra N° 1 de 500 kV ( 87B1S1 y 87B1S2 ). Inyecciones aditivas y sustractivas usando como referencia paños de Banco ATR.1. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV N°1 ó Banco ATR.1 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo:Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.El Jefe de Faena bloqueará la protección 87B1S1 y 87B1S2 durante las pruebas. A disposición del Jefe de Faena desconectador 89KB1-T, 89K4-1, 89K4-2, 89K5-1, 89K5-T1 e interruptor 52K4 ( se solicitará cierre y apertura para las pruebas de inyeccion de corriente primaria, en coordinación con el Operador CNOT). |  |  | 0 | 0 | 1
626 | Transformadores2D1331 | Transformadores2D1331DF | Neomante | 1331 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019050272 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-16 12:00 | 2019-07-16 12:06 |  |  |  | DF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | No aplica |  |  | 0 | 1 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019002291 | externo |  |  | 2019-07-16 14:37 | 2019-07-16 15:42 |  |  |  | FE | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Opera línea 66 kV Temuco Loncoche cto 1, propiedad de CGE, lo que deja sin energía la S/E Licanco. Se pierden 3.6 MW, |  | Interrupción de la línea 66 kV Temuco - Loncoche cto 1 (propiedad de CGE), deja sin energía SSEE Licanco | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | 2019002292 | externo |  |  | 2019-07-16 14:37 | 2019-07-16 15:42 |  |  |  | FE | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Opera línea 66 kV Temuco Loncoche cto 1, propiedad de CGE, lo que deja sin energía la S/E Nva. Imperial. Se pierden 9.7 MW, |  | Interrupción de la línea 66 kV Temuco - Loncoche cto 1 (propiedad de CGE), deja sin energía SSEE Nva. Imperial. | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561DP | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019048762 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 19:17 | 2019-07-17 17:35 |  |  |  | DP | 22.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Puri Abiertos: 89JT1-1 y 89JT1-2. SubEstación Puri Abiertos y a disposición de jefe de faena: 52JT1 y 52DT1. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | Transformadores2D1331 | Transformadores2D1331DF | Neomante | 1331 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019050295 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-17 | 2019-07-17 00:02 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | No aplica |  |  | 0 | 1 | 0
1522 | Transformadores2D1657 | Transformadores2D1657DP | Neomante | 1657 | Transformadores2D | TAP OFF PALESTINA 220/66 KV | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención | 2019048595 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-17 07:20 | 2019-07-17 19:25 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Inmovilizaciones/Bloqueos solicitados S/E Palestina Desconectador 89JT abierto y bloqueado. S/E Palestina 52JT abierto. S/E Palestina 52BT abierto. S/E Palestina Desconectador 89BT-1 abierto. S/E Palestina Desconectador 89BT-2 abierto. S/E Palestina Desconectador 89BT-2T cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
649 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380DF | Neomante | 380 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019050338 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-17 08:26 | 2019-07-17 15:48 |  |  |  | DF | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Previo los trabajos, los consumos asociados a Transformador 110/12 kV N° 2, serán transferidos hacia transformador N°1, a través del acoplador de barras 12 kV, entre barras N° 1 y 2. |  |  | 0 | 1 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2019049187 | externo | Programada | Desconexión | 2019-07-17 08:46 | 2019-07-17 19:45 |  |  |  | DP_E | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Trafo 1 220/23/13.8 KV de S/E Los Vilos. --- Observaciones: Solicitud emitida a requerimiento de Minera Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019049273 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-17 08:52 | 2019-07-17 18:08 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
748 | Transformadores2D87 | Transformadores2D87DP | Neomante | 87 | Transformadores2D | CABILDO 110/24-14.4KV 13MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019048898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-17 09:49 | 2019-07-17 13:28 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan anual de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
213 | Transformadores2D922 | Transformadores2D922RO | Neomante | 922 | Transformadores2D | MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049230 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-17 10:13 | 2019-07-17 18:13 |  |  |  | RO | 8 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática del elemento, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547FE | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2019002301 | externo |  |  | 2019-07-17 10:53 | 2019-07-17 12:04 |  |  |  | FE | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Cunco producto de la Interrupción de la línea 220kV Cautin Ciruelos Cto 1. propiedad de Transelec. |  | Sin Energía S/E Cunco producto de la Interrupción de la línea 220kV Cautin Ciruelos Cto 1. propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
1311 | Transformadores2D1556 | Transformadores2D1556DP | Neomante | 1556 | Transformadores2D | KM6 100/13.8 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019049646 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-17 12:57 | 2019-07-18 16:15 |  |  |  | DP | 27.3 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52HTR1 Abierto; Desconectador de barra 89HTR1-1 Abierto; Desconectador de barra 89HTR1-2 Abierto |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049788 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-18 09:46 | 2019-07-18 14:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Investigación en relés de supervisión de paralelismo del Banco ATR1 y Banco ATR2, por anormalidad de indicación y comunicación. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV o Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena realizará movimientos de al menos una posición en el CTBC de los bancos autotransformadores. A disposición del Jefe de Faena el control del CTBC Remoto/Local y control 500 kV Remoto/Local. |  |  | -65 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049788 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-18 09:46 | 2019-07-18 14:15 |  |  |  | RO | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Investigación en relés de supervisión de paralelismo del Banco ATR1 y Banco ATR2, por anormalidad de indicación y comunicación. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV o Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena realizará movimientos de al menos una posición en el CTBC de los bancos autotransformadores. A disposición del Jefe de Faena el control del CTBC Remoto/Local y control 500 kV Remoto/Local. |  |  | 0 | 0 | 0
1336 | Transformadores2D1380 | Transformadores2D1380RO | Neomante | 1380 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA Unidad de reserva(TR1 y TR2) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049788 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-18 09:46 | 2019-07-18 14:15 |  |  |  | RO | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Investigación en relés de supervisión de paralelismo del Banco ATR1 y Banco ATR2, por anormalidad de indicación y comunicación. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV o Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena realizará movimientos de al menos una posición en el CTBC de los bancos autotransformadores. A disposición del Jefe de Faena el control del CTBC Remoto/Local y control 500 kV Remoto/Local. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019048773 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-18 10:05 | 2019-07-18 16:03 |  | 2019-07-18 12:38 |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SSubEstación Puri Abiertos: 89JT2-1 y 89JT2-2. SubEstación Puri Abiertos y a disposición de jefe de faena: 52JT2 y 52DT2. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DF | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2019002320 | interno |  |  | 2019-07-18 12:38 | 2019-07-18 12:46 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Se informa al CEN lo ocurrido. |  | Mientras personal de protecciones realizaba pruebas de control en interruptor 52JT2 de acuerdo a documento de desconexión 2019048773, al simular las órdenes de disparo sobre el 52JT2 mantenedor se confunde dando orden de apertura sobre el 52JT1 en cual se encontraba cerrado con trafo T1 en vacío sin carga en S/E Puri. | -1 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019048773 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-18 10:05 | 2019-07-18 16:03 | 2019-07-18 12:46 |  | S | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SSubEstación Puri Abiertos: 89JT2-1 y 89JT2-2. SubEstación Puri Abiertos y a disposición de jefe de faena: 52JT2 y 52DT2. |  |  | 0 | 0 | 0
662 | Transformadores2D403 | Transformadores2D403RO | Neomante | 403 | Transformadores2D | PUENTE ALTO 110/12.5KV 10/25MVA 2 | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019050016 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-19 05:49 | 2019-07-20 13:06 |  |  |  | RO | 31.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la puesta en servicio de Transformador de Poder, el cual se encontraba fuera de servicio para la ejecución de mantenimiento general correctivo. Se envía en su momento los protocolos de pruebas realizadas al equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2019047148 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-19 08:13 | 2019-07-19 11:35 |  |  |  | RO | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1565 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2019047159 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-19 08:13 | 2019-07-19 11:35 |  |  |  | RO | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2019047174 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-19 08:13 | 2019-07-19 11:35 |  |  |  | RO | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DF | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002336 | interno |  |  | 2019-07-19 09:06 | 2019-07-19 11:23 |  |  |  | DF | 2.2833 | 1 | 0 | 0 | Ninguno. |  | Desconexión forzada del Transformador 1 220/23 kV (propiedad de Minera Los Pelambres) de la S/E Los Vilos, en respaldo a una falla originada al hacer contacto un pájaro con la estructura 21 de las Líneas 23 kV Los Vilos - Puerto Chungo. | 0 | 0 | 0
1319 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321FE | Neomante | 321 | Transformadores3D | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Informe Fallas | 2019002337 | externo |  |  | 2019-07-19 10:40 | 2019-07-19 13:42 |  |  |  | FE | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Se encuentran cables suelto y con hebras cortadas en regleta de protección diferenciasl del trafo |  | Falla ATR 3, por trabajos internos bajo el panel, que provocan la operación de la diferencial del trafo. | 0 | 0 | 0
527 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019050583 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-20 01:07 | 2019-07-20 15:27 |  |  |  | DP | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329DP | Neomante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019050582 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-20 06:17 | 2019-07-20 17:35 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | trabajos requieren que se reinicie el Sistema de control local por lo que se perdera la comunicación entre la Subestación y el Centro de control por un tiempo de 5 minutos, debidamente coordinado |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019048066 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-20 11:20 | 2019-07-20 16:30 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1445 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590RO | Neomante | 1590 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/4.16 KV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019048772 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-20 12:00 | 2019-07-20 18:16 |  |  |  | RO | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | SubEstación Monturaqui No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589RO | Neomante | 1589 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/4.16 KV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019048774 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-20 12:00 | 2019-07-20 18:16 |  |  |  | RO | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | SubEstación Monturaqui No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049774 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-21 06:35 | 2019-07-21 14:57 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Revisar funcionamiento por anormalidad de desconectadores 89J1-1, 89AT7-2 y 89AT7-3. Instalaciones en Riesgo: S/E Concepción: Banco ATR N°7 220/154kV o Línea 220kV Charrua-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Concepción: Se instalarán equipos de puesta tierra provisionales entre TCAT7 y 89AT7-2, entre 89AT7-2 y 89AT7-3, entre 89AT7-3 y Barra de Transferencia, entre 89J1-1 y 52J1, y entre 89J1-1 y TCJ1 |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049792 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-21 08:00 | 2019-07-21 17:36 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al ATR2 de 220/110/13,2 kV, eliminación de puntos calientes en TCJT2. Toma de muestras de aceite para análisis físico-químico y cromatográfico a CTBC de unidades. Cambio de unidad (unidad de Reserva reemplaza a unidad 3). Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protección sistema 1, sistema 2, 50BF y sincronizador. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2 o Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos (respectivamente). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios y unidades del banco ATR2 a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT2, 52HT2 y 52JR. |  |  | -1 | 0 | 1
1442 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588RO | Neomante | 1588 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/34.5 KV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019048768 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-21 08:17 | 2019-07-21 12:05 |  |  |  | RO | 3.8 | 0 | 0 | 0 | SubEstación Monturaqui No reconectar 52BT4. |  |  | 0 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587RO | Neomante | 1587 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/34.5 KV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019048770 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-21 08:17 | 2019-07-21 12:05 |  |  |  | RO | 3.8 | 0 | 0 | 0 | SubEstación Monturaqui No reconectar 52BT3. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049090 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-21 08:20 | 2019-07-21 12:53 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
197 | Transformadores2D171 | Transformadores2D171DP | Neomante | 171 | Transformadores2D | SAN VICENTE T.T. 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049673 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-21 09:18 | 2019-07-21 15:14 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a este transformador serán transferidos mediante redes de MT |  |  | 0 | 0 | 1
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284DF | Neomante | 284 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | STS | Desconexión / Intervención | 2019051271 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-21 10:48 | 2019-07-21 12:50 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere por temas de seguridad del servicio en la ciudad de Puerto Montt, que los consumos de S/E Melipulli deberán ser alimentados a través de un transformador de 60 MW de similares características el cual pertenece al futuro proyecto de ampliación de S/E Melipulli. Sin perdida de consumos. Se requiere revisión meticulosa en TF T44 220 /24 kV, para evitar daños mayores en equipos. |  |  | -42 | 0 | 0
966 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DP | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019050635 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-21 10:53 | 2019-07-21 16:00 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019046632 | externo | Programada | Intervención | 2019-07-22 08:38 | 2019-07-22 13:37 |  |  |  | RO | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049116 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-22 08:49 | 2019-07-22 12:55 |  |  |  | RO | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049116 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-22 08:49 | 2019-07-22 12:55 |  |  |  | RO | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049116 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-22 08:49 | 2019-07-22 12:55 |  |  |  | RO | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1465 | Transformadores2D1591 | Transformadores2D1591RO | Neomante | 1591 | Transformadores2D | MUELLE 110/24 KV | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | Desconexión / Intervención | 2019048246 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-22 09:33 | 2019-07-22 18:36 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52H2 en SS/EE Chacaya; 52H4 y 52H1 en SS/SS Muelle;52HT en SS/EE Antucoya |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Transformadores2D237 | Transformadores2D237DP | Neomante | 237 | Transformadores2D | MELIPILLA 110/13.8KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049310 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-22 09:48 | 2019-07-22 20:04 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador N°1 serán transferidos a transformador N°3 de la misma subestación mediante anillamiento a través de interruptor acoplador 52CS. |  |  | 0 | 0 | 1
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019050560 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-22 10:37 | 2019-07-22 19:24 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos corresponden al Transformador de poder de reserva conectado en la Barra 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
694 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498RO | Neomante | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2019050658 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-22 13:51 | 2019-08-03 13:00 |  |  |  | RO | 287.15 | 0 | 0 | 0 | Intervención de transformador puntilla sin desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1497 | Transformadores2D1497RO | Neomante | 1497 | Transformadores2D | CHACAYA 220/15 KV CTA | ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019050645 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-22 15:39 | 2019-08-23 05:14 |  |  |  | RO | 757.5833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita cierre desconectadores y interruptor de paño de sub estacion chacaya de CTA, Cierre desconetadores JG5-1, JG5-2 y interruptor 52JG5 de CTA |  |  | 0 | 0 | 0
399 | Transformadores3D356 | Transformadores3D356DP | Neomante | 356 | Transformadores3D | MAULE 220/154/24 KV 3X100 MVA T5 + Respaldo [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047976 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-23 07:08 | 2019-07-23 19:51 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con solicitud 2019047975 |  |  | 0 | 0 | 1
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2019050369 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-23 07:57 | 2019-07-23 20:19 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Solicitudes Relacionadas; 2019050357, 2019050212, 2019050360, 2019050358, 2019050361, 2019050363, 2019050366 y 2019050367. |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2019050366 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-23 07:57 | 2019-07-23 20:19 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Solicitudes Relacionadas; 2019050357, 2019050212, 2019050360, 2019050358, 2019050361 y 2019050363. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019050844 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-23 09:50 | 2019-07-23 16:12 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | No requiere condiciones de maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019050846 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-23 09:50 | 2019-07-23 16:12 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D1607 | Transformadores2D1607RO | Neomante | 1607 | Transformadores2D | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019050847 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-23 09:50 | 2019-07-23 16:12 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019046637 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-23 10:17 | 2019-07-23 19:39 |  |  |  | RO | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049428 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-23 15:00 | 2019-07-23 17:15 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar 52JT10, 52HT10 y 52J11 de S/E Pan de Azúcar. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051819 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-07-23 16:58 | 2019-07-24 17:23 |  |  |  | RO | 24.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Investigación de anormalidad en grupo de alarmas centralizado asociado a paño JT8 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Transformador. Trifásico 08, 220/66kV-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2019050370 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 07:54 | 2019-07-24 22:20 |  |  |  | DP | 14.4333 | 0 | 0 | 0 | Solicitudes Relacionadas; 2019050357, 2019050212, 2019050360, 2019050358, 2019050361, 2019050363, 2019050366 y 2019050367. |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2019050367 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 07:54 | 2019-07-24 22:20 |  |  |  | DP | 14.4333 | 0 | 0 | 0 | Solicitudes Relacionadas; 2019050357, 2019050212, 2019050360, 2019050358, 2019050361 y 2019050363. |  |  | 0 | 0 | 1
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Neomante | 153 | Transformadores3D | SANTONIO 110/66KV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019050976 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 08:20 | 2019-07-24 16:54 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se transfieren los consumos asociados a sistema 66 kV hacia el banco transformador de S/E Laguna Verde 110/66 kV 60 MVA.- |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019050627 | externo | Programada | Desconexión | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 15:36 |  |  |  | DP_E | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas S/E Pozo Almonte: Abierto y bloqueados: 89HT5-1, 89HS, 89H3-2. Abiertos: 52HT5, 52JT5, 89JT5-1, 89JT5-2, 89JT5-3. A disposición para mantenimiento 89H3-1 y 52H3. Consumos de S/E Minera Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. |  |  | 0 | 0 | 1
1569 | Transformadores2D1446 | Transformadores2D1446DP | Neomante | 1446 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019051206 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 09:01 | 2019-07-24 12:37 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Condición Abierto 89BT2 |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019046655 | externo | Programada | Intervención | 2019-07-24 09:30 | 2019-07-24 14:30 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049493 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-24 12:12 | 2019-07-25 14:38 |  |  |  | RO | 26.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Pan de Azúcar: Obra capex DGA ATR3: Aprete de válvula de retorno por filtración de aceite equipo Monitoreo DGA TM8. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019050328 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-24 13:16 | 2019-07-24 16:24 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019050329 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-24 13:16 | 2019-07-24 16:24 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284RO | Neomante | 284 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | STS | Desconexión / Intervención | 2019052144 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-07-24 17:14 | 2019-07-27 16:10 |  |  |  | RO | 70.9333 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T44 de S/E Melipulli. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T, y 51/51N T. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658RO | Neomante | 1658 | Transformadores2D | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | Desconexión / Intervención | 2019048248 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-25 08:26 | 2019-07-25 18:56 |  |  |  | RO | 10.5 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52HT1 en SS/EE Tao Off Sairecabur 52HL en SS/EE Antucoya |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019050626 | externo | Programada | Desconexión | 2019-07-25 09:13 | 2019-07-25 15:17 |  |  |  | DP_E | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas S/E Pozo Almonte: Abierto y bloqueados : 89HT5-2, 89HS, 89H3-1. Abiertos: 52H3, 52JT5, 89H3-2, 89JT5-1, 89JT5-2, 89JT5-3. A disposición para mantenimiento: 89HT5-1 y 52HT5. Consumos de S/E Minera Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019046658 | externo | Programada | Intervención | 2019-07-25 09:33 | 2019-07-25 15:39 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019051191 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-25 10:21 | 2019-07-25 11:47 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se utiliza técnica correcta para minimizar el riesgo. |  |  | 0 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019051775 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-26 00:32 | 2019-07-26 05:13 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de Imagen Térmica.(TRA1, Ochagavía). |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019046660 | externo | Programada | Intervención | 2019-07-26 08:18 | 2019-07-26 14:42 |  |  |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1006 | Transformadores2D913 | Transformadores2D913DP | Neomante | 913 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 22.4MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019051731 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-26 09:35 | 2019-07-26 15:47 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Transformador de poder N°1 es de Respaldo |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019050609 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-26 12:16 | 2019-07-26 14:49 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E Puri 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052762 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-07-26 13:58 | 2019-07-26 16:20 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Ninguna, riesgos controlados, solo visualización y termografias. |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRES 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019048188 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-26 20:08 | 2019-07-27 04:41 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2019052868 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-07-26 22:22 | 2019-07-27 00:17 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Ninguno. |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019050585 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-27 07:18 | 2019-07-27 09:33 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1598 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547RO | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019050947 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-27 10:26 | 2019-07-27 19:34 |  | 2019-07-27 10:26 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Hamburgo: No reconectar: 52BT2 y 52DT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547RO | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019050956 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-27 10:26 | 2019-07-27 19:35 |  |  |  | RO | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Eventual pérdida de comunicación transitoria con SCADA mientras dure la intervención. |  |  | -1 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432DF | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2019002406 | interno |  |  | 2019-07-27 23:46 | 2019-07-27 23:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | . |  | Cortocircuito aguas abajo de alimentador banco condensadores de 12kV | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019052244 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 06:36 | 2019-07-28 22:45 |  |  |  | DP | 16.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados al Coordinador con carta SGOyM N° 0625/2018 por el cambio de protecciones y con la carta SGOyM N° 2018 /0632 por la Instalación de la resistencia de neutro. |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019050584 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 06:40 | 2019-07-28 17:58 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión del T1 de S/E Hualte según SD 2019051068. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DP | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049730 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 07:28 | 2019-07-28 16:20 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de estos trabajo se requiere la desconexión del Transformador N° 2 de S/E Quinta de Tilcoco, respecto a los consumos, estos serán respaldados por otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
207 | Transformadores2D182 | Transformadores2D182DP | Neomante | 182 | Transformadores2D | TUMBES 66/14.8KV 16.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019051316 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 07:42 | 2019-07-28 16:53 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador T1 de S/E Tumbes serán respaldados por redes de MT desde S/E Latorre. |  |  | 0 | 0 | 1
860 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8kV 75MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019051076 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 07:48 | 2019-07-28 12:15 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere condición de anillo en 154kV entre SSEE Parral y Linares para realizar transferencias de carga hacia SE Parral y normalización de ésta. |  |  | 0 | 0 | 1
1060 | Transformadores2D1206 | Transformadores2D1206DP | Neomante | 1206 | Transformadores2D | HUALTE 66/33-23KV 10 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019051068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 07:49 | 2019-07-28 17:58 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
174 | Transformadores2D137 | Transformadores2D137DP | Neomante | 137 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/14.2KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049391 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 08:04 | 2019-07-28 17:45 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos a transformador N°1 contiguo, a través de acopladores de barra. |  |  | 0 | 0 | 1
822 | Transformadores2D146 | Transformadores2D146DP | Neomante | 146 | Transformadores2D | PADRE LAS CASAS 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047921 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 08:57 | 2019-07-28 15:40 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo transformador de poder y equipos asociados. Se considera además normalización de punto con sobretemperatura en paño CT. Consumos serán transferidos hacia otras instalaciones a través de redes de media tensión de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019052221 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-28 09:29 | 2019-07-28 15:06 |  |  |  | RO | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática del elemento, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Se intervendrá en gabinetes de medidores y gabinetes de control de cada unidad. |  |  | 0 | 0 | 0
1112 | Transformadores2D951 | Transformadores2D951DP | Neomante | 951 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23KV 20MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019052233 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-29 06:00 | 2019-07-29 18:25 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323RO | Neomante | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019052329 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-29 09:08 | 2019-07-29 15:38 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar: S/E Sulfuros 52JT2; 52BT2; 52B2. |  |  | 0 | 0 | 0
1499 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633RO | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019052330 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-29 09:09 | 2019-07-29 15:38 |  |  |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar: S/E Sulfuros 52JT3; 52BT3. |  |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860RO | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019052250 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-29 09:56 | 2019-07-30 08:08 |  |  |  | RO | 22.2 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
535 | Transformadores2D493 | Transformadores2D493DF | Neomante | 493 | Transformadores2D | MVCENTRAL 154/4.16KV SWG 1 | MINERA VALLE CENTRAL | Informe Fallas | 2019002517 | interno |  |  | 2019-07-29 10:54 | 2019-07-29 10:56 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Operación fortuita. |  | Intervención fortuita. | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019051389 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-29 11:00 | 2019-12-09 19:20 |  |  |  | RO | 3200.3333 | 0 | 0 | 0 | Habilitación CDBC T1 en S/E Las Tórtolas. Tendido de fibra óptica, montaje de conversor, alambrado desde 52DT1 a T1 y desde 52DT2 a T1. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6RO | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019051393 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-29 11:00 | 2019-12-09 19:20 |  |  |  | RO | 3200.3333 | 0 | 0 | 0 | Habilitación CDBC T2 en S/E Las Tórtolas. Tendido de fibra óptica, montaje de conversor, alambrado desde 52DT1 a T2 y desde 52DT2 a T2. |  |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860RO | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019052251 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-30 08:08 | 2019-07-30 18:12 |  |  |  | RO | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380DP | Neomante | 380 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019052401 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-30 09:25 | 2019-07-30 18:16 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados al Transformador N°2 serán respaldados a través del Transformador N°1 mediante el cierre del 52CR acoplador de barras MT y a través de redes MT hacia otras SSEE de poder. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052341 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-30 10:19 | 2019-07-30 17:30 |  |  |  | RO | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de silica gel a Unidades 1, 2, 3 y Unidad de reserva del Banco ATR.5 500/220/66 kV. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación y señalización zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563DF | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019053749 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-30 18:02 | 2019-07-30 21:30 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Apertura de 52HT3, 52ET3, 52E30, 52E31, 89HT3, 89E31-1, 89E30-1 en S/E La Portada. Consumos serán transferidos a través de la red de distribución. |  |  | 0 | 1 | 0
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860RO | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019052252 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-31 08:08 | 2019-09-18 16:15 |  |  |  | RO | 1184.1167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2019053881 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-07-31 08:47 | 2019-07-31 10:19 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D368 | Transformadores3D368DP | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019052380 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-31 08:49 | 2019-09-01 07:48 |  |  |  | DP | 766.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso 52JT2 Abierto SE Coloso 89JT2-1, Abierto y a disposición Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051717 | externo | Programada | Intervención | 2019-07-31 08:59 | 2019-07-31 18:53 |  |  |  | RO | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Solicitado por M. Los Pelambres, por Lavado de aislación paño transformador T1 (lado 220/23 kV.) e inspección interna de armario de control de desconectador 89JT1, Transformador T1, interruptores 52JT1, 52ET1, 52E2 y 52E1, sin operación y/o actuación local sobre ellos, solo verificación de calefactores con pirómetro láser. Se verificará nivel de aceite de compresor del 52JT1. Restricciones: Transformador trifásico 1 Instalación con riesgo: Transformador trifásico 1 o Barra 220 kV. Sec. 2 o Línea Punta 23kv Los Vilos Punta Chungo C1 o Línea Punta 23kv Los Vilos Punta Chungo C1 temporalidad de riesgo: Durante los trabajos |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | Calama 220/110/23 kV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019053883 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-07-31 09:04 | 2019-07-31 18:20 |  |  |  | RO | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el Bloqueo del 52J30 en SE Salar. Bloqueo de 52JL1; 52JL2; 52JT5; 52HT5; 52HS; 52H3:52H2; 52ET5 SE Calama. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53DP_E | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019051360 | externo | Programada | Desconexión | 2019-07-31 09:08 | 2019-07-31 19:10 |  |  |  | DP_E | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento mayor de la central Aconcagua, Generación realizara cambio de Tableros de SS/AA de CC-CA, para esto se realizara lo siguiente: - Se verificara alambrado y posterior energización de nuevo tablero de CC-CA. Para luego verificar en equipos paño ATR (52HT, 89HT, 89BT y 52BT y paneles de control y protecciones) y volver a energizar desde nuevo tableros de CC-CA. |  |  | 0 | 0 | 1
1562 | Transformadores3D275 | Transformadores3D275DP | Neomante | 275 | Transformadores3D | CENTRAL TARAPACÁ 220/11.5/6.9 kV 28MVA | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019049159 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-31 09:08 | 2019-07-31 11:21 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de 1 consumo regulado, Minera Sal Lobos - Alimentador de Eliqsa - interruptor 52JP1, 2.4 Mw. Correspondientes a 502 clientes regulados ( Indicado por ELIQSA) |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019051459 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-31 10:37 | 2019-07-31 12:48 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D1607 | Transformadores2D1607DF | Neomante | 1607 | Transformadores2D | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | ENGIE | Informe Fallas | 2019002428 | interno |  |  | 2019-07-31 11:44 | 2019-07-31 11:53 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | s/obs | Intervención fortuita en Trabajos de protecciones secundario de Trafo N°2, (lado 13.8 kV) |  | 0 | 0 | 0
596 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743FE | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Informe Fallas | 2019002434 | externo |  |  | 2019-07-31 23:24 | 2019-08-01 03:33 |  |  |  | FE | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Interrupción TF T3 66/23 kV. | Interrupción TF T3 66/23 kV. |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Limitaciones | 2019001239 |  |  |  | 2019-08-01 | 2019-09-12 08:47 |  | 2019-09-12 07:49 |  | RO | 1015.8167 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa limitación para no realizar transferencia de fase en ATR N°2, dado que la fase N°3 presenta anormalidad interna según lo dispuesto por el fabricante. Se mantendrá dispuesto de está forma hasta que el fabricante indique lo contrario, ya que el ATR en cuestión mantiene garantías respectivas. |  |  | 0 | 0 | 0
596 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Limitaciones | 2019001183 |  |  |  | 2019-08-01 03:33 | 2019-09-15 15:39 |  | 2019-09-15 08:51 |  | RO | 1085.3 | 0 | 0 | 0 | Perdida de aislación de las protecciones mecánicas del Relé flujo de cambiador de TAP, Válvula de alivio de presión y relé. buchholz. Se dejan los trip levantados para posterior revisión por personal de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860RO | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019052254 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-01 09:28 | 2019-08-01 18:05 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | -12 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019048470 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 09:54 | 2019-08-06 15:49 |  |  |  | DP | 125.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Oxido 89JT2-1 Abierto y bloqueado S/E Oxido 52JT2 Abierto. Se envía carta para tratar esta desconexión como mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
1181 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559RO | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019053595 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-02 00:22 | 2019-08-02 02:17 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una Operación Automática del transformador de poder señalado Enel, solo reconectará previa coordinación con El CEN. La información relacionada con los nuevos ajustes ha sido entregada al Coordinador vía plataforma PGP |  |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860RO | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019052255 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-02 08:19 | 2019-08-02 18:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
1595 | Transformadores2D2571 | Transformadores2D2571RO | Neomante | 2571 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA N1 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2019053052 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-02 08:22 | 2019-08-07 20:44 |  | 2019-08-07 19:32 |  | RO | 131.1667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1447 | Transformadores2D1447RO | Neomante | 1447 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019053604 | externo | Programada | Intervención | 2019-08-02 10:35 | 2019-08-02 13:34 |  |  |  | RO | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52H4 en Sub Estación Mejillones , No reconectar 52D1 52D2 en Sub Estación diesel enaex |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019053554 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-02 11:38 | 2019-08-02 15:32 |  |  |  | DP_E | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas S/E Pozo Almonte: Abierto y bloqueados : 52JT5, 89JT5-1, 52HT5, 89HT5-1, 89HT5-2. Abiertos: 52H3, 89H3-1, 89H3-2, 89HS. A disposición de Jefe de faena: 89JT5-2 y 89JT5-3. Bloqueos requeridos: Colocar Selector de Control en modo Local, de todos los equipos de maniobra asociados al ATR5 (52JT5, 89JT5-1, 52HT5, 89HT5-1 y 89HT5-2), esto con la finalidad de evitar cualquier orden de apertura/cierre de los equipos. Consumos de S/E Minera Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679RO | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE | Limitaciones | 2019001187 |  |  |  | 2019-08-02 15:52 | 2019-08-18 18:56 |  | 2019-08-18 07:03 |  | RO | 375.1833 | 0 | 0 | 0 | Se llevó a posición manual CDBC del T2. CT informó que se descubrió contactor asociado al cambiador de tap con punto con temperatura sobre 100°C. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DF | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019054896 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-02 23:34 | 2019-08-03 05:20 |  |  |  | DF | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | No existen consumos afectados por parte de Enel DX. |  |  | 0 | 1 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DP | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019052713 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-03 01:23 | 2019-08-03 06:55 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se transfieren los consumos asociados a sistema 66 kV hacia el banco transformador de S/E San Antonio 110/66 kV 34.5 MVA.- ademas de consumos MT hacia S/E San Antonio. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052760 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-03 09:05 | 2019-08-03 12:10 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas efectivas de TDD por 87B, SE Maitencillo, JT2: Implementación de TDD en Autotransformador N° 2 por norma técnica. ,- 1) Pruebas efectivas de apertura por TDD 87B 110kV, de los interruptores 52JT2 y 52JR.,- 2) Pruebas de control de los paños HT2 y HR en condición normal intermedio y transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Alto Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, 87B1 110 KV Bloqueada Ejecutado bloqueos por personal de Transelec (PMTDI 8478; Trabajo 28971) Subestación Maitencillo, 87B2 110KV Bloqueada Ejecutado Bloqueos por personal de Transelec (PMTDI 8478; Trabajo 28971) |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052755 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-03 12:11 | 2019-08-03 18:51 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Maitencillo. Mantenimiento "Condición A" a 52HT2. Mantenimiento Normal a TCHT2. Mantenimiento Normal a 89HT2-2, 89HT2-3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89HT2-1 lado interruptor, en 89HT2-3 lado barra de transferencia, en ambos lados de TCHT2. . |  |  | 0 | 0 | 1
1459 | Transformadores2D2500 | Transformadores2D2500DF | Neomante | 2500 | Transformadores2D | SVC 220/19.5 150MVA | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019054910 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-03 13:30 | 2019-08-03 14:45 |  |  |  | DF | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Abierto interruptor 52J10 de S/E Domeyko; abierto interruptor 52JT2 y desconectadores 89JT2-1, 89JT2-2 y 89ET2-3 de S/E SVC Domeyko. Cerrado interruptor 52J1, cerrados desconectadores 89J1-1, 89J1-2 y 89ET1-3 de S/E SVC Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Neomante | 295 | Transformadores2D | CHOCALAN 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019053468 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-04 06:07 | 2019-08-04 17:08 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos realizados de acuerdo a plan anual de mantenimiento. los consumos asociados serán transferidos mediante redes de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052697 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-04 07:00 | 2019-08-04 07:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte en SE La Ronda, lo cual considera la apertura de los interruptores 52B5 en SE San Fernando y 52CT en SE La Ronda en horario desde las 07:00 a las 07:03 hrs. Lo anterior debido a trabajos asociados a mantenimiento preventivo básico en LT66KV La Ronda San Vicente TT según SD 2019052696 |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125DP | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052469 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-04 07:39 | 2019-08-04 18:48 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones 87T Sistema 1 y Sistema 2. Restricciones: Equipos indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Protección 50BF-52A4 Bloqueado A Disposición del Jefe de Faena, Protección 50BF-52A5 Bloqueado A Disposición del Jefe de Faena y Protección 50BF-52J1 Bloqueado A Disposición del Jefe de Faena. |  |  | -1 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051454 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-04 07:58 | 2019-08-04 18:15 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de control, medidas de aislación, pruebas de transferencia (normal - intermedio -transferido) lado 154 y 66 kV. Verificación de regulador de voltaje CTBC.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar la zona de trabajo. Block de pruebas 50BF (TRIP). Bloqueo con bandeja de pruebas.- |  |  | 0 | 0 | 1
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DP_E | Neomante | 94 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052840 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-04 08:06 | 2019-08-04 22:09 |  |  |  | DP_E | 14.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP_E | Neomante | 118 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052841 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-04 08:06 | 2019-08-04 22:09 |  |  |  | DP_E | 14.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051453 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-04 08:30 | 2019-08-04 18:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a interruptor 52BT2, a 3 transformadores de corriente del paño BT2 y mantenimiento normal a desconectadores 89BT2-2 Y 89BT2-3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo:Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue o Barra 154 kV, Sección 2-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos:Al inicio de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo, Protección 50BF/52BT2 Bloqueada.- |  |  | -1 | 0 | 0
775 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049061 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-04 08:55 | 2019-08-04 16:25 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador T2 de S/E Ejercito serán respaldados por el Transformador T1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606RO | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019054932 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-08-04 16:42 | 2019-08-04 20:06 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar interruptor 52JT2. El equipo actualmente se encuentra desconectado segun solicitud N°2019048470. |  |  | -22 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Limitaciones | 2019001203 |  |  |  | 2019-08-04 19:00 | 2019-10-29 13:36 |  | 2019-10-29 12:56 |  | RO | 2057.9333 | 0 | 0 | 0 | Protección 21T se encuentra bloqueada (error de procesador) hasta revisión de especialista Siemens. El transformador quedara protegido por las protecciones 87T y 51. |  |  | 0 | 0 | 0
663 | Transformadores2D404 | Transformadores2D404DF | Neomante | 404 | Transformadores2D | PUENTE ALTO 110/12.5KV 25MVA 1 | EEPA | Informe Fallas | 2019002471 | interno |  |  | 2019-08-05 05:53 | 2019-08-05 06:49 |  |  |  | DF | 0.93333 | 1 | 0 | 0 | Falla causada por animal (gato) sobre Transformador de Poder N° 1, provocando cortocircuito en bushings secundarios |  | Apertura de interruptor 52H1 de S/E Puente Alto, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto SA. por operación de protección Diferencial, correspondiente al Transformador de Poder N° 1, afectando los consumos de SS/EE Puente Alto y Costanera | 0 | 0 | 0
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052699 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 06:30 | 2019-08-05 06:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte en SE La Ronda, lo cual considera la apertura de los interruptores 52B5 en SE San Fernando y 52CT en SE La Ronda en horario desde las 06:30 a las 06:33 hrs. Lo anterior debido a normalización de topologia por trabajos asociados a mantenimiento preventivo en LT66KV La Ronda - San Vicente TT según SD 2019052696 y microcorte SD 2019052697 |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019054490 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-05 07:19 | 2019-08-05 07:20 |  |  |  | DP_E | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el montaje de vigas para los marcos de barras 220 y 500kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NCAR, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019053355 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-05 09:25 | 2019-08-05 15:24 |  |  |  | RO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Desactivar reconexión automática de 52J3 S/E Tarapacá. Desactivar reconexión automática de 52J2, 52H1 ,52H2, 52H3 S/E Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019051442 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-05 10:13 | 2019-08-05 11:05 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
742 | Transformadores2D83 | Transformadores2D83FE | Neomante | 83 | Transformadores2D | ANGOL 66/66KV 50MVA | CGE | Informe Fallas | 2019002465 | externo |  |  | 2019-08-05 10:54 | 2019-08-05 10:59 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro de S/E Angol, por falla en instalaciones Aguas arriba. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
911 | Transformadores2D662 | Transformadores2D662FE | Neomante | 662 | Transformadores2D | ANGOL 66/23KV 12MVA | CGE | Informe Fallas | 2019002465 | externo |  |  | 2019-08-05 10:54 | 2019-08-05 10:59 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro de S/E Angol, por falla en instalaciones Aguas arriba. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1235 | Transformadores2D2493 | Transformadores2D2493FE | Neomante | 2493 | Transformadores2D | ANGOL 66/13.2KV 30MVA | CGE | Informe Fallas | 2019002465 | externo |  |  | 2019-08-05 10:54 | 2019-08-05 10:59 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro de S/E Angol, por falla en instalaciones Aguas arriba. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322RO | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019054173 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-05 11:51 | 2019-08-05 19:00 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar: S/E Sulfuros 52JT1; 52BT1; 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019055058 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 12:01 | 2019-08-14 20:51 |  |  |  | DP | 224.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. b) Abiertos: 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, 52JAT1, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T, 52HAT1. c) Abierto y retirado 52DAT1. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-3T, 89HAT1-3T. e) Ademas abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT1: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Ademas abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT1: MCB HAT1, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Ademas abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT1: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. |  |  | 0 | 0 | 1
1393 | Transformadores2D1485 | Transformadores2D1485DP | Neomante | 1485 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA-BOOSTER 110/110 KV Nº1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019055061 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 12:01 | 2019-08-14 20:51 |  |  |  | DP | 224.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. b) Abiertos: 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, 52JAT1, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T, 52HAT1. c) Abierto y retirado 52DAT1. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-3T, 89HAT1-3T. e) Ademas abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT1: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Ademas abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT1: MCB HAT1, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Ademas abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT1: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211FE | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019002489 | externo |  |  | 2019-08-05 15:02 | 2019-08-05 18:03 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | • Planta de generación del Puerto Punta Chungo respalda los consumos del área sin novedades 510 kW, realiza el retorno en modo de transferencia suave sin inconvenientes. |  | Desconexión forzada de transformador T1 en S/E Los Vilos debido a operación de protección de sobrecorriente a tierra 51G, por falla de línea Los Vilos-Puerto Punta de Chungo provocada por electrocución de ave en la línes de 23 kV | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DF | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002473 | interno |  |  | 2019-08-05 15:02 | 2019-08-05 18:03 |  |  |  | DF | 3.0167 | 1 | 0 | 0 | Alimentadores 23 kV Puerto Punta de Chungo 1 y 2 quedaron con sus interruptores cerrados. (propiedad de Minera Los Pelambres) |  | Ave electrocutada en E#34 de Alimentador 23 kV Puerto Punta Chungo (propiedad de Minera Los Pelambres) | -1 | 0 | 0
628 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019055043 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-08-05 15:36 | 2019-08-06 18:58 |  |  |  | RO | 27.3667 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019053424 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 17:53 | 2019-08-06 02:57 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 25206 Abierto; 352C1/2 Abierto; 352B02 Abierto; S/E Andes: 52ET04 Cerrado; S/E Andes: 389L02 Abierto y bloqueado; 289106 Abierto y bloqueado; 289206 Abierto y bloqueado; 89ET04 Abierto y bloqueado; S/E Andes: 89ET04-T Cerrado y bloqueado. Trabajo se realizará en horario nocturno y Planta Solar Fuera de Servicio |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019052854 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-06 07:15 | 2019-08-06 19:25 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a ATR N°1 realizando mantenimiento general a instrumentación, pruebas eléctricas, pruebas mecánicas y revisión completa de equipo en todas sus fases (Fase N°1, Fase N°2 y Fase N°3). |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019054492 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-06 07:19 | 2019-08-06 19:12 |  |  |  | DP_E | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el montaje de vigas para los marcos de barras 220 y 500kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NCAR, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019053358 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-06 08:22 | 2019-08-06 12:00 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Desactivar reconexión automática de 52J3 S/E Tarapacá. Desactivar reconexión automática de 52J2, 52H1 ,52H2, 52H3 S/E Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019052984 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-06 09:03 | 2019-08-06 18:31 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se menciona además que lo trabajos se realizarán una vez solicitada la Desconexión del ATR N°1 según Número de Solicitud 2019052854. |  |  | -3 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049960 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-06 09:03 | 2019-08-06 14:09 |  |  |  | RO | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén levantamiento visual de Información asociada con la protección del Paño. Lectura de parámetros y configuración de las protecciones de transformador 87T sistema 1 y 2. Configuración y descarga a la protección de nuevos parámetros en oscilografia en las protecciones del transformador. Pruebas de comunicación y transferencia de oscilografia a Switch de comunicación Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Hualpén o Paño Transformación AT01-Hualpén Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén, Protecciones 87T1 y 87T2 Bloqueo de forma alternada |  |  | 0 | 0 | 0
1156 | Transformadores3D350 | Transformadores3D350RO | Neomante | 350 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA Unidad 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019054489 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-06 09:29 | 2019-08-08 21:41 |  |  |  | RO | 60.2 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro de la unidad de reserva. La unidad 3 o de Reserva del Banco ATR6 de 220/154/66 kV de S/E Alto Jahuel no se encuentra como instalación en Neomante. |  |  | 0 | 0 | 0
1320 | Transformadores2D1629 | Transformadores2D1629DP_E | Neomante | 1629 | Transformadores2D | SOPLADORES 100/13.8 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019054536 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-06 09:51 | 2019-08-21 17:22 |  |  |  | DP_E | 367.5167 | 0 | 0 | 0 | En S/E Sopladores: Abierto y a disposición del Jefe de Faena 52HT1, 52CT1, 89HT1-1, 89HT1-2, 89HT1-3, 89HT1-2T y 89HT1-3T |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019054477 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-06 10:44 | 2019-08-06 14:08 |  |  |  | RO | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1205 | Transformadores2D2568 | Transformadores2D2568RO | Neomante | 2568 | Transformadores2D | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019053915 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-06 11:34 | 2019-08-06 14:07 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019054336 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-06 11:51 | 2019-08-07 18:17 |  |  |  | RO | 30.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación de anormalidad en CTBC de banco monofásico N°4 500/220/66 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°4, 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo en armarios de control y CTBC, a disposición del Jefe de Faena CTBC del banco ATR4. |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512RO | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019053555 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-06 15:28 | 2019-08-06 19:40 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará solo el cambio de nombre del dispositivo de las protecciones por tema de comunicaciones internas en Collahuasi, sin afectar los ajustes de la protección. Para este trabajo se realizarán bloqueos de disparo de sistema de protección a intervenir y arranque a 50BF de un sistema por vez . EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. Una vez realizado los cambios se enviara el informe a la autoridad, informando los nuevos nombres de las protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1407 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513RO | Neomante | 1513 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019053557 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-06 15:28 | 2019-08-06 19:40 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará solo el cambio de nombre del dispositivo de las protecciones por tema de comunicaciones internas en Collahuasi, sin afectar los ajustes de la protección. Para este trabajo se realizarán bloqueos de disparo de sistema de protección a intervenir y arranque a 50BF de un sistema por vez . EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. Una vez realizado los cambios se enviara el informe a la autoridad, informando los nuevos nombres de las protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514RO | Neomante | 1514 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019053558 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-06 15:28 | 2019-08-06 19:40 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará solo el cambio de nombre del dispositivo de las protecciones por tema de comunicaciones internas en Collahuasi, sin afectar los ajustes de la protección. Para este trabajo se realizarán bloqueos de disparo de sistema de protección a intervenir y arranque a 50BF de un sistema por vez . EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. Una vez realizado los cambios se enviara el informe a la autoridad, informando los nuevos nombres de las protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855DRO | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019055454 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-06 17:34 | 2019-08-06 17:37 |  |  |  | DRO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E Negrete, el cual se encuentra coordinado con CGE y Frontel. |  |  | 0 | 1 | 0
1539 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019055778 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-08-07 06:56 | 2019-08-07 12:42 |  |  |  | RO | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Deshabilitar reconexión automática de 52H2 en S/E Antofagasta. Deshabilitar reconexión automática de 52H3 en S/E Alto Norte. Señalización de 52ET1, 52E7 en S/E La Negra. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019054493 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-07 07:16 | 2019-08-07 19:05 |  |  |  | DP_E | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el montaje de vigas para los marcos de barras 220 y 500kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NCAR, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
1319 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321RO | Neomante | 321 | Transformadores3D | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019054032 | externo | Programada | Intervención | 2019-08-07 08:12 | 2019-08-07 16:07 |  |  |  | RO | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividad considera la simulación de falla para revisar los registros oscilográficos. (La simulación no contempla inyección de corriente, solo que se fuerza una oscilografía) Como precaución se considerará el bloqueo de la protección diferencial de barra (87B) |  |  | 0 | 0 | 0
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019053360 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-07 08:15 | 2019-08-07 12:24 |  |  |  | RO | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Desactivar reconexión automática de 52J3 S/E Tarapacá. Desactivar reconexión automática de 52J2, 52H1 ,52H2, 52H3 S/E Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
694 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498DP | Neomante | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2019054003 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 08:17 | 2019-08-08 21:39 |  |  |  | DP | 37.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019052855 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 08:17 | 2019-08-07 19:36 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a ATR N°1 realizando mantenimiento general a instrumentación, pruebas eléctricas, pruebas mecánicas y revisión completa de equipo en todas sus fases (Fase N°1, Fase N°2 y Fase N°3). |  |  | 0 | 0 | 1
1437 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Neomante | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2019053706 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 09:17 | 2019-08-07 17:57 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH : 52JT1 disposición jefe faena; 89JT1-1, 89JT1-2 Abierto y bloqueado;89JT1-2T Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019052985 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-07 09:42 | 2019-08-07 18:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se menciona además que lo trabajos se realizarán una vez solicitada la Desconexión del ATR N°1 según Número de Solicitud 2019052855. |  |  | -2 | 0 | 0
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321DF | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | STS | Informe Fallas | 2019002488 | interno |  |  | 2019-08-07 09:52 | 2019-08-07 10:02 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Operación de la válvula de alivio de presión del transformador. |  | Operación de la válvula de alivio de presión del transformador, protección mecánica propia del trasformador. Debido a humedad. | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019054444 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 10:22 | 2019-08-08 06:39 |  |  |  | DP | 20.2833 | 0 | 0 | 0 | S/E Coloso: 52JT4 Abierto 89JT4-1, 89JT4-2 Abierto y a disposicion Jefe Faena 89JT4-3 a disposición Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Neomante | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019054448 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 10:22 | 2019-08-08 06:39 |  |  |  | DP | 20.2833 | 0 | 0 | 0 | S/E Coloso: 52JT3 Abierto 89JT3-1, 89JT3-2 Abierto y a disposicion Jefe Faena 89JT3-3 a disposición Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052638 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-07 11:26 | 2019-08-07 14:02 |  | 2019-08-07 13:07 |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052638 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-07 11:26 | 2019-08-07 14:02 |  | 2019-08-07 13:07 |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052636 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-07 13:07 | 2019-08-07 17:14 |  |  |  | RO | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -2 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052636 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-07 13:07 | 2019-08-07 17:14 |  | 2018-08-29 13:00 |  | RO | -8232.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -2 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052636 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-07 13:07 | 2019-08-07 17:14 |  |  |  | RO | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio Transformadores ATR-1, ATR-2 y TR-3 y Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
989 | Transformadores2D792 | Transformadores2D792DP | Neomante | 792 | Transformadores2D | HORCONES 66/13.8KV 2.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019054809 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 13:49 | 2019-08-07 17:51 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | La alimentación de CC será respaldada mediante banco de baterías de 125 Vcc |  |  | 0 | 0 | 1
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321RO | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019056017 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-08-07 16:11 | 2019-08-07 17:11 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Realizar medición de aislación de los contactos asociados al TRIP a las protecciones mecánicas. |  |  | 0 | 0 | 0
1595 | Transformadores2D2571 | Transformadores2D2571RO | Neomante | 2571 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA N1 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2019054161 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-07 19:32 | 2019-08-07 22:04 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Esta solicitud se realizara una vez ejecutadas la pruebas en vacío programados previamente. |  |  | -68 | 0 | 0
630 | Transformadores2D2719 | Transformadores2D2719RO | Neomante | 2719 | Transformadores2D | FRUTILLAR 23/13,2KV 6 MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019054167 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-07 19:32 | 2019-08-07 22:04 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | la energizacion sera posterior a las pruebas en vacío de las nuevas instalaciones de SE Frutillar que estan programadas previamente |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DF | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019055882 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-07 21:19 | 2019-08-08 16:34 |  |  |  | DF | 19.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación regulador de voltaje CER, Investigación anormalidad armario de regulación Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 1 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102DP_E | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019054287 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-08 04:00 | 2019-08-08 04:49 |  |  |  | DP_E | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de CGE dejará sin energía a S/E Cañete de Frontel afectando a 17990 Clientes alimentados de esta instalación. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Neomante | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019053830 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 06:39 | 2019-08-08 17:17 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | S/E Coloso: 52JT3 Abierto 89JT3-1, 89JT3-2 Abierto y a disposicion Jefe Faena 89JT3-3 a disposición Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019053832 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 06:39 | 2019-08-08 17:16 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | S/E Coloso: 52JT4 Abierto 89JT4-1, 89JT4-2 Abierto y a disposicion Jefe Faena 89JT4-3 a disposición Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019054922 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-08 07:00 | 2019-08-08 17:56 |  |  |  | DP_E | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el montaje de vigas para los marcos de barras 220 y 500kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NMAI, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019052856 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 07:01 | 2019-08-08 22:45 |  |  |  | DP | 15.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a ATR N°1 realizando mantenimiento general a instrumentación, pruebas eléctricas, pruebas mecánicas y revisión completa de equipo en todas sus fases (Fase N°1, Fase N°2 y Fase N°3). |  |  | 0 | 0 | 1
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860RO | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019054420 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-08 08:37 | 2019-08-08 19:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP_E | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019054879 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-08 08:43 | 2019-08-08 19:40 |  |  |  | DP_E | 10.95 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de generación, por proyecto NUP988 "Reemplazo de transformadores de unidades de generación", se necesita realizar según ECAP "ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES DE CH LOS QUILOS, NUP988" aprobado por el CEN,los ajustes que se proponen para protección paño BT5 GE T35 en S/E Los Quilos. Además de extraerá data-configuración de equipo FX515 paño BT5 S/E Los Quilos. Y se alambrara el TDD desde paño BT5 a FOX-515. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019053365 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-08 08:49 | 2019-08-08 10:09 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Deshabilitar reconexión automática de 52H1 en S/E Cóndores. Señalizar 52HT1 en S/E Cerro Dragón. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019053369 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-08 10:32 | 2019-08-08 12:05 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Deshabilitar reconexión automática de 52H2 en S/E Cóndores. Señalizar 52HT1 en S/E Palafitos. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019055349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 10:47 | 2019-08-08 18:19 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será respaldada por el Transformador N°2 de Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019052987 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-08 10:53 | 2019-08-08 18:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se menciona además que lo trabajos se realizarán una vez solicitada la Desconexión del ATR N°1 según Número de Solicitud 2019052856. |  |  | -1 | 0 | 0
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019054455 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-08 11:30 | 2019-08-08 12:30 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Toma de muestras de aceite para análisis físico-químico a 3 CTBC del Transformador Trifásico N°5. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019054102 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 12:38 | 2019-08-08 17:44 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Mantenimiento programado a interruptor de 220 kV 52JT4 y toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a 3 CTBC del TR4. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019053370 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-08 13:27 | 2019-08-08 14:10 |  |  |  | RO | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Deshabilitar reconexión automática de 52H3 en S/E Cóndores. Señalizar 52HT1 en S/E Pacifico. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019054923 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-09 07:25 | 2019-08-09 17:52 |  |  |  | DP_E | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el montaje de vigas para los marcos de barras 220 y 500kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NMAI, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154DP | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019054385 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-09 08:30 | 2019-08-09 13:01 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la desconexión se respaldan la totalidad de los consumos asociados a través de redes MT hacia otras SSEE de poder. |  |  | 0 | 0 | 1
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860RO | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019054421 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-09 08:36 | 2019-08-09 18:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DF | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056153 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-09 08:45 | 2019-08-10 04:39 |  |  |  | DF | 19.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad del 52BT7 que provocó la apertura indeseada del interruptor durante maniobras de destransferencia. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52A5 BLOQUEADA. |  |  | 0 | 1 | 0
1541 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019053371 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-09 09:00 | 2019-08-09 12:16 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Deshabilitar reconexión automática de 52H1 en S/E Cóndores. Señalizar 52HT1 en S/E Alto Hospicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1497 | Transformadores2D1497RO | Neomante | 1497 | Transformadores2D | CHACAYA 220/15 KV CTA | ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019055806 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-09 09:02 | 2019-08-16 15:07 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No requiere condiciones adicionales , la unidad se encuentra en Mantenimiento mayor |  |  | -162 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549RO | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019054571 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-09 09:07 | 2019-08-09 16:01 |  |  |  | RO | 6.9 | 0 | 0 | 0 | No se requieren condiciones de maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019054938 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-09 23:11 | 2019-08-10 08:27 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DRO | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019056727 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-10 00:31 | 2019-08-10 04:54 |  |  |  | DRO | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con ENEL, se solicita desconexión transformador de poder TRA1 (Ochagavía)- "METRO 110/20KV 40 MVA 1" por:  Pruebas en Alimentador de 110 kV SE Ochagavía-Metro. |  |  | 0 | 1 | 0
706 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DP | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019054785 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-10 07:49 | 2019-08-10 15:45 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Mantenimiento y medidas eléctricas a T1, PRBT1, PRCT1, 52CT1, eliminar filtraciones de T1 y Normalizar sello de gabinete de control de ventiladores. Restricciones: Subestación Laja, Rele Buchholz con apoyo de control con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Laja, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada del PRBT1. Bloqueos Jefe de Faena. Subestación Laja, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada del PRCT1. Bloqueos Jefe de Faena. Subestación Laja, Instalar equipos de puesta tierra entre PRCT1 y 52CT1. Bloqueos Jefe de Faena. Subestación Laja, Instalar equipos de puesta tierra entre 52CT1 y 89CT1. Bloqueos Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DP | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019054788 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-10 08:42 | 2019-08-10 15:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Bloquear relé Bucholz de trafo 1 para realizar faenas de mantenimiento de equipos primarios. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se bloqueará Relé Bucholz. |  |  | -1 | 0 | 0
706 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DP | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019054784 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-10 09:43 | 2019-08-10 15:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Reemplazo de caja de control dañada en transformador N°1. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DF | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056700 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-10 09:48 | 2019-08-10 20:16 |  |  |  | DF | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación regulador de voltaje CER, Investigación anormalidad armario de regulación,Investigación falla en refrigeración del CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 1 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857RO | Neomante | 857 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019054504 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-10 10:36 | 2019-08-10 17:00 |  |  |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan con al instalación en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019054925 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-11 07:17 | 2019-08-11 17:33 |  |  |  | DP_E | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el montaje de vigas para los marcos de barras 220 y 500kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NMAI, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266DP | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019054386 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-11 07:37 | 2019-08-11 13:21 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan durante desconexión SEN Solicitud CEN 2019054386.- |  |  | 0 | 0 | 1
1553 | Transformadores2D2528 | Transformadores2D2528RO | Neomante | 2528 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019055643 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-11 07:51 | 2019-08-12 18:10 |  |  |  | RO | 34.3167 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y puesta en servicio del nuevo transformador de 110/23KV de 30MVA en S/E Padre Hurtado, barras de MT y paños asociados para posteriormente tomar cargas de clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019055785 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-11 08:21 | 2019-08-11 12:55 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conductores de bajada de 3TTCC HR, lado del interruptor 52HR (3 PAT). Para las inyecciones primarias, verificación de ausencia de tensión e instalación del cable de inyección utilizando pértigas en 3 TCHT5. Trabajo asociado a solicitudes SD-2019054474 y SD-2019054475. |  |  | -1 | 0 | 1
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP_E | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 220-154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2019056104 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-11 08:30 | 2019-08-11 17:57 |  |  |  | DP_E | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión durante 15 minutos por maniobras de desconexión de la Barra 110 KV N° 2 de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266DP | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019056413 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-11 08:36 | 2019-08-11 13:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la desconexión se respaldan la totalidad de los consumos asociados a través de redes MT.- |  |  | -5 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DF | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019056758 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-11 09:00 | 2019-08-11 15:10 |  |  |  | DF | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Sin perdida de consumos. |  |  | 0 | 1 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53DP_E | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019055233 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-12 09:01 | 2019-08-12 12:47 |  |  |  | DP_E | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento mayor de la central Aconcagua, Generación realizara cambio de Tableros de SS/AA de CC-CA, para esto se realizara lo siguiente: - Se verificara alambrado y posterior energización de nuevo tablero de CC-CA. Para luego verificar en equipos paño ATR (52HT, 89HT, 89BT y 52BT y paneles de control y protecciones) y volver a energizar desde nuevo tableros de CC-CA. |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019051446 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-12 10:27 | 2019-08-12 11:20 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DF | Neomante | 76 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/6.6KV 12MVA T2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019057060 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-13 06:23 | 2019-09-02 15:48 |  |  |  | DF | 489.4167 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 1 | 0
1298 | Transformadores2D1408 | Transformadores2D1408DP_E | Neomante | 1408 | Transformadores2D | A 100/13.8 KV N°18 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019056494 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-13 08:34 | 2019-08-13 16:58 |  |  |  | DP_E | 8.4 | 0 | 0 | 0 | En S/E A: Abiertos 52HTR18, 52CTR18, 89HTR18-1, 89HTR18-2 y 89HTR18-3 |  |  | 0 | 0 | 1
691 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DF | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRES 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019057276 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-13 10:59 | 2019-08-13 12:09 |  |  |  | DF | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Falla en la apertura de la fase uno del desconectador 89K9-1. |  |  | 0 | 1 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056412 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-13 15:02 | 2019-08-13 18:53 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: No hay. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: SS/AA C.A. o Trafo 4 220/110kV de S/E Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 0
1110 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Neomante | 949 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019056698 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-13 23:34 | 2019-08-14 06:18 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DF | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019057888 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-14 00:27 | 2019-08-15 06:26 |  |  |  | DF | 29.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de transformador de corriente del paño de 220 kV JT6 (fase 3). Verificación de nivel de aceite en TCJT6 fases 1 y 2 y reemplazo de mirillas de nivel de aceite TCJT6 fases 1 y 2. Pruebas de control por reemplazo de transformador de corriente (fase 3). Investigación de anormalidad en CTBC del banco ATR6 de 220/154/66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV o Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del TCJT6, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JT6 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT6 y 52AT6. Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control CTBC. A disposición del Jefe de Faena CTBC ATR6 de 220/154/66 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DP | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019055727 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-14 06:45 | 2019-08-14 08:37 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Apertura 52HT1, 52CT1, 52CT2 y 89HT1-1 en S/E Palafitos. En S/E Palafitos se instalaran tierras provisionales entre el 52HT1 y 52CT1, 52CT2. Consumos transferidos por la red de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019054641 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-14 08:20 | 2019-08-14 16:58 |  |  |  | RO | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: No reconectar 52BT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1297 | Transformadores2D1407 | Transformadores2D1407DP_E | Neomante | 1407 | Transformadores2D | A 100/13.8 KV N°17 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019056495 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-14 08:22 | 2019-08-14 14:19 |  |  |  | DP_E | 5.95 | 0 | 0 | 0 | En S/E A: Abiertos 52HTR17, 52CTR17, 89HTR17-1, 89HTR17-2 y 89HTR17-3 |  |  | 0 | 0 | 1
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019055824 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-14 08:52 | 2019-08-14 19:09 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos 89BF-T3, PRBT3, PRCT3 y Transformador N°3. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89BT3-1 y 89BF-T3, en conexiones de bajada del PRBT3, en conexiones de bajada del PRCT3, 9 pértigas . |  |  | 0 | 0 | 1
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019055826 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-14 09:08 | 2019-08-14 19:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos 52CT3 y TCCT3. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 1 13,2 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 89CT3 y 52CT3, entre 52CT3 y TCCT3 . Bloqueos jefe de faena. |  |  | -1 | 0 | 0
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019055827 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-14 09:08 | 2019-08-14 19:09 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño B1 de Línea 66 KV Charrúa Chilgener- o Paño BT7 de Transformador 7 de 154/66/13,8 KV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. |  |  | -1 | 0 | 0
924 | Transformadores2D680 | Transformadores2D680DP | Neomante | 680 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/66KV 50MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019055800 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-14 12:20 | 2019-08-14 17:36 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento autotransformador ATR 4 66/66 kV 50 MVA de SE Loncoche. Trabajos consideran limpieza de aislación, mediciones eléctricas a equipo y pararrayos asociados. No hay interrupción de suministro ni traspasos de carga, debido a que equipo saldrá de servicio por medio de sus desconectadores de bypass. |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2019054512 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-14 13:50 | 2019-08-14 19:00 |  |  |  | RO | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar estos trabajos se respetaran las distancias suficientes a los puntos energizados según los procedimientos vigentes de CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019056241 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-14 15:16 | 2019-08-14 19:06 |  |  |  | RO | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Unidades ATR S/E Chiloé quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones eléctricas 87T y 51/51N T5 además del esquema 50BF. |  |  | 0 | 0 | 0
1538 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696DF | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019057784 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-14 16:40 | 2019-08-16 17:06 |  |  |  | DF | 48.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE 415 Abierto 52B-634 SE 415 89B-634 Abierto y bloqueado |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579DP_E | Neomante | 1579 | Transformadores2D | MARÍA ELENA 220/22 KV N°1 | SATT | Desconexión / Intervención | 2019064057 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-16 21:10 | 2019-09-16 21:11 |  |  |  | DP_E | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada a SD 2019064051 y 2019064053 |  |  | 0 | 0 | 1
691 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRES 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019053856 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-14 20:13 | 2019-08-15 01:40 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019055710 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 08:23 | 2019-08-15 16:57 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Normalización de Cables de señales de corriente, tensión y normalización de alimentación en medidor de energía de paño JT8. Restricciones: Instalación indisponible Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Temuco o SS.AA. C.A. Temuco Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | -1 | 0 | 1
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019051509 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 10:27 | 2019-08-20 15:47 |  |  |  | DP | 125.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Oxido 89JT1-1 Abierto y bloqueado S/E Oxido 52JT1 Abierto |  |  | 0 | 0 | 1
503 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401FE | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2019002562 | externo |  |  | 2019-08-15 19:19 | 2019-08-15 19:59 |  |  |  | FE | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | . |  | Pérdida de suministro en S/E San Gregorio por falla de la LT 66 KV Parral - San Carlos de propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
1016 | Transformadores2D1179 | Transformadores2D1179FE | Neomante | 1179 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 2.6MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2019002562 | externo |  |  | 2019-08-15 19:19 | 2019-08-15 19:59 |  |  |  | FE | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | . |  | Pérdida de suministro en S/E San Gregorio por falla de la LT 66 KV Parral - San Carlos de propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
1394 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Neomante | 1486 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA-BOOSTER 110/110 KV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019051185 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 10:23 | 2019-08-24 14:32 |  |  |  | DP | 196.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT2-1, 89JAT2-2, 89JAT2-3, 89HAT2-1, 89HAT2-2, 89HAT2-3. b) Abiertos: 89JAT2-1T, 89JAT2-2T, 52JAT2, 89HAT2-1T, 89HAT2-2T, 52HAT2. c) Abierto y retirado 52DAT2. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT2-2T, 89HAT2-3T. e) Ademas abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT2: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Ademas abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT2: MCB HAT2, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Ademas abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT2: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. f) Cerrados y a disposicion 89JAT2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019051188 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 10:23 | 2019-08-24 14:32 |  |  |  | DP | 196.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT2-1, 89JAT2-2, 89JAT2-3, 89HAT2-1, 89HAT2-2, 89HAT2-3. b) Abiertos: 89JAT2-1T, 89JAT2-2T, 52JAT2, 89HAT2-1T, 89HAT2-2T, 52HAT2. c) Abierto y retirado 52DAT2. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT2-2T, 89HAT2-3T. e) Ademas abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT2: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Ademas abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT2: MCB HAT2, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Ademas abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT2: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA.f) Cerrados y a disposicion 89JAT2-3T |  |  | 0 | 0 | 1
1413 | Transformadores2D1497 | Transformadores2D1497RO | Neomante | 1497 | Transformadores2D | CHACAYA 220/15 KV CTA | ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019057318 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-16 15:12 | 2019-08-23 05:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita cierre desconectadores y interruptor de paño de sub estacion chacaya de CTA, Cierre desconetadores JG5-1, JG5-2 y interruptor 52JG5 de CTA solicita bloquear la 50BF |  |  | 0 | 0 | 0
1401 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688DF | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019058142 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-17 08:50 | 2019-08-17 19:30 |  |  |  | DF | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE 360: Abierto 52BT1 ; Abierto 89BT1-1 |  |  | 0 | 1 | 0
986 | Transformadores2D790 | Transformadores2D790DP | Neomante | 790 | Transformadores2D | ROSARIO 66/15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019056605 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 17:48 | 2019-08-17 19:17 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando todos los resguardos correspondientes en materia de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DP | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019057110 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 07:03 | 2019-08-18 18:56 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador T1 de S/E Lirquen serán respaldados por redes de MT. |  |  | -136 | 0 | 1
751 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679RO | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE | Limitaciones | 2019001187 |  |  |  | 2019-08-02 15:52 | 2019-08-18 18:56 | 2019-08-18 18:56 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se llevó a posición manual CDBC del T2. CT informó que se descubrió contactor asociado al cambiador de tap con punto con temperatura sobre 100°C. |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Transformadores2D172 | Transformadores2D172DP | Neomante | 172 | Transformadores2D | SANTA ELVIRA 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019057567 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 07:05 | 2019-08-18 12:54 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
207 | Transformadores2D182 | Transformadores2D182DF | Neomante | 182 | Transformadores2D | TUMBES 66/14.8KV 16.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058145 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-18 08:04 | 2019-08-18 16:55 |  |  |  | DF | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión de la línea 66 kV Latorre - Tumbes la totalidad de los consumos de S/E Tumbes serán transferidos vía redes MT hacia S/E Latorre. Observación: S/E Tumbes esta alimentada normalmente desde línea 66 kV Latorre - Tumbes. Asociado a solicitud de curso forzoso N°2019058144. |  |  | 0 | 1 | 0
599 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DP | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019057313 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 08:51 | 2019-08-18 14:12 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro estos quedarán respaldado a través del Transformador N°3 de S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 1
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855DP_E | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019053673 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-18 09:08 | 2019-08-18 15:04 |  |  |  | DP_E | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DF | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058166 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-18 09:10 | 2019-08-18 13:26 |  |  |  | DF | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de válvula de paso de aceite entre CTBC y conservador del TR1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro del transformador a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019002573 | externo |  |  | 2019-08-18 10:52 | 2019-08-18 10:58 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Falla e instalación de terceros |  | Interrupción de línea 66 kV Los Ángeles P.E Los Buenos Aires ( Reconexión automática extremo Los Angeles y abierto extremo P.E Los Buenos Aires) Propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019002574 | externo |  |  | 2019-08-18 10:52 | 2019-08-18 10:58 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Falla e instalación de terceros, propiedad de CGE |  | Interrupción de línea 66 kV Los Ángeles P.E Los Buenos Aires ( Reconexión automática extremo Los Ángeles y abierto extremo P.E. Los Buenos Aires) Propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
1233 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551FE | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019002576 | externo |  |  | 2019-08-18 10:52 | 2019-08-18 10:59 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Falla e instalación de terceros, propiedad de CGE |  | Interrupción de línea 66 kV Los Ángeles P.E Los Buenos Aires ( Reconexión automática extremo Los Ángeles y abierto extremo P.E. Los Buenos Aires) Propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019057127 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-19 07:24 | 2019-08-19 19:12 |  |  |  | DP_E | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el montaje de vigas para los marcos de barras 220 y 500kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NPAZ, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019056258 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-19 08:36 | 2019-08-19 17:13 |  |  |  | RO | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019051451 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-19 09:07 | 2019-08-19 09:58 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056784 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-19 09:15 | 2019-08-20 09:41 |  |  |  | RO | 24.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Levantamiento visual de Información asociada con la protección del Paño. Lectura de parámetros y configuración de las protecciones de transformador 87T sistema 1 y 2. Configuración y descarga a la protección de nuevos parámetros en oscilografía en las protecciones del transformador. Pruebas de comunicación y transferencia de oscilografía a Switch de comunicación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Lagunillas o Paño Línea LJ01, HLP-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DJ02-Lagunillas o Paño Transformación LA04, LAU-Transf. T1 o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas: Protecciones 87T1 y 87T2 (Bloqueo de forma alternada). |  |  | 0 | 0 | 0
1319 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321RO | Neomante | 321 | Transformadores3D | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019058315 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-08-19 14:35 | 2019-08-19 18:41 |  |  |  | RO | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019057128 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-20 07:23 | 2019-08-20 17:51 |  |  |  | DP_E | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el montaje de vigas para los marcos de barras 220 y 500kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NPAZ, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
1466 | Transformadores2D1609 | Transformadores2D1609RO | Neomante | 1609 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019056341 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-20 08:29 | 2019-08-20 17:14 |  |  |  | RO | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en SE Pukara ; condiciones operacionales : No reconectar 52B1 SE Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
1296 | Transformadores2D1406 | Transformadores2D1406DP_E | Neomante | 1406 | Transformadores2D | A 100/13.8 KV N°16 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019058008 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-20 08:53 | 2019-08-22 15:34 |  |  |  | DP_E | 54.6833 | 0 | 0 | 0 | En S/E A: Abiertos 52HTR16, 52CTR16, 89HTR16-1, 89HTR16-2 y 89HTR16-3 |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2019057660 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-20 09:17 | 2019-08-20 20:14 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Para realizar estos trabajos se respetaran las distancias suficientes a los puntos energizados según los procedimientos vigentes de CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP_E | Neomante | 1533 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº2 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | Desconexión / Intervención | 2019056740 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-20 09:29 | 2019-08-20 19:31 |  |  |  | DP_E | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | En S/E Esperanza: Abiertos 52JT2, 89JT2, 52ET2 y 89ET2 |  |  | 0 | 0 | 1
614 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067RO | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23kV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019057339 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-20 09:37 | 2019-08-20 16:11 |  |  |  | RO | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Mientras dure el reemplazo del relé 86T1 de S/E Mariquina el Transformador quedará protegido por las protección eléctricas 87T y 21T y además por la protección 87L asociada al Paño J4 en S/E Ciruelo. Nuevo Relé Maestro quedará habilitado para realizar su Reset de Forma Remota desde el Centro de Control. |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056975 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 09:53 | 2019-08-20 15:52 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. --- Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones. --- Observaciones: (Equipo desvinculado del servicio EN RESERVA). |  |  | 0 | 0 | 1
561 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354DP | Neomante | 354 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019058057 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 23:52 | 2019-08-21 05:27 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1215 | Transformadores2D1112 | Transformadores2D1112DP | Neomante | 1112 | Transformadores2D | PROVIDENCIA 69/6.9KV 14/18MVA | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 2019049071 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 00:16 | 2019-08-22 23:59 |  |  |  | DP | 47.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de: Paños - S/E CENTRAL PROVIDENCIA BT1 / Paños - S/E CENTRAL PROVIDENCIA 6.6KV / Paños - S/E CENTRAL PROVIDENCIA. |  |  | 0 | 0 | 1
37 | Transformadores2D27 | Transformadores2D27DP | Neomante | 27 | Transformadores2D | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 2 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2019056765 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 00:22 | 2019-09-11 00:35 |  |  |  | DP | 504.2167 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019057129 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-21 07:30 | 2019-08-21 17:55 |  |  |  | DP_E | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el montaje de vigas para los marcos de barras 220 y 500kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NPAZ, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860RO | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019058085 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-21 08:09 | 2019-08-21 23:57 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861RO | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019058086 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-21 08:09 | 2019-08-21 23:57 |  |  |  | RO | 15.8 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019056253 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-21 09:10 | 2019-08-21 13:16 |  |  |  | RO | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Mientras dure el reemplazo del relé 86T2 de S/E Pihirropulli el Transformador quedará protegido por las protecciones eléctricas 87T2 . Nuevo Rele Maestro quedará habilitado para realizar su Reset de Forma Remota desde el Centro de Control. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019057726 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-21 10:09 | 2019-08-21 17:50 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Verificación de relés de cierre sincronizado de interruptores 52KT2 y 52JT2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará los relés de cierre sincronizado PSD02 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DF | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059338 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-21 23:44 | 2019-08-22 05:09 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Dada la urgencia y considerando la necesidad de mantener la estabilidad y seguridad del servicio en el sistema eléctrico, solicitamos nos puedan indicar la factibilidad de incorporar el tercer Banco Transformador. |  |  | 0 | 1 | 0
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2019056324 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 07:40 | 2019-08-22 11:39 |  |  |  | DP | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Coordinada con Empresas Rio Alto Generación (San Pedro II) y STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2019056327 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 07:40 | 2019-08-22 11:39 |  |  |  | DP | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Faenas Coordinadas con empresas El Alba (Central San Pedro I) y STS. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019057130 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-22 07:49 | 2019-08-22 20:33 |  |  |  | DP_E | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el montaje de vigas para los marcos de barras 220 y 500kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NPAZ, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019058118 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-22 08:05 | 2019-08-22 15:46 |  |  |  | DP_E | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas SE Pozo Almonte: Abiertos y bloqueados: 89JT5-1, 89JT5-3, 89H3-2, 89H3-2T, 89HS. Abiertos: 52JT5, 52HT5, 89HT5-1, 89HT5-2, 52H3, 89H3-1. Consumos de SE Minera Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. Trabajos Relacionados con SD 58119 - 58120 |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019055081 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-22 08:34 | 2019-08-22 17:04 |  |  |  | RO | 8.5 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
597 | Transformadores2D745 | Transformadores2D745RO | Neomante | 745 | Transformadores2D | LOS LAGOS 66/13.8KV 11-16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2019056254 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-22 08:39 | 2019-08-22 18:23 |  |  |  | RO | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Mientras dure el reemplazo del relé 86T1 de S/E Los Lagos el Transformador quedará protegido por las protecciones eléctricas 87T1 . Nuevo Rele Maestro quedará habilitado para realizar su Reset de Forma Remota desde el Centro de Control. |  |  | 0 | 0 | 0
663 | Transformadores2D404 | Transformadores2D404DF | Neomante | 404 | Transformadores2D | PUENTE ALTO 110/12.5KV 25MVA 1 | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019059304 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-22 08:41 | 2019-08-22 16:20 |  |  |  | DF | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado por personal de empresa PAIS. La no intervención oportuna, podría afectar las instalaciones y el servicio. |  |  | 0 | 1 | 0
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284RO | Neomante | 284 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | STS | Desconexión / Intervención | 2019058377 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-22 09:17 | 2019-08-22 13:10 |  |  |  | RO | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DF | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002609 | interno |  |  | 2019-08-22 15:01 | 2019-08-22 18:04 |  |  |  | DF | 3.05 | 1 | 0 | 0 | Ninguno. |  | Desconexión forzada del Transformador 1 220/23 kV (propiedad de Minera Los Pelambres) de la S/E Los Vilos, en respaldo a una falla originada al hacer contacto un pájaro con la estructura 34 de las Líneas 23 kV Los Vilos - Puerto Chungo. | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019058120 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-22 15:46 | 2019-08-22 17:51 |  |  |  | DP_E | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas SE Pozo Almonte: Abiertos y bloqueados : 89JT5-1, 89JT5-3, 89H3-2, 89H3-2T, 89HS. Abiertos: 52JT5, 52HT5, 89HT5-1, 89HT5-2, 52H3, 89H3-1. Consumos de SE Minera Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. Trabajos Relacionados con SD 58118 - 58119 |  |  | 0 | 0 | 1
589 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320RO | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID-PID 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019057336 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-22 15:52 | 2019-08-22 17:15 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T1 de S/E Pid Pid. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T y 51/51N |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DF | Neomante | 91 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019059670 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-23 05:02 | 2019-08-23 05:57 |  |  |  | DF | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
851 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861RO | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019058091 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-23 08:12 | 2019-08-23 19:58 |  |  |  | RO | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
1465 | Transformadores2D1591 | Transformadores2D1591DP | Neomante | 1591 | Transformadores2D | MUELLE 110/24 KV | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | Desconexión / Intervención | 2019058303 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-23 08:24 | 2019-08-23 16:56 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abierto y bloqueados Interruptor 52H2 y Desconectador 89 H2 en SS/EE Muelle |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019055082 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-23 08:39 | 2019-08-23 12:18 |  |  |  | RO | 3.65 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056829 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-23 08:43 | 2019-08-23 18:55 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reemplazo de contador de descargas PRAT7. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Transformador N° 7, 154/66kV Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019057432 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-23 09:12 | 2019-08-23 18:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad del 52BT7 que provocó la apertura indeseada del interruptor durante maniobras de destransferencia. Condiciones: Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52A5 BLOQUEADA. |  |  | -1 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056828 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-23 10:25 | 2019-08-23 18:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y/o corregir anormalidad en circuitos de control de los paños A5 y AR en Normal, Intermedio y Transferido. Restricciones: Equipos indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, Protección 50BF-52A5 Bloqueado A Disposición del Jefe de Faena. |  |  | -1 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540DP | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019057590 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-23 12:05 | 2019-08-24 12:52 |  |  |  | DP | 24.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Farellón: Abiertos y a disposición del jefe de faenas 52JT1, 52JDT1 y 52S1. SE Farellón: Abiertos y bloqueados 89JT1-1 y 89JT1-2. |  |  | 0 | 0 | 1
1125 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Neomante | 957 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059072 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 11:02 | 2019-08-24 22:05 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1596 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562DP | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019057591 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 12:52 | 2019-08-24 18:07 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Farellón: Abiertos y a disposición del jefe de faenas 52JT2, 52JDT2 y 52S1. SE Farellón: Abiertos y bloqueados 89JT2-1 y 89JT2-2. |  |  | 0 | 0 | 1
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019058905 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 13:37 | 2019-08-24 21:00 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Proyecto: Instalación Resistencia “PAT” en TR1, TR2, TR3 y TR4. - S/E Alonso de Córdova NUP: 938 - informado al Coordinador con Carta N° SGOYM2018/0632. |  |  | 0 | 0 | 1
614 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067DP_E | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23kV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019058441 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:16 | 2019-08-25 05:18 |  |  |  | DP_E | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | No Hay perdida de suministros, consumos de S/E Mariquina serán Transferidos previamente por red Dx SAESA. (Faenas asociadas a SD N° 2019058438). |  |  | 0 | 0 | 1
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230DP | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019058870 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 00:35 | 2019-08-25 07:40 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156DP | Neomante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058035 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 01:08 | 2019-08-25 09:31 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 66/23 kV 30 MVA de SE Pucón por faenas asociadas a proyecto de reemplazo desconectador 89BT por unidad motorizada. Se realizarán además labores de mantenimiento preventivo en equipo y barra de 66 kV. Relacionada con SD 2019058032. |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | Transformadores2D929 | Transformadores2D929DP | Neomante | 929 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059085 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 04:16 | 2019-08-25 16:45 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DP | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058382 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 06:58 | 2019-08-25 18:03 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador T1 de S/E Lirquen serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
207 | Transformadores2D182 | Transformadores2D182DP | Neomante | 182 | Transformadores2D | TUMBES 66/14.8KV 16.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 07:01 | 2019-08-25 17:55 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | La carga de S/E Tumbes será transferida por redes de MT a S/E Latorre. |  |  | 0 | 0 | 1
724 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DP_E | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019056046 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-25 08:09 | 2019-08-25 16:15 |  |  |  | DP_E | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Transelec realizará trabajos en barra 154kV y paños A1 y A2 de SA/E Parral. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019057436 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 08:30 | 2019-08-25 20:33 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y verificación de protecciones; 87B de la barra 154 kV, 87T sistema 1 y 87T sistema 2 del Transformador N°1 220/154/66 kV. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Charrúa-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén, Protección 50BF-52J1 Bloqueado y protección 50BF-52J2 Bloqueado. |  |  | -1 | 0 | 1
582 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059088 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 08:39 | 2019-08-25 12:32 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Desconexión realizada por precaución a este reemplazo de tarjeta. |  |  | 0 | 0 | 1
304 | Transformadores2D293 | Transformadores2D293DP | Neomante | 293 | Transformadores2D | CALDERA 110/23KV 10-12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019056608 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 08:47 | 2019-09-09 07:02 |  |  |  | DP | 358.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento mayor de transformador N°1 de S/E Caldera según carta UER 190-2018 y carta 27818-19 que informa el aplazamiento de los trabajos para el mes de Agosto. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056288 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 09:00 | 2019-08-25 18:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones o Barra 13,8 kV-Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329DP | Neomante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019058907 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 09:18 | 2019-08-25 17:31 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Proyecto: Instalación Resistencia “PAT” en TR1, TR2, TR3 y TR4. - S/E Alonso de Córdova NUP: 938 - informado al Coordinador con Carta N° SGOYM2018/0632. |  |  | 0 | 0 | 1
1295 | Transformadores2D1405 | Transformadores2D1405DP_E | Neomante | 1405 | Transformadores2D | A 100/13.8 KV N°15 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019059394 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-26 08:32 | 2019-08-26 14:07 |  |  |  | DP_E | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | En S/E A: A disposicion del Jefe de faena 52HTR15, 52CTR15, 89HTR15-1, 89HTR15-2 |  |  | 0 | 0 | 1
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860RO | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059341 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-26 08:49 | 2019-08-26 18:46 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019051457 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-26 09:38 | 2019-08-26 10:37 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM: No reconectar interruptor 52J7; S/E TEN GIS: No reconectar interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019059180 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-26 09:53 | 2019-08-27 14:23 |  |  |  | RO | 28.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Inspección de óxido con trepado de estructuras. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C2 o Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1 o Paño Línea LA03, LAU-Hualpén o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Paño Transformación AT01-Hualpén Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019058097 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 00:09 | 2019-08-27 04:10 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
975 | Transformadores2D774 | Transformadores2D774FE | Neomante | 774 | Transformadores2D | SAN JAVIER 66/23KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2019002633 | externo |  |  | 2019-08-27 03:41 | 2019-10-16 17:18 |  |  |  | FE | 1213.6167 | 0 | 0 | 0 | Operación de fusible fase central de 66KV (89BT-F), en S/E San Javier. 04:05 hrs. Abierto 52E1 Cto. Vaqueria de S/E San Javier, debido a que el circuito se encontraba alimentado a dos fases. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DRO | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019060467 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-27 06:36 | 2019-08-27 06:37 |  |  |  | DRO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte al T-1 de S/E Nirivilo, para poder aumentar la capacidad de transformación y pueda soportar en incremento de carga debido a las transferencias desde el 52E1 Cto. Vaqueria de S/E San Javier, producto de falla ocurrida en la madrugada de hoy. |  |  | 0 | 1 | 0
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860RO | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059342 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-27 08:45 | 2019-08-28 08:44 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861RO | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059347 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-27 08:45 | 2019-08-30 16:34 |  |  |  | RO | 79.8167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058705 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 08:57 | 2019-08-27 22:20 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Revisión de filtración de aceite y limpieza de ATR3. Mantenimiento Normal a TCCR (9 unidades en total). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros, en lado primario, secundario y terciario de TR3. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156RO | Neomante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058459 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-27 11:37 | 2019-08-27 18:51 |  |  |  | RO | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de termómetro medidor de temperatura de aceite (Top Oil) en transformador de poder 66/23 kV 30 MVA en falla, por nueva unidad de características similares. Reemplazo se efectuará con equipo en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860RO | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059343 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-28 08:44 | 2019-08-28 18:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
788 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749RO | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2019058499 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-28 10:22 | 2019-08-28 13:04 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059861 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 10:29 | 2019-08-29 10:38 |  |  |  | DP | 24.15 | 0 | 0 | 0 | SE Puri: Apertura de paño JT1, equipos a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1594 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561DP | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059862 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 10:29 | 2019-08-29 10:38 |  |  |  | DP | 24.15 | 0 | 0 | 0 | SE Puri: Apertura de paño JT2, equipos a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503DP | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019058659 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 11:13 | 2019-08-28 19:13 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Chimborazo: Abierto 52JT1 y 52DT1, Abierto 89JT1-1 y 89JT1-2, Cerrado 89JT1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1592 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560DP | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019058780 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 11:13 | 2019-08-28 19:12 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Chimborazo: Abierto 52JT2 y 52DT2, Abierto 89JT2-1 y 89JT2-2, Cerrado 89JT2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019059074 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-28 11:57 | 2019-08-28 15:53 |  |  |  | RO | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019059079 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-28 11:57 | 2019-08-28 15:53 |  |  |  | RO | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1298 | Transformadores2D1408 | Transformadores2D1408DP_E | Neomante | 1408 | Transformadores2D | A 100/13.8 KV N°18 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019059853 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-28 12:35 | 2019-08-28 15:00 |  |  |  | DP_E | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | En S/E A: Abiertos 52HTR18, 52CTR18, 89HTR18-1, 89HTR18-2 y 89HTR18-3 |  |  | 0 | 0 | 1
1185 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462RO | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019058500 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-28 14:12 | 2019-08-28 17:36 |  |  |  | RO | 3.4 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DF | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061147 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-28 15:37 | 2019-08-28 18:56 |  |  |  | DF | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación regulador de voltaje CER, Investigación anormalidad armario de regulación,Investigación falla en refrigeración del CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 1 | 0
1123 | Transformadores2D956 | Transformadores2D956DF | Neomante | 956 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019061368 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-28 23:56 | 2019-08-29 02:37 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Retiro de objeto alambre ubicado sobre INT 12 kV TrN°4 (falla inminente). |  |  | 0 | 1 | 0
1296 | Transformadores2D1406 | Transformadores2D1406DP_E | Neomante | 1406 | Transformadores2D | A 100/13.8 KV N°16 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019059855 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-29 08:09 | 2019-08-29 09:59 |  |  |  | DP_E | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | En S/E A: Abiertos 52HTR16, 52CTR16, 89HTR16-1, 89HTR16-2 y 89HTR16-3 |  |  | 0 | 0 | 1
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860RO | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059344 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-29 08:14 | 2019-08-29 21:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861RO | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059349 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-29 08:14 | 2019-08-29 21:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | -17 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019060436 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-29 08:14 | 2019-08-29 18:11 |  |  |  | RO | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
662 | Transformadores2D403 | Transformadores2D403DP | Neomante | 403 | Transformadores2D | PUENTE ALTO 110/12.5KV 10/25MVA 2 | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019059772 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 08:21 | 2019-08-29 12:47 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado por personal EEPA de Control y Protecciones. La intervención no involucra otros equipos e instalaciones. Los consumos asociados al Transformador de Poder N° 2, serán abastecidos desde otras instalaciones EEPA. |  |  | 0 | 0 | 1
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP_E | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2019059715 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-29 08:47 | 2019-08-29 18:51 |  |  |  | DP_E | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Faenas relacionadas con Proyecto Ampliación S/E Chiloé, coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP_E | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059720 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-29 08:47 | 2019-08-29 18:54 |  |  |  | DP_E | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Faenas relacionadas con Proyecto Ampliación S/E Chiloé, coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1543 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698DP | Neomante | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019058850 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 10:00 | 2019-08-29 17:52 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación 640 A disposición de jefe de faena: 52B641B. SubEstación 640 Abierto 52B642 SubEstación 640 Abiertos 89B642-1 y 89B642-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1295 | Transformadores2D1405 | Transformadores2D1405DP_E | Neomante | 1405 | Transformadores2D | A 100/13.8 KV N°15 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019059854 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-29 10:03 | 2019-08-29 13:00 |  |  |  | DP_E | 2.95 | 0 | 0 | 0 | En S/E A: A disposicion del Jefe de faena 52HTR15, 52CTR15, 89HTR15-1, 89HTR15-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059870 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 10:38 | 2019-08-29 17:55 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | SE Puri: Apertura de paño JT1, equipos a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1594 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561DP | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059871 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 10:38 | 2019-08-29 17:55 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | SE Puri: Apertura de paño JT2, equipos a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
973 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768RO | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019060190 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-29 12:16 | 2019-08-29 16:07 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Verificación alambrado control |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019055544 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 15:07 | 2019-09-07 12:16 |  |  |  | DP | 213.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Sulfuros 89JT1-1 Abierto y bloqueado S/E Sulfuros 52JT1 Abierto S/E Sulfuros 89BT1-2 Abierto y bloqueado S/E Sulfuros 52BT1 Abierto S/E Sulfuros 89BT1-1 Abierto y bloqueado S/E Sulfuros 89B1 Abierto y bloqueado S/E Lixiviación 89B1-1 Abierto y bloqueado S/E Lixiviación 89BT1-1 Abierto y bloqueado S/E Lixiviación 52BT1 Abierto Se enviara Carta para que esta mantención sea considerada como mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579FE | Neomante | 1579 | Transformadores2D | MARÍA ELENA 220/22 KV N°1 | SATT | Informe Fallas | 2019002950 | externo |  |  | 2019-10-09 10:45 | 2019-10-09 11:58 |  |  |  | FE | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Se produce la Interrupción 52J4 en S/E Maía Elena por 85D desd S/E Crucero ( de terceros). Además de la Interrupción 52JT1 en S/E Maía Elena por subtensión. |  | Sin energía TF T1 220/23 kV, por falla en Barra N° 1 de S/E Crucero. Instalación de terceros | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579DP_E | Neomante | 1579 | Transformadores2D | MARÍA ELENA 220/22 KV N°1 | SATT | Desconexión / Intervención | 2019070841 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-10 20:06 | 2019-10-11 08:40 |  |  |  | DP_E | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Faenas serán coordinadas con Transelec , San Simón (RNE) y Central Solar María Elena (EnorChile). |  |  | 0 | 0 | 1
850 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860RO | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059345 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-30 08:46 | 2019-08-30 16:34 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861RO | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059350 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-30 08:46 | 2019-08-30 16:34 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019060438 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-30 08:46 | 2019-08-30 16:34 |  |  |  | RO | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019060224 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-30 10:17 | 2019-08-30 16:45 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | No requiere respaldo, condición operacional de transformador N°3 en vacío.- |  |  | 0 | 0 | 1
1373 | Transformadores2D1447 | Transformadores2D1447RO | Neomante | 1447 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019060161 | externo | Programada | Intervención | 2019-08-30 10:57 | 2019-08-30 14:10 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52H4 en Sub Estación Mejillones , No reconectar 52D1 52D2 en Sub Estación diesel enaex |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019059990 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-30 11:13 | 2019-08-30 13:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | -227 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1192 | Transformadores2D1192DF | Neomante | 1192 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33kV 70MVA T3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019062119 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-30 11:24 | 2019-08-30 11:25 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
1402 | Transformadores2D1689 | Transformadores2D1689RO | Neomante | 1689 | Transformadores2D | 401 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059509 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-30 14:12 | 2019-08-30 16:16 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca: No reconectar 52BL3. S/E 401: No reconectar 52B227 y 52B191. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | Transformadores2D1690 | Transformadores2D1690RO | Neomante | 1690 | Transformadores2D | 401 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059510 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-30 14:12 | 2019-08-30 16:16 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca: No reconectar 52BL3. S/E 401: No reconectar 52B227 y 52B191. |  |  | 0 | 0 | 0
1135 | Transformadores2D2618 | Transformadores2D2618RO | Neomante | 2618 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2019060592 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-31 02:19 | 2019-08-31 05:11 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Barra de 110 kV de S/E Chirre se encuentra actualmente energizada, sin protecciones habilitadas las que se habilitarán en conjunto con la PES de S/E Chirre. |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059783 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-31 09:36 | 2019-08-31 18:11 |  |  |  | RO | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534 No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1455 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059784 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-31 09:36 | 2019-08-31 18:11 |  |  |  | RO | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 535 No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059785 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-31 09:36 | 2019-08-31 11:18 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059786 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-31 09:36 | 2019-08-31 19:21 |  |  |  | RO | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059787 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-31 09:36 | 2019-08-31 19:20 |  |  |  | RO | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 538 No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | Transformadores2D1201 | Transformadores2D1201DP | Neomante | 1201 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019061220 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-31 10:04 | 2019-08-31 15:22 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1135 | Transformadores2D2618 | Transformadores2D2618RO | Neomante | 2618 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2019061259 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-31 11:49 | 2019-08-31 13:33 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Posterior a la toma de carga de S/E Chirre las instalaciones quedarán entregada a la explotación. |  |  | 0 | 0 | 0
1080 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DP | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019061266 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 04:17 | 2019-09-01 17:00 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019059887 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 05:32 | 2019-09-01 14:54 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán en el interior del patio 220 KV SE Parinacota. 1.- Montaje Estructura marco de Línea 220 KV. 2.- Montaje de Equipos de patio 3 TT/CC 220 KV. Condiciones Operacionales .- S/E Tap Off Quiani Cerrar 52B1, para respaldar consumos de clientes. SE Cóndores Abierto 52J2 ; 89J2-1; 89J2-2; Cerrado 89J2-2T. S/E Parinacota,. Abierto 52JT1; 89JT1; 89J1-1; Cerrado 89J1-1T. Abierto 52BT1 ; 89BT1-1; Abierto 52CT1; 89CT1. Instalación de tierras Provisionales en patio AT y en línea 220 KV. Cóndores - Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D368 | Transformadores3D368DP | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059817 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 07:48 | 2019-10-01 07:19 |  |  |  | DP | 719.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso 52JT2 Abierto SE Coloso 89JT2-1, Abierto y a disposición Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1439 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595RO | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059798 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-01 08:42 | 2019-09-01 14:44 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar los interruptores 52JT1 y 52E01. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596RO | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059800 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-01 08:42 | 2019-09-01 14:44 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar los interruptores 52JT2 y 52E02. |  |  | 0 | 0 | 0
1447 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597RO | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059801 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-01 08:42 | 2019-09-01 14:44 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar los interruptores 52JT3 y 52E03. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598RO | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059802 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-01 08:42 | 2019-09-01 14:44 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar los interruptores 52JT4 y 52BT4. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599RO | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059804 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-01 08:42 | 2019-09-01 14:44 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar los interruptores 52JT5 y 52BT5. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019059330 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 09:06 | 2019-09-01 19:50 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control y puesta en servicio nuevo relé de cierre/apertura sincronizada. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 de 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armario de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019059332 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 09:06 | 2019-09-01 10:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio de unidad del banco ATR2 de 220/110/13,2 kV, unidad de reserva reemplaza a unidad 3. Mantenimiento programado al banco ATR2 y a equipos primarios asociados (incluye desconectador de 220 kV hacia Barra de Transferencia de 220 kV). Verificación de protección 50BF del paño JT2, verificación de sincronizador y regulador de tensión. Puesta en servicio de relé de cierre sincronizador. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2 o Barra de 110 kV sección 1 y 2 o Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JT2 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT2 y 52HT2. Cerrado y a disposición del Jefe de Faena desconectador 89JT2-2T, en su reemplazo se instalarán PAT provisionales mientras sea intervenido. |  |  | -1 | 0 | 0
794 | Transformadores2D2533 | Transformadores2D2533DP | Neomante | 2533 | Transformadores2D | LOS MAQUIS [TRANSNET] 66/13,2KV 10MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019060288 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 09:08 | 2019-09-01 20:41 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Tramo de Línea 66KV Itahue-Los Maquis Cto. 2 y Tramo Los maquis-San Rafael. La SE San Rafael se alimenta desde SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP_E | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2019059719 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-02 07:42 | 2019-09-02 20:06 |  |  |  | DP_E | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Faenas relacionadas con Proyecto Ampliación S/E Chiloé, coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP_E | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059721 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-02 07:42 | 2019-09-02 20:06 |  |  |  | DP_E | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Faenas relacionadas con Proyecto Ampliación S/E Chiloé, coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019061050 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-02 08:47 | 2019-09-02 20:03 |  |  |  | RO | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019060226 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-02 09:49 | 2019-09-02 15:14 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | No requiere respaldo, condición operacional de transformador N°3 en vacío.- |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019061290 | externo | Programada | Intervención | 2019-09-02 10:48 | 2019-09-02 15:08 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019062365 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-09-02 14:44 | 2019-09-02 15:17 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM No reconexión Interruptor 52G7 S/E TEN Gis No reconectar Interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1638 | Transformadores2D1638DP | Neomante | 1638 | Transformadores2D | TAP OFF CERRO BALCÓN 110/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019061323 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 08:00 | 2019-09-03 12:27 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 89 HT-F y 89 CT-F |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060266 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 08:05 | 2019-09-03 19:05 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento PRJT6 Convencional. Mantenimiento Normal a TCT6. Mantenimiento Condición a TR6. Mantenimiento Normal a cables de poder y mufas CT6. Extracción de muestra de aceite para analisis fisico-quimico a CTBC Transformador N°6. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRJT6, en lado primario, secundario y terciario de TR6 y en ambos lados de cable de poder y mufas CT6. . |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019061051 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-03 08:13 | 2019-09-03 18:13 |  |  |  | RO | 10 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019061277 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-03 09:03 | 2019-09-03 15:23 |  |  |  | RO | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282RO | Neomante | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019061409 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-03 09:05 | 2019-09-03 18:10 |  |  |  | RO | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | En S/E Chuquicamata : No reconectar 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061773 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-03 10:33 | 2019-09-05 13:16 |  |  |  | RO | 50.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Habilitación medidor SEL 735 y block de prueba asociado en el paño HT4.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Delimitación Zona de Trabajo.- Nota: Se ingresa el aviso por el TR04 154/110 kV ya que el Medidor SAU HT04 JEM10 97240091 no se encuentra en infotecnia, el trabajo es habilitar el medidor. Gracias |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D348 | Transformadores3D348RO | Neomante | 348 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL ATR6 220/154/66 kV 3UR [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061019 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-03 11:49 | 2019-09-04 18:30 |  |  |  | RO | 30.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Tratamiento aceite a CTBC de Unidad 3 Banco ATR6 de 220/154/66 kV (unidad de reserva). Restricciones: Mantenimiento a unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro de la Unidad 3 (Reserva). |  |  | 0 | 0 | 0
1232 | Transformadores2D2481 | Transformadores2D2481DF | Neomante | 2481 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/24,5-13,2 KV 50MVA 5 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019062760 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-03 18:52 | 2019-09-04 18:58 |  |  |  | DF | 24.1 | 0 | 0 | 0 | Se programa prueba de análisis de aceite. |  |  | 0 | 1 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060257 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 19:05 | 2019-09-03 19:07 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, CER 1: Mantenimiento protecciones banco condensadores y reactor.- 1) Verificación de protección 51 sistema 1 y 2 correspondiente a los paños CE3, CE4 y CR2 (CER 1). 2) Analisis fasorial de protección 51 sistema 1 y 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019061052 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-04 08:26 | 2019-09-04 18:09 |  |  |  | RO | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
686 | Transformadores2D468 | Transformadores2D468DF | Neomante | 468 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33.0kV 70MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019062803 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-04 08:34 | 2019-09-04 16:02 |  |  |  | DF | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283RO | Neomante | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019061410 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-04 09:18 | 2019-09-04 13:57 |  |  |  | RO | 4.65 | 0 | 0 | 0 | No Reconectar: Interruptor 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019062071 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-04 09:44 | 2019-09-04 14:31 |  |  |  | RO | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Farellón NR 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
792 | Transformadores3D122 | Transformadores3D122FE | Neomante | 122 | Transformadores3D | MALLOA NUEVA 220-154/66/15 75MVA | CGE | Informe Fallas | 2019002699 | externo |  |  | 2019-09-05 06:48 | 2019-09-05 06:50 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de CGE S.A. afectando los consumos de SS/EE Quinta de Tilcoco, T1 San Vicente, Las Cabras y El Manzano | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579DP_E | Neomante | 1579 | Transformadores2D | MARÍA ELENA 220/22 KV N°1 | SATT | Desconexión / Intervención | 2019082148 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-25 20:47 | 2019-11-26 07:30 |  |  |  | DP_E | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Faenas serán coordinadas con Transelec , San Simón (RNE) y Central Solar María Elena (EnorChile). |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019061053 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-05 09:21 | 2019-09-05 18:27 |  |  |  | RO | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019062380 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-05 09:33 | 2019-09-05 17:18 |  |  |  | RO | 7.75 | 0 | 0 | 0 | En caso de apertura del interruptor 52 HT1 y/O 52 BT1 no reconectar sin previo aviso al jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
1527 | Transformadores2D1678 | Transformadores2D1678DP | Neomante | 1678 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019061377 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 09:34 | 2019-09-05 17:35 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Subestación: 10 PATIO 100 kV.:Abiertos 52HTR4; 89HTR4-1; 89HTR4-2 Subestación: 10 PATIO 13,8 kV.:Abierto 52CTR4 |  |  | 0 | 0 | 1
614 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067RO | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23kV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019059297 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-05 11:18 | 2019-09-05 17:23 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1. PROT. SIST.1 AT (SIEMENS 7UT6), PROT. SIST.2 AT (GE-T60), PROT. 87T1 (GE-T60), PROT.ET1 (GE-F35), QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061268 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 12:46 | 2019-09-05 21:04 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Maitencillo, CER 1: Mantenimiento protecciones banco condensadores y reactor.- 1) Verificación de protección 51 sistema 1 y 2. correspondiente a los paños CE1, CE2 y CR1 (CER 1). 2) Analisis fasorial de protección 51 sistema 1 y 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019062542 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 15:33 | 2019-09-05 18:00 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | No requiere respaldo, condición operacional de transformador N°3 en vacío.- |  |  | 0 | 0 | 1
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9RO | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019063413 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-09-05 16:15 | 2019-09-05 17:14 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Producto del evento ocurrido en LAT 110 Kv Maipo - CMPC Puente Alto, se requiere realizara extracción de registros oscilográficos de las protecciones asociadas al transformador y los paños asociados (52JT1 y 52H1). |  |  | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285RO | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019060581 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-06 08:20 | 2019-09-06 13:42 |  |  |  | RO | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019061054 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-06 08:21 | 2019-09-06 18:58 |  |  |  | RO | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019062641 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-06 11:24 | 2019-09-06 14:48 |  |  |  | DP_E | 3.4 | 0 | 0 | 0 | El ATR-2 se mantendrá en servicio en todo momento a través de sus unidades principales, el componente que se indispone es la unidad de reserva del banco autotransformador. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y bloqueados. SI ES NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTA LA JORNADA LABORAL DESCRITA EN EL PRESENTE PT, SE DESPEJARA LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN PARA SU ENTRADA EN OPERACIÓN. Trabajos relacionados con la construcción de obras para el nuevo banco ATR-1, Decreto supremo 9T. |  |  | 0 | 0 | 1
588 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319RO | Neomante | 319 | Transformadores2D | COLACO 69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019062480 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-07 | 2019-09-07 00:01 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | S/E Colaco se encontrará energizada previamente desde S/E Pargua según solicitud N° 2019060514. |  |  | 0 | 0 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182DP_E | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019061065 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-07 08:13 | 2019-09-07 15:28 |  |  |  | DP_E | 7.25 | 0 | 0 | 0 | No hay consumos afectados, consumos de SE Picoltue serán transferido previamente a través de red MT distribución de Frontel. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019062644 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-07 08:37 | 2019-09-07 17:36 |  |  |  | DP_E | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | El ATR-2 se mantendrá en servicio en todo momento a través de sus unidades principales, el componente que se indispone es la unidad de reserva del banco autotransformador. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y bloqueados. SI ES NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTA LA JORNADA LABORAL DESCRITA EN EL PRESENTE PT, SE DESPEJARA LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN PARA SU ENTRADA EN OPERACIÓN. Trabajos relacionados con la construcción de obras para el nuevo banco ATR-1, Decreto supremo 9T. |  |  | 0 | 0 | 1
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230DP | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019062189 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-07 10:53 | 2019-09-07 20:58 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
974 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771FE | Neomante | 771 | Transformadores2D | SAN CLEMENTE 66/13.8KV 10MVA | CGE | Informe Fallas | 2019002725 | externo |  |  | 2019-09-07 13:14 | 2019-09-07 15:03 |  |  |  | FE | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Neomante | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2019002735 | interno |  |  | 2019-09-07 15:01 | 2019-09-17 10:43 |  |  |  | DF | 235.7 | 1 | 0 | 0 | A las 15:01 horas se produce la pérdida total de energía en S/E Escondida. |  | Puente cortado en fase B entre el 52JT2 y el transformador 220/13,8 kV N2. | 0 | 0 | 0
681 | Transformadores2D460 | Transformadores2D460RO | Neomante | 460 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 2019063789 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-09-07 22:56 | 2019-10-14 17:50 |  | 2019-10-04 05:58 |  | RO | 631.0333 | 0 | 0 | 0 | Intervención se debe a falla ocurrida el día 05-09-2019 a las 01:46 horas según IF2019002702 |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Transformadores3D127 | Transformadores3D127DP_E | Neomante | 127 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019061141 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-08 03:06 | 2019-09-08 10:10 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec (sodi 1244) se desconecta transformador T2 220/66 kV 75 MVA por salida de sección de barra 1 de 220 kV de S/E Temuco, instalaciones propiedad de dicha empresa. |  |  | 0 | 0 | 0
800 | Transformadores3D128 | Transformadores3D128DP_E | Neomante | 128 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/14.8KV 75MVA 7 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019061149 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-08 03:06 | 2019-09-08 10:46 |  |  |  | DP_E | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec (sodi 1244) se desconecta transformador T7 220/66 kV 75 MVA por salida de sección de barra 1 de 220 kV de S/E Temuco, instalaciones propiedad de dicha empresa. RELACIONADA CON SD2019061141. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DF | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019063793 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-08 06:09 | 2019-09-08 17:32 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador T2 de S/E Lirquen serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 1 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149DP | Neomante | 149 | Transformadores3D | CATEMU 44/12/7.2KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019061047 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 07:00 | 2019-09-08 13:00 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan durante desconexión programada de LT 2x44 kV Las Vegas - Chagres según 2019060272.- |  |  | 0 | 0 | 1
967 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DP_E | Neomante | 739 | Transformadores2D | NEWEN 66/11.5KV 22MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019062594 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-08 08:06 | 2019-09-08 18:22 |  |  |  | DP_E | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Central Newen de Gassur se encontrará indisponible. |  |  | 0 | 0 | 1
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019062126 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 08:09 | 2019-09-08 18:21 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Toma de muestras de aceite a CTBC de unidades 1, 2 y 3 del banco ATR4. Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al banco ATR4. Normalización de control de CTBC de unidades 2 y 3 del banco ATR4 de 500/220/66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control CTBC. A disposición del Jefe de Faena el CTBC del banco ATR4. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019062132 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 08:26 | 2019-09-08 16:00 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Pruebas previas a puesta en servicio TDD desde 86B 110 kV hacia interruptores 52JT5A y 52JT5B. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protecciones diferencial de Barra de 110 kV durante la intervención. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52JT5A y 52JT5B. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DP | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019062175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 09:04 | 2019-09-08 15:03 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion transformador T4 154/66 kV 75 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo a trafo y equipos asociados. Consumos asociados serán respaldados desde unidad T3 154/66 kV 56 MVA de S/E Los Ángeles y SE Duqueco. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | Transformadores3D128 | Transformadores3D128FE | Neomante | 128 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/14.8KV 75MVA 7 | CGE | Informe Fallas | 2019002736 | externo |  |  | 2019-09-08 10:46 | 2019-09-09 00:35 |  |  |  | FE | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | Operación por relé maestro, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1262 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DF | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Informe Fallas | 2019002747 | interno |  |  | 2019-09-08 13:53 | 2019-09-08 14:42 |  |  |  | DF | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | La operación es coincidente con una falla externa La central se encontraba generando 71, 4 MW | Apertura de Tr1 220/23 kV por operación de protecciones 87N y 67N forward |  | 0 | 0 | 0
1262 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DF | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Informe Fallas | 2019002752 | interno |  |  | 2019-09-08 18:30 | 2019-09-09 13:31 |  |  |  | DF | 19.0167 | 1 | 0 | 0 | La Central se encontraba generando 2,7 MW | Apertura TR1! 220/23 kV por operación de protecciones 87TN del Tr y 67N de la linea a San Simón, por causas que se investigan |  | 0 | 0 | 0
1108 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Neomante | 947 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019063173 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 23:22 | 2019-09-09 06:34 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
585 | Transformadores2D286 | Transformadores2D286RO | Neomante | 286 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019061315 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-09 08:31 | 2019-09-09 13:23 |  |  |  | RO | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019061057 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-09 09:05 | 2019-09-09 18:15 |  |  |  | RO | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019062338 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-09 09:22 | 2019-09-09 10:25 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM No reconexión Interruptor 52G7 S/E TEN Gis No reconectar Interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019062957 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-09 09:46 | 2019-09-09 10:27 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Unidades ATR N°1 SE Chiloe quedara protegido durante los trabajos mediante las protecciones eléctricas 87T1 y 51/51N |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019062990 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 09:47 | 2019-09-09 15:19 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Previa desconexión los consumos asociados al T1 serán respaldados a traves del T2 mediante el cierre del interruptor acoplador MT de barra 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019062715 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-09 10:10 | 2019-09-09 16:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico (paño KT1): Levantamiento visual de información asociada a las protecciones del paño (sistema 1, sistema 2, 51 y 50BF). Configuración offline de parámetros oscilográficos. Descarga a la protección de archivo de parámetros oscilográficos nuevos. Prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de sistema de lectura remota de protecciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV o Barra de 500 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará los disparos de la protecciones sistema 1 y sistema 2, 50BF y 51-51N de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063052 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-09 10:24 | 2019-09-11 13:04 |  | 2019-09-10 00:46 |  | RO | 14.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado de la unidad 3 (reserva) del banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Restricciones: Mantenimiento en unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro de la unidad 3 (de reserva) del banco ATR2. |  |  | 0 | 0 | 0
1132 | Transformadores2D976 | Transformadores2D976DP | Neomante | 976 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16KV 11.2MVA 1B | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019062471 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 12:53 | 2019-09-09 19:50 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | No habrán cargas afectadas ya que planta estará en mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019062582 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-09 12:59 | 2019-09-10 13:07 |  |  |  | RO | 24.1333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: SE Arica: No reconectar 52HT3 ; No reconectar 52BT3. |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391RO | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063183 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-09 14:13 | 2019-09-09 18:00 |  |  |  | RO | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan con la instalación en servicio.- |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366FE | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Informe Fallas | 2019002753 | externo |  |  | 2019-09-09 15:15 | 2019-09-09 16:27 |  |  |  | FE | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones por el momento. |  | Falla en instalaciones de terceros, apertura de línea Punta Colorada - Pan de Azucar cto 2 por chicote cortado provoca la apertura de interruptor 52J1 de S/E San Juan por actuación de proteccion 51N y por tanto la desernergización de los transformadores 1 y 2 de dicha S/E. | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367FE | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Informe Fallas | 2019002753 | externo |  |  | 2019-09-09 15:15 | 2019-09-09 16:27 |  |  |  | FE | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones por el momento. |  | Falla en instalaciones de terceros, apertura de línea Punta Colorada - Pan de Azucar cto 2 por chicote cortado provoca la apertura de interruptor 52J1 de S/E San Juan por actuación de proteccion 51N y por tanto la desernergización de los transformadores 1 y 2 de dicha S/E. | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019060896 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 15:55 | 2019-09-13 12:19 |  |  |  | DP | 92.4 | 0 | 0 | 0 | Por falla en celda n.°2(BB.CC n°1) según aviso de falla n.°2019000087, y carta CEN GM N°399/2019. se cambiara la celda. Para esto se realizara lo siguiente: - Desalambrado de control y potencia - Desarme y retiro de celda n.°2 en falla - Armado y montaje de celda n.°2(nueva) - Alambrado de control y potencia - Pruebas de potencia, control e SITR(estados y comandos con CO-CEN) - Puesta en servicio nueva celda n.°2 Además se realizara lo siguiente: - Pruebas eléctricas(aislación-factor de potencia-resistencia de contracto-etc.) a los equipos del paño TR-HT-BT-CT-BB.CC 1-2. - Limpieza de aislación paños TR-HT-BT-BB.CC 1-2 - Pruebas de reparación y verificación de estados-comandos -alarmas de los equipos paño HT-BT-CT - Se agregara orden de apertura y cierre 89H1 y 89H2 a RTU-Scada. Antes de desenergizar S/E Cerro Calera, se cambiara la alimentación de Cemento Melón desde S/E Esperanza-S/E Centro Calera |  |  | 0 | 0 | 1
1165 | Transformadores2D35 | Transformadores2D35DF | Neomante | 35 | Transformadores2D | TOTORALILLO 110/6.6KV 33MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019064061 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-09 16:21 | 2019-09-09 17:44 |  |  |  | DF | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DF | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019064066 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-10 00:46 | 2019-09-10 06:03 |  |  |  | DF | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Eliminación de puntos calientes en equipos primarios TCHT2, PRJT2 y en pedestal para cambio de unidad lado de 110 kV del banco ATR2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zona de trabajo. Puestas provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | -8 | 1 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063052 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-09 10:24 | 2019-09-11 13:04 | 2019-09-10 06:03 |  | S | RO | 31.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado de la unidad 3 (reserva) del banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Restricciones: Mantenimiento en unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro de la unidad 3 (de reserva) del banco ATR2. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DF | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002771 | interno |  |  | 2019-09-10 03:26 | 2019-09-10 03:48 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1657 | Transformadores2D1657DP | Neomante | 1657 | Transformadores2D | TAP OFF PALESTINA 220/66 KV | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención | 2019062952 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-10 06:46 | 2019-09-10 19:40 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Inmovilizaciones/Bloqueos solicitados: N°1 S/E Palestina Desconectador 89JT abierto y bloqueado, N°2 S/E Palestina interruptor 52JT abierto, N°3 S/E Palestina interruptor 52BT abierto, N° 4 S/E Palestina Desconectador 89BT-1 abierto, N°5 S/E Palestina Desconectador 89BT-2 abierto, N° 6 S/E Palestina Desconectador 89BT-2T cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | Transformadores2D975 | Transformadores2D975DP | Neomante | 975 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16KV 11.2MVA 1A | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019062472 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-10 09:01 | 2019-09-11 11:30 |  |  |  | DP | 26.4833 | 0 | 0 | 0 | No habrán cargas afectadas ya que planta estará en mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063263 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-10 09:46 | 2019-09-10 16:12 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico paño KT2: Trabajos programados para Levantamiento visual de Información asociada a la protecciones del paño (S1, S2, 51 y 50BF), levantamiento de hardware contra software en relé de las señales de disparo, así como instalación de cable de comunicaciones, lectura de parámetros de protecciones del paño. Configuración offline de parámetros oscilográficos. Descarga a la protección de archivo de parámetros oscilográficos nuevos. Prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de SLRP. Se intervendrá una protección la vez. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco Monofásico N°2, 500/220 kV o Barra de 500 kV Sección N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, El Jefe de Faena bloqueará los disparos de la protecciones de forma alternada, protecciones sistema 1 y sistema 2, 50BF y 51-51N. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1677 | Transformadores2D1677DP | Neomante | 1677 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019063538 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-10 10:04 | 2019-09-10 18:32 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita 52HTR3, 89HTR3-1, 89HTR3-2 y 52CTR3 a disposición del Jefe de Operaciones |  |  | 0 | 0 | 1
564 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181RO | Neomante | 181 | Transformadores3D | RIO BONITO 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019059238 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-10 16:03 | 2019-09-10 19:49 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VÍAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1, PROT. PRINCIPAL 1 87T (SIEMENS 7UT6), PROT. PRINCIPAL 2 21T (SIEMENS SA610), PROT. RESPALDO 51T (SIEMENS7SJ62), QUEDA OPERATIVO PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753FE | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | STS | Informe Fallas | 2019002776 | externo |  |  | 2019-09-10 17:30 | 2019-09-10 18:16 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | pérdida de consumos sin generación: 52E1 APSA: 1,7 MW, clientes 4299); 52E2 Futrono: 2,2 MW clinetes 6901; 52CT1: 0,4 MW clientes 521 Pérdida de generación Centrales PMGD Doña Hilda: 530 kW, Las Flores: 2MW y Hidro Muchi: 370 kW |  | Sin energía SE Pichirropulli, debido a la interrupción con reconexión automática sin éxito línea 66 kV Los Las La Unión por Camión Grúa acorta distancia con línea AT. | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267FE | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Informe Fallas | 2019002776 | externo |  |  | 2019-09-10 17:30 | 2019-09-10 18:16 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | pérdida de consumos sin generación: 52E1 APSA: 1,7 MW, clientes 4299); 52E2 Futrono: 2,2 MW clinetes 6901; 52CT1: 0,4 MW clientes 521 Pérdida de generación Centrales PMGD Doña Hilda: 530 kW, Las Flores: 2MW y Hidro Muchi: 370 kW |  | Sin energía SE Pichirropulli, debido a la interrupción con reconexión automática sin éxito línea 66 kV Los Las La Unión por Camión Grúa acorta distancia con línea AT. | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DF | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019064416 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-11 00:44 | 2019-09-11 05:23 |  |  |  | DF | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Urgente |  |  | 0 | 1 | 0
1579 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2019061163 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-11 08:27 | 2019-09-11 17:56 |  |  |  | RO | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1565 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2019061184 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-11 08:27 | 2019-09-11 17:56 |  |  |  | RO | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2019061191 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-11 08:27 | 2019-09-11 17:56 |  |  |  | RO | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1173 | Transformadores2D1279 | Transformadores2D1279DF | Neomante | 1279 | Transformadores2D | CAREN BAJO 23/13.8KV 25MVA | ELÉCTRICA CAREN | Desconexión / Intervención | 2019064482 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-11 08:30 | 2019-09-11 19:39 |  |  |  | DF | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se debe detectar y reparar fuga para garantizar correcto funcionamiento del equipo y su vida útil, además se requiere desenergizar equipo para que personal inspeccione este de manera segura y dejar en servicio C.H. Carilafquén. |  |  | 0 | 1 | 0
691 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019063345 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-11 09:39 | 2019-09-11 16:42 |  |  |  | RO | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Se trabajará en el equipo de detección de gases que monitorea las fase 1, 2 y 3 del ATR#1. El detector de gases no representa riesgo para la operación del ATR1. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283RO | Neomante | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019063543 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-11 10:04 | 2019-09-11 18:00 |  |  |  | RO | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | No Reconectar: Interruptor 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019062565 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-11 11:00 | 2019-09-12 11:59 |  |  |  | DP | 24.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Puri: Abierto 52JT1 y 52DT1, Abierto 89JT1-1 y 89JT1-2, Cerrado 89JT1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1594 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561DP | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019062566 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-11 11:00 | 2019-09-12 12:00 |  |  |  | DP | 25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Puri: Abierto 52JT2 y 52DT2, Abierto 89JT2-1 y 89JT2-2, Cerrado 89JT2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1134 | Transformadores2D977 | Transformadores2D977DP | Neomante | 977 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019062473 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-11 12:34 | 2019-09-11 15:55 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | No habrán cargas afectadas ya que planta estará detenida por mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064616 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-11 13:25 | 2019-09-12 16:03 |  |  |  | DF | 26.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Apertura 52BT1 Apertura desconectador 89BT1-1. |  |  | 0 | 1 | 0
1138 | Transformadores2D978 | Transformadores2D978DP | Neomante | 978 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019062477 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-11 15:57 | 2019-09-12 13:35 |  |  |  | DP | 21.6333 | 0 | 0 | 0 | No habrán cargas afectadas ya que planta estará en mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019063669 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-11 17:05 | 2019-09-11 18:42 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará revisión de cableado de control y conexión de los vías de disparos mecanicos en las borneras de la terminal box del ATR2 fase 3, dicha fase se encuentra transferida y F/S según IL 2019001239. Conexionado se realizará para normalización de topología de ATR2. |  |  | -361 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2574 | Transformadores2D2574RO | Neomante | 2574 | Transformadores2D | DESALANT 110/6.3KV 15MVA | AGUAS ANTOFAGASTA | Desconexión / Intervención | 2018055630 | externo | Programada | Intervención | 2018-09-01 22:30 | 2018-09-03 09:23 |  |  |  | RO | 34.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura y bloqueo Tapoff, apertura y bloqueo 52H1 en S/E Desalant, apertura y bloqueo desconectador S/E Desalant. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019063591 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 07:49 | 2019-09-12 08:47 |  |  |  | DP | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Desconexiòn de ATR2 -1 para transferencia con ATR de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | TEN | Limitaciones | 2019001239 |  |  |  | 2019-08-01 | 2019-09-12 08:47 | 2019-09-12 08:47 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa limitación para no realizar transferencia de fase en ATR N°2, dado que la fase N°3 presenta anormalidad interna según lo dispuesto por el fabricante. Se mantendrá dispuesto de está forma hasta que el fabricante indique lo contrario, ya que el ATR en cuestión mantiene garantías respectivas. |  |  | 0 | 0 | 0
1296 | Transformadores2D1406 | Transformadores2D1406DP_E | Neomante | 1406 | Transformadores2D | A 100/13.8 KV N°16 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019063544 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-12 08:23 | 2019-09-12 17:08 |  |  |  | DP_E | 8.75 | 0 | 0 | 0 | En S/E A: A disposicion del Jefe de faena 52HTR16, 52CTR16, 89HTR16-1, 89HTR16-2 |  |  | 0 | 0 | 1
691 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019063338 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-12 09:05 | 2019-09-12 12:02 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Se trabajará en el equipo de detección de gases que monitorea las fase 1, 2 y 3 del ATR#1. El detector de gases no representa riesgo para la operación del ATR1. |  |  | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019062266 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 09:33 | 2019-09-12 14:57 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación y eliminación de falla a tierra en indicación de nivel de aceite de estanque en CTBC de ATR1, fase 2. Reemplazo de cables con falla de aislamiento. Retiro de aceite en trampa de gas de ATR1, unidades N°1, N°2 y N°3. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019063593 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-12 11:11 | 2019-09-12 18:12 |  |  |  | RO | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizaràn ensayos elèctricos, inspecciòn y mantenimiento preventivo al ATR2 fase 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | Transformadores2D1641 | Transformadores2D1641RO | Neomante | 1641 | Transformadores2D | TAP OFF DOLORES 110/24 KV 2,8MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019063810 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-12 11:38 | 2019-09-12 12:36 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561DP | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 12:00 | 2019-09-13 08:04 |  |  |  | DP | 20.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Puri: Abierto 52JT2 y 52DT2. SE Puri: Abierto 89JT2-1 y 89JT2-2. SE Puri: Cerrado 89JT2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
691 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019063341 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-12 12:03 | 2019-09-12 17:18 |  |  |  | RO | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realizara en el detector de gases el cual se encuentra apagado y corresponde al ATR1 de 500/220 kV. Fase de Reserva la cual se encuentra desenergizada |  |  | 0 | 0 | 0
1152 | Transformadores2D980 | Transformadores2D980DP | Neomante | 980 | Transformadores2D | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019062481 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 13:35 | 2019-09-13 14:00 |  |  |  | DP | 24.4167 | 0 | 0 | 0 | No habrán cargas afectadas ya que planta estará en mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202RO | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-20-24MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019064104 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-12 13:37 | 2019-09-12 18:10 |  |  |  | RO | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se solicita el bloqueo de reconexión automática del 52H4 en S/E Tierra Amarilla, ademas precaución de no reconectar el 52HT1, 52CT1 en S/E Plantas, esta condición se mantendrá durante la ejecución efectiva de de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561DP | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064128 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-13 08:04 | 2019-09-13 12:23 |  |  |  | DP | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Puri: Abierto 52JT2 y 52DT2. SE Puri: Abierto 89JT2-1 y 89JT2-2. SE Puri: Cerrado 89JT2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019064295 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-13 08:18 | 2019-09-13 17:05 |  |  |  | RO | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
1592 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560DP | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064116 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-13 10:16 | 2019-09-14 10:00 |  |  |  | DP | 23.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Chimborazo: Abierto 52JT2 y 52DT2. SE Chimborazo: Abierto 89JT2-1 y 89JT2-2. SE Chimborazo: Cerrado 89JT2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019063595 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-13 14:17 | 2019-09-17 18:58 |  |  |  | RO | 100.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizaràn ensayos elèctricos, inspecciòn y mantenimiento preventivo al ATR2 fase 1. |  |  | 0 | 0 | 0
823 | Transformadores2D149 | Transformadores2D149DP | Neomante | 149 | Transformadores2D | PELEQUEN 66/15KV 4MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019060358 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-14 06:35 | 2019-09-14 10:41 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos por redes de MT, sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019002799 | externo |  |  | 2019-09-14 07:23 | 2019-09-14 07:24 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en Transformador N°2 por falta de alimentación aguas arriba, en instalaciones propiedad de colbún. | Pérdida de suministro en Transformador N°2 por falta de alimentación aguas arriba, en instalaciones propiedad de colbún. |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019002800 | externo |  |  | 2019-09-14 07:23 | 2019-09-14 07:24 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en Transformador N°2 por falta de alimentación aguas arriba, en instalaciones propiedad de colbún. | Pérdida de suministro en Transformador N°2 por falta de alimentación aguas arriba, en instalaciones propiedad de colbún. |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063697 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-14 08:46 | 2019-09-14 18:20 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas efectivas de TDD por 87B, SE Pan de Azúcar, JT3: Implementación de TDD en Autotransformador N° 3 por norma técnica. 1. Conexionado final por vinculación de cables de control en gabinete de protección diferencial de barra y paño HT3 en SSGG 110kV. 2. Conexionado final por vinculación de cables de control en bastidor paño JT3 en SSGG 220kV. 3. Pruebas efectivas de apertura por TDD 87B 110kV, del interruptor 52JT3 y 52JR, en condición normal, intermedio, y transferido (N, N-I, T) 4. Pruebas de control de los paños HT3 en condición normal. Nota: Las pruebas serán realizadas con operación de la protección 87B nueva, en la desconexión del transformador #3, y la transferencia será simulada. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87B1 y 87B2 Bloqueada Se ejecutara el Bloqueo de la 87B el día 02-09-2019 por personal de Transelec . Trabajo Repro 87B Subestación P. Azúcar, 52JR Abierto a disposición jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52JT3 Abierto a disposición jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol 52JT3 EN LOCAL a disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol 52JR EN LOCAL a disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52HT3 ABIERTO A disposición Jefe de Faena |  |  | -1 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063697 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-14 08:46 | 2019-09-14 18:20 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas efectivas de TDD por 87B, SE Pan de Azúcar, JT3: Implementación de TDD en Autotransformador N° 3 por norma técnica. 1. Conexionado final por vinculación de cables de control en gabinete de protección diferencial de barra y paño HT3 en SSGG 110kV. 2. Conexionado final por vinculación de cables de control en bastidor paño JT3 en SSGG 220kV. 3. Pruebas efectivas de apertura por TDD 87B 110kV, del interruptor 52JT3 y 52JR, en condición normal, intermedio, y transferido (N, N-I, T) 4. Pruebas de control de los paños HT3 en condición normal. Nota: Las pruebas serán realizadas con operación de la protección 87B nueva, en la desconexión del transformador #3, y la transferencia será simulada. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87B1 y 87B2 Bloqueada Se ejecutara el Bloqueo de la 87B el día 02-09-2019 por personal de Transelec . Trabajo Repro 87B Subestación P. Azúcar, 52JR Abierto a disposición jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52JT3 Abierto a disposición jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol 52JT3 EN LOCAL a disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol 52JR EN LOCAL a disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52HT3 ABIERTO A disposición Jefe de Faena |  |  | -3 | 0 | 1
1592 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560DP | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064117 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-14 10:00 | 2019-09-14 18:23 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Chimborazo: Abierto 52JT2 y 52DT2. SE Chimborazo: Abierto 89JT2-1 y 89JT2-2. SE Chimborazo: Cerrado 89JT2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064826 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-14 10:47 | 2019-09-14 23:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: 52JT2 A disposición del Jefe de Faena, 89JT2 Abierto y bloqueado. |  |  | -73 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064827 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 | 2019-09-16 00:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: 52JT2 A disposición del Jefe de Faena, 89JT2 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3x130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063745 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 00:49 | 2019-09-15 04:36 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Extracción de muestra de aceite de CTBC de ATR1. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en bushing de 220 kV y 154 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397DP | Neomante | 397 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13.8KV 10MVA [En_Revision] | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2019064247 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 07:07 | 2019-09-15 16:53 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos quedaran respaldados los consumos asociados a Transformador N°1 a través de redes de media tensión.- |  |  | 0 | 0 | 1
1182 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558DP | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARESNORTE T2 66/13.KV 25MVA | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2019064249 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 07:07 | 2019-09-15 16:53 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos quedaran respaldados los consumos asociados a Transformador N°2 a través de redes de media tensión.- |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP_E | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019063718 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-15 08:00 | 2019-09-15 18:30 |  |  |  | DP_E | 10.5 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec se realiza la apertura del Paño 220 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV N°2 (Hyundai) para ejecutar trabajos |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357DP | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019064333 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 08:38 | 2019-09-15 17:23 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Pan de Azúcar: 89HT10-1, 89HT10-2 y 52HT10 a disposición del Jefe de Faena. --- Instalación con riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar. --- Observaciones: Se verificará estatus de los equipos en forma alternada. |  |  | -1 | 0 | 1
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332DP_E | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019063612 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-15 08:51 | 2019-09-15 18:03 |  |  |  | DP_E | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Nuevo paño BT2 no quedará energizado, si no hasta la fecha de su puesta en servicio. Consumos asociados a los alimentadores 52C1 Roblería y 52C2 Parronal de Frontel, serán transferidos previamente por Frontel a través de la red de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
596 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743DP | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2019062684 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 08:51 | 2019-09-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Faena asociada a limitación N° 2019001183 |  |  | -393 | 0 | 1
596 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Limitaciones | 2019001183 |  |  |  | 2019-08-01 03:33 | 2019-09-15 15:39 | 2019-09-15 15:39 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de aislación de las protecciones mecánicas del Relé flujo de cambiador de TAP, Válvula de alivio de presión y relé. buchholz. Se dejan los trip levantados para posterior revisión por personal de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562DP | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064124 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 09:57 | 2019-09-16 00:08 |  |  |  | DP | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Farellón: Abierto 52JT2 y 52DT2. SE Farellón: Abierto 89JT2-1 y 89JT2-2. SE Farellón: Cerrado 89JT2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1596 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562DP | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064125 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-16 00:08 | 2019-09-16 15:51 |  |  |  | DP | 15.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Farellón: Abierto 52JT2 y 52DT2. SE Farellón: Abierto 89JT2-1 y 89JT2-2. SE Farellón: Cerrado 89JT2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064828 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-16 00:08 | 2019-09-16 23:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: 52JT2 A disposición del Jefe de Faena, 89JT2 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019063977 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-16 08:06 | 2019-09-16 12:47 |  |  |  | RO | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Se tomarán toda las medidas de seguridad y control para que los trabajos se ejecuten de manera exitosa. |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | Transformadores2D1676 | Transformadores2D1676DP_E | Neomante | 1676 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019064865 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-16 09:11 | 2019-09-16 12:33 |  |  |  | DP_E | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita 52HTR2, 89HTR2-1, 89HTR2-2 y 52CTR2 a disposición del Jefe de Operaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019062333 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-16 10:50 | 2019-09-16 11:32 |  |  |  | RO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM No reconexión Interruptor 52G7 S/E TEN Gis No reconectar Interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019064271 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-16 11:08 | 2019-09-16 15:31 |  |  |  | RO | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con la instalación en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1494 | Transformadores2D1572 | Transformadores2D1572DF | Neomante | 1572 | Transformadores2D | LLAMARA 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019065721 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-16 11:41 | 2019-09-16 16:53 |  |  |  | DF | 5.2 | 0 | 0 | 0 | S/E Nva Victoria: 52B2, 89B2-1,89B2-2 Abiertos y Bloqueados, 89B2-2T Cerrado y Bloqueado S/E LLamara : 52E1,52B1,89E1-1,89E1-2 , 89E2-F, 89B1-1 Abiertos y Bloqueados, 89B1-T Cerrado y Bloqueado |  |  | 0 | 1 | 0
1427 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546RO | Neomante | 1546 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064835 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-16 15:56 | 2019-09-16 16:51 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Hamburgo No Reconectar 52BT1, 52DT1, |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2576 | Transformadores2D2576RO | Neomante | 2576 | Transformadores2D | S/E PV CERRO DOMINADOR 220/22KV 110MVA [En_Revision] | ATACAMA GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2018027387 | interno | programada | Intervención | 2018-05-12 | 2018-07-04 |  |  |  | RO | 1272 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio de S/E Cerro Dominador PV. Reemplaza SC 218817 |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064829 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-17 | 2019-09-17 10:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: 52JT2 A disposición del Jefe de Faena, 89JT2 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
852 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Neomante | 862 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019064799 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-17 06:02 | 2019-09-17 11:48 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga de Transformador N°2 será transferida a Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1512 | Transformadores2D1672 | Transformadores2D1672DP | Neomante | 1672 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS 110/23 KV N°2 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención | 2019064757 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-17 08:05 | 2019-09-17 12:54 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizarán en horario de bajo recurso, en caso de aumentar recurso parque se encontraría con limitación de 65 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | Transformadores2D1675 | Transformadores2D1675DP_E | Neomante | 1675 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019064866 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-17 08:27 | 2019-09-17 14:29 |  |  |  | DP_E | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita 52HTR1, 89HTR1-1, 89HTR1-2 y 52CTR1 a disposición del Jefe de Operaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1424 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535RO | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019065202 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-17 11:27 | 2019-09-17 13:09 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Bombeos 2 NR 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224RO | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115/24KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019064619 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-17 12:03 | 2019-09-17 13:22 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019063603 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-18 00:29 | 2019-09-18 00:56 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexiòn de ATR para normalizar unidades a topologìa habitual. Segùn condiciones del sistema |  |  | 0 | 0 | 1
1444 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589RO | Neomante | 1589 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/4.16 KV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019065212 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-20 11:19 | 2019-09-20 13:57 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Monturaqui NR 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590RO | Neomante | 1590 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/4.16 KV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019065213 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-20 11:19 | 2019-09-20 13:57 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Monturaqui NR 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587RO | Neomante | 1587 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/34.5 KV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019065214 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-20 11:19 | 2019-09-20 13:57 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Monturaqui NR 52BT3, 52ET3 |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588RO | Neomante | 1588 | Transformadores2D | MONTURAQUI 69/34.5 KV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019065215 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-20 11:19 | 2019-09-20 13:57 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Monturaqui NR 52BT4, 52ET4 |  |  | 0 | 0 | 0
662 | Transformadores2D403 | Transformadores2D403DP | Neomante | 403 | Transformadores2D | PUENTE ALTO 110/12.5KV 10/25MVA 2 | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019064811 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-23 08:32 | 2019-09-23 17:01 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado por personal EEPA. |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473RO | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20 KV 442 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019062335 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-23 10:00 | 2019-09-23 11:11 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | S/E IEM No reconexión Interruptor 52G7 S/E TEN Gis No reconectar Interruptores 52J7, 52J8 y 52J9 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112RO | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063852 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-23 12:24 | 2019-09-28 12:10 |  |  |  | RO | 119.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Investigar anormalidad en telecontrol del paño BT8 y levantamiento del control por anormalidad en protección 50BF-52BT8 cuando se transfiere el paño BT8 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación BT08-Temuco o Paño Transformación JT08-Temuco o SCADA Temuco Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019065166 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-23 12:25 | 2019-09-23 15:44 |  |  |  | RO | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 1354 MNR Reemplazo Protecciones paño ET SE Tamarugal - IT; |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DP | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/23/13.2KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019065439 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-24 07:26 | 2019-09-24 19:24 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Dos Amigos. Mantenimiento Normal a 52E1. Mantenimiento Normal a TCE1. Mantenimiento Reducido a 52ET1. Cambio de aceite. Mantenimiento Condición A TR1. Mantenimiento Normal a ventiladores TR1. Mantenimiento Normal a 89ESA-F. Mantenimiento Normal y Exhaustivo a TRSSAA. Extracción de muestra de aceite para análisis fisico quimico a TR1 (Remuestreo.) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Dos Amigos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado primario TR1, en 89ET-1 lado interruptor, en 89E1-2 lado línea y en Barra 23 kV. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019065488 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-24 08:26 | 2019-09-24 18:37 |  |  |  | DP_E | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355DP | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019065461 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-24 09:18 | 2019-09-24 19:18 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Mantenimiento programado para tratamiento y relleno de aceite de CTBC de ATR5. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Transformador Trifásico N°5 de 220/110kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019064298 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-24 10:24 | 2019-09-24 18:49 |  |  |  | RO | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019065500 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-24 11:11 | 2019-09-24 13:19 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante las faenas quedarán siempre operativas las protecciones 87T2, 21T2, 51/51N en protecciones SEL 787, SEL 421 y SEL 751 respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019064034 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-24 14:43 | 2019-09-25 11:50 |  |  |  | RO | 21.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño J8, Sta. Lidia Charrúa o Paño A8 Abanico Charrúa o Paño J1, Pangue Charrúa o Paño J22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño J7, Antuco Charrúa 2 o Paño J4, Antuco Charrúa 1 o Paño J24,Ralco 2/Palmucho Charrúa o Paño J16, Ralco Charrúa 1 o Paño Acoplador JR1-Charrúa o Paño Acoplador JR2-Charrúa o Paño Acoplador JR3-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019064034 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-24 14:43 | 2019-09-25 11:50 |  |  |  | RO | 21.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño J8, Sta. Lidia Charrúa o Paño A8 Abanico Charrúa o Paño J1, Pangue Charrúa o Paño J22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño J7, Antuco Charrúa 2 o Paño J4, Antuco Charrúa 1 o Paño J24,Ralco 2/Palmucho Charrúa o Paño J16, Ralco Charrúa 1 o Paño Acoplador JR1-Charrúa o Paño Acoplador JR2-Charrúa o Paño Acoplador JR3-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019064034 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-24 14:43 | 2019-09-25 11:50 |  |  |  | RO | 21.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño J8, Sta. Lidia Charrúa o Paño A8 Abanico Charrúa o Paño J1, Pangue Charrúa o Paño J22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño J7, Antuco Charrúa 2 o Paño J4, Antuco Charrúa 1 o Paño J24,Ralco 2/Palmucho Charrúa o Paño J16, Ralco Charrúa 1 o Paño Acoplador JR1-Charrúa o Paño Acoplador JR2-Charrúa o Paño Acoplador JR3-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1260 | Transformadores2D1360 | Transformadores2D1360RO | Neomante | 1360 | Transformadores2D | SANTIAGO SOLAR 110/30KV 110MVA | SANTIAGO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2019063788 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-24 17:06 | 2019-09-24 17:10 |  |  |  | RO | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a realizar con instalación energizada |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DRO | Neomante | 91 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019067432 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-25 03:44 | 2019-09-25 05:00 |  |  |  | DRO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores3D234 | Transformadores3D234DP | Neomante | 234 | Transformadores3D | ITAHUE ATR4 R [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060036 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-25 08:24 | 2019-09-25 17:43 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a Unidad de Reserva de Banco Autotransformador N°4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066274 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-25 08:41 | 2019-09-25 15:04 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Pruebas de control en N-I-T previas a puesta en servicio nuevo 52HR. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño HT5 mientras dure la intervención. A disposición del jefe de faena interruptores 52HR y 52HT5. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019064299 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-25 08:53 | 2019-09-26 14:14 |  |  |  | RO | 29.35 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019065489 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-25 08:55 | 2019-09-25 18:05 |  |  |  | DP_E | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066478 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-25 08:59 | 2019-09-25 15:33 |  |  |  | RO | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión automática: S/E Tarapacá 52J3 - S/E Cóndores 52J2, 52H1, 52H2, 52H3 Y SEÑALIZAR 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019064733 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-25 09:09 | 2019-09-25 15:53 |  |  |  | DP_E | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas SE Pozo Almonte: Abiertos y bloqueados: 89JT5-1, 89JT5-2, 89JT5-3, 89HS, 89H3-2. A disposición de Jefe de faena: 52JT5, 52HT5, 89HT5-1, 89HT5-2, 89H3-1 y 52H3. Consumos de SE Minera Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019066109 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-25 09:52 | 2019-09-25 15:14 |  |  |  | RO | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1597 | Transformadores2D2572 | Transformadores2D2572DF | Neomante | 2572 | Transformadores2D | S/E SGO 220/23KV 150MVA 1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención | 2019067475 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-25 10:44 | 2019-09-25 16:25 |  |  |  | DF | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | S/E SGO: 52JT1, 52E01, 89JT1 Abiertos y Bloqueados |  |  | 0 | 1 | 0
616 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074RO | Neomante | 1074 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/24-13.8kV 5MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019065470 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-25 14:17 | 2019-09-25 15:40 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloquear TRIP asociadas a las protecciones mecánicas de Transformador TF T2 66/23 kV. Para realizar medidas de resistencia de aislación a protecciones mecánicas de TF T2 66/23 kV. En todo momento quedan habilitadas las protecciones 50/51/5N/51N en protecciones SEL 351P y SEL 351S. |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019065945 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-25 16:45 | 2019-12-09 19:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación CDBC T1 en S/E Las Tórtolas. Tendido de fibra óptica, montaje de conversor, alambrado desde 52DT1 a T1 y desde 52DT2 a T1. |  |  | -455 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6RO | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019065949 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-25 16:45 | 2019-12-09 19:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación CDBC T2 en S/E Las Tórtolas. Tendido de fibra óptica, montaje de conversor, alambrado desde 52DT1 a T2 y desde 52DT2 a T2. |  |  | -455 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2019066904 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 00:12 | 2019-09-26 07:56 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la conexión y desconexión de la subestación en varias oportunidades durante la noche para cambiar de posición las sondas de medición y así lograr medir los 24 cables. |  |  | 0 | 0 | 1
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019066651 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 00:23 | 2019-09-26 02:55 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Mediante la presente SD de Desconexión momentania para el conexionado de maquina filtradora de aceite, informamos ademas que se dará inicio el proceso de regenerado de Aceite sobre el estanque principal del Transformador N°4 de SE Rancagua, el cual durara 10 días corridos aproximadamente con el Transformador en Servicio, posterior al regenerado mediante otra SD se realizara nuevamente una desconexión del transformador para proceder con la detención del proceso de regenerado según los resultados de este y retiro de maquina filtradora. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066091 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 00:31 | 2019-09-26 02:15 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Puesta en servicio nuevo 52HR y transferencia efectiva 52HT5. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066097 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 02:37 | 2019-09-26 06:57 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Pruebas previas a puesta en servicio TDD desde 86B 110 kV hacia 52JT3 y 52JR. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87B1 y 87B2 de 110 kV mientras dure la intervención A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52JT3 y 52JR. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019065445 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 02:55 | 2019-09-26 05:35 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de C.A y/o C.C hacia 87B, S/E Pan de Azúcar: 1. Revisión de cableado en núcleos de corrientes del TC asociado al transformador 4 (Paño HT4), para la actualización de los planos elementales de C.A. 2. Desvinculación de cableado de circuito de corriente asociado a la protección diferencial de barras 87B 110 kV (antigua). 3. Vinculación de cableado de circuito de corriente asociado a la protección diferencial de barras 87B 110 kV (Nueva) 4. Pruebas punto a punto al cableado asociado en la integración del núcleo de Corrientes a la protección diferencial de barras 87B correspondiente al paño HT4. Nota: Se sugiere cerrar el interruptor 52HS en la subestación pan de Azucar. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 87B1 110kV Verificación bloqueo de protección según condición actual. Bloqueo fue realizado el día 02-09-2019 por personal de Transelec, según AT GO N° 30237 Subestación P. Azúcar, 87B2 110kV Verificación bloqueo de protección según condición actual. Bloqueo fue realizado el día 02-09-2019 por personal de Transelec, según AT GO N° 30237 |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066909 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 06:51 | 2019-09-26 18:15 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la desconexión se coordina microcorte (07:00-07:03) para efectuar el cierre del DDCC acoplador de media tensión 89CS. Previo a realizar la desconexión y durante ejecución de los trabajos se deshabilitará la protección diferencial del Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | Neomante | 96 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 60MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019063140 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 06:57 | 2019-09-28 22:49 |  |  |  | DP | 63.8667 | 0 | 0 | 0 | No existe perdida de alimentación a clientes finales, ademas informo que dicho mantenimiento fue informado mediante carta Ref: Modifica PMPM 2019-2020. Informa modificación al programa por actividades CDBC, enviada el 03/09/2019 al Señor Ernesto Huber J. |  |  | 0 | 0 | 1
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019066940 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 07:36 | 2019-09-26 18:31 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de Instalación de nuevo Transformador de Poder N°1 según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DF | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2019067970 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-26 08:07 | 2019-09-26 10:56 |  |  |  | DF | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Capacidad de parque queda limitada a 110 MVA por capacidad máxima del T2, siempre que el recurso eólico lo permita. |  |  | 0 | 1 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019065491 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-26 08:35 | 2019-09-26 18:31 |  |  |  | DP_E | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DP | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019065854 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 09:01 | 2019-09-26 16:57 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados a través del acoplador de barras 12 kV MT 52CR.- |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019065434 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-26 09:16 | 2019-09-26 13:00 |  |  |  | DP_E | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas SE Pozo Almonte: Abiertos y bloqueados: 89JT5-1, 89JT5-2, 89JT5-3, 89HS, 89H3-2. A disposición de Jefe de faena: 52JT5, 52HT5, 89HT5-1, 89HT5-2, 89H3-1 y 52H3. Consumos de SE Minera Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DP | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019066319 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 09:52 | 2019-09-26 15:56 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1 Abierto: 52JT4; 52E04 S/E OGP1 Abierto: 89JT4-1; 89JT4-2; 89JT4-3 |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157RO | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066911 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-26 09:55 | 2019-09-26 18:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajos se realizan durante desconexión Transformador N°2 requiere la SE en posición local. |  |  | -8 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1447 | Transformadores2D1447RO | Neomante | 1447 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 110/4.16 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019066990 | externo | Programada | Intervención | 2019-09-26 10:15 | 2019-09-26 15:53 |  |  |  | RO | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere no reconectar 52H4 en Sub Estación Mejillones , No reconectar 52D1 52D2 en Sub Estación diesel enaex |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019066938 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 10:20 | 2019-09-26 14:05 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se ejecutan para cumplir con observaciones levantadas según norma técnica por el Coordinador Eléctrico Nacional |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DF | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2019067971 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-26 11:12 | 2019-09-26 12:55 |  |  |  | DF | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Capacidad de parque queda limitada a 110 MVA por capacidad máxima del T1 que estará en servicio, siempre que el recurso eólico lo permita. |  |  | 0 | 1 | 0
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199RO | Neomante | 199 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019065501 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-26 12:39 | 2019-09-26 16:10 |  |  |  | RO | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Durante las faenas quedarán siempre operativas las protecciones 87T1 (GE T60), 21T1(GE D30) y protección BT1 ( GEF60) |  |  | 0 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019066939 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 14:06 | 2019-09-26 16:59 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se ejecutan para cumplir con observaciones levantadas según norma técnica por el Coordinador Eléctrico Nacional |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019064300 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-26 14:14 | 2019-09-26 23:43 |  |  |  | RO | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768RO | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019066837 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-26 16:07 | 2019-09-26 18:13 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | revisión de alambrado control |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353DP | Neomante | 353 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019066369 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 23:59 | 2019-09-27 04:22 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066910 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-27 06:55 | 2019-09-27 07:04 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la desconexión se coordina microcorte (07:00-07:03) para efectuar la apertura del DDCC acoplador de media tensión 89CS. |  |  | 0 | 0 | 1
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019066941 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-27 07:24 | 2019-09-27 20:57 |  |  |  | DP | 13.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de Instalación de nuevo Transformador de Poder N°1 según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019065492 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-27 08:42 | 2019-09-27 17:59 |  |  |  | DP_E | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
647 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DP | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066072 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-27 08:50 | 2019-09-27 16:38 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Durante la desconexión los consumos asociados serán respaldados a través de redes MT y por el Transformador N°3 mediante el acoplador de barras 12 kV N°1 y N°3 52CR2.- |  |  | 0 | 0 | 1
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066578 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-27 09:19 | 2019-09-27 10:51 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Vinculación de réplica de barras a nueva protección ABB REB500 en paño J2 -Los Almendros 1, en paño J4 -Los Almendros 2 y en paño JT4- ATR4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV J2 -Los Almendros 1 o paño de 220 kV J4 -Los Almendros 2 o Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo en armarios de control y cajas de patio. Protección 87B Siemens bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768RO | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019066838 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-27 10:34 | 2019-09-27 13:20 |  |  |  | RO | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrado de control |  |  | 0 | 0 | 0
579 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236RO | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA 69/24/13.8KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2019068427 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-09-27 11:08 | 2019-09-27 14:18 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T3 de S/E Valdivia. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019065226 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-27 11:33 | 2019-09-27 12:44 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019065228 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-27 11:34 | 2019-09-27 12:44 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DF | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068454 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-27 14:40 | 2019-09-27 21:36 |  |  |  | DF | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación regulador de voltaje CER, Investigación anormalidad armario de regulación,Investigar falla en permisivo de 52CR1 a armario de regulación IF 2019002712 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, 52CR1 A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, 52CE1 A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, 52CE2 A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 1 | 0
368 | Transformadores2D992 | Transformadores2D992DF | Neomante | 992 | Transformadores2D | MOLINO DE BOLAS 33/4.16kV 15/20MVA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019068600 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-27 16:52 | 2019-09-27 18:13 |  |  |  | DF | 1.35 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 2019001513 |  |  |  | 2019-09-27 18:07 | 2020-01-03 09:07 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco ATR1 presenta anormalidad para cambio de tap por telecontrol, solo se pueden efectuar cambios de TAP en forma local. Perdida de comunicación del controlador a la unidad 3. |  |  | 0 | 0 | 0
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019067757 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-28 07:20 | 2019-09-28 15:06 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de Instalación de nuevo Transformador de Poder N°1 según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019066698 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-28 08:25 | 2019-09-30 12:18 |  |  |  | DP_E | 51.8833 | 0 | 0 | 0 | El ATR-2 se mantendrá en servicio en todo momento a través de sus unidades principales, el componente que se indispone es la unidad de reserva del banco autotransformador. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y bloqueados. Los bloqueos se harán de acuerdo a lo descrito en procedimiento: "Antes de iniciar los trabajos el dueño de las instalaciones deberá desconectar y bloquear con candado todos los desconectadores (500/220/34,5kV) vinculados que son; tag 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 89J4-5P1, 89J4-5P2, 89J4-5P3, 89K4-5P1, 89K4-5P2 y 89K4-5P3. Una vez bloqueados por operaciones los equipos indicados, se realizará un bloqueo por parte del personal de Siemens y Bbosch a las llaves de los tag´s descritos en una caja o dispositivo similar. SE DEJARÁ ATR2 POLO DE RESERVA INDISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE CULMINE ESTA ACTIVIDAD. Trabajos relacionados con la construcción de obras para el nuevo banco ATR-1, Decreto supremo 9T. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019066169 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-28 08:55 | 2019-09-28 21:17 |  |  |  | RO | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso No reconectar 52DT4 SE Coloso No reconectar 52JT4 SE Coloso No reconectar 52CT4 |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285RO | Neomante | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019066178 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-28 08:55 | 2019-09-28 21:17 |  |  |  | RO | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso No reconectar 52DT3 SE Coloso No reconectar 52JT3 SE Coloso No reconectar 52CT3 |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019067532 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-28 10:00 | 2019-09-28 22:28 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador N°3 se encuentra de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019064915 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-28 10:06 | 2019-09-28 16:55 |  |  |  | RO | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 en S/E Cóndores. S/E Parinacota N/R:52JT1, 52BT1, 52B1, 52B2 y 52B3. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019066108 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-28 10:20 | 2019-09-28 19:34 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1506 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DF | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019068642 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-28 13:00 | 2019-09-28 17:36 |  |  |  | DF | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Subestacion SVC: Abiertos : 52J1, 52JT2, 52E3 y 52E2. Abiertos: 89J1-1 y 89JT2-1. Abiertos y Bloqueados: 89J1-2, 89ET1-3, 89ET2-3, 89JT2-2 y 89ET2-3. Cerrados y Bloqueados: 89E1-T. |  |  | 0 | 1 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066304 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 03:40 | 2019-09-29 05:11 |  | 2019-09-29 03:40 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Relleno de gas al interruptor 52AT6. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066313 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 03:40 | 2019-09-29 07:48 |  |  |  | DP | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Vinculación de corrientes, vías de disparo, bloqueos y comandos de cierre paño JT6 pruebas de disparo bobina 1, bobina 2, bloqueo al cierre, función end fault y envío TDD extremo remoto, disparo por operación 50BF de paño JT6. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV JS -Seccionador o paño de 220 kV JR -Acoplador o paños de 220 kV JCE1 -Banco CCEE 1 o paño de 220 kV JCE2 -Banco CCEE 2 o paño de 220 kV J2 -Los Almendros 1 o paño de 220 kV J4 -Los Almendros 2 o paño de 220 kV J12 -ATR3 o paño de 220 kV J13 -ATR3 o paño de 220 kV J10 -Maipo 1 o paño de 220 kV J3 -Maipo 2 o paño de 220 kV JZ3 -Reactor 3 o línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2 o 3. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y protecciones. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JT6. |  |  | -1 | 0 | 1
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019067911 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 05:57 | 2019-09-29 19:01 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones informado al Coordinador con carta SGOyM N° 2018/0551- Coordinador asigna Numero de Proyecto NUP 855 |  |  | 0 | 0 | 1
203 | Transformadores2D173 | Transformadores2D173DP | Neomante | 173 | Transformadores2D | SANTA ELVIRA 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019066840 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 07:32 | 2019-09-29 11:43 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
149 | Transformadores2D123 | Transformadores2D123DP | Neomante | 123 | Transformadores2D | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019064045 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 07:38 | 2019-09-29 16:59 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador de poder T1 por trabajos de reparación de fuga de aceite desde caja reagrupamiento señales TTCC . Se reemplazara tapa Tipo Pasa Muro en cubierta del transformador . Se incluyen actividades de mediciones eléctricas a los TTCC del transformador. Consumos S/E Las Encinas serán respaldados desde transformador T2 de la misma instalación. |  |  | 0 | 0 | 1
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851DP | Neomante | 851 | Transformadores2D | ENACAR 66/13.8KV 5MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019067026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 07:45 | 2019-09-29 12:19 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066314 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 09:00 | 2019-09-29 11:25 |  |  |  | DP | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Vinculación de corrientes, inyecciones secundarias, pruebas en réplica de barras, pruebas de disparo bobina 1, bobina 2, bloqueo al cierre, función End Fault, disparo por operación 50BF de paño JT4. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV JS -Seccionador o paño de 220 kV JR -Acoplador o paños de 220 kV JCE1 -Banco CCEE 1 o paño de 220 kV JCE2 -Banco CCEE 2 o paño de 220 kV J2 -Los Almendros 1 o paño de 220 kV J4 -Los Almendros 2 o paño de 220 kV J12 -ATR3 o paño de 220 kV J13 -ATR3 o paño de 220 kV JT6 -ATR6 o paño de 220 kV J10 -Maipo 1 o paño de 220 kV J3 -Maipo 2 o paño de 220 kV JZ3 -Reactor 3 o línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2 o 3. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y protecciones. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JT4. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285RO | Neomante | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019066183 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-29 09:22 | 2019-09-29 17:47 |  |  |  | RO | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso No reconectar 52DT3 SE Coloso No reconectar 52JT3 SE Coloso No reconectar 52CT3 |  |  | 0 | 0 | 0
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066080 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 09:34 | 2019-09-29 14:15 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados pro medio del Transformador N°3 a través del acoplador de barra MT 52CR.- |  |  | 0 | 0 | 1
1082 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019067914 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 10:40 | 2019-09-29 22:22 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones informado al Coordinador con carta SGOAT N° 51-2018 - Coordinador asigna Numero de Proyecto NUP 820 |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP_E | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065712 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-29 11:45 | 2019-09-29 14:08 |  |  |  | DP_E | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Transelec en subestacion Alto Jahuel |  |  | 0 | 0 | 1
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019067020 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-29 12:57 | 2019-09-29 18:13 |  |  |  | RO | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV energizadas específicamente Desconectadores 89K4-4, 89K4-5, Patio de 220 kV Desconectadores 89J4-4, 89J4-5, Patio de 34,5 kV Desconectadores 89F2-1, 89F2-2, 89F2-3, 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 89F2-4 transformador ZIG ZAG 34500/380 V e interruptor 52F2, bujes de 34,5 kV del ATR2, de forma técnicamente correcta minimizando los riesgos de disparo y preservando la integridad física del personal. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066317 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 14:29 | 2019-09-29 17:36 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Vinculación de corrientes, inyecciones secundarias, pruebas en réplica de barras, pruebas de disparo bobina 1, bobina 2, bloqueo al cierre, función end fault, por operación 50BF de paño JT5. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV JS -Seccionador o paño de 220 kV JR -Acoplador o paños de 220 kV JCE1 -Banco CCEE 1 o paño de 220 kV JCE2 -Banco CCEE 2 o paño de 220 kV J2 -Los Almendros 1 o paño de 220 kV J4 -Los Almendros 2 o paño de 220 kV J12 -ATR3 o paño de 220 kV J13 -ATR3 o paños de 220 kV JT4 -ATR4 o paño de 220 kV JT6 -ATR6 o paño de 220 kV J10 -Maipo 1 o paño de 220 kV J3 -Maipo 2 o paño de 220 kV JZ3 -Reactor 3 o línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2 o 3 o 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y protecciones. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JT5. |  |  | 0 | 0 | 1
846 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP | Neomante | 848 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 230/25KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019067568 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 14:40 | 2019-09-29 21:47 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador se encuentra de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61FE | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002881 | externo |  |  | 2019-09-29 15:14 | 2019-09-29 18:52 |  |  |  | FE | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Banco de Autotranformadores, en S/E Buín, se encontraba en servicio normal. Transelec ejecutaba trabajos en S/E Alto Jahuel que generan la O.A. en Bco de S/E Buín Enel Distribución. | Trabajo programado de Transelec en S/E Alto Jahuel. |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066318 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 22:42 | 2019-09-30 00:18 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Vinculación de corrientes, inyecciones secundarias, pruebas en réplica de barras, pruebas de disparo bobina 1, bobina 2, bloqueo al cierre, función end fault, disparo por operación 50BF de paño JT2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV JS -Seccionador o paño de 220 kV JR -Acoplador o paños de 220 kV JCE1 -Banco CCEE 1 o paño de 220 kV JCE2 -Banco CCEE 2 o paño de 220 kV J2 -Los Almendros 1 o paño de 220 kV J4 -Los Almendros 2 o paño de 220 kV J12 -ATR3 o paño de 220 kV J13 -ATR3 o paño de 220 kV JT4 -ATR4 o paño de 220 kV JT5 -ATR5 o paño de 220 kV JT6 -ATR6 o paño de 220 kV J10 -Maipo 1 o paño de 220 kV J3 -Maipo 2 o paño de 220 kV J5 -Buin o paño de 220 kV JZ3 -Reactor 3 o línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2 o 3 o 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y protecciones. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 1
291 | Transformadores2D375 | Transformadores2D375DP | Neomante | 375 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066237 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 08:11 | 2019-09-30 18:02 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Durante la desconexión los consumos asociados serán respaldados a través de redes MT y por el Transformador N°1 mediante el acoplador de barras 12 kV N°1 y N°2.- |  |  | 0 | 0 | 1
291 | Transformadores2D375 | Transformadores2D375RO | Neomante | 375 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019065888 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-30 08:12 | 2019-09-30 18:02 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la deshabiliatación de la protección durante las pruebas, debido a que se realizarán pruebas de parámetros para verificar la correcta operación de las protecciones asociadas a esquema de Transformador (realizando operaciones sobre el relé maestro). |  |  | -1 | 0 | 0
1306 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP_E | Neomante | 1542 | Transformadores2D | GABY 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Desconexión / Intervención | 2019067181 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-30 08:41 | 2019-10-02 17:54 |  |  |  | DP_E | 57.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Gaby: 52JT1, 89JT1-1T y 89JT1-2T abiertos y a disposición del Jefe Faena. S/E Gaby: 89JT1 Abierto y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1300 | Transformadores2D1410 | Transformadores2D1410DP_E | Neomante | 1410 | Transformadores2D | A 100/5 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019067963 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-30 08:48 | 2019-10-02 18:30 |  |  |  | DP_E | 57.7 | 0 | 0 | 0 | En S/E A: abiertos y a disposición del jefe de faena 52HTR3, 52CTR3, 89HTR3-1, 89HTR3-2, 89HTR3-3 y 89CTR3 |  |  | 0 | 0 | 1
578 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235RO | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA 69/24/13.8KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019067834 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-30 10:03 | 2019-09-30 14:24 |  |  |  | RO | 4.35 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019067775 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-30 10:09 | 2019-09-30 12:11 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343RO | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019064640 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-30 12:00 | 2019-09-30 14:17 |  |  |  | RO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Extracción de muestra de aceite de CTBC de ATR1 U1 y U2. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220 kV-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019068267 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-30 12:19 | 2019-09-30 17:30 |  |  |  | DP_E | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1257 | Transformadores2D1271 | Transformadores2D1271RO | Neomante | 1271 | Transformadores2D | COPIAPO 115/25-13.4 kV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019068935 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-09-30 16:20 | 2019-09-30 18:15 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | En estos momentos se encuentra sin protecciones asociados el T3 de S/E Copiapó. |  |  | 0 | 0 | 0
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287FE | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Informe Fallas | 2019002888 | externo |  |  | 2019-09-30 16:34 | 2019-09-30 17:20 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | apertura de protecciones por falla externa linea 66 Kv charrua-chillan | apertura de protecciones por falla externa linea 66 Kv charrua-chillan |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D368 | Transformadores3D368DP | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019067324 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-01 07:19 | 2019-11-01 03:17 |  |  |  | DP | 739.9667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso 52JT2 Abierto SE Coloso 89JT2-1 Abierto y a disposición Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
266 | Transformadores3D244 | Transformadores3D244DP | Neomante | 244 | Transformadores3D | CHARRUA ATR8 500/220/66 kV 250MVA [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019067285 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-01 08:01 | 2019-10-02 17:09 |  |  |  | DP | 33.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a ATR8-U3, PRKT8-F3, PRJT8-F3, CPBT8F3-Y1 y CPBT8F3-Y2. Instalaciones en Riesgo: Banco Autotransformador Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipo de puesta a tierra entre PRKT8-F3 y 89KT8-43; PRJT8-F3 y 89JT8-43; ATR8-U3 y CPBT8F3-Y1; ATR8-U3 y CPBT8F3-Y2; 89BT8-31 y CPBT8F3-Y1; 89BT8-32 y CPBT8F3-Y2. |  |  | 0 | 0 | 1
649 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380DP | Neomante | 380 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019067557 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-01 08:08 | 2019-10-01 17:15 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados al Transformador N°2 serán respaldados a través del Transformador N°1 mediante el cierre del 52CR acoplador de barras MT. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066953 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-01 08:33 | 2019-10-01 18:26 |  |  |  | RO | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
1479 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Neomante | 1618 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2019066446 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-01 09:04 | 2019-10-01 19:30 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Desde el punto de vista operativo, las cargas serán las mismas y serán alimentadas por 2 transformadores de poder, tal como se encuentran hasta antes de la intervención. |  |  | 0 | 0 | 1
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DP | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019065856 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-01 09:08 | 2019-10-01 18:52 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados a través del acoplador de barras 12 kV MT 52CR.- |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores2D548 | Transformadores2D548RO | Neomante | 548 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL 220/15KV 124MVA 1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2019068231 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-01 09:38 | 2019-10-01 10:48 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | No Reconectar 52TG1, 52Js, 52J1 y 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068130 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-01 10:08 | 2019-10-01 14:36 |  |  |  | RO | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño JT4. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al TR4 de 220/19 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o TR4 de 220/19 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019066943 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-01 10:50 | 2019-10-01 17:51 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de Instalación de nuevo Transformador de Poder N°1 según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
718 | Transformadores2D549 | Transformadores2D549RO | Neomante | 549 | Transformadores2D | CENTRAL TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2019068236 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-01 10:50 | 2019-10-01 11:37 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | No Reconectar 52TG2, 52JS, 52J1 y 52J2 |  |  | 0 | 0 | 0
579 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236RO | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA 69/24/13.8KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2019067830 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-01 15:36 | 2019-10-01 21:10 |  |  |  | RO | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1286 | Transformadores2D1681 | Transformadores2D1681DP_E | Neomante | 1681 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº7 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019068279 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-01 16:24 | 2019-10-02 15:40 |  |  |  | DP_E | 23.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E 10 abiertos: 52HTR7, 89HTR7-1, 89HTR7-2,89HTR7-3, 52CTR7 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLÓN 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019080178 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-13 00:09 | 2019-11-19 04:42 |  |  |  | RO | 148.55 | 0 | 0 | 0 | Considerar que pruebas pueden generar intermitencia de señales SITR reportadas a la autoridad. |  |  | 0 | 0 | 0
647 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DF | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019069420 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-01 17:17 | 2019-10-01 19:20 |  |  |  | DF | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de emergencia por encontrarse punto con alta temperatura en bushing MT del TR1. Consumos serán respaldados a través del TR2 |  |  | 0 | 1 | 0
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019066944 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 07:55 | 2019-10-02 22:20 |  |  |  | DP | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de Instalación de nuevo Transformador de Poder N°1 según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068471 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 08:09 | 2019-10-02 20:37 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a CTBC de transformador N°4 220/13,2 kV y Mantenimiento normal transformadores de potencial del paño CT4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019064932 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-02 08:25 | 2019-10-02 17:40 |  |  |  | RO | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a 52CT3. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LC03, SVT-Inchalam. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066954 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-02 08:27 | 2019-10-02 18:59 |  |  |  | RO | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019067390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 08:31 | 2019-10-02 18:13 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Previa desconexión los consumos asociados al T1 serán respaldados a traves del T2 mediante el cierre del interruptor acoplador MT de barra 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019067349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 09:10 | 2019-10-02 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones del paño del Transformador N°4 de 220/13,2 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | -4 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019067352 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 10:29 | 2019-10-02 16:59 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: Abiertos 89BT6-1 y 89JT6-1. SE Escondida: Abiertos y a disposición de jefe de faena 52BT6 y 52JT6. |  |  | 0 | 0 | 1
540 | Transformadores2D233 | Transformadores2D233DP | Neomante | 233 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019064937 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 10:35 | 2019-10-02 17:34 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción pruebas de control y medidas de aislación del Transformador N°5. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1482 | Transformadores3D330 | Transformadores3D330DP | Neomante | 330 | Transformadores3D | Zaldívar 220/66/23 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Desconexión / Intervención | 2019068285 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 10:37 | 2019-10-02 18:41 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | abriendo seccionador 89J-T2 e interruptor 52J-T2. |  |  | 0 | 0 | 1
1554 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2B | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019068713 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-02 11:21 | 2019-10-02 12:30 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2A | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019068710 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-02 12:31 | 2019-10-02 13:32 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019068447 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-02 14:15 | 2019-10-02 17:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Extracción de date de protecciones relé RET670 asociado al paño T1 |  |  | -95 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6RO | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019068449 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-02 14:15 | 2019-10-02 17:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Extracción de date de protecciones relé RET670 asociado al paño T2 |  |  | -95 | 0 | 0
1556 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441RO | Neomante | 1441 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV2C | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019068712 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-02 14:20 | 2019-10-02 15:07 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG1A | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019068705 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-02 15:10 | 2019-10-02 15:43 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG1B | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019068707 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-02 15:17 | 2019-10-02 17:00 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV1C | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2019068706 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-02 15:43 | 2019-10-02 16:13 |  |  |  | RO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1082 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DF | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019070223 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-02 17:00 | 2019-10-02 23:05 |  |  |  | DF | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | reparación neutro cortado en Tr. 110/12 kV N°4 de S/E san Bernardo. |  |  | 0 | 1 | 0
1307 | Transformadores2D1543 | Transformadores2D1543DP_E | Neomante | 1543 | Transformadores2D | GABY 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Desconexión / Intervención | 2019067210 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-02 18:08 | 2019-10-04 17:43 |  |  |  | DP_E | 47.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Gaby: 52JT2, 89JT2-1T y 89JT2-2T abiertos y a disposición del Jefe Faena. S/E Gaby: 89JT2 Abierto y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066955 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-03 08:00 | 2019-10-03 18:37 |  |  |  | RO | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019066945 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 08:13 | 2019-10-03 17:41 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto de Instalación de nuevo Transformador de Poder N°1 según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068753 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-03 09:52 | 2019-10-03 11:47 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT2. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR2 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
857 | Transformadores2D198 | Transformadores2D198RO | Neomante | 198 | Transformadores2D | CERRILLOS 110/23KV 25-30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019068693 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-03 11:16 | 2019-10-03 14:53 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita durante la ejecución de los trabajos bloqueo de reconexión automática en 52H4 en S/E Copayapu, 52H2, 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 en S/E Cerrillos y mantener orden de no reconectar el 52HT1 y 52ET1 en S/E Cerrillos |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLÓN 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019082606 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-19 04:42 | 2019-12-19 07:37 |  |  |  | RO | 722.9167 | 0 | 0 | 0 | Considerar que pruebas pueden generar intermitencia de señales SITR reportadas a la autoridad. |  |  | 0 | 0 | 0
1402 | Transformadores2D1689 | Transformadores2D1689RO | Neomante | 1689 | Transformadores2D | 401 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019070491 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-10-03 12:01 | 2019-10-03 19:40 |  |  |  | RO | 7.65 | 0 | 0 | 0 | S/E 401: No reconectar el 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068749 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-03 14:48 | 2019-10-03 18:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT1. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR1 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | -74 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2019002917 | externo |  |  | 2019-10-03 19:20 | 2019-10-03 19:24 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Operación del 52B3 por bajo voltaje. Operación coincide con interrupción de la línea 2x66kV Pullinque - Loncoche propiedad de CGE. S/E Panguipulli se encontraba radial desde S/E Pullinque. |  | Operación del 52B3 por bajo voltaje. Operación coincide con interrupción de la línea 2x66kV Pullinque - Loncoche propiedad de CGE. S/E Panguipulli se encontraba radial desde S/E Pullinque. | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2019002917 | externo |  |  | 2019-10-03 19:20 | 2019-10-03 19:24 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Operación del 52B3 por bajo voltaje. Operación coincide con interrupción de la línea 2x66kV Pullinque - Loncoche propiedad de CGE. S/E Panguipulli se encontraba radial desde S/E Pullinque. |  | Operación del 52B3 por bajo voltaje. Operación coincide con interrupción de la línea 2x66kV Pullinque - Loncoche propiedad de CGE. S/E Panguipulli se encontraba radial desde S/E Pullinque. | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DF | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019070622 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-04 00:08 | 2019-10-04 04:28 |  |  |  | DF | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Se debe eliminar punto caliente del deconectador 110 kV L/BAux de Unidad N°1 y desconectador neutro Unidad N°4. |  |  | 0 | 1 | 0
1013 | Transformadores2D818 | Transformadores2D818DP | Neomante | 818 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019068345 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-04 01:41 | 2019-10-04 04:30 |  |  |  | DP | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Las cargas del transformador N°1 se transfieren al transformador N°2 vía acoplador de barra en MT de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
681 | Transformadores2D460 | Transformadores2D460DP | Neomante | 460 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 2019068430 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-04 05:58 | 2019-10-06 18:00 |  |  |  | DP | 60.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura y bloqueo a la reconexión del interruptor principal 52H-1 89H-1 en S/E Puente alto. Se solicita bloqueo a la reconexión del 52H1 en S/E Maipo 110kV y 52HT en S/E Pirque. |  |  | -240 | 0 | 1
681 | Transformadores2D460 | Transformadores2D460RO | Neomante | 460 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 2019063789 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-09-07 22:56 | 2019-10-14 17:50 | 2019-10-06 18:00 |  | S | RO | 191.8333 | 0 | 0 | 0 | Intervención se debe a falla ocurrida el día 05-09-2019 a las 01:46 horas según IF2019002702 |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066956 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-04 07:31 | 2019-10-04 18:45 |  |  |  | RO | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224RO | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019069194 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-04 08:44 | 2019-10-04 11:13 |  |  |  | RO | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipos en patio poseen deshabilitada la reconexión asintomática. |  |  | 0 | 0 | 0
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019068404 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-04 08:56 | 2019-10-04 11:37 |  |  |  | RO | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Deshabilitar reconexión automática en 52J3 de S/E Tarapacá. Deshabilitar reconexión automática en 52J2, 52H1,52H2, 52H3 de S/E Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Neomante | 145 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019067701 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 05:49 | 2019-10-05 14:20 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Mediante la presente SD de Desconexión momentania para el desconexionado de maquina filtradora de aceite, informamos ademas que se da por terminado el proceso de regenerado de Aceite sobre el estanque principal del Transformador N°4 de SE Rancagua, el cual duro 10 días corridos aproximadamente con el Transformador en Servicio, en esta desconexion se consideran pruebas eléctricas al Transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
507 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DP | Neomante | 338 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019069671 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 08:37 | 2019-10-05 22:20 |  |  |  | DP | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329DP | Neomante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019070276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 08:37 | 2019-10-05 12:56 |  |  |  | DP | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Una vez concluida la revisión se reiniciara la protección, lo que originara perdida de comunicaciones por 5 minutos, lo cual será informado oportunamente al despacho. Este trabajo se realiza para corregir la relación de transformación de la protección diferencial por informe de falla definitivo N° 002021/2019 |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066486 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 08:39 | 2019-10-05 16:37 |  |  |  | DP | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Realizar cambio de Unidad del Banco ATR8. Condiciones: Banco ATR8 500/220/66 kV, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco ATR8 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 1
543 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DP | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019070078 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 10:04 | 2019-10-05 20:24 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
974 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771DP_E | Neomante | 771 | Transformadores2D | SAN CLEMENTE 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019070312 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-06 01:44 | 2019-10-06 06:43 |  |  |  | DP_E | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1123 | Transformadores2D956 | Transformadores2D956DP | Neomante | 956 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019070226 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 03:36 | 2019-10-06 12:15 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos contemplados en el plan de mantenimiento anual |  |  | 0 | 0 | 1
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019070227 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 03:36 | 2019-10-06 12:15 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos contemplados en el plan de mantenimiento anual |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019065688 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 05:00 | 2019-10-06 14:20 |  | 2019-10-06 05:00 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E CÓNDORES ABIERTOS: 52J2, 89J2-1, 89J2-2. CERRADO 89J2-2T. S/E PARINACOTA ABIERTO: 52JT1, 89JT1 Y 89J1-1. CERRADO 89J1-1T. CERRAR TAP/FF QUIANI. TRANSFERIR CONSUMOS A LAS INSTALACIONES DE ENGIE (S/E ARICA Y CENTRAL DIESEL). |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019065697 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 05:00 | 2019-10-06 15:47 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | S/E CÓNDORES ABIERTOS: 52J2, 89J2-1, 89J2-2. CERRADO 89J2-2T. S/E PARINACOTA ABIERTO: 52JT1, 89JT1, 89J1-1 y 52BT1. CERRADO 89J1-1T. CERRAR TAP/FF QUIANI. TRANSFERIR CONSUMOS A LAS INSTALACIONES DE ENGIE (S/E ARICA Y CENTRAL DIESEL). |  |  | -1 | 0 | 1
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019069674 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 05:45 | 2019-10-06 22:19 |  |  |  | DP | 16.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
908 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019070131 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 05:54 | 2019-10-06 06:03 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de interruptor 52B4 de S/E San Fernando y 52-89B1 de S/E Portezuelo como medida de precaución ante estas maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 1
681 | Transformadores2D460 | Transformadores2D460RO | Neomante | 460 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 2019068668 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-06 07:17 | 2019-10-14 17:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Guarda relación con SD2019068430 Con SD2019063789 vigente por lo trabajos de reemplazo . |  |  | -18 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3x130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019069779 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-06 07:17 | 2019-10-06 15:43 |  |  |  | RO | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Levantamiento de control por reemplazo de interruptores 52JT. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1208 | Transformadores2D1376 | Transformadores2D1376DP | Neomante | 1376 | Transformadores2D | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019068549 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 09:02 | 2019-10-06 16:43 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a transformador T5 66/23 kV 5 MVA. Se contempla además mantenimiento a equipos asociados y pruebas de control interruptores 52BT5 y 52E5. No hay interrupción de suministro. Consumos serán respaldados a través de red de MT de Saesa |  |  | 0 | 0 | 1
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019067853 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 09:07 | 2019-10-06 17:30 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Levantamiento de circuitos de corrientes desde TT/CC a protección 51/51N T5 y apoyo a la actividad de equipos en anormalidad del desconectador 89BT5-2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353DP | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068398 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 09:07 | 2019-10-06 13:42 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de parametrización de relés de cierre sincronizado de los paños de 220 kV J12 y J13, asociados al secundario del banco ATR3 de 500/220/66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 de 500/220/66 kV (al energizar). Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena desconectadores e interruptores de los paños J12 y J13 en prueba experimental. Durante la etapa de pruebas se realizará el cierre de interruptores 52J12 y 52J13 en forma alternada. Se realizará delimitación y señalización de la zona de trabajo en armarios de control respectivos. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | Transformadores2D1220 | Transformadores2D1220DF | Neomante | 1220 | Transformadores2D | EL ARRAYAN 220/33KV 78/104/130 MVA | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Informe Fallas | 2019002934 | interno |  |  | 2019-10-06 19:37 | 2019-10-07 23:06 |  |  |  | DF | 27.4833 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, el Parque Eólico El Arrayán se encontraba generando 102 MW. |  | Falla en pararrayo fase C del lado de alta del Transformador El Arrayán 220/33 kV 130 MVA. | 0 | 0 | 0
1315 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DF | Neomante | 1328 | Transformadores2D | LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR | Informe Fallas | 2019002932 | interno |  |  | 2019-10-06 19:40 | 2019-10-07 02:40 |  |  |  | DF | 7 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla la Central se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. |  | Cable suelto en sensor de temperatura (PT100) del Transformador Llano de Llampos 220/23 kV N°2. | 0 | 0 | 0
244 | Transformadores2D946 | Transformadores2D946DP | Neomante | 946 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 22.4MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019069685 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 23:34 | 2019-10-07 17:30 |  |  |  | DP | 17.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019069495 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-07 08:01 | 2019-10-07 17:57 |  |  |  | DP_E | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas SE Pozo Almonte: Abiertos y bloqueados: 89JT5-1, 89JT5-2, 89JT5-3, 89HS, 89H3-2, 89HT5-1, 89HT5-2. A disposición de Jefe de faena: 52HT5, 52JT5; 89H3-1 y 52H3. Consumos de SE Minera Cerro Colorado quedaran alimentados mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066960 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-07 08:09 | 2019-10-07 18:15 |  |  |  | RO | 10.1 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 09:45 | 2019-10-07 12:01 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestra de aceite en CTBC de T4. Condiciones: Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,8 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing de 220 kV del T4. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019070071 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-07 09:47 | 2019-10-07 18:13 |  |  |  | RO | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
1549 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019071084 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-10-07 09:47 | 2019-10-07 12:18 |  |  |  | RO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070440 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-08 02:38 | 2019-10-08 02:49 |  |  |  | RO | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Transferencia efectiva de interruptor 52JT2, verificación de aportes de corriente y réplica de barras en REB500. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070409 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-08 02:49 | 2019-10-08 03:09 |  |  |  | RO | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Transferencia efectiva de interruptor 52JT6, verificación de aportes de corriente y réplica de barras en REB500. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070442 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-08 05:02 | 2019-10-08 05:10 |  |  |  | RO | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Transferencia efectiva de interruptor 52JT4, verificación de aportes de corriente y réplica de barras en REB500. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070439 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-08 05:13 | 2019-10-08 05:26 |  |  |  | RO | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Transferencia efectiva de interruptor 52JT5, verificación de aportes de corriente y réplica de barras en REB500. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2019068389 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 07:40 | 2019-10-08 18:42 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2019068437 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 07:40 | 2019-10-08 18:42 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066961 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-08 07:41 | 2019-10-08 18:18 |  |  |  | RO | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019070072 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-08 08:22 | 2019-10-08 19:01 |  |  |  | RO | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
656 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387DP | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019070273 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 08:43 | 2019-10-08 16:39 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión consumos asociada los consumos serán respaldados a por el Transformador N°1 a través del acoplador de barra MT 52CS.- |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070427 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-08 09:17 | 2019-10-08 12:30 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT5. Restricciones: No reconectar interruptores asociados al banco ATR5 y a la Barra de 110 kV sección 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1 o Banco ATR5 de 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308RO | Neomante | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención | 2019070322 | externo | Programada | Intervención | 2019-10-08 10:18 | 2019-10-08 17:20 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | El trabajo asociado a la protección 87B (S2) no considera intervención ni modificaciones de ésta. Solo se trata de un levantamiento de señales, para identificar anomalía en esquema, detectada en falla de S/E Fortuna del 12 de agosto del 2019. Condición requerida: Esquema 87B y 87T inhibido en SSEE Fortuna durante pruebas operativas |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 10:49 | 2019-10-08 19:54 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, CER 2: Mantenimiento protecciones banco condensadores y reactor.- 1) Verificación de protección 51 sistema 1 y 2 correspondiente a los paños CE1, CE2 y CR1 (CER 2). 2) Análisis fasorial de protección sistema 1 y 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070435 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-08 14:50 | 2019-10-08 15:36 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT3. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 2 y al ATR3 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 2 o Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
608 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754RO | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019069326 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-08 15:37 | 2019-10-08 17:17 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T1. Durante los trabajos quedará activas siempre por las protecciones SEL 351R ET1 y SEL 351S 51-51N ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
1542 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697RO | Neomante | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019069446 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-08 15:52 | 2019-10-08 20:00 |  |  |  | RO | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación 640 No reconectar 52B641A. |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | Transformadores2D1220 | Transformadores2D1220DP | Neomante | 1220 | Transformadores2D | EL ARRAYAN 220/33KV 78/104/130 MVA | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | 2019071019 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 06:37 | 2019-10-09 19:15 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de Poder 220/33KV y Barra 33kV. Bloqueos: S/E Don Goyo: Desconectadores 89JT1-1 y 89JT1-2 Abiertos y enclavados. Abierto 52JT1 y Celdas de Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066962 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-09 07:45 | 2019-10-09 18:08 |  |  |  | RO | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356DP | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019070685 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 08:32 | 2019-10-09 18:12 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión consumos asociada los consumos serán respaldados a por el Transformador N°1 a través del acoplador de barra MT 52ER.- |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019070073 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-09 08:49 | 2019-10-09 18:44 |  |  |  | RO | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019070961 | externo | Programada | Intervención | 2019-10-09 09:46 | 2019-10-09 15:10 |  |  |  | RO | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2019068435 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 10:02 | 2019-10-09 18:34 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2019068438 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 10:02 | 2019-10-09 18:36 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 10:30 | 2019-10-09 16:32 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Pan de Azúcar, Paños CE3, CE4 y CR2 (CER N° 1): Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP).,- - 1) Descargar y respaldar configuración existente en protección sistema N° 1 y 2 del CER N° 1. - - 2) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado de los IEDs, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 3) Chequear puertos de comunicación disponibles en IEDs y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 4) Realizar modificaciones en IEDs donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 5) Cargar nueva configuración a las protecciones y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 6) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 7) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario de protección en Edificio CER N° 1 hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones SSGG 220kV. - - 8) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853RO | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019069951 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-09 10:34 | 2019-10-09 12:28 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se bloqueará la operación del relé 86T1 junto con las protecciones mecánicas del transformador. Las protecciones 87T1 y 51BT1 estarán siempre en servicio protegiendo al transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019081255 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-15 06:48 | 2019-12-19 07:37 |  |  |  | RO | 816.8167 | 0 | 0 | 0 | Considerar que pruebas pueden generar intermitencia de señales SITR reportadas a la autoridad. |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768RO | Neomante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019070824 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-09 12:17 | 2019-10-09 15:17 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | alambrado |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842RO | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019069952 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-09 14:40 | 2019-10-09 17:44 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se bloqueará la operación del relé 86T1 por 3 horas aproximadamente, junto con las protecciones mecánicas del transformador. Las protecciones 87T1 y 51BT1 estarán siempre en servicio protegiendo al transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068361 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-09 14:42 | 2019-10-09 20:20 |  |  |  | RO | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar 52JT1, 52HT1 y 52CT1 de S/E Cardones. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
901 | Transformadores2D298 | Transformadores2D298RO | Neomante | 298 | Transformadores2D | LA ESPERANZA 69/13.8KV 12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019071825 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-10-09 17:40 | 2019-10-11 17:37 |  |  |  | RO | 47.95 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066963 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-10 07:47 | 2019-10-10 18:34 |  |  |  | RO | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019070623 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-10 08:04 | 2019-10-10 17:38 |  |  |  | DP_E | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Trabajos a realizar: Instalación de viga sobre pórtico de 34.5kV reserva existente con aisladores de Pedestal Instalación de cadena de aisladores en pilar 500/220 Existente barra transferencia Instalación de Cadena de aisladores en pilar barra de transferencia 500kV Instalación de Cadena de aisladores entre pilar de 34.5kV nuevo y existente (sin puentes eléctricos) tendido barra del neutro en 34.5kv ( sin conectar) Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. La unidad puede quedar a disposición del SEN en caso de ser necesario durante la jornada de trabajo, se requiere un tiempo de 180 minutos para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
266 | Transformadores3D244 | Transformadores3D244DP | Neomante | 244 | Transformadores3D | CHARRUA ATR8 500/220/66 kV 250MVA [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019067104 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-10 08:35 | 2019-10-11 18:09 |  |  |  | DP | 33.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a ATR8-U2, PRKT8-F2, PRJT8-F2, CPBT8F2-Y1, CPBT8F2-Y2. Condiciones: Tr. Reserva 08, 500/220 kV-Charrúa, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Bco. Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipo de puesta a tierra entre PRKT8-F2 y 89KT8-42; entre PRJT8-F2 y 89JT8-42; entre ATR8-U2 y CPBT8F2-Y1; entre ATR8-U2 y CPBT8F2-Y2; entre 89BT8-21 y CPBT8F2-Y1; entre 89BT8-22 y CPBT8F2-Y2. |  |  | 0 | 0 | 1
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068024 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-10 08:39 | 2019-10-10 18:05 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a reactor desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Exhaustivo a Pasamuros 1 CER 2. Mantenimiento Normal a Pasamuros 2 CER 2. Mantenimiento Normal a Reactores Secos (3 Und Reactor y resistencia de neutro secos). Mantenimiento Reducido a ventiladores secundarios sistemas de refrigeración CER 2. Limpieza sistema de refrigeración 1 y 2 CER 2. Mantenimiento Reducido a 52CR1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomágneticos de ventiladores secundarios a disposición del jefe de faena. . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en salida pasamuros y en llegada mufa desde transformador N° 5. . |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019070959 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-10 09:11 | 2019-10-10 13:42 |  |  |  | RO | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019070074 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-10 09:44 | 2019-10-10 18:58 |  |  |  | RO | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectara previa coordinación con el CEN. trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación según Decreto Supremo 418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 0
519 | Transformadores2D1118 | Transformadores2D1118RO | Neomante | 1118 | Transformadores2D | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 2 | MINERA LUMINA COPPER | Desconexión / Intervención | 2019071009 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-10 09:52 | 2019-10-11 18:20 |  |  |  | RO | 32.4667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547RO | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019070766 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-10 10:14 | 2019-10-10 12:46 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará la operación del relé 86T1, junto con las protecciones mecánicas del T1. Las protecciones 87T1 y 21T1 estarán siempre en servicio protegiendo al transformador. Se bloqueará arranque 50BF sin corriente del paño HT1. |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279RO | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019069385 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-10 11:15 | 2019-10-10 12:47 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T1 S/E Corral. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 51/51N CT1 (SEL-351S). |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291RO | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019070502 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-10 11:21 | 2019-10-10 14:13 |  | 2019-10-10 14:06 |  | RO | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas 86T1 del TF T1 S/E Quellón. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones eléctricas 87T y 50-51N y 21/21N. |  |  | 0 | 0 | 0
1506 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DF | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019072207 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-10 11:30 | 2019-10-10 14:09 |  |  |  | DF | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Subestacion SVC: Abiertos : 52J1, 52JT2, 52E3 y 52E2. Abiertos: 89J1-1 y 89JT2-1. Abiertos y Bloqueados: 89J1-2, 89ET1-3, 89ET2-3, 89JT2-2 y 89ET2-3. Cerrados y Bloqueados: 89E1-T. |  |  | 0 | 1 | 0
629 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349RO | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019070504 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-10 13:42 | 2019-10-10 15:12 |  |  |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas 86T1 del TF T2 S/E Quellón. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones eléctricas 87T2 y 51/51N y 21T. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019081246 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-15 06:48 | 2019-12-19 07:37 |  |  |  | RO | 816.8167 | 0 | 0 | 0 | Considerar que pruebas pueden generar intermitencia de señales SITR reportadas a la autoridad. |  |  | 0 | 0 | 0
746 | Transformadores2D86 | Transformadores2D86DF | Neomante | 86 | Transformadores2D | BUIN(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019072444 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-10 23:45 | 2019-10-11 03:07 |  |  |  | DF | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados por el Transformador N°1 de Subestación Buin vía cierre seccionador barra 15 KV. |  |  | 0 | 1 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019070825 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-11 00:22 | 2019-10-11 05:00 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión transformador de poder TRA1 (Ochagavía)- "METRO 110/20KV 40 MVA 1" por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066964 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-11 07:45 | 2019-10-11 18:34 |  |  |  | RO | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
355 | Transformadores2D450 | Transformadores2D450DF | Neomante | 450 | Transformadores2D | SALADILO 66/13.2kV 3.75/4.2MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019072519 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-11 11:06 | 2019-10-12 18:25 |  |  |  | DF | 31.3167 | 0 | 0 | 0 | Cargas alimentadas normalmente por transformador 1 66/13,2 kV Saladillo, serán respaldadas a través de circuito 13,2 kV de Planta de Filtros. |  |  | 0 | 1 | 0
670 | Transformadores2D433 | Transformadores2D433DP | Neomante | 433 | Transformadores2D | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019071697 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-11 11:08 | 2019-10-11 12:32 |  |  |  | DP | 1.4 | 0 | 0 | 0 | sin comentario sin afectacion |  |  | 0 | 0 | 1
593 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019070498 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-11 11:17 | 2019-10-11 12:31 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas 86T1 del TF T1 S/E Ancud. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones eléctricas 87T y 51/51N. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 2019001650 |  |  |  | 2019-10-11 14:00 | 2020-01-03 09:07 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Anormalidad en sistema de control digital (SICAM) bloquea maniobras para cambio de unidad. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 2019001651 |  |  |  | 2019-10-11 14:00 | 2020-01-03 09:07 |  | 2019-12-04 23:19 |  | RO | 1305.3167 | 0 | 0 | 0 | Anormalidad en sistema de control digital (SICAM) bloquea maniobras para cambio de unidad. |  |  | 0 | 0 | 0
901 | Transformadores2D298 | Transformadores2D298RO | Neomante | 298 | Transformadores2D | LA ESPERANZA 69/13.8KV 12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019072655 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-10-11 16:38 | 2019-10-11 17:37 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | e requiere precaución sobre el interruptor 52BT de S/E La Esperanza, general 66 kV del T1 de la misma S/E, por retiro de máquina de filtrado de aceite conectada al T1 de S/E Esperanza. Esta asociado al ICF N°71825/2019 del día 09/10/2019. Riesgo medio. |  |  | -22 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019070858 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 10:42 | 2019-10-12 19:17 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019071895 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 02:26 | 2019-10-13 11:09 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones para dar cumplimiento a la nueva norma técnica |  |  | 0 | 0 | 1
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198DP | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2019070872 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 03:00 | 2019-10-13 05:33 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Unidad ATR N° 2 se encuentra con una filtración de aceite. |  |  | 0 | 0 | 1
737 | Transformadores2D77 | Transformadores2D77DP | Neomante | 77 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069418 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 05:35 | 2019-10-13 17:04 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | No existen perdida de alimentación de clientes finales. Se requiere la apertura de equipos asociados a los paños BT2 y CT2. |  |  | 0 | 0 | 1
865 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP | Neomante | 205 | Transformadores2D | ALCONES 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019070500 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 06:04 | 2019-10-13 19:14 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a transformador N°1 serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. No se afectan a consumos de clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
632 | Transformadores2D363 | Transformadores2D363DP | Neomante | 363 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019071887 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 06:39 | 2019-10-13 18:38 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070990 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 07:34 | 2019-10-13 19:38 |  | 2019-10-13 07:56 |  | DP | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071333 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 07:53 | 2019-10-13 20:45 |  |  |  | DP | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Restricciones: Equipo indisponible. Para intervenir desconectador de línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2, se considera la transferencia del interruptor de 500 kV 52K2 a Barra de 500 kV sección A (en servicio). Línea queda en servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DF | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019072743 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-13 07:56 | 2019-10-13 19:38 |  |  |  | DF | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 2 de S/E Cardones. |  |  | -3 | 1 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070990 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 07:34 | 2019-10-13 19:38 | 2019-10-13 19:38 |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DF | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019072745 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-13 16:20 | 2019-10-13 18:23 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Bloqueo trip protección 87B y 86B 220 kV Bloqueados. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 1 o 2 de S/E Cardones. |  |  | -1 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070990 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 07:34 | 2019-10-13 19:38 | 2019-10-13 18:23 |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070990 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 07:34 | 2019-10-13 19:38 | 2019-10-13 18:23 |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55DP_E | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019069320 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-14 05:38 | 2019-10-14 22:05 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se solicita lo siguiente: Desenergización del autotransformador 220/110/12 MVA para la Conexión entre la S/E Unitaria existente y S/E Unitaria) existente. se realizara también el tendido de conductores entre Subestaciones unitarias Existente y nueva y se confeccionaran las mufas, además de verificar el aprietes de los pernos en los terminales. Otra trabajo será levantamiento de Control en armario ATR1. Reemplazo de imagen térmica fallada, calibración y pruebas de trip-alarma-86T nueva imagen térmica. Montaje de Autotransformadores para imágenes térmicas de 220-110kV, pruebas, calibración. Se dejara el nuevo transformador de SS/AA S/E Unitaria conectada pero abierto por el lado de 12kV.(no se pondrá en servicio). También se bloquearan los trip asociados al 87T y 86T para evitar cualquier operación involuntaria sobre el 87B-86B barra de 220kV. Codelco Andina, tiene detención de planta, consumos de S/E Saladillo no superará los 5 MW |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DF | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019072828 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-14 06:02 | 2019-10-14 14:14 |  |  |  | DF | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas.- Abrir 89BF-1 y Abrir 89C1-1, verificar ausencia de tensión e instalar tierras operacionales y provisionales. Consumos serán transferidos a S/E Chinchorro. Una vez energizada la LT 66 kV Parinacota - Quiani, se devolverán consumos de Alimentador Lluta 52C13 a Transformados N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066968 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-14 07:37 | 2019-10-14 17:47 |  |  |  | RO | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019071944 | externo | Programada | Intervención | 2019-10-14 09:42 | 2019-10-14 21:22 |  |  |  | RO | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática el paño JT2 Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1595 | Transformadores2D2571 | Transformadores2D2571RO | Neomante | 2571 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019068377 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-14 15:27 | 2019-10-14 19:21 |  |  |  | RO | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Se levantarán alambrados de TRIP y alarmas asociadas a protecciones mecánicas del transformador. Durante los trabajos el transformador quedará protegido con las protecciones eléctricas asociadas. |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Transformadores2D229 | Transformadores2D229RO | Neomante | 229 | Transformadores2D | FRUTILLAR 66/13.8KV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019068375 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-14 15:45 | 2019-10-14 19:21 |  |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Se levantarán alambrados de TRIP y alarmas asociadas a protecciones mecánicas del transformador. Durante los trabajos el transformador quedará protegido con las protecciones eléctricas asociadas. |  |  | 0 | 0 | 0
710 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071846 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-14 16:46 | 2019-10-14 18:30 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociados a equipo STATCOM. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019072093 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-14 18:53 | 2019-10-14 22:23 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos para el Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SRLP). |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066969 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-15 08:01 | 2019-10-15 18:48 |  |  |  | RO | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019072158 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-15 08:55 | 2019-10-15 11:06 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociados al Banco ATR5 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019071945 | externo | Programada | Intervención | 2019-10-15 09:25 | 2019-10-15 16:13 |  |  |  | RO | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática el paño JT2 Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DRO | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019073595 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-15 14:54 | 2019-10-16 22:41 |  |  |  | DRO | 31.7833 | 0 | 0 | 0 | Consumos transferidos por red MT. |  |  | 0 | 1 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019072186 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-15 15:23 | 2019-10-15 16:15 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT3. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociados al ATR3 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066970 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-16 07:33 | 2019-10-16 18:09 |  |  |  | RO | 10.6 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
1160 | Transformadores2D990 | Transformadores2D990DP | Neomante | 990 | Transformadores2D | SPPC 66/13.2kV 9/12MVA T6 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019067109 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-16 07:55 | 2019-10-16 18:50 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos cuentan ademas con SODIS relacionadas con Colbún |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019071946 | externo | Programada | Intervención | 2019-10-16 08:41 | 2019-10-16 23:42 |  |  |  | RO | 15.0167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática el paño JT2 Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1419 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP_E | Neomante | 1532 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2019072468 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-16 08:53 | 2019-10-19 13:15 |  |  |  | DP_E | 76.3667 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52JT1 Abierto Desconectador 89JT1 Abierto/Bloqueado Desconectador 89JT1-1T Cerrado Desconectador 89JT1-2T Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019072437 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-16 09:50 | 2019-10-16 17:08 |  |  |  | RO | 7.3 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019072283 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-16 10:20 | 2019-10-16 11:11 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT6. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociados a TR6 -Desfasador 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR6 -Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019072285 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-16 11:13 | 2019-10-16 12:15 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT7. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociados a TR7 -Desfasador 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR7 -Desfasador 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019071676 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-16 12:16 | 2019-10-18 11:20 |  |  |  | DP | 47.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas el 52JT1. Abierto el 89JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
609 | Transformadores2D755 | Transformadores2D755RO | Neomante | 755 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24/13.8KV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019068306 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-16 14:36 | 2019-10-16 17:00 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Se levantarán alambrados de TRIP y alarmas asociadas a protecciones mecánicas del transformador. Durante los trabajos el transformador quedará protegido con las protecciones eléctricas asociadas. |  |  | 0 | 0 | 0
628 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019068311 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-16 14:36 | 2019-10-16 17:00 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Se levantarán alambrados de TRIP y alarmas asociadas a protecciones mecánicas del transformador. Durante los trabajos el transformador quedará protegido con las protecciones eléctricas asociadas. |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401FE | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2019003042 | externo |  |  | 2019-10-16 21:06 | 2019-10-16 21:26 |  |  |  | FE | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E San Gregorio por falla de la LT 66 KV Parral - San Carlos de propiedad de CGE | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. |  | 0 | 0 | 0
1016 | Transformadores2D1179 | Transformadores2D1179FE | Neomante | 1179 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 2.6MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2019003042 | externo |  |  | 2019-10-16 21:06 | 2019-10-16 21:26 |  |  |  | FE | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E San Gregorio por falla de la LT 66 KV Parral - San Carlos de propiedad de CGE | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926DP | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019073067 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 03:32 | 2019-10-17 13:32 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. carga será transferida al Transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
805 | Transformadores2D131 | Transformadores2D131RO | Neomante | 131 | Transformadores2D | LORETO 66/15KV 10.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019070516 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-17 05:00 | 2019-10-17 05:06 |  |  |  | RO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a la solicitud N° 20190068200 se requiere realizar micro-corte a Transformador N° 1 y barra MT de SE Loreto para trasferir sus consumos al paño B1 de S/E Punta de Cortés, quedando de esta forma S/E Loreto alimentada a través de la LT Punta de Cortés - Lo Miranda 1. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066971 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-17 07:31 | 2019-10-17 18:36 |  |  |  | RO | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019071947 | externo | Programada | Intervención | 2019-10-17 08:33 | 2019-10-17 16:11 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática el paño JT2 Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Neomante | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019072448 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 10:26 | 2019-10-18 21:01 |  |  |  | DP | 34.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: 52JT3 Abierto; 89JT3-1, 89JT3-2 Abierto y a disposicion Jefe Faena; 89JT3-3 a disposición Jefe Faena en S/E Coloso. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019072449 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 10:26 | 2019-10-18 21:01 |  |  |  | DP | 34.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: 52JT4 Abierto; 89JT4-1, 89JT4-2 Abierto y a disposicion Jefe Faena; 89JT4-3 a disposición Jefe Faena en S/E Coloso. |  |  | 0 | 0 | 1
1184 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097RO | Neomante | 1097 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.2KV 2.8MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019073049 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-17 10:36 | 2019-10-23 10:20 |  |  |  | RO | 143.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661DP | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019072195 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 10:46 | 2019-10-17 18:14 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | S/E 5300 Abierto y bloqueado: 89BT S/E 5300 Abierto y a disposicion: 52BT |  |  | 0 | 0 | 1
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019072635 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 11:58 | 2019-10-18 18:00 |  |  |  | DP | 30.0333 | 0 | 0 | 0 | No habra afectacion de cargas ya que estan alimentadas por transformadores 2 y 3 de S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332DP_E | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019073068 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-17 12:23 | 2019-10-17 19:29 |  |  |  | DP_E | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Nuevas instalaciones relacionadas por proyecto Ampliación S/E Nahuelbuta según NUP N° 318 no quedarán en servicio. Consumos asociados a los alimentadores 52C1 Roblería y 52C2 Parronal de Frontel, serán transferidos previamente por distribuidora Frontel a través de la red de MT. Se levantarán los trip 87B sobre los paños B1, B2 y BT1 durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071905 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 14:07 | 2019-10-17 19:09 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Realizar cambio de Unidad del Banco ATR8. Condiciones: Banco ATR8 500/220/66 kV, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco ATR8 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1252 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209RO | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019073763 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-18 00:46 | 2019-10-18 01:32 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Para ejecutar dicho cambio se requiere realizar microcorte de 01:00 a 01:03 hrs a S/E Hospital y Arranque EFE, informado mediante sodi N° 01/2019. Los consumos de S/E Hospital serán previamente transferido a otra instalaciones por redes MT, por lo cual no se verán afectados por esta maniobra, sodi N° 49/2019.- |  |  | 0 | 0 | 0
805 | Transformadores2D131 | Transformadores2D131RO | Neomante | 131 | Transformadores2D | LORETO 66/15KV 10.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019070518 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-18 04:46 | 2019-10-18 05:02 |  |  |  | RO | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a la solicitud N° 20190068200 se requiere realizar micro-corte a Transformador N° 1 y barra MT de SE Loreto para transferir sus consumos al paño B2 de S/E Lo Miranda. Normalización de topologia sistema 66kV. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
1103 | Transformadores2D942 | Transformadores2D942DP | Neomante | 942 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 22.4MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019073795 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-18 05:41 | 2019-10-18 11:49 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para generar espacio por Obras civiles por futuro proyecto de Resistencias de neutro |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066972 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-18 08:07 | 2019-10-18 18:42 |  |  |  | RO | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019070637 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-18 08:19 | 2019-10-18 17:13 |  |  |  | DP_E | 8.9 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Trabajos a realizar: Instalación de viga sobre pórtico de 34.5kV reserva existente con aisladores de Pedestal Instalación de cadena de aisladores en pilar 500/220 Existente barra transferencia Instalación de Cadena de aisladores en pilar barra de transferencia 500kV Instalación de Cadena de aisladores entre pilar de 34.5kV nuevo y existente (sin puentes eléctricos) tendido barra del neutro en 34.5kv ( sin conectar) Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. La unidad puede quedar a disposición del SEN en caso de ser necesario durante la jornada de trabajo, se requiere un tiempo de 180 minutos para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
1081 | Transformadores2D2931 | Transformadores2D2931RO | Neomante | 2931 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO EL MAITEN 66/23KV 10-12MVA T1 [En_Revision] | PARQUE EÓLICO EL MAITEN SPA | Desconexión / Intervención | 2019072889 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-18 08:37 | 2019-10-18 18:51 |  |  |  | RO | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Los paños BT1, ET1, EG1, EG2, EG3 quedan a disposición del jefe de puesta en servicio para realizar las pruebas de comisionamiento respectivas, la energización se efectuara segun la Guia de Maniobra N°_P-023-A1-PES-DOC-001 de Imelsa. Las inyecciones se efectuarán según programa de pruebas enviadas por El Maiten al CEN, durante las pruebas la potencia disponible es 9 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661DP | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019072029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-18 08:45 | 2019-10-18 18:12 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | S/E 5300 Abierto y bloqueado: 89BT S/E 5300 Abierto y a disposicion: 52BT |  |  | 0 | 0 | 1
1420 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP_E | Neomante | 1533 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2019072469 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-18 09:21 | 2019-10-21 15:40 |  |  |  | DP_E | 78.3167 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52JT2 Abierto Desconectador 89JT2 Abierto/Bloqueado Desconectador 89JT2-1T Cerrado Desconectador 89JT2-2T Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019071948 | externo | Programada | Intervención | 2019-10-18 09:23 | 2019-10-18 15:53 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática el paño JT2 Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022RO | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019073094 | externo | Programada | Intervención | 2019-10-18 10:28 | 2019-10-18 13:50 |  |  |  | RO | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Nuevas instalaciones relacionadas por proyecto Ampliación S/E Nahuelbuta según NUP N° 318 quedarán en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019072455 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-18 11:33 | 2019-10-18 14:35 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras |  |  | 0 | 0 | 0
1237 | Transformadores2D1177 | Transformadores2D1177RO | Neomante | 1177 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019073050 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-19 08:14 | 2019-10-23 10:20 |  |  |  | RO | 98.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661DP | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019072028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-19 08:53 | 2019-10-19 15:26 |  |  |  | DP | 6.55 | 0 | 0 | 0 | S/E 5300 Abierto y bloqueado: 89BT S/E 5300 Abierto y a disposicion: 52BT |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019074840 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-10-19 11:15 | 2019-10-19 15:36 |  |  |  | RO | 4.35 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52JT4. |  |  | 0 | 0 | 0
1338 | Transformadores3D280 | Transformadores3D280DF | Neomante | 280 | Transformadores3D | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019074839 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-19 14:11 | 2019-10-19 19:14 |  |  |  | DF | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Abiertos 52H2 - 52H3 - 52HT4- 52HT5 - 52HT3 - 89HT3-2 - 52J4 - 89J4-2. Abierto y Bloqueado: 89HT3-1 - 89J4-1. Cerrado y Bloqueado: 89J4-2T. |  |  | 0 | 1 | 0
1465 | Transformadores2D1591 | Transformadores2D1591DP_E | Neomante | 1591 | Transformadores2D | MUELLE 110/24 KV | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2019072787 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-20 07:44 | 2019-10-24 15:03 |  |  |  | DP_E | 103.3167 | 0 | 0 | 0 | S/E Muelle - Paño H2 Transformador 110/23 kV Interruptor 52H2 Abierto a disposición jefe faena. Desconectador 89H2-1 Abierto/Bloqueado. Desconectador 89H2-2 Abierto disposición jefe faena |  |  | 0 | 0 | 1
1192 | Transformadores2D1224 | Transformadores2D1224DP | Neomante | 1224 | Transformadores2D | PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2019057265 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-20 08:58 | 2019-10-20 16:02 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados por la empresa Cobra. Se envían SODI a empresas involucradas con 2 meses de anticipación de los trabajos a realizar que necesitan desconexion. Solicitara vigencias en terreno Joel Tapia B. 974011000 Consumos afectados SE Faenas Pangue Alimentador 52C8 Frontel 1.8 MW 849 Clientes Alimentador Cajón Queuco Coelcha : 140 KW, 395 Clientes. Alimentador Cajón del Biobio Coelcha : 140 KW, 385 Clientes. SE Santa Barbara Alimentador Quilaco 52C1 SE Frontel 2 MW 4766 Clientes (Tienen respaldo) |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396DP_E | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019072253 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-20 09:30 | 2019-10-20 16:12 |  |  |  | DP_E | 6.7 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro, clientes son transferidos por distribución red MT Frontel. (faenas asociadas a SD 2019057274 de Palmucho S.A) |  |  | 0 | 0 | 1
1542 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697DF | Neomante | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019074861 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-20 09:31 | 2019-10-20 23:45 |  |  |  | DF | 14.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación 640 A disposición de jefe de faena: 52B641A. SubEstación 640 Abierto 52CB01 |  |  | 0 | 1 | 0
559 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175DF | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Informe Fallas | 2019003086 | interno |  |  | 2019-10-20 18:56 | 2019-10-20 19:23 |  |  |  | DF | 0.45 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del TF T22 220/66 kV activándose elemento de protección de sobrecorriente tiempo definido de fase, la cual hace operar relé maestro 86T. | Elemento de protección de sobrecorriente tiempo definido de fase. |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615RO | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019074257 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-21 07:41 | 2019-10-30 18:57 |  |  |  | RO | 227.2667 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP_E | Neomante | 1534 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº3 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2019072470 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-21 08:33 | 2019-10-21 15:45 |  |  |  | DP_E | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52JT3 Abierto Desconectador 89JT3 Abierto Desconectador 89JT3-1T Cerrado Desconectador 89JT3-2T Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066976 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-21 09:06 | 2019-10-21 16:15 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019074917 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-10-21 10:40 | 2019-10-21 11:30 |  |  |  | RO | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: Transformador conectado en vacio. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019066978 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-22 07:46 | 2019-10-22 14:09 |  |  |  | RO | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | BRA 52J2 EN S/E CÓNDORES. EN S/E PARINACOTA SEÑALIZAR N/R 52B1, 52B2 Y 52B3. LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARÁN EN PATIO 220/66/13.8 KV , AUTRANSFORMADORES Y NUEVO PAÑO SKY SOLAR. |  |  | 0 | 0 | 0
1592 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560RO | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019073572 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-22 15:15 | 2019-10-22 18:37 |  |  |  | RO | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Chimborazo No reconectar 52DT2 y 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019073578 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-22 15:15 | 2019-10-22 18:37 |  |  |  | RO | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual, termografía, limpieza y reapriete de circuito de control paño J2 en SE Chimborazo. |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DF | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019075527 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-23 08:36 | 2019-10-23 18:31 |  |  |  | DF | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Se sustituirá por un transformador de la misma marca y características constructivas, con los mismos accesorios, además de las mismas especificaciones técnica e idénticos datos de placas. Es decir relación de trasformación, grupo de conexión, potencia, frecuencia, BIL, refrigeración, impedancia, fases, nivel de fluido, idénticos al actual. |  |  | 0 | 1 | 0
1061 | Transformadores2D1207 | Transformadores2D1207RO | Neomante | 1207 | Transformadores2D | HUALTE 66/13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019074671 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-23 10:01 | 2019-10-26 14:20 |  |  |  | RO | 76.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | Transformadores2D1449 | Transformadores2D1449RO | Neomante | 1449 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 4.16/0.4 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019074650 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-24 10:33 | 2019-10-24 13:34 |  |  |  | RO | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | En SS/EE Mejillones No reconectar 52H4 En SS/EE Enaex No reconectar 52HT1; 52HT2 |  |  | 0 | 0 | 0
574 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2019070392 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-24 12:25 | 2019-10-24 18:38 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se levantaran alambrados de TRIP y alarmas asociadas a protecciones mecánicas de transformador para realizar medidas, transformador queda protegido con protecciones eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019073591 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-26 10:11 | 2019-10-26 17:50 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | SubEstación Laguna Seca Abierto: 89JT3. SubEstación Laguna Seca Abierto y a disposición de jefe de faena: 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 1
1062 | Transformadores2D1208 | Transformadores2D1208RO | Neomante | 1208 | Transformadores2D | MONTERRICO 66/13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019074673 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-26 14:22 | 2019-10-30 18:54 |  |  |  | RO | 100.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0
1597 | Transformadores2D2572 | Transformadores2D2572RO | Neomante | 2572 | Transformadores2D | S/E SGO 220/23KV 150MVA 1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención | 2019073814 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-27 10:11 | 2019-12-02 11:57 |  |  |  | RO | 865.7667 | 0 | 0 | 0 | En proyecto SGO se mantiene transformador es energizados y en paralelo XF111 y XF112. Continuacion de Solicitud 2019061004. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019075417 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-28 07:18 | 2019-10-28 17:45 |  |  |  | RO | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reemplazo de batería en protección 87L1 del paño KT5. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protección 87L1 Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019075066 | externo | Programada | Desconexión | 2019-10-28 08:54 | 2019-10-31 16:00 |  |  |  | DP_E | 79.1 | 0 | 0 | 0 | El ATR-2 se mantendrá en servicio en todo momento a través de sus unidades principales, el componente que se indispone es la unidad de reserva del banco autotransformador. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y bloqueados. Los bloqueos se harán de acuerdo a lo descrito en procedimiento: "Antes de iniciar los trabajos el dueño de las instalaciones deberá desconectar y bloquear con candado todos los desconectadores (500/220/34,5kV) vinculados que son; tag 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 89J4-5P1, 89J4-5P2, 89J4-5P3, 89K4-5P1, 89K4-5P2 y 89K4-5P3. Una vez bloqueados por operaciones los equipos indicados, se realizará un bloqueo por parte del personal de Siemens y Bbosch a las llaves de los tag´s descritos en una caja o dispositivo similar. SE DEJARÁ ATR2 POLO DE RESERVA INDISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE CULMINE ESTA ACTIVIDAD. Trabajos relacionados con la construcción de obras para el nuevo banco ATR-1, Decreto supremo 9T. En caso de requerir la unidad de reserva se deberá coordinar con el Jefe de Faena y cancelar o suspender esta solicitud asociada para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141RO | Neomante | 141 | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019072616 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-28 12:43 | 2019-10-28 15:16 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan según plan anual de mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
581 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282RO | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019067149 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-28 12:49 | 2019-10-28 16:54 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1058 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | 2019003113 | interno |  |  | 2019-10-28 13:13 | 2019-10-28 13:20 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52BT2 y 52C4 (Parque Eólico Cristoro) de S/E Lebu, asociado al Transformador N°2 de la misma S/E, afectó la generación del Parque Eólico Cristoro con una pérdida de generación 3,4 MW. Sin consumos afectados. | Desconexión forzada de los interruptores 52BT2 y 52C4 (Parque Eólico Cristoro) de S/E Lebu, asociado al Transformador N°2 de la misma S/E, afectó la generación del Parque Eólico Cristoro con una pérdida de generación 3,4 MW. Sin consumos afectados. |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019074929 | externo | Programada | Intervención | 2019-10-28 16:33 | 2019-11-11 11:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto NUB1004 Normalización SE Los Maquis, se realizara lo siguiente: 1.- Tendido de conductores al interior de sala de control, hacia gabinetes de control y protecciones de los paños J1-J2-J3-ATR-Barra 220kV, dejando las hebras preparadas con sus terminales, marcas y encintadas y sin conectar. 2.- Tendido de conductores al interior de cajas de accionamiento y de agrupamiento de los paños J1-J2-J3-ATR-TT.PP Barra 220kV, dejando las hebras preparadas con sus terminales, marcas y encintadas y sin conectar. 3.- Tendido de conductores al interior de tableros o gabinetes de SS/AA de CC-CA, se dejaran las hebras marcadas, con sus terminales y encintadas. NO se conectaran. |  |  | 0 | 0 | 0
1048 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | 2019003116 | externo |  |  | 2019-10-28 20:31 | 2019-10-29 00:12 |  |  |  | FE | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019074170 | externo | Programada | Intervención | 2019-10-29 08:21 | 2019-10-29 18:13 |  |  |  | RO | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación Paño transformador T1 ( Lado 220 / 23kV ) e inspección interna de armarios de control del desconectador 89JT1, Transformador T1 Interruptores 52JT1, 52ET1, 52E1, 52E2, sin operación y/o actuación local sobre ellos, solo verificación. Se verificara compresor del 52JT1. Inspección gabinete protecciones del paño JT1 . Restricciones: Transformador N° 1 Instalaciones en Riesgo: Transformador N° 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019075867 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 08:54 | 2019-10-30 |  |  |  | DP | 15.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: 52JT3 A disposición del Jefe de Faena, 89JT3-1 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
594 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741RO | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019076074 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-29 08:54 | 2019-10-29 15:21 |  |  |  | RO | 6.45 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019076336 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-29 10:01 | 2019-10-29 13:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección no considera cambio de ajustes. Se realizara cambio de protección con señales de Trip bloqueadas. 52HT1 con 50BF Bloqueada. Protección en falla Siemens 7SA61265AE917GR4. Nueva Protección Siemens 7SA61255BE927PR4. |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23 KV N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención | 2019077225 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-29 10:18 | 2019-10-29 12:18 |  |  |  | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | Revisión de transformador PEQ 220/23 KV N°1 por ruidos extraños. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 52ET1 y Celdas de MT. |  |  | 0 | 1 | 0
261 | Transformadores2D1203 | Transformadores2D1203DP | Neomante | 1203 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019076200 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 10:54 | 2019-10-29 17:19 |  |  |  | DP | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
279 | Transformadores3D214 | Transformadores3D214DP | Neomante | 214 | Transformadores3D | PANQUEHUE 44/12KV 7MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076092 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 11:08 | 2019-10-29 18:00 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | El transformador N°1 se encuentra en reserva fría |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DP | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019076337 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 12:56 | 2019-10-29 13:31 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | S/E El Negro: 89HT1; Abierto y Bloqueado. 89ET1-1 Abierto. 50BF; Bloqueada. |  |  | -4 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Limitaciones | 2019001203 |  |  |  | 2019-08-04 19:00 | 2019-10-29 13:36 | 2019-10-29 13:31 |  | S | RO | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Protección 21T se encuentra bloqueada (error de procesador) hasta revisión de especialista Siemens. El transformador quedara protegido por las protecciones 87T y 51. |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019074670 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-29 15:02 | 2019-10-29 17:32 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019075878 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 | 2019-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: 52JT3 A disposición del Jefe de Faena, 89JT3-1 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | Transformadores3D364 | Transformadores3D364DF | Neomante | 364 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 230/69/14.8 75MVA TR3[En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019077672 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-30 06:08 | 2019-10-30 14:27 |  |  |  | DF | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1511 | Transformadores2D1671 | Transformadores2D1671DP | Neomante | 1671 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS 110/23 KV N°1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención | 2019076282 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 08:07 | 2019-10-30 13:30 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento en aislación ceramica de Transformador N°1, pararrayos y aislación de parron de MT |  |  | 0 | 0 | 1
838 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Neomante | 836 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076489 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 09:12 | 2019-10-30 16:52 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | El transformador se encuentra en vacío |  |  | 0 | 0 | 1
786 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742RO | Neomante | 742 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | STS | Desconexión / Intervención | 2019076076 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-30 09:20 | 2019-10-30 16:04 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2622 | Transformadores2D2622DP | Neomante | 2622 | Transformadores2D | S/E QUINTERO 110/12,5 KV 15-20-25 MVA 2 [En_Revision] | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018037092 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-19 20:26 | 2018-06-21 12:00 |  |  |  | DP | 39.5667 | 0 | 0 | 0 | Energización en vacío se realizará con protección diferencial del transformador N° 2 inhibida, asociado a indisponibilidad del transformador N° 2 existente documento 2018000475 |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000865 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. La presente reemplaza a LT00157/2012. |  |  | 0 | 0 | 0
1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659RO | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018056097 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-01 | 2019-01-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659RO | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018056096 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-01 | 2019-01-01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659RO | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018056095 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-01 | 2019-01-01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2019-09-26 05:35 | 2019-12-17 22:10 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659RO | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027458 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2019-04-19 18:33 | 2019-04-19 19:14 | 2019-01-01 |  | S | RO | 2611.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: No reconectar 52HT3; No reconectar Interruptor 52HTT en TapOff Vitor |  |  | 0 | 0 | 0
1571 | Transformadores2D2538 | Transformadores2D2538RO | Neomante | 2538 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019075960 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-30 11:00 | 2019-10-30 14:04 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | En SS/EE Tchitack Giss 220 Cerrados 52JT2 89JT2-1 Abiertos 89JT2-2; 89JT2--1T : 89JT2-2T. En SS/EE Tchitack GIS 34,5 kV Abiertos 52ET2; 89ET2-1 Cerrado 89ET2-1T |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019073751 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-30 11:10 | 2019-10-30 13:59 |  |  |  | RO | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | Transformadores2D2423 | Transformadores2D2423RO | Neomante | 2423 | Transformadores2D | Arica 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019076558 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-30 12:47 | 2019-10-30 16:56 |  |  |  | RO | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DRO | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019078000 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-30 17:55 | 2019-10-30 20:56 |  |  |  | DRO | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Consumos transferidos por red MT. Asociado a documento de LAP N° 2019077989 |  |  | 0 | 1 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019075884 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-31 | 2019-11-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: 52JT3 A disposición del Jefe de Faena, 89JT3-1 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019076966 | externo | Programada | Intervención | 2019-10-31 09:24 | 2019-10-31 16:42 |  |  |  | RO | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Modificación de ajustes y/o parámetros TMS en sistema 87T S1 y S2 ATR1 por puesta en servicio de ATR3 de Transelec, en S/E Los Changos, según EAP aprobado por el CEN (alternado por sistemas). Nota: esta actividad será ejecutada por TEN, según EAP aporbado por el CEN. Estos trabajos se realizaran a solicitusd de TRANSELEC por trabajos de ampliación en S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0
599 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DF | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | STS | Informe Fallas | 2019003131 | interno |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 23:15 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | Interrupción de transformador T2 de subestación Osorno, debido a operación de relé de alivio de presión con contactos sulfatado. |  | Operación erronea de relé de alivio de presión con contactos sulfatado. | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019075886 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-01 | 2019-11-03 11:11 |  |  |  | DP | 59.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: 52JT3 A disposición del Jefe de Faena, 89JT3-1 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D368 | Transformadores3D368DP | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019072650 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-01 03:17 | 2019-12-06 08:06 |  |  |  | DP | 844.8167 | 0 | 0 | 0 | Reemplaza a SD 2019067324, asociasda a la extension del MM de la LT Ohiigins - Coloso Cto 1. Condiciones Requeridas: SE Coloso 52JT2 Abierto SE Coloso 89JT2-1 Abierto y a disposición Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019076738 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-01 11:21 | 2019-11-01 18:11 |  |  |  | DP_E | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DF | Neomante | 94 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019078111 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-01 15:00 | 2019-11-01 18:07 |  |  |  | DF | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | En el transformador N°1 de S/E Paine está activa una alarma de bajo nivel de aceite CDBC que es real. |  |  | 0 | 1 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DF | Neomante | 118 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019078112 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-01 15:00 | 2019-11-01 18:07 |  |  |  | DF | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019076740 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-02 08:55 | 2019-11-02 18:05 |  |  |  | DP_E | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692RO | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019075524 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-02 11:32 | 2019-11-03 16:46 |  |  |  | RO | 29.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación 404 No reconectar 52B222. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230DP | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019077100 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-02 22:01 | 2019-11-03 15:55 |  |  |  | DP | 17.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1071 | Transformadores2D1296 | Transformadores2D1296DF | Neomante | 1296 | Transformadores2D | RAUQUEN 66/15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019078220 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-03 08:28 | 2019-11-03 13:38 |  |  |  | DF | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Lo consumos del T1 de S/E Rauquén serán respaldado del T2 de la misma S/E, a través del seccionador de barra de 13.2KV |  |  | 0 | 1 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019076087 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-03 08:39 | 2019-11-03 16:11 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a unidades del banco ATR1 de 500/220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en unidades del banco ATR1, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | -122 | 0 | 1
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 2019001071 |  |  |  | 2019-07-07 20:23 | 2020-01-03 09:07 | 2019-11-03 16:11 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Polpaico: Anormalidad en control del CTBC del banco ATR1 de 500/220 kV impide hacer cambio de tap por telecontrol. Para realizar cambio de tap en ATR1 ó ATR2 se deberá hacer de forma individual y localmente. |  |  | 0 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693RO | Neomante | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019075525 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-03 16:42 | 2019-11-03 18:27 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación 405 No reconectar 52B221. |  |  | 0 | 0 | 0
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019073095 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-04 09:22 | 2019-11-04 13:39 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión automática: S/E Tarapacá 52J3 - S/E Cóndores 52J2, 52H1, 52H2, 52H3 Y SEÑALIZAR 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019076727 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-04 10:35 | 2019-11-04 18:28 |  |  |  | DP_E | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | Transformadores2D1401 | Transformadores2D1401FE | Neomante | 1401 | Transformadores2D | LA CALERA 110/44KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019003155 | externo |  |  | 2019-11-04 12:08 | 2019-11-04 14:47 |  |  |  | FE | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Transformador 110/44 kV n° 1, debido a operación del relé maestro. | Operación automática Transformador 110/44 kV n° 1, debido a operación del relé maestro. |  | 0 | 0 | 0
1068 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283RO | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019078545 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-11-04 16:28 | 2019-11-04 16:37 |  |  |  | RO | 0.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1491 | Transformadores2D1628 | Transformadores2D1628DF | Neomante | 1628 | Transformadores2D | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2019078652 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-04 18:29 | 2019-11-04 20:15 |  |  |  | DF | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de Paño JT2 para realizar inspección de Mufa dañada en conexión de reactancia en Transformador N°2 de S/E Solar Jama. Condiciones requeridas: Abierto y a disposición de Jefe de Faena equipos 52JT2, 52ET3, 52E6, 52E7 y 52E8. Trabajo necesario para evaluar acciones a tomar con respecto al equipo dañado. |  |  | 0 | 1 | 0
631 | Transformadores2D2893 | Transformadores2D2893RO | Neomante | 2893 | Transformadores2D | SANGRA 69/24kV 30 MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019077554 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-05 03:57 | 2019-11-05 15:24 |  |  |  | RO | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Barra de 66 kV de S/E Sangra se encuentra actualmente energizada por medio de línea 66 kV Melipulli - Pto. Varas circuito N°1, sin protecciones habilitadas las que se habilitarán en conjunto con la PES de S/E Sangra. SD relacionada 2019077550 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019076635 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-05 09:07 | 2019-11-06 15:22 |  |  |  | RO | 30.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos paño J1, J2, J3, banco ATR1 y delta de 66 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o L 220 kV Charrúa-Lagunillas, C1 o B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019073096 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-05 09:07 | 2019-11-05 12:00 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión automática: S/E Tarapacá 52J3 - S/E Cóndores 52J2, 52H1, 52H2, 52H3 Y SEÑALIZAR 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288RO | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019075636 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-05 09:08 | 2019-11-05 18:03 |  |  |  | RO | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Análisis fasorial a través de protección 87KT1 Sistema 2 de Banco Autotransformador N°1.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
1438 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Neomante | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2019078817 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-05 09:18 | 2019-11-05 19:04 |  |  |  | DF | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: Abiertos y bloqueados 89JT2-1, 52JT2 y 89JT2-2 y 89JT2-2T a disposición jefe faena. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019076731 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-05 09:23 | 2019-11-05 18:34 |  |  |  | DP_E | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Neomante | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019073760 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 12:17 | 2019-11-09 12:01 |  |  |  | DP | 95.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida Abierto y bloqueado: 89JT1-1 S/E Escondida Abierto y a disposicion: 52JT1 Se enviara carta a la gerencia de operación para solicitar la authorization de este Mantenimiento Mayor |  |  | 0 | 0 | 1
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019077286 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-05 13:34 | 2019-11-05 14:40 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño HT1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019077290 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-05 14:44 | 2019-11-05 15:30 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño HT2. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador ATR2 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561RO | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019077107 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-05 15:27 | 2019-11-05 18:25 |  |  |  | RO | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Puri No reconectar 52JT2 y 52DT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019077108 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-05 15:27 | 2019-11-05 18:25 |  |  |  | RO | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Puri No reconectar 52JT1 y 52DT1. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077220 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 17:11 | 2019-12-21 08:55 |  |  |  | DP | 1095.7333 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 289B110, 289B210, 25208 a disposición del jefe de faenas; S/E Andes: 389L04, 389C04, 389B03, 389B04, 352B04, 352C3/4 a disposición del jefe de faenas |  |  | 0 | 0 | 1
1437 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Neomante | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2019078273 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-06 08:12 | 2019-11-06 16:40 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT1 a disposición jefe faena S/E MMH: 89JT1-2 abierto y bloqueado S/E MMH: 89JT1-1 disposición jefe faena Pruebas entre interruptor 52J2 y 52JT1 por paño nuevo J2. |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019073097 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-06 08:46 | 2019-11-06 13:10 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión automática: S/E Tarapacá 52J3 - S/E Cóndores 52J2, 52H1, 52H2, 52H3 Y SEÑALIZAR 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019076732 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-06 08:50 | 2019-11-06 18:31 |  |  |  | DP_E | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019076495 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-06 08:54 | 2019-11-06 11:51 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019076496 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-06 08:54 | 2019-11-06 11:51 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2019076690 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-06 08:56 | 2019-11-06 18:24 |  |  |  | RO | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a realizar por la empresa Cobra, se envía SODI de aviso a operación Enel. Solicitara vigencia Sr. Joel Tapia 974011000 |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019075956 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-07 01:14 | 2019-11-07 03:51 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 89BL1-2, 52C12,52C13,52C14 en S/E Quiani. Cerrar 89BL1-2T en S/E Quiani. Consumos serán transferidos a S/E Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019076733 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-07 08:33 | 2019-11-07 18:48 |  |  |  | DP_E | 10.25 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
621 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246RO | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019077816 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 08:46 | 2019-11-07 19:39 |  |  |  | RO | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Mientras el Relé Maestro 86T1 se encuentre inhabilitado quedarán funcionando de forma independiente las siguientes protecciones. 52BT1 87T1 (GE-T60) y 51-51N (GE-T60). 52ET1 87T1 (GR-T60) y (GE-F35) Nuevo Relé Maestro quedará habilitado al finalizar las faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019073196 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 09:10 | 2019-11-07 10:00 |  |  |  | RO | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación y equipos de patio. Desactivar reconexión automática del 52H1 en SE Cóndores y señalizar 52HT1 SE Cerro Dragón y 52HT1 SE Alto Hospicio. |  |  | 0 | 0 | 0
647 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DF | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019079362 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-07 10:00 | 2019-11-15 17:47 |  |  |  | DF | 199.7833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019073191 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 10:22 | 2019-11-07 11:14 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación y equipos de patio. Desactivar reconexión automática del 52H2 en SE Cóndores y señalizar 52HT1 SE Palafitos. |  |  | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DP | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019074769 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-07 10:47 | 2019-11-07 16:38 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T2 en S/E Panguipulli, no tiene consumos afectados, estos serán transferidos por la Barra en MT por medio del cierre de los desconectadores 89ES (Seccionador de Barra) y la carga la tomará el Transformador T1 de S/E Panguipulli. SD Asociadas (Microcorte) 2019074764. |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547RO | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019078350 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 10:51 | 2019-11-07 13:33 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019077109 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 10:55 | 2019-11-07 17:20 |  |  |  | RO | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Farellón No reconectar 52JT1 y 52DT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562RO | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019077110 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 10:55 | 2019-11-07 17:20 |  |  |  | RO | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Farellón No reconectar 52JT2 y 52DT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019073192 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 11:17 | 2019-11-07 12:38 |  |  |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación y equipos de patio. Desactivar reconexión automática del 52H3 en SE Cóndores y señalizar 52HT1 SE Pacífico. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019078280 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 11:48 | 2019-11-07 12:30 |  |  |  | RO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño AT6. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 154 kV y al banco ATR6 de 220/154/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV o Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019078276 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 13:57 | 2019-11-07 16:34 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño BT1. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 66 kV y al TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV o TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494DP | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | Desconexión / Intervención | 2019079199 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-08 08:21 | 2019-11-08 12:55 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador de Poder 220/31,5 kV, para realizar una verificación en la celda de llegada 31,5 kV (ET1) del Transformador 220/31,5 kV Para esto es necesario desconectar el Parque Eólico Punta Sierra por completo. |  |  | 0 | 0 | 1
596 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2019077814 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-08 08:44 | 2019-11-08 13:57 |  |  |  | RO | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Mientras el Relé Maestro 86T3 se encuentre inhabilitado quedarán funcionando de forma independiente las siguientes protecciones. 52BT3 87T3 (SEL-387A) y 51-51G (SEL-351S). 52ET3 87T3 (SEL-387A). Nuevo Relé Maestro quedará habilitado al finalizar las faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019073188 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-08 09:10 | 2019-11-08 10:52 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación y equipos de patio. Desactivar reconexión automática del 52H1 en SE Cóndores y señalizar 52HT1 SE Alto Hospicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1570 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461DP | Neomante | 2461 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019078923 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-08 09:26 | 2019-11-08 13:50 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855RO | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019078651 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-08 10:51 | 2019-11-08 12:59 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019076735 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-08 10:52 | 2019-11-08 18:15 |  |  |  | DP_E | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2019080579 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-11-08 11:41 | 2019-11-08 13:25 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 0
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019078479 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-08 12:48 | 2019-11-08 14:45 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
627 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333RO | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019078480 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-08 16:16 | 2019-11-08 18:09 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289FE | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2019003178 | externo |  |  | 2019-11-08 19:17 | 2019-11-08 19:17 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Perturbación aguas arriba a instalaciones de CGE, lo que provocó la transferencia automática del T-1 de S/E Mariscal, desde LT110KV Buin - Florida N°2 al circuito LT110KV Buin - Florida N°1 (ENEL). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019076560 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-08 20:19 | 2019-11-08 23:21 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Pueden presentarse alarmas asociadas a los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D363 | Transformadores3D363RO | Neomante | 363 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 75MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019078023 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-08 22:45 | 2019-11-10 22:44 |  |  |  | RO | 47.9833 | 0 | 0 | 0 | Por los trabajos relacionados al proyecto de aumento de potencia en S/E Portezuelo, NUP-404. Para la PES del Transformador N°2 110/66kV, se realizaran Pruebas de control y alambrado asociado al nuevo T-2 de SE Portezuelo. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Transformadores3D189 | Transformadores3D189DP | Neomante | 189 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 18MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019078025 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-08 22:45 | 2019-11-10 22:44 |  |  |  | DP | 47.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de SE Portezuelo. sin consumos afectados, el cual seran respaldados por el T-1 de la misma S/E. La desconexión tendrá una duración aproximada de 48 hrs, por lo que se emitio solicitud de intervención como mantenimiento mayor, según carta de referencia N°319/2019 de la Gerencia de Explotación y Control de Energia de CGE S.A, enviada a la Gerencia de Operaciones del CEN con fecha 18.05.2019. |  |  | 0 | 0 | 1
1108 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Neomante | 947 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079759 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 08:38 | 2019-11-10 01:05 |  |  |  | DP | 16.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019079194 | externo | Programada | Intervención | 2019-11-09 08:56 | 2019-11-09 13:27 |  |  |  | RO | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019076736 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-09 13:17 | 2019-11-09 17:56 |  |  |  | DP_E | 4.65 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
484 | Transformadores2D334 | Transformadores2D334DP | Neomante | 334 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12.5KV 50MVA T2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079818 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 00:28 | 2019-11-10 11:24 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto NUP 891. solo trabajos previos no se ponen en servicio equipos nuevos |  |  | 0 | 0 | 1
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019078063 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 06:34 | 2019-11-10 19:47 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de fase 2 de banco ATR1, por la unidad de reserva, para energización de Unidad ATR-R. Queda en servicio U1+UR+U3. Revisión en caja de agrupamiento interconexiones y conexiones por presencia de óxido y malas conexiones a equipos de medida del ATR1 fases 1 y 3. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa o B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
967 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DP_E | Neomante | 739 | Transformadores2D | NEWEN 66/11.5KV 22MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019077515 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-10 06:35 | 2019-11-10 21:05 |  |  |  | DP_E | 14.5 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con solicitud 2019077512. |  |  | 0 | 0 | 1
1158 | Transformadores2D982 | Transformadores2D982DP | Neomante | 982 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 2 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2019078373 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 07:44 | 2019-11-10 20:40 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Para la mantencion se requiere que en subestación tierra amarilla se aterrice las líneas que van a Atacama kozan (110kv) . |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019078127 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-10 07:49 | 2019-11-10 13:34 |  |  |  | RO | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Inspección de óxido en marcos de barra A, marco barra B, marco Trafo N°3 (lado 154 y 66 kV), marco Trafo N° 2 (lado 15 kV) marco línea paño A5, marco línea paño B1, marco línea Newen, y marcos de barra 66 KV. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Barra 154 kV, Sección B-San Vicente o Barra 66 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente, Protección 86B de Barra A y barra B de 154 kV, Protección 86B de barra 66 kV (en caso de operar no reponer hasta tener claridad del motivo de su operación). |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019078127 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-10 07:49 | 2019-11-10 13:34 |  |  |  | RO | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Inspección de óxido en marcos de barra A, marco barra B, marco Trafo N°3 (lado 154 y 66 kV), marco Trafo N° 2 (lado 15 kV) marco línea paño A5, marco línea paño B1, marco línea Newen, y marcos de barra 66 KV. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Barra 154 kV, Sección B-San Vicente o Barra 66 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente, Protección 86B de Barra A y barra B de 154 kV, Protección 86B de barra 66 kV (en caso de operar no reponer hasta tener claridad del motivo de su operación). |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019079548 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-10 08:32 | 2019-11-10 19:30 |  |  |  | RO | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483DP | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019077711 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 09:03 | 2019-11-10 17:06 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados a través del acoplador de barras 12 kV MT 52CR, quedando transferida toda la carga del Transformador 110/12kV N°1 hacia la LT 110kV Aconcagua - Chagres Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | Transformadores2D1690 | Transformadores2D1690RO | Neomante | 1690 | Transformadores2D | 401 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019077114 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-10 11:40 | 2019-11-10 19:30 |  |  |  | RO | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación 401 No reconectar 52B191. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D363 | Transformadores3D363RO | Neomante | 363 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 75MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019078060 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-10 19:22 | 2019-11-10 22:44 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la energización del nuevo Transformador N°4 110/66kV 75MVA de SE Portezuelo, segun proyecto NUP 404 |  |  | -14 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2622 | Transformadores2D2622DP | Neomante | 2622 | Transformadores2D | S/E QUINTERO 110/12,5 KV 15-20-25 MVA 2 [En_Revision] | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082296 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-14 15:41 | 2018-12-14 21:12 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de transformador para realizar instalacion de equipos de monitoreo de gases, por maniobras operacionales se considera microcorte (menor a tres minutos) al momento de realizar despeje y normalizacion de transformador coordinado con cliente. |  |  | 0 | 0 | 1
1342 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427DP | Neomante | 1427 | Transformadores2D | ARICA 66/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018080449 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-01 | 2020-08-18 15:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: Abierto 89 BT1-1; Abierto 89BT1-2; Abierto 89CT1-1; Abierto 89CT1-2. El Trafo#1 fue reemplazado por el Trafo#2, según IRO 2018000596. 52BT1 y 52CT1 a disposición del Jefe de Faena cuando lo requiera. |  |  | 0 | 0 | 1
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019079090 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-11 05:53 | 2019-11-16 12:48 |  |  |  | DP | 126.9167 | 0 | 0 | 0 | ABRIR 89BF-T1 Y ABRIR 89C1-T1 DEL TRANSFORMADOR N°1 EN S/E QUIANI. SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES. LOS CONSUMOS SERÁN TRANSFERIDOS A S/E CHINCHORRO Y ENGIE. SE CONSIDERA TAP/OFF QUIANI CERRADO. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019078117 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-11 09:50 | 2019-11-11 18:20 |  |  |  | DP_E | 8.5 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512RO | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019080089 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-11 10:36 | 2019-11-11 19:00 |  |  |  | RO | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizará solo el cambio de nombre del dispositivo de las protecciones por tema de comunicaciones internas en Collahuasi, sin afectar los ajustes de la protección. Para este trabajo se realizarán bloqueos de disparo de sistema de protección a intervenir y arranque a 50BF . EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. Una vez realizado los cambios se enviará el informe a la autoridad, informando los nuevos nombres de las protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180FE | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | 2019003194 | externo |  |  | 2019-11-11 10:55 | 2019-11-11 12:25 |  |  |  | FE | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Ave en barra de 23 kV de SS.AA genera cortocircuito por lo que opera protección diferencial de los ATR, la cual envía orden de Trip al 86T, el que a su vez hace operar los interruptores 52JT1 y 52HT1. |  | Presencia de ave en barra de 23 kV, de los ATR genera cortocircuito en la configuración delta de SS.AA. | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019080020 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-11 12:59 | 2019-11-11 17:25 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP889 |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332RO | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019078860 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-11 13:45 | 2019-11-11 17:18 |  |  |  | RO | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Mientras se encuentren bloqueado los Trip indicados en descripción del nivel del riesgo de esta solicitud, la protección 21T1 permanecerá en servicio protegiendo el Transformador N°1 de S/E Nahuelbuta. |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180FE | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | 2019003196 | externo |  |  | 2019-11-11 15:05 | 2019-11-11 17:02 |  |  |  | FE | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Opera 86T, el que a su vez hace operar los interruptores 52JT1 y 52HT1. | Opera relé maestro 86T, el que a su vez envía órdenes de Trip a los interruptores 52JT1 y 52HT1. |  | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191RO | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019077818 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-12 08:16 | 2019-11-12 14:14 |  |  |  | RO | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Mientras el Relé Maestro 86T1 se encuentre inhabilitado quedarán funcionando de forma independiente las siguientes protecciones. 52BT1 87T1 (GE-T60) y 51-51N (GE-T60). 52ET1 87T1 (GR-T60) y (GE-F35) Nuevo Relé Maestro quedará habilitado al finalizar las faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2640 | Transformadores2D2640DP | Neomante | 2640 | Transformadores2D | CENTRAL SAN GABRIEL 220/33 KV 215MVA T1 | PE SAN GABRIEL SpA | Desconexión / Intervención | 2019080515 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-12 08:39 | 2019-11-13 02:33 |  |  |  | DP | 17.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajo considera la instalación de tierras portátiles 220kV entre interruptor 52-1-1- y el seccionador 89-1-1 y tierras portátiles del 89-13-2 hacia los aeros. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019078118 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-12 08:43 | 2019-11-12 14:55 |  |  |  | DP_E | 6.2 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1438 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Neomante | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2019080085 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-12 08:45 | 2019-11-12 19:02 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: Abiertos y bloqueados 89JT2-1, S/E MMH: 52JT2 y 89JT2-2 y 89JT2-2T a disposición jefe faena. |  |  | 0 | 0 | 1
579 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236RO | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA 69/24/13.8KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2019081372 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-11-12 09:18 | 2019-11-12 18:28 |  |  |  | RO | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las protecciones mecánicas del transformador, sin embargo en todo momento quedarán operativas las protecciones eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019078233 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-12 09:47 | 2019-11-12 18:12 |  |  |  | RO | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019078233 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-12 09:47 | 2019-11-12 18:12 |  |  |  | RO | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019078233 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-12 09:47 | 2019-11-12 18:12 |  |  |  | RO | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080133 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-12 12:19 | 2019-11-12 18:45 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT6. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°6 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°6, 220/154/66 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2622 | Transformadores2D2622FE | Neomante | 2622 | Transformadores2D | S/E QUINTERO 110/12,5 KV 15-20-25 MVA 2 [En_Revision] | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019001362 | externo |  |  | 2019-04-26 17:28 | 2019-04-26 18:47 |  |  |  | FE | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Queda sin suministro la S/E Quintero por falla en la U1 de central Ventanas (al momento de la falla la SE Quintero estaba energizada por la alimentacion de emergencia) |  | Sin suministro la S/E Quintero por falla en instalaciones de AES Gener | 0 | 0 | 0
1503 | Transformadores3D270 | Transformadores3D270RO | Neomante | 270 | Transformadores3D | Calama 220/110/23 kV N°5/3 | TRANSEMEL | Limitaciones | 2019000668 |  |  |  | 2019-05-03 20:49 | 2020-01-30 15:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El CTBC con problemas en el controlador automático del regulador de tensión ; CTBC queda en posición manual , Bco. Autotransformadores de SE Calama. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019078119 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-13 09:08 | 2019-11-13 18:03 |  |  |  | DP_E | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019080022 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-13 09:17 | 2019-11-13 17:30 |  |  |  | RO | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP889 |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190RO | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019078873 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-13 10:21 | 2019-11-13 13:11 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Mientras se encuentren bloqueado los Trip indicados en descripción del nivel del riesgo de esta solicitud, la protección 21T1 y 87T1 permanecerá en servicio protegiendo el Transformador N°1 de S/E Los Sauces. |  |  | 0 | 0 | 0
1372 | Transformadores2D1616 | Transformadores2D1616DF | Neomante | 1616 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019081908 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-13 14:44 | 2019-11-13 18:57 |  |  |  | DF | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Abrir 89C1-3 , 89C12-1 y 89C13-1, los consumos fueron transferidos hacia S/E Chichorro |  |  | 0 | 1 | 0
857 | Transformadores2D198 | Transformadores2D198RO | Neomante | 198 | Transformadores2D | CERRILLOS 110/23KV 25-30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019078078 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-13 14:50 | 2019-11-13 16:52 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita durante la ejecución de los trabajos: *Bloquear de reconexión automática en 52H4 en S/E Copayapu, 52H2, 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 en S/E Cerrillos y mantener orden de no reconectar el 52HT1 y 52ET1 en S/E Cerrillos |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019081817 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-11-13 15:16 | 2019-11-13 17:18 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080201 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-13 15:22 | 2019-11-13 19:14 |  |  |  | RO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT5. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°5 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°5, 500/220/66 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322DF | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019081975 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-13 16:52 | 2019-11-13 19:33 |  |  |  | DF | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 1 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019080888 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-13 23:32 | 2019-11-14 04:49 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080685 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-14 07:45 | 2019-11-14 17:10 |  |  |  | RO | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paños J12 y J13. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofasico N°3 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°3, 500/220/66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019078120 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-14 08:19 | 2019-11-14 18:21 |  |  |  | DP_E | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256DP | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019080661 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 08:55 | 2019-11-14 18:35 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mediciones eléctricas a transformador de poder y se probará control electrónico F6 lado 12kV |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237RO | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019080023 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-14 09:27 | 2019-11-14 16:11 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP889 |  |  | 0 | 0 | 0
873 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019080745 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 10:14 | 2019-11-14 22:42 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DRO | Neomante | 1619 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2019082457 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-14 11:00 | 2019-11-14 16:22 |  |  |  | DRO | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Detección de punto caliente en prensa bushing 23 kV transformador RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3, amerita intervención inmediata. (Se realizará en primera instancia una rotación de transformadores, poniendo en servicio el transformador RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°2 (que tomará las cargas del transformador n°3) |  |  | 0 | 1 | 0
1346 | Transformadores2D1638 | Transformadores2D1638DF | Neomante | 1638 | Transformadores2D | TAP OFF CERRO BALCÓN 110/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019082531 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-14 12:42 | 2019-11-14 16:25 |  |  |  | DF | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Codiciones requeridas: Abierto 89HT-F en Tap-Off C. Balcón |  |  | 0 | 1 | 0
714 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019081310 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 16:06 | 2019-11-15 19:29 |  |  |  | DP | 27.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos en altura relacionados con limpieza y regulación de desconectadores 66kV de Delta Terciario ATR1 y ATR2. Restricciones: ATR1 y ATR2 525/230/66 KV Kimal, Indisponible. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2627 | Transformadores2D2627RO | Neomante | 2627 | Transformadores2D | PARGUA 115/24kV 30MVA TR3 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2019059905 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-29 23:42 | 2019-08-30 22:59 |  |  |  | RO | 23.2833 | 0 | 0 | 0 | Energización de Barra principal 110 kV, barra transferencia 110 kV y transformador TR3 110/23 kV, en vacío hasta la toma de carga en 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2925 | Transformadores2D2925RO | Neomante | 2925 | Transformadores2D | PARGUA 230/115-69/15 KV 60MVA T1 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2019059894 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-29 18:48 | 2019-08-29 23:32 |  |  |  | RO | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Transformador TR1 220/110 kV quedará energizado en vacío hasta la toma de carga en 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1525 | Transformadores2D1525DP | Neomante | 1525 | Transformadores2D | EL COBRE (ENGIE) 220/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019077253 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-15 09:03 | 2019-11-15 18:13 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E El Cobre: a disposición jefe de faena 52JT, 89JT-1, 89JT-2, 89JT-3, 89E-1, 52Q1, 50 BF |  |  | 0 | 0 | 1
1234 | Transformadores3D354 | Transformadores3D354RO | Neomante | 354 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 250MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080686 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-15 09:15 | 2019-11-15 21:50 |  |  |  | RO | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Prueba efectiva de descarga de agua del sistema de detección y extinción de incendio a unidad de reserva del Banco ATR3. Restricciones: Trabajos en unidad de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019078121 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-15 09:22 | 2019-11-15 18:13 |  |  |  | DP_E | 8.85 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019081207 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-15 09:31 | 2019-11-15 15:51 |  |  |  | DP_E | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | El ATR-2 se mantendrá en servicio en todo momento a través de sus unidades principales, el componente que se indispone es la unidad de reserva del banco autotransformador. Condiciones Requeridas: Desconectador 89K4-5 Abierto y bloqueado en sus 3 polos, Trabajos relacionados con la construcción de obras para el nuevo banco ATR-1, Decreto supremo 9T. En caso de requerir la unidad de reserva se deberá coordinar con el Jefe de Faena y cancelar o suspender esta solicitud asociada para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290DP_E | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019078598 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-15 09:50 | 2019-11-15 13:29 |  |  |  | DP_E | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Consumos de S/E Pichil se respaldaran en un 100 % a través de red MT |  |  | 0 | 0 | 1
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225RO | Neomante | 225 | Transformadores3D | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019081528 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-15 10:05 | 2019-11-15 18:53 |  |  |  | RO | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Reconexión automática de interruptores asociados al equipo se encuentra deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2019081261 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-15 11:25 | 2019-11-16 04:27 |  |  |  | DP | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita des-conexión de transformador de poder TRB1 (RENCA) "METRO110/20Kv40MVA2" Mantenimiento equipos 110Kv y barras capsuladas sector Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282RO | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019081482 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-15 14:05 | 2019-11-16 20:11 |  |  |  | RO | 30.1 | 0 | 0 | 0 | faena es ejecutada de manera continua los dias solicitados |  |  | 0 | 0 | 0
381 | Transformadores2D280 | Transformadores2D280RO | Neomante | 280 | Transformadores2D | CHOLGUAN 23/13.8KV 6MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019081486 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-15 14:05 | 2019-11-16 20:11 |  |  |  | RO | 30.1 | 0 | 0 | 0 | faena es ejecutada de manera continua los dias solicitados |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019079393 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-15 22:34 | 2019-11-16 06:08 |  |  |  | RO | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Diego de Almagro, paño HT5: Levantamiento y Revisión de conexiones en gabinetes en servicio por Proyecto de Normalización de Señales de Estados de Desconectadores a Scada (Obra Capex No VI). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
266 | Transformadores3D244 | Transformadores3D244DP | Neomante | 244 | Transformadores3D | CHARRUA ATR8 500/220/66 kV 250MVA [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080210 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-16 00:19 | 2019-11-17 04:04 |  |  |  | DP | 27.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Realizar cambio de Unidad del Banco ATR8. Condiciones: Banco ATR8 500/220/66 kV, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco ATR8 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1065 | Transformadores2D931 | Transformadores2D931DP | Neomante | 931 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019080522 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-16 00:54 | 2019-11-16 07:16 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos para el cambio de las protecciones del transformador de poder en su posición definitiva en el Panel |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D363 | Transformadores3D363DP | Neomante | 363 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 75MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019081348 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-16 07:24 | 2019-11-16 23:46 |  |  |  | DP | 16.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de SE Portezuelo. sin consumos afectados, el cual seran respaldados por el T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019078122 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-16 08:31 | 2019-11-16 18:09 |  |  |  | DP_E | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019081523 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-16 08:42 | 2019-11-16 18:09 |  |  |  | DP_E | 9.45 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Trabajos a realizar: Instalación de Cable AT COWSLIP 2000 entre pilar de 34.5kV nuevo y existente (sin puentes eléctricos), tendido barra del neutro en 34.5kv ( sin conectar), tendido de Barra de 220kv desde pilar de 34.5kV a viga inferior pórtico 220/500kV Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. La unidad puede quedar a disposición del SEN en caso de ser necesario durante la jornada de trabajo, se requiere un tiempo de 180 minutos para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1143 | Transformadores2D1143RO | Neomante | 1143 | Transformadores2D | PORTEZUELO 66/23-13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019081357 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-16 09:47 | 2019-11-16 23:46 |  |  |  | RO | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos relacionados a la barra N° 2 de S/E Portezuelo segun proyecto NUP 404 por aumento de capacidad del T-2 75MVA, se requiere realizar cambio de alimentación del T-3 de la barra N°2 a la barra N°1. no hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | Transformadores2D1201 | Transformadores2D1201DP | Neomante | 1201 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019082126 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-16 11:24 | 2019-11-17 00:45 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1571 | Transformadores2D2538 | Transformadores2D2538DRO | Neomante | 2538 | Transformadores2D | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019083023 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-16 12:02 | 2019-11-17 09:07 |  |  | CC | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto: 52HJ2 52ET2 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019082243 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-16 22:00 | 2019-11-17 01:23 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019079080 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-16 22:37 | 2019-11-17 05:14 |  |  |  | RO | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Diego de Almagro, Transformador ATR4: Levantamiento por Proyecto de Normalización de Señales de Estados de Desconectadores a Scada (Obra Capex No VI). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D363 | Transformadores3D363RO | Neomante | 363 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 75MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019081630 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-16 15:04 | 2019-11-17 00:21 | 2019-11-16 23:46 |  |  | RO | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados al proyecto de aumento de potencia del T-2 en S/E Portezuelo, segun NUP-404. |  |  | -6 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178DP_E | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2019080249 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-17 00:07 | 2019-11-17 09:18 |  |  |  | DP_E | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
883 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019076757 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 05:50 | 2019-11-17 06:01 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea de los consumos de S/E Paniahue, apertura del interruptor 52BT, para realizar cambio de alimentación hacia S/E San Fernando por mantenimiento en LT66kV Paniahue - Lihueimo (SD2019076755) y equipos de barra en S/E Lihueimo (SD2019076749). Esto se encuentra coordinado con empresa distribuidora de la zona mediante SODI. Para estas maniobras se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando y 52-89B1 de S/E Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935DP | Neomante | 935 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 110/12.5KV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019082242 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 05:55 | 2019-11-17 16:49 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1034 | Transformadores2D1106 | Transformadores2D1106DP | Neomante | 1106 | Transformadores2D | LIHUEIMO 66/13.8KV 12.5MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019076742 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 06:50 | 2019-11-17 18:08 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. Sin perdida de consumos a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D363 | Transformadores3D363RO | Neomante | 363 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 75MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019081634 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-17 07:20 | 2019-11-17 20:39 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados al proyecto de aumento de potencia del T-2 en S/E Portezuelo, segun NUP-404. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D363 | Transformadores3D363DP | Neomante | 363 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 75MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019081659 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:20 | 2019-11-17 20:39 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de SE Portezuelo. sin consumos afectados, el cual seran respaldados por el T-1 de la misma S/E. |  |  | -1 | 0 | 1
1238 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DRO | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2019083065 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-17 07:25 | 2019-11-17 12:54 |  |  |  | DRO | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de CGE por trabajos en S/E Los Angeles asociados a SDCF 2019083064. Condiciones requeridas: PE Cuel Fuera de Servicio. Abierto 52AT1, 52ET1, 52E1 y 52E2 de S/E Cuel. |  |  | 0 | 1 | 0
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP_E | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019081075 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:36 | 2019-11-17 20:31 |  |  |  | DP_E | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1068 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP_E | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019081077 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:36 | 2019-11-17 20:31 |  |  |  | DP_E | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019081998 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:57 | 2019-11-18 03:30 |  |  |  | DP | 19.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Pan de Azucar : 1.- Reemplazo de 3 Transformadores de corriente del paño HT1 (3TTCC-HT1) 2.- Pruebas de aislación y hi-pot en la posición definitiva. 3.- Puesta en servicio de nuevos TTCC del paño HT1. 4.- Requiere Sodi a CGE Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Paño Línea LH01, PAZ-Ovalle o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Paño Transformación HT04-P. Azúcar o L 110kV Pan de Azúcar-El Peñón, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Puestas a tierras provisionales Instaladas 1.- Instalación de Puestas a Tierras Provisionales, previa detección de Ausencia de Tensión: entre: 89H2-1 y Autotransformador Regulador N°1, en ambos lados de los 3TT/CC HT1 y en Barra de Transferencia 110KV (Total 12 tierras monopolares a instalar) 2.- Delimitación de la Zona de Trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082008 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 08:09 | 2019-11-18 02:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E Pan de Azucar, paño HT1: Reemplazo de tres (3) Transformadores de corriente del paño HT1 (3TTCC-HT1).,1.- Reemplazo de 3 Transformadores de corriente del paño HT1. 2.-Desvinculación circuitos existentes pertenecientes a TTCCHT1 antiguos. 3.- Vinculacion a circuitos existentes de de nuevos TTCCHT1 en bastidor HT1, correspondientes a TC auxiliares y los IEDs Correspondientes. 4.-Conexionado de control entre secundario nuevos TT/CCHT1 y caja de reagrupamiento Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -1 | 0 | 0
828 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835DP | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081305 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 08:16 | 2019-11-17 17:02 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Serán respaldados los consumos del Transformador |  |  | 0 | 0 | 1
619 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191DP_E | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019078649 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:01 | 2019-11-17 13:45 |  |  |  | DP_E | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Sin perdida de consumos, estos serán respaldados por red MT |  |  | 0 | 0 | 1
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DF | Neomante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019083066 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-17 09:15 | 2019-11-17 13:12 |  |  |  | DF | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Lecturas de temperatura aceite y bobina erróneas en monitor del transformador dificultan su correcto monitoreo. |  |  | 0 | 1 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198DP | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2019082001 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 13:35 | 2019-11-17 18:31 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | no hay perdida de consumos, la unidad esta desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019081989 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 14:16 | 2019-11-18 02:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Preparativos para inyección primaria de corriente, S/E Pan de Azucar : 1.- Desvinculación primaria de los TTCC del paño H1, para prueba de inyección primaria mutua con TT/CC HT1 2.- Conexión de cables de prueba, en TT/CC H1 y TT/CC HT1 3.- Normalización de conexiones primarias de los TT/CC del paño H1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 110kV Pan de Azúcar-El Peñón, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Puestas a tierra A instalar Subestación P. Azúcar: 1.- Instalación de Puestas a Tierras Provisionales, previa detección de Ausencia de Tensión: en ambos lados de los 3TT/CC HT1 y en ambos lados de los 3TT/CC H1 (Total 12 tierras monopolares a instalar) 2.- Delimitación de la Zona de Trabajo. |  |  | -5 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019081973 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 18:16 | 2019-11-18 02:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inyecciones Primarias, S/E Pan de Azucar, paño HT1: Proyecto reemplazo de tres (3) transformadores de corriente del paño HT1 (3TTCC-HT1).,- - 1) Pruebas de inyección de corriente mutua entre 3TTCC paño HT1 y 3TTCC Paño H1. - - 2) Cambio de relación de corriente primaria del aporte del paño HT1 a la 87B. - - 3) Inyección de corriente secundaria hacia la protección 87B. - - 4) Verificaciones de medidas de pruebas de inyecciones primaria en IEDs. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Puestas a Tierras Instaladas Según AT N° 33901 Verificar Puestas a Tierras Provisionales. Subestación P. Azúcar, 87B1, 110kV Bloqueo a través de switch. Verificar (Bloqueo diferencial) que realizara Transelec mediante PMTDI N°9767, trabajo N° 32996. Subestación P. Azúcar, 87B2, 110kV Bloqueo a través de switch. Verificar (Bloqueo diferencial) que realizara Transelec mediante PMTDI N°9767, trabajo N° 32996. |  |  | -1 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-18 02:53 | 2019-11-18 03:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Análisis fasorial a través de software en protecciones con paño en servicio., 1.- Análisis fasorial en las protecciones del paño HT1 y del paño H2. 2.- Análisis fasorial en las protección diferencial de barras. 3.- Verificación de la transferencia de corriente desde los TTCC del paño HT1 y H2 hacia las protecciones. 4.- En caso de detectar una anormalidad se procederá a corregir interviniendo los circuitos de corriente secundaria del paño HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52HT1 A disposición del jefe de faena Trabajo a realizar durante la prueba experimental del trabajo N°32854 Subestación P. Azúcar, Interruptor 52H2 A disposición del jefe de faena Trabajo a realizar durante la prueba experimental del trabajo N°32854 |  |  | 0 | 0 | 0
883 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019076769 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-18 06:00 | 2019-11-18 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea de los consumos de S/E Paniahue, apertura del interruptor 52BT, para realizar normalización de alimentación hacia S/E Portezuelo (Normalización de topologia). Esto se encuentra coordinado con empresa distribuidora de la zona mediante SODI. Para estas maniobras se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando y 52-89B1 de S/E Portezuelo |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082299 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-18 09:50 | 2019-11-22 14:58 |  |  |  | RO | 101.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente (Paño BT3): Levantamiento en campo de información, planos elementales, alambrado existente y sistema de comunicaciones de la protección diferencial de Transformador Paño BT3 en la Subestación San Vicente. Considera acceso armarios y revisión de alambrado con planos existente e incluye la descarga de la configuración actual de la protección existente. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 154/66 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082306 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-18 13:14 | 2019-11-25 14:50 |  |  |  | RO | 169.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220 KV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082307 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-18 13:14 | 2019-11-25 14:50 |  |  |  | RO | 169.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV. Paño Banco Autotransformadores N°5 KT5: Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D243 | Transformadores3D243RO | Neomante | 243 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 y TR5 525/230/66 kV 3x250MVA + URC [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082307 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-18 13:14 | 2019-11-25 14:50 |  |  |  | RO | 169.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV. Paño Banco Autotransformadores N°5 KT5: Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -2 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019082133 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-18 23:29 | 2019-11-18 23:55 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará transferencia de fase 1 a fase de reserva R1 de ATR1 dentro del horario establecido en la solicitud de desconexión, estas maniobras de transferencias durarán aproximadamente 1 hora. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2928 | Transformadores2D2928RO | Neomante | 2928 | Transformadores2D | LOS QUILOS 66/6.6 KV 12/15 MVA 2 [En_Revision] | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019062174 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-05 09:00 | 2019-09-10 17:03 |  |  |  | RO | 128.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la autorización para la puesta en servicio del nuevo Transformador N°2 de S/E Los Quilos, perteneciente a la unidad 2 de Central Los Quilos |  |  | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2019003269 | externo |  |  | 2019-11-19 06:39 | 2019-11-19 06:53 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro S/E Incahuasi por falla en instalaciomnes aguas arriba de CGE | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1407 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513RO | Neomante | 1513 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019081624 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-19 08:42 | 2019-11-19 16:22 |  |  |  | RO | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará solo el cambio de nombre del dispositivo de las protecciones por tema de comunicaciones internas en Collahuasi, sin afectar los ajustes de la protección. Para este trabajo se realizarán bloqueos de disparo de sistema de protección a intervenir y arranque a 50BF . EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. Una vez realizado los cambios se enviará el informe a la autoridad, informando los nuevos nombres de las protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512RO | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019082251 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-19 08:42 | 2019-11-19 16:22 |  |  |  | RO | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará solo el cambio de nombre del dispositivo de las protecciones por tema de comunicaciones internas en Collahuasi, sin afectar los ajustes de la protección. Para este trabajo se realizarán bloqueos de disparo de sistema de protección a intervenir y arranque a 50BF . EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. Una vez realizado los cambios se enviará el informe a la autoridad, informando los nuevos nombres de las protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514RO | Neomante | 1514 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019082257 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-19 08:42 | 2019-11-19 16:22 |  |  |  | RO | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará solo el cambio de nombre del dispositivo de las protecciones por tema de comunicaciones internas en Collahuasi, sin afectar los ajustes de la protección. Para este trabajo se realizarán bloqueos de disparo de sistema de protección a intervenir y arranque a 50BF . EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. Una vez realizado los cambios se enviará el informe a la autoridad, informando los nuevos nombres de las protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Neomante | 1626 | Transformadores2D | SIERRA GORDA 220/33 KV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención | 2019081216 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 09:15 | 2019-11-25 10:37 |  |  |  | DP | 145.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantención y pruebas a Transformador N°3 de 220/33 kV de Subestación Principal en Sierra Gorda SCM. Trabajos a realizar SIN ENERGÍA, con equipo bloqueado y aterrizado. CONDICIONES REQUERIDAS SIERRA GORDA - 52JT3 - ABIERTO SIERRA GORDA - 89JT3-1 - ABIERTO SIERRA GORDA - 89JT3-2 - ABIERTO SIERRA GORDA - 89JT3-2T - CERRADO SIERRA GORDA - 6441ER001-H43-QZ1 - ABIERTO SIERRA GORDA - 6441ER001-H43-QZ1-2T - CERRADO SIERRA GORDA - 6441ER001-H43-QA1 - CERRADO |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019082705 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-19 09:58 | 2019-11-19 17:48 |  |  |  | RO | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar estos trabajos se realizará transferencia de fase 1 a fase de reserva R1 de ATR1 . |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082605 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-19 12:11 | 2019-11-19 17:17 |  |  |  | RO | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y retiro de by pass a potencial., S/E Pan de Azucar: 1.- Actividades de preparativos para Construcción y conexión de By pass provisorio entre portal de salida del Paño H8 y la LAT.1X110KV Pan de Azucar - Vicuña. Trabajos considerán montaje de Torre Auxiliar y confección de acometida provisoria Restricciones: Terceros, S/E Vicuña: 52H2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Vicuña: 52HT (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT7 (H7) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082451 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-19 12:23 | 2019-11-19 13:21 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 220 kV Sección N°1 y Sección N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o barra de 220 kV Sección N°1 o Sección N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082450 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-19 13:21 | 2019-11-19 14:38 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 220 kV sección N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 o barra de 220 kV sección N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082657 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-19 13:40 | 2019-11-19 15:11 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Bloqueo de proteccion 87T sistema 1 y arranques sobre 50BF ATR10. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Paño Cent. Diag.1 DJ11-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar. --- Observaciones: No se realizarán cambios de ajuste de protecciones. |  |  | -3 | 0 | 0
196 | Transformadores3D165 | Transformadores3D165DP | Neomante | 165 | Transformadores3D | SF ENEGIA 115/115/38KV 128.8 MVA | BIOENERGÍAS FORESTALES | Desconexión / Intervención | 2019079532 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 16:31 | 2019-11-22 17:18 |  |  |  | DP | 72.7833 | 0 | 0 | 0 | Central SF Energía se encuentra F/S por Mantenimiento Mayor, según SD2018070555. Interruptor 52JT Abierto (desconecta Transformador lado AT) con Tarjeta de No Operar. Desconectador 89JT Abierto (Aisla Paño 52JT) con Tarjeta de No Operar. Desconectador 89CT Abierto (Aisla Barra G; 13,2kV; 6000A) con Tarjeta de No Operar. |  |  | 0 | 0 | 1
660 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392DP | Neomante | 392 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081244 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 06:36 | 2019-11-20 17:09 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan durante desconexión LT 110 kV Agua Santa - Laguna Verde N°1.- |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082607 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-20 07:18 | 2019-11-20 18:07 |  |  |  | RO | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y retiro de by pass a potencial., S/E Pan de Azucar: 1.- Actividades de preparativos para Construcción y conexión de By pass provisorio entre portal de salida del Paño H8 y la LAT.1X110KV Pan de Azucar - Vicuña. Trabajos considerán montaje de Torre Auxiliar y confección de acometida provisoria Restricciones: Terceros, S/E Vicuña: 52H2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Vicuña: 52HT (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT7 (H7) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1014 | Transformadores2D819 | Transformadores2D819DP | Neomante | 819 | Transformadores2D | TENO 69/24.4-14.4KV 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019082819 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 08:10 | 2019-11-20 12:45 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619RO | Neomante | 1619 | Transformadores2D | RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Desconexión / Intervención | 2019083024 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-20 08:47 | 2019-11-20 19:07 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo del transformador de poder RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3. Actualmente, transformador RADOMIRO TOMIC 220/23 KV N°3 se encuentra en estado Disponible |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019082726 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-20 08:55 | 2019-11-20 19:39 |  | 2019-11-20 19:15 |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar estos trabajos se realizará transferencia de fase 1 a fase de reserva R1 de ATR1 . |  |  | 0 | 0 | 0
1259 | Transformadores2D2573 | Transformadores2D2573DF | Neomante | 2573 | Transformadores2D | S/E SGO 220/23KV 150MVA 2 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención | 2019084206 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-20 10:24 | 2019-11-20 16:00 |  |  |  | DF | 5.6 | 0 | 0 | 0 | S/E SGO: 52JT2, 52E02, 89JT2 Abiertos y Bloqueados |  |  | 0 | 1 | 0
643 | Transformadores2D371 | Transformadores2D371RO | Neomante | 371 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019082958 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-20 10:55 | 2019-11-20 17:30 |  |  |  | RO | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realice mantenimiento a la protección diferencial del sistema N°1 del transformador, será el sistema de protecciones N°2 quien proteja al transformador. Mientras se realice mantenimiento a la protección diferencial del sistema N°2 del transformador, será el sistema de protecciones N°1 quien proteja al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082434 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-20 13:15 | 2019-11-20 15:13 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación a las cadenas de aisladores y equipos primarios que conforman la instalación paño JT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR5 y barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019082907 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 19:15 | 2019-11-20 19:36 |  |  |  | DP | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR 1 para normalización de topología (transferencia de fase de reserva R1 a fase 1), dentro del horario establecido en la solicitud de desconexión, estas maniobras de transferencias durarán aproximadamente 1 hora. |  |  | -4 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019082726 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-20 08:55 | 2019-11-20 19:39 | 2019-11-20 19:36 |  | S | RO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Para realizar estos trabajos se realizará transferencia de fase 1 a fase de reserva R1 de ATR1 . |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019082717 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 19:43 | 2019-11-20 20:00 |  |  |  | DP | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará transferencia de fase 1 a fase de reserva R1 de ATR2 dentro del horario establecido en la solicitud de desconexión, estas maniobras de transferencias durarán aproximadamente 1 hora. |  |  | 0 | 0 | 1
646 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DP | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081257 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 06:21 | 2019-11-21 16:12 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan durante desconexión LT 110 kV Agua Santa - Laguna Verde N°1.- |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082610 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-21 07:17 | 2019-11-21 14:57 |  |  |  | RO | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y retiro de by pass a potencial., S/E Pan de Azucar: 1.- Actividades de preparativos para Construcción y conexión de By pass provisorio entre portal de salida del Paño H8 y la LAT.1X110KV Pan de Azucar - Vicuña. Trabajos considerán montaje de Torre Auxiliar y confección de acometida provisoria Restricciones: Terceros, S/E Vicuña: 52H2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Vicuña: 52HT (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT7 (H7) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223RO | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019083265 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-21 08:56 | 2019-11-21 14:51 |  |  |  | RO | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1173 | Transformadores2D1279 | Transformadores2D1279RO | Neomante | 1279 | Transformadores2D | CAREN BAJO 23/13.8KV 25MVA | ELÉCTRICA CAREN | Desconexión / Intervención | 2019081480 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-21 09:20 | 2019-11-21 14:58 |  |  |  | RO | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Reconexión automática de interruptores se encuentra deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
1599 | Transformadores2D1280 | Transformadores2D1280RO | Neomante | 1280 | Transformadores2D | CAREN BAJO 23/13.8KV 12MVA | ELÉCTRICA CAREN | Desconexión / Intervención | 2019081427 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-21 09:21 | 2019-11-21 14:58 |  |  |  | RO | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo cuenta con reconexión automática deshabilitada |  |  | 0 | 0 | 0
1538 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696DP | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019083044 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 10:19 | 2019-11-23 13:09 |  |  |  | DP | 50.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE 418: Abierto 89B634-1 SE 418: Abierto y a disposición de jefe de faena 52B634 |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019082721 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-21 11:11 | 2019-11-21 19:18 |  |  |  | RO | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará transferencia de fase 1 a fase de reserva R1 de ATR2 para realizar los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019082724 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-21 11:11 | 2019-11-21 11:12 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará transferencia de fase 1 a fase de reserva R1 de ATR2 para realizar los trabajos. |  |  | -1 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019083214 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-21 11:30 | 2019-11-21 13:10 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Ninguna. |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019083266 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-21 14:55 | 2019-11-21 23:33 |  |  |  | RO | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082655 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-22 09:13 | 2019-11-22 10:41 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño HT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV y al ATR5 de 220/110/13,8 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 110 kV o ATR5 de 220/110/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141RO | Neomante | 141 | Transformadores3D | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019082594 | externo | Programada | Intervención | 2019-11-22 09:16 | 2019-11-22 14:00 |  |  |  | RO | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Precaución a solicitud de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
1207 | Transformadores2D1400 | Transformadores2D1400RO | Neomante | 1400 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019083267 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-22 10:50 | 2019-11-22 20:00 |  |  |  | RO | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857RO | Neomante | 857 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083440 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-22 11:03 | 2019-11-22 13:30 |  |  |  | RO | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de operación de la protección del transformador. No se realizará disparo efectivo del relé maestro ni a los interruptores asociados al transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082651 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-22 11:30 | 2019-11-22 12:25 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR1 o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082650 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-22 11:58 | 2019-11-22 14:58 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
368 | Transformadores2D992 | Transformadores2D992RO | Neomante | 992 | Transformadores2D | MOLINO DE BOLAS 33/4.16kV 15/20MVA | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019085000 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-11-22 12:02 | 2019-11-22 15:57 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Las cargas tomadas de este Transformador serán pasadas a otro Transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019083216 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-22 13:37 | 2019-11-22 13:52 |  |  |  | RO | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Ninguna. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082838 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-22 14:48 | 2019-11-22 18:21 |  |  |  | RO | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Toma de muestras de aceite para análisis Fisicoquímico y Cromatografico cuba principal a Banco Autotransformador ATR-3; Toma de muestra fisicoquímicos CTBC ATR-3. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
814 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DP | Neomante | 829 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019083854 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 18:10 | 2019-11-23 00:38 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
583 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084562 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-23 02:02 | 2019-11-23 15:50 |  |  |  | DP | 13.8 | 0 | 0 | 0 | Energización del Transformador de poder N°1 con nueva protección diferencial ZIV IDV-L |  |  | 0 | 0 | 1
1065 | Transformadores2D931 | Transformadores2D931DP | Neomante | 931 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084559 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-23 03:15 | 2019-11-23 16:15 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Carga del transformador de poder N°1 se respalda con el Transformador de poder N°2, Trabajos enmarcados en proyecto NUP 820 |  |  | 0 | 0 | 1
1401 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688DP | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019082703 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-23 08:04 | 2019-11-23 15:27 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE 360: Abierto 52B1 . SE 360: Abierto y bloqueado 89B1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | 2019083736 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-23 09:13 | 2019-11-23 17:10 |  |  |  | RO | 7.95 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
1069 | Transformadores2D932 | Transformadores2D932DP | Neomante | 932 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084561 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 02:02 | 2019-11-24 10:24 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Carga del transformador de poder N°2 se respalda con el Transformador de poder N°1, Trabajos enmarcados en proyecto NUP 820 |  |  | 0 | 0 | 1
595 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DP | Neomante | 361 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084583 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 04:53 | 2019-11-24 14:00 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos por plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
1169 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019082125 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 05:46 | 2019-11-24 21:00 |  |  |  | DP | 15.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-2, por reemplazo de 3 fases (entre DD.CC 89B3 Tap Graneros hasta DD.CC 89BT de S/E Graneros). Retirar portal de enmalle existente (entre estructura R-12 y Tap Graneros). Instalación de ferretería en estructura portal de anclaje en patio de Tap Graneros (entre 89B3 y cerco perimetral). |  |  | 0 | 0 | 1
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082656 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 06:03 | 2019-11-24 12:24 |  | 2019-11-24 06:03 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Mantenimiento y medidas eléctricas a PRET4, 52ET4, PRBT4, Transformador de poder N°4. Reemplazo de letreros en mal estado de equipos. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV, Sección 1-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Temuco: Se instalaran equipos puesta a tierra en conexiones de bajada del PRBT4. - Subestación Temuco: Se instalaran equipos puesta a tierra en conexiones de bajada del PRET4. - Subestación Temuco: Se instalaran equipos puesta a tierra entre 52ET4 y TCET4. - Subestación Temuco: Bloqueo de vía de trip de rele Buchholz A disposición de jefe de faena Bloqueo realizado por personal de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082813 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 06:03 | 2019-11-24 15:37 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con empresa CODINER. Alimentadores afectados Cholchol (1050 clientes) y Pillanlelbun (600 clientes).- |  |  | -1 | 0 | 1
800 | Transformadores3D128 | Transformadores3D128DP | Neomante | 128 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/14.8KV 75MVA 7 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019083061 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 06:21 | 2019-11-24 10:44 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de T7 220/66 kV 75 MVA por revisión de alambrado de C.A. paño JT7 asociado al núcleo de medición del TC 220kV de la fase N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019083221 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 06:40 | 2019-11-24 20:00 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-1 será transferida a S/E Alonso de Ribera a través de linea 66 kV Talcahuano-Perales-Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019083222 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 06:40 | 2019-11-24 20:00 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-3 será transferida al transformador T-4 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019084045 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-24 08:24 | 2019-11-24 09:11 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | BRA 52B2 LT PARINACOTA - CHINCHORRO EN S/E PARINACOTA. |  |  | 0 | 0 | 0
641 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083849 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 08:24 | 2019-11-24 14:03 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Esta solicitud está asociada a los trabajos según CEN 2019083848 |  |  | 0 | 0 | 1
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | 2019083737 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-24 09:03 | 2019-11-24 14:30 |  |  |  | RO | 5.45 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019084041 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 11:51 | 2019-11-24 13:10 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | ABIERTOS 89BL2 Y 52B1 TAP/OFF QUIANI. CONSUMOS TRANSFERIDOS A S/E CHINCHORRO. |  |  | 0 | 0 | 1
645 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DP | Neomante | 373 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083282 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 07:46 | 2019-11-25 15:54 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan durante desconexión LT 110 kV Agua Santa - Laguna Verde N°2.- |  |  | 0 | 0 | 1
1438 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Neomante | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2019084289 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 09:00 | 2019-11-26 00:02 |  |  |  | DP | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: Abierto y bloqueado 89JT2-2,Cerrado 89JT2-2T S/E MMH: 52JT2 y 89JT2-1 a disposición jefe faena. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102RO | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019083732 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-25 10:57 | 2019-11-25 14:05 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Mientras se encuentren bloqueado los Trip indicados en descripción del nivel del riesgo de esta solicitud, la protección 21T1 permanecerá en servicio protegiendo el Transformador N°1 de S/E Cañete. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082945 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 11:34 | 2019-11-25 13:14 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Mantenimiento programado a CTBC y aislación del transformador TR1 de 220/110/13,2 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: TR1 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al final de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en TR1, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
593 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019083829 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-25 12:56 | 2019-11-25 22:23 |  |  |  | RO | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos estarán siempre en servicio las protecciones eléctricas 87 y 51-51N asociadas al transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
817 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084558 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 17:46 | 2019-11-26 00:49 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2929 | Transformadores2D2929RO | Neomante | 2929 | Transformadores2D | LOS QUILOS 66/6.6 KV 12/15 MVA 3 [En_Revision] | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019057163 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-14 18:51 | 2019-08-16 20:23 |  |  |  | RO | 49.5333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita autorización para la primera energización del transformador N°3 de S/E Los Quilos, perteneciente a la Unidad 3 de Los Quilos, entregado protocolos y PrintOut |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291RO | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Limitaciones | 2019001611 |  |  |  | 2019-10-10 14:06 | 2020-04-09 19:40 |  | 2019-12-15 08:48 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se deshabilita la alarma y protección mecánica Bochholz del Transformador N° 1 de SE Quellón, debido a las mediciones de aislación del alambrado de las protecciones mecánicas programadas , se obtuvieron resultados no satisfactorios, por lo que puede provocar un falso Trip sobre el Transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
519 | Transformadores2D1118 | Transformadores2D1118DP | Neomante | 1118 | Transformadores2D | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 2 | MINERA LUMINA COPPER | Desconexión / Intervención | 2019071793 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 09:45 | 2019-10-14 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrán en servicio los 2 transformadores restantes, de 100 MVA cada uno. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047RO | Neomante | 3047 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 16/21MVA T3 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019074252 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-21 07:41 | 2019-10-23 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Limitaciones | 2019001805 |  |  |  | 2019-11-11 20:30 | 2019-11-23 19:24 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitado disparos de 86T asociados a ATR S/E Antillanca para revisión minuciosa por falla ocurrida hoy 11.11.2019 Asociado a IF# 2019003196 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D363 | Transformadores3D363DP | Neomante | 363 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 75MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019084976 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-26 08:12 | 2019-11-26 13:23 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de SE Portezuelo. sin consumos afectados, el cual seran respaldados por el T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019082006 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-26 09:03 | 2019-11-26 13:46 |  |  |  | RO | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019084257 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-26 09:51 | 2019-11-26 17:55 |  |  |  | DP_E | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1437 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Neomante | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2019084292 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-26 10:00 | 2019-11-26 17:13 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: Abierto y bloqueado 89JT1-1,89JT1-2,Cerrado 89JT1-2T S/E MMH: 52JT1 a disposición jefe faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1322 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421RO | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019084506 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-26 10:54 | 2019-11-29 17:00 |  |  |  | RO | 78.1 | 0 | 0 | 0 | sin condiciones operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083935 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-26 10:56 | 2019-11-26 14:28 |  |  |  | RO | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083935 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-26 10:56 | 2019-11-26 14:28 |  |  |  | RO | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083935 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-26 10:56 | 2019-11-26 14:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600RO | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019083837 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-26 11:58 | 2019-11-26 20:53 |  |  |  | RO | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación OLAP: No Reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1451 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601RO | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019083838 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-26 11:58 | 2019-11-26 20:53 |  |  |  | RO | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación OLAP: No Reconectar 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 0
597 | Transformadores2D745 | Transformadores2D745RO | Neomante | 745 | Transformadores2D | LOS LAGOS 66/13.8KV 11-16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2019085744 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-11-26 12:55 | 2019-11-26 15:41 |  |  |  | RO | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realicen los trabajos. Las protecciones 87T1, 51/51N 51/51G, se mantienen activas para proteger al transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083307 | externo | Programada | Intervención | 2019-11-26 14:24 | 2019-11-26 16:52 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Solicitado por M. Los Pelambres, por Lavado de aislación e inspección visual paño transformador JT1 (lado 220/23 kV.) transformador T1, interruptores 52J1, 52ET1, 52E1 y 52E2, sin operación local sobre ellos, solo verificación. Sodi N° 138-Pelambres. Restricción: Transformador N° 1 Instalación con riesgo: Transformador N° 1 Temporalidad del riesgo: En el transcurso de la faena |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019084430 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-26 14:28 | 2019-11-26 15:33 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 0
284 | Transformadores2D273 | Transformadores2D273DF | Neomante | 273 | Transformadores2D | CURANILAHUE 66/66KV 30MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2019003302 | interno |  |  | 2019-11-26 15:10 | 2019-11-26 15:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, Al momento de la falla la Central eólica Cristoro se encontraba sin inyección. (Las protecciones del 52B1 están transferidas al 52BT3 de S/E Curanilahue). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
452 | Transformadores2D330 | Transformadores2D330DP | Neomante | 330 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084763 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-26 17:56 | 2019-11-26 23:45 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019081030 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-27 08:33 | 2019-11-27 19:09 |  |  |  | DP_E | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Faenas a solicitud de Latín América Power (LAP). |  |  | 0 | 0 | 1
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083309 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 08:51 | 2019-11-27 15:29 |  |  |  | DP | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan durante desconexión LT 110 kV Agua Santa - Laguna Verde N°2.- |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019084259 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-27 09:04 | 2019-11-27 18:21 |  |  |  | DP_E | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019085017 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-27 09:43 | 2019-11-27 13:09 |  |  |  | RO | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para normalización de alambrado en circuito de disparo 52JT3 por incorporación de TDD desde protección 86B2 de 110 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco Monofásico N°3 de 220/110/13 kV de Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena señalizara y delimitara la zona de trabajo, de igual forma bloqueará la protección 87T- sistema 1 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | Transformadores2D1449 | Transformadores2D1449RO | Neomante | 1449 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 4.16/0.4 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019085202 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-27 10:29 | 2019-11-27 12:55 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | En SS/EE Mejillones No reconectar 52H4 En SS/EE Enaex No reconectar 52HT1; 52HT2 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019085046 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-27 10:36 | 2019-11-29 14:35 |  |  |  | RO | 51.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado y relleno de aceite a CTBC de Unidad 3 de banco ATR2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°2 220/110/13 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a esta se instalaran de PAT provisionales en los extremos del equipo a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
1550 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497RO | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086613 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-11-27 15:25 | 2019-11-27 16:05 |  |  |  | RO | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
866 | Transformadores2D867 | Transformadores2D867DP | Neomante | 867 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019085134 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 19:56 | 2019-11-28 00:42 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DP | Neomante | 378 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083374 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-28 06:25 | 2019-11-28 13:52 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan durante desconexión LT 110 kV Agua Santa - Laguna Verde N°2.- |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019084260 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-28 08:41 | 2019-11-28 18:19 |  |  |  | DP_E | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019081512 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-28 10:35 | 2019-11-28 12:20 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV energizadas especificamente Desconectadores (89K4-4P1,89K4-4P2, 89K4-4P3, 89K4-5P1, 89K4-5P2, 89K4-5P3), Patio de 220 kV Desconectadores (89J4-4P1, 89J4-4P2, 89J4-4P3, 89J4-5P3, 89J4-5P2, 89J4-5P1), Patio de 34,5 kV Desconectaores (89F2-1, 89F2-2,89F2-3,89F2-1R, 89F2-2R,89F2-3R, 89F2-4P1, 89F2-4P2,89F2-4P3) transformador ZIG ZAG 34500/380 V e interruptor 52F2, bujes de 34,5 kV del ATR2, de forma técnicamente correcta minimizando los riesgos y preservando la integridad física del personal. |  |  | 0 | 0 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182RO | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019083735 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-28 12:21 | 2019-11-28 15:51 |  |  |  | RO | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Mientras se encuentren bloqueado los Trip indicados en descripción del nivel del riesgo de esta solicitud, la protección 21-JT1 permanecerá en servicio protegiendo el Transformador N°1 de S/E Picoltue. |  |  | 0 | 0 | 0
928 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889DP | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019085636 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-28 18:04 | 2019-11-29 01:06 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486RO | Neomante | 486 | Transformadores2D | FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2019085475 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-28 18:52 | 2019-11-28 20:27 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
734 | Transformadores3D32 | Transformadores3D32DP | Neomante | 32 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 50MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085720 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-29 07:16 | 2019-11-29 12:43 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de SE Portezuelo. sin consumos afectados, el cual seran respaldados por el T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019084261 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-29 08:50 | 2019-11-29 21:02 |  |  |  | DP_E | 12.2 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394RO | Neomante | 394 | Transformadores2D | MASISA 66/13.2KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019085477 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-29 09:15 | 2019-11-29 10:50 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DP | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019085948 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-29 09:22 | 2019-11-29 23:18 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Nuevo transformador de poder en S/E San Pablo", NUP 491 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D363 | Transformadores3D363DP | Neomante | 363 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 75MVA [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085723 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-29 12:47 | 2019-11-29 15:20 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°2 de SE Portezuelo. sin consumos afectados, el cual seran respaldados por el T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
583 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086071 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 01:59 | 2019-11-30 19:14 |  |  |  | DP | 17.25 | 0 | 0 | 0 | Energización del Transformador de poder N°1 con nueva protección, por nueva norma técnica. |  |  | 0 | 0 | 1
174 | Transformadores2D137 | Transformadores2D137DP | Neomante | 137 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/14.2KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085116 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 03:01 | 2019-11-30 03:47 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
815 | Transformadores2D138 | Transformadores2D138DP | Neomante | 138 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/15.3KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085117 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 03:01 | 2019-11-30 03:53 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1069 | Transformadores2D932 | Transformadores2D932DP | Neomante | 932 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086750 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 07:54 | 2019-11-30 18:04 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos ejecutados por norma técnica |  |  | 0 | 0 | 1
754 | Transformadores2D686 | Transformadores2D686DP | Neomante | 686 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/23-13.2KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019081373 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 08:32 | 2019-11-30 15:45 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión barra 23kV para revisión pruebas de aislación barra, Revisión y pruebas Transformador T2, revisión y pruebas a reconectadores y desconectadores de cada paño de la barra de 23kV. Consumos respaldados a través de red de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DP | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085672 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 09:14 | 2019-11-30 17:49 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador serán respaldados por el sistema de MT. Durante los trabajos se bloqueará el relé 86T2. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019003329 | externo |  |  | 2019-11-30 11:47 | 2019-11-30 17:10 |  |  |  | FE | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Cañete debido a falla en instalaciones de terceros (Interrupcion linea 66kV Carampangue Curanilahue, propiedad de CGE) . |  | Sin energía S/E Cañete debido a falla en instalaciones de terceros (Interrupcion linea 66kV Carampangue Curanilahue, propiedad de CGE) . | 0 | 0 | 0
161 | Transformadores3D127 | Transformadores3D127DP | Neomante | 127 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019084717 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 00:50 | 2019-12-01 06:47 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de T2 220/66 kV por mantenimiento preventivo transformador y equipos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019082898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 03:05 | 2019-12-01 19:16 |  |  |  | DP | 16.1833 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando desconexión línea Maipo-Puente alto CMPC 110KV, se realizara mantenimiento preventivo correctivo a transformador de poder 230/115 - 69KV 60MVA, y mantenimiento preventivo básico a Paño H1 S/E Maipo, por lo cual se requiere desenergizado transformador de poder. NOTA: LA desconexión es en coordinación con Clientes CGE (quienes realizaran transferencia de consumos) y CMPC planta cordillera (quienes respaldaran sus consumos con generación propia), por lo cual no existiría perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158DP | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085118 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 06:44 | 2019-12-01 16:00 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la desconexión se coordina microcorte (07:00-07:03) para efectuar el cierre del DDCC acoplador de media tensión 89CS. Previo a realizar la desconexión y durante ejecución de los trabajos se deshabilitará la protección diferencial del Transformador N°1. |  |  |  | 0 | 1
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DP | Neomante | 94 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019084638 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 07:31 | 2019-12-01 17:32 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 para realizar el conexionado de mangueras, trabajos previo para posteriormente dar comienzo a regenerado de aceite, proceso que durara 10 días corridos con el Transformador en Servicio. Cabe mencionar que debido a la condición operacional de S/E Paine, también quedara desconectado el Transformador N° 2 y los consumos de S/E Paine serán transferidos a otras instalaciones por sistema 66kV, condición que permanecerá durante la ejecución efectiva de los trabajos en Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | Transformadores2D103 | Transformadores2D103DP | Neomante | 103 | Transformadores2D | COLO COLO 66/15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085915 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 08:39 | 2019-12-01 14:00 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador T-1 serán respaldados por el Transformador T-2 de la misma S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 1
150 | Transformadores2D125 | Transformadores2D125DP | Neomante | 125 | Transformadores2D | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086090 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 08:43 | 2019-12-01 14:03 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T-2 por trabajos de reemplazo indicador de nivel de aceite cuba. Consumos S/E Las Encinas serán respaldados desde transformador T1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019086700 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-01 08:43 | 2019-12-01 13:41 |  |  |  | RO | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Revisión y ajuste de tensores de anclaje de cable Guardia en ML 500/220kV y pilar de barra auxiliar 220kV emplazado en patio ATR3 lado norte estanque de agua (son 3 puntos de anclaje a intervenir). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 03,525/230/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Changos, Instalación de 2 tierras provisionales de bloqueo en cada punto de anlcaje de cable guardia (de forma alternada). Son 3 puntos de anclaje. Disponibles hasta el término de la faena de cada punto de trabajo Jefe de Faena responsable de esta condición hasta el término de la faena. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083386 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 08:52 | 2019-12-01 20:00 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, SE Pan de Azúcar, paño JT3: Proyecto implementación de TDD en autotransformador N° 3 por norma técnica. ,- - 1) Simulación de entrada binaria en protecciones sistema # 1 y # 2 del paño JT3, para probar lógica de disparo implementada por recepción de TDD. - - 2) Pruebas de apertura y cierre de los interruptores 52JT3 y JR en condición normal, intermedio y transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección sistema # 1 Bloqueo trip 50BF hacia 87B 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección sistema # 2 Bloqueo trip 50BF hacia 87B 220kV |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083386 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 08:52 | 2019-12-01 20:00 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, SE Pan de Azúcar, paño JT3: Proyecto implementación de TDD en autotransformador N° 3 por norma técnica. ,- - 1) Simulación de entrada binaria en protecciones sistema # 1 y # 2 del paño JT3, para probar lógica de disparo implementada por recepción de TDD. - - 2) Pruebas de apertura y cierre de los interruptores 52JT3 y JR en condición normal, intermedio y transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección sistema # 1 Bloqueo trip 50BF hacia 87B 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección sistema # 2 Bloqueo trip 50BF hacia 87B 220kV |  |  | 0 | 0 | 1
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DF | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA Nº2 | CGE | Informe Fallas | 2019003336 | interno |  |  | 2019-12-01 19:27 | 2019-12-01 20:58 |  |  |  | DF | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones Transformador 1 y 2, en maniobras de normalización según SD2019084819 y SD2019084836. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1052 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DF | Neomante | 1164 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5.25MVA Nº1 | CGE | Informe Fallas | 2019003336 | interno |  |  | 2019-12-01 19:27 | 2019-12-01 20:58 |  |  |  | DF | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones Transformador 1 y 2, en maniobras de normalización según SD2019084819 y SD2019084836. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1392 | Transformadores2D1483 | Transformadores2D1483DP | Neomante | 1483 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/13.8 KV-U15 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019086996 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 | 2019-12-20 09:15 |  |  |  | DP | 441.25 | 0 | 0 | 0 | Todos los equipos a disposicion del Jefe de faena, relacionada con MM según SI N°2019081821 |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082039 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 00:43 | 2019-12-02 02:55 |  |  |  | DP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Medida de penetración de contactos a desconectadores 89BT1-2 Y 89BT1-3.- Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV, Sección 2-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos por instalación y retiro de los bloqueos del jefe de faena. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Temuco: Se instalaran equipos puesta a tierra en ambos extremos del 89BT1-3. - Subestación Temuco: Se instalaran equipos puesta a tierra entre 89BT1-2 Y TCBT1. |  |  | 0 | 0 | 1
815 | Transformadores2D138 | Transformadores2D138DP | Neomante | 138 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/15.3KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085253 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 02:48 | 2019-12-02 04:21 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
174 | Transformadores2D137 | Transformadores2D137DP | Neomante | 137 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/14.2KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085255 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 02:48 | 2019-12-02 04:21 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158DP | Neomante | 158 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085119 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 06:00 | 2019-12-02 06:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la desconexión se coordina microcorte (07:00-07:03) para efectuar la apertura del DDCC acoplador de media tensión 89CS. |  |  | 0 | 0 | 1
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858FE | Neomante | 858 | Transformadores2D | POLPAICO 110/23KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003346 | externo |  |  | 2019-12-02 08:30 | 2019-12-02 16:40 |  |  |  | FE | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Enel Distribución abastece dos subestaciones de la Línea 110 KV Las Vegas - Cerro Navia Cto.2, Subestación: PuntaPeuco (Polpaico) y subestación Batuco. | O.A. Línea 110 kV Las Vegas -Cerro Navia Cto.2, propiedad de Chilquinta. |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083638 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-02 09:23 | 2019-12-11 18:03 |  |  |  | RO | 224.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV, Banco Autotransformadores N°8: Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
266 | Transformadores3D244 | Transformadores3D244RO | Neomante | 244 | Transformadores3D | CHARRUA ATR8 500/220/66 kV 250MVA [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083638 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-02 09:23 | 2019-12-11 18:03 |  |  |  | RO | 224.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV, Banco Autotransformadores N°8: Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019084127 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-02 09:30 | 2019-12-02 18:44 |  |  |  | DP_E | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
269 | Transformadores3D152 | Transformadores3D152DP | Neomante | 152 | Transformadores3D | RIO BLANCO 44/12KV 2MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085718 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 09:46 | 2019-12-02 15:32 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | La desconexión se realizará con aviso a clientes afectados. Se considera micro corte no mayor a tres minutos según CEN 2019085725. Adcionalmente, se considera desconexión de la LT 44kV FFCC Andes - Juncal Cto. N°2 (según CEN 2019085724) para realizar la desconexión del Transfomador 44/12kV de Rio Blanco |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019086745 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-02 12:42 | 2019-12-04 18:15 |  |  |  | RO | 53.55 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019086603 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-02 13:05 | 2020-03-01 19:53 |  | 2020-03-01 09:27 |  | RO | 2156.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para reemplazo de interruptor 52JT, obras civiles, desmontaje y montaje de nuevo equipo, retiro e instalación de nuevo cableado de control, armarios de control, pruebas de control, conexionado de potencia, tendido de cables de control y fuerza, pruebas eléctricas. Restricciones: Interruptor Transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Transformador Trifásico N°1, 220/110 kV o Barra de 220 kV Sección N°2 de S/E Quillota. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, se verificara ausencia de tensión, posterior a esta se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos del equipo a intervenir, el interruptor 52JT queda a disposición del Jefe de faena, jefe de faena confirmará que personal de Transelec abrirá los circuitos de fuerza y control asociados al interruptor 52JT. |  |  |  | 0 | 0
1600 | Transformadores2D2914 | Transformadores2D2914RO | Neomante | 2914 | Transformadores2D | CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 128 MVA T1 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Desconexión / Intervención | 2019087454 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-02 16:32 | 2020-01-07 |  |  |  | RO | 847.4667 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio linea 220 kV Cerro Dominador - CSP Cerro Dominador y S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: A disposición del jefe de faena 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 S/E Seccionadora Cerro Dominador. A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2 S/E Seccionadora Cerro Dominador. Guía de Maniobras 0186-MOM-UTE-132-000-0001_Rev01. No considera puesta en servicio de Unidad Generadora CSP Cerro Dominador. |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2019001943 |  |  |  | 2019-12-03 01:06 | 2019-12-03 16:37 |  |  |  | RO | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | S/E Polpaico: Transformador 4 220/19 kV del Equipo CER queda sin relé 86, por anormalidad en sistema de control A y B. |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90FE | Neomante | 90 | Transformadores3D | LOS ANGELES 154/66/13.2KV 56MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2019003356 | externo |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 14:59 |  |  |  | FE | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52AT3 de S/E Los Ángeles, asoviado al general de 154 kV del T3 de la misma S/E, afectó a los consumos de las SS/EE Los Ángeles, Negrete, Nahuelbuta, Angol y Collipulli, con una potencia interrumpida de 16,47 MW de FRONTEL, y de 7,11 MW de COOPELAN. La pérdida de generación en la zona fue de 77,1 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019003357 | externo |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:03 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Sin energia Subestaciones Nahuelbuta, Negrete, Los Sauces y Deuco. Y, interrupción (27) del 52B2 de Subestacion Nahuelbuta. Por Interrupción del TF T3 SE Los Angeles, Propiedad de CGE. |  | Sin energia Subestaciones Nahuelbuta, Negrete, Los Sauces y Deuco. Y, interrupción (27) del 52B2 de Subestacion Nahuelbuta. Por Interrupción del TF T3 SE Los Angeles, Propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | FRONTEL | Informe Fallas | 2019003357 | externo |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:03 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Sin energia Subestaciones Nahuelbuta, Negrete, Los Sauces y Deuco. Y, interrupción (27) del 52B2 de Subestacion Nahuelbuta. Por Interrupción del TF T3 SE Los Angeles, Propiedad de CGE. |  | Sin energia Subestaciones Nahuelbuta, Negrete, Los Sauces y Deuco. Y, interrupción (27) del 52B2 de Subestacion Nahuelbuta. Por Interrupción del TF T3 SE Los Angeles, Propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
966 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DP | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019087319 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 06:57 | 2019-12-03 19:11 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Transformador se encuentra sin carga. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019084128 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-03 08:28 | 2019-12-03 18:18 |  |  |  | DP_E | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D540 | Transformadores2D540DP | Neomante | 540 | Transformadores2D | CENIZAS 110/11KV 30/35MVA | ELECTRICA CENIZAS | Desconexión / Intervención | 2019087321 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 09:07 | 2019-12-05 15:31 |  |  |  | DP | 54.4 | 0 | 0 | 0 | Además del Transformador se revisarán Pararrayos y desconectador asociado. Trabajo a realizar en dos días. Cada día y después de terminada la intervención se procederá a normalizar la conexión del tramo S/E Cenizas - S/E Cardones .- |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019085621 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-03 09:28 | 2019-12-03 13:44 |  |  |  | RO | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
663 | Transformadores2D404 | Transformadores2D404DP | Neomante | 404 | Transformadores2D | PUENTE ALTO 110/12.5KV 25MVA 1 | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019085668 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 10:15 | 2019-12-09 11:20 |  |  |  | DP | 145.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo con equipo desenergizado y ejecutado por personal externo Rhona. Los consumos asociados a este Transformador, serán abastecidos desde otras instalaciones EEPA. |  |  | 0 | 0 | 1
1258 | Transformadores2D1217 | Transformadores2D1217DP | Neomante | 1217 | Transformadores2D | PLANTA MDP TENO 154/13.2KV 12 MVA | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2019087634 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 10:16 | 2019-12-03 10:37 |  |  |  | DP | 0.35 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | Transformadores2D2480 | Transformadores2D2480RO | Neomante | 2480 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019087217 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-03 10:37 | 2019-12-03 16:20 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento y pruebas de control esquema de protecciones asociado a Transformador N°1 110/12 kV S/E San Antonio.- |  |  | 0 | 0 | 0
1515 | Transformadores2D1414 | Transformadores2D1414DRO | Neomante | 1414 | Transformadores2D | ALTO NORTE 110/13.2 KV N°3 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención | 2019088338 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-03 10:50 | 2019-12-03 15:40 |  |  |  | DRO | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Altonorte abierto 52HT3, 89HT3-1 89HT3-2 y 52C8 |  |  | 0 | 1 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019087558 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 14:55 | 2019-12-03 15:40 |  |  |  | DP | 0.75 | 0 | 0 | 0 | El puente de conexión entre el Transformador Provisorio y la barra receptora 110kV se encontrará desenergizada, como medida preventiva el trabajo será realizado por personal de redes energizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
1588 | Transformadores2D1418 | Transformadores2D1418RO | Neomante | 1418 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019087166 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-03 15:48 | 2019-12-03 18:50 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: 52J3 no reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | Transformadores2D1202 | Transformadores2D1202DP | Neomante | 1202 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019087323 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 23:07 | 2019-12-04 03:10 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | Neomante | 333 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/13.2KV 25MVA T1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019087339 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 05:47 | 2019-12-04 15:32 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019085622 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-04 08:34 | 2019-12-04 12:10 |  |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
1185 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462RO | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019087636 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-04 08:36 | 2019-12-04 13:43 |  |  |  | RO | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | No Hay perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019084129 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-04 08:41 | 2019-12-04 18:02 |  |  |  | DP_E | 9.35 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | Transformadores2D1561 | Transformadores2D1561DP | Neomante | 1561 | Transformadores2D | K1 100/13.8 KV Nº3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019087567 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 08:47 | 2019-12-04 18:06 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | S/E K1 Abiertos: 52HTR3, 89HTR3-1 y 89HTR3-2 |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019088165 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-04 08:51 | 2019-12-04 18:36 |  |  |  | RO | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar 52H2, 52HT, 52HT7, 52JT10, 52J11 y 52HT10 de S/E Pan de Azúcar. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña. --- Observaciones: Trabajos relacionados a obra de reemplazo de TT/CC. |  |  | 0 | 0 | 0
875 | Transformadores2D242 | Transformadores2D242DP | Neomante | 242 | Transformadores2D | CAUQUENES 69/13.2KV 10.35MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019087637 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 10:33 | 2019-12-04 19:39 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | También se consideran trabajos de alambrado de control. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019087770 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-04 11:09 | 2019-12-04 14:06 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Revisión de circuito de control de cierre y apertura 89B3-1 del paño 52B3 equipo se encuentra desconectado. Se levantará alimentación via cierre y apertura. |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019086961 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-04 11:47 | 2019-12-04 12:46 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019086962 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-04 11:47 | 2019-12-04 12:46 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003RO | Neomante | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019086748 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-04 14:57 | 2019-12-06 13:45 |  |  |  | RO | 46.8 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019086024 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 23:19 | 2019-12-05 02:52 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Cambio de unidad en banco ATR2 de 500/220 kV (Unidad 3 por Unidad de Reserva). Verificación de controles y telecontroles a desconectadores de barras auxiliares. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: A disposición del Jefe de Faena SW Local/Remoto del paño KT2. A disposición del Jefe de Faena los desconectadores de barras auxiliares. |  |  | 0 | 0 | 1
539 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54DP | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2019087763 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 07:04 | 2019-12-05 18:03 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1601 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34DP | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2019087764 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 07:04 | 2019-12-05 18:03 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019088161 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-05 07:11 | 2019-12-05 20:07 |  |  |  | RO | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar 52H2, 52HT, 52HT7, 52JT10, 52J11 y 52HT10 de S/E Pan de Azúcar. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña. --- Observaciones: Trabajos relacionados a obra de reemplazo de TT/CC. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1371 | Transformadores2D1371DP | Neomante | 1371 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019086463 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 08:12 | 2019-12-05 19:29 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a CTBC de autotransformador N°1, fase 2 (equipo fuera de servicio, reserva).- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1361 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085747 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-05 08:19 | 2019-12-05 09:20 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexión automática del 52H1 en SE Esneralda y señalizar 52HT1 se Sur. |  |  | 0 | 0 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019088233 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-05 08:24 | 2019-12-09 17:55 |  |  |  | DP_E | 105.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89J4-4, 89K4-4, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-1, 89F2-2R, 89F2-2, 89F2-3R, 89F2-3 Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327DP | Neomante | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019084236 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 08:29 | 2019-12-05 20:19 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.- Linea Lagunas San Simon Desenergizada S/E Lagunas : 52J2,89J2-1,89J2-2,89J2-3 Abiertos y bloqueados; 89J2-2T Cerrado y bloqueado S/E San Simon : 52J4,52J5, , 89J4-1,89J4-2,89J5-1,89J5-2,89J4-3 Abiertos y bloqueados ; 89J4-3T Cerrado y Bloqueado S/E Tap-OFF Nva Victoria : 89JT, 52JT,52BT, 52B1,52B2 A disposición Jefe de Faena S/E LLamara : S/E LLamara: 52B1, 89B1-1, 89B1-2 a disposición del Jefe de Faena S/E Sur Viejo : 52B1, 89B1-1,89B1-2 a disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
788 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749RO | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2019087635 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-05 08:33 | 2019-12-05 14:09 |  |  |  | RO | 5.6 | 0 | 0 | 0 | No Hay perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DP | Neomante | 272 | Transformadores3D | CAPRICORNIO 220/110/13.8 kV 60/80/15-20MVA T1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019087731 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 09:33 | 2019-12-05 17:26 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Para maniobras previas a desconexión considerar opción n°2 Estudio Uribe Solar 18007-01-EE-002 R1 Anexo IV. Condiciones Operacionales: S/E Capricornio: Abiertos y bloqueados 89JT-1, 89HT-1 S/E Capricornio: A disposición del jefe de faenas 52JT, 52HT. S/E Capricornio: 50BF Bloqueada paños JT1, HT1 |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | Transformadores2D1488 | Transformadores2D1488RO | Neomante | 1488 | Transformadores2D | CENTRO 110/23 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085748 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-05 09:46 | 2019-12-05 12:04 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexión automática en SE Esmeralda del 52H2 y señalizar 52H1 en SE Centro. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019086200 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 09:55 | 2019-12-05 15:20 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua (Paño JT5), protección 50BF del paño: Descargar y respaldar la configuración existente. Realizar levantamiento y chequeo del alambrado de la protección, para contrastar información con los planos elementales de control y la configuración existente. Chequear los puertos de comunicación disponibles en la protección, para dejar habilitado un puerto de comunicación para el SLRP. Realizar una copia de configuración existente, modificarla para incluir los nuevos parámetros para el registro oscilográfico hacia SLRP. Cargar nueva configuración a la protección y realizar prueba mediante un trigger manual. Descargar archivo Comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP. Condiciones: Protección Bloqueada e Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, Paño JT5 protección 50BF bloqueo trip. |  |  | 0 | 0 | 1
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959RO | Neomante | 959 | Transformadores2D | CABRERO 69/13.8KV 10MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019085481 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-05 10:47 | 2019-12-05 13:56 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019087995 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-05 11:11 | 2019-12-05 13:17 |  |  |  | DP_E | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Consumos de S/E Cunco serán transferido previamente por red de Frontel. Faenas Coordinadas entre Latín América Power (LAP), Translec y CCT_Grupo SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
196 | Transformadores3D165 | Transformadores3D165RO | Neomante | 165 | Transformadores3D | SF ENEGIA 115/115/38KV 128.8 MVA | BIOENERGÍAS FORESTALES | Desconexión / Intervención | 2019089147 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-12-05 11:55 | 2019-12-05 19:00 |  |  |  | RO | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Central SF Energía se encuentra F/S por Mantenimiento Mayor, según SD2018070555. Se realizará el Bloqueo a la Diferencia de la LT 220KV Charrúa-Celulosa Pacífico |  |  | 0 | 0 | 0
1356 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433RO | Neomante | 1433 | Transformadores2D | CALAMA 105/23 KV N°4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086279 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-05 12:08 | 2019-12-05 16:26 |  |  |  | RO | 4.3 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092RO | Neomante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019085482 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-05 15:03 | 2019-12-05 17:49 |  |  |  | RO | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
986 | Transformadores2D790 | Transformadores2D790RO | Neomante | 790 | Transformadores2D | ROSARIO 66/15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019087369 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-06 02:16 | 2019-12-06 10:32 |  |  |  | RO | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Estos Trabajos no consideran la desconexión de clientes finales. Los trabajos serán realizados tomando todas las medidas de seguridad correspondiente. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019088163 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-06 08:09 | 2019-12-06 17:54 |  |  |  | RO | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar 52H2, 52HT, 52HT7, 52JT10, 52J11 y 52HT10 de S/E Pan de Azúcar. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña. --- Observaciones: Trabajos relacionados a obra de reemplazo de TT/CC. |  |  | 0 | 0 | 0
1540 | Transformadores2D2504 | Transformadores2D2504RO | Neomante | 2504 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085956 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-06 08:25 | 2019-12-06 11:32 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexión automática en 52H3 SE Alto Norte, 52H2 en SE Antofagasta y 52ET1 , 52E7 de SE La Negra. |  |  | 0 | 0 | 0
581 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282RO | Neomante | 282 | Transformadores2D | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019085478 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-06 08:30 | 2019-12-06 12:49 |  |  |  | RO | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D368 | Transformadores3D368DP | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019088331 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-06 08:31 | 2020-01-21 11:44 |  |  |  | DP | 1107.2167 | 0 | 0 | 0 | Reemplaza a SD 2019072650, asociada a la extensión del MM de la LT O’Higgins - Coloso Cto 1. Condiciones Requeridas: SE Coloso 52JT2 Abierto SE Coloso 89JT2-1 Abierto y a disposición Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598RO | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019086989 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-06 10:00 | 2019-12-06 17:23 |  |  |  | RO | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1: No reconectar 52JT4 y 52BT4. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599RO | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019086990 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-06 10:00 | 2019-12-06 17:23 |  |  |  | RO | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1: No reconectar 52JT5 y 52BT5. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667RO | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086280 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-06 11:48 | 2019-12-06 17:48 |  |  |  | RO | 6 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019086821 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-06 12:56 | 2019-12-06 15:05 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199RO | Neomante | 199 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019085451 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-06 15:19 | 2019-12-06 19:20 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de reemplazo, quedan siempre en servicio las protecciones 87T1 (GE-T60), 51-51N (GE-F35) asociadas al 52HT1 y la protecciónes 87T1 (GE-T60), 51-51N (GE-F35) para el 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086273 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-07 01:04 | 2019-12-07 03:58 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 89BL1-2, 52C12,52C13,52C14 en S/E Quiani. Cerrar 89BL1-2T en S/E Quiani. En S/E Parinacota Abierto 52B3, 89B3-1, 89B3-2 y Cerrado 89B3-2T. Consumos serán transferidos a S/E Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 1
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858FE | Neomante | 858 | Transformadores2D | POLPAICO 110/23KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003416 | externo |  |  | 2019-12-07 01:45 | 2019-12-07 01:46 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DP | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019087639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-07 06:56 | 2019-12-07 11:30 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52HT1, 52CT1, 89HT1-1 en S/E Pacífico. Abierto de 52H3, 89H3-1 y 89H3-2 en S/E Cóndores. Cierre de 89H3-2T en S/E Cóndores. Cierre de 89HT1-1T en S/E Pacífico. |  |  | 0 | 0 | 1
776 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019088337 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-07 07:46 | 2019-12-07 18:01 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador T-1 de S/E Ejercito serán respaldados por el Transformador T-2 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
599 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748RO | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019088413 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-07 08:44 | 2019-12-07 12:44 |  |  |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de reemplazo se inhabilitará el relé 86T2, quedan siempre en servicio las protecciones 87T2 (SEL 387), 51-51N (SEL 351A) asociadas al 52BT2 y la protección 87T2 (SEL 351A) y 51-51N (SEL 351R) respaldo para el 52ET2. |  |  | 0 | 0 | 0
1506 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636RO | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019086991 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-07 15:44 | 2019-12-07 18:32 |  |  |  | RO | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E SVC: No reconectar 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019081380 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 06:06 | 2019-12-08 18:54 |  |  |  | DP | 12.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al CDBC. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019086202 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 06:59 | 2019-12-08 19:37 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Reemplazo de desconectadores pantografos 89AT3-A y 89AT3-B. Limpieza de aislación paño AT3, BT3, B1 y B2. Mantenimiento y medidas eléctricas a T3, CTBC T3, PRAT3, PRBT3, 52AT3, TCN-T3, resistencia neutro T3, cable de poder T3, TP barra 66 KV, 89B2-B reemplazo de réle buzhholz de Transformador N°3. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente, Instalar equipos de puesta a tierra entre 89AT3-B y 89AT3-A, Instalar equipos de puesta a tierra entre T3 y 89AT3-1, Instalar equipos de puesta a tierra entre T3 y 89BT3-1, Instalar equipos de puesta a tierra en TP barra 66 KV, Instalar equipos de puesta a tierra entre 89B1-1 y línea Cementos Bio bio, Instalar equipos de puesta a tierra entre 89B2-1 y línea Cementos Newen. |  |  | 0 | 0 | 1
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019085645 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 07:05 | 2019-12-08 19:16 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación de Control en desconectador 89KT1-1A (apoyo a Faenas de Equipos Primarios).- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección A-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Protección 87B Sistema 1 y 2 Unidad de Bahía Paño KT1 Bloqueada a disposición del Jefe de Faena.- |  |  | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019085647 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 07:05 | 2019-12-08 19:16 |  | 2019-12-08 07:05 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de cajas de engranajes a desconectador 89KT1-1A. Pruebas de funcionamiento de cierre/apertura a desconectador.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección A-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Desconectador 89KT1-1A Inhabilitación de alimentación de CC y CA.- |  |  | -1 | 0 | 1
1304 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019085649 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 07:05 | 2019-12-08 20:09 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de unidad de Reserva de banco ATR1, por la unidad N°2. Queda en servicio U1+U2+U3. Mantenimiento normal CTBC autotransformador N°1, unidades N°2 y N°3, inspección cajas de conexión agrupamiento y conexiones banco auto transformador 1 unidades N°1, N°2 y N°3. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa o B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | -1 | 0 | 1
967 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DP_E | Neomante | 739 | Transformadores2D | NEWEN 66/11.5KV 22MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086398 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-08 07:18 | 2019-12-08 19:33 |  |  |  | DP_E | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087600 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 07:56 | 2019-12-08 16:10 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Preparativos para inyección primaria de corriente, S/E Pan de Azucar : 1.- Desvinculación primaria de los TTCC del paño HT3, para prueba de inyección primaria mutua con paño H7. 2.- Conexión de cables de prueba, en TT/CC H7 y TT/CC HT3. 3.- Normalización de conexiones primarias de los TTCC del paño HT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Paño Transformación HT03-P. Azúcar o Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Puestas a tierra A instalar SE Pan de Azucar. Instalación de Puestas a Tierrras Provisionales, previa detección de ausencia de tensión: en ambos lados de TCHT7 (H7) y en ambos lados de TCHT3. |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087600 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 07:56 | 2019-12-08 16:10 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Preparativos para inyección primaria de corriente, S/E Pan de Azucar : 1.- Desvinculación primaria de los TTCC del paño HT3, para prueba de inyección primaria mutua con paño H7. 2.- Conexión de cables de prueba, en TT/CC H7 y TT/CC HT3. 3.- Normalización de conexiones primarias de los TTCC del paño HT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Paño Transformación HT03-P. Azúcar o Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Puestas a tierra A instalar SE Pan de Azucar. Instalación de Puestas a Tierrras Provisionales, previa detección de ausencia de tensión: en ambos lados de TCHT7 (H7) y en ambos lados de TCHT3. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019085673 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 07:58 | 2019-12-08 19:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente y Barra 154 kV, Sección B-San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Al término los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente, 50BF-52AT3 Bloqueada |  |  | -7 | 0 | 0
150 | Transformadores2D125 | Transformadores2D125DP | Neomante | 125 | Transformadores2D | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019084801 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 08:30 | 2019-12-08 18:57 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de T2 66/15 kV 25 MVA por faenas de mantenimiento CDBC asociado. Consumos asociados a T2 serán respaldados desde transformador T1 de S/E Las Encinas 66/15 kV 25 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
573 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224DF | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115/24KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019089614 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-08 08:38 | 2019-12-08 14:56 |  |  |  | DF | 6.3 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 1 | 0
1524 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086254 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-08 09:18 | 2019-12-08 10:54 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Condición operacional requerida: Bloquear reconexión automática de 52H4 en S/E Esmeralda y señalizar 52H2 y 52HT1 en S/E Uribe |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087604 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 09:26 | 2019-12-08 15:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inyecciones Primarias, S/E Pan de Azucar: ACTIVIDADES DE PUESTA EN SERVICIO. 1.- Pruebas de inyección de corriente mutua entre 3TTCC paño H7 y 3TTCC Paño HT3 (Referencia) 2.- Configuración de relación de corriente primaria 800/5 (A) correspondiente al aporte del paño H7 a la 87B. 3.- Verificaciones de medidas de corriente secundaria con inyecciones primaria en los IEDs asociado al paño H7, 4.- Análisis fasorial en protección diferencial de barras 87B, 5.- Análisis fasorial en las protecciones del paño H7 Nota: Requiere SODI a CGE Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87B1 y 87B2 Bloqueo de Sección 1 y Sección 2 Verificar Bloqueo realizado por personal de Transelec relacionado con PMTDI 10804 AT N° 35556. |  |  | -6 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087604 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 09:26 | 2019-12-08 15:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inyecciones Primarias, S/E Pan de Azucar: ACTIVIDADES DE PUESTA EN SERVICIO. 1.- Pruebas de inyección de corriente mutua entre 3TTCC paño H7 y 3TTCC Paño HT3 (Referencia) 2.- Configuración de relación de corriente primaria 800/5 (A) correspondiente al aporte del paño H7 a la 87B. 3.- Verificaciones de medidas de corriente secundaria con inyecciones primaria en los IEDs asociado al paño H7, 4.- Análisis fasorial en protección diferencial de barras 87B, 5.- Análisis fasorial en las protecciones del paño H7 Nota: Requiere SODI a CGE Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87B1 y 87B2 Bloqueo de Sección 1 y Sección 2 Verificar Bloqueo realizado por personal de Transelec relacionado con PMTDI 10804 AT N° 35556. |  |  | -6 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019087504 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-08 10:24 | 2019-12-08 15:12 |  |  |  | RO | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1467 | Transformadores2D1610 | Transformadores2D1610DP | Neomante | 1610 | Transformadores2D | PUNTA NEGRA 69/34.5 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019086992 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 10:53 | 2019-12-08 16:03 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Punta Negra: Abierto 89BT2-1. S/E Punta Negra: Abierto y a disposición de jefe de faena 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019088317 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-08 16:39 | 2019-12-08 20:43 |  |  |  | RO | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Pan de Azúcar: No reconectar 52HT7, 52J11, 52JT10 y 52HT10. S/E Vicuña: No reconectar 52HT y 52H2. --- Instalación con riesgo: Trafo 10 220/110kV o Paño HT7-Vicuña en S/E Pan de Azúcar. --- Observaciones: Trabajo posterior al reemplazo de TT/CC HT7 en S/E Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 0
1364 | Transformadores2D1473 | Transformadores2D1473DP | Neomante | 1473 | Transformadores2D | CENTRAL TARAPACÁ 11.5/13.8 KV 2.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019087650 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 07:15 | 2019-12-09 14:05 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52JP1, 89JP1, P1R1, C1C1 en S/E Central Tarapacá. |  |  | 0 | 0 | 1
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087447 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 10:20 | 2019-12-16 15:11 |  |  |  | DP | 172.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Desgasificado Transformador N°3. Pruebas eléctricas de verificación. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PR BT3 y en conexiones de bajada del PR CT3. |  |  | 0 | 0 | 1
662 | Transformadores2D403 | Transformadores2D403DP | Neomante | 403 | Transformadores2D | PUENTE ALTO 110/12.5KV 10/25MVA 2 | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019087481 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 11:20 | 2019-12-10 14:00 |  |  |  | DP | 26.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo con equipo desenergizado y ejecutado por personal externo Rhona. Los consumos asociados a este Transformador, serán abastecidos desde otras instalaciones de EEPA. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019088315 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-09 11:23 | 2019-12-09 19:52 |  |  |  | RO | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Pan de Azúcar: No reconectar 52HT7, 52JT10, 52HT10 y 52J11. S/E Vicuña: 52H2 y 52HT. --- Instalación con riesgo: Trafo. Trifásico 10 220/110kV o Paño HT7 en S/E Pan de Azúcar. --- Observaciones: Estos trabajos son previos a la desconexión del Paño HT7-Vicuña, como parte de las labores de reemplazo de TT/CC HT7. |  |  | 0 | 0 | 0
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086281 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-09 14:30 | 2019-12-09 15:48 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
979 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019088899 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 01:12 | 2019-12-10 17:23 |  |  |  | DP | 16.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49DP | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019088085 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 07:33 | 2019-12-10 19:06 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos: Limpieza manual de aislación, pruebas protocolares eléctricas a los equipos primarios/ Control y Protecciones se realizara: Verificación de comandos desde controlador y RTU de equipos 52HT, 52BT, 89H1, 89H2, 52C12, 52C14, 52C15 en S/E Cerro Calera. |  |  | 0 | 0 | 1
1312 | Transformadores2D1557 | Transformadores2D1557DP | Neomante | 1557 | Transformadores2D | KM6 100/13.8 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019089193 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 08:59 | 2019-12-10 15:07 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Abiertos y a disposición del jefe de faena en S/E KM6: 52HTR2, 89HTR2-1, 89HTR3-2 y 52CTR2. |  |  | 0 | 0 | 1
423 | Transformadores3D44 | Transformadores3D44DP | Neomante | 44 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019085822 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 09:30 | 2019-12-10 17:14 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico, tanto en equipos primarios como en control y protecciones al paño HT2, además del autotransformador #2, por tal motivo se requiere Autotransformador #2 Desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
616 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074RO | Neomante | 1074 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/24-13.8kV 5MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019085450 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-10 09:34 | 2019-12-10 15:48 |  |  |  | RO | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de reemplazo, quedan siempre en servicio las protecciones 87T2 (SEL 387A), 51-51G (SEL 351S) asociadas al 52BT2 y la protección 87T2 (SEL 387A) para el 52ET2. |  |  | 0 | 0 | 0
351 | Transformadores3D308 | Transformadores3D308DP | Neomante | 308 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención | 2019088966 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 10:23 | 2019-12-10 17:19 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | En S/E Fortuna Abierto 52JT1;52ET1;89JT1;89ET1-1 Esquema 87B inhibido durante las pruebas |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019084167 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-10 10:32 | 2019-12-10 18:18 |  |  |  | DP_E | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1338 | Transformadores3D280 | Transformadores3D280RO | Neomante | 280 | Transformadores3D | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019089382 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-10 10:45 | 2019-12-11 18:51 |  |  |  | RO | 32.1 | 0 | 0 | 0 | sin condiciones operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087840 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 12:40 | 2019-12-10 15:34 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento reducido a interruptor 52CT5.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 66/13,2kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Interruptor 52CT5 Retirado de su celda.- |  |  | 0 | 0 | 1
424 | Transformadores3D45 | Transformadores3D45DP | Neomante | 45 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019085824 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-11 08:27 | 2019-12-11 16:00 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico, tanto en equipos primarios como en control y protecciones al paño HT3, además del autotransformador #3, por tal motivo se requiere Autotransformador #3 Desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
794 | Transformadores2D2533 | Transformadores2D2533DP | Neomante | 2533 | Transformadores2D | LOS MAQUIS [TRANSNET] 66/13,2KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019089728 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-11 09:26 | 2019-12-11 12:04 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019084168 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-11 09:34 | 2019-12-11 18:50 |  |  |  | DP_E | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089628 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-11 10:08 | 2019-12-11 16:16 |  |  |  | RO | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT2. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a banco monofásico N°2 y barra de 220 kV sección N°1 y 2 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o sección 2 o Banco Monofásico N°2, 220/110/13 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089630 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-11 10:09 | 2019-12-11 16:48 |  |  |  | RO | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°4 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV Sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°4, 500/220/66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61RO | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019089537 | externo | Programada | Intervención | 2019-12-11 10:19 | 2019-12-11 16:27 |  |  |  | RO | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396RO | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019089517 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-11 12:38 | 2019-12-11 14:21 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se bloqueará la operación del relé 86T1 y 87T1 de S/E Santa Barbará. Mientras duren las faenas Transformador T1 quedará protegido por protección 21BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019091103 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 16:37 | 2019-12-23 16:46 |  |  |  | DF | 288.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizaran con Permisos de Trabajos (PT) , Análisis de seguridad del trabajo (AST) Con instructivo de aislación y bloqueos (IAB) ,Instructivo de Trabajos AT - MT . |  |  | 0 | 1 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DF | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Informe Fallas | 2019003417 | interno |  |  | 2019-12-11 17:09 | 2019-12-11 17:33 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Antes de la falla el parque se encontraba generando 150 MW, tras la apertura de las celdas la generación quedó en 34 MW aproximadamente. |  | Sobre Tensión en Celda A, Celda C y Celda F de la Barra A del parque eólico. | 0 | 0 | 0
1613 | Transformadores2D2960 | Transformadores2D2960RO | Neomante | 2960 | Transformadores2D | ALMEYDA 220/33KV 50/65MVA T1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2019089642 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-11 19:35 | 2019-12-12 16:17 |  |  |  | RO | 20.7 | 0 | 0 | 0 | Maniobras para energizar transformador N°1 S/E Almeyda |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357DP | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089785 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-11 22:01 | 2019-12-12 01:27 |  |  |  | DP | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, SE Pan de Azúcar, paño JT10-11: Proyecto implementación de TDD en autotransformador N° 10 por norma técnica.,- - 1) Simulación de entrada binaria en protecciones sistema # 1 y # 2 del paño JT10-11, para probar lógica de disparo implementada por recepción de TDD. - - 2) Pruebas de apertura y cierre de los interruptores 52JT10 y J11. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT10-11: Protección # 1 Bloqueo trip 50BF hacia 87B 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT10-11: Protección # 1 Bloqueo arranque 50BF CP Paño J11 Subestación P. Azúcar, Paño JT10-11: Protección # 2 Bloqueo trip 50BF hacia 87B 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT10-11: Protección # 2 Bloqueo arranque 50BF CP Paño J11 |  |  | 0 | 0 | 1
491 | Transformadores3D59 | Transformadores3D59DP | Neomante | 59 | Transformadores3D | SJERONIMO 66/12.5KV 5.25MVA | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2019086708 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-12 07:42 | 2019-12-12 16:58 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Previo los trabajos en coordinación con Litoral, se realiza el respaldo de los consumos a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019088706 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-12 08:05 | 2019-12-14 16:28 |  |  |  | DP_E | 56.3833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89J4-4, 89K4-4, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-1, 89F2-2R, 89F2-2, 89F2-3R, 89F2-3 Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DF | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003428 | interno |  |  | 2019-12-12 09:27 | 2019-12-12 09:58 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: A las 09:27 horas, abierto por protecciones 52JT3 y 52HT3, asociados al los ATR3 y ATR9. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DF | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003429 | interno |  |  | 2019-12-12 09:27 | 2019-12-12 09:58 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: A las 09:27 horas, abierto por protecciones 52JT3 y 52HT3, asociados al los ATR3 y ATR9. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | CAPRICORNIO 220/110/13.8 kV 60/80/15-20MVA T1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019090104 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-12 09:31 | 2019-12-13 14:24 |  |  |  | RO | 28.8833 | 0 | 0 | 0 | sin condiciones operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019090023 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-12 10:09 | 2019-12-12 15:11 |  |  |  | DP_E | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019088771 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-12 10:32 | 2019-12-12 14:52 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro Paño JT3, protecciones Sistema 1 y Sistema 2 del paño: Descargar y respaldar la configuración existente. Realizar levantamiento y chequeo del Alambrado de la Protección, para contrastar información con los Planos Elementales de Control y la configuración existente. Chequear los puertos de comunicación disponibles en la Protección , para dejar habilitado un puerto de comunicación para el SLRP. Realizar una copia de configuración existente, modificarla para incluir los nuevos parámetros para el registro oscilográfico hacia SLRP. Cargar nueva configuración a la Protección y realizar prueba mediante un Trigger manual. Descargar archivo COMTRADE usando el puerto habilitado para el SLRP. Una protección por vez. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protecciones sistema 1 y 2 de paño JT3 bloqueo de forma alternado bloqueo realizado por personal de TRANSELEC a solicitud del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019088771 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-12 10:32 | 2019-12-12 14:52 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro Paño JT3, protecciones Sistema 1 y Sistema 2 del paño: Descargar y respaldar la configuración existente. Realizar levantamiento y chequeo del Alambrado de la Protección, para contrastar información con los Planos Elementales de Control y la configuración existente. Chequear los puertos de comunicación disponibles en la Protección , para dejar habilitado un puerto de comunicación para el SLRP. Realizar una copia de configuración existente, modificarla para incluir los nuevos parámetros para el registro oscilográfico hacia SLRP. Cargar nueva configuración a la Protección y realizar prueba mediante un Trigger manual. Descargar archivo COMTRADE usando el puerto habilitado para el SLRP. Una protección por vez. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protecciones sistema 1 y 2 de paño JT3 bloqueo de forma alternado bloqueo realizado por personal de TRANSELEC a solicitud del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | Transformadores2D1449 | Transformadores2D1449RO | Neomante | 1449 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ENAEX 4.16/0.4 KV N°1 | ENAEX | Desconexión / Intervención | 2019089742 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-12 10:36 | 2019-12-12 13:55 |  |  |  | RO | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | En SS/EE Mejillones No reconectar 52H4 En SS/EE Enaex No reconectar 52HT1; 52HT2 |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019089861 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-12 10:37 | 2019-12-12 16:45 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través de Barra 12 kV N° 2 y Transformador 110/12 kV N° 2 respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224RO | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019090224 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-12 11:02 | 2019-12-12 18:23 |  |  |  | RO | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225RO | Neomante | 225 | Transformadores3D | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019090226 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-12 11:02 | 2019-12-12 18:23 |  |  |  | RO | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1587 | Transformadores2D1443 | Transformadores2D1443RO | Neomante | 1443 | Transformadores2D | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/3 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019088560 | externo | Programada | Intervención | 2019-12-12 12:00 | 2019-12-12 14:31 |  |  |  | RO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DF | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2019091445 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-12 12:45 | 2019-12-12 17:44 |  |  |  | DF | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere mantener abierto y aterrizado el paño JT1, abierto el 52A06 de San Juan. |  |  | 0 | 1 | 0
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DF | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2019091447 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-12 12:45 | 2019-12-12 23:45 |  |  |  | DF | 11 | 0 | 0 | 0 | Se requiere mantener abierto y aterrizado el paño JT2, abierto el 52B06 de San Juan. |  |  | 0 | 1 | 0
490 | Transformadores3D58 | Transformadores3D58DP | Neomante | 58 | Transformadores3D | LAS PIÑATAS 66/12.5KV 1.88MVA | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2019086711 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 07:55 | 2019-12-13 14:39 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Previo los trabajos en coordinación con Litoral, se realiza el respaldo de los consumos a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2019090096 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-13 08:30 | 2019-12-13 17:51 |  |  |  | RO | 9.35 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
558 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174RO | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 11 | STS | Desconexión / Intervención | 2019089387 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-13 09:42 | 2019-12-13 10:22 |  |  |  | RO | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Transformador queda protegido por sus protecciones Mecánicas propias y por protección 87T11 (diferencial), ambas protecciones operan sobre el relé 86T11. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D647 | Transformadores2D647RO | Neomante | 647 | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2019089437 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-13 10:02 | 2019-12-13 17:40 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Acumulacion de Polvo y salinidad podria afectar la operatividad de subestacion. |  |  | 0 | 0 | 0
1233 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551RO | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019088647 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-13 11:09 | 2019-12-13 15:12 |  |  |  | RO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se bloqueará la operación del relé 86T1, junto con las protecciones mecánicas del T1, estarán siempre en servicio las protecciones 87T1 y 21T1, además se bloqueará el arranque 50BF sin corriente de paño BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DF | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019091882 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-13 12:56 | 2019-12-13 15:28 |  |  |  | DF | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DF | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019092003 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-14 08:17 | 2019-12-14 16:12 |  |  |  | DF | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2019002049 |  |  |  | 2019-12-14 09:40 | 2020-04-01 19:25 |  | 2020-01-26 14:14 |  | RO | 1036.5667 | 0 | 0 | 0 | ATR3 función 50N de protección 51/51N bloqueada por re-evaluar el ECAP porque para fallas altamente resistivas en Lineas opera erróneamente |  |  |  | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019087821 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-14 09:50 | 2019-12-20 16:54 |  |  |  | RO | 151.0667 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019003458 | externo |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 16:57 |  |  |  | FE | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro la S/E San Rafael por operación de las lineas 110 KV Aconcagua - Esperanza 1 y Totoralillo Chagres 2 A de Colbun. Al momento de la falla se reporta incendio bajo el Arranque 110 KV San Felipe 1 y 2 | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019003458 | externo |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 16:57 |  |  |  | FE | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro la S/E San Rafael por operación de las lineas 110 KV Aconcagua - Esperanza 1 y Totoralillo Chagres 2 A de Colbun. Al momento de la falla se reporta incendio bajo el Arranque 110 KV San Felipe 1 y 2 | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019003459 | externo |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 19:30 |  |  |  | FE | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro la S/E San Felipe por operación de las lineas 110 KV Aconcagua - Esperanza 1 y Totoralillo Chagres 2 A de Colbun. Al momento de la falla se reporta incendio bajo el Arranque 110 KV San Felipe 1 y 2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019003459 | externo |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 19:30 |  |  |  | FE | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro la S/E San Felipe por operación de las lineas 110 KV Aconcagua - Esperanza 1 y Totoralillo Chagres 2 A de Colbun. Al momento de la falla se reporta incendio bajo el Arranque 110 KV San Felipe 1 y 2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1221 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483FE | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019003459 | externo |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 19:30 |  |  |  | FE | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro la S/E San Felipe por operación de las lineas 110 KV Aconcagua - Esperanza 1 y Totoralillo Chagres 2 A de Colbun. Al momento de la falla se reporta incendio bajo el Arranque 110 KV San Felipe 1 y 2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019003458 | externo |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 16:57 | 2019-12-14 16:12 |  |  | FE | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro la S/E San Rafael por operación de las lineas 110 KV Aconcagua - Esperanza 1 y Totoralillo Chagres 2 A de Colbun. Al momento de la falla se reporta incendio bajo el Arranque 110 KV San Felipe 1 y 2 | Se investiga. |  | -3 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019003447 | externo |  |  | 2019-12-14 18:03 | 2019-12-14 18:32 |  |  |  | FE | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Interrupción TF T1 66/23 kV. |  | Interrupción TF T1 66/23 kV. | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089502 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 01:29 | 2019-12-15 04:42 |  |  |  | DP | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a unidades del banco ATR6 de 220/154/66 kV. Cambio de unidad. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en unidades del banco ATR6, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
901 | Transformadores2D298 | Transformadores2D298DP | Neomante | 298 | Transformadores2D | LA ESPERANZA 69/13.8KV 12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086027 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 05:47 | 2019-12-15 16:30 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de transformador N°1 de la subestación por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
1182 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558DP | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARESNORTE T2 66/13.KV 25MVA | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2019089170 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 06:02 | 2019-12-15 18:35 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos quedaran respaldados los consumos asociados a Transformador N°2 a través de redes de media tensión.- |  |  | 0 | 0 | 1
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090626 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 08:04 | 2019-12-15 16:48 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Mantenimiento por eliminación de filtraciones de aceite y reducido a interruptor 52HT4. Reemplazo total de aceite dieléctrico, medidas de aislamiento y FP posterior al reemplazo. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Sauzal o Barra 110 kV, Sección 2-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos, por tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de Zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo y bloqueo de 50BF/52T4 o relé 62 por personal de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP_E | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 220-154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2019090653 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-15 08:25 | 2019-12-15 16:48 |  |  |  | DP_E | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo solicitado por Transelec. Durante el periodo de desconexion la Central Chacayes deberá inyectar a linea Alto Jahuel |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DF | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019092065 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 08:30 | 2019-12-17 21:04 |  |  |  | DF | 60.5667 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas el 52JT1 y el 89JT1. |  |  | 0 | 1 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291DP | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019088108 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 08:48 | 2019-12-16 00:11 |  |  |  | DP | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán sin perdida de suministro, estos serán transferidos previamente a Transformador N° 2 de S/E Quellón. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019088683 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 11:20 | 2019-12-15 16:48 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para inyecciones primarias de corriente por nuevos TTCC barra de transferencia, paño HR. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección N°1 o N°2 de S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Al término y durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87B1 y 87B2 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena desconectador 89HT5-3. |  |  | 0 | 0 | 1
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291RO | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Limitaciones | 2019001611 |  |  |  | 2019-10-10 14:06 | 2020-04-09 19:40 | 2019-12-16 00:11 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se deshabilita la alarma y protección mecánica Bochholz del Transformador N° 1 de SE Quellón, debido a las mediciones de aislación del alambrado de las protecciones mecánicas programadas , se obtuvieron resultados no satisfactorios, por lo que puede provocar un falso Trip sobre el Transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
706 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DP | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087877 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 00:02 | 2019-12-16 03:11 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Medidas eléctricas a Transformador N°1 previo a regeneración de aceite. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-Laja o Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Laja, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de baja del PRBT1 y en conexiones de bajada del PRCT1. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DP | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087876 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 01:19 | 2019-12-16 03:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Bloquear relé Bucholz de trafo 1 para realizar faenas de mantenimiento de equipos primarios. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se bloqueará relé Bucholz. |  |  | -1 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019089549 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-16 09:12 | 2019-12-16 19:22 |  |  |  | RO | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara toma muestra de aceite al Autotransformador de S/E Aconcagua, donde también se realizara cambio de sílica gel.- |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019089550 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-16 09:12 | 2019-12-16 19:22 |  |  |  | RO | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara toma muestra de aceite al Autotransformador de Los Quilos, donde también se realizara cambio de sílica. |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019089558 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-16 09:12 | 2019-12-16 19:22 |  | 2019-12-16 11:15 |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Tomas de muestras de aceite para los análisis físico – químico, cromatográfico, furano y azufre corrosivo, además de cambio de sílica gel. |  |  | 0 | 0 | 0
492 | Transformadores3D65 | Transformadores3D65DP | Neomante | 65 | Transformadores3D | EL TOTORAL 66/12.5KV 8MVA 1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2019086713 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 10:47 | 2019-12-17 00:20 |  |  |  | DP | 13.55 | 0 | 0 | 0 | Previo los trabajos en coordinación con Litoral, se realiza el respaldo de los consumos a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | Transformadores2D973 | Transformadores2D973DP | Neomante | 973 | Transformadores2D | CHAGRES 110/12KV 33MVA T11 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2019088351 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 11:03 | 2019-12-18 09:55 |  |  |  | DP | 46.8667 | 0 | 0 | 0 | trabajo a realizar por empresa Systeme la cual ya ha realizado anteriormente el trabajo con seguridad y calidad. |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019089556 | externo | Programada | Intervención | 2019-12-16 11:15 | 2020-01-24 03:30 |  | 2020-01-17 08:46 |  | RO | 765.5167 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, Durante los trabajos quedaran los paños en control local. |  |  | -3 | 0 | 0
1182 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARESNORTE T2 66/13.KV 25MVA | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2019003463 | externo |  |  | 2019-12-16 11:35 | 2019-12-16 12:22 |  |  |  | FE | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Linares Norte, producto de O.A. LT 66 kV Linares - Villa Alegre propiedad de CGE. | Pérdida de suministro en S/E Linares Norte, producto de O.A. LT 66 kV Linares - Villa Alegre propiedad de CGE. |  | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379RO | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019090004 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-16 15:06 | 2019-12-16 18:09 |  |  |  | RO | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Mientras duren las faenas Transformador T2 quedará protegido por protección 21-T2 y 87-T2. Adicionalmente se debe apagar Controlador Paño T2, con lo cual se perderá control SCADA sobre 52BT2 y 52CT2 por app 3 horas, por lo anterior se mantendrá personal de Mantenimiento de STS en todo momento en la S/E Lota para atender cualquier contingencia. |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854RO | Neomante | 854 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 12MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019090005 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-16 18:07 | 2019-12-16 19:18 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Mientras duren las faenas Transformador T1 quedará protegido por los fusibles en AT 89BT1-F. |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087239 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-16 22:26 | 2019-12-20 14:10 |  |  |  | RO | 87.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Diego de Almagro, Scada local: Proyecto de normalización de señales de estados desconectadores a Scada. (Obra Capex No VI). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE D. Almagro o Paño Línea LH01, DDA-Salvador o Paño Línea LH05, DDA-Taltal o Paño Transformación HT03-D. Almagro o Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DP | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090461 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 23:44 | 2019-12-17 03:58 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091511 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-17 05:29 | 2019-12-17 11:43 |  |  |  | RO | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño JT4. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al TR4 de 220/19 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o TR4 de 220/19 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1072 | Transformadores2D241 | Transformadores2D241DP | Neomante | 241 | Transformadores2D | CAUQUENES 23/13.2KV 4MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019090976 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 07:06 | 2019-12-17 11:53 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Quedará desconectado el EDAC asociado a el Cto. Tabolguén 52ET2. |  |  | 0 | 0 | 1
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49RO | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019089559 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-17 07:45 | 2019-12-17 18:58 |  |  |  | RO | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Tomas de muestras de aceite para los análisis físico – químico, cromatográfico, furano y azufre corrosivo, además de cambio de sílica gel. |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019089561 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-17 07:45 | 2019-12-17 18:58 |  |  |  | RO | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Tomas de muestras de aceite para los análisis físico – químico, cromatográfico, furano y azufre corrosivo, además de cambio de sílica gel. |  |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores3D168 | Transformadores3D168DP | Neomante | 168 | Transformadores3D | LBALANDRAS 66/12.5kV 12.5MVA 1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2019090364 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 08:21 | 2019-12-17 18:50 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Previo los trabajos en coordinación con Litoral, se realiza el respaldo de los consumos a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019091011 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 08:55 | 2019-12-17 09:39 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado en aisladores asociados a ATR1 de S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2019091008 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 09:41 | 2019-12-17 10:53 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado en aisladores asociados a ATR2 de S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091088 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-17 09:55 | 2019-12-20 08:26 |  |  |  | RO | 70.5167 | 0 | 0 | 0 | sin condiciones operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944RO | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091706 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-17 10:09 | 2019-12-19 19:19 |  |  |  | RO | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto Ampliación de Subestación San Pablo, NUP 491 |  |  | 0 | 0 | 0
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945RO | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091708 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-17 10:09 | 2019-12-19 19:19 |  |  |  | RO | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto Ampliación de Subestación San Pablo, NUP 491 |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 kV N°3 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019090860 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-17 10:57 | 2019-12-17 16:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 25208 Abierto S/E Andes: 289108 Abierto y bloqueado S/E Andes: 289208 Abierto y bloqueado S/E Andes: 352C3/4 Abierto S/E Andes: 352B04 Abierto S/E Andes: 389L04 Abirto y bloqueado Trabajo asociado a mantenimiento mayor ATR3, SD 2019077220 |  |  | -419 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278RO | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091392 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-17 11:29 | 2019-12-17 17:13 |  |  |  | RO | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar: 52JAT1, 52HAT1, 52DAT1 ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279RO | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091393 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-17 11:29 | 2019-12-17 17:13 |  |  |  | RO | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar: 52JAT2, 52HAT2, 52DAT2. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Tocopilla Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2622 | Transformadores2D2622RO | Neomante | 2622 | Transformadores2D | S/E QUINTERO 110/12,5 KV 15-20-25 MVA 2 [En_Revision] | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019089184 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-17 11:35 | 2019-12-17 20:57 |  |  |  | RO | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | La protección diferencial de barra se deshabilitará, por lo que quedaran como respaldo las protecciones de respaldo en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190RO | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019090376 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-17 14:20 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Transformadores2D903 | Transformadores2D903DF | Neomante | 903 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019092481 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-17 14:28 | 2019-12-17 17:53 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere cambiar taps para mejorar la calidad de suministro. |  |  | 0 | 1 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2019003485 | externo |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 16:53 |  |  |  | FE | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Queda sin energía S/E Cañete. CGE. afectando 17990 clientes de S/E Cañete con 5.9 MW. |  | Sin Energía S/E Cañete, debido a falla en instalación de terceros. Interrupción del 52BT3 en S/E Curanilahue, propiedad CGE. | 0 | 0 | 0
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945RO | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019092698 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-12-17 21:35 | 2019-12-17 22:37 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El trabajo se ejecutará con equipos en servicio. |  |  | -8 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091123 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:10 | 2019-12-17 23:44 |  |  |  | DP | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Nota: Protección sistema # 2 del paño JT4 comparte bastidor con protección # 1 del paño JT3-9. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Bastidor asociados a paño JT4 Delimitacion zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DF | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019092672 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-18 00:09 | 2019-12-19 05:47 |  |  |  | DF | 29.6333 | 0 | 0 | 0 | La reparación definitiva del punto caliente en Desc. L/Barra 110 kV (BT2-1) se coordinará para la amanecida del día 19/12/2019. |  |  | 0 | 1 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2019-12-17 23:44 | 2019-12-18 09:45 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091438 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 05:57 | 2019-12-18 13:03 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 de SE Molina, por apertura de maniobras operacionales en desconectador 89B2-1 sin tensión. El transformador N°1 serán transferidos hacia el transformador N°2 de la misma subestación., en forma momentánea. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DP | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2019091787 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 08:05 | 2019-12-18 17:31 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019091918 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-18 17:45 |  |  |  | DP_E | 8.75 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494DP | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | Desconexión / Intervención | 2019091712 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 09:08 | 2019-12-18 19:55 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091184 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 09:45 | 2019-12-18 21:18 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, -Desarme del ATR4 para su posterior retiro desde la fundación - instalacion cerco duro delimitacion zona de trabajo - Retiro de cercos duros existente y cerco proteccion ATR4 existente Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR4 existente ( equipo desvinculado del servicio) Delimitacion zona de trabajo cerco duro |  |  | 0 | 0 | 1
1130 | Transformadores2D974 | Transformadores2D974DP | Neomante | 974 | Transformadores2D | CHAGRES 110/12KV 33MVA T12 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2019088352 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 09:59 | 2019-12-20 18:53 |  |  |  | DP | 56.9 | 0 | 0 | 0 | trabajo a realizar por empresa Systeme la cual ya ha realizado anteriormente el trabajo con seguridad y calidad. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2019-12-18 21:18 | 2019-12-19 08:34 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
1566 | Transformadores2D1519 | Transformadores2D1519RO | Neomante | 1519 | Transformadores2D | CRUCERO 220/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091409 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-18 10:08 | 2019-12-18 11:50 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | - CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Crucero, no reconectar 52JT1, 52ET1. - ENCARGADO MANIOBRAS: Operador de turno. |  |  | 0 | 0 | 0
1336 | Transformadores2D1380 | Transformadores2D1380RO | Neomante | 1380 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090625 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-18 10:15 | 2020-01-24 11:50 |  |  |  | RO | 889.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para reemplazo de bushing de alta tensión en unidad 3 del Banco ATR2 de 500/220 kV, pruebas eléctricas a nuevo bushing. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco Monofásico N°2, 500/220 kV de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de la unidad N°3 (Unidad de reserva), perteneciente al ATR-2 de S/E Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Neomante | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019091045 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 11:25 | 2019-12-19 18:46 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: A disposición Jefe Faena: 52JT3 89JT3-1, 89JT3-2; 89JT3-1T; 89JT3-2T y 89JT3-3T . |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Neomante | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019092018 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 11:25 | 2019-12-19 18:46 |  |  |  | DP | 31.35 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: A disposición Jefe Faena: 52JT3 89JT3-1, 89JT3-2; 89JT3-1T; 89JT3-2T y 89JT3-3T . |  |  | -1 | 0 | 1
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 kV N°1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019090861 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-18 12:14 | 2019-12-18 18:19 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 25205 No reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 kV N°3 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019090863 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-18 12:14 | 2019-12-18 18:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 25208 No reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 kV N°2 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019090864 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-18 12:14 | 2019-12-18 18:19 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 25206 No reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463RO | Neomante | 1463 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/23 KV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091407 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-18 13:29 | 2019-12-18 16:09 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar: 52HT4. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tamaya: Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091612 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-18 14:30 | 2019-12-18 15:30 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT2. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al ATR2 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D701 | Transformadores2D701RO | Neomante | 701 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091611 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-18 15:33 | 2019-12-18 17:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT3. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al ATR3 de 220/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o ATR3 de 220/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | -8 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091588 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-18 16:38 | 2019-12-18 17:36 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT1. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al ATR1 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | -463 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019091044 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 17:07 | 2019-12-19 19:24 |  |  |  | DP | 26.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: A disposición Jefe Faena: 52JT4 89JT4-1, 89JT4-2; 89JT4-1T; 89JT4-2T y 89JT4-3T . |  |  | 0 | 0 | 1
949 | Transformadores2D720 | Transformadores2D720DF | Neomante | 720 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2019003494 | interno |  |  | 2019-12-18 17:40 | 2019-12-18 17:44 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de los interruptores 52BT2 y 52CT2 de S/E Talca afectando los consumos asociados al transformador N°2 de S/E Talca. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Neomante | 90 | Transformadores3D | LOS ANGELES 154/66/13.2KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019092402 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 23:49 | 2019-12-19 07:00 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DP | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019092404 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 23:49 | 2019-12-19 07:00 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DF | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092928 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-19 01:05 | 2019-12-19 03:15 |  |  |  | DF | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Corregir anormalidad en caja de agrupación TT/CC paño JT5 núcleo 3, se encuentra conexión suelta del neutro. Instalaciones en Riesgo: S/E Charrúa: SS.AA. C.A. o SS.AA. C.C Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 1 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090699 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 08:34 | 2019-12-19 14:03 |  |  |  | RO | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090699 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 08:34 | 2019-12-19 14:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091185 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 08:34 | 2019-12-20 20:14 |  |  |  | DP | 35.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, -Desarme del ATR4 para su posterior retiro desde la fundación - instalacion cerco duro delimitacion zona de trabajo - Retiro de cercos duros existente y cerco proteccion ATR4 existente Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR4 existente ( equipo desvinculado del servicio) Delimitacion zona de trabajo cerco duro |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019090393 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 09:15 | 2019-12-19 15:32 |  |  |  | RO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2019-12-20 20:14 | 2019-12-26 22:40 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019091919 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-19 09:18 | 2019-12-19 17:53 |  |  |  | DP_E | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414RO | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019090192 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 09:27 | 2019-12-19 15:08 |  |  |  | RO | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo será realizado por empresa PAIS S.A. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091996 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 11:01 | 2019-12-19 12:39 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación y equipos de patio en SE Pukara. Desconectar reconexión automática del 52B1 SE Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores3D268 | Transformadores3D268RO | Neomante | 268 | Transformadores3D | Calama 220/110/23 kV N°5 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019093094 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-12-19 11:12 | 2019-12-19 12:39 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Retiro de reconexión automática de 52J30 en SE Salar. Retiro de reconexión automática 52JL1 52JL2 S/E Calama. Señalizacion 52JT5, HT5;JL2 y HS ;H2,H3 52ET5 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 0
1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659RO | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019092155 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 11:48 | 2019-12-19 15:00 |  |  |  | RO | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones requeridas, trabajo no afecta al servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091998 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 12:45 | 2019-12-19 13:23 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación y equipos de patio en SE Chinchorro. Desconectar reconexión automática del 52B2 SE Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
699 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706RO | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090892 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 14:00 | 2019-12-19 20:23 |  |  |  | RO | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Vallenar: Extracción de muestras de aceite para análisis Pasivador a cuba de Transformador de Poder N°2. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090889 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 15:05 | 2019-12-19 20:23 |  |  |  | RO | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Maitencillo: Extracción de muestras de aceite para análisis Pasivador a cuba de Transformador de Poder N°1. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019093141 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-12-19 15:49 | 2019-12-20 18:27 |  |  |  | RO | 26.6333 | 0 | 0 | 0 | Cambiador de TAP FASE A no responde a mandos desde nivel 3 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090891 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 15:57 | 2019-12-19 20:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Maitencillo: Extracción de muestras de aceite para análisis Pasivador a cuba de Transformador de Poder N°2. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
715 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Limitaciones | 2019002087 |  |  |  | 2019-12-19 16:08 | 2020-04-16 16:20 |  | 2020-02-12 15:44 |  | RO | 1319.6 | 0 | 0 | 0 | Cambiador de tomas bajo carga (CTBC) del ATR N°1 no obedece orden remota ni local. |  |  |  | 0 | 0
1322 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421RO | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091098 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 16:35 | 2019-12-21 15:09 |  |  |  | RO | 46.5667 | 0 | 0 | 0 | sin condiciones operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693RO | Neomante | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019091329 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 17:06 | 2019-12-19 18:00 |  |  |  | RO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E 405 52B221; S/E Laguna Seca 52BL3 |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087233 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 21:37 | 2019-12-20 05:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Diego de Almagro, paño HT5: Implementación por Proyecto de Normalización de Señales de Estados de Desconectadores a Scada (Obra Capex No VI). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Fusibles/ITM de Teleseñalización. A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, Fusibles/ITM de Alim. motor 89HT5-1B A disposición del jefe de faena. |  |  | -60 | 0 | 0
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955RO | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019092680 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 21:41 | 2019-12-20 10:09 |  |  |  | RO | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 2019002090 |  |  |  | 2019-12-20 01:15 | 2019-12-20 06:52 |  |  |  | RO | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Algoritmo control de flujo desfasadores en manual, debido a operación de alarma "comando de cambio de TAP fallido". Queda indisponible la realización de cambios de TAP manual y automática. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434RO | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085854 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-20 07:43 | 2019-12-20 12:41 |  |  |  | RO | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexión automática de 52J30 en SE Salar, 52JL1 52JL2 SE Calama, 52JT5, HT5;JL2 y HS ;H2,H3 52ET5. SE Calama. |  |  | 0 | 0 | 0
715 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090937 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-20 08:40 | 2019-12-20 16:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Retiro de muestras de aceite para muestras de laboratorio Análisis Cromatográfico y Fisicoquímico a la cuba principal y análisis fisicoquímico al CTBC ATR-1 y ATR-2. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090937 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-20 08:40 | 2019-12-20 16:09 |  |  |  | RO | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Retiro de muestras de aceite para muestras de laboratorio Análisis Cromatográfico y Fisicoquímico a la cuba principal y análisis fisicoquímico al CTBC ATR-1 y ATR-2. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019091920 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-20 08:44 | 2019-12-20 17:57 |  |  |  | DP_E | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321RO | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2019092432 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-20 09:19 | 2019-12-20 19:29 |  |  |  | RO | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de reemplazo se inhabilitará el relé 86T1, quedan siempre en servicio las protecciones PS1/HT1 (51/51N-HT1); PS2/HT1 (87T1) y PS1/ET1 (50/51/50G/51G-ET1), Protegiendo ambos lados del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092446 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-20 09:36 | 2019-12-20 17:35 |  |  |  | RO | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Levantamiento visual de información asociada a las protecciones 50BF, 87T del sistema 1 y sistema 2 del paño J7, levantamiento de hardware contra software en relé de las señales de disparo. Instalación de cable de comunicaciones, lectura de parámetros de protecciones del paño . Configuración offline de parámetros oscilográficos. Descarga a la protección de archivo de parámetros oscilográficos nuevos. Prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de SLRP. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 220 kV sección 1 de S/E Lo Aguirre o Banco Monofásico N°1 de 500/220 kV de S/E Lo Aguirre. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo, Protecciones 87T sistema 1 y 2, 50BFJ7, 50BFJ8, Jefe de faena las bloquearan de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019092000 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-20 10:27 | 2019-12-20 13:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | -96 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019092275 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-20 10:36 | 2019-12-20 16:35 |  | 2019-12-20 12:28 |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de reemplazo se inhabilitará el relé 86T1, quedan siempre en servicio las protecciones 87T1, Respaldo 21T, 86B y 87B, para el 52BT1 y la 87T1, 51-51N, 21T para 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092546 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-20 11:34 | 2019-12-20 12:47 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Pan de Azúcar: Extracción de muestras de aceite a cuba ATR10 para analisis cromatografico. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092547 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-20 11:34 | 2019-12-20 12:47 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Pan de Azúcar: Extracción de muestras de aceite a cuba ATR3 y ATR9 para analisis cromatografico. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092547 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-20 11:34 | 2019-12-20 12:47 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Pan de Azúcar: Extracción de muestras de aceite a cuba ATR3 y ATR9 para analisis cromatografico. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DF | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2019003508 | interno |  |  | 2019-12-20 12:28 | 2019-12-20 12:30 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 12:28 hrs. Interrupción del 52BT1 y 52ET1 correspondiente al Transformador T1 en S/E Panguipulli, debido a operación intespectiva por trabajos de cambio de relé maestro del T1. | Interrupción del 52BT1 y 52ET1 correspondiente al Transformador T1 en S/E Panguipulli, debido a operación intempestiva por trabajos de cambio de relé maestro del T1. |  | -4 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019092275 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-20 10:36 | 2019-12-20 16:35 | 2019-12-20 12:30 |  | S | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de reemplazo se inhabilitará el relé 86T1, quedan siempre en servicio las protecciones 87T1, Respaldo 21T, 86B y 87B, para el 52BT1 y la 87T1, 51-51N, 21T para 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019093507 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-12-20 14:44 | 2019-12-20 16:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DRO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093426 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-20 15:00 | 2019-12-21 14:31 |  |  |  | DRO | 23.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Solicitado por Cia Minera Los Pelambres, por: reposición de tirante cortado en portal E-38 de la linea los Vilos-Punta chungo. Restricción: No hay Instalación con riesgo: Paño Tranformacion JT01- Los Vilos Temporalidad del riesgo: Al Inicio y al Final de la faena |  |  | 0 | 1 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092449 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-20 23:40 | 2019-12-21 04:50 |  |  |  | RO | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Transferencia efectiva del paño HT5 por puesta en servicio de nuevos TTCC de la Barra de Transferencia de 110 kV. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitar las zonas de trabajo. El Jefe de Faena instalará equipo portátil en protecciones 87B1 y 87B2 para realizar análisis fasorial. |  |  | 0 | 0 | 0
706 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DP | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089810 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-21 01:04 | 2019-12-21 04:00 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Medidas eléctricas transformador N°1 para evaluación de regeneración de aceite. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-Laja o Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Laja, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PRBT1 en conexiones de bajada del PRCT1. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DP | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089809 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-21 01:09 | 2019-12-21 04:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Desloquear relé Bucholz de trafo 1 por al término de las faenas de mantenimiento de equipos primarios. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 66/13,8kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se bloqueará relé Bucholz. |  |  | -1 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434RO | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085855 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-21 07:53 | 2019-12-21 12:49 |  |  |  | RO | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexión automática de 52J30 en SE Salar, 52JL1 52JL2 SE Calama, 52JT5, HT5;JL2 y HS ;H2,H3 52ET5. SE Calama. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019091921 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-21 08:31 | 2019-12-21 18:45 |  |  |  | DP_E | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019088948 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-21 08:55 | 2020-01-16 11:44 |  |  |  | DP | 626.8167 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 289B110, 289B210, 25208 a disposición del jefe de faenas; S/E Andes: 389L04, 389C04, 389B03, 389B04, 352B04, 352C3/4 a disposición del jefe de faenas |  |  | 0 | 0 | 1
573 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224RO | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115/24KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019092676 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-21 09:06 | 2019-12-21 19:45 |  |  |  | RO | 10.65 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3x130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092032 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 00:07 | 2019-12-22 08:56 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Investigar cierre anormal de desconectadores 89JT-2 y 89JT-3. Condiciones: Equipos indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta entre 52JT y 89JT-2, entre 89JT-2 y 89JT-3, entre 89JT-3 y barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3x130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092034 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 01:36 | 2019-12-22 08:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Pruebas de control en Normal-Intermedio-Transferido y puesta en servicio del nuevo interruptor 52JT. Retiro de cerco delimitador. Condiciones: Equipos indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al final de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52JT1 y 50BF-52AT1, bloqueadas. Nota: Se realizará prueba experimental al final de la faena. |  |  | -1 | 0 | 0
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156DP | Neomante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019093032 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 01:49 | 2019-12-22 07:14 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019092927 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 02:03 | 2019-12-22 18:25 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2 en S/E Cóndores. Abierto 52JT1, 89J1-1, 89JT1 en S/E Parinacota. Cierre 89J2-2T en S/E Cóndores. Cierre 89J1-1T en S/E Parinacota. Cierre 52B1 Tap Off Quiani para respaldo de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019092929 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 02:03 | 2019-12-22 18:25 |  |  |  | DP | 16.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2 en S/E Cóndores. Abierto 52JT1, 89J1-1, 89JT1 en S/E Parinacota. Cierre 89J2-2T en S/E Cóndores. Cierre 89J1-1T en S/E Parinacota. Cierre 52B1 Tap Off Quiani para respaldo de consumos. |  |  | -1 | 0 | 1
803 | Transformadores2D817 | Transformadores2D817DP | Neomante | 817 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 66/15KV 6.67MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091630 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 02:34 | 2019-12-22 12:38 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | No considera desconexión de clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
1080 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DP | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019092637 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 02:39 | 2019-12-22 13:35 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto NUP 825 |  |  | 0 | 0 | 1
573 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224RO | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115/24KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019092677 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-22 08:57 | 2019-12-22 17:52 |  |  |  | RO | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
589 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID-PID 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019091889 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-22 10:24 | 2019-12-22 17:47 |  |  |  | DP_E | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de SE Pid Pid serán previamente transferidos por lo que no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DF | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2019003532 | interno |  |  | 2019-12-22 19:31 | 2019-12-22 19:42 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | . | SE INVESTIGA. |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092717 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-23 10:59 | 2019-12-23 12:20 |  |  |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Topografía de interruptor 52T4, por futuros trabajos de mantenimiento.- Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Delimitación de zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091970 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-23 15:26 | 2019-12-23 18:18 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación SE Taltal y equipos de patio. No deshabilitar reconexió automática del 52H2 en SE Las Luces. |  |  | 0 | 0 | 0
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2019093056 | externo | Programada | Intervención | 2019-12-24 09:20 | 2019-12-24 20:03 |  |  |  | RO | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1595 | Transformadores2D2571 | Transformadores2D2571DF | Neomante | 2571 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2019003542 | interno |  |  | 2019-12-24 10:00 | 2019-12-24 13:23 |  |  |  | DF | 3.3833 | 1 | 0 | 0 | Operación intempestiva de transformador T1 66/23kV en S/E Frutillar, operacion en conjunto con interruptor 52ET2. Dejando alimentadores de media tensión sin energia. 10500 clientes sin suministro. 5,2 MW. | Operación intempestiva de transformador T1 66/23kV en S/E Frutillar, operacion en conjunto con interruptor 52ET2. Dejando alimentadores de media tensión sin energia. 10500 clientes sin suministro. |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434DF | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº1 | CGE | Informe Fallas | 2019003551 | interno |  |  | 2019-12-25 18:24 | 2019-12-26 16:32 |  |  |  | DF | 22.1333 | 1 | 0 | 0 | . | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434RO | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019094412 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-12-25 23:34 | 2019-12-26 16:32 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren abiertos los equipos 52HT1, 52ET1, 89HT1 y 89ET1, se instalaran Tierras operacionales en ambos lados del trafo N° 1 |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D348 | Transformadores3D348RO | Neomante | 348 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093182 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-26 09:36 | 2019-12-26 15:13 |  |  |  | RO | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Limpieza e inspección de filtración de aceite en Unidad 3 (reserva) del banco ATR6 de 220/154/66 kV. Restricciones: Mantenimiento en unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushing de 220, 154 y 66 kV de la unidad de reserva, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1081 | Transformadores2D2931 | Transformadores2D2931RO | Neomante | 2931 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO EL MAITEN 66/23KV 10-12MVA T1 | PARQUE EÓLICO EL MAITEN SPA | Desconexión / Intervención | 2019093096 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-26 15:42 | 2020-01-24 23:59 |  |  |  | RO | 704.2833 | 0 | 0 | 0 | Los paños BT1, ET1, EG1, EG2, EG3 quedan a disposición del jefe de puesta en servicio para realizar las pruebas de comisionamiento respectivas, la energización se efectuara segun la Guia de Maniobra N°_P-023-A1-PES-DOC-001 de Imelsa. Las inyecciones se efectuarán según programa de pruebas enviadas por El Maiten al CEN, durante las pruebas la potencia disponible es 9 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
653 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384RO | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094535 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-12-26 18:00 | 2019-12-26 20:03 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Las medidas preventivas son instalación de bandeja de prueba y apertura de bornes seccionables de vías de disparo , para evitar disparos indeseados. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579DP_E | Neomante | 1579 | Transformadores2D | MARÍA ELENA 220/22 KV N°1 | SATT | Desconexión / Intervención | 2019092444 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-26 20:59 | 2019-12-26 22:08 |  |  |  | DP_E | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Faenas serán coordinadas con Transelec , San Simón (RNE), Central Solar María Elena y Tap Off Quillagua (EnorChile). |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092509 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-26 22:40 | 2019-12-27 06:12 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, SE Pan de Azúcar, paño JT4: Proyecto implementación de TDD en autotransformador N° 4 por norma técnica. - - 1) Simular salida binaria en protección diferencial 87B2 110kV, correspondiente al envió de TDD hacia protecciones sistemas # 1 y # 2 del paño JT4, para probar lógica de disparo implementada por recepción de TDD.- - 2) Pruebas de apertura y cierre de los interruptores 52JT4 y JR en condición normal, intermedio y transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección sistema # 1 Bloqueo trip 50BF hacia 87B 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección sistema # 2 Bloqueo trip 50BF hacia 87B 220kV Subestación P. Azúcar, Protección 87B1, 110kV Bloqueada a traves de switch Subestación P. Azúcar, Protección 87B2, 110kV Bloqueada a traves de switch |  |  | 0 | 0 | 1
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DRO | Neomante | 91 | Transformadores3D | MAULE 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019094610 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-27 04:15 | 2019-12-27 04:58 |  |  |  | DRO | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2019-12-27 06:12 | 2020-01-07 00:21 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092163 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-27 07:55 | 2019-12-27 16:18 |  |  |  | RO | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Changos. MPB. Lavado aislación equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 (SODI TEN) No reconectar. Subestación Kapatur, 52J17, 52J18, 52J19, 52J20 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K2 (SODI TEN) No reconectar. Subestación Los Changos, 52J7, 52J8, 52J10, 52J11, 52J12 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ07, LCH-Kapatur o Paño Cent. Diag. DJ08-Los Changos o Paño Línea LJ10, LCH-Kapatur o Paño Cent. Diag. DJ11-Los Changos o Paño Cent.Diag 4 DJ12 Los Changos o B. Monofasico 03,525/230/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019093908 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-27 12:17 | 2019-12-27 14:51 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Extración de data relé de protecciones, instalación de analizador de variables eléctricas TT/PP. S/E Parinacota patio 13.8 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
1182 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558DF | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARESNORTE T2 66/13.KV 25MVA | LUZ LINARES | Informe Fallas | 2019003563 | interno |  |  | 2019-12-27 14:26 | 2019-12-27 17:42 |  |  |  | DF | 3.2667 | 1 | 0 | 0 | Op. AUtomatica Rele Sobrecorriente TR-2 | Op. AUtomatica Rele Sobrecorriente TR-2 |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092165 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-28 07:08 | 2019-12-28 12:17 |  |  |  | RO | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Changos. MPB. Lavado aislación equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 (SODI TEN) No reconectar. Subestación Kapatur, 52J17, 52J18, 52J19, 52J20 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K2 (SODI TEN) No reconectar. Subestación Los Changos, 52J7, 52J8, 52J10, 52J11, 52J12 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ07, LCH-Kapatur o Paño Cent. Diag. DJ08-Los Changos o Paño Línea LJ10, LCH-Kapatur o Paño Cent. Diag. DJ11-Los Changos o Paño Cent.Diag 4 DJ12 Los Changos o B. Monofasico 03,525/230/66 KV Los Chango. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283DF | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | STS | Desconexión / Intervención | 2019094910 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-28 09:47 | 2019-12-29 21:54 |  |  |  | DF | 36.1167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 1 | 0
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284RO | Neomante | 284 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | STS | Desconexión / Intervención | 2019094911 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-12-28 09:47 | 2019-12-30 05:22 |  |  |  | RO | 43.5833 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DF | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019094915 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-28 22:55 | 2019-12-29 09:50 |  |  |  | DF | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Normalizar DESC 12 kV L/Baux TrN°1 fallado (IFA CEN 003554 Barra 12 kV N°1), sin clientes afectados (coordinado con CGE). |  |  | 0 | 1 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178DP_E | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2019094094 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-28 23:40 | 2019-12-29 09:26 |  |  |  | DP_E | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en coordinación con Transelec, faena no sera ejecutada de forma simultanea con paño T1 sera una a la vez |  |  | 0 | 0 | 1
1182 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558RO | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARESNORTE T2 66/13.KV 25MVA | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2019095060 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-12-29 00:12 | 2019-12-29 03:00 |  |  |  | RO | 2.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D399 | Transformadores2D399DF | Neomante | 399 | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 2 | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2019094801 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-29 01:17 | 2019-12-29 12:07 |  |  |  | DF | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Debido a las obras ejecutándose en la actualidad según DS418, la SSEE Panimávida ha tenido operaciones por carga, debido que está supliendo clientes pertenecientes a la SSEE Linares Norte, donde se retiró un transformador para el avance de estas obras, por ende, adicionalmente a los atrasos en la PES(NUP906), es necesario aumentar la capacidad en SSEE Panimávida, para mantener la calidad de servicio y tener capacidad para los consumos en época estival. Los protocolos y equipos estarán disponibles para entrega 5 días luego de la energización. Si bien existen protocolos de pruebas realizados al transformador N°3, se realizaran nuevamente una vez tome su ubicación definitiva y también existe un estudio asociado a condición provisoria solicitada. |  |  | 0 | 1 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283RO | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | STS | Desconexión / Intervención | 2019093138 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-29 22:27 | 2020-01-04 09:27 |  |  |  | RO | 131 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro y mientras se encuentren bloqueadas las protecciones mecánicas el Transformador quedará protegido por sus protecciones eléctricas Diferencial (87T33) y sobre corriente (50/51N). Tratamiento se realizará de forma con continua desde el 30.12.2019 al 03.01.2020. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092585 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-30 08:45 | 2019-12-30 17:47 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC, S/E Maitencillo: Medida de SFRA a TR3. Pruebas de protocolo a TCJT3 F2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TCJT3 y en ambos lados de TR3. , |  |  | 0 | 0 | 1
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019094359 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-30 09:55 | 2019-12-30 15:43 |  |  |  | RO | 5.8 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019094260 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-02 09:59 | 2020-01-02 12:43 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual, termografía, limpieza y reapriete de circuito de control paño T1 en SE Lixiviación. |  |  | 0 | 0 | 0
1401 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688RO | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019094262 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-03 08:22 | 2020-01-03 12:23 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | SubEstación 360 No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019091010 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-03 09:21 | 2020-01-03 13:27 |  |  |  | RO | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Se tomarán toda las medidas de seguridad y control para que los trabajos se ejecuten de manera exitosa. |  |  | 0 | 0 | 0
332 | Transformadores2D221 | Transformadores2D221FE | Neomante | 221 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/13.8KV 20MVA | CGE | Informe Fallas | 2020000014 | externo |  |  | 2020-01-03 10:00 | 2020-01-03 10:05 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de Interruptor 52BT2 S/E Pitrufquén, afectando a consumos de Transformador N°2 66/23kV 20MVA, por falla externa a instalaciones de CGE. Interruptor 52ET2 se encuentra indisponible de acuerdo a IF 2019002088. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1153 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617DF | Neomante | 617 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | BARRICK GENERACIÓN | Informe Fallas | 2020000020 | interno |  |  | 2020-01-03 13:05 | 2020-01-07 18:31 |  |  |  | DF | 101.4333 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, el Parque Eólico Punta Colorada se encontraba en servicio inyectando 7 MW de potencia al SEN. Adicionalmente se realizaban preparativos para trabajos sobre los paños J8 y J9 de S/E Punta Colorada asociado a las SD 2019094993 y SD 2019095023. | Falla en pararrayos fase 2 asociado a Transformador de Poder 220/11 kV S/E Punta Colorada. |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178DP_E | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2019095123 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-04 01:19 | 2020-01-04 09:50 |  |  |  | DP_E | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414RO | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019094052 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-04 03:47 | 2020-01-04 18:40 |  |  |  | RO | 14.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo sera ejecutado por personal EEPA S.A. Los consumos asociados a S/E Costanera serán transferidos a otras instalaciones EEPA. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019094529 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-04 09:21 | 2020-01-05 18:21 |  |  |  | DP_E | 33 | 0 | 0 | 0 | El ATR-2 se mantendrá en servicio en todo momento a través de sus unidades principales, el componente que se indispone es la unidad de reserva del banco autotransformador. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y bloqueados. Los bloqueos se harán de acuerdo a lo descrito en procedimiento: "Antes de iniciar los trabajos el dueño de las instalaciones deberá desconectar y bloquear con candado todos los desconectadores (500/220/34,5kV) vinculados que son; tag 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 89J4-5P1, 89J4-5P2, 89J4-5P3, 89K4-5P1, 89K4-5P2 y 89K4-5P3. SE DEJARÁ ATR2 POLO DE RESERVA INDISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE CULMINE ESTA ACTIVIDAD. Trabajos relacionados con la construcción de obras para el nuevo banco ATR-1, Decreto supremo 9T. En caso de requerir la unidad de reserva se deberá coordinar con el Jefe de Faena y cancelar o suspender esta solicitud asociada para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DF | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020000024 | interno |  |  | 2020-01-04 10:17 | 2020-01-05 11:54 |  |  |  | DF | 25.6167 | 1 | 0 | 0 | Mientras se realizaba lavado de aisladores a trafo T1 S/E Sulfuros, se produce la apertura del paño JT1 por rele 86 |  | Operación rele 86 mientras se frealizaba lavado de aisladores. | 0 | 0 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019094843 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-04 12:47 | 2020-01-04 15:54 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV energizadas específicamente Desconectadores 89K4-4, 89K4-5, Patio de 220 kV Desconectadores 89J4-4, 89J4-5, Patio de 34,5 kV Desconectadores 89F2-1, 89F2-2, 89F2-3, 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 89F2-4 transformador ZIG ZAG 34500/380 V e interruptor 52F2, bujes de 34,5 kV del ATR2, de forma técnicamente correcta minimizando los riesgos de disparo y preservando la integridad física del personal. |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP_E | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019095180 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-05 00:35 | 2020-01-05 06:10 |  |  |  | DP_E | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en coordinación con Transelec, |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414RO | Neomante | 414 | Transformadores2D | COSTANERA 110/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2019094054 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-05 04:10 | 2020-01-05 16:30 |  |  |  | RO | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo sera ejecutado por personal EEPA S.A. Los consumos asociados a S/E Costanera serán transferidos a otras instalaciones EEPA. |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Transformadores2D173 | Transformadores2D173DP | Neomante | 173 | Transformadores2D | SANTA ELVIRA 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019092659 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-05 05:43 | 2020-01-05 17:30 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de DDCC paño CT1. |  |  |  | 0 | 1
72 | Transformadores2D51 | Transformadores2D51DP | Neomante | 51 | Transformadores2D | MOLINOS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2019095177 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-06 06:51 | 2020-01-06 21:53 |  |  |  | DP | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Mantenimiento equipos asociados al paño HT en al S/E Molinos 110kV. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019094855 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-06 08:36 | 2020-01-06 10:35 |  |  |  | DP_E | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reforzamiento de vigas y pilares para los marcos de barras 220kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NCAR, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094773 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 11:30 | 2020-01-06 12:29 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con la instalación en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores3D168 | Transformadores3D168RO | Neomante | 168 | Transformadores3D | LBALANDRAS 66/12.5kV 12.5MVA 1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2019094799 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 13:40 | 2020-01-06 14:12 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza con la S/E en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154RO | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094769 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 14:45 | 2020-01-06 14:54 |  |  |  | RO | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con la instalación en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DF | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020001073 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-06 15:20 | 2020-01-09 00:14 |  |  |  | DF | 56.9 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: A disposición del Jefe de Faena el 52JT2 y el 89JT2. |  |  | 0 | 1 | 0
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820RO | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093901 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 15:21 | 2020-01-08 16:59 |  |  |  | RO | 49.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a TR4, ATR5, ATR6, ATR8, ATR1, TR2, TR7, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR, REKZR-N, ATR5, ATR6, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR y REKZR-N para análisis físico químico, cromatografico, DBDS y pasivador. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093901 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 15:21 | 2020-01-08 16:59 |  |  |  | RO | 49.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a TR4, ATR5, ATR6, ATR8, ATR1, TR2, TR7, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR, REKZR-N, ATR5, ATR6, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR y REKZR-N para análisis físico químico, cromatografico, DBDS y pasivador. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093901 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 15:21 | 2020-01-08 16:59 |  |  |  | RO | 49.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a TR4, ATR5, ATR6, ATR8, ATR1, TR2, TR7, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR, REKZR-N, ATR5, ATR6, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR y REKZR-N para análisis físico químico, cromatografico, DBDS y pasivador. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093901 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 15:21 | 2020-01-08 16:59 |  |  |  | RO | 49.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a TR4, ATR5, ATR6, ATR8, ATR1, TR2, TR7, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR, REKZR-N, ATR5, ATR6, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR y REKZR-N para análisis físico químico, cromatografico, DBDS y pasivador. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093901 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 15:21 | 2020-01-08 16:59 |  |  |  | RO | 49.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a TR4, ATR5, ATR6, ATR8, ATR1, TR2, TR7, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR, REKZR-N, ATR5, ATR6, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR y REKZR-N para análisis físico químico, cromatografico, DBDS y pasivador. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093901 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 15:21 | 2020-01-08 16:59 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a TR4, ATR5, ATR6, ATR8, ATR1, TR2, TR7, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR, REKZR-N, ATR5, ATR6, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR y REKZR-N para análisis físico químico, cromatografico, DBDS y pasivador. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093901 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 15:21 | 2020-01-08 16:59 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a TR4, ATR5, ATR6, ATR8, ATR1, TR2, TR7, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR, REKZR-N, ATR5, ATR6, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR y REKZR-N para análisis físico químico, cromatografico, DBDS y pasivador. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3x130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093901 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 15:21 | 2020-01-08 16:59 |  |  |  | RO | 49.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a TR4, ATR5, ATR6, ATR8, ATR1, TR2, TR7, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR, REKZR-N, ATR5, ATR6, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR y REKZR-N para análisis físico químico, cromatografico, DBDS y pasivador. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093901 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 15:21 | 2020-01-08 16:59 |  |  |  | RO | 49.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a TR4, ATR5, ATR6, ATR8, ATR1, TR2, TR7, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR, REKZR-N, ATR5, ATR6, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR y REKZR-N para análisis físico químico, cromatografico, DBDS y pasivador. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -2 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093901 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 15:21 | 2020-01-08 16:59 |  |  |  | RO | 49.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a TR4, ATR5, ATR6, ATR8, ATR1, TR2, TR7, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR, REKZR-N, ATR5, ATR6, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR y REKZR-N para análisis físico químico, cromatografico, DBDS y pasivador. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094776 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-07 00:21 | 2020-01-07 17:58 |  | 2020-01-07 08:57 |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Desalambrado y retiro de bornera de paso asociada a señales de ATR3 y ATR5 instalada caja control ATR4 con motivo del remplazo del equipo. (los cables de control no se desvincularan de la bornera, se va a retirar la bornera con cables conectados, para luego instalarse de la misma forma en la nueva caja de control del ART4). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DP | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020000497 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-07 07:18 | 2020-01-07 12:24 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del autotransformador 110/66kV para realizar cambio de prensa en conductor de llegada del cto n° 1. Los consumos serán traspasados hacia S/E San Antonio. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2020-01-07 08:57 | 2020-01-07 08:57 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019095309 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-07 08:23 | 2020-01-07 18:21 |  |  |  | DP_E | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reforzamiento de vigas y pilares para los marcos de barras 220kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NCAR, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019094824 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-07 08:45 | 2020-01-07 15:44 |  |  |  | RO | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión automática: S/E Tarapacá 52J3 - S/E Cóndores 52J2, 52H1, 52H2, 52H3 Y SEÑALIZAR 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019095321 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-07 08:57 | 2020-02-04 08:11 |  | 2020-01-28 07:55 |  | DP | 502.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Desarme del ATR4 para su posterior retiro desde la fundación - Instalación cerco duro delimitación zona de trabajo - Retiro de cercos duros existente y cerco protección ATR4 existente , - Retiro ATR4 existente de su fundación y posicionado sobre cama baja, - OOCC de adecuación de fundaciones ATR4 y T SSAA , - Retiro de TTCC JT4 existentes ,- Adecuación estructuras TTCC existentes para montaje de nuevos TTCC JT4 , - Montaje de nuevos TTCC JT4 y Pararrayos HT4 , - Retiro de T. SSAA y estructura 13,2KV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR4 existente ( equipo desvinculado del servicio) Delimitacion Zona de Trabajo Cerco Duro |  |  | -4 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091204 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-07 09:19 | 2020-01-07 18:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, -Desarme del ATR4 para su posterior retiro desde la fundación - instalacion cerco duro delimitacion zona de trabajo - Retiro de cercos duros existente y cerco proteccion ATR4 existente Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR4 existente ( equipo desvinculado del servicio) Delimitacion zona de trabajo cerco duro |  |  | -1 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2020-02-04 08:11 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
599 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748RO | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019094466 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-07 09:45 | 2020-01-07 13:07 |  |  |  | RO | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Durante las faenas se mantendrán siempre operativas las protecciones 87T2, Protección 51/51N, Por el lado MT SEL 351R. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019094774 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-07 10:38 | 2020-01-07 12:22 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación No Relevante, de acuerdo a Estudio de protecciones zona Arica: 17026-01-EP-001 rev.4. |  |  | 0 | 0 | 0
512 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487DP | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019095329 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-07 11:48 | 2020-01-08 16:02 |  |  |  | DP | 28.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Candelaria: Mantenimiento CTBC TR1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV-La Candelaria Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación La Candelaria, Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados de TR1, en 89JT1 lado interruptor, en lado baja TR1 Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019093979 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-07 12:50 | 2020-01-07 15:57 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1185 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462RO | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019094462 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-07 15:08 | 2020-01-07 17:51 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Durante las faenas se mantendrán siempre operativas las protecciones 87T1 (GE T60), Protección de distancia (GE D30), Protección lado MT (GE F60). |  |  | 0 | 0 | 0
839 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP_E | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110KV/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2020000436 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-07 23:52 | 2020-01-08 03:00 |  |  |  | DP_E | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por ENEL. Consumos EEPA seran transferidos a otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019095310 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-08 08:12 | 2020-01-08 18:44 |  |  |  | DP_E | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reforzamiento de vigas y pilares para los marcos de barras 220kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NCAR, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
1601 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34DP | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2020000418 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-08 08:16 | 2020-01-08 16:11 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en la S/E Totoral N°1 que amerita la desenergización y despeje de las subestaciones Totoral N°1 Y N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
539 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54DP | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2020000761 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-08 08:16 | 2020-01-08 16:11 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión de la S/E Totoral N°2 por trabajos de mantenimiento en la S/E Totoral N° 1 que ameritan dicha desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020000435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-08 08:48 | 2020-01-08 16:18 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Reemplazo de aceite del CTBC de Unidad 2 del Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro de la unidad a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019094825 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-08 09:02 | 2020-01-08 13:52 |  |  |  | RO | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Bloquear reconexión automática: S/E Tarapacá 52J3 - S/E Cóndores 52J2, 52H1, 52H2, 52H3 Y SEÑALIZAR 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Neomante | 153 | Transformadores3D | SANTONIO 110/66KV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019095160 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-08 09:14 | 2020-01-08 14:12 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos los consumos asociados a SE San Sebastián serán respaldados a traves de S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020000655 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-08 10:38 | 2020-01-08 14:55 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | sin condiciones operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019094601 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-08 10:48 | 2020-01-08 15:00 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019094602 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-08 10:48 | 2020-01-08 15:00 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
513 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488DP | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2019094813 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-08 16:26 | 2020-01-09 17:39 |  |  |  | DP | 25.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1432 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020001159 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 00:14 | 2020-01-09 13:04 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas el 52JT2 y el 89JT2. |  |  | 0 | 0 | 1
513 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488DP | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019095330 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 07:27 | 2020-01-09 16:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Candelaria: Mantenimiento Exhaustivo a TR2. Mantenimiento CTBC TR2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV-La Candelaria Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación La Candelaria, Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados de TR2, en 89JT2 lado interruptor, en lado baja TR2. Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena |  |  | -2 | 0 | 0
513 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488DP | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2020000614 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 07:39 | 2020-01-09 17:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a cargo de TRANSELEC. |  |  | -1 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019095312 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-09 08:05 | 2020-01-09 17:51 |  |  |  | DP_E | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reforzamiento de vigas y pilares para los marcos de barras 220kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NCAR, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020000433 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 08:33 | 2020-01-09 17:33 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Reemplazo de aceite del CTBC de Unidad 3 del Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexión primaria, secundaria, terciaria y neutro de la unidad a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | Transformadores3D52 | Transformadores3D52DP | Neomante | 52 | Transformadores3D | CENTRAL CHOLGUAN 66/13.2/4.16KV 20MVA | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2019095713 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 08:36 | 2020-01-09 17:33 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | * Requiere desconexión Línea 66KV Charrúa - Cholguán (Sodi N° 002/2020 de Transelec). * Central Cholguán genera en isla según SD N° 2019095712. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | Transformadores2D1117 | Transformadores2D1117DP | Neomante | 1117 | Transformadores2D | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 1 | MINERA LUMINA COPPER | Desconexión / Intervención | 2020000722 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 08:50 | 2020-01-16 17:45 |  |  |  | DP | 176.9167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019094880 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-09 09:18 | 2020-01-09 10:26 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Condición operacional requerida: Bloquear reconexión automática del 52H1 en S/E Cóndores |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2019094879 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-09 10:26 | 2020-01-09 16:14 |  |  |  | RO | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Condición operacional requerida: Bloquear reconexión automática del 52H2 en S/E Cóndores |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2954 | Transformadores2D2954RO | Neomante | 2954 | Transformadores2D | EL EMPALME 110/23KV 12/16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020000621 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-09 10:35 | 2020-01-09 13:04 |  |  |  | RO | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | PeS Ampliación S/E El Empalme se encuentra coordinado con distribuidora SAESA y posterior a la PeS instalaciones quedarán entregadas a la explotación y nuevo Transformador N° 2 quedará con la carga asociada a alimentador 52E1 Calbuco de S/E El Empalme. |  |  | 0 | 0 | 0
354 | Transformadores2D1282 | Transformadores2D1282DF | Neomante | 1282 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/11.5KV 60MVA T3 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 2020002041 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-09 10:47 | 2020-01-09 14:54 |  |  |  | DF | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Lavado de Aislación a bushing del transformador 3 de S/E Puente Alto, retiro de ave e inspección visual. Alta contaminación por heces de ave. Se realizará apertura de interruptor 52HT3. El TG asociada al paño del Transformador 3 se encuentra F/S por indisponibilidad de GN. |  |  | 0 | 1 | 0
1574 | Transformadores2D1607 | Transformadores2D1607RO | Neomante | 1607 | Transformadores2D | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019095592 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-09 10:54 | 2020-01-09 11:47 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198DP | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2019095614 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 11:28 | 2020-01-09 17:17 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020000666 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-09 12:21 | 2020-01-09 15:02 |  |  |  | RO | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | sin condiciones operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020001160 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 15:08 | 2020-01-11 11:47 |  |  |  | DP | 44.65 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas el 52JT3 y el 89JT3. |  |  | 0 | 0 | 1
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DF | Neomante | 303 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020002358 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-10 05:45 | 2020-01-10 06:57 |  |  |  | DF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Debido a que central Licancel está con una Desconexión de curso forzoso y esta semana por periodo estival ha aumentado la carga en S/E Licantén, se han deprimido bastantes las tensiones en la Barra de MT de dicha S/E y el Transformador no tiene un CDBC que pueda mejorar las tensiones, se han realizado otras gestiones para subir voltajes de 66KV para optimizar la condición, pero no se ha mejorado y el problema se acentúa con reclamos de clientes importantes en toda la zona costera de las comunas de Licanten, Vichuquen y Curepto a la gerencia local y a la autoridad. |  |  | 0 | 1 | 0
316 | Transformadores2D302 | Transformadores2D302FE | Neomante | 302 | Transformadores2D | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2020000071 | externo |  |  | 2020-01-10 06:20 | 2020-01-10 06:45 |  |  |  | FE | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019095315 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-10 08:08 | 2020-01-10 17:48 |  |  |  | DP_E | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reforzamiento de vigas y pilares para los marcos de barras 220kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NCAR, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198DP | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2019095617 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-10 09:08 | 2020-01-10 18:53 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1541 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019094881 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-10 09:23 | 2020-01-10 11:18 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Condición operacional requerida: Bloquear reconexión automática del 52H1 en S/E Cóndores |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020000450 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-10 12:30 | 2020-01-10 19:35 |  |  |  | RO | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1595 | Transformadores2D2571 | Transformadores2D2571RO | Neomante | 2571 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020000573 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-10 12:54 | 2020-01-10 15:16 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Durante las faenas se mantendrán siempre operativas las protecciones eléctricas protegiendo el Transformador 87T1, 21/21N T1 y sobrecorrientes 50/50N - 51/51N T1. |  |  | 0 | 0 | 0
630 | Transformadores2D2719 | Transformadores2D2719RO | Neomante | 2719 | Transformadores2D | FRUTILLAR 23/13,2KV 6 MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020000581 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-10 12:54 | 2020-01-10 15:16 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Durante las faenas se mantendrán siempre operativas las protecciones eléctricas protegiendo el Transformador sobrecorrientes 50/50N - 51/51N T2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2658 | Transformadores2D2658DF | Neomante | 2658 | Transformadores2D | MOCHO 110/23 KV 50MVA T1 | TORINO SPA | Desconexión / Intervención | 2020002524 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-10 13:40 | 2020-01-10 15:40 |  |  |  | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión afecta la inyección de la central Cumbres que quedará fuera de servicio mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 1 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020002574 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-11 08:46 | 2020-01-11 15:44 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K10; K11; K13; K14; Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1; 52K10; 52K11; 52K13; 52K14. con bloqueo a la reconexión Subestación Los Changos, 52K2; 52K3 con bloqueo a la reconexión (SODI TEN) Subestación Los Changos, 52J11; 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o B.Monofasico 03,525/230/66 KV Los Chango Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
891 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877DP | Neomante | 877 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020000628 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-11 09:03 | 2020-01-11 21:54 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1439 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595DP | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019095786 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-11 09:32 | 2020-01-11 17:34 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E OGP1: Abiertos y bloqueados 89JT1-3 y 89E01 S/E OGP1: Abiertos 52JT1 y 52E01 |  |  | 0 | 0 | 1
885 | Transformadores2D263 | Transformadores2D263RO | Neomante | 263 | Transformadores2D | PARRONAL 66/66KV 15MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020002671 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-11 12:34 | 2020-01-11 12:51 |  |  |  | RO | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
972 | Transformadores2D766 | Transformadores2D766RO | Neomante | 766 | Transformadores2D | LEYDA 115/13.8KV 12.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020001246 | externo | Programada | Intervención | 2020-01-12 03:29 | 2020-01-12 07:52 |  |  |  | RO | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39DP | Neomante | 39 | Transformadores3D | AMELIPILLA 220/110KV 150MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020001618 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-12 04:32 | 2020-01-12 07:39 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos los existe perdida de consumos asociado a CGE. (S/E Melipilla ). Además, por parte de Chilquinta con el objetivo de realizar operacionalmente la desconexión los consumos perdidos serán en S/E San Antonio, alimentador Las Brisas 2052 clientes, Emporchi 548 clientes, Santo Domingo 308 clientes, Puerto Central 17 clientes, con un total 2925 Clientes, considerando 14 MW app. Durante desconexión se requiere despacho generacion de PMG Quintay 3 MW y PMG Totoral 3 MW, de ser necesario se solicitará el PMGD Casa Blanca. |  |  | 0 | 0 | 1
1124 | Transformadores2D2476 | Transformadores2D2476DP_E | Neomante | 2476 | Transformadores2D | BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020000337 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-12 04:56 | 2020-01-12 07:52 |  |  |  | DP_E | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Se mitigará la desconexión de consumos de S/E Bollenar con PMGD conectados a los Ctos. Mallarauco (PMGD El Campesino 1 MW de Biogas). |  |  | 0 | 0 | 1
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020002576 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-12 07:18 | 2020-01-12 15:07 |  |  |  | RO | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K10; K11; K13; K14; Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1; 52K10; 52K11; 52K13; 52K14. con bloqueo a la reconexión Subestación Los Changos, 52K2; 52K3 con bloqueo a la reconexión (SODI TEN) Subestación Los Changos, 52J11; 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o B.Monofasico 03,525/230/66 KV Los Chango Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019094857 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-12 08:05 | 2020-01-14 18:13 |  |  |  | DP_E | 58.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Interruptores: 52K4, 52K5, 52J4, 52J5. 52J2, 52F2 Abiertos, Desconectadores: 89K4-1, 89K4-2, 89K4-3, 89K5-1, 89K5-2 , 89J5-1, 89J5-2, 89J4-1, 89J4-2, 89J4-3, 89J2-1, 89J2-2, 89F2-4 Abiertos y Bloqueados, Desconectadores 89K4-1T, 89K4-3T, 89K5-2T, 89J5-2T, 89J4-2T-1, 89J4-3T, 89J2-2T Cerrados y bloqueados. Trabajos asociados a nuevo proyecto de bancos autotransformadores 750MVA S/E NMAI. |  |  | 0 | 0 | 1
1440 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DP | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019095787 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-12 08:24 | 2020-01-12 15:12 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E OGP1: Abiertos y bloqueados 89JT2-3 y 89E02 S/E OGP1: Abiertos 52JT2 y 52E02 |  |  | 0 | 0 | 1
1137 | Transformadores2D1136 | Transformadores2D1136RO | Neomante | 1136 | Transformadores2D | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | Desconexión / Intervención | 2020002851 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-13 08:47 | 2020-01-13 12:45 |  |  |  | RO | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020000808 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-13 09:03 | 2020-01-13 17:44 |  |  |  | RO | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de azúcar: Obra Capex Se realizara retiro de luminaria exisatente en sector de paño transformacion ATR-9 de Pan de azucar y se instalaran luminarias nuevas led. Estos trabajos se realizarán a una distancia del nivel de piso de 3 metros. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ITE 3 y 11 Abierto a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198DP | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2019095618 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-13 09:38 | 2020-01-13 21:32 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49RO | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020000965 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-13 09:47 | 2020-01-13 18:09 |  |  |  | RO | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aisladores en la subestación Cerro Calera donde además se lavara la aislación del marco de línea de la línea Cerro - Centro. |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020000966 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-13 09:47 | 2020-01-13 18:09 |  |  |  | RO | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación a todos los paños de las subestación Esperanza, tanto a los paños de barras y los paños de líneas que salen y llegan a la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019091348 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-13 10:20 | 2020-01-13 18:37 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar reconexión 52J2 Línea 220 KV Cóndores - Parinacota. señalizar. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020000452 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-13 10:47 | 2020-01-13 18:13 |  |  |  | RO | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020001703 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-13 14:38 | 2020-01-15 |  |  |  | RO | 33.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Cambio de dirección IP en configuración de medidores de los paños A1, A2, A3, A5, A10, B2, B1, BT3, C2, C3, CT2, CT3 y SS/AA. Instalaciones en Riesgo: SCADA San Vicente o SS.AA. C.C. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020001703 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-13 14:38 | 2020-01-15 |  |  |  | RO | 33.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Cambio de dirección IP en configuración de medidores de los paños A1, A2, A3, A5, A10, B2, B1, BT3, C2, C3, CT2, CT3 y SS/AA. Instalaciones en Riesgo: SCADA San Vicente o SS.AA. C.C. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019094407 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-13 16:05 | 2020-01-15 18:58 |  |  |  | DP | 50.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas el 52JT7 y el 89JT7. |  |  | 0 | 0 | 1
972 | Transformadores2D766 | Transformadores2D766DF | Neomante | 766 | Transformadores2D | LEYDA 115/13.8KV 12.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020003258 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-14 04:57 | 2020-01-14 07:18 |  |  |  | DF | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla 2020000091. |  |  | 0 | 1 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020002580 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-14 07:53 | 2020-01-14 18:47 |  |  |  | RO | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K10; K11; K13; K14; Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1; 52K10; 52K11; 52K13; 52K14. con bloqueo a la reconexión Subestación Los Changos, 52K2; 52K3 con bloqueo a la reconexión (SODI TEN) Subestación Los Changos, 52J11; 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o B.Monofasico 03,525/230/66 KV Los Chango Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019091350 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-14 08:15 | 2020-01-14 18:32 |  |  |  | RO | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar reconexión 52J2 Línea 220 KV Cóndores - Parinacota. señalizar. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020000454 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-14 08:25 | 2020-01-14 19:16 |  |  |  | RO | 10.85 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198DP | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2019095619 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-14 08:30 | 2020-01-14 20:25 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
173 | Transformadores3D137 | Transformadores3D137DF | Neomante | 137 | Transformadores3D | CHOAPA 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020003314 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-14 09:56 | 2020-01-16 18:00 |  |  |  | DF | 56.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del T1 de S/E Choapa para reemplazar repuesto del CDBC y dejar operativa la indicación de posición, debido a pieza quebrada, esto se realiza con personal especialista de JORPA, además se requiere urgente eliminar filtraciones del circuito de cañerías del CDBC y reparación por filtración de bushing del neutro. Riesgo al suministro en T-1 S/E Choapa. |  |  | 0 | 1 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020000949 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-14 10:00 | 2020-01-14 18:00 |  |  |  | RO | 8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación de los equipos primarios de la subestación Los Quilos que corresponden a los paños de 66 kV- 110 kV, paños de transformación 66/110 kV y paños BT5 y HT5, aislación de Barra 66 - 110 kV y la aislación de los paños de Líneas: B3 correspondiente a la línea 6 6kV Los Quilos - Aconcagua, H5 línea 110 kV Los Quilos - Los Maquis, paños de Transformación 66/110 kV, Transformadores 1,2 y 3 en la subestación y los paños G1 - G2 - G3 y por ultimo el transformador de SS/AA. |  |  |  | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020000943 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-14 10:00 | 2020-01-14 18:00 |  |  |  | RO | 8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación de los equipos primarios de la subestación Aconcagua que corresponde a los paños de 66 kV- 110 kV, paños de transformación 66/110 kV y paños BT Y HT, aislación de Barra 66 - 110 kV y la aislación de los paños de Líneas: B1- B2, correspondientes a las línea Aconcagua Saladillo C1 -C2 / Paño B3 Línea Expreso Aconcagua - Los Quilos/ Paños de generador Blanco y Juncal H1,H2 / paños H3,H4, de línea 110 kV Aconcagua - Esperanza Circuitos 1 y 2 y donde también se realizara lavado de la aislación del Paño H6 correspondiente a los SS/AA de Aconcagua. |  |  |  | 0 | 0
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020002222 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-14 10:04 | 2020-01-14 18:54 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1152 | Transformadores2D980 | Transformadores2D980DF | Neomante | 980 | Transformadores2D | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020003322 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-14 11:48 | 2020-01-15 13:46 |  |  |  | DF | 25.9667 | 0 | 0 | 0 | El trabajo lo realizará personal propio , cuenta con los equipos y EPP para realizar la tarea , anteriormente se a realizado este trabajo con calidad y seguridad. |  |  | 0 | 1 | 0
1132 | Transformadores2D976 | Transformadores2D976DF | Neomante | 976 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16KV 11.2MVA 1B | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020003327 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-14 11:48 | 2020-01-15 13:46 |  |  |  | DF | 25.9667 | 0 | 0 | 0 | El trabajo se realizará con personal propio , cuenta con equipos y EPP para realizar la tarea , la planta SAG 1 se encuentra detenida , el personal a realizado este trabajo anteriolmente con calidad y seguridad |  |  | 0 | 1 | 0
608 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754RO | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020000552 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-14 14:33 | 2020-01-14 17:00 |  |  |  | RO | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Durante las faenas se mantendrán siempre operativas las protecciones eléctricas 51/51N asociadas al ET1 . |  |  | 0 | 0 | 0
505 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003RO | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2020001244 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-14 16:39 | 2020-01-14 19:25 |  |  |  | RO | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020000099 | externo |  |  | 2020-01-14 23:34 | 2020-01-15 18:10 |  |  |  | FE | 18.6 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Santa Barbara debido a Interrupción del 52B4 de línea de 66 kV Duqueco Faenas Pangue propiedad de Palmucho. Debido a árbol que cae sobre línea AT en estructura N° 122 y tirante cortado en estructura AT N° 85 . |  | Sin energía SE Santa Barbara debido a Interrupción del 52B4 de línea de 66 kV Duqueco Faenas Pangue propiedad de Palmucho. Debido a árbol que cae sobre línea AT en estructura N° 122 y tirante cortado en estructura AT N° 85 . | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094683 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-15 05:25 | 2020-01-20 20:00 |  |  |  | RO | 134.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Desmalezados de patio alta tensión 154kV y 66kV. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación AT02-San Vicente o Paño Transformación AT03-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Alto. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094683 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-15 05:25 | 2020-01-20 20:00 |  |  |  | RO | 134.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Desmalezados de patio alta tensión 154kV y 66kV. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación AT02-San Vicente o Paño Transformación AT03-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Alto. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020002582 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-15 07:33 | 2020-01-15 17:28 |  |  |  | RO | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K10; K11; K13; K14; Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1; 52K10; 52K11; 52K13; 52K14. con bloqueo a la reconexión Subestación Los Changos, 52K2; 52K3 con bloqueo a la reconexión (SODI TEN) Subestación Los Changos, 52J11; 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o B.Monofasico 03,525/230/66 KV Los Chango Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019091351 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-15 08:07 | 2020-01-15 18:19 |  |  |  | RO | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar reconexión 52J2 Línea 220 KV Cóndores - Parinacota. señalizar. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020002508 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-15 08:20 | 2020-01-15 17:45 |  |  |  | DP_E | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333RO | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020001995 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-15 08:25 | 2020-01-15 16:33 |  |  |  | RO | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante la actividad del reemplazo definitivo, se inhabilitará el relé maestro 86T1 actual de subestación Dalcahue, quedando operativa la protección P87T1 (GE T60) y PET1 (GE F60), de forma independiente sobre ambos lados del Transformador. El nuevo relé 86T1 quedará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020000455 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-15 08:45 | 2020-01-15 17:58 |  |  |  | RO | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23KV 100MVA N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención | 2020003626 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-15 11:13 | 2020-01-15 14:53 |  |  |  | DF | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020002604 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-15 11:25 | 2020-01-15 13:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO REQUIERE CONDICIONES OPERACIONALES |  |  | -5 | 0 | 0
1603 | Transformadores2D1402 | Transformadores2D1402RO | Neomante | 1402 | Transformadores2D | CABRERO 23/13.2KV 3MVA 4 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020002516 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-15 14:01 | 2020-01-15 15:26 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019094408 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-15 19:08 | 2020-01-17 16:36 |  |  |  | DP | 45.4667 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas el 52JT8 y el 89JT8. |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019095654 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-15 23:35 | 2020-01-16 07:28 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el trabajo se requiere desconexión de paño 52BT1 quedando el transformador N°1 S/E Rancagua energizado en vacío, los consumos del transformador serán transferidos hacia S/E Punta de Cortés vía redes de 66KV. Asociado a Desconexión asociado a SD 2019095607, 2019095629 y 2019095644. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019095662 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-15 23:35 | 2020-01-16 07:28 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Para el trabajo se requiere la desconexión de la barra N°1 66KV de S/E Rancagua, los consumos serán respaldados hacía S/E Punta de Cortés . Desconexión asociado a SD 2019095607, 2019095629, 2019095644 y 2019095654. |  |  | -1 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144RO | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020001813 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-15 23:35 | 2020-01-16 07:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 0
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DP | Neomante | 303 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020003055 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-16 02:08 | 2020-01-16 04:58 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
316 | Transformadores2D302 | Transformadores2D302DP | Neomante | 302 | Transformadores2D | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020003113 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-16 04:58 | 2020-01-16 06:25 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019091352 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-16 07:49 | 2020-01-16 18:59 |  |  |  | RO | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar reconexión 52J2 Línea 220 KV Cóndores - Parinacota. señalizar. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020002584 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-16 08:04 | 2020-01-16 18:05 |  |  |  | RO | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K10; K11; K13; K14; Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1; 52K10; 52K11; 52K13; 52K14. con bloqueo a la reconexión Subestación Los Changos, 52K2; 52K3 con bloqueo a la reconexión (SODI TEN) Subestación Los Changos, 52J11; 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o B.Monofasico 03,525/230/66 KV Los Chango Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020002570 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-16 08:19 | 2020-01-16 18:23 |  |  |  | DP_E | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019094600 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-16 09:32 | 2020-01-20 19:37 |  |  |  | DP_E | 106.0833 | 0 | 0 | 0 | El ATR-2 se mantendrá en servicio en todo momento a través de sus unidades principales, el componente que se indispone es la unidad de reserva del banco autotransformador. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y bloqueados. Los bloqueos se harán de acuerdo a lo descrito en procedimiento: "Antes de iniciar los trabajos el dueño de las instalaciones deberá desconectar y bloquear con candado todos los desconectadores (500/220/34,5kV) vinculados que son; tag 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 89J4-5P1, 89J4-5P2, 89J4-5P3, 89K4-5P1, 89K4-5P2 y 89K4-5P3. SE DEJARÁ ATR2 POLO DE RESERVA INDISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE CULMINE ESTA ACTIVIDAD. Trabajos relacionados con la construcción de obras para el nuevo banco ATR-1, Decreto supremo 9T. En caso de requerir la unidad de reserva se deberá coordinar con el Jefe de Faena y cancelar o suspender esta solicitud asociada para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
1556 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441RO | Neomante | 1441 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV2C | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2020002690 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-16 10:19 | 2020-01-16 12:20 |  |  |  | RO | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J7. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2A | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2020002691 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-16 10:19 | 2020-01-16 12:20 |  |  |  | RO | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J6. |  |  | 0 | 0 | 0
1554 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2B | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2020002689 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-16 10:20 | 2020-01-16 12:20 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J9. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637RO | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019095664 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-16 10:39 | 2020-01-16 15:19 |  |  |  | RO | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085RO | Neomante | 1085 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020001238 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-16 11:07 | 2020-01-16 13:50 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020000701 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-16 11:44 | 2020-03-01 23:59 |  | 2020-03-01 |  | DP | 1068.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 289B110, 289B210, 25208 a disposición del jefe de faenas; S/E Andes: 389L04, 389C04, 389B03, 389B04, 352B04, 352C3/4 a disposición del jefe de faenas |  |  |  | 0 | 1
981 | Transformadores2D786 | Transformadores2D786DF | Neomante | 786 | Transformadores2D | MONTE PATRIA 66/23KV 10MVA | CGE | Informe Fallas | 2020000114 | interno |  |  | 2020-01-16 12:07 | 2020-01-16 14:34 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Mientras se realizaban trabajos de lavado de aislación, Según SD N°2020001303, en DD.FF 89BT2-F, se desprende un fusible de una fase, dejando al transformador N°2 de 66/23kV - 10 MVA a dos fases, se procede a desconectar transformador N°2, para reponer el DD.FF. desprendido. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG1B | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2020002692 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-16 12:20 | 2020-01-16 14:34 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J4. |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV1C | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2020002693 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-16 12:20 | 2020-01-16 14:33 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG1A | GASATACAMA | Desconexión / Intervención | 2020002694 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-16 12:20 | 2020-01-16 14:33 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
564 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181RO | Neomante | 181 | Transformadores3D | RIO BONITO 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020000548 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-16 14:50 | 2020-01-16 20:00 |  |  |  | RO | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Durante las faenas se mantendrán siempre operativas las protecciones eléctricas 87T1 (SIEMENS 7UT6), Protección 21/21N T1 (SIEMENS SA610) y 51/51N T1 (SIEMENS 7SJ62). |  |  | 0 | 0 | 0
667 | Transformadores2D421 | Transformadores2D421DP | Neomante | 421 | Transformadores2D | FUNDICION PAIPOTE 110/6KV 20MVA 2 | ENAMI PAIPOTE | Desconexión / Intervención | 2020001982 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-16 16:33 | 2020-01-16 19:55 |  |  |  | DP | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 para trabajos aguas abajo. Pruebas y testeos. Mantenimiento y limpieza general. Tr.1 se mantiene en servicio. En caso de operación automática de este, se solicita no reconectar interruptor 52H6 de LT 110 kV Cardones - Paipote en SE Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
173 | Transformadores3D137 | Transformadores3D137RO | Neomante | 137 | Transformadores3D | CHOAPA 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE | Limitaciones | 2020000145 |  |  |  | 2020-01-16 18:00 | 2020-07-08 12:29 |  |  |  | RO | 4170.4833 | 0 | 0 | 0 | Luego de intervención según DCF 2020003314 queda limitado T1 S/E Choapa a funcionar solo con CDBC en modo manual. Actualmente el transformador esta en reserva fria. |  |  |  | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020000138 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-17 | 2020-01-17 07:55 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el trabajo se requiere desconexión de paño 52BT1 quedando el transformador N°1 S/E Rancagua energizado en vacío, los consumos del transformador serán transferidos hacia S/E Punta de Cortés vía redes de 66KV. Asociado a Desconexión asociado a SD 2019095607, 2019095629 y 2019095644. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020000140 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-17 | 2020-01-17 07:55 |  | 2020-01-17 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el trabajo se requiere la desconexión de la barra N°1 66KV de S/E Rancagua, los consumos serán respaldados hacía S/E Punta de Cortés . Desconexión asociado a SD 2019095607, 2019095629, 2019095644 y 2019095654. |  |  | -1 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DF | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020004202 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-17 | 2020-01-17 19:12 |  |  |  | DF | 19.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a SD2020000140. |  |  | -1 | 1 | 0
502 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400DF | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Desconexión / Intervención | 2020004194 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-17 01:47 | 2020-01-17 03:20 |  |  |  | DF | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados por la Red de MT. |  |  | 0 | 1 | 0
1117 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DF | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020004156 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-17 02:04 | 2020-01-17 06:30 |  |  |  | DF | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador son reabastecidos a través de la red de distribución por despacho CGED. |  |  | 0 | 1 | 0
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DP | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020003498 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-17 07:05 | 2020-01-17 23:33 |  |  |  | DP | 16.4667 | 0 | 0 | 0 | Actualización del Sistema de control Local produce perdida de comunicaciones entre el centro de control y la Subestación por un tiempo de 5 minutos previamente coordinado. Al termino de trabajo el interruptor de 110 KV del Transformador N°2 queda en servicio. Trabajos enmarcados en el proyecto NUP: 491 |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347DP | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020001256 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-17 07:47 | 2020-01-17 11:05 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | Transformadores2D2472 | Transformadores2D2472DP_E | Neomante | 2472 | Transformadores2D | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020001258 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-17 07:47 | 2020-01-17 11:09 |  |  |  | DP_E | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020001066 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-17 08:43 | 2020-01-17 17:57 |  |  |  | DP_E | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Trabajos a realizar: Instalación de refuerzos en pilar Existente Central CP3.1 desde la Cota 4500 hasta la 25500 e instalación de refuerzos en pórtico de 500kV sobre la cota 18000 Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. La unidad puede quedar a disposición del SEN en caso de ser necesario durante la jornada de trabajo, se requiere un tiempo de 180 minutos para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020000268 | externo | Programada | Intervención | 2020-01-17 08:46 | 2020-02-18 09:52 |  |  |  | RO | 769.1 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, Durante los trabajos los equipos asociados al Paño estos quedaran con su Switch L-R en Local a pie de equipo en el momento del trabajo, una vez retirado el personal, Switch L-R quedara en Remoto. |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D338 | Transformadores3D338DP_E | Neomante | 338 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020002571 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-17 08:57 | 2020-01-17 12:28 |  |  |  | DP_E | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020000120 | externo |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:20 |  |  |  | FE | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea de 154 kV Charrúa - Los Ángeles, propiedad de CGE. |  | Interrupción de la línea de 154 kV Charrúa - Los Ángeles, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020000120 | externo |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:20 |  |  |  | FE | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea de 154 kV Charrúa - Los Ángeles, propiedad de CGE. |  | Interrupción de la línea de 154 kV Charrúa - Los Ángeles, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
589 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320RO | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID-PID 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020002505 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-17 12:20 | 2020-01-17 18:53 |  |  |  | RO | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajo asociado a solicitudes N° 2020001990, 2020001991 y 202001992. |  |  | 0 | 0 | 0
777 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734RO | Neomante | 734 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 30MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020003149 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-17 16:09 | 2020-01-17 19:02 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras de aceite de transformador, conforme al plan de mantenimiento programado anual. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DF | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000137 | interno |  |  | 2020-01-17 21:00 | 2020-01-18 12:30 |  |  |  | DF | 15.5 | 1 | 0 | 0 | no hay. | No hay. |  | 0 | 0 | 0
839 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110KV/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2020001339 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-18 03:42 | 2020-01-18 17:45 |  |  |  | DP | 14.05 | 0 | 0 | 0 | MPB sera ejecutado por personal EEPA S.A. Desconexión con LL/VV de desconectador 89AT4 sera ejecutada por personal PAIS S.A. Los consumos asociados a Transformador de Poder T4 de S/E La Pintana, serán transferidos a otras instalaciones EEPA. |  |  | 0 | 0 | 1
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020003448 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-18 10:37 | 2020-01-18 19:38 |  |  |  | RO | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600RO | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020001969 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-18 15:34 | 2020-01-18 18:47 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E OLAP: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1451 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601RO | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020001970 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-18 15:34 | 2020-01-19 20:00 |  |  |  | RO | 28.4333 | 0 | 0 | 0 | S/E OLAP: No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1123 | Transformadores2D956 | Transformadores2D956DP | Neomante | 956 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020003541 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-19 01:14 | 2020-01-19 14:15 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Cambio se ejecuta por norma técnica. |  |  | 0 | 0 | 1
434 | Transformadores2D849 | Transformadores2D849FE | Neomante | 849 | Transformadores2D | QUINTA 66/13.8KV 5.2MVA 1 | CEC | Informe Fallas | 2020000187 | externo |  |  | 2020-01-19 05:43 | 2020-01-19 07:33 |  |  |  | FE | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de energía por falla en Sistema de Subtransmisión |  | Falla en Línea 66 KV Chimbarongo - Quinta , lo que provoca pérdida de tensión en Barra 66 KV en S/E Quinta | 0 | 0 | 0
435 | Transformadores2D850 | Transformadores2D850FE | Neomante | 850 | Transformadores2D | QUINTA 66/13.8KV 5.2MVA 2 | CEC | Informe Fallas | 2020000187 | externo |  |  | 2020-01-19 05:43 | 2020-01-19 07:33 |  |  |  | FE | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de energía por falla en Sistema de Subtransmisión |  | Falla en Línea 66 KV Chimbarongo - Quinta , lo que provoca pérdida de tensión en Barra 66 KV en S/E Quinta | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP_E | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020002467 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-19 08:15 | 2020-01-19 17:50 |  |  |  | DP_E | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados entre Enel y Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
574 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225DP_E | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2020001610 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-19 08:15 | 2020-01-19 16:25 |  |  |  | DP_E | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | No hay clientes afectados, consumos asociados a los alimentadores 52E2 Misquihue y 52E3 Cemento Melón de S/E El Empalme serán transferidos a través de red de MT en coordinación con SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020000585 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-19 08:26 | 2020-01-19 21:31 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 1
582 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020003545 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-19 09:41 | 2020-01-19 19:29 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajo por plan de mantenimiento anual. |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020002305 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-20 09:02 | 2020-01-20 16:53 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en la subestación Los Maquis paño ATR 110 / 220 kV, entre otros. |  |  | -287 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020001069 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-20 09:17 | 2020-01-20 18:10 |  |  |  | DP_E | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Trabajos a realizar: Instalación de refuerzos en pilar Existente Central CP3.1 desde la Cota 4500 hasta la 25500 e instalación de refuerzos en pórtico de 500kV sobre la cota 18000 Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. La unidad puede quedar a disposición del SEN en caso de ser necesario durante la jornada de trabajo, se requiere un tiempo de 180 minutos para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
593 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020003648 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-20 09:27 | 2020-01-20 19:56 |  |  |  | RO | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563RO | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020003830 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-20 09:35 | 2020-02-17 20:27 |  |  |  | RO | 682.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Ninguna. |  |  |  | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020001373 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-20 09:52 | 2020-01-20 12:59 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | sin condiciones operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
629 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349RO | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020003446 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-20 10:04 | 2020-01-20 22:06 |  |  |  | RO | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
574 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Limitaciones | 2020000161 |  |  |  | 2020-01-20 10:25 | 2020-07-10 16:38 |  |  |  | RO | 4134.2167 | 0 | 0 | 0 | Se deshabilita la alarma y protección mecánica Buchholz del Transformador N° 1 de SE El Empalme. Esto debido a que al realizar mediciones eléctricas en las líneas de control de las protecciones mecánicas, se encuentra baja aislación. |  |  |  | 0 | 0
535 | Transformadores2D493 | Transformadores2D493DF | Neomante | 493 | Transformadores2D | MVCENTRAL 154/4.16KV SWG 1 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | 2020004720 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-20 11:49 | 2020-01-20 13:04 |  |  |  | DF | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Por bajo nivel de gas puede bloquearse la apertura del interruptor, dejando sin protección al transformador general ante fallas. |  |  | 0 | 1 | 0
1372 | Transformadores2D1616 | Transformadores2D1616DF | Neomante | 1616 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020004805 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-20 12:07 | 2020-01-20 16:14 |  |  |  | DF | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: ABRIR 89BF-T2, 89C1-3, LOS CONSUMOS SERÁN TRANSFERIDOS POR LA RED DE DISTRIBUCIÓN. |  |  | 0 | 1 | 0
536 | Transformadores2D494 | Transformadores2D494DF | Neomante | 494 | Transformadores2D | MVCENTRAL 154/4.16KV SWG 2 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | 2020004724 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-20 13:04 | 2020-01-20 14:17 |  |  |  | DF | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Por bajo nivel de gas puede bloquearse la apertura del interruptor, dejando sin protección al transformador general ante fallas. |  |  | 0 | 1 | 0
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019094409 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-20 14:51 | 2020-01-21 17:21 |  |  |  | DP | 26.5 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas el 52JT1 y el 89JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
773 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107RO | Neomante | 107 | Transformadores2D | CURICO 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020004865 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-20 15:40 | 2020-01-20 17:05 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | En inspección visual se encontró cable de comunicación dañado por conejos. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6RO | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020002283 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-21 00:12 | 2020-01-21 16:39 |  |  |  | RO | 16.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación en la subestación Las Tórtolas paños de barra, 23 y 220 kV, línea 220 kV, y los transformadores T1-T2 de la subestación Por lo anterior se pide que ante una operación de cualquiera de los elementos mencionados anteriormente estos no sean reconectados hasta confirmar con el inspector Colbun que estará presente en los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1241 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DF | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020005036 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-21 07:04 | 2020-01-24 13:24 |  |  |  | DF | 78.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de Transformador N°4 de 110/4.16 kV debido a descargas parciales presentes en aislación. Se requiere desconexión para realizar limpieza de aislación de éste. Eliminar riesgo de flashover. |  |  | 0 | 1 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019095173 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-21 08:17 | 2020-01-23 18:19 |  |  |  | DP_E | 58.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reforzamiento de vigas y pilares para los marcos de barras 220kV (extensión), para la futura conexión del nuevo banco autotransformador 750MVA de S/E NCAR, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Los Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 se procederán a abrir solamente para permitir el movimiento de desconectadores, una vez configurada la zona de trabajo estos se pueden mantener en dicha condición o se pueden volver a cerrar según requerimiento CEN (Interchile propone dejarlos abiertos). |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020001070 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-21 08:29 | 2020-01-21 18:09 |  |  |  | DP_E | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Trabajos a realizar: Instalación de refuerzos en pilar Existente Central CP3.1 desde la Cota 4500 hasta la 25500 e instalación de refuerzos en pórtico de 500kV sobre la cota 18000 Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. La unidad puede quedar a disposición del SEN en caso de ser necesario durante la jornada de trabajo, se requiere un tiempo de 180 minutos para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194DP | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020003485 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-21 08:29 | 2020-01-23 17:00 |  |  |  | DP | 56.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a transformador desfasador y a equipos primarios asociados al desfasador 6. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalizará la zona de trabajo, se verificará ausencia de tensión, posterior a esta se instalarán puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020002282 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-21 09:10 | 2020-01-21 16:39 |  |  |  | RO | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación en la subestación Las Tórtolas paños de barra, 23 y 220 kV, línea 220 kV, y los transformadores T1-T2 de la subestación Por lo anterior se pide que ante una operación de cualquiera de los elementos mencionados anteriormente estos no sean reconectados hasta confirmar con el inspector Colbun que estará presente en los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019094891 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-21 09:15 | 2020-01-21 17:00 |  |  |  | RO | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Condición operacional requerida: Bloquear reconexión automática del 52B1 en S/E Parinacota. |  |  |  | 0 | 0
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020001919 | externo | Programada | Intervención | 2020-01-21 10:21 | 2020-01-21 18:00 |  |  |  | RO | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  |  | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DF | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020005093 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-21 10:45 | 2020-01-21 14:23 |  |  |  | DF | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | En S/E Central Tocopilla: Abiertos y bloqueados 52JAT2, 52HAT2, 89JAT2-1, 89JAT2-2, 89JAT2-3, 89HAT2-1, 89HAT2-2 y 89HAT2-3. Cerrados 89JAT2-1T y 89HAT2-1T |  |  | 0 | 1 | 0
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2019094890 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-21 11:00 | 2020-01-21 11:41 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Condición operacional requerida: Bloquear reconexión automática del 52B2 en S/E Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D368 | Transformadores3D368DP | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020004204 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-21 11:44 | 2020-03-05 17:26 |  |  |  | DP | 1061.7 | 0 | 0 | 0 | Reemplaza a SD 2019088331, asociada a la extensión del MM de la LT O’Higgins - Coloso Cto 1. Condiciones Requeridas: SE Coloso 52JT2 Abierto SE Coloso 89JT2-1 Abierto y a disposición Jefe Faena |  |  |  | 0 | 1
1429 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549RO | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020000017 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-21 11:51 | 2020-01-21 14:01 |  |  |  | RO | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2020000292 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-21 13:29 | 2020-01-21 20:50 |  |  |  | RO | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en coordinacion mediante SODI con Enel, quien tendrá fuera de servicio la Central Palmucho, los trabajos son programados con horario diurno para que Enel disponga de alimentación en SSAA durante la noche. Los trabajos serán bajo la administración y supervision de Palmucho S.A. Sr. Joel Tapia B. 9-74011000. Los trabajos serán realizados por Cobra Serv, General Electric, Itee y Vaips. |  |  | 0 | 0 | 0
614 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067RO | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23kV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020000564 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-21 14:13 | 2020-01-21 18:00 |  |  |  | RO | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Transformadores2D237 | Transformadores2D237RO | Neomante | 237 | Transformadores2D | MELIPILLA 110/13.8KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020003174 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-21 15:30 | 2020-01-21 18:25 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras de aceite de transformador, conforme al plan de mantenimiento programado anual. |  |  | 0 | 0 | 0
874 | Transformadores2D238 | Transformadores2D238RO | Neomante | 238 | Transformadores2D | MELIPILLA 110/66KV 50MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020003177 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-21 15:30 | 2020-01-21 18:25 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras de aceite de transformador, conforme al plan de mantenimiento programado anual. |  |  | 0 | 0 | 0
1039 | Transformadores2D1135 | Transformadores2D1135RO | Neomante | 1135 | Transformadores2D | MELIPILLA 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020003180 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-21 15:30 | 2020-01-21 18:25 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras de aceite de transformador, conforme al plan de mantenimiento programado anual. |  |  | 0 | 0 | 0
614 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067RO | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23kV 30MVA | STS | Limitaciones | 2020000168 |  |  |  | 2020-01-21 18:00 | 2020-01-21 18:15 |  |  |  | RO | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Queda levantado Trip de protección Mecánica Alivio Presión del Transformador T1 SE Mariquina, para realizar revisión exhaustiva de resistencia de aislación. Los contactos se levantan para evitar alguna operación errónea. |  |  | 0 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2640 | Transformadores2D2640RO | Neomante | 2640 | Transformadores2D | CENTRAL SAN GABRIEL 220/33 KV 215MVA T1 | PE SAN GABRIEL SpA | Desconexión / Intervención | 2020005544 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-21 18:49 | 2020-02-14 20:39 |  |  |  | RO | 577.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará monitoreo de demanda máxima, la demanda base, la demanda intermedia, la demanda pico, el factor de potencia, la aportación de ruido eléctrico, componentes armónicos a la red de la instalación o incluso la absorción del sistema eléctrico de armónica. La medición y monitoreo debe durar al menos 7 días una vez conectados los equipos. |  |  |  | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237DP | Neomante | 1237 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020004332 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-22 05:17 | 2020-01-22 09:46 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | trabajos por plan de mantenimiento preventivo anual |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020001071 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-22 08:41 | 2020-01-22 17:48 |  |  |  | DP_E | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Trabajos a realizar: Instalación de refuerzos en pilar Existente Central CP3.1 desde la Cota 4500 hasta la 25500 e instalación de refuerzos en pórtico de 500kV sobre la cota 18000 Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. La unidad puede quedar a disposición del SEN en caso de ser necesario durante la jornada de trabajo, se requiere un tiempo de 180 minutos para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020004273 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-22 09:15 | 2020-01-23 02:48 |  | 2020-01-22 11:47 |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
941 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709RO | Neomante | 709 | Transformadores2D | MIRAFLORES 115/13.6KV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020003187 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-22 09:52 | 2020-01-22 11:49 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras de aceite de transformador, conforme al plan de mantenimiento programado anual. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020001374 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-22 09:54 | 2020-01-22 17:16 |  |  |  | RO | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | sin condiciones operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
521 | Transformadores2D1119 | Transformadores2D1119DP | Neomante | 1119 | Transformadores2D | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 3 | MINERA LUMINA COPPER | Desconexión / Intervención | 2020004270 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-22 10:29 | 2020-01-29 18:00 |  |  |  | DP | 175.5167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  |  | 0 | 1
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020000556 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-22 10:44 | 2020-01-22 12:16 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2020000296 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-22 11:04 | 2020-01-22 20:20 |  |  |  | RO | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en coordinacion mediante SODI con Enel, quien tendrá fuera de servicio la Central Palmucho, los trabajos son programados con horario diurno para que Enel disponga de alimentación en SSAA durante la noche. Los trabajos serán bajo la administración y supervision de Palmucho S.A. Sr. Joel Tapia B. 9-74011000. Los trabajos serán realizados por Cobra Serv, General Electric, Itee y Vaips. |  |  | 0 | 0 | 0
628 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347DF | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | STS | Informe Fallas | 2020000197 | interno |  |  | 2020-01-22 11:47 | 2020-01-22 12:09 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del 52BT2 y 52ET2 correspondiente al Transformador T2 en S/E Puerto Varas. Nota: Al momento de la operación intempestiva se estaban realizando trabajos de cambio de relé maestro del T2 (Documento N° 2020004273). | Interrupción del 52BT2 y 52ET2 correspondiente al Transformador T2 en S/E Puerto Varas. Nota: Al momento de la operación intempestiva se estaban realizando trabajos de cambio de relé maestro del T2 (Documento N° 2020004273). |  | -5 | 0 | 0
628 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020004273 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-22 09:15 | 2020-01-23 02:48 | 2020-01-22 12:09 |  | S | RO | 14.65 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
628 | Transformadores2D1347 | Transformadores2D1347RO | Neomante | 1347 | Transformadores2D | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020005802 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-22 12:16 | 2020-01-23 02:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020000562 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-22 12:22 | 2020-01-22 15:27 |  |  |  | RO | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1252 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209RO | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020003852 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-23 04:55 | 2020-01-23 05:33 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Para la desconexión de la LT Mostazal- Tap Hospital se requiere un cambio de topologia en 66kV mediante microcorte el cual afectará al T2 de SE Hospital y arranque EFE. Cabe mencionar que los consumos MT de esta subestación se mantendrán transferidos a otra instalaciones por redes MT mientras se ejecuta esta maniobra de microcorte el cual programado entre 05:00 a 05:33 hrs |  |  |  | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020001074 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-23 08:47 | 2020-01-23 17:43 |  |  |  | DP_E | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Trabajos a realizar: Instalación de refuerzos en pilar Existente Central CP3.1 desde la Cota 4500 hasta la 25500 e instalación de refuerzos en pórtico de 500kV sobre la cota 18000 Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. La unidad puede quedar a disposición del SEN en caso de ser necesario durante la jornada de trabajo, se requiere un tiempo de 180 minutos para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
1152 | Transformadores2D980 | Transformadores2D980DP | Neomante | 980 | Transformadores2D | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020005020 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-23 09:43 | 2020-01-24 17:20 |  |  |  | DP | 31.6167 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, ya que Planta de Molienda se encuentra detenida por mantenimiento interno. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2020000298 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-23 09:56 | 2020-01-23 18:26 |  |  |  | RO | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en coordinacion mediante SODI con Enel, quien tendrá fuera de servicio la Central Palmucho, los trabajos son programados con horario diurno para que Enel disponga de alimentación en SSAA durante la noche. Los trabajos serán bajo la administración y supervision de Palmucho S.A. Sr. Joel Tapia B. 9-74011000. Los trabajos serán realizados por Cobra Serv, General Electric, Itee y Vaips. |  |  | 0 | 0 | 0
815 | Transformadores2D138 | Transformadores2D138RO | Neomante | 138 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/15.3KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020004213 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-23 11:06 | 2020-01-23 15:55 |  |  |  | RO | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras de aceite de transformador, conforme al plan de mantenimiento programado anual. |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136RO | Neomante | 136 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/13.6KV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020004211 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-23 11:07 | 2020-01-23 15:55 |  |  |  | RO | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras de aceite de transformador, conforme al plan de mantenimiento programado anual. |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Transformadores2D137 | Transformadores2D137RO | Neomante | 137 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/14.2KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020004212 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-23 11:07 | 2020-01-23 15:55 |  |  |  | RO | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras de aceite de transformador, conforme al plan de mantenimiento programado anual. |  |  | 0 | 0 | 0
1254 | Transformadores2D1382 | Transformadores2D1382DP_E | Neomante | 1382 | Transformadores2D | EMELDA 110/11.5KV 50MVA 2 | EMELDA | Desconexión / Intervención | 2020004329 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-23 20:30 | 2020-01-24 02:32 |  |  |  | DP_E | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Según SODI interempresas N°27, se realizará desconexión de interruptor 52H2 de SE Emelda, para trabajos de mantenimiento en PV Solar Diego de Almagro de Enel Green Power. |  |  | 0 | 0 | 1
1604 | Transformadores2D1082 | Transformadores2D1082DP_E | Neomante | 1082 | Transformadores2D | EMELDA 121/10.5KV 50MVA 1 | EMELDA | Desconexión / Intervención | 2020004322 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-23 20:31 | 2020-01-24 02:32 |  |  |  | DP_E | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Según SODI interempresas N°27, se realizará desconexión de interruptor 52H1 de SE Emelda, para trabajos de mantenimiento en PV Solar Diego de Almagro de Enel Green Power. |  |  | 0 | 0 | 1
1605 | Transformadores2D2689 | Transformadores2D2689DP | Neomante | 2689 | Transformadores2D | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | INERSA | Desconexión / Intervención | 2020005108 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-24 07:42 | 2020-01-31 18:55 |  |  |  | DP | 179.2167 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 1
544 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Neomante | 349 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020005518 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-24 08:08 | 2020-01-24 12:09 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020001076 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-24 08:38 | 2020-01-24 17:35 |  |  |  | DP_E | 8.95 | 0 | 0 | 0 | El banco ATR continuará conectado y prestando servicio al SEN a través de sus unidades principales, se requiere dejar indisponible solamente a la unidad de reserva del banco. Trabajos a realizar: Instalación de refuerzos en pilar Existente Central CP3.1 desde la Cota 4500 hasta la 25500 e instalación de refuerzos en pórtico de 500kV sobre la cota 18000 Condiciones requeridas: Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. La unidad puede quedar a disposición del SEN en caso de ser necesario durante la jornada de trabajo, se requiere un tiempo de 180 minutos para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019094899 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-24 10:55 | 2020-01-24 14:13 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Condición operacional requerida: Bloquear reconexión automática del 52JT1, 52BT1, 52CT1, 52B1, 52B2, 52B3 de S/E Parinacota 52B1 S/E Pukara - 52B2 S/E Chinchorro |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DF | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020006497 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-24 11:12 | 2020-01-24 13:30 |  |  |  | DF | 2.3 | 0 | 0 | 0 | S/E Laguna Seca: Abiertos 52BT8 y 52JT8. cerrado 52BB2. |  |  | 0 | 1 | 0
596 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2020005152 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-24 13:27 | 2020-01-24 16:16 |  |  |  | RO | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1240 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020005586 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-24 13:36 | 2020-01-24 15:36 |  |  |  | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador de Partida 110/4.16 kV para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes en Bushing |  |  | 0 | 0 | 1
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020004802 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-25 01:00 | 2020-01-25 09:14 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el trabajo se requiere la desconexión de la barra N°1 66KV de S/E Rancagua, los consumos serán respaldados hacía S/E Punta de Cortés . |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020004804 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-25 01:00 | 2020-01-25 09:14 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Para el trabajo se requiere desconexión de paño 52BT1 quedando el transformador N°1 S/E Rancagua energizado en vacío, los consumos del transformador serán transferidos hacia S/E Punta de Cortés vía redes de 66KV. |  |  | -1 | 0 | 1
1172 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DRO | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020006627 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-25 01:25 | 2020-01-25 05:31 |  |  |  | DRO | 4.1 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189RO | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020002663 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-25 08:07 | 2020-01-25 15:00 |  |  |  | RO | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de cajas reductoras de accionamientos en desconectador 89KT2-3. Pruebas de cierre/apertura a equipo.- Condiciones: Equipo indisponible (Barra Transf. 500 kV, Sección 1-Ancoa).- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección B-Ancoa o B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de trabajo.- Alimentación de CC y CA en 89KT2-3 Inhabilitación de CC y CA Será realizado por sistemas de control Transelec.- |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189RO | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020005011 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-25 08:50 | 2020-01-25 15:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Desvinculación de alimentación de C.C. y C.A. correspondiente a desconectador 89KT2-3 en apoyo a faena de equipos primarios. Condiciones: Equipo indisponible (Barra Transf. 500 kV, Sección 1-Ancoa).- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección B-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- Unidad de Bahía Paño KT2, Protección diferencial Siemens, Sistema 1 y 2 Modo mantenimiento a realizar por personal de Transelec. |  |  | -1 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020003925 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-26 00:50 | 2020-01-26 09:06 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el trabajo se requiere desconexión de paño 52BT1 quedando el transformador N°1 S/E Rancagua energizado en vacío, los consumos del transformador serán transferidos hacia S/E Punta de Cortés vía redes de 66KV. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Neomante | 144 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020003926 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-26 00:50 | 2020-01-26 09:06 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Para el trabajo se requiere la desconexión de la barra N°1 66KV de S/E Rancagua, los consumos serán respaldados hacía S/E Punta de Cortés . |  |  | -1 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020005157 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-26 05:56 | 2020-01-26 16:10 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: S/E Cóndores Abrir: 52J2, 89J2-1, 89J2-2 y cerrar 89J2-2T. S/E Parinacota Abrir: 52J1, 89J1-2, 89J1-1A, 52JT1, 89JT1, 52BT1, 89BT1-1 y cerrar 89J1-2T. Cerrar Tap/Off Quiani, consumos transferidos a las instalaciones de Engie (S/E Arica y C.D.A). |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106RO | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004258 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-26 07:59 | 2020-01-27 03:51 |  |  |  | RO | 19.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Seccionamiento de acometida de Línea de 154kV, Cipreses-Itahue 2, para conexión de nuevos transformadores de corriente de paño A2 a sector bajo la línea. Montaje de nuevos aisladores poliméricos en este seccionamiento y pruebas de aislación. Trabajos previos a puesta en servicio de nuevos transformadores de corriente de paño A2.- Condiciones: Equipo Indisponible (L 154kV Cipreses-Itahue, C2 y Barra Transferencia 154 kV-Itahue).- Restricciones: -No reconectar interruptores que sirven a los Transformadores N°2 y N°5 de 154/66 kV.- No reconectar interruptores que sirven a la línea 154 kV Cipreses - Itahue, Circuito 1.- No reconectar interruptores que sirven a las líneas 66 kV Itahue - Talca, Circuito 1 y 2.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Cipreses-Itahue, C1 o L 154kV Cipreses-Itahue, C2 o Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue o Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo) y L 154kV Cipreses-Itahue, C1 o Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue o Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue (durante los trabajos del seccionamiento de la acometida, la cual será informada por el jefe de faena) Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- -No reconectar interruptores de Línea 66kV, Itahue-Talca, circuito 1.- -No reconectar interruptores de Línea 66kV, Itahue-Talca, circuito 2.- |  |  | 0 | 0 | 0
1157 | Transformadores3D261 | Transformadores3D261RO | Neomante | 261 | Transformadores3D | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004258 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-26 07:59 | 2020-01-27 03:51 |  |  |  | RO | 19.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Seccionamiento de acometida de Línea de 154kV, Cipreses-Itahue 2, para conexión de nuevos transformadores de corriente de paño A2 a sector bajo la línea. Montaje de nuevos aisladores poliméricos en este seccionamiento y pruebas de aislación. Trabajos previos a puesta en servicio de nuevos transformadores de corriente de paño A2.- Condiciones: Equipo Indisponible (L 154kV Cipreses-Itahue, C2 y Barra Transferencia 154 kV-Itahue).- Restricciones: -No reconectar interruptores que sirven a los Transformadores N°2 y N°5 de 154/66 kV.- No reconectar interruptores que sirven a la línea 154 kV Cipreses - Itahue, Circuito 1.- No reconectar interruptores que sirven a las líneas 66 kV Itahue - Talca, Circuito 1 y 2.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Cipreses-Itahue, C1 o L 154kV Cipreses-Itahue, C2 o Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue o Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo) y L 154kV Cipreses-Itahue, C1 o Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue o Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue (durante los trabajos del seccionamiento de la acometida, la cual será informada por el jefe de faena) Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- -No reconectar interruptores de Línea 66kV, Itahue-Talca, circuito 1.- -No reconectar interruptores de Línea 66kV, Itahue-Talca, circuito 2.- |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DF | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Informe Fallas | 2020000232 | interno |  |  | 2020-01-26 14:14 | 2020-01-26 14:27 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | Durante faneas asociada a SD N° 2020005500 se encontraban los consumos de CGE Arica transferidos a dependencias de ENGIE y siendo las 14:14 Hrs., se desconecta el ATR3 de SE Arica por operación de protecciones. | Se presume sobre temperatura ATR3 acrecentada por condición ambiental de la zona |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004789 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-27 09:35 | 2020-01-27 21:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Normal a TPJT4. Mantenimiento Condición A interruptor 52JT4. Mantenimiento PRJT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior TPJT4, en conexión superior de PRJT4 y en ambos lados de interruptor 52JT4. . |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2019002049 |  |  |  | 2019-12-14 09:40 | 2020-04-01 19:25 | 2020-01-26 14:27 | 2020-02-22 20:10 | S | RO | 653.7167 | 0 | 0 | 0 | ATR3 función 50N de protección 51/51N bloqueada por re-evaluar el ECAP porque para fallas altamente resistivas en Lineas opera erróneamente |  |  |  | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020004373 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-27 10:04 | 2020-01-29 18:08 |  |  |  | DP | 56.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Planta Oxidos: A disposición del jefe de faenas el 52JT1 y el 89JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512RO | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020006033 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-27 10:05 | 2020-01-29 15:47 |  |  |  | RO | 53.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará solo el cambio de nombre del dispositivo de las protecciones por tema de comunicaciones internas en Collahuasi, sin afectar los ajustes de la protección. Para este trabajo se realizarán bloqueos de disparo de sistema de protección a intervenir y arranque a 50BF . EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. Una vez realizado los cambios se enviará el informe a la autoridad, informando los nuevos nombres de las protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1593 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313RO | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020006038 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-27 12:46 | 2020-01-27 16:15 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | sin condiciones operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020005695 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-27 15:27 | 2020-01-27 15:28 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DF | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020007168 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-27 23:28 | 2020-01-28 03:23 |  |  |  | DF | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento correctivo a desconectador 89J2-2 por desajuste al cierre. Pruebas de cierre/apertura. Condiciones: Equipo indisponible. Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 1 | 0
622 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020002949 | externo | Programada | Intervención | 2020-01-28 05:51 | 2020-01-28 06:05 |  |  |  | RO | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | clientes de SAESA que se verán afectados por microcorte serán 1101, lo cual esta coordinado con SAESA |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020002951 | externo | Programada | Intervención | 2020-01-28 05:51 | 2020-01-28 06:05 |  |  |  | RO | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | clientes de SAESA que se verán afectados por microcorte serán 672, lo cual esta coordinado con SAESA |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006726 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-28 07:55 | 2020-01-28 11:42 |  |  |  | RO | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Reemplazo TCJS por filtración de aceite IF 2020000016. 1) Traslado de los nuevos equipos TT/CC cerca del paño a montar (Paño JS), uso de camión grúa y paso sobre canaletas. 2) Desvinculación primaria de TCJS existentes. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Pan de Azúcar: 52J8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Pan de Azúcar: 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JCE5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales en 89JS-1 lado interruptor y en 89JS-2 lado TCJS. . Subestación P. Azúcar, 89JT4-1B A disposición del jefe de faena Cerrar, durante paso de camión para ingreso de TTCC. |  |  |  | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006726 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-28 07:55 | 2020-01-28 11:42 |  |  |  | RO | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Reemplazo TCJS por filtración de aceite IF 2020000016. 1) Traslado de los nuevos equipos TT/CC cerca del paño a montar (Paño JS), uso de camión grúa y paso sobre canaletas. 2) Desvinculación primaria de TCJS existentes. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Pan de Azúcar: 52J8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Pan de Azúcar: 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JCE5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales en 89JS-1 lado interruptor y en 89JS-2 lado TCJS. . Subestación P. Azúcar, 89JT4-1B A disposición del jefe de faena Cerrar, durante paso de camión para ingreso de TTCC. |  |  |  | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DF | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006723 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-28 07:55 | 2020-01-28 11:42 |  |  |  | DF | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Reemplazo TCJS por filtración de aceite IF 2020000016. 1) Traslado de los nuevos equipos TT/CC cerca del paño a montar (Paño JS), uso de camión grúa y paso sobre canaletas. 2) Desvinculación primaria de TCJS existentes. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Pan de Azúcar: 52J8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Pan de Azúcar: 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JCE5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales en 89JS-1 lado interruptor y en 89JS-2 lado TCJS. . Subestación P. Azúcar, 89JT4-1B A disposición del jefe de faena Cerrar, durante paso de camión para ingreso de TTCC. |  |  |  | 1 | 0
1407 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513RO | Neomante | 1513 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020006036 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-28 09:36 | 2020-01-29 15:47 |  |  |  | RO | 30.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará solo el cambio de nombre del dispositivo de las protecciones por tema de comunicaciones internas en Collahuasi, sin afectar los ajustes de la protección. Para este trabajo se realizarán bloqueos de disparo de sistema de protección a intervenir y arranque a 50BF . EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. Una vez realizado los cambios se enviará el informe a la autoridad, informando los nuevos nombres de las protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019095321 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-07 08:57 | 2020-02-04 08:11 | 2020-01-28 11:42 |  | S | DP | 164.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Desarme del ATR4 para su posterior retiro desde la fundación - Instalación cerco duro delimitación zona de trabajo - Retiro de cercos duros existente y cerco protección ATR4 existente , - Retiro ATR4 existente de su fundación y posicionado sobre cama baja, - OOCC de adecuación de fundaciones ATR4 y T SSAA , - Retiro de TTCC JT4 existentes ,- Adecuación estructuras TTCC existentes para montaje de nuevos TTCC JT4 , - Montaje de nuevos TTCC JT4 y Pararrayos HT4 , - Retiro de T. SSAA y estructura 13,2KV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR4 existente ( equipo desvinculado del servicio) Delimitacion Zona de Trabajo Cerco Duro |  |  | -4 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020005694 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-28 09:40 | 2020-01-28 14:28 |  |  |  | RO | 4.8 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514RO | Neomante | 1514 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020006037 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-28 09:40 | 2020-01-29 15:47 |  |  |  | RO | 30.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará solo el cambio de nombre del dispositivo de las protecciones por tema de comunicaciones internas en Collahuasi, sin afectar los ajustes de la protección. Para este trabajo se realizarán bloqueos de disparo de sistema de protección a intervenir y arranque a 50BF . EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. Una vez realizado los cambios se enviará el informe a la autoridad, informando los nuevos nombres de las protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020006189 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-28 12:56 | 2020-02-07 18:08 |  | 2020-02-07 08:48 |  | RO | 235.8667 | 0 | 0 | 0 | REVISION DE CABLEADO PROYECTO NUEVO Y PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE GABINETES EXISTENTES 220 Kv. Se declara con riesgo de disparo ATR 2 Nueva Maitencillo. |  |  |  | 0 | 0
810 | Transformadores2D135 | Transformadores2D135RO | Neomante | 135 | Transformadores2D | MARBELLA 110/24-14.4KV 13MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020006368 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-28 13:18 | 2020-01-28 15:24 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras de aceite de transformador, conforme al plan de mantenimiento programado anual. |  |  | 0 | 0 | 0
342 | Transformadores3D73 | Transformadores3D73RO | Neomante | 73 | Transformadores3D | CELULOSA SANTA FE 220/13.2/6,6KV 40MVA | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2020007505 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-28 14:00 | 2020-01-28 15:00 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Se busca detener goteo de aceite en válvula de muestra de aceite en el TR1 S/E Santa Fé. |  |  | 0 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DF | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020007763 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-28 15:56 | 2020-01-28 18:24 |  |  |  | DF | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 15:56 APERTURA DEL 52ET1. CLIENTES AFECTADOS 14259. 18:24 SE NORMALIZA EL 100% DE LOS CLIENTES. |  |  | 0 | 1 | 0
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DP | Neomante | 303 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020005911 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-29 02:00 | 2020-01-29 09:18 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
316 | Transformadores2D302 | Transformadores2D302DP | Neomante | 302 | Transformadores2D | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020005913 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-29 02:00 | 2020-01-29 09:18 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
607 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020003011 | externo | Programada | Intervención | 2020-01-29 05:54 | 2020-01-29 06:11 |  |  |  | RO | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | clientes de SAESA que se verán afectados por microcorte serán 672, lo cual esta coordinado con SAESA |  |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020003012 | externo | Programada | Intervención | 2020-01-29 05:54 | 2020-01-29 06:11 |  |  |  | RO | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | clientes de SAESA que se verán afectados por microcorte serán 1101, lo cual esta coordinado con SAESA |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020006101 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-29 06:50 | 2020-01-29 11:30 |  |  |  | RO | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534 No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020006102 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-29 06:50 | 2020-01-29 11:30 |  |  |  | RO | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020006106 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-29 06:50 | 2020-01-29 11:30 |  |  |  | RO | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
873 | Transformadores2D875 | Transformadores2D875DP | Neomante | 875 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020005980 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-29 09:11 | 2020-01-29 16:41 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1458 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020006115 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-29 10:24 | 2020-01-29 12:38 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 538 No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020004374 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-30 08:28 | 2020-01-31 12:07 |  |  |  | DP | 27.65 | 0 | 0 | 0 | S/E Planta Oxidos: A disposición del jefe de faenas el 52JT2 y el 89JT2. |  |  | 0 | 0 | 1
579 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236RO | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA 69/24/13.8KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2020000544 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-30 09:40 | 2020-01-30 11:28 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004089 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-30 09:48 | 2020-01-30 20:15 |  | 2020-01-30 09:48 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: MPB Normal a TCHT3. MPB Normal TPHT3. MPB extracción muestras de aceite CTBC ATR4 para posterior análisis FQ. MPB Normal a 52CT4. MPB Normal a 89CT4-2 y 89JT4-4. MPB Normal a TCCT4. MPB PRJT4. MPB Normal a 89HT4-2. MPB Normal a TCHT4. MPB Normal a TPHT4. MPB Condición A interruptor 52HT4. MPB PRHT4. Restricciones: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro, Indisponible. Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de puesta a tierra en ambos lados del ATR-4, en ATR-3 lado 220 kV, lado 110 kV y lado 13.2 kV. Subestación D. Almagro, Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro indisponible. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004089 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-30 09:48 | 2020-01-30 20:15 |  | 2020-01-30 09:48 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: MPB Normal a TCHT3. MPB Normal TPHT3. MPB extracción muestras de aceite CTBC ATR4 para posterior análisis FQ. MPB Normal a 52CT4. MPB Normal a 89CT4-2 y 89JT4-4. MPB Normal a TCCT4. MPB PRJT4. MPB Normal a 89HT4-2. MPB Normal a TCHT4. MPB Normal a TPHT4. MPB Condición A interruptor 52HT4. MPB PRHT4. Restricciones: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro, Indisponible. Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de puesta a tierra en ambos lados del ATR-4, en ATR-3 lado 220 kV, lado 110 kV y lado 13.2 kV. Subestación D. Almagro, Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro indisponible. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006295 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-30 09:48 | 2020-01-31 10:47 |  |  |  | DP | 24.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: MPB Condición ATR-3 y ATR-4; MPB CTBC (S944650T) ATR-3. Restricciones: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro, Indisponible. Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro, Indisponible. Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de puesta a tierra en ambos lados del ATR-4, en ATR-3 lado 220 kV, lado 110 kV y lado 13.2 kV. |  |  | -2 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006295 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-30 09:48 | 2020-01-31 10:47 |  |  |  | DP | 24.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: MPB Condición ATR-3 y ATR-4; MPB CTBC (S944650T) ATR-3. Restricciones: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro, Indisponible. Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro, Indisponible. Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de puesta a tierra en ambos lados del ATR-4, en ATR-3 lado 220 kV, lado 110 kV y lado 13.2 kV. |  |  | -2 | 0 | 1
1138 | Transformadores2D978 | Transformadores2D978DP | Neomante | 978 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020006980 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-30 09:55 | 2020-01-30 15:36 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, ya que Planta de Molienda se encuentra detenida por mantenimiento interno. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006294 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-30 09:55 | 2020-01-30 20:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Pruebas de control, medidas de aislación paño HT4. Normalización de los circuitos de corriente aprotecciones 87T, integración de corriente neutro en block de prueba, paños JT3, HT3, HT4, CT3 y CT4. Cambio de ajustes protección RET670 S1 y GE T60 S2 (en forma alternada) según EAP 18-2019. Restricciones: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro, indisponible. Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Arranques 50BF Protección S1 Bloqueados en forma alternada, A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, Arranques 50BF Protección S2 Bloqueados en forma alternada, A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, Trips de protección S1 y S2 bloqueados en forma alternada a disposición del jefe de faena. |  |  | -3 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006294 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-30 09:55 | 2020-01-30 20:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Pruebas de control, medidas de aislación paño HT4. Normalización de los circuitos de corriente aprotecciones 87T, integración de corriente neutro en block de prueba, paños JT3, HT3, HT4, CT3 y CT4. Cambio de ajustes protección RET670 S1 y GE T60 S2 (en forma alternada) según EAP 18-2019. Restricciones: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro, indisponible. Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Arranques 50BF Protección S1 Bloqueados en forma alternada, A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, Arranques 50BF Protección S2 Bloqueados en forma alternada, A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, Trips de protección S1 y S2 bloqueados en forma alternada a disposición del jefe de faena. |  |  | -3 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020007055 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-30 10:14 | 2020-01-30 15:12 |  |  |  | RO | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020005870 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-30 10:36 | 2020-01-30 16:22 |  |  |  | RO | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Faena se realizará con personal de líneas vivas. Proyecto asociado NUP N° 943 ampliación S/E Chiloé 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
578 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235RO | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA 69/24/13.8KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020000543 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-30 11:29 | 2020-01-30 14:00 |  |  |  | RO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1532 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694RO | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020006146 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-30 14:28 | 2020-01-30 16:09 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: No reconectar interruptor 52B631 |  |  | 0 | 0 | 0
1055 | Transformadores2D1172 | Transformadores2D1172DP | Neomante | 1172 | Transformadores2D | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020004035 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-30 15:32 | 2020-01-30 15:33 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a solicitud CEN 2020004034 por desconexion de la LT 66 kV El Sauce - Combarbalá, se realizará microcorte inferior a 3 minutos en S/E El Sauce entre las 18:30 - 18:33 por normalizan de topología de la línea (En vacío desde S/E El Sauce). |  |  | 0 | 0 | 1
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DF | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000262 | interno |  |  | 2020-01-30 20:03 | 2020-01-30 21:04 |  |  |  | DF | 1.0167 | 1 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Apertura del interruptor 52CT3 (apertura solo por lado baja tensión del transformador). | . |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020006499 | externo | Programada | Desconexión | 2020-01-31 08:45 | 2020-02-03 17:55 |  |  |  | DP_E | 81.1667 | 0 | 0 | 0 | El ATR-2 se mantendrá en servicio en todo momento a través de sus unidades principales, el componente que se indispone es la unidad de reserva del banco autotransformador. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y bloqueados. Los bloqueos se harán de acuerdo a lo descrito en procedimiento: "Antes de iniciar los trabajos el dueño de las instalaciones deberá desconectar y bloquear con candado todos los desconectadores (500/220/34,5kV) vinculados que son; tag 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 89J4-5P1, 89J4-5P2, 89J4-5P3, 89K4-5P1, 89K4-5P2 y 89K4-5P3. SE DEJARÁ ATR2 POLO DE RESERVA INDISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE CULMINE ESTA ACTIVIDAD. Trabajos relacionados con la construcción de obras para el nuevo banco ATR-1, Decreto supremo 9T. En caso de requerir la unidad de reserva se deberá coordinar con el Jefe de Faena y cancelar o suspender esta solicitud asociada para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020005873 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-31 10:00 | 2020-01-31 15:55 |  |  |  | RO | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Faena se realizará con personal de líneas vivas. Proyecto asociado NUP N° 943 ampliación S/E Chiloé 220 kV. |  |  |  | 0 | 0
580 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279RO | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020005123 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-31 10:06 | 2020-01-31 12:22 |  |  |  | RO | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DF | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020008829 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-31 10:47 | 2020-01-31 14:29 |  |  |  | DF | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento CTBC ATR3. Normalización de conexiones primarias. Restricciones: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro indisponible. Subestación D. Almagro, Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro indisponible. para la normalización del ATR3 requiere micro corte de los paños JT3, HT3 y HT4. Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de puesta a tierra en ATR-3 lado 220 kV, lado 110 kV y lado 13.2 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606RO | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020005623 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-31 10:18 | 2020-01-31 20:00 | 2020-01-31 12:07 |  |  | RO | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Eventual pérdida de comunicación transitoria con SCADA mientras dure la intervención. |  |  | -17 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2020000249 |  |  |  | 2020-01-31 14:21 | 2020-09-16 17:25 | 2020-01-31 14:29 |  |  | RO | 5121.5167 | 0 | 377.4167 | 0 | S/E Diego de Almagro: No se pueden utilizar los tap´s extremos (1 y 19), por anormalidad en CTBC del ATR-3, por lo que se debe mantener en manual el control del CTBC para no llegar a estos valores. |  |  |  | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431DP | Neomante | 1431 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020005618 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-31 15:26 | 2020-01-31 17:33 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | SE Booster: Abierto 89BT1-1. SE Booster: A disposición del jefe de faenas 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 1
887 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267RO | Neomante | 267 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | CGE | Limitaciones | 2020000251 |  |  |  | 2020-02-01 17:21 | 2020-08-02 05:32 |  | 2020-08-02 02:35 |  | RO | 4377.2333 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible pararrayos fase lateral de 66 KV, correspondiente al transformador T1 de S/E San Rafael. |  |  |  | 0 | 0
887 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267FE | Neomante | 267 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | CGE | Informe Fallas | 2020000280 | externo |  |  | 2020-02-01 17:21 | 2020-02-01 20:46 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de los interruptores 52BT1 y 52CT1 del Transformador N°1 de S/E San Rafael, afectó a consumos MT con una potencia interrumpida de 10,9 MVA. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
794 | Transformadores2D2533 | Transformadores2D2533DF | Neomante | 2533 | Transformadores2D | LOS MAQUIS [TRANSNET] 66/13,2KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020009095 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-02 11:02 | 2020-02-02 20:41 |  |  |  | DF | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del T-1 de S/E los Maquis, de manera urgente, para finalizar trabajos en línea de media tensión. Para poder dar respaldo y continuidad de suministro en caso de falla en S/E San Rafael. |  |  | 0 | 1 | 0
1606 | Transformadores3D262 | Transformadores3D262FE | Neomante | 262 | Transformadores3D | LOS PEUMOS 230-154/66/14.8KV 75MVA | CGE | Informe Fallas | 2020000288 | externo |  |  | 2020-02-02 18:21 | 2020-02-02 19:23 |  |  |  | FE | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba a instalaciones de CGE afectando los consumos del transformador N°3 de S/E Los Peumos, afectando los consumos de la SS/EE Victoria y Traiguen. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020007158 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-03 08:00 | 2020-02-29 19:13 |  | 2020-02-26 02:05 |  | RO | 546.0833 | 0 | 0 | 0 | Proyecto de ampliación.. |  |  | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DF | Neomante | 1341 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/12KV 10MVA T4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020009225 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-03 10:27 | 2020-02-03 18:25 |  |  |  | DF | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 | 0
1113 | Transformadores2D75 | Transformadores2D75DF | Neomante | 75 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/6.6KV 12MVA T1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020009223 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-03 10:27 | 2020-02-04 21:28 |  |  |  | DF | 35.0167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39DRO | Neomante | 39 | Transformadores3D | AMELIPILLA 220/110KV 150MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020009491 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-03 15:51 | 2020-02-03 17:09 |  |  |  | DRO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Alto Melipilla a solicitud del CEN, por incendio bajo la LT 220 kV Rapel - Lo Aguirre Ctos. 1 y 2 |  |  | 0 | 1 | 0
244 | Transformadores2D946 | Transformadores2D946DF | Neomante | 946 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 22.4MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020009418 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-03 17:53 | 2020-02-06 18:39 |  |  |  | DF | 72.7667 | 0 | 0 | 0 | Revisión del transformador por pérdidas de aceite. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579DP_E | Neomante | 1579 | Transformadores2D | MARÍA ELENA 220/22 KV N°1 | SATT | Desconexión / Intervención | 2020007518 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-03 21:09 | 2020-02-04 06:29 |  |  |  | DP_E | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en horarios nocturnos, para no afectar generación de Central Solar María Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
316 | Transformadores2D302 | Transformadores2D302DP | Neomante | 302 | Transformadores2D | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020008397 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-03 23:21 | 2020-02-04 04:52 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-04 00:44 | 2020-02-04 03:01 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Cambio de unidad en banco ATR2 de 500/220 kV (Unidad 2 por Unidad de Reserva). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Cambio de unidad operacional. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2020-02-04 08:11 | 2020-02-14 08:18 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020008438 | externo | Programada | Intervención | 2020-02-04 08:15 | 2020-02-04 17:38 |  |  |  | RO | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática del paño JT2, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020007151 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-04 08:30 | 2020-02-04 18:42 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos lado 500KV: interruptor 52K4, 52K5 abiertos .Desconectadores 89K4-1 abierto y bloqueado, 89K4-1T cerrado y bloqueado ,89K4-2T-1 Abierto, 89K4-2 abierto, 89K4-2T-2 abierto, 89K4-3 abierto, 89K4-3T cerrado y bloqueado, 89K5-2 abierto y bloqueado, 89K5-2T cerrado y bloqueado, 89K5-1T abierto, 89K5-1 Abierto, Requerimientos lado 220 KV: Interruptor 52J5 abierto, 52J4 abierto, 52J2 abierto. Desconectador 89J5-2 abierto y bloqueado, 89J5-2T cerrado y bloqueado, 89J5-1 abierto, 89J5-1T abierto, 89J4-2 abierto y bloqueado, 89J4-2T-1 Cerrado y bloqueado, 89J4-2T-2 abierto, 89J4-3 -abierto, 89J4-3T cerrado y bloqueado, 89J4-1 abierto, 89J4-1T, 89J2-2 abierto y bloqueado, 89J2-2T cerrado y bloqueado. 89J2-1T abierto, 89J2-1 Abierto. Requerimientos lado 34,5KV: 52F2 abierto, 89F2-4 abierto y bloqueado. |  |  | -45 | 0 | 0
1113 | Transformadores2D75 | Transformadores2D75DP | Neomante | 75 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/6.6KV 12MVA T1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020008959 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-04 08:42 | 2020-02-04 21:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con MNR 1296 Modificación 110 kV SE Maitenes- PES y SD 8930. |  |  | -8 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020007743 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-04 09:12 | 2020-02-04 18:16 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se tomará el resguardo de trabajar dentro de los armarios, sin chaquetilla y buzos ajustados, cerrados y sin casco; esto evitará que el personal accione o enganche algún componente en el interior con la ropa |  |  | -2 | 0 | 0
710 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020007001 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-04 11:23 | 2020-02-04 16:14 |  |  |  | RO | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a equipo STATCOM. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2627 | Transformadores2D2627DF | Neomante | 2627 | Transformadores2D | PARGUA 115/24kV 30MVA TR3 [En_Revision] | STS | Informe Fallas | 2020000319 | interno |  |  | 2020-02-04 16:45 | 2020-02-04 16:47 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del 52HT3 correspondiente al Transformador T3 en S/E Pargua. NOTA: Al momento de la operación intempestiva se estaban realizando trabajos de implementación y protocolización de ajustes de acuerdo a ECAP SEI63T003-P-EE-IF-005 (Documento N°2020006464) | Interrupción del 52HT3 correspondiente al Transformador T3 en S/E Pargua. NOTA: Al momento de la operación intempestiva se estaban realizando trabajos de implementación y protocolización de ajustes de acuerdo a ECAP SEI63T003-P-EE-IF-005 (Documento N°2020006464) |  | 0 | 0 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/6.6KV 12MVA T2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020008966 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-05 06:00 | 2020-08-19 18:00 |  | 2020-04-23 14:33 |  | DP | 1880.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con MNR 1296 Modificación 110 kV SE Maitenes- PES y SD 8953 |  |  |  | 0 | 1
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DP | Neomante | 1341 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/12KV 10MVA T4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020008953 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-05 06:00 | 2020-02-05 17:00 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Conexionado a Barra N°2 y habilitación de nuevos 89HT4 y 52HT4. Trabajos relacionado con MNR 1296 Modificación 110kV SE Maitenes - PES |  |  |  | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020008527 | externo | Programada | Intervención | 2020-02-05 08:49 | 2020-02-05 16:19 |  |  |  | RO | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática del paño JT2, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1013 | Transformadores2D818 | Transformadores2D818DP | Neomante | 818 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020006827 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-05 09:17 | 2020-02-05 12:42 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020007756 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-05 09:49 | 2020-02-05 17:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se tomará el resguardo de trabajar dentro de los armarios, sin chaquetilla y buzos ajustados, cerrados y sin casco; esto evitará que el personal accione o enganche algún componente en el interior con la ropa |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006997 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-05 11:41 | 2020-02-05 18:20 |  |  |  | RO | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT3. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y interruptores asociados al ATR3 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
875 | Transformadores2D242 | Transformadores2D242DRO | Neomante | 242 | Transformadores2D | CAUQUENES 69/13.2KV 10.35MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020010094 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-05 16:09 | 2020-02-05 16:10 |  |  |  | DRO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1072 | Transformadores2D241 | Transformadores2D241DRO | Neomante | 241 | Transformadores2D | CAUQUENES 23/13.2KV 4MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020010243 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-05 16:09 | 2020-02-05 21:22 |  |  |  | DRO | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DF | Neomante | 94 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2020000325 | interno |  |  | 2020-02-05 22:05 | 2020-02-06 06:25 |  |  |  | DF | 8.3333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52AT, 52BT1 y 52BT2 de S/E Paine, asociados a los Transformadores N°1 y N°2 de la S/E, afectó a los consumos de las SS/EE San Francisco de Mostazal, Hospital, EFE Hospital, Isla de Maipo y Papelera Talagante, con una potencia interrumpida de 84,24 MW de consumo, y 33,22 MW de generación. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DF | Neomante | 118 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2020000325 | interno |  |  | 2020-02-05 22:05 | 2020-02-06 06:25 |  |  |  | DF | 8.3333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52AT, 52BT1 y 52BT2 de S/E Paine, asociados a los Transformadores N°1 y N°2 de la S/E, afectó a los consumos de las SS/EE San Francisco de Mostazal, Hospital, EFE Hospital, Isla de Maipo y Papelera Talagante, con una potencia interrumpida de 84,24 MW de consumo, y 33,22 MW de generación. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006995 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-06 06:15 | 2020-02-06 11:45 |  |  |  | RO | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT6. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a TR6 - Desfasador 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR6 - Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020008528 | externo | Programada | Intervención | 2020-02-06 06:44 | 2020-02-06 15:08 |  |  |  | RO | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática del paño JT2, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
794 | Transformadores2D2533 | Transformadores2D2533DP | Neomante | 2533 | Transformadores2D | LOS MAQUIS [TRANSNET] 66/13,2KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020009430 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-06 07:41 | 2020-02-06 19:32 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1191 | Transformadores2D1101 | Transformadores2D1101DP | Neomante | 1101 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2020009429 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-06 09:51 | 2020-02-06 15:17 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020007853 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-06 10:02 | 2020-03-13 02:50 |  |  |  | RO | 856.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para reemplazo de bushing de alta tensión en unidad 2 del Banco ATR2 de 500/220 kV, pruebas eléctricas a nuevo bushing. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco Monofásico N°2, 500/220 kV de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de la unidad N°2 (Unidad de reserva), perteneciente al ATR-2 de S/E Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 0
1515 | Transformadores2D1414 | Transformadores2D1414DP_E | Neomante | 1414 | Transformadores2D | ALTO NORTE 110/13.2 KV N°3 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención | 2020009446 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-06 10:03 | 2020-02-06 14:43 |  |  |  | DP_E | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | S/E Altonorte: Abiertos 52HT3, 89HT3-1, 89HT3-2 y CT3. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006162 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-06 10:43 | 2020-02-06 12:01 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006162 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-06 10:43 | 2020-02-06 12:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020008387 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-06 13:02 | 2020-02-06 14:32 |  |  |  | RO | 1.5 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1542 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697RO | Neomante | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020007535 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-06 16:24 | 2020-02-06 18:29 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E 640: No reconectar 52B641A. |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698RO | Neomante | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020007536 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-06 16:24 | 2020-02-06 18:29 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E 640: No reconectar 52B641A. |  |  | 0 | 0 | 0
446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329DP | Neomante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020009355 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-06 21:30 | 2020-02-07 05:22 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DP | Neomante | 1341 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/12KV 10MVA T4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020008954 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-06 21:32 | 2020-02-07 00:36 |  |  |  | DP | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Conexionado a Barra N°2 y habilitación de nuevos 89HT4 y 52HT4. Trabajos relacionado con MNR 1296 Modificación 110kV SE Maitenes - PES |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020006190 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-07 08:48 | 2020-02-14 17:53 |  |  |  | RO | 177.0833 | 0 | 0 | 0 | REVISION DE CABLEADO PROYECTO NUEVO Y PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE GABINETES EXISTENTES (500 Kv) B03 +R03, B100 + RB2, NE53 +N01, 5A12 +W12, 5A12 +R12, NK52 +N02, B02 +W02, NE52 +N01, Se declara riesgo de disparo ATR2 Nueva MAitencillo |  |  | 0 | 0 | 0
1402 | Transformadores2D1689 | Transformadores2D1689RO | Neomante | 1689 | Transformadores2D | 401 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020007537 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-07 10:20 | 2020-02-07 16:22 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E 401: No reconectar 52B191. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | Transformadores2D1690 | Transformadores2D1690RO | Neomante | 1690 | Transformadores2D | 401 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020007540 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-07 10:20 | 2020-02-07 16:22 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E 401: No reconectar 52B227. |  |  | 0 | 0 | 0
1401 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688RO | Neomante | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020008346 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-07 10:20 | 2020-02-07 11:47 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | S/E 360: No reconectar 52BT1. S/E Laguna Seca: No reconectar 52BL3. |  |  | 0 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D1547 | Transformadores2D1547RO | Neomante | 1547 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020008343 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-07 11:47 | 2020-02-07 13:07 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Hamburgo No Reconectar 52BT2, 52DT2, |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194DP | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020008877 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-08 08:35 | 2020-02-08 19:03 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al TR6 -Desfasador 1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: TR6 -Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26DP_E | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2020010072 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-08 09:10 | 2020-02-08 18:28 |  |  |  | DP_E | 9.3 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Fundición Talleres según SODI 01/20 se requiere la desconexión del paño 52BT2 de S/E Rancagua hacia la LT 66KV de propiedad de Talleres por trabajos de mantenimiento de sus instalaciones |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487DF | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV N°2 | CGE | Informe Fallas | 2020000356 | interno |  |  | 2020-02-08 20:59 | 2020-02-08 22:39 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | Opera 5CT2 ; 52CT1 y 52HT2 del transformador N° 1 de 110/13.8 KV por relé maestro 86T. | Descarga a tierra por roedor en celda de potenciales de barra 13.8 KV. |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020008408 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-08 23:54 | 2020-02-09 11:23 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán energizados a través de Transformador N°4 S/E Valdivia por medio del cierre del 52B3 de S/E Valdivia. Faenas se encuentran en coordinación con Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020000355 | externo |  |  | 2020-02-08 23:58 | 2020-02-09 00:37 |  |  |  | FE | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Licanco debido a interrupción línea 66kV Temuco Loncoche cto 1 y 2 propiedad de CGE |  | Interrupción línea 66kV Temuco Loncoche cto 1 y 2 propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | 2020000358 | externo |  |  | 2020-02-08 23:58 | 2020-02-09 00:37 |  |  |  | FE | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Interrupción línea 66kV Temuco Loncoche cto 1 y 2 propiedad de CGE |  | Interrupción línea 66kV Temuco Loncoche cto 1 y 2 propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2020000354 | externo |  |  | 2020-02-08 23:58 | 2020-02-09 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Panguipulli debido a interrupción línea 66kV Temuco Loncoche cto 1 y 2 propiedad de CGE |  | Interrupción línea 66kV Temuco Loncoche cto 1 y 2 propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2020000354 | externo |  |  | 2020-02-08 23:58 | 2020-02-09 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Panguipulli debido a interrupción línea 66kV Temuco Loncoche cto 1 y 2 propiedad de CGE |  | Interrupción línea 66kV Temuco Loncoche cto 1 y 2 propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26RO | Neomante | 26 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | CGE | Desconexión / Intervención | 2020010296 | externo | Programada | Intervención | 2020-02-09 09:16 | 2020-02-09 17:52 |  |  |  | RO | 8.6 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de FUNDICIÓN TALLERES S.A., según SODI N°02/20, se requiere precaución no reconectar 52BT2 S/E Rancagua, línea 66KV hacía S/E R, por trabajos de mantenimiento en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020010058 | externo | Programada | Intervención | 2020-02-10 06:24 | 2020-02-10 15:30 |  |  |  | RO | 9.1 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020008823 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-10 07:35 | 2020-02-15 20:15 |  |  |  | RO | 132.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Canalizaciones subterráneas con unión a canaletas existentes, 2.- Canalizaciones verticales en Marcos de Línea en paños JT2 y JT3. 3.- Instalacion de luminarias en en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños JT2 y JT3. 4- Tendido de cable por las canalizaciones verticales en el Marco de Línea en paños JT2 y JT3. 5.- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños JT2 y JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptores termomágneticos N° 3 y 5 de circuito de alumbrado. A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020008823 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-10 07:35 | 2020-02-15 20:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Canalizaciones subterráneas con unión a canaletas existentes, 2.- Canalizaciones verticales en Marcos de Línea en paños JT2 y JT3. 3.- Instalacion de luminarias en en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños JT2 y JT3. 4- Tendido de cable por las canalizaciones verticales en el Marco de Línea en paños JT2 y JT3. 5.- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños JT2 y JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptores termomágneticos N° 3 y 5 de circuito de alumbrado. A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020011294 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2020-02-10 10:07 | 2020-02-10 18:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | -17 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DF | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000366 | interno |  |  | 2020-02-10 11:41 | 2020-02-10 13:20 |  |  |  | DF | 1.65 | 1 | 0 | 0 | NO hay |  | Anormalidad TC paño 52J1 | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP_E | Neomante | 1534 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº3 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2020009907 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-10 15:46 | 2020-02-10 17:42 |  |  |  | DP_E | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Esperanza: Abiertos y bloqueados 52JT3, 52ET3, 89JT3 y 89ET3. Cerrados 89JT3-1T y 89JT3-2T |  |  | 0 | 0 | 1
527 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DF | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020011709 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-11 00:08 | 2020-02-11 03:18 |  |  |  | DF | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios extras. |  |  | 0 | 1 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020008482 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-11 05:36 | 2020-02-11 15:50 |  |  |  | RO | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT5. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados al banco ATR5 y a la barra de 110 kV sección N°1 Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV Sección 1 o Banco Monofásico ATR5, 220/110/13kV de S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020009394 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-11 08:34 | 2020-02-11 18:02 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020008480 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-11 09:37 | 2020-02-11 15:50 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT3. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 2 y al ATR3 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 2 o Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020010524 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-11 10:33 | 2020-02-11 17:58 |  |  |  | RO | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Durante esta intervención no se realizarán modificaciones a la protecciones solo será revisión de los mismos. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020009688 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-11 10:51 | 2020-02-11 16:11 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020009688 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-11 10:51 | 2020-02-11 16:11 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020009688 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-11 10:51 | 2020-02-11 16:11 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento trimestral de equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020010057 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-11 14:13 | 2020-02-11 15:48 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223RO | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020010064 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-11 15:50 | 2020-02-11 17:43 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará rama 86T asociada a trip de protecciones mecánicas del transformador T3. El transformador quedará respaldado durante los trabajos con sus protecciones eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020000404 | externo |  |  | 2020-02-12 05:20 | 2020-02-12 05:57 |  |  |  | FE | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro la S/E San Felipe por operación de las lineas 110 KV Aconcagua - Esperanza 1 y pérdida de tensión Totoralillo Chagres 2 A de Colbun. |  | Sin suministro la S/E San Felipe por operación de las lineas 110 KV Los Maquis - Aconcagua Cto. 1 y pérdida de tensión Totoralillo Chagres Cto. 2 A de Colbun. | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020000404 | externo |  |  | 2020-02-12 05:20 | 2020-02-12 05:57 |  |  |  | FE | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro la S/E San Felipe por operación de las lineas 110 KV Aconcagua - Esperanza 1 y pérdida de tensión Totoralillo Chagres 2 A de Colbun. |  | Sin suministro la S/E San Felipe por operación de las lineas 110 KV Los Maquis - Aconcagua Cto. 1 y pérdida de tensión Totoralillo Chagres Cto. 2 A de Colbun. | 0 | 0 | 0
1221 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483FE | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020000404 | externo |  |  | 2020-02-12 05:20 | 2020-02-12 05:57 |  |  |  | FE | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro la S/E San Felipe por operación de las lineas 110 KV Aconcagua - Esperanza 1 y pérdida de tensión Totoralillo Chagres 2 A de Colbun. |  | Sin suministro la S/E San Felipe por operación de las lineas 110 KV Los Maquis - Aconcagua Cto. 1 y pérdida de tensión Totoralillo Chagres Cto. 2 A de Colbun. | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020000405 | externo |  |  | 2020-02-12 05:20 | 2020-02-12 05:57 |  |  |  | FE | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro la S/E Rafael por operación de las lineas 110 KV Los Maquis - Aconcagua Cto. 1 y pérdida de tensión Totoralillo Chagres Cto. 2 A de Colbun. |  | Sin suministro la S/E San Rafael por operación de las lineas 110 KV Los Maquis - Aconcagua Cto. 1 y pérdida de tensión Totoralillo Chagres Cto. 2 A de Colbun. | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020000405 | externo |  |  | 2020-02-12 05:20 | 2020-02-12 05:57 |  |  |  | FE | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro la S/E Rafael por operación de las lineas 110 KV Los Maquis - Aconcagua Cto. 1 y pérdida de tensión Totoralillo Chagres Cto. 2 A de Colbun. |  | Sin suministro la S/E San Rafael por operación de las lineas 110 KV Los Maquis - Aconcagua Cto. 1 y pérdida de tensión Totoralillo Chagres Cto. 2 A de Colbun. | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020000405 | externo |  |  | 2020-02-12 05:20 | 2020-02-12 05:57 |  |  |  | FE | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Sin suministro la S/E Rafael por operación de las lineas 110 KV Los Maquis - Aconcagua Cto. 1 y pérdida de tensión Totoralillo Chagres Cto. 2 A de Colbun. |  | Sin suministro la S/E San Rafael por operación de las lineas 110 KV Los Maquis - Aconcagua Cto. 1 y pérdida de tensión Totoralillo Chagres Cto. 2 A de Colbun. | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020010863 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-12 08:13 | 2020-02-12 19:24 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos lado 500KV: interruptor 52K4, 52K5 abiertos .Desconectadores 89K4-1 abierto y bloqueado, 89K4-1T cerrado y bloqueado ,89K4-2T-1 Abierto, 89K4-2 abierto, 89K4-2T-2 abierto, 89K4-3 abierto, 89K4-3T cerrado y bloqueado, 89K5-2 abierto y bloqueado, 89K5-2T cerrado y bloqueado, 89K5-1T abierto, 89K5-1 Abierto, Requerimientos lado 220 KV: Interruptor 52J5 abierto, 52J4 abierto, 52J2 abierto. Desconectador 89J5-2 abierto y bloqueado, 89J5-2T cerrado y bloqueado, 89J5-1 abierto, 89J5-1T abierto, 89J4-2 abierto y bloqueado, 89J4-2T-1 Cerrado y bloqueado, 89J4-2T-2 abierto, 89J4-3 -abierto, 89J4-3T cerrado y bloqueado, 89J4-1 abierto, 89J4-1T, 89J2-2 abierto y bloqueado, 89J2-2T cerrado y bloqueado. 89J2-1T abierto, 89J2-1 Abierto. Requerimientos lado 34,5KV: 52F2 abierto, 89F2-4 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020010527 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-12 09:26 | 2020-02-12 18:40 |  |  |  | RO | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Durante esta intervención no se realizarán modificaciones a la protecciones solo será revisión de los mismos. |  |  | 0 | 0 | 0
621 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246RO | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020010054 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-12 10:19 | 2020-02-12 14:04 |  |  |  | RO | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará rama 86T asociada a trip de protecciones mecánicas del transformador T1. El transformador quedará respaldado durante los trabajos con sus protecciones eléctricas (GE-T60, GE-D30) más protección GE-F60 asociada al 52ET1 general de barra. |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020010656 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-12 10:27 | 2020-02-12 16:25 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | La des conexión se realizara, previa evaluación de condiciones climáticas en faena cordillera collahuasi. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020011620 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-12 11:21 | 2020-02-12 16:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Es necesario quitar la alimentación DC completa de la caseta 52, esto conlleva sin equipos de control y protección aproximadamente 5 horas. Sin riesgo, ya que el ATR2 se encontrará desconectado. |  |  | -4 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020009558 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-12 12:50 | 2020-02-12 14:00 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020009562 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-12 12:50 | 2020-02-12 14:00 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020000410 | externo |  |  | 2020-02-12 13:42 | 2020-02-12 13:45 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  | Interrupción de Líneas 66 kV Manco Horcones y Coronel Horcones, propiedad CGE | 0 | 0 | 0
1515 | Transformadores2D1414 | Transformadores2D1414DP_E | Neomante | 1414 | Transformadores2D | ALTO NORTE 110/13.2 KV N°3 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención | 2020010921 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-12 14:39 | 2020-02-12 15:23 |  |  |  | DP_E | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | S/E Altonorte: Abierto y bloqueado 52HT3, 89HT3-1, 89HT3-2 |  |  | 0 | 0 | 1
715 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020010925 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-12 15:44 | 2020-02-12 17:01 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Inclusión de lógica en controladores para utilizar diagonal 8 en 220kV como acoplador y normalización de ajuste para envío de potencias desde controladores, verificación de comunicación con CNOT desde routers en Sala de SSAA, se perderá comunicación con el CNOT por 5 minutos y perdida de telecontrol de los paños a intervenir. Restricciones: Paño Cent.Diag 8 DJ22 Kimal, Indisponible. Paño Cent.Diag 8 DJ23 Kimal, Indisponible. B. Monofasico 01,525/230/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Cent.Diag 8 DJ22 Kimal o Paño Cent.Diag 8 DJ23 Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
715 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020011026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-12 15:44 | 2020-02-12 17:01 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Inclusión de lógicas en controladores para utilizar diagonal 1 en 500kV como acoplador y normalización de ajuste para envío de potencias desde controladores. Se perderá comunicación con el CNOT por 5 minutos y perdida de telecontrol de los paños a intervenir. Restricciones: Paño Cent.Diag 1 DK01 Kimal, Indisponible. Paño Cent.Diag 1 DK02 Kimal, Indisponible. B. Monofasico 01,525/230/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Cent.Diag 1 DK01 Kimal o Paño Cent.Diag 1 DK02 Kimal o Paño Línea LK03, Kimal - Los Changos 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020012486 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-02-12 23:05 | 2020-02-13 01:13 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Desalambrado y Alambrado entre Secundarios TTCC-J1 y Caja de Agrupamiento. Normalización de alambrado en nuevos transformadores de corriente Paño J1.- Nota: Con prueba experimental se realizará el análisis fasorial para verificar el correcto alambrado de los transformadores de corriente. Condiciones: Equipo Indisponible (Paño Línea LJ01, ITA-Ancoa 1).- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación zona de trabajo.- 87T4 Bloqueada (al momento de la energización) a disposición del jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 0
715 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Limitaciones | 2019002087 |  |  |  | 2019-12-19 16:08 | 2020-04-16 16:20 | 2020-02-12 17:01 | 2020-02-17 16:02 | S | RO | 119.0167 | 0 | 0 | 0 | Cambiador de tomas bajo carga (CTBC) del ATR N°1 no obedece orden remota ni local. |  |  |  | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020011445 | externo | Programada | Intervención | 2020-02-13 08:38 | 2020-02-13 17:44 |  |  |  | RO | 9.1 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020011052 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-13 08:45 | 2020-02-13 10:14 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITAN LA SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO 52H1 EN S/E CÓNDORES |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020010867 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-13 08:54 | 2020-02-13 19:07 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos lado 500KV: interruptor 52K4, 52K5 abiertos .Desconectadores 89K4-1 abierto y bloqueado, 89K4-1T cerrado y bloqueado ,89K4-2T-1 Abierto, 89K4-2 abierto, 89K4-2T-2 abierto, 89K4-3 abierto, 89K4-3T cerrado y bloqueado, 89K5-2 abierto y bloqueado, 89K5-2T cerrado y bloqueado, 89K5-1T abierto, 89K5-1 Abierto, Requerimientos lado 220 KV: Interruptor 52J5 abierto, 52J4 abierto, 52J2 abierto. Desconectador 89J5-2 abierto y bloqueado, 89J5-2T cerrado y bloqueado, 89J5-1 abierto, 89J5-1T abierto, 89J4-2 abierto y bloqueado, 89J4-2T-1 Cerrado y bloqueado, 89J4-2T-2 abierto, 89J4-3 -abierto, 89J4-3T cerrado y bloqueado, 89J4-1 abierto, 89J4-1T, 89J2-2 abierto y bloqueado, 89J2-2T cerrado y bloqueado. 89J2-1T abierto, 89J2-1 Abierto. Requerimientos lado 34,5KV: 52F2 abierto, 89F2-4 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
1113 | Transformadores2D75 | Transformadores2D75DF | Neomante | 75 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/6.6KV 12MVA T1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020012428 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-13 09:02 | 2020-04-23 19:55 |  |  |  | DF | 1690.8833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 | 0
936 | Transformadores2D890 | Transformadores2D890DP | Neomante | 890 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020011631 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-13 09:25 | 2020-02-13 14:13 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Barra N°4 sin Carga. |  |  | 0 | 0 | 1
672 | Transformadores2D435 | Transformadores2D435DP | Neomante | 435 | Transformadores2D | SAN FRANCISCO 66/15KV 25-30MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020011337 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-13 10:02 | 2020-02-13 16:32 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | No tendra consumos afectados ya que planta se encontrara con baja carga por mantenimiento y los consumos seguirán alimentandose desde transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020011051 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-13 10:16 | 2020-02-13 11:25 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITAN LA SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO 52H2 EN S/E CÓNDORES |  |  | 0 | 0 | 0
616 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074RO | Neomante | 1074 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/24-13.8kV 5MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020009584 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-13 10:51 | 2020-02-13 15:41 |  |  |  | RO | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloquear TRIP asociadas a las protecciones mecánicas de Transformador TF T2 66/23 kV. Para realizar medidas de resistencia de aislación a protecciones mecánicas de TF T2 66/23 kV. En todo momento quedan habilitadas las protecciones 50/51/5N/51N en protecciones SEL 351P y SEL 351S. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020011050 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-13 11:31 | 2020-02-13 12:25 |  |  |  | RO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITAN LA SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO 52H3 EN S/E CÓNDORES |  |  | 0 | 0 | 0
1207 | Transformadores2D1400 | Transformadores2D1400RO | Neomante | 1400 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020009591 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-13 12:08 | 2020-02-13 15:41 |  |  |  | RO | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T1 de S/E Purranque. El transformador quedará protegido durante los trabajos por la protecciones 51/51N asociado BT1, 78T y 50-51/50G-51G asociado al CT1. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020010941 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-13 16:40 | 2020-02-13 18:15 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Inclusión de lógica en controladores para utilizar diagonal 7 en 220kV como acoplador y normalización de ajuste para envío de potencias desde controladores, verificación de comunicación con CNOT desde routers en Sala de SSAA, se perderá comunicación con el CNOT por 5 minutos y perdida de telecontrol de los paños a intervenir. Restricciones: Paño Cent.Diag 7 DJ19 Kimal, Indisponible. Paño Cent.Diag 7 DJ20 Kimal, Indisponible. B. Monofasico 02,525/230/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Cent.Diag 7 DJ19 Kimal o Paño Cent.Diag 7 DJ20 Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Nota: Trabajos se realizarán en forma alternada con desconexión programada de ATR1. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020010955 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-13 16:40 | 2020-02-13 18:15 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Inclusión de lógicas en controladores para utilizar diagonal 2 en 500kV como acoplador y normalización de ajuste para envío de potencias desde controladores. Se perderá comunicación con el CNOT por 5 minutos y perdida de telecontrol de los paños a intervenir. Restricciones: Paño Cent.Diag 2 DK04 Kimal, Indisponible. Paño Cent.Diag 2 DK05 Kimal, Indisponible. B. Monofasico 02,525/230/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Cent.Diag 2 DK04 Kimal o Paño Cent.Diag 2 DK05 Kimal o Paño Línea LK06, Kimal - Los Changos 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2946 | Transformadores2D2946RO | Neomante | 2946 | Transformadores2D | CAITAN 220/66KV 60MVA T1 | CAITAN | Desconexión / Intervención | 2020009919 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-13 16:59 | 2020-02-14 10:27 |  |  |  | RO | 17.4667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020010685 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-14 08:18 | 2020-02-14 21:07 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Proyecto PST 7075: Retiro de puentes TTCC HT4. Nota: Chicotes de bajada deben quedar afianzados a estructura y aterrizados. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TCHT4. |  |  | 0 | 0 | 1
1541 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020011054 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-14 08:52 | 2020-02-14 10:30 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITAN LA SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO 52H1 EN S/E CÓNDORES |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2020-02-14 21:07 | 2020-02-17 23:10 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020010631 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-14 09:34 | 2020-02-14 10:26 |  |  |  | RO | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Durante esta intervención no se realizarán modificaciones a la protecciones solo será revisión de los mismos. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020010632 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-14 10:26 | 2020-02-14 15:50 |  |  |  | RO | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Durante esta intervención no se realizarán modificaciones a la protecciones solo será revisión de los mismos. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2946 | Transformadores2D2946RO | Neomante | 2946 | Transformadores2D | CAITAN 220/66KV 60MVA T1 | CAITAN | Desconexión / Intervención | 2020009922 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-14 10:27 | 2020-02-14 17:51 |  |  |  | RO | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1015 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032RO | Neomante | 1032 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020012933 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-02-14 13:01 | 2020-02-14 13:25 |  |  |  | RO | 0.4 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691DF | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020012956 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-14 15:04 | 2020-02-14 17:50 |  |  |  | DF | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E 403: A disposición del jefe de faena 52B223 y Abierto 89B223-1 |  |  | 0 | 1 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020009397 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-14 08:37 | 2020-02-14 18:17 | 2020-02-14 17:53 |  |  | DP_E | 0.4 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 1
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP_E | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020011306 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-15 01:58 | 2020-02-15 11:08 |  |  |  | DP_E | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión del Transformador T1 se realizara la transferencia de los consumos al transformador N°4 de S/E Valdivia por medio del cierre del 52B3. Pruebas en coordinación con Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020009400 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-15 08:26 | 2020-02-15 18:33 |  |  |  | DP_E | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 1
1052 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP | Neomante | 1164 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5.25MVA Nº1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020011581 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-16 01:26 | 2020-02-16 17:38 |  |  |  | DP | 16.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de protecciones diferenciales 87-T1 y 87-T2, por puesta en Servicio de Nuevo Paño HT1. Bajo la SODI N°035/2020 enviada a Colbún, se solicita la precaución de la LT 110 kV Maipo - Puente Alto. |  |  | 0 | 0 | 1
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DP | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA Nº2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020011582 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-16 01:26 | 2020-02-16 17:38 |  |  |  | DP | 16.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de protecciones diferenciales 87-T1 y 87-T2, por puesta en Servicio de Nuevo Paño HT1. Bajo la SODI N°035/2020 enviada a Colbún, se solicita la precaución de la LT 110 kV Maipo - Puente Alto. |  |  | 0 | 0 | 1
882 | Transformadores2D258 | Transformadores2D258DP | Neomante | 258 | Transformadores2D | MARCHIGÜE 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020008351 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-16 02:21 | 2020-02-16 03:47 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de SE Marchigue. sin consumos afectados, el cual serán respaldados por redes M.T aledañas. |  |  | 0 | 0 | 1
724 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DF | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020013024 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-16 06:00 | 2020-02-16 08:47 |  |  |  | DF | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados. Tramo de línea 66 KV Parral-San Carlos será transferida hacia subestación Monterrico vía sistema 66 KV. Línea 66 KV Parral-Cauquenes-La Vega y T3 de subestación Parral será transferida hacia subestación Linares vía sistema 66 KV. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564RO | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020010550 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-16 09:20 | 2020-02-16 16:06 |  |  |  | RO | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: BLOQUEAR RECONEXION AUTOMATICA DEL EQUIPO 52H3 EN S/E ESMERALDA , SEÑALIZAR NO RECONECTAR EN 52H1, 52HT1, 52HT3, 52ET3, 52ET1, 52E30 Y 52E31 |  |  |  | 0 | 0
1539 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020010540 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-17 08:17 | 2020-02-17 11:11 |  |  |  | RO | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: bloquear reconexión automática del 52H3 en S/E Altonorte y 52H2 en S/E Antofagasta, 52ET1 y 52E7 en S/E Tap Off La Negra. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DF | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020013120 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-17 09:05 | 2020-02-17 10:32 |  |  |  | DF | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura del interruptor 52JT6 y 52BT6 y de los desconectadores 89JT6-1 y 89BT6-1 de S/E Escondida. |  |  | 0 | 1 | 0
1043 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DP | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012433 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-17 09:50 | 2020-02-17 16:05 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020009405 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-17 10:03 | 2020-02-17 18:09 |  |  |  | DP_E | 8.1 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020012470 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-17 10:12 | 2020-02-17 18:00 |  |  |  | RO | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Durante esta intervención no se realizarán modificaciones a la protecciones solo será revisión y pruebas de los mismos. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020010732 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-17 11:17 | 2020-02-17 21:31 |  |  |  | RO | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Canalizaciones subterráneas con unión a canaletas existentes, 2.- Canalizaciones verticales en Marcos de Línea en paños JT1, J3 y J4. 3.- Instalacion de luminarias en en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños JT1, J3 y J4. 4- Tendido de cable por las canalizaciones verticales en el Marco de Línea en paños JT1, J3 y J4. 5.- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños JT1, J3 y J4. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52J1 S/E El Romero con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptores termomágneticos N° 3 y 5 de circuito de alumbrado. A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
1187 | Transformadores2D1075 | Transformadores2D1075DF | Neomante | 1075 | Transformadores2D | LA LAJA ENERGIA COYANCO 110/23KV 18MVA | ENERGÍA COYANCO | Informe Fallas | 2020000487 | interno |  |  | 2020-02-17 14:19 | 2020-02-18 14:48 |  |  |  | DF | 24.4833 | 1 | 0 | 0 | Se realiza contacto con Gener para evaluar posible falla externa. Gener indica que su circuito 1 Laja-florida 110 kV, esta operativo sin novedades. Se realiza comunicación con CEN para informar la falla. | Falla en el paño asociado al transformador principal de la S/E. Se revisarán equipos asociados. |  | 0 | 0 | 0
715 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020010935 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-17 16:02 | 2020-02-18 02:20 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Inclusión de lógica en controladores para utilizar diagonal 8 en 220kV como acoplador y normalización de ajuste para envío de potencias desde controladores, verificación de comunicación con CNOT desde routers en Sala de SSAA, se perderá comunicación con el CNOT por 5 minutos y perdida de telecontrol de los paños a intervenir. Restricciones: Paño Cent.Diag 8 DJ22 Kimal, Indisponible. Paño Cent.Diag 8 DJ23 Kimal, Indisponible. B. Monofasico 01,525/230/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Cent.Diag 8 DJ22 Kimal o Paño Cent.Diag 8 DJ23 Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54RO | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020010880 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-17 20:23 | 2020-03-02 10:20 |  |  |  | RO | 325.95 | 0 | 0 | 0 | Integración de variables analógicas paños G1-G2-G3 en 66kV hacia SITR - CO. |  |  | 0 | 0 | 0
715 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Limitaciones | 2019002087 |  |  |  | 2019-12-19 16:08 | 2020-04-16 16:20 | 2020-02-18 02:20 |  | S | RO | 1406 | 0 | 0 | 0 | Cambiador de tomas bajo carga (CTBC) del ATR N°1 no obedece orden remota ni local. |  |  |  | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020010748 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-17 23:10 | 2020-02-18 18:15 |  |  |  | DP | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Desmontaje antiguos TTCC HT4, incluye base de montaje. Ingreso de camión para desmontaje de TTCC por entrada patio CGE. Paño HT4 desvinculado del servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TCHT 4. . |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020009407 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-18 08:27 | 2020-02-18 18:47 |  | 2020-02-18 10:52 |  | DP_E | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2020-02-18 18:15 | 2020-02-24 23:07 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
1419 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP_E | Neomante | 1532 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2020009913 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-18 09:20 | 2020-02-19 17:22 |  |  |  | DP_E | 32.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Esperanza: Abiertos y bloqueados 52JT1, 52ET1, 89JT1 y 89ET1. Cerrados 89JT1-1T y 89JT1-2T |  |  | 0 | 0 | 1
619 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191RO | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020011932 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-18 09:34 | 2020-02-18 11:33 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Protecciones eléctricas que quedan habilitadas para proteger TF T1, Protección 87T1 (GE-T60) y 21/21T1 (GE-D30). |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020011386 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-18 09:35 | 2020-02-18 17:43 |  |  |  | RO | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azucar patio 220 KV Obra capex: 1.- Canalizaciones verticales en muros corta fuegos de Transformador N° 5. 2.- Instalación de luminarias en muros corta fuego Transformador N° 5. 3.- Tendido de cable por las canalizaciones verticales. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020008642 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-18 10:11 | 2020-03-02 10:20 |  |  |  | RO | 312.15 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, Durante los trabajos los equipos asociados al Paño estos quedaran con su Switch L-R en Local a pie de equipo en el momento del trabajo, una vez retirado el personal, Switch L-R quedara en Remoto. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DF | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Informe Fallas | 2020000511 | interno |  |  | 2020-02-18 10:52 | 2020-02-18 18:28 |  |  |  | DF | 7.6 | 1 | 0 | 0 | La causa del disparo aún es presunta y se está en etapa de observación. | Disparo por baja densidad de SF6, compartimiento de gas 04, Polo C, Diagonal 2, Corte A. |  |  | 0 | 0
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020012422 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-18 10:57 | 2020-02-18 14:26 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de unidad de reserva N°4 disponible, no conectada al sistema. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020009407 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-18 08:27 | 2020-02-18 18:47 | 2020-02-18 18:28 |  | S | DP_E | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP_E | Neomante | 1533 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2020009914 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-18 11:18 | 2020-02-19 16:52 |  |  |  | DP_E | 29.5667 | 0 | 0 | 0 | S/E Esperanza: Abiertos y bloqueados 52JT2, 52ET2, 89JT2 y 89ET2; Cerrados 89JT2-1T y 89JT2-2T |  |  | 0 | 0 | 1
1554 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439DP | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2B | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020009503 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-18 11:54 | 2020-02-27 04:34 |  |  |  | DP | 208.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Abierto y bloqueado Int 52J9 y desconectadores 89J9-1, 89J9-2. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749RO | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2020012021 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-18 14:59 | 2020-02-18 17:31 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Las protecciones 87T3 (SEL 387) Protección 51/51N T3 (SEL 351A) protección SEL 351R quedan operativas para proteger al transformador mientras duren las faenas. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020010735 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-18 15:01 | 2020-02-18 18:40 |  |  |  | RO | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Canalizaciones subterráneas con unión a canaletas existentes, 2.- Canalizaciones verticales en Marcos de Línea en paños JT1, J3 y J4. 3.- Instalacion de luminarias en en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños JT1, J3 y J4. 4- Tendido de cable por las canalizaciones verticales en el Marco de Línea en paños JT1, J3 y J4. 5.- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños JT1, J3 y J4. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52J1 S/E El Romero con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptores termomágneticos N° 3 y 5 de circuito de alumbrado. A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2020013023 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-19 00:33 | 2020-02-19 05:30 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza cumpliendo con todas las normativas de seguridad.- |  |  | 0 | 0 | 1
1404 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691DF | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020000508 | interno |  |  | 2020-02-19 03:46 | 2020-02-19 04:45 |  |  |  | DF | 0.98333 | 1 | 0 | 0 | 03:46 horas se produce la desconexión del transformador T1 S/E 403 por operación de 86T1 abriendo interruptores 52B233 y 52-1. |  | Operación 86T1 | 0 | 0 | 0
700 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020011991 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-19 05:08 | 2020-02-19 16:37 |  |  |  | RO | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados Semi-paño HT1; Paño ET1 y E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. Restricciones: Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla o Barra 23 kV-Castilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020010738 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-19 05:11 | 2020-02-19 18:09 |  |  |  | RO | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Canalizaciones subterráneas con unión a canaletas existentes, 2.- Canalizaciones verticales en Marcos de Línea en paños JT1, J3 y J4. 3.- Instalacion de luminarias en en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños JT1, J3 y J4. 4- Tendido de cable por las canalizaciones verticales en el Marco de Línea en paños JT1, J3 y J4. 5.- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños JT1, J3 y J4. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52J1 S/E El Romero con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptores termomágneticos N° 3 y 5 de circuito de alumbrado. A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020011388 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-19 09:27 | 2020-02-19 17:28 |  |  |  | RO | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azucar patio 220 KV Obra capex: 1.- Canalizaciones verticales en muros corta fuegos de Transformador N° 5. 2.- Instalación de luminarias en muros corta fuego Transformador N° 5. 3.- Tendido de cable por las canalizaciones verticales. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020009409 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-19 10:18 | 2020-02-19 18:03 |  |  |  | DP_E | 7.75 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 1
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020012957 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-19 10:58 | 2020-02-19 18:21 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | La desconexión se realizara, previa evaluación de condiciones climáticas en faena cordillera Collahuasi. |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020012430 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-19 11:48 | 2020-02-19 15:56 |  |  |  | DP | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de unidad de reserva N°4 disponible, no conectada al sistema. Para realizar este trabajo se instalaran tierras operacionales |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020012863 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-19 11:49 | 2020-02-29 19:13 |  |  |  | RO | 247.4 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIERE BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMATICA AL EQUIPO 52B1 EN S/E PARINACOTA |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020012862 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-19 11:49 | 2020-02-29 19:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIERE BLOQUEADA LA RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO 52JT1 |  |  | -137 | 0 | 0
1404 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691DF | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020000521 | interno |  |  | 2020-02-19 13:21 | 2020-02-19 14:16 |  |  |  | DF | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | 13:21 horas se produce la desconexión del transformador T1 S/E 403 por disparo de sobrecorriente temporizada a tierra y 86T, abriendo interruptores 52B233 y 52-1. |  | Operacion 86T1 |  | 0 | 0
1404 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691DF | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020000522 | interno |  |  | 2020-02-19 14:28 | 2020-02-20 19:48 |  |  |  | DF | 29.3333 | 1 | 0 | 0 | 14:28 horas se produce la desconexión del transformador T1 S/E 403 por operación de 86T1 abriendo interruptores 52B233 y 52-1. |  | Operación 86T1 |  | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DF | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020013857 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-19 16:14 | 2020-02-19 21:44 |  |  |  | DF | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: CER ,1. Investigar anormalidad en armario de Control por falla en el sistema de refigeracion,2. Chequear alarma de temperatura, verificar Sistema de Control. debido a salida del CER por elevada temperatura,Nota: Se considera IF: 2020000493 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 1 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DP | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020012223 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-20 05:00 | 2020-02-21 10:46 |  |  |  | DP | 29.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Obra de reemplazo de transformadores de potencial del paño JT3 -ATR3 de 220/110/13,2 kV. Reemplazo de equipo existente en sus tres fases, instalación y conexionado de nuevos equipos. Pruebas eléctricas de protocolo. Energización y pruebas de puesta en servicio y análisis en circuitos de nuevos TTPP del paño JT3. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 de 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en transformadores a reemplazar, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020010741 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-20 05:40 | 2020-02-20 18:40 |  |  |  | RO | 13 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Canalizaciones subterráneas con unión a canaletas existentes, 2.- Canalizaciones verticales en Marcos de Línea en paños JT1, J3 y J4. 3.- Instalacion de luminarias en en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños JT1, J3 y J4. 4- Tendido de cable por las canalizaciones verticales en el Marco de Línea en paños JT1, J3 y J4. 5.- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños JT1, J3 y J4. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52J1 S/E El Romero con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptores termomágneticos N° 3 y 5 de circuito de alumbrado. A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
890 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Neomante | 271 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020012959 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-20 08:19 | 2020-02-20 18:57 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador será transferida al T-2 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020009410 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-20 08:37 | 2020-02-20 17:56 |  |  |  | DP_E | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020012694 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-20 09:38 | 2020-02-22 06:39 |  |  |  | RO | 45.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Reemplazo de controlador Siemens ATR2 fase 1 en caseta diagonal 2 500kV, por falla de fabrica, perdida de comunicación del controlador hacia el Scada, actualización de base de datos por cambio de equipo, Se perderá comunicación con el CNOT por 5 minutos y perdida de telecontrol de los paños a intervenir (al cargar proyecto). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 02,525/230/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020010213 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-20 09:42 | 2020-02-20 15:30 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos 52CT3. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 1 13,2 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 89CT3 y 52CT3, entre 52CT3 y TCCT3 . |  |  | 0 | 0 | 1
1408 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Neomante | 1514 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020013325 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-20 10:26 | 2020-02-20 19:11 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | La desconexión se realizara, previa evaluación de condiciones climáticas en faena cordillera Collahuasi. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020011390 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-20 10:35 | 2020-02-20 17:44 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azucar patio 220 KV Obra capex: 1.- Canalizaciones verticales en muros corta fuegos de Transformador N° 6. 2.- Instalación de luminarias en muros corta fuego Transformador N° 6. 3.- Tendido de cable por las canalizaciones verticales. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Transformadores3D199 | Transformadores3D199RO | Neomante | 199 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020011944 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-20 10:38 | 2020-02-20 19:09 |  |  |  | RO | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Durante las faenas quedarán siempre operativas las protecciones 87T1 (GE T60), 21T1(GE D30) y protección BT1 ( GEF60) |  |  | 0 | 0 | 0
1080 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933RO | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020013322 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-20 11:45 | 2020-02-20 14:19 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática del elemento, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP_E | Neomante | 1533 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2020013001 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-20 15:38 | 2020-02-21 19:43 |  |  |  | DP_E | 28.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E Esperanza: Abiertos y bloqueados 52JT2, 52ET2, 89JT2 y 89ET2; Cerrados 89JT2-1T y 89JT2-2T |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP_E | Neomante | 1534 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº3 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2020013002 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-20 15:49 | 2020-02-21 19:47 |  |  |  | DP_E | 27.9667 | 0 | 0 | 0 | S/E Esperanza: Abiertos y bloqueados 52JT3, 52ET3, 89JT3 y 89ET3. Cerrados 89JT3-1T y 89JT3-2T |  |  | 0 | 0 | 1
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DRO | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020014542 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-20 16:13 | 2020-02-20 18:45 |  |  |  | DRO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DF | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020014616 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-20 22:22 | 2020-02-21 06:40 |  |  |  | DF | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar transformador 220/110 Kv de S/E Maipo con urgencia por diversos hallazgo de filtración de aceite provenientes de la tapa superior del equipo las cuales deben ser reparadas para evitar una falla mayor. Se coordinara con los clientes CMPC y CGE la desconexión de sus instalaciones. S/E Pirque realizara transferencia de sus consumos para evitar desconexión de clientes. Planta cordillera (CMPC) se auto abastecerá en modo isla. Hora programada para desconectar Transformador 01:00 hrs, previa confirmación con los clientes. |  |  | 0 | 1 | 0
1419 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP_E | Neomante | 1532 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2020013000 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-20 23:59 | 2020-02-22 15:50 |  |  |  | DP_E | 39.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Esperanza: Abiertos y bloqueados 52JT1, 52ET1, 89JT1 y 89ET1. Cerrados 89JT1-1T y 89JT1-2T |  |  | 0 | 0 | 1
1338 | Transformadores3D280 | Transformadores3D280DP | Neomante | 280 | Transformadores3D | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020010710 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-21 07:51 | 2020-02-21 20:44 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Condidiciones Operacionales: SE Chacaya 110 y 220 kv , S/E Blue Dolphin: 1.- 52E1 abierto y bloqueado 2.- 89ET1 abierto y bloqueado 3.- 89ET1-T cerrado 4.- Barra de transferencia 110 KV desconectada y bloqueada 5.- 89J4-1 abierto y bloqueado 6.- Barra de transferencia 220 KV desconectada y bloqueada 7.- 52HT1 a disposición del Jefe de faena 8.- 89HT1-1 a disposición del Jefe de faena 10.- 89HT1-2 a disposición del Jefe de faena 11.- 89HT1-3 a disposición del Jefe de faena 12.- 52J4 a disposición del Jefe de faena 13.- 89J4-2 a disposición del Jefe de faena 14.- 89J4-3 a disposición del Jefe de faena 15.- Protección 50BF del Paño J4 deshabilitada. (Unidad de Bahia) 16.- Verificación y Pruebas de Protecciones. (21T por 220 kV, 87T y Mecánicas del ATR3) 17.- Protección 50BF a disposición del Jefe de Faena S/E Blue Dolphin: 18.- 52ET5 Abierto 19.- 89ET5-1 Abierto 20.- 89ET5-2 Abierto 21.- Finalizado el mantenimiento, se realizará prueba de transferencia del 52J4. (Solo a nivel de equipos, una vez entregada la BT) Se coordina desconexión con clientes: Algorta y GNLM |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494DP | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | Desconexión / Intervención | 2020013761 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-21 08:24 | 2020-02-21 15:39 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DF | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000578 | interno |  |  | 2020-02-21 14:28 | 2020-02-21 14:36 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Desconexión forzada por sobrecarga del transformador | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020000559 | externo |  |  | 2020-02-21 14:55 | 2020-02-21 17:42 |  |  |  | FE | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Licanco debido a interrupción línea 66kV Temuco Loncoche cto 1, por incendio cercano línea AT, propiedad de CGE. Clientes Total afectados: 8.834 |  | Interrupción línea Temuco Loncoche Cto. N° 1, por incendio cercano línea AT, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | 2020000560 | externo |  |  | 2020-02-21 14:55 | 2020-02-21 17:42 |  |  |  | FE | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Nueva Imperial debido a interrupción línea 66kV Temuco Loncoche cto 1, por incendio cercano línea AT, propiedad de CGE. Clientes Total afectados: 32.083 |  | Interrupción línea Temuco Loncoche Cto. N° 1, por incendio cercano línea AT, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2020000557 | externo |  |  | 2020-02-21 15:06 | 2020-02-21 15:14 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Panguipulli debido a interrupción línea 66kV Los Lagos - Pullinque 1 y 2 propiedad de Transelec. |  | Interrupción en línea 66kV Los Lagos - Pullinque 1 y 2 propiedad de Transelec, por sobre carga. NOTA: Debido a operación de lineas 66kV Temuco-Loncoche 2 propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2020000557 | externo |  |  | 2020-02-21 15:06 | 2020-02-21 15:14 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Panguipulli debido a interrupción línea 66kV Los Lagos - Pullinque 1 y 2 propiedad de Transelec. |  | Interrupción en línea 66kV Los Lagos - Pullinque 1 y 2 propiedad de Transelec, por sobre carga. NOTA: Debido a operación de lineas 66kV Temuco-Loncoche 2 propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547FE | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020000551 | externo |  |  | 2020-02-21 16:56 | 2020-02-22 10:55 |  |  |  | FE | 17.9833 | 0 | 0 | 0 | Clientes afectados: 9.911 Potencia afectadas: 4 MW (sin PMGD) Centrales PMGD afectados: 5,5 MW (El manzano: 2,8 MW; Truful Truful: 0,7 MW; El Canelo: 2 MW) | Sin Energía energía S/E Cunco producto de la Interrupción de la línea 110kV Rio Tolten Cunco, debido a incendio cercano a la LAT, propiedad de LAP. |  | 0 | 0 | 0
1086 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DRO | Neomante | 936 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020014809 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-21 23:52 | 2020-02-22 05:48 |  |  |  | DRO | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se procede a la desconexión del transformador N°1. Los consumos del transformador son respaldado. |  |  | 0 | 1 | 0
1556 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441DP | Neomante | 1441 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV2C | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020009501 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-22 00:06 | 2020-02-27 04:28 |  |  |  | DP | 124.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Abierto y bloqueado Int 52J7 y desconectadores 89J7-1, 89J7-2. |  |  | 0 | 0 | 1
863 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020014322 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-22 06:05 | 2020-02-22 19:19 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos debido a mantenimiento de la Sala de Control |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494DP | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | Desconexión / Intervención | 2020013765 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-22 08:27 | 2020-03-02 17:25 |  |  |  | DP | 224.9667 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020012613 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-22 09:20 | 2020-02-23 11:30 |  |  |  | RO | 26.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6 y Banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 KV-Lagunillas o Paño Central Diagonal 2-Lagunillas o Paño Central Diagonal 5-Lagunillas o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas, C1 o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DF | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Informe Fallas | 2020000592 | interno |  |  | 2020-02-22 20:10 | 2020-02-22 20:36 |  |  |  | DF | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 20:10 horas se abren interruptores 52HT3 y 52BT3 por operacion de protección 21T, sin pérdida de consumos. Posteriormente a las 20:24 Hrs., se abren alimentadores Centro (52C1) con 2.7 MW y Chacalluta (52C3) con 1.8 MW de la Central Diesel Arica por baja frecuencia (opera rele 81), normalizandose ambos ali,entadores en coordinación con CC Transemel a las 20:53 Horas. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012965 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-22 22:11 | 2020-02-23 05:57 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2019002049 |  |  |  | 2019-12-14 09:40 | 2020-04-01 19:25 | 2020-02-22 20:36 | 2020-04-01 19:23 | S | RO | 934.7833 | 0 | 0 | 0 | ATR3 función 50N de protección 51/51N bloqueada por re-evaluar el ECAP porque para fallas altamente resistivas en Lineas opera erróneamente |  |  |  | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020012713 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-23 00:17 | 2020-02-23 05:28 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52AT6 asociado a banco monofásico ATR6 220/154/66 kV. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020012714 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-23 00:17 | 2020-02-23 05:28 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para cambio de unidad de Banco ATR6 (U1 sale, U3 entra al servicio). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°6, 220/154/66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran puestas a tierra en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | -1 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020013850 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-23 05:50 | 2020-02-23 11:47 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | La carga de la subestación será respaldada a través de linea 66 kV Talcahuano-Perales-Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020013849 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-23 05:53 | 2020-02-23 11:47 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | La carga de la subestación será respaldada a través de linea 66 kV Talcahuano-Perales-Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
825 | Transformadores2D151 | Transformadores2D151DP | Neomante | 151 | Transformadores2D | PERALES 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020013287 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-23 08:31 | 2020-02-23 16:19 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador será transferida al transformador T-2 de S/E Perales y por redes de MT de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
863 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020014317 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-23 09:04 | 2020-02-23 16:41 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos debido a mantenimiento de la Sala de Control |  |  | 0 | 0 | 1
1467 | Transformadores2D1610 | Transformadores2D1610DF | Neomante | 1610 | Transformadores2D | PUNTA NEGRA 69/34.5 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014970 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-23 11:31 | 2020-02-26 05:24 |  |  |  | DF | 65.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E Punta Negra: Abierto 52BT2. Abierto y bloqueado 89BT2-1. |  |  | 0 | 1 | 0
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DF | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2020000600 | interno |  |  | 2020-02-23 12:46 | 2020-02-23 12:58 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del T1 y T2 de S/E Nirivilo, 5MVA c/u, 66/23KV. afectando los consumos de S/E Nirivilo. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1068 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DF | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2020000600 | interno |  |  | 2020-02-23 12:46 | 2020-02-23 12:58 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del T1 y T2 de S/E Nirivilo, 5MVA c/u, 66/23KV. afectando los consumos de S/E Nirivilo. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020010840 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-24 08:31 | 2020-02-24 10:02 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITAN LA SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO 52B2 EN S/E PARINACOTA |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2658 | Transformadores2D2658DP | Neomante | 2658 | Transformadores2D | MOCHO 110/23 KV 50MVA T1 | TORINO SPA | Desconexión / Intervención | 2020001259 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-24 08:33 | 2020-03-01 16:11 |  |  |  | DP | 151.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de S/E Mocho esta asociado al mantenimiento mayor de la central Cumbres solicitud N° 2020000003 |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Neomante | 1486 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA-BOOSTER 110/110 KV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020014301 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-24 08:45 | 2020-02-24 12:51 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: SE 220 kV. CTT, Abierto: 52JAT2, 89JAT2-1, 89JAT2-1T. Abierto y Bloqueado: 89JAT2-2, 89JAT2-3. Cerrado: 89JAT2-2T. Cerrado y Bloqueado: 89JAT2-3T. SE 13.8 kV. CTT, Abierto y Retirado: 52DAT2. SE 110 kV. CTT, Abierto: 52HAT2, 89HAT2-1, , 89HAT2-1T, 89HAT2-2T. Abierto y Bloqueado: 89HAT2-2, 89HAT2-3. Cerrado y Bloqueado: 89HAT2-3T. ATR 2 a disposición del Jefe de Faena, Booster 2 a disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS: SE Tocopilla: Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1014 | Transformadores2D819 | Transformadores2D819DP | Neomante | 819 | Transformadores2D | TENO 69/24.4-14.4KV 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020014335 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-24 09:14 | 2020-02-24 19:30 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | PM-2020 |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020010842 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-24 10:02 | 2020-02-24 10:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITAN LA SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO 52B1 EN S/E PARINACOTA |  |  | -46 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020009415 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-24 11:52 | 2020-02-24 17:55 |  |  |  | DP_E | 6.05 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020010750 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-24 23:07 | 2020-02-25 08:11 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Montaje nuevos TTCC HT4, incluye base de montaje. Ingreso de camión para montaje de TTCC por entrada patio CGE. Paño HT4 desvinculado del servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TTCCHT 4. . |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020014431 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-25 08:42 | 2020-02-25 18:06 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será transferida al Transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2020-02-25 08:11 | 2020-04-01 09:09 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020014605 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-25 08:46 | 2020-02-25 18:57 |  |  |  | DP_E | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 1
1407 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Neomante | 1513 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020013326 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-25 09:07 | 2020-02-26 13:03 |  |  |  | DP | 27.9333 | 0 | 0 | 0 | La desconexión se realizara, previa evaluación de condiciones climáticas en faena cordillera Collahuasi. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020009417 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-25 09:14 | 2020-02-25 18:03 |  |  |  | DP_E | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 1
622 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020013629 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-25 11:01 | 2020-02-25 13:53 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará rama 86T asociada a trip de protecciones mecánicas del transformador T2 SE Pichcirropulli. El transformador quedará respaldado durante los trabajos con sus protecciones eléctricas 87T2 y 51/51N T2. |  |  | 0 | 0 | 0
536 | Transformadores2D494 | Transformadores2D494DP | Neomante | 494 | Transformadores2D | MVCENTRAL 154/4.16KV SWG 2 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | 2020014024 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-25 12:32 | 2020-02-26 19:15 |  |  |  | DP | 30.7167 | 0 | 0 | 0 | No se declaran consumos afectados debido a que entre los días 23.02.2020 y el 02.03.2020 la planta se encontrará detenida y en labores de mantenimiento. De acuerdo a lo indicado en SD 2020013399 MVC se desconectará el día 25.02.2020 de la línea 154 kV Sauzal Rancagua para labores de mantenimiento en su línea y PAT. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014061 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-25 13:56 | 2020-02-25 15:50 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 220 kV Sección N°1 y Sección N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o barra de 220 kV Sección N°1 o Sección N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020013582 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-25 14:27 | 2020-02-25 16:36 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará rama 86T asociada a trip de protecciones mecánicas del transformador T1 SE Pichcirropulli. El transformador quedará respaldado durante los trabajos con sus protecciones eléctricas 87T1 y 51/51N T1. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014053 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-25 15:51 | 2020-02-25 16:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 220 kV sección N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 o barra de 220 kV sección N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | -743 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DF | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020016123 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-26 02:05 | 2020-02-26 05:53 |  |  |  | DF | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2 en S/E Cóndores. Abierto 52J1 52JT1, 52BT1, 52CT1, 89J1-2, 89J1-1A, 89JT1, 89BT1-1, 89CT1 en S/E Parinacota. Cerrado 89J2-2T en S/E Cóndores. Cerrado 89J1-2T en S/E Parinacota. Cerrado 52B1 Tap Off Quiani. Los consumos serán transferidos a instalaciones de ENGIE, a través de distribución hacia S/E Arica y Central diesel Arica y a través del Tap off Quiani. |  |  | -57 | 1 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020009419 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-26 09:14 | 2020-02-26 18:00 |  |  |  | DP_E | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020007158 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-03 08:00 | 2020-02-29 19:13 | 2020-02-26 05:53 |  | S | RO | 85.3333 | 0 | 0 | 0 | Proyecto de ampliación.. |  |  | 0 | 0 | 0
574 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2020011724 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-26 09:14 | 2020-02-26 23:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante la faena se inhabilitará el actual relé 86T1 existente, y quedarán habilitadas las protecciones 51/51N-HT1 y 87T1 de forma independiente protegiendo el Transformador mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020013303 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-26 09:45 | 2020-02-26 16:32 |  |  |  | RO | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1372 | Transformadores2D1616 | Transformadores2D1616RO | Neomante | 1616 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020016259 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-02-26 10:01 | 2020-02-26 12:02 |  |  |  | RO | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | VENTILADOR NO ESTA FUNCIONANDO. |  |  | 0 | 0 | 0
1190 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020013489 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-26 11:38 | 2020-02-26 13:18 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Se esta Solicitando a CGE las maniobras de Desconexion en patio en SODI N°02.las pruebas y trabajos son internas de Enlasa. |  |  | 0 | 0 | 1
786 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742RO | Neomante | 742 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | STS | Desconexión / Intervención | 2020013638 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-26 12:15 | 2020-02-26 13:26 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T5 de S/E La unión. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T5 (SEL-387A), y 51/51N T5 (SEL-351A). |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310RO | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014398 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-26 12:29 | 2020-02-26 13:08 |  |  |  | RO | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Lixiviación: No reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311RO | Neomante | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014399 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-26 12:29 | 2020-02-26 13:08 |  |  |  | RO | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Lixiviación: No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
871 | Transformadores2D217 | Transformadores2D217RO | Neomante | 217 | Transformadores2D | CHACAHUIN 66/15KV 13.3MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020014504 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-26 14:48 | 2020-02-26 16:20 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
596 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2020013653 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-26 14:50 | 2020-02-26 16:15 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T3 de S/E La Unión. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T3 (SEL-387A), 51/51N T3 (SEL-351A). |  |  | 0 | 0 | 0
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020014825 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-26 15:08 | 2020-02-28 20:13 |  |  |  | DP_E | 53.0833 | 0 | 0 | 0 | Los bloqueos se consideran de forma continua, en el caso de requerir el ATR de Reserva se considera un tiempo de 1 hora para normalizar los bloqueos. Estos trabajos no afectan a los enclavamientos actuales y no comprometen la operación normal del equipo. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020009420 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-27 08:23 | 2020-02-27 17:51 |  |  |  | DP_E | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020013410 | externo | Programada | Intervención | 2020-02-27 09:07 | 2020-02-27 14:44 |  |  |  | RO | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
719 | Transformadores2D581 | Transformadores2D581RO | Neomante | 581 | Transformadores2D | COLMITO 110/11.5KV 75MVA | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Desconexión / Intervención | 2020014545 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-27 09:18 | 2020-02-27 15:31 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores de Subestación Colmito con linea energizada. Trabajo realizado por personal especializado. |  |  | 0 | 0 | 0
611 | Transformadores2D757 | Transformadores2D757RO | Neomante | 757 | Transformadores2D | CALBUCO 115/69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020011725 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-27 10:00 | 2020-02-27 19:47 |  |  |  | RO | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Durante la faena se inhabilitará el actual relé 86T1 existente, y quedarán habilitadas las protecciones 51/51N-HT1 y 87T1 de forma independiente protegiendo el Transformador mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014508 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-27 10:16 | 2020-02-27 20:05 |  |  |  | RO | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación a las cadenas de aisladores y equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5 (3TPJT5 y 3PRJT5). Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR5 y barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020015482 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-27 10:43 | 2020-02-27 19:28 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | La desconexión se realizara, previa evaluación de condiciones climáticas en faena cordillera Collahuasi. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | Transformadores2D275 | Transformadores2D275DP | Neomante | 275 | Transformadores2D | QUELENTARO 110/24KV 13MVA (UCUQUER) | CGE | Desconexión / Intervención | 2020013969 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-27 11:13 | 2020-02-27 16:58 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico incluido en programa anual de mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014035 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-27 11:33 | 2020-02-27 18:25 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Revisión y pruebas RPH3 (equipo de cierre sincronizado) diagonal 4 220kV, se realizaran al menos 11 cierres y aperturas en interruptor 52J11. Se requiere equipo 52J11 a disposición del jefe de faena. Restricciones: Paño Cent. Diag. DJ11-Los Changos, Indisponible. Paño Cent.Diag 4 DJ12 Los Changos, Indisponible. B. Monofasico 03,525/230/66 KV Los Changos, Indisponible. Paño Cent.Diag 1 DK01 Los Changos, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 03,525/230/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1618 | Transformadores2D3154 | Transformadores2D3154DP | Neomante | 3154 | Transformadores2D | GRANJA SOLAR T1 220/33kV 120MVA | MARÍA ELENA SOLAR S.A. | Desconexión / Intervención | 2020015919 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-27 14:00 | 2020-02-27 15:50 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | El T-1 de 220/33 kV y 120 MVA permanecerán energizados por un lapso de 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 1
594 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741RO | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020013667 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-27 14:36 | 2020-02-27 16:20 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T1. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T1 (SEL-387A) y 51/51N T1 (SEL-351A). |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020010913 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-28 08:28 | 2020-02-28 15:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITAN LA SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO 52B1, 52B2, 52B3, 52BT1, 52JT1 Y 52J1 EN S/E PARINACOTA Y 52J2 EN S/E CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
588 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319RO | Neomante | 319 | Transformadores2D | COLACO 69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020011723 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-28 09:12 | 2020-02-28 22:06 |  |  |  | RO | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Durante la faena se inhabilitará el actual relé 86T1 existente, y quedarán habilitadas las protecciones 51/51N-HT1, 87T1 y 51/51G-ET1 de forma independiente. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014037 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-28 09:19 | 2020-02-28 22:26 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Revisión y pruebas RPH3 (equipo de cierre sincronizado) diagonal 4 220kV, se realizaran al menos 11 cierres y aperturas en interruptor 52J11. Se requiere equipo 52J11 a disposición del jefe de faena. Restricciones: Paño Cent. Diag. DJ11-Los Changos, Indisponible. Paño Cent.Diag 4 DJ12 Los Changos, Indisponible. B. Monofasico 03,525/230/66 KV Los Changos, Indisponible. Paño Cent.Diag 1 DK01 Los Changos, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 03,525/230/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020009422 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-28 09:27 | 2020-03-02 18:07 |  |  |  | DP_E | 80.6667 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020013708 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-28 09:55 | 2020-02-28 16:42 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Laguna Seca: Abierto y a disposición del Jefe de Faena 52JT7 y 52BT7. S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT7-1, 89BT7-1 y 89BT7-2. |  |  | 0 | 0 | 1
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014031 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-28 09:55 | 2020-02-28 19:19 |  |  |  | RO | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño HT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV y al ATR5 de 220/110/13,8 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 110 kV o ATR5 de 220/110/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014033 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-28 09:55 | 2020-02-28 19:19 |  |  |  | RO | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014038 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-28 09:55 | 2020-02-28 19:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT y Barra auxiliar 110 kV 1TPHBA. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR1 o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020015449 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-28 17:26 | 2020-02-28 22:22 |  |  |  | RO | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020000457 |  |  |  | 2020-02-28 18:22 | 2020-04-01 19:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitación de la función 50N por el lado AT de la protección 21T del ATR3 en S/E Arica, la función 50N por el lado de BT se encuentra bloqueado por la IL N° 2019002049. Esto de acuerdo a IF N° 202000592. |  |  |  | 0 | 0
446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329DP | Neomante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015608 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 09:06 | 2020-03-01 03:48 |  |  |  | DP | 18.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020016599 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-29 09:07 | 2020-03-01 20:13 |  |  |  | DP_E | 35.1 | 0 | 0 | 0 | El ATR-2 se mantendrá en servicio en todo momento a través de sus unidades principales, el componente que se indispone es la unidad de reserva del banco autotransformador. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y bloqueados. Los bloqueos se harán de acuerdo a lo descrito en procedimiento: "Antes de iniciar los trabajos el dueño de las instalaciones deberá desconectar y bloquear con candado todos los desconectadores (500/220/34,5kV) vinculados que son; tag 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 89J4-5P1, 89J4-5P2, 89J4-5P3, 89K4-5P1, 89K4-5P2 y 89K4-5P3. SE DEJARÁ ATR2 POLO DE RESERVA INDISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE CULMINE ESTA ACTIVIDAD. Trabajos relacionados con la construcción de obras para el nuevo banco ATR-1, Decreto supremo 9T. En caso de requerir la unidad de reserva se deberá coordinar con el Jefe de Faena y cancelar o suspender esta solicitud asociada para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125RO | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020015500 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-29 09:45 | 2020-03-01 18:00 |  |  |  | RO | 32.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislacion de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, Linea de interconexion de patio de 220KV a banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico 1, 220/154 kV-Lagunillas o Paño Central Diagonal DJ02-Lagunillas o Paño Central Diagonal DJ05-Lagunillas o L 220kV Hualpén-Lagunillas o L 220kV Charrua-Lagunillas o L 220kV Bocamina-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Transformadores2D1292 | Transformadores2D1292RO | Neomante | 1292 | Transformadores2D | ALTO BONITO 110/23KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020016258 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-29 09:56 | 2020-02-29 20:10 |  |  |  | RO | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Transformadores2D1292 | Transformadores2D1292RO | Neomante | 1292 | Transformadores2D | ALTO BONITO 110/23KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020016229 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-29 11:33 | 2020-02-29 20:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | -1 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020015829 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 | 2020-04-19 20:00 |  |  |  | DP | 1196 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 289B108, 289B208, 25208 a disposición del jefe de faenas; S/E Andes: 389L04, 389C04, 389B03, 389B04, 352B04, 352C3/4 a disposición del jefe de faenas |  |  |  | 0 | 1
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014575 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 00:11 | 2020-03-01 10:50 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Temuco: Vinculación de nuevos alambrados, pruebas efectivas sobre interruptor paño JT8 e interruptor paño BT8 asociadas a revisión del correcto funcionamiento de arranque externos por 87B, re disparos en S1 y S2 y disparo 66 kV de 87B por normalización de hallazgos auditoria 87B. Restricciones: Protección inhabilitada. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Temuco o Barra 220 kV, Sección 1-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco: Bloqueo de disparos protección diferencial de barras 87B sección 1 y 2. Bloqueo durante la faena. Efectuado por personal de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015921 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 01:30 | 2020-03-02 06:04 |  |  |  | DP | 28.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para poner en servicio el Interruptor 110 kV del Transformador N°1 . Trabajos Enmarcados en Proyecto NUP 491 |  |  | 0 | 0 | 1
1052 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP_E | Neomante | 1164 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5.25MVA Nº1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020016340 | externo | Programada | Desconexión | 2020-03-01 06:00 | 2020-03-01 17:52 |  |  |  | DP_E | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1252 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020016588 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 06:56 | 2020-03-01 06:57 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte al T-2 de S/E Hospital y arranque a FFCC, para desconectar el tramo de línea LT66KV San francisco de Mostazal-Tap Hospital, según SD 2020015847. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015858 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 07:30 | 2020-03-02 06:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para poner en servicio el Interruptor 110 kV del Transformador N°1 . Trabajos Enmarcados en Proyecto NUP 491 |  |  | -3 | 0 | 0
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020016257 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 07:54 | 2020-03-01 18:06 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar transformador 220/110 Kv de SE Maipo para reparar filtración de aceite proveniente de tapa superior del equipo. Se realizara cambio desello de tapa superior y sellado de puntos identificados con fuga de aceite. Se realiza coordinación con los clientes CGE-Pirque y CMPC-Planta Cordillera para la desconexión de la instalación, por lo cual no se tendrá perdida de suministro en clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DF | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020017395 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-01 08:50 | 2020-03-01 12:41 |  |  |  | DF | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: Abierto 52JT7, 52BT7, 52BL3 y 52BB2. S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT7, 89BL3-1, 89BL3-2 y 89BB2-1. S/E Laguna Seca: A disposición 89BT7-1 y 89BT7-2. |  |  | 0 | 1 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014728 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 09:27 | 2020-03-01 19:53 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para pruebas de control N-I-T nuevo interruptor 52JT y puesta en servicio. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 2 de S/E Quillota. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, el jefe de faena bloqueará las protecciones 50BF JT y 50BF JR mientras dure la intervención. A disposición del jefe de faena interruptor 52JT y 52JR |  |  | 0 | 0 | 1
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014731 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 10:04 | 2020-03-01 19:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Mantenimiento Programado a equipos primarios asociados y limpieza al paño de transformación del ATR1, así como deschicoteo del desconectador 89HT-2 de barra de 110 kV auxiliar (Antigua unidad ATR2 Inexistente). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Transformador Trifásico N°1 220/110 kV de S/E Quillota. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo, Jefe de faena verificará ausencia de tensión, posterior a la verificación de ausencia de tensión instalara puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | -1 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019086603 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-02 13:05 | 2020-03-01 19:53 | 2020-03-01 19:53 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para reemplazo de interruptor 52JT, obras civiles, desmontaje y montaje de nuevo equipo, retiro e instalación de nuevo cableado de control, armarios de control, pruebas de control, conexionado de potencia, tendido de cables de control y fuerza, pruebas eléctricas. Restricciones: Interruptor Transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Transformador Trifásico N°1, 220/110 kV o Barra de 220 kV Sección N°2 de S/E Quillota. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, se verificara ausencia de tensión, posterior a esta se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos del equipo a intervenir, el interruptor 52JT queda a disposición del Jefe de faena, jefe de faena confirmará que personal de Transelec abrirá los circuitos de fuerza y control asociados al interruptor 52JT. |  |  |  | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110RO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020015897 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-01 10:28 | 2020-03-01 15:30 |  |  |  | RO | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Sauzal: Lavado de aislación a equipos primarios de paños L1, L2, T1, T2, T3, T5, ATR4.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Restricciones:- No reconectar interruptores que sirven la Barra Sección 1 y 2 de 110 kV.- No reconectar interruptores que sirven la Línea 154 kV Sauzal-Rancagua.- No reconectar interruptores que sirven a la Línea 110 kV Sauzal - Alto Jahuel 1 y 2.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Sauzal-Rancagua, C1 o L 110kV Sauzal-Alto Jahuel, C1 o L 110kV Sauzal-Alto Jahuel, C2 o Barra 110 kV, Sección 1-Sauzal o Barra 110 kV, Sección 2-Sauzal o Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal o Paño Transformación HT01-Sauzal o Paño Transformación HT02-Sauzal o Paño Transformación HT03-Sauzal o Paño Transformación HT05-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Delimitación de zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
881 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254RO | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020017423 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-03-02 03:00 | 2020-03-02 03:01 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | S/E Mandinga quedará tomado de S/E Las Arañas, abierto el 89B1 S/E Mandinga. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020015962 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-02 10:16 | 2020-03-02 18:30 |  |  |  | RO | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DP | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020016001 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-02 10:55 | 2020-03-03 21:01 |  |  |  | DP | 34.1 | 0 | 0 | 0 | Dicho cambio de Tap de forma momentánea se realiza con la finalidad de poder asegurar la transferencia de todas las cargas hacia el Transformador N°1 durante la desconexión de la Barra N°2, según CEN: 2020015988 |  |  | 0 | 0 | 1
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020014953 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-02 14:22 | 2020-03-03 14:53 |  |  |  | DP | 24.5167 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados ya que estos estarán respaladados por Tansformadores N° 2 y N° 3 220/66/15 kV. S/E Maitenes, por lo demás Planta de Molienda se encuentra detenida por mantenimientos internos. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020013952 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-02 15:22 | 2020-03-10 16:24 |  |  |  | RO | 193.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Instalación de 5 ventiladores reacondicionados en Transformador N°3. Pruebas de funcionamiento. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, ITE´s Ventiladores Transformador N°3 ABIERTO A disposición. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020015977 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-03 08:04 | 2020-03-03 20:14 |  |  |  | RO | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020016917 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-03 08:14 | 2020-03-03 14:05 |  |  |  | RO | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61RO | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020016617 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-03 10:17 | 2020-03-03 19:18 |  |  |  | RO | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020016194 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-03 10:25 | 2020-03-03 12:34 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT2. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°2 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco monofásico N°2, 220/110/13 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020017089 | externo | Programada | Desconexión | 2020-03-03 12:00 | 2020-03-03 14:45 |  |  |  | DP_E | 2.75 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020016192 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-03 12:35 | 2020-03-03 16:30 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT6. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°6 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°6, 220/154/66 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DRO | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020017930 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-03 13:50 | 2020-03-04 15:37 |  |  |  | DRO | 25.7833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020009965 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-03 17:05 | 2020-03-03 17:40 |  |  |  | RO | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Toma de muestra de aceite cuba principal ATR-4 para análisis cromatográficos y fisicoquímico. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020009966 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-03 17:23 | 2020-03-03 18:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Toma de muestra de aceite cuba principal ATR-3 para análisis cromatográficos y fisicoquímico, DBDS y Pasivador. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | Transformadores2D161 | Transformadores2D161RO | Neomante | 161 | Transformadores2D | PUNITAQUI 66/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018476 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-03-04 07:59 | 2020-03-04 08:03 |  |  |  | RO | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020015978 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-04 08:34 | 2020-03-04 20:06 |  |  |  | RO | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020016162 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-04 09:41 | 2020-03-04 12:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a 52CT3. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LC03, SVT-Inchalam. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -12 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020016769 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-04 09:41 | 2020-03-04 14:16 |  |  |  | RO | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°4 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°4 500/220/66 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1482 | Transformadores3D330 | Transformadores3D330DP_E | Neomante | 330 | Transformadores3D | Zaldívar 220/66/23 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Desconexión / Intervención | 2020017426 | externo | Programada | Desconexión | 2020-03-04 10:10 | 2020-03-04 17:44 |  |  |  | DP_E | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | S/E Zaldivar: A disposición del Jefe de faena 52JT2, 52BT2, 89JT2, 89BT2-1 y 89BT2-2 |  |  | 0 | 0 | 1
623 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290RO | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020017212 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-04 11:01 | 2020-03-04 14:45 |  |  |  | RO | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Transformadores3D127 | Transformadores3D127FE | Neomante | 127 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/13.8KV 75MVA 2 | CGE | Informe Fallas | 2020000708 | externo |  |  | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 15:33 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de S/E Temuco, por falla en instalaciones de TRANSELEC (LTs 220 kV Mulchén-Cautín N°1 y N°2), afectó a los consumos de las SS/EE EFE Lautaro, Lautaro, Pillanlelbún, Pumahue, Chivilcán, Las Encinas, Padre Las Casas, Licanco (STS), Pitrufquén, Gorbea, Loncoche, Villarrica, Pucón y Pullinque, con una pérdida total de 186,77 MW, y una pérdida de generación de 42,53 MW (COMASA). | PS por falla en instalaciones de TRANSELEC (LTs 220 kV Mulchén-Cautín N°1 y N°2). |  | 0 | 0 | 0
800 | Transformadores3D128 | Transformadores3D128FE | Neomante | 128 | Transformadores3D | TEMUCO 230/69/14.8KV 75MVA 7 | CGE | Informe Fallas | 2020000708 | externo |  |  | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 15:33 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de S/E Temuco, por falla en instalaciones de TRANSELEC (LTs 220 kV Mulchén-Cautín N°1 y N°2), afectó a los consumos de las SS/EE EFE Lautaro, Lautaro, Pillanlelbún, Pumahue, Chivilcán, Las Encinas, Padre Las Casas, Licanco (STS), Pitrufquén, Gorbea, Loncoche, Villarrica, Pucón y Pullinque, con una pérdida total de 186,77 MW, y una pérdida de generación de 42,53 MW (COMASA). | PS por falla en instalaciones de TRANSELEC (LTs 220 kV Mulchén-Cautín N°1 y N°2). |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547FE | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020000720 | externo |  |  | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:28 |  |  |  | FE | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Interrupción línea 220 kV Temuco - Los Peumos propiedad de Transelec. La falla deja sin energía a S/E Cunco. |  | Interrupción línea 220 kV Temuco - Los Peumos. | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177FE | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2020000716 | externo |  |  | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:11 |  |  |  | FE | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción línea 220 kV Temuco - Los Peumos propiedad de Transelec. La falla deja sin energía a S/E Melipulli. |  | Interrupción línea 220 kV Temuco - Los Peumos. | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178FE | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Informe Fallas | 2020000716 | externo |  |  | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:11 |  |  |  | FE | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción línea 220 kV Temuco - Los Peumos propiedad de Transelec. La falla deja sin energía a S/E Melipulli. |  | Interrupción línea 220 kV Temuco - Los Peumos. | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR 5 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020009960 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-04 16:25 | 2020-03-04 19:27 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Toma de muestra de aceite cuba principal TR5 para análisis cromatográficos y fisicoquímico. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017013 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-05 07:34 | 2020-03-05 12:08 |  |  |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT5. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°5 de S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°5, 500/220/66 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020015980 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-05 07:53 | 2020-03-05 18:46 |  |  |  | RO | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020017666 | externo | Programada | Desconexión | 2020-03-05 08:57 | 2020-03-17 11:29 |  |  |  | DP_E | 290.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el CONEXIONADO de conductores de baja tensión en Gabinete 5A12 +W12 en Caseta CS52. Sistema de cambio rapido completamente indisponible 5A12+W12, es decir no se contara con cambio rápido para ATR2 durante la vigencia del trabajo. se contemplan pruebas de cambio rápido con el ATR1 de proyecto y se considera por el permisos de trabajo 1213 cargas constantes de señales al controlador. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5, 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020016473 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-05 09:06 | 2020-03-05 16:35 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a 89BT4-F, T4, CPCT4, 52CT4. Condiciones: Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV-Concepción indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra Comp. No Reg. 13,8 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Concepción, Instalar equipos de puesta a tierra entre 89BT4-1 y 89BT4-F 3 pértigas, entre 89BT4-F y T4 3 pértigas, entre 52CT4 y CPCT4 3 pértigas y entre 52CT4 y 89CT4-1 3 pértigas. |  |  | 0 | 0 | 1
1447 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597DP | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020017014 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-05 09:27 | 2020-03-05 16:08 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1 Abierto y bloqueado: 89JT3-1; 89JT3-2; 89JT3-3; 89E03 S/E OGP1 Abierto: 52E03; 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553DF | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020018525 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-05 10:05 | 2020-03-06 20:43 |  |  |  | DF | 34.6333 | 0 | 0 | 0 | Debido a tormentas de arena se produce ensuciamiento inusual. Se requiere lavado de inmediato. |  |  | 0 | 1 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020017264 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-05 10:20 | 2020-03-05 12:46 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020000745 | interno |  |  | 2020-03-05 11:57 | 2020-03-07 04:56 |  |  |  | DF | 40.9833 | 1 | 0 | 0 | O.A. de Relé Maestro de los Transformadores 110/12 kV N° 1 y 2, durante se realizaban trabajos de lavado de aislación en la S/E bajo solicitud CEN N° SI-17613 | O.A. de Relé Maestro de los Transformadores 110/12 kV N° 1 y 2, durante se realizaban trabajos de lavado de aislación en la S/E bajo solicitud CEN N° SI-17613 |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DF | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020000745 | interno |  |  | 2020-03-05 11:57 | 2020-03-07 04:56 |  |  |  | DF | 40.9833 | 1 | 0 | 0 | O.A. de Relé Maestro de los Transformadores 110/12 kV N° 1 y 2, durante se realizaban trabajos de lavado de aislación en la S/E bajo solicitud CEN N° SI-17613 | O.A. de Relé Maestro de los Transformadores 110/12 kV N° 1 y 2, durante se realizaban trabajos de lavado de aislación en la S/E bajo solicitud CEN N° SI-17613 |  | 0 | 0 | 0
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020013251 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-05 12:24 | 2020-03-05 16:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Pruebas de control en transformadores SS/AA, medidas de aislación y verificación de protecciones del transformador N°4. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -6 | 0 | 0
597 | Transformadores2D745 | Transformadores2D745RO | Neomante | 745 | Transformadores2D | LOS LAGOS 66/13.8KV 11-16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2020017210 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-05 12:29 | 2020-03-05 14:57 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D368 | Transformadores3D368RO | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020015445 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-05 10:30 | 2020-09-01 13:44 | 2020-03-05 17:26 |  |  | RO | 4302.5667 | 0 | 13.7333 | 0 | S/E Coloso: 89JT2-1, 52JT2, 89JS-2T, 89JS-2, 89JS-T, 52JS, 89JS-1T,89JS-1 A dispocisión de Jefe Faena. |  |  |  | 0 | 0
1080 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DF | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020018724 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-06 01:43 | 2020-03-06 05:07 |  |  |  | DF | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Carga respaldada por red de distribución y trafos de la misma subestación. |  |  | 0 | 1 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020015987 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-06 07:55 | 2020-03-06 18:17 |  |  |  | RO | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Neomante | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014416 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-06 09:22 | 2020-03-12 18:11 |  |  |  | DP | 152.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida 89JT4-1 Abierto y bloqueado. S/E Escondida Abierto y a disposición de jefe de faena 52JT4. Esta desconexión será tratada como Mantenimiento Mayor para lo cual se enviará la Carta Energía E-06-2020 Mantenimiento Mayor Transformador N°4 en SE Escondida. |  |  | 0 | 0 | 1
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020017119 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-06 10:01 | 2020-03-06 13:40 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | No tendra consumos afectados ya que las cargas quedarán alimentadas desde transformadores N° 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017019 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-06 15:30 | 2020-03-06 20:18 |  |  |  | RO | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paños J12 y J13. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco monofásico N°3 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección N°1 o N°2 o Banco Monofásico N°3, 500/220/66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020017191 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-06 22:32 | 2020-03-07 08:26 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | Transformadores2D124 | Transformadores2D124DP | Neomante | 124 | Transformadores2D | LATORRE 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020016260 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 08:28 | 2020-03-07 12:44 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador T-1 de SE Latorre serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
455 | Transformadores2D331 | Transformadores2D331DP | Neomante | 331 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 25MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020018283 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 08:28 | 2020-03-07 17:40 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Limitaciones | 2020000528 |  |  |  | 2020-03-07 16:14 | 2020-04-01 |  |  |  | RO | 583.7667 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la limitación es porque se requiere dejar en forma manual el cambiador de tap del ATR 5 de S/E Pozo Almonte por 2 alarmas: 1- Alarma Cambiador de Tomas incompleta. 2- Discordancia Cambiador Tomas. Dado que actualmente el cambiador de tap opera de forma automática, el área de mantención recomienda dejarlo en forma manual hasta que se pueda normalizar dicha situación. |  |  |  | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP | Neomante | 112 | Transformadores3D | TEMUCO TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020016611 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 02:12 | 2020-03-08 05:07 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Retiro de muestras de Aceite CTBC Transformador N°8 Restricciones: Tr. Trifásico 08, 220/66kV-Temuco Indisponible Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 08, 220/66kV-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Temuco: Instalar equipos de puesta tierra entre PRJT8 y T8 Bloqueos Jefe de Faena . - Subestación Temuco: Instalar equipos de puesta tierra entre PRBT8 y T8 Bloqueos Jefe de Faena . |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018061 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 05:55 | 2020-03-08 09:48 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a desconexión del T1 de S/E Hualte según SD 2020018057. |  |  | 0 | 0 | 1
1060 | Transformadores2D1206 | Transformadores2D1206DP | Neomante | 1206 | Transformadores2D | HUALTE 66/33-23KV 10 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018057 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 06:30 | 2020-03-08 09:48 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
825 | Transformadores2D151 | Transformadores2D151DP | Neomante | 151 | Transformadores2D | PERALES 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020016255 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 08:37 | 2020-03-08 17:25 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador T-1 de S/E Perales serán respaldados por el T-2 de la misma S/E Perales. |  |  | 0 | 0 | 1
1078 | Transformadores2D314 | Transformadores2D314FE | Neomante | 314 | Transformadores2D | QUIRIHUE 33/23KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2020000766 | externo |  |  | 2020-03-08 08:57 | 2020-03-08 09:48 |  |  |  | FE | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de equipo de MT, relacionado con Cto Cobquecura S/E Quirihue, afectando los consumos de S/E Quirihue y Línea 33KV Hualte - Quirihue. Durante la falla, S/E Quirihue y Línea 33KV Hualte - Quirihue se encontraban transferido hacia S/E Tomé vía redes de MT, por trabajos programados, según SD 2020018057, SD 2020018061 y SD 2020018062. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020015995 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-09 08:06 | 2020-03-09 18:42 |  |  |  | RO | 10.6 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
1607 | Transformadores2D2910 | Transformadores2D2910DP | Neomante | 2910 | Transformadores2D | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T2 | HIDROPALMAR S.A. | Desconexión / Intervención | 2020001278 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-09 08:07 | 2020-03-11 11:10 |  |  |  | DP | 51.05 | 0 | 0 | 0 | Asociado al mantenimiento mayor de la central Palmar y Central Correntoso que evacua su energía a través de la S/E Palmar. Documentos asociados; 2020000004, 2020000005 |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP_E | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020018359 | externo | Programada | Desconexión | 2020-03-09 08:29 | 2020-03-11 19:26 |  |  |  | DP_E | 58.95 | 0 | 0 | 0 | El ATR-2 se mantendrá en servicio en todo momento a través de sus unidades principales, el componente que se indispone es la unidad de reserva del banco autotransformador. Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K4-5, 89J4-5 Abiertos y bloqueados en sus 3 polos, Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R Abiertos y bloqueados. Los bloqueos se harán de acuerdo a lo descrito en procedimiento: "Antes de iniciar los trabajos el dueño de las instalaciones deberá desconectar y bloquear con candado todos los desconectadores (500/220/34,5kV) vinculados que son; tag 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 89J4-5P1, 89J4-5P2, 89J4-5P3, 89K4-5P1, 89K4-5P2 y 89K4-5P3. SE DEJARÁ ATR2 POLO DE RESERVA INDISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE CULMINE ESTA ACTIVIDAD. Trabajos relacionados con la construcción de obras para el nuevo banco ATR-1, Decreto supremo 9T. En caso de requerir la unidad de reserva se deberá coordinar con el Jefe de Faena y cancelar o suspender esta solicitud asociada para ello. |  |  | 0 | 0 | 1
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020016910 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-09 10:40 | 2020-03-09 12:12 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestra de aceite a CTBC de Transformador N°4. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en conexiones de bajada del PRJT4. 3 Pértigas. |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020018090 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-09 10:48 | 2020-04-02 09:50 |  | 2020-04-01 16:39 |  | RO | 557.85 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004, Normalización S/E Los Maquis, se realizaran trabajos de integración nueva GIS a RTU-Scada TZCN. Realizar Back up de la configuración Actual de la RTU Configuración de la RTU asociado a la GIS. Pruebas RTU con equipos GIS Configuración del Scada y RTU de S/E los Maquis asociados a la GIS. Actualizar Fimware de tarjetas CMU RTU Realizar Back up de la configuración Actual de la RTU |  |  | 0 | 0 | 0
1322 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421RO | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020017664 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-09 14:44 | 2020-03-09 16:15 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018305 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-09 15:00 | 2020-03-09 21:45 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Revisión conjunta con Equipo a CER de acuerdo a IF 2020000668 y 2020000680. Inspección y pruebas a sistema de refrigeración CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 0 | 1
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020017665 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-09 15:45 | 2020-03-09 16:36 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020015997 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-10 07:56 | 2020-03-10 18:20 |  |  |  | RO | 10.4 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017088 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 09:42 | 2020-03-10 12:50 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestra de aceite a CTBC de Transformador N°7. Rellenar con aceite en caso de bajo nivel de aceite, verificar alarma existente. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en conexiones de bajada del PRA5, en conexiones de bajada del PRBT7. 6 pértigas. |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564RO | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018709 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-10 09:45 | 2020-03-10 15:57 |  |  |  | RO | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Medición de resistividad de terreno, resistencia de malla a tierra y resistencia de paso y de contacto. sin condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1602 | Transformadores2D3003 | Transformadores2D3003RO | Neomante | 3003 | Transformadores2D | MEJILLONES 220/23 40MVA N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020017399 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-10 10:42 | 2020-03-10 15:21 |  |  |  | RO | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285RO | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020018119 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-10 11:35 | 2020-03-10 14:12 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020018716 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 11:46 | 2020-03-10 17:34 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
1338 | Transformadores3D280 | Transformadores3D280RO | Neomante | 280 | Transformadores3D | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020017400 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-10 12:21 | 2020-03-10 15:21 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018642 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-10 12:50 | 2020-03-10 14:34 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño HT1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
585 | Transformadores2D286 | Transformadores2D286RO | Neomante | 286 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020018121 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-10 14:12 | 2020-03-10 16:26 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018643 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-10 14:35 | 2020-03-10 15:51 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador ATR2 de 220/110/13,2 kV. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Coordinado con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
1359 | Transformadores2D1488 | Transformadores2D1488RO | Neomante | 1488 | Transformadores2D | CENTRO 110/23 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018715 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-10 16:24 | 2020-03-11 20:21 |  |  |  | RO | 27.95 | 0 | 0 | 0 | Medición de resistividad de terreno, resistencia de malla a tierra y resistencia de paso y de contacto. sin condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
863 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020018782 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 | 2020-03-11 05:00 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2020018930 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 00:30 | 2020-03-11 04:30 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo TRA1 -SLA1 - SAA1B1. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020015998 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-11 08:18 | 2020-03-11 18:07 |  |  |  | RO | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Transformadores2D979 | Transformadores2D979DP | Neomante | 979 | Transformadores2D | MINA NUEVA 66/15KV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020018987 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 08:33 | 2020-03-11 21:10 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, ya que planta de molienda se encuentra detenida por temas operacionales y extraccion en mina detendrá para realizar mantenimientos internos. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020018923 | externo | Programada | Desconexión | 2020-03-11 08:47 | 2020-03-11 17:53 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | -45 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020017670 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-11 08:58 | 2020-03-11 12:38 |  |  |  | RO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018017 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 09:17 | 2020-03-11 15:56 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a CTBC ATR6 y unidad de reserva ATR5-6 Condiciones: Instalaciones por intervenir Indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing 220KV y 500KV de las 3 unidades del ATR6 6 pértigas y en bushing 220KV y 500KV de unidad de reserva ATR5-6 2 pértigas. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018017 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 09:17 | 2020-03-11 15:56 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a CTBC ATR6 y unidad de reserva ATR5-6 Condiciones: Instalaciones por intervenir Indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing 220KV y 500KV de las 3 unidades del ATR6 6 pértigas y en bushing 220KV y 500KV de unidad de reserva ATR5-6 2 pértigas. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020018651 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-11 09:36 | 2020-03-11 16:46 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No requiere condiciones de maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020018656 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-11 09:36 | 2020-03-11 16:46 |  |  |  | RO | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | No requiere condiciones de maniobras operacionales |  |  | -1 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018749 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-11 10:40 | 2020-03-11 12:07 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño BT1. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 66 kV y al TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV o TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272RO | Neomante | 272 | Transformadores3D | CAPRICORNIO 220/110/13.8 kV 60/80/15-20MVA T1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020017402 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-11 12:40 | 2020-03-11 16:09 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
861 | Transformadores2D864 | Transformadores2D864DP | Neomante | 864 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019134 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 | 2020-03-12 04:47 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020016000 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-12 07:59 | 2020-03-12 18:33 |  |  |  | RO | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020018924 | externo | Programada | Desconexión | 2020-03-12 08:25 | 2020-03-12 18:11 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020018957 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 08:52 | 2020-03-12 17:35 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | No habra consumos afectados ya que cargas quedarán respaldadas desde los transformadores 1 y 3. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018033 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-12 09:42 | 2020-03-13 15:36 |  |  |  | RO | 29.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpen: Lavado de aislacion al paño AR, AT1, A1, A2, A3, A4, Barra principal de 154KV y Barra de transferencia de 154KV Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Banco monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C1 o Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Barra 154 kV-Hualpén o Paño Línea LA03, HLP-Petro Power o Barra Transferencia 154 kV-Hualpén Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555DF | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020020658 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-12 10:04 | 2020-03-12 18:30 |  |  |  | DF | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Durante inspección en terreno se verificó un alto nivel de ensuciamiento en la aislación de transformador principal 52 JT3 220/15 KV debido a tormentas de arena en el sector. Este lavado debe realizarse en forma inmediata para evitar problemas de operatividad del transformador |  |  | 0 | 1 | 0
1357 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434RO | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018710 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-12 10:15 | 2020-03-12 20:17 |  |  |  | RO | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Medición de resistividad de terreno, resistencia de malla a tierra y resistencia de paso y de contacto. sin condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019115 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-12 10:44 | 2020-03-12 11:59 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño AT6. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 154 kV y al banco ATR6 de 220/154/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV o Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1322 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421RO | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020018810 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-12 11:19 | 2020-03-12 15:38 |  |  |  | RO | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | No considera condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309RO | Neomante | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención | 2020019373 | externo | Programada | Intervención | 2020-03-12 11:50 | 2020-03-12 18:46 |  |  |  | RO | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Esquema 87T inhibido en paños T1 y T2 de S/E Fortuna respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 0
1205 | Transformadores2D2568 | Transformadores2D2568RO | Neomante | 2568 | Transformadores2D | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020018117 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-12 14:33 | 2020-03-12 17:47 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1106 | Transformadores2D2492 | Transformadores2D2492DF | Neomante | 2492 | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020020776 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-13 00:21 | 2020-03-13 06:25 |  |  |  | DF | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
833 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DF | Neomante | 164 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020020832 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-13 00:57 | 2020-03-13 02:23 |  |  |  | DF | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018611 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-13 02:52 | 2020-03-13 04:25 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Cambio de unidad en banco ATR2 de 500/220 kV (Unidad de Reserva por Unidad 1). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Cambio de unidad operacional. |  |  | 0 | 0 | 1
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187FE | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2020000822 | externo |  |  | 2020-03-13 07:39 | 2020-03-13 07:57 |  |  |  | FE | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52BT1 de S/E Papelera Talagante, sin consumos afectados debido a que central TISSUE quedó generando en isla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020016003 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-13 08:07 | 2020-03-13 18:40 |  |  |  | RO | 10.55 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020019037 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-13 08:25 | 2020-03-13 18:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalar letreros indicador en estreuctura Marco de línea en SE Parinacota. Condición requerida.- Deshabilitar reconexión 52J2 SE Cóndores. Deshabilitar reconexión 52J1 y 52JT1 SE Parinacota. Confirmar abierto 89JR-3 y 89J1-3. |  |  | -1 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020018925 | externo | Programada | Desconexión | 2020-03-13 08:39 | 2020-03-13 18:44 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 0
683 | Transformadores2D462 | Transformadores2D462DF | Neomante | 462 | Transformadores2D | SAG 220/13.2kV 75MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020021029 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-13 11:25 | 2020-03-13 19:30 |  |  |  | DF | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Prevenir un daño mayor a un equipo importante. |  |  | 0 | 1 | 0
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321RO | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020018803 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-13 15:22 | 2020-03-13 19:36 |  |  |  | RO | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T1 (SEL-387A) y 51/51N (SEL-351A) |  |  | 0 | 0 | 0
1184 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097DP | Neomante | 1097 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.2KV 2.8MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020020182 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 07:44 | 2020-03-14 09:20 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | asociado a desconexion de la LT Parral Retiro |  |  | 0 | 0 | 1
1237 | Transformadores2D1177 | Transformadores2D1177DP | Neomante | 1177 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020020183 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 07:45 | 2020-03-14 09:20 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | sociado a desconexion de la LT Parral Retiro |  |  | 0 | 0 | 1
754 | Transformadores2D686 | Transformadores2D686DP | Neomante | 686 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/23-13.2KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020019584 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 07:55 | 2020-03-14 17:12 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 y barra de 23 kV de S/E Pitrufquén por trabajos previos asociados a futura normalización interruptor 52ET2. Consumos asociados serán transferidos hacia otras instalaciones a través de red de media tensión de Frontel. No se contempla puesta en servicio de nuevas instalaciones |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020018927 | externo | Programada | Desconexión | 2020-03-14 08:54 | 2020-03-14 17:53 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018902 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 09:50 | 2020-03-14 18:31 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Trafo 1 220/110kV o Barra 110kV sec. 1 o Barra 13,8kV de S/E Cardones. --- Observaciones: Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018650 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 09:53 | 2020-03-14 18:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Trafo 1 220/110kV o Barra 110kV sec. 1 o Barra 13,8kV de S/E Cardones. --- Observaciones: Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. |  |  | -1 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020016897 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 23:48 | 2020-03-15 03:46 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Retiro de muestras de Aceite CTBC Transformador N°1. Restricciones: Tr. Trifásico 01, 220/66kV-Temuco Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/66kV-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Temuco: Instalar equipos de puesta tierra entre PRJT1 y T1 Bloqueos Jefe de Faena . - Subestación Temuco: Instalar equipos de puesta tierra entre PRBT1 y T1 Bloqueos Jefe de Faena . |  |  | 0 | 0 | 1
595 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DP | Neomante | 361 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020020369 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 02:32 | 2020-03-15 10:31 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas de Barras serán realimentadas por media tensión sin tensión de vuelta hacia la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487DP | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV N°2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020019651 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 03:21 | 2020-03-15 04:40 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52HT2, 52CT1, 52CT2 en S/E Centro. Carros 52CT1 y 52CT2 en posición de prueba. Consumos serán transferidos por red de distribución hacia S/E Sur y S/E Antofagasta(ENGIE). |  |  | 0 | 0 | 1
822 | Transformadores2D146 | Transformadores2D146DP | Neomante | 146 | Transformadores2D | PADRE LAS CASAS 69/15.3KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020017923 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 06:53 | 2020-03-15 19:12 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 66/15 kV 30 MVA de S/E Padre las Casas para realizar mantenimiento preventivo a CDBC asociado. Consumos de S/E Padre las Casas serán respaldados desde otras instalaciones a través de red de media tensión de CGE. Se consideran algunos traspasos de carga con paralelos monopolares, por lo que se contempla el bloqueo de protecciones residuales en alimentadores de cabecera al momento de realizar dichas maniobras (cada bloqueo tendrá duración inferior a 2 minutos) |  |  | 0 | 0 | 1
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018036 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 07:56 | 2020-03-15 19:57 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Rios: Reemplazo de aislador con rotura sector Banco ATR1. Retiro de muestras de aceite de CTBC de banco ATR1 (incluye unidad de reserva). Condiciones: Instalaciones por intervenir Indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Entre Ríos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PRKT1 y PRKTR. 4 pértigas y en conexiones de bajada del PRJT1 y PRJT1 R. 4 pértigas. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020018928 | externo | Programada | Desconexión | 2020-03-15 08:15 | 2020-03-15 18:50 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN. |  |  | 0 | 0 | 0
720 | Transformadores2D806 | Transformadores2D806DP | Neomante | 806 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020020319 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:28 | 2020-03-15 15:04 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
505 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DF | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2020021272 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-15 14:58 | 2020-03-15 17:58 |  |  |  | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de transformador T1 SE Mapal, por faenas de relleno de SF6 del 52CT de forma urgente, por bajo nivel de este. |  |  | 0 | 1 | 0
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DF | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021271 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-15 19:57 | 2020-03-16 01:20 |  |  |  | DF | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Inspeccionar fuga de gas SF6 en 89J7-3, normalizar presión de gas. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos y Tr. Reserva 01, 500/220 kV-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Entre Ríos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J7-3 lado Banco ATR1. |  |  | 0 | 1 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020016016 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-16 08:19 | 2020-03-16 18:34 |  |  |  | RO | 10.25 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019068 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-16 08:44 | 2020-03-16 18:53 |  |  |  | RO | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azucar patio 220 KV Obra capex: 1.- Canalizaciones verticales en muros corta fuegos de Transformador N° 5. 2.- Instalación de luminarias en muros corta fuego Transformador N° 5. 3.- Tendido de cable por las canalizaciones verticales. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347DP | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020018048 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 09:34 | 2020-03-16 14:21 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Faenas Coordinadas con Observatorio Paranal y Armazones, los cuales serán respaldado con generación local. |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | Transformadores2D2472 | Transformadores2D2472DP_E | Neomante | 2472 | Transformadores2D | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020018054 | externo | Programada | Desconexión | 2020-03-16 09:34 | 2020-03-16 14:21 |  |  |  | DP_E | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Faenas Coordinadas con Observatorio Paranal y Armazones, los cuales serán respaldado con generación local. |  |  | 0 | 0 | 1
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DP | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020868 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:55 | 2020-03-17 01:07 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan con el fin de normalizar el Tap a su posición inicial. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020016018 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-17 08:01 | 2020-03-17 18:31 |  |  |  | RO | 10.5 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Transformadores2D869 | Transformadores2D869DP | Neomante | 869 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020020774 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-17 08:03 | 2020-03-17 18:40 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018973 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-17 08:22 | 2020-03-17 09:38 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de SE Chinchorro. Condición requerida.- Desactivar reconexión automática del 52B2 de SE Parinacota de la LT 66 KV Parinacota - Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019070 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-17 09:13 | 2020-03-17 17:47 |  |  |  | RO | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azucar patio 220 KV Obra capex: 1.- Canalizaciones verticales en muros corta fuegos de Transformador N° 5. 2.- Instalación de luminarias en muros corta fuego Transformador N° 5. 3.- Tendido de cable por las canalizaciones verticales. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020020782 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-17 09:45 | 2020-03-17 13:32 |  |  |  | RO | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020020782 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-17 09:45 | 2020-03-17 13:32 |  |  |  | RO | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020020782 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-17 09:45 | 2020-03-17 13:32 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018974 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-17 10:04 | 2020-03-17 10:53 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en SE Pukara. Condición requerida.- Desactivar reconexión automática del 52B1 de SE Parinacota de la LT 66 KV Parinacota - Pukara. |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2020018686 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-17 11:38 | 2020-03-17 14:02 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018989 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-17 12:38 | 2020-03-17 14:16 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIERE ABRIR 52B3, 89B3-1 Y 89B3-2 EN S/E PARINACOTA Y LUEGO 52B1 Y 89B1-1 DE S/E TAP-OFF QUIANI, TAMBIEN SE REQUIERE ABIERTO EL EQUIPO 89BL2 DE S/E QUIANI Y LOS CONSUMOS TRANSFERIDOS A S/E CHINCHORRO |  |  | 0 | 0 | 1
1005 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DF | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020021585 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-17 15:04 | 2020-03-17 18:05 |  |  |  | DF | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Transformador de respaldo esta en estado conectado (En caliente) y en vacío. |  |  | 0 | 1 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177RO | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020018681 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-17 15:16 | 2020-03-17 18:15 |  |  |  | RO | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020016019 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-18 07:49 | 2020-03-18 18:28 |  |  |  | RO | 10.65 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020020784 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-18 07:51 | 2020-03-18 14:29 |  |  |  | RO | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Pan de Azúcar: Lavado torre interfaz ATR10. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
966 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DP | Neomante | 899 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 80MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020021135 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-18 08:32 | 2020-03-18 17:55 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020020879 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-18 08:48 | 2020-03-18 15:38 |  |  |  | RO | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación. Restricciones SE Angamos : No reconectar 52JU1. |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020020880 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-18 08:48 | 2020-03-18 15:38 |  |  |  | RO | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación. Restricciones SE Angamos : No reconectar 52JU2. |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019072 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-18 08:56 | 2020-03-18 18:35 |  |  |  | RO | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azucar patio 220 KV Obra capex: 1.- Canalizaciones verticales en muros corta fuegos de Transformador N° 5. 2.- Instalación de luminarias en muros corta fuego Transformador N° 5. 3.- Tendido de cable por las canalizaciones verticales. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019066 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-18 08:57 | 2020-03-20 18:05 |  |  |  | RO | 57.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azucar patio 220 KV Obra capex: 1.- Canalizaciones verticales en muros corta fuegos de Transformador N° 6. 2.- Instalación de luminarias en muros corta fuego Transformador N° 6. 3.- Tendido de cable por las canalizaciones verticales. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores3D329 | Transformadores3D329DP | Neomante | 329 | Transformadores3D | Zaldívar 220/66/23 kV N°1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Desconexión / Intervención | 2020021290 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-18 09:01 | 2020-03-18 17:23 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Zaldivar: Abierto 52JT1, abierto 52BT1, abierto 89JT1, abierto 89BT1-1 y abierto 89BT1-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1515 | Transformadores2D1414 | Transformadores2D1414DP_E | Neomante | 1414 | Transformadores2D | ALTO NORTE 110/13.2 KV N°3 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención | 2020020290 | externo | Programada | Desconexión | 2020-03-18 10:06 | 2020-03-18 14:23 |  |  |  | DP_E | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Toma de medidas para fabricación de membrana expansión aceite, equipo descontinuado, no hay disponibilidad de repuesto. CONDICIONES OPERACIONALES: Abierto: 52CT3, 52HT3, 89HT3-1, 89HT3-2 Cerrado 89HT3-1T Se instalarán puestas a tierra provisorias, aguas arriba y abajo de TTCC. |  |  | 0 | 0 | 1
151 | Transformadores2D866 | Transformadores2D866DP | Neomante | 866 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020021137 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-18 11:31 | 2020-03-18 12:54 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | 2020019523 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-18 11:39 | 2020-03-18 14:45 |  |  |  | RO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
282 | Transformadores3D219 | Transformadores3D219RO | Neomante | 219 | Transformadores3D | PANQUEHUE 44/12KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020022079 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-03-18 13:52 | 2020-03-18 16:14 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Los cambios de ajustes hacen referencia al documentos GM&O-MTX-SCT-174-2019, relacionado con la puesta en servicio del int 44 kV de las Lt Las Vegas- FFCC Andes Cto N1 (2020020865) |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571RO | Neomante | 1571 | Transformadores2D | LAGUNAS 220/23 KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020011539 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-18 13:57 | 2020-03-18 16:00 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Toma de muestra de aceite cuba principal TR1 para análisis cromatográficos y fisicoquímico, Análisis DBDS y Pasivador. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | 2020019527 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-18 14:47 | 2020-03-18 16:53 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2020020920 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-18 19:09 | 2020-03-19 08:00 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Reconfiguración Celda de Generación - Proyecto PMU Reemplazo Rele Buchholz Trafo de Poder |  |  | 0 | 0 | 1
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49FE | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 2020000869 | externo |  |  | 2020-03-19 02:18 | 2020-03-19 05:43 |  |  |  | FE | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro a raíz de falla Cto 1. Chilquinta (San Pedro - Las Vegas). Queda sin Energía la S/E Calera Cerro y Trasformador. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020016021 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-19 07:55 | 2020-03-19 18:15 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Transformadores3D131 | Transformadores3D131DRO | Neomante | 131 | Transformadores3D | CORONEL 154/69KV 60MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022332 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-19 10:04 | 2020-03-19 13:08 |  |  |  | DRO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Por cierre de Puentes Eléctricos en línea 154KV Bocamina - Coronel - Lagunilla, de propiedad de TRANSLEC. |  |  | 0 | 1 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Neomante | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020019907 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-19 10:40 | 2020-03-19 21:30 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | SE Coloso 52JT3 Abierto y a disposicion Jefe Faena SE Coloso 89JT3-1, 89JT3-2 Abierto y a disposicion Jefe Faena SE Coloso 89JT3-1T, 89JT3-2T Abierto y a disposicion Jefe Faena SE Coloso 89JT3-3T Cerrado y a disposición Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286DP | Neomante | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020019908 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-19 10:40 | 2020-03-19 21:30 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | SE Coloso 52JT4 Abierto y a disposicion Jefe Faena SE Coloso 89JT4-1, 89JT4-2 Abierto y a disposicion Jefe Faena SE Coloso 89JT4-1T, 89JT4-2T Abierto y a disposicion Jefe Faena SE Coloso 89JT4-3T Cerrado y a disposición Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | 2020019532 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-19 11:54 | 2020-03-19 14:15 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
629 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349RO | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020021316 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-19 13:21 | 2020-03-19 16:05 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T2. PROTECCIONES 87T2 (SEL 387), 51/51N T2 (SEL 351A), SEL 351R, QUEDAN OPERATIVOA PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180RO | Neomante | 180 | Transformadores3D | ANTILLANCA 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | 2020019522 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-19 14:16 | 2020-03-19 15:40 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Transformadores2D873 | Transformadores2D873FE | Neomante | 873 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2020000892 | externo |  |  | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Baja frecuencia en el sistema por causa externa a ENEL Distribución. | Externa al sistema de ENEL Distribución. |  | 0 | 0 | 0
868 | Transformadores2D874 | Transformadores2D874FE | Neomante | 874 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2020000892 | externo |  |  | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Baja frecuencia en el sistema por causa externa a ENEL Distribución. | Externa al sistema de ENEL Distribución. |  | 0 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512FE | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Informe Fallas | 2020000943 | externo |  |  | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:34 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Falla Externa |  | Causa externa , por Falla Compensación serie 500 [kV] en línea Nueva Maitencillo - Pan de azucar Circuito N°2, lo que provoco alta frecuencia y operan Molinos asociados a Linea 3 (SAG1011, Bolas 1012 y Bolas 1013) por alta frecuencia. | 0 | 0 | 0
1407 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513FE | Neomante | 1513 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Informe Fallas | 2020000943 | externo |  |  | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:34 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Falla Externa |  | Causa externa , por Falla Compensación serie 500 [kV] en línea Nueva Maitencillo - Pan de azucar Circuito N°2, lo que provoco alta frecuencia y operan Molinos asociados a Linea 3 (SAG1011, Bolas 1012 y Bolas 1013) por alta frecuencia. | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514FE | Neomante | 1514 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Informe Fallas | 2020000943 | externo |  |  | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:34 |  |  |  | FE | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Falla Externa |  | Causa externa , por Falla Compensación serie 500 [kV] en línea Nueva Maitencillo - Pan de azucar Circuito N°2, lo que provoco alta frecuencia y operan Molinos asociados a Linea 3 (SAG1011, Bolas 1012 y Bolas 1013) por alta frecuencia. | 0 | 0 | 0
1213 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347FE | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Informe Fallas | 2020000893 | externo |  |  | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:37 |  |  |  | FE | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energia SSEE Paranal y Armazones producto de la interrupción del 52J1 y 52J2 en S/E Paposo debido a una baja frecuencia en sistema producto de la interrupción de línea 500 kV Nueva Pan de Azucar - Nueva Maitencillo lo provoco la salida de considerable generación solar. |  | Interrupcion 52J1 y 52J2 en S/E Paposo | 0 | 0 | 0
1325 | Transformadores2D1345 | Transformadores2D1345DP | Neomante | 1345 | Transformadores2D | CONEJO 220/33KV 117MVA | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2020021696 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-19 19:43 | 2020-03-19 21:40 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual Transformador principal Conejo Solar 220/33kV 117 MVA. Condiciones requeridas: abierto 52L1, 52T1, 52Mt1 89L1, 89L2, 89T1, 52C1, 52C2, 52C3, 52C4, 52C5 y 52C6; PFV Conejo Solar fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DRO | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022646 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-19 21:21 | 2020-03-19 23:53 |  |  |  | DRO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Realizar rotación de unidad en B. Monofásico 01, 500/220 kV, ingresa al servicio la Unidad 2 y se retira la Unidad R para revisión de anormalidad de temperatura de enrollado. Condiciones: B. Monofásico 01, 500/220 kV-Entre Ríos, Indisponible. |  |  | 0 | 1 | 0
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343RO | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Limitaciones | 2020000719 |  |  |  | 2020-03-19 21:30 | 2020-06-08 16:28 | 2020-03-19 23:53 | 2020-03-30 11:53 |  | RO | 252 | 0 | 0 | 0 | S/E Entre Ríos: Indisponibilidad de la Unidad de reserva del B. Monofásico 01, 500/220 kV, por sobretemperatura de enrollado de la Unidad R. |  |  |  | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49FE | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 2020000921 | externo |  |  | 2020-03-20 03:44 | 2020-04-26 19:05 |  | 2020-04-13 11:56 |  | FE | 584.2 | 0 | 0 | 0 | A raíz de falla Cto 1. Chilquinta (San Pedro - Las Vegas). Queda sin Energía la S/E Calera Cerro y Trasformador. | Falla externa. Cto 1. Chilquinta (San Pedro - Las Vegas) |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020018991 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-20 08:26 | 2020-03-20 15:20 |  |  |  | RO | 6.9 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIERE LAS SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LOS EQUIPOS 52J2 EN S/E CÓNDORES, LOS EQUIPOS 52J1, 52JT1, 52BT1, 52CT1, 52B1, 52B2 52B3 EN S/E PARINACOTA Y LOS EQUIPOS 52B1 EN S/E PUKARA Y 52B3 EN S/E CHINCHORRO |  |  | 0 | 0 | 0
857 | Transformadores2D198 | Transformadores2D198RO | Neomante | 198 | Transformadores2D | CERRILLOS 110/23KV 25-30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018236 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-20 09:26 | 2020-03-20 12:06 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita durante la ejecución de los trabajos: *Bloquear de reconexión automática en 52H4 en S/E Copayapu, 52H2, 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 en S/E Cerrillos y mantener orden de no reconectar el 52HT1 y 52ET1 en S/E Cerrillos |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Transformadores2D18 | Transformadores2D18RO | Neomante | 18 | Transformadores2D | NEHUENCO I 230/15.75KV 275MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019916 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-20 10:13 | 2020-03-20 15:14 |  |  |  | RO | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Cardones. Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico y Cromatografico a Cuba Transformador de Poder N°2. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343RO | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022722 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-03-20 15:03 | 2020-03-20 16:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Retiro de muestra de aceite para análisis en laboratorio (DGA) por alta temperatura en unidad R Banco ATR1. Nivel de Riesgo de la intervención: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020022818 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-20 17:14 | 2020-03-20 21:36 |  |  |  | DF | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | S/E Olap: Abierto y bloqueado 52BT2. |  |  | 0 | 1 | 0
704 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DF | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020022825 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-20 18:11 | 2020-06-15 18:45 |  |  |  | DF | 2088.5667 | 0 | 0 | 0 | Recientes ensayos de laboratorio realizados al aceite dieléctrico, arrojan que se encuentra en mínimas condiciones para el servicio, destacando valores bajo lo aceptable en rigidez dieléctrica, tensión interfacial junto con un factor de potencia muy por sobre la norma , por lo que es necesario la desconexión para corregir el problema. |  |  |  | 1 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2020021713 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-20 23:36 | 2020-03-21 03:50 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo SLA1-SAA1B1- TRA1. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/24-15KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020021414 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 01:11 | 2020-03-21 09:28 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2020021412, se requiere la desconexión del Transformador T1 de Chiguayante. La carga del transformador T1 será respaldada por el transformador T2 de la misma S/E Chiguayante. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346DP | Neomante | 346 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020022280 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 06:05 | 2020-03-21 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos por plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020022844 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-21 10:39 | 2020-03-21 15:37 |  |  |  | DF | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | S/E Olap: Abierto y bloqueado 52BT1 y 89BT1-1. |  |  | 0 | 1 | 0
1451 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DF | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020022848 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-21 12:02 | 2020-03-21 15:37 |  |  |  | DF | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Olap: Abierto y bloqueado 52BT2 y 89BT2-1. |  |  | 0 | 1 | 0
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820RO | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2020000741 |  |  |  | 2020-03-21 20:07 | 2020-05-15 22:06 |  |  |  | RO | 1321.9833 | 0 | 0 | 0 | Bloqueada protección 27/51/51N sistema 2 del Transformador N°4 220/13,2kV hasta tener claridad de la operación de función 27. Queda en servicio protección 87T4 (sistema 1). |  |  |  | 0 | 0
1121 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP | Neomante | 955 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020021741 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-22 01:12 | 2020-03-22 13:33 |  |  |  | DP | 12.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será transferida a Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1123 | Transformadores2D956 | Transformadores2D956DP | Neomante | 956 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020021743 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-22 01:12 | 2020-03-22 13:33 |  |  |  | DP | 12.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DF | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022867 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-22 08:02 | 2020-03-22 13:55 |  |  |  | DF | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Eliminar punto caliente en conexión a bushing. Revisar nivel de aceite de TP delta 66 KV.Toma de muestras de aceite de CTBC en unidades 1, 2, 3 y reserva. Condiciones. Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Hualpén, Banco Autotransformador N°1 de 220/154/66 kV Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Hualpén: Instalar equipo de puesta a tierra en bushing de 220 kV, 154 kV, 66 kV de ATR1, Unidad 2 y en TP 66 KV delta. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020021250 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-22 09:14 | 2020-03-22 11:22 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo No Reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020021249 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-22 11:22 | 2020-03-22 15:18 |  |  |  | RO | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Puri No Reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLÓN 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020021248 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-22 11:23 | 2020-03-22 18:18 |  |  |  | RO | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellon No Reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D368 | Transformadores3D368RO | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020022194 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-22 15:35 | 2020-03-22 19:34 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Coloso: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019740 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-23 09:00 | 2020-03-23 17:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Pan de Azúcar. Obra capex. Mejoras Iluminación: i).- Canalizaciones verticales en muros corta fuego asociados al Transformador N° 4 220/110 kV. ii).- Instalación de luminarias en muros corta fuego asociado al Transformador N° 4 220/110 kV. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022139 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-24 09:00 | 2020-03-24 17:51 |  |  |  | RO | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño JT4. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al TR4 de 220/19 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o TR4 de 220/19 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1187 | Transformadores2D1075 | Transformadores2D1075RO | Neomante | 1075 | Transformadores2D | LA LAJA ENERGIA COYANCO 110/23KV 18MVA | ENERGÍA COYANCO | Desconexión / Intervención | 2020022454 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-24 10:33 | 2020-03-24 15:33 |  |  |  | RO | 5 | 0 | 0 | 0 | La salidas digitales del relé quedarán inhabilitadas durante las verificaciones y/o pruebas que se pudieran requerir. El trabajo será realizado, de forma remota, por representante de la marca GE en Chile. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322RO | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020021571 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-24 10:56 | 2020-03-24 13:40 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | SubEstación Sulfuros No reconectar: 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019747 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-24 11:44 | 2020-03-24 12:22 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Vallenar: Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico y Cromatografico a Cuba Transformador de Poder N°1. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
699 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706RO | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019748 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-24 12:23 | 2020-03-24 15:33 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Vallenar: Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico, Cromatografico, DBDS y Pasivador a Cuba Transformador de Poder N°2. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1338 | Transformadores3D280 | Transformadores3D280RO | Neomante | 280 | Transformadores3D | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020022363 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-24 13:05 | 2020-03-24 14:44 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | No considera condiciones operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193RO | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/23/13.2KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019746 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-24 16:04 | 2020-03-24 18:03 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Dos Amigos: Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico, Cromatografico, DBDS y Pasivador a Transformador de Poder N°1. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
589 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320RO | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID-PID 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020021587 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-24 16:12 | 2020-03-24 19:22 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T1. PROTECCIONES 87T1 (SEL 387), 51/51N T1 (SEL 351A), SEL 351R, QUEDAN OPERATIVAS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLÓN 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020022921 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-25 08:25 | 2020-05-07 15:50 |  |  |  | RO | 1039.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar 52JT3 |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022703 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-25 08:59 | 2020-03-25 15:50 |  |  |  | RO | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT3. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al ATR3 de 220/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o ATR3 de 220/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022704 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-25 08:59 | 2020-03-25 15:50 |  |  |  | RO | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT2. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al ATR2 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279RO | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020022729 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-25 09:08 | 2020-03-25 13:30 |  |  |  | RO | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar: 52JAT2, 52HAT2, 52DAT2. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Tocopilla Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020016029 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-25 09:16 | 2020-03-25 20:17 |  |  |  | RO | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
375 | Transformadores2D275 | Transformadores2D275DF | Neomante | 275 | Transformadores2D | QUELENTARO 110/24KV 13MVA (UCUQUER) | CGE | Desconexión / Intervención | 2020023641 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-25 10:47 | 2020-03-25 20:22 |  |  |  | DF | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685RO | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA Nº2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022624 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-25 11:06 | 2020-03-25 16:28 |  |  |  | RO | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a ampliación de SE Pirque, NUP 893 |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022384 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-25 11:43 | 2020-03-25 17:33 |  |  |  | RO | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT1. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al ATR1 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021034 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-25 12:00 | 2020-03-25 18:25 |  |  |  | RO | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación protección 87T, SE Maitencillo: Verificación y análisis fasorial de Protección S2 (GE T60) del Transformador N°3. Se verificarán las siguientes funciones según procedimiento Transelec: Función 87T, 50, 51 y 50BF Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Transformador N°3: Protección Sistema#2 Órdenes de desenganche sobre el 52JT3 Bloquedas Subestación Maitencillo, Transformador N°3: Protección Sistema#2 Envió de disparo a 87B por 50BF Etapa 2 Bloquedas Subestación Maitencillo, Transformador N°3: Protección Sistema#2 Órdenes de desenganche sobre el 86T3 Bloqueada |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020020664 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-26 05:40 | 2020-03-26 16:20 |  |  |  | RO | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos paño J1, J2, J3, banco ATR1 y conexión delta de 66 KV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o L 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1055 | Transformadores2D1172 | Transformadores2D1172DF | Neomante | 1172 | Transformadores2D | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020024238 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-26 07:25 | 2020-03-26 07:26 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020016030 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-26 07:53 | 2020-03-26 20:50 |  |  |  | RO | 12.95 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018971 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-26 08:30 | 2020-03-26 09:30 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida .- Desactivar reconexión automática del 52H1 en SE Condores de LT 110 KV Cóndore - C. Dragón - Alto Hospicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1054 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927DP | Neomante | 927 | Transformadores2D | RECOLETA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020023118 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-26 09:35 | 2020-03-26 16:37 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019739 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-26 09:38 | 2020-03-26 17:40 |  |  |  | RO | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Pan de Azúcar. Obra capex. Mejoras Iluminación i).- Canalizaciones verticales en muros corta fuego asociados al Transformador N° 3 220/110 kV. ii).- Instalación de luminarias en muros corta fuego asociado al Transformador N°3 220/110 kV. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018970 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-26 09:46 | 2020-03-26 11:06 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida .- Desactivar reconexión automática del 52H2 en SE Condores de LT 110 KV Cóndore - Palafitos. |  |  | 0 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020021578 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-26 11:00 | 2020-03-26 18:42 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | SubEstación Planta Óxidos Abiertos: 89JT2-1. SubEstación Planta Óxidos Abiertos y a disposición de jefe de faena: 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018969 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-26 11:46 | 2020-03-26 12:17 |  |  |  | RO | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida .- Desactivar reconexión automática del 52H3 en SE Condores de LT 110 KV Cóndore - Pacífico. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020016031 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-27 07:49 | 2020-03-27 19:54 |  |  |  | RO | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
1206 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111FE | Neomante | 1111 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/23kV 40MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2020001057 | externo |  |  | 2020-03-27 08:07 | 2020-03-27 11:27 |  |  |  | FE | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | En S/E Polpaico opera interruptor asociado a Barra N° 2 220 Kv. por lo cual, solo afecta a S/E Las Tortolas, quedando energizados el resto de los consumos a través de alimentador barra N° 1 220 kV. (LInea Polpaico - Santa Filomena) | Corte de energia en S/E Las Tortolas, producto de operación intempestiva de Interruptores 52J2 S/E Polpaico (Transelec) y 52J3 S/E Maitenes (Colbun) |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001042 | externo |  |  | 2020-03-27 08:07 | 2020-03-27 09:22 |  |  |  | FE | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Operación de Bloques EDAC y CEx, con posterior pérdida de suministro de SS/EE San Felipe y San Rafael |  | Operación de Bloques EDAC y CEx, con posterior pérdida de suministro de SS/EE San Felipe y San Rafael | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001042 | externo |  |  | 2020-03-27 08:07 | 2020-03-27 09:22 |  |  |  | FE | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Operación de Bloques EDAC y CEx, con posterior pérdida de suministro de SS/EE San Felipe y San Rafael |  | Operación de Bloques EDAC y CEx, con posterior pérdida de suministro de SS/EE San Felipe y San Rafael | 0 | 0 | 0
1221 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483FE | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001042 | externo |  |  | 2020-03-27 08:07 | 2020-03-27 09:22 |  |  |  | FE | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Operación de Bloques EDAC y CEx, con posterior pérdida de suministro de SS/EE San Felipe y San Rafael |  | Operación de Bloques EDAC y CEx, con posterior pérdida de suministro de SS/EE San Felipe y San Rafael | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001043 | externo |  |  | 2020-03-27 08:07 | 2020-03-27 09:22 |  |  |  | FE | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Operación de Bloques EDAC y CEx, con posterior pérdida de suministro de SS/EE San Felipe y San Rafael |  | Operación de Bloques EDAC y CEx, con posterior pérdida de suministro de SS/EE San Felipe y San Rafael | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001043 | externo |  |  | 2020-03-27 08:07 | 2020-03-27 09:22 |  |  |  | FE | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Operación de Bloques EDAC y CEx, con posterior pérdida de suministro de SS/EE San Felipe y San Rafael |  | Operación de Bloques EDAC y CEx, con posterior pérdida de suministro de SS/EE San Felipe y San Rafael | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001043 | externo |  |  | 2020-03-27 08:07 | 2020-03-27 09:22 |  |  |  | FE | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Operación de Bloques EDAC y CEx, con posterior pérdida de suministro de SS/EE San Felipe y San Rafael |  | Operación de Bloques EDAC y CEx, con posterior pérdida de suministro de SS/EE San Felipe y San Rafael | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018972 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-27 08:16 | 2020-03-27 11:14 |  |  |  | RO | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida .- Desactivar reconexión automática del 52H1 en SE Condores de LT 110 KV Cóndore - C. Dragón - Alto Hospicio. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019736 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-27 08:32 | 2020-03-27 18:31 |  |  |  | RO | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Pan de Azúcar. Obra capex: Mejoras Iluminación i).- Canalizaciones verticales en muros corta fuego asociados al Transformador N° 9 220/110 kV. ii).- Instalación de luminarias en muros corta fuego asociado al Transformador N°9 220/110 kV. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Neomante | 1517 | Transformadores2D | COLOSO 220/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020022922 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-27 08:55 | 2020-06-10 00:32 |  |  |  | DP | 1791.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Coloso: Abierto 52JT1 SE Coloso: Abierto y bloqueado 89JT1- 1 |  |  |  | 0 | 1
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/6.6KV 12MVA T2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020023529 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-27 09:29 | 2020-03-27 15:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°2 110/6.6 kV para conexionado de máquina de filtrado de aceite. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020021366 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-27 10:47 | 2020-03-27 12:30 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Se tomarán toda las medidas de seguridad y control para que los trabajos se ejecuten de manera exitosa. |  |  | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DP | Neomante | 1341 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/12KV 10MVA T4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020023531 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-27 10:57 | 2020-03-27 15:50 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°4 para entregar condición segura. Trabajos de instalación de máquina filtradora de aceite en Transformador N°2 110/6.6 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
593 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020021594 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-27 11:00 | 2020-03-27 13:17 |  |  |  | RO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T1 SE ANCUD. PROTECCIONES 87T1 (SEL 387), 51/51N T1 (SEL 351A), SEL 351R, QUEDAN OPERATIVAS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
591 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAN 115/24KV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020021600 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-27 14:21 | 2020-03-27 16:50 |  |  |  | RO | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T1 SE DEGAÑ. PROTECCIONES 87T1 (SEL 387), 51/51N T1 (SEL 351A), SEL 351R, QUEDAN OPERATIVAS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224RO | Neomante | 224 | Transformadores2D | CHONCHI 115/24KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020021320 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-27 17:31 | 2020-03-27 18:48 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T1. PROTECCIONES 87T1 (SEL 387), 51/51N T1 (SEL 351A), SEL 351R, QUEDAN OPERATIVAS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
881 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022645 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-28 03:02 | 2020-03-28 03:03 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras Normalización Transferencia. |  |  | 0 | 0 | 1
1017 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915DP | Neomante | 915 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024073 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-28 06:02 | 2020-03-28 17:33 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
933 | Transformadores2D692 | Transformadores2D692DP | Neomante | 692 | Transformadores2D | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020023006 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-28 06:18 | 2020-03-28 18:23 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador T1 serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1001 | Transformadores2D807 | Transformadores2D807DP | Neomante | 807 | Transformadores2D | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020023007 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-28 06:18 | 2020-03-28 16:23 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del transformador T2 serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333RO | Neomante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020021584 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-28 16:17 | 2020-03-28 20:16 |  |  |  | RO | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T1. PROTECCIONES 87T1 (SEL 387), 51/51N T1 (SEL 351A), SEL 351R, QUEDAN OPERATIVAS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020016036 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-30 07:59 | 2020-03-30 19:09 |  |  |  | RO | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
1175 | Transformadores2D1304 | Transformadores2D1304RO | Neomante | 1304 | Transformadores2D | ANDES GENERACION 110/10.5KV 63MVA | ANDES GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2020023175 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-30 08:52 | 2020-03-30 13:51 |  |  |  | RO | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | La central se encontrara totalmente DISPONIBLE en caso de ser requerida para generación. Se establecerá restricción y precaución en S/E Diego de Almagro, de NO reconectar 52H10 de Andes Generación en caso de apertura por los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020023321 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-30 09:03 | 2020-03-30 14:37 |  |  |  | RO | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022763 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-30 09:57 | 2020-04-02 14:17 |  | 2020-03-31 09:39 |  | RO | 23.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a unidad 1 (de reserva) del banco ATR6 de 220/154/66 kV. Restricciones: Mantenimiento a unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo, puestas a tierra provisionales instaladas en la unidad 1 (de reserva) del banco, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1135 | Transformadores2D2618 | Transformadores2D2618RO | Neomante | 2618 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020023642 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-30 11:06 | 2020-03-30 13:49 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el bloqueo de las protecciones mecánicas asociadas a Rele 86T1 de Transformador N°1 de S/E Chirre. Transformador quedara protegido por sus protecciones eléctricas asociadas: 87T1, 51/51N T1. |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023994 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-30 11:53 | 2020-04-20 15:17 |  |  |  | DP | 507.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Verificar existencia de aceite dieléctrico en radiadores, rellenar según requerimiento y apertura de válvulas de comunicación entre estanque y radiadores de la unidad de reserva ATR1. Condiciones: Unidad de reserva del B. Monofásico 01, 500/220 kV, indisponible (actualmente fuera de servicio). Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220 kV-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Entre Ríos, Instalar equipo de puesta a tierra en conexión de bajada del PR 500 kV, bajada del PR 220 kV de la unidad Reserva, bajada del PRBT1R-1, bajada del PRBT1R-2, de la unidad Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432FE | Neomante | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS 110/12KV 25MVA 1 | CRISTALCHILE | Informe Fallas | 2020001078 | externo |  |  | 2020-03-30 23:38 | 2020-03-30 22:38 |  |  |  | FE | -1 | 0 | 0 | 0 | FALLA SUBESTACION CERRO NAVIA PROPIEDAD DE ENEL BARRA DE 110 KV N°2 |  | FALLA SUB-ESTACION CERRO NAVIA PROPIEDAD DE ENEL BARRA DE 110 KV N°2 | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343RO | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Limitaciones | 2020000719 |  |  |  | 2020-03-19 21:30 | 2020-06-08 16:28 | 2020-04-20 15:17 | 2020-05-13 21:07 | S | RO | 557.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Entre Ríos: Indisponibilidad de la Unidad de reserva del B. Monofásico 01, 500/220 kV, por sobretemperatura de enrollado de la Unidad R. |  |  |  | 0 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359DF | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001066 | interno |  |  | 2020-03-30 23:39 | 2020-03-31 00:28 |  |  |  | DF | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | Coincide con falla de Línea 110 kV Cerro Navia - Renca 2 y Barra 110 kV sección 2. En S/E Cerro Navia el ATR2 se abre por 110 kV y ATR3 se abre por 220 kV y 110 kV. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020016039 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 09:31 | 2020-03-31 20:31 |  |  |  | RO | 11 | 0 | 0 | 0 | EN S/E PARINACOTA: BRA 52J1 YBRA 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023425 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 09:35 | 2020-03-31 11:35 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Toma de muestra de aceite a CTBC para análisis físico-químico al banco ATR2 y al banco ATR3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 de 500/220/66 kV o banco ATR2 de 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023425 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 09:35 | 2020-03-31 11:35 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Toma de muestra de aceite a CTBC para análisis físico-químico al banco ATR2 y al banco ATR3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 de 500/220/66 kV o banco ATR2 de 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024235 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-31 09:39 | 2020-03-31 11:42 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestra de aceite a CTBC de la unidad de reserva ATR5-6. Condiciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, instalar equipos de puesta a tierra en bushing 220 kV y 500 kV de unidad de reserva ATR5-6. |  |  | -8 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020023322 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 09:55 | 2020-03-31 12:29 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022763 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-30 09:57 | 2020-04-02 14:17 | 2020-03-31 11:42 |  | S | RO | 50.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a unidad 1 (de reserva) del banco ATR6 de 220/154/66 kV. Restricciones: Mantenimiento a unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo, puestas a tierra provisionales instaladas en la unidad 1 (de reserva) del banco, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023168 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-31 10:48 | 2020-03-31 12:20 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al TR9 de 66/13,2 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: TR9 de 66/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323RO | Neomante | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020023284 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 10:53 | 2020-03-31 15:35 |  |  |  | RO | 4.7 | 0 | 0 | 0 | SubEstación Sulfuros No reconectar: 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99RO | Neomante | 99 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023960 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 |  |  |  | RO | 29.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023960 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 |  |  |  | RO | 29.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023960 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 |  |  |  | RO | 29.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1234 | Transformadores3D354 | Transformadores3D354RO | Neomante | 354 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 250MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023960 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 |  |  |  | RO | 29.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023960 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 |  |  |  | RO | 29.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023960 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 |  |  |  | RO | 29.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023960 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 |  |  |  | RO | 29.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023960 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -11 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023960 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -10 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198RO | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2020024190 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:37 | 2020-03-31 13:24 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023960 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 | 2020-03-31 12:20 | 2020-04-01 10:20 |  | RO | 22 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198RO | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2020024195 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 13:25 | 2020-03-31 14:26 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2020024526 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-31 23:48 | 2020-04-01 03:26 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo SLA1-SAA1B1- TRA1. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Limitaciones | 2020000833 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-01 21:54 |  |  |  | RO | 741.9 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la limitación es porque se requiere dejar en forma manual el cambiador de tap del ATR 5 de S/E Pozo Almonte por 2 alarmas: 1- Alarma Cambiador de tomas incompleta. 2- Discordancia cambiador tomas. Dado que actualmente el cambiador de tap opera de forma automática, el área de mantencion recomienda dejarlo en forma manual hasta que se pueda normalizar dicha situación. esta solicitud estará en remplazo de la solicitud 528 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023601 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-01 09:09 | 2020-04-01 21:18 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Pan de Azúcar / PST 7075: Montaje, Tratamiento de Aceite Dielectrico y Pruebas Electricas Para Nuevo Transformador de Poder Nº4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR4 existente ( equipo desvinculado del servicio) Delimitacion zona de trabajo Cerco Duro |  |  | 0 | 0 | 1
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Neomante | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020021838 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-01 10:08 | 2020-04-04 18:17 |  |  |  | DP | 80.15 | 0 | 0 | 0 | S/E Lixiviacion Abierto y a disposicion: 89B2-1; 89BT2-1; 52BT2 S/E Sulfuros Abierto y bloqueado: 89B2; 89BT2-1 S/E Sulfuros Cerrado y bloqueado: 89B2-T Esta desconexión sera tratada como mantenimiento mayor del trasformador T2 de S/E Lixiviación para lo cual se enviará carta formal solicitando su aprobación. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2020-04-01 21:18 | 2020-04-02 08:30 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024112 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-01 10:20 | 2020-04-01 16:59 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al TR10 de 66/13,2 kV e investigación de anormalidad por baja aislación en circuitos del CTBC. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de compensación 2 de 66 kV o TR10 de 66/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al final de los trabajos (respectivamente). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. A disposición del Jefe de Faena ITE de CA o CC y CTBC TR10. |  |  | -6 | 0 | 1
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198RO | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2020024192 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-01 11:18 | 2020-04-01 14:28 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023960 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 | 2020-04-01 16:59 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198RO | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2020024194 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-01 11:52 | 2020-04-01 14:28 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | -1 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198RO | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2020024196 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-01 11:52 | 2020-04-01 14:28 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | -1 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198RO | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2020024198 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-01 11:52 | 2020-04-01 14:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | -1 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020022894 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-01 16:39 | 2020-05-05 09:40 |  |  |  | RO | 809.0167 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004, Normalización S/E Los Maquis, se realizaran trabajos de integración nueva GIS a RTU-Scada TZCN. Realizar Back up de la configuración Actual de la RTU Configuración de la RTU asociado a la GIS. Pruebas RTU con equipos GIS Configuración del Scada y RTU de S/E los Maquis asociados a la GIS. Actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU Realizar Back up de la configuración Actual de la RTU |  |  | -213 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020000843 |  |  |  | 2020-04-01 19:23 | 2020-05-01 |  |  |  | RO | 700.6167 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitación de la función 50N por el lado AT y BT de la protección 21T del ATR3 en S/E Arica. |  |  | -286 | 0 | 0
1143 | Transformadores2D11 | Transformadores2D11DP | Neomante | 11 | Transformadores2D | VENTANAS 110/13.2KV 73.92MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020024981 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-02 06:02 | 2020-04-02 15:42 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | El trabajo deja indisponible la unidad Ventanas N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
16 | Transformadores2D12 | Transformadores2D12DP | Neomante | 12 | Transformadores2D | VENTANAS 110/13.2KV 73.92MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020024982 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-02 06:02 | 2020-04-02 15:42 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | El trabajo deja indisponible la unidad Ventanas N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023602 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-02 08:30 | 2020-04-02 22:22 |  |  |  | DP | 13.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Pan de Azúcar / PST 7075: Montaje, Tratamiento de Aceite Dielectrico y Pruebas Electricas Para Nuevo Transformador de Poder Nº4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR4 existente ( equipo desvinculado del servicio) Delimitacion zona de trabajo Cerco Duro |  |  | 0 | 0 | 1
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023457 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-02 10:15 | 2020-04-02 12:28 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento y medidas eléctricas a 52BT2. Condiciones: Interruptor Transferido. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, instalar equipos de puesta a tierra entre 89BT2-1 y 52BT2 y entre 52BT2 y 89BT2-2. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2020-04-02 22:22 | 2020-04-03 08:25 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321DF | Neomante | 321 | Transformadores2D | CASTRO 115/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020025682 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-02 11:52 | 2020-04-02 19:09 |  |  |  | DF | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 1 | 0
1497 | Transformadores3D325 | Transformadores3D325DF | Neomante | 325 | Transformadores3D | TAP OFF LA CRUZ 220/66/23 kV Nº1 | SQM | Informe Fallas | 2020001105 | interno |  |  | 2020-04-02 17:56 | 2020-04-05 10:55 |  |  |  | DF | 64.9833 | 1 | 0 | 0 | Opera por sobrecorriente debido a robo de conductor aguas abajo de reconectador 23 kV . | Robo de conductor aguas abajo de reconectador 23 kV . |  | 0 | 0 | 0
840 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DP | Neomante | 846 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 230/25KV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024907 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-03 05:39 | 2020-04-03 14:07 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023603 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-03 08:25 | 2020-04-03 23:35 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Pan de Azúcar / PST 7075: Montaje, Tratamiento de Aceite Dielectrico y Pruebas Electricas Para Nuevo Transformador de Poder Nº4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR4 existente ( equipo desvinculado del servicio) Delimitacion zona de trabajo Cerco Duro |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DF | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020026034 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-03 09:46 | 2020-04-03 15:30 |  |  |  | DF | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Las desconexión del Transformador N°2 dejara Fuera de Servicio 28 unidades generadoras, lo que implica una indisponibilidad de 96,6 MW aproximadamente. |  |  | 0 | 1 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2020-04-03 23:35 | 2020-04-08 09:10 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
237 | Transformadores3D202 | Transformadores3D202DF | Neomante | 202 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA T10 | CGE | Informe Fallas | 2020001102 | interno |  |  | 2020-04-03 12:49 | 2020-04-03 13:30 |  |  |  | DF | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | Operación transformador N° 10 110/66 KV durante trabajos programados de lavado de aislación según SD 2020023420, Afectando los consumos de SS/EE Guayacán, San Juan y Marquesa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
775 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025048 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-04 00:14 | 2020-04-04 19:10 |  |  |  | DP | 18.9333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 se S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195DP | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024381 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-04 07:28 | 2020-04-04 10:37 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a transformador desfasador y a equipos primarios asociados al desfasador 7. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalizará la zona de trabajo, se verificará ausencia de tensión, posterior a esta se instalarán puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182DP_E | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2020024255 | externo | Programada | Desconexión | 2020-04-04 08:36 | 2020-04-05 17:28 |  |  |  | DP_E | 32.8667 | 0 | 0 | 0 | No hay pérdida de suministro, estos serán transferidos previamente a través de la red Dx de Frontel. Solicitud asociada N° 2020024252. |  |  | 0 | 0 | 1
1080 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DF | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026170 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-04 23:39 | 2020-04-05 06:44 |  |  |  | DF | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de INT 12 kV TrN°3 SE San Bernardo por fuerte ruido interno. Coordinado con CGE Distribución, sin afectación de clientes. |  |  | 0 | 1 | 0
777 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734DP | Neomante | 734 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 30MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025373 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 03:53 | 2020-04-05 13:49 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Transferencia por redes MT se realizará previo a la transferencia de carga desde Paño B3 de SE Paine hacia Paño B1 de SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
1487 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625RO | Neomante | 1625 | Transformadores2D | SIERRA GORDA 220/33 KV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención | 2020026193 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-04-05 10:47 | 2020-04-05 16:59 |  |  |  | RO | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a realizar sin energía y con desconectadores abiertos |  |  | 0 | 0 | 0
502 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400FE | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2020001111 | externo |  |  | 2020-04-06 02:01 | 2020-04-06 03:05 |  |  |  | FE | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Longaví, producto de falla de LT 66 kV Linares - Parral, propiedad de CGE |  | Pérdida de suministro en S/E Longaví, producto de falla de LT 66 kV Linares - Parral, propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020025332 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-06 09:15 | 2020-04-06 13:04 |  |  |  | RO | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020025334 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-06 09:15 | 2020-04-06 13:04 |  |  |  | RO | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020025637 | externo | Programada | Intervención | 2020-04-06 09:25 | 2020-04-06 13:22 |  |  |  | RO | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: S/E Los Changos: 52K1, 52K2, 52J11, 52J12 bloquear reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020025501 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 07:49 | 2020-04-07 09:11 |  |  |  | DP | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: mantenimiento y medidas electricas a 89AT2-3, 52CT2, TCCT2, PRAT2, TR2, RES-NT2, CPCT2, Limpieza de aislación a los equipos del paño de 154KV. Condiciones: Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente y Barra 154 kV, Sección B-San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Instalar equipo de puesta a tierra entre 89AT2-A y 89AT2-B, entre 89AT2-B y 89AT2-2, entre 89AT2-1 y TR2. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020025340 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-07 08:15 | 2020-04-07 14:24 |  |  |  | RO | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020025341 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-07 08:15 | 2020-04-07 14:24 |  |  |  | RO | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020025638 | externo | Programada | Intervención | 2020-04-07 08:32 | 2020-04-07 15:49 |  |  |  | RO | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: S/E Los Changos: 52K1, 52K2, 52J11, 52J12 bloquear reconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
971 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765RO | Neomante | 765 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025472 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-07 10:49 | 2020-04-07 15:28 |  |  |  | RO | 4.65 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DF | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Informe Fallas | 2020001144 | interno |  |  | 2020-04-07 12:47 | 2020-04-07 13:47 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | Una vez se verificada la operación automática del equipo se procede a realizar una inspección visual de las instalaciones para descartar problemas en las unidades de las fases A y B, junto con revisar el log de alarmas y determinar de manera rápida proceder con la rotación de unidades para entregar el activo a la coordinación del CDC lo antes posible. | Operación Automática de ATR-2 debido a disparo asociado al relé de presión súbita de la fase C. |  |  | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Limitaciones | 2020000899 |  |  |  | 2020-04-07 12:47 | 2020-05-16 16:03 | 2020-04-07 13:47 |  |  | RO | 938.2667 | 0 | 0 | 0 | Se declara limitación operativa en Transformador 2 (ATR2) en su polo C, este se encuentra rotado con la unidad de reserva, por falla en la protección mecánica Presión Súbita Polo C. Junto con especialistas se realizarán pruebas y verificaciones para esta unidad, una vez se confirme su correcto funcionamiento el equipo quedará disponible para la operación. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Limitaciones | 2020000898 |  |  |  | 2020-04-07 20:08 | 2020-04-09 21:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación en cambiador de TAP, la Fase C no responde a control de cambiador de TAP . |  |  | -1 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020025997 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-08 08:30 | 2020-04-08 18:10 |  |  |  | RO | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con instalación mediante chorro de agua desmineralizada a presión en los equipos primarios de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020025806 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-08 09:04 | 2020-04-09 21:03 |  |  |  | RO | 35.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación y normalización en circuito de control del CTBC de la Unidad 3 del banco ATR4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena el CTBC del Banco ATR4 y UR 4-5. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024744 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-08 09:10 | 2020-04-08 20:00 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Normal a TPJT4. Mantenimiento Condición A interruptor 52JT4. Mantenimiento PRJT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior TPJT4, en conexión superior de PRJT4 y en ambos lados de interruptor 52JT4. . |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020025344 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-08 10:04 | 2020-04-08 13:48 |  |  |  | RO | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2020-04-08 20:00 | 2020-04-16 06:33 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020025345 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-08 10:04 | 2020-04-08 13:48 |  |  |  | RO | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1638 | Transformadores2D1638DF | Neomante | 1638 | Transformadores2D | TAP OFF CERRO BALCÓN 110/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020027195 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-08 13:58 | 2020-04-08 16:04 |  |  |  | DF | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 89 HT-F y 89 CT-F S/E Pozo Almonte Deshabilitar reconexion 52H1- S/E Arica Deshabilitar reconexion 52HT3 |  |  | 0 | 1 | 0
91 | Transformadores2D1292 | Transformadores2D1292RO | Neomante | 1292 | Transformadores2D | ALTO BONITO 110/23KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020023480 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-08 14:50 | 2020-04-08 17:41 |  |  |  | RO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el bloqueo de las protecciones mecánicas asociadas a Rele 86T1 de Transformador N°1 de S/E Alto Bonito. Transformador quedara protegido por sus protecciones eléctricas asociadas: 87T1, 51/51N T1. |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020025040 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-08 15:44 | 2020-04-08 17:07 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | DURANTE LA FAENA SE SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL U1 - U2 - U3 Y URE. PROTECCIONES 87ATR (SEL 387), 51/51N ATR (SEL 351A) Y SEL 351R, QUEDAN OPERATIVAS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. SE TRABAJARA EN UNA UNIDAD A LA VEZ. |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 2020000909 |  |  |  | 2020-04-08 18:30 | 2020-04-19 13:16 |  | 2020-04-18 08:19 |  | RO | 229.8167 | 0 | 0 | 0 | S/E Cerro Navia: En Transformador Desfasador N° 7 no se debe realizar cambios de tap, hasta que no se realice el mantenimiento mayor del CTBC. Equipos desfasadores quedan en control ,manual operando en TAP 12. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | Transformadores2D2482 | Transformadores2D2482DF | Neomante | 2482 | Transformadores2D | LAS VEGAS 115/13.2kV 30MVA 5 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020027354 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-08 19:02 | 2020-04-08 22:54 |  |  |  | DF | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N° 5 para realizar trabajos de alambrado de protección de baja frecuencia. Debido a la contingencia COVID -19, se hace necesario hacer retiro de los bloques EDAC a los alimentadores que tengan dentro de sus cargas a hospitales. Los consumos serán respaldados a través del transformador n° 4. |  |  | 0 | 1 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020025348 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-09 08:11 | 2020-04-09 13:28 |  |  |  | RO | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025913 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-09 08:20 | 2020-04-09 16:25 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | NO REQUIERE CONDICIONES OPERACIONALES |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024913 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-09 09:24 | 2020-04-09 17:09 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Inspección de unidad de reserva de ATR-04, fuera de servicio. Verificación de tuberías flexibles, filtraciones, levantamiento de información.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DF | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2020001129 | interno |  |  | 2020-04-09 09:50 | 2020-04-09 11:11 |  |  |  | DF | 1.35 | 1 | 0 | 0 | Desconexión del Tx1 110/23 kV de la S/E Melipeuco por falla en la línea de 23 kV Melipeuco/Carén Bajo que activó a la protección 51N de dicho transformador en 23 kV y por ende se produce la apertura de los interruptores 52H1 y 52E1 de la S/E Melipeuco. |  | Desconexión del Tx1 110/23 kV de la S/E Melipeuco por falla en la línea de 23 kV Melipeuco/Carén Bajo que activó a la protección 51N de dicho transformador en 23 kV y por ende se produce la apertura de los interruptores 52H1 y 52E1 de la S/E Melipeuco. | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188RO | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026500 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-09 10:01 | 2020-04-09 21:03 |  |  |  | RO | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Inspección visual desde piso y aéreo con apoyo de drone a transformador de poder N°4 de 220/13.2kV.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Neomante | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020023505 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-09 10:35 | 2020-04-13 15:52 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Sulfuros Abierto y bloqueado: 89JT2-1; 89BS-2; 89BS S/E Sulfuros Abierto y a disposicion: 52JT2; 52BT2; S/E Sulfuros Abierto y a disposicion: 89BT2-2; 89BT2-1; 89B2; 89R2; S/E Sulfuros Cerrado y a disposicion: 89B2-T S/E Lixiviacion A disposicion 89B2-1 y 89B2-1T S/E Lixiviacion Abierto y bloqueado 89BS-1. 89BT2-1, B9B4-1 S/E Lixiviacion: Abiertos 52BT2 y 52B4. Esta solicitud sera tratada como Mantenimiento Mayor y se envira carta al CEN informando las fechas de ejecución. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Neomante | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020025070 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-09 10:35 | 2020-04-13 15:52 |  |  |  | DP | 101.2833 | 0 | 0 | 0 | SubEstación Sulfuros: Abierto 89JT2-1. SubEstación Sulfuros: A disposición de jefe de faena 52JT2. |  |  | -1 | 0 | 1
1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659RO | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020026130 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-09 10:44 | 2020-04-09 16:38 |  |  |  | RO | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Ninguno de los antecedentes anteriores, SIN CONDICIONES. |  |  | 0 | 0 | 0
815 | Transformadores2D138 | Transformadores2D138RO | Neomante | 138 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/15.3KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026300 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-09 10:48 | 2020-04-09 16:11 |  |  |  | RO | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
574 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2020023472 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-09 12:13 | 2020-04-09 16:06 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el bloqueo de las protecciones mecánicas asociadas a Rele 86T1 de Transformador N°1 de S/E El Empalme. Transformador quedara protegido por sus protecciones eléctricas asociadas: 87T1, 51/51N T1 y Función 50BF habilitada. habilitada. Durante esta misma jornada se realizará mediciones de resistencia de aislación a Transformador T1 y T2 de S/E El Empalme uno a la vez nunca ambos al mismo tiempo. SD 2020023474. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2954 | Transformadores2D2954RO | Neomante | 2954 | Transformadores2D | EL EMPALME 110/23KV 12/16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020023474 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-09 12:13 | 2020-04-09 16:06 |  |  |  | RO | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el bloqueo de las protecciones mecánicas asociadas a Rele 86T2 de Transformador N°2 de S/E El Empalme. Transformador quedara protegido por sus protecciones eléctricas asociadas: 87T2, 51/51N T2 y Función 50BF habilitada. Durante esta misma jornada se realizará mediciones de resistencia de aislación a Transformador T1 y T2 de S/E El Empalme uno a la vez nunca ambos al mismo tiempo. SD 2020023472. |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291RO | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020025125 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-09 15:06 | 2020-04-09 19:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T1. PROTECCIONES 87T1(SEL 387), 51/51N T1 (SEL 351A), SEL 351R, QUEDAN OPERATIVAS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | -986 | 0 | 0
629 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349RO | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2020025132 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-09 15:06 | 2020-04-09 19:40 |  |  |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T2. PROTECCIONES 87T2(SEL 387), 51/51N T2 (SEL 351A), SEL 351R, QUEDAN OPERATIVAS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Transformadores2D134 | Transformadores2D134RO | Neomante | 134 | Transformadores2D | MACHALI 66/15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027603 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-04-09 15:44 | 2020-04-09 18:05 |  |  |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Se verifica bajo nivel de aceite del conservador del CDBC del T1 S/E Machali, trabajos con instalación en servicio, sin riesgo de operacion fortuita. |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1192 | Transformadores2D1192DP | Neomante | 1192 | Transformadores2D | CORDILLERA 220/33kV 70MVA T3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020025337 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-09 20:07 | 2020-04-10 17:45 |  |  |  | DP | 21.6333 | 0 | 0 | 0 | La división Andina en esa semana se encontrara con parada de planta a equipos de molienda . la demanda normal en S/E Cordillera es de 30 MW aprox.por lo cual estaremos con una demanda aprox. de 1 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
1033 | Transformadores2D1105 | Transformadores2D1105RO | Neomante | 1105 | Transformadores2D | REGULADORA RAPEL 66.9/13.8KV 10MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027663 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-04-09 22:33 | 2020-04-10 00:19 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Intervención de alamabrado de control de automático, asociado a motor de CDBC del T-3. |  |  |  | 0 | 0
1033 | Transformadores2D1105 | Transformadores2D1105RO | Neomante | 1105 | Transformadores2D | REGULADORA RAPEL 66.9/13.8KV 10MVA 1 | CGE | Limitaciones | 2020000927 |  |  |  | 2020-04-10 00:19 | 2020-05-27 12:10 |  |  |  | RO | 1139.85 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado el CDBC del T-3 a tap fijo, por temporizador defectuoso asociado al motor del CDBC, que debe ser reemplazado. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | Transformadores3D347 | Transformadores3D347FE | Neomante | 347 | Transformadores3D | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | STS | Informe Fallas | 2020001135 | externo |  |  | 2020-04-10 17:48 | 2020-04-11 04:10 |  |  |  | FE | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de 52JT3 por operación de diferencial de barra 1 en S/E Paposo propiedad de terceros (Transelec). |  | Interrupción de 52JT3 por operación de diferencial de barra 1 en S/E Paposo propiedad de terceros (Transelec) | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026079 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-10 23:24 | 2020-04-11 19:35 |  |  |  | DP | 20.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
775 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026175 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:03 | 2020-04-11 19:44 |  |  |  | DP | 19.6833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 se S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026899 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:24 | 2020-04-11 08:39 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001146 | externo |  |  | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:22 |  |  |  | FE | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SS/EE San Felipe y San Rafael, producto de falla en LT 110 kV Aconcagua - Esperanza Ctos. 1 y 2 (Colbun) |  | Pérdida de suministro en SS/EE San Felipe y San Rafael, producto de falla en LT 110 kV Aconcagua - Esperanza Ctos. 1 y 2 (Colbun) |  | 0 | 0
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001146 | externo |  |  | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:22 |  |  |  | FE | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SS/EE San Felipe y San Rafael, producto de falla en LT 110 kV Aconcagua - Esperanza Ctos. 1 y 2 (Colbun) |  | Pérdida de suministro en SS/EE San Felipe y San Rafael, producto de falla en LT 110 kV Aconcagua - Esperanza Ctos. 1 y 2 (Colbun) |  | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001146 | externo |  |  | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:22 |  |  |  | FE | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SS/EE San Felipe y San Rafael, producto de falla en LT 110 kV Aconcagua - Esperanza Ctos. 1 y 2 (Colbun) |  | Pérdida de suministro en SS/EE San Felipe y San Rafael, producto de falla en LT 110 kV Aconcagua - Esperanza Ctos. 1 y 2 (Colbun) |  | 0 | 0
1221 | Transformadores2D2483 | Transformadores2D2483FE | Neomante | 2483 | Transformadores2D | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001145 | externo |  |  | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 08:03 |  |  |  | FE | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SS/EE San Felipe y San Rafael, producto de falla en LT 110 kV Aconcagua - Esperanza Ctos. 1 y 2 (Colbun) |  | Pérdida de suministro en SS/EE San Felipe y San Rafael, producto de falla en LT 110 kV Aconcagua - Esperanza Ctos. 1 y 2 (Colbun) |  | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001145 | externo |  |  | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 08:03 |  |  |  | FE | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SS/EE San Felipe y San Rafael, producto de falla en LT 110 kV Aconcagua - Esperanza Ctos. 1 y 2 (Colbun) |  | Pérdida de suministro en SS/EE San Felipe y San Rafael, producto de falla en LT 110 kV Aconcagua - Esperanza Ctos. 1 y 2 (Colbun) |  | 0 | 0
658 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001145 | externo |  |  | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 08:03 |  |  |  | FE | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en SS/EE San Felipe y San Rafael, producto de falla en LT 110 kV Aconcagua - Esperanza Ctos. 1 y 2 (Colbun) |  | Pérdida de suministro en SS/EE San Felipe y San Rafael, producto de falla en LT 110 kV Aconcagua - Esperanza Ctos. 1 y 2 (Colbun) |  | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DF | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027699 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-11 08:48 | 2020-04-11 20:16 |  |  |  | DF | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Corrección de filtraciones de aceite por tapa de CTBC, fase 1 de transformador N°4 de 220/13,2kV.- Pruebas eléctricas a Transformador y CTBC; Toma de muestra de aceite a transformador y CTBC.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 1 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020026224 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 14:54 | 2020-04-11 16:23 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | SE Oxidos: Abiertos 89BT2 y 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 1
1080 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DF | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020027685 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-11 23:52 | 2020-04-12 05:53 |  |  |  | DF | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con personal de SSEE la desconexión del transformador N°3 para reparación de punto caliente en el interruptor de MT del transformador. Sin afectación a clientes. |  |  | 0 | 1 | 0
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23KV 100MVA N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Informe Fallas | 2020001151 | interno |  |  | 2020-04-12 00:33 | 2020-04-12 16:50 |  |  |  | DF | 16.2833 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla se presentaba alta neblina en la zona. No hay consumo ni generación afectada, sólo servicios auxiliares. |  | Falla debido a alta contaminación en los aisladores y a camanchaca en la zona durante la madrugada. | 0 | 0 | 0
1123 | Transformadores2D956 | Transformadores2D956DP | Neomante | 956 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020027019 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-12 01:11 | 2020-04-12 10:04 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas se realimentan por Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
829 | Transformadores2D160 | Transformadores2D160DP | Neomante | 160 | Transformadores2D | PUMAHUE 69/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025839 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-12 07:44 | 2020-04-12 14:54 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
775 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026512 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-12 07:52 | 2020-04-12 17:23 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 se S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
1184 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097DP | Neomante | 1097 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.2KV 2.8MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027030 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-12 08:14 | 2020-04-12 15:59 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
1237 | Transformadores2D1177 | Transformadores2D1177DP | Neomante | 1177 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027032 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-12 08:14 | 2020-04-12 15:59 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del BBCC N°1 mientras se encuentre desconectado el transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
1608 | Transformadores2D2718 | Transformadores2D2718DF | Neomante | 2718 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 50 MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020027747 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-12 14:58 | 2020-04-13 18:05 |  |  |  | DF | 27.1167 | 0 | 0 | 0 | Transformador de respaldo. |  |  | 0 | 1 | 0
1055 | Transformadores2D1172 | Transformadores2D1172DP | Neomante | 1172 | Transformadores2D | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025877 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 07:00 | 2020-04-13 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza microcorte en SE El Sauce entre las 07:00 y las 07:03 hrs. para desconectar el tramo de Línea El Sauce - Combarbalá abriendo el DD/CC 89B1-2 con motivo de realizar lavado de aislación del tramo de linea, según solicitud CEN N°2020025903 |  |  | 0 | 0 | 1
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025853 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 07:27 | 2020-04-13 10:15 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIERE ABRIR 52C12-52C13-52C14- 89C1-2, 89C1-4,89-2004, ABIERTO EL EQUIPO 89BL-2 DE S/E QUIANI. NO HAY PERDIDA DE SUMINISTRO LOS CONSUMOS SON TRANSFERIDOS A S/E CHINCHORRO |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020026521 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-13 07:41 | 2020-04-13 13:30 |  | 2020-04-13 09:57 |  | RO | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere la precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020026456 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 08:46 | 2020-04-13 09:54 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con agua presión del ATR1 DESENERGIZADO. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020026508 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-13 09:24 | 2020-04-13 13:30 | 2020-04-13 09:54 |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | -1 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020026467 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 09:57 | 2020-04-13 11:11 |  |  |  | DP | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con agua presión del ATR2 y ATR-R DESENERGIZADO. |  |  | -3 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025840 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-13 10:04 | 2020-04-13 10:49 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida.- Desactivar reconexión automática del 52B2 de SE Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020026521 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-13 07:41 | 2020-04-13 13:30 | 2020-04-13 11:11 |  | S | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere la precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025838 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-13 11:05 | 2020-04-13 15:19 |  |  |  | RO | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida.- Desactivar reconexión automática del 52B1 de SE Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
611 | Transformadores2D757 | Transformadores2D757RO | Neomante | 757 | Transformadores2D | CALBUCO 115/69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020023478 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-13 11:33 | 2020-04-13 13:11 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el bloqueo de las protecciones mecánicas asociadas a Rele 86T1 de Transformador N°1 de S/E Calbuco. Transformador quedara protegido por sus protecciones eléctricas asociadas: 87T1, 51/51N T1. |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49RO | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020025748 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-13 11:56 | 2020-04-17 11:30 |  |  |  | RO | 95.5667 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando la solicitud de curso forzoso 8-2020022756, se realizara lo siguiente: 1.- Modificación de parámetros oscilograficos según SLRP de la protección del paño TR en S/E Cerro Calera. |  |  | -181 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020024908 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-13 12:27 | 2020-05-07 15:50 |  |  |  | RO | 579.3833 | 0 | 0 | 0 | S/E Puri: No reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49FE | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 2020000921 | externo |  |  | 2020-03-20 03:44 | 2020-04-26 19:05 | 2020-04-17 11:30 |  | S | FE | 223.5833 | 0 | 0 | 0 | A raíz de falla Cto 1. Chilquinta (San Pedro - Las Vegas). Queda sin Energía la S/E Calera Cerro y Trasformador. | Falla externa. Cto 1. Chilquinta (San Pedro - Las Vegas) |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020024909 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-13 12:27 | 2020-05-07 15:50 |  |  |  | RO | 579.3833 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo: No reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020026529 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-14 08:04 | 2020-04-14 12:03 |  |  |  | RO | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020026530 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-14 08:04 | 2020-04-14 12:03 |  |  |  | RO | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere la precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
574 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2020028269 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-04-14 11:59 | 2020-04-14 17:59 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el bloqueo de las protecciones mecánicas asociadas a Transformador N°1 de S/E El Empalme. Transformador quedara protegido por sus protecciones eléctricas asociadas: 87T2, 51/51N T1 y Función 50BF habilitada. |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Transformadores2D172 | Transformadores2D172DRO | Neomante | 172 | Transformadores2D | SANTA ELVIRA 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020028255 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-14 13:50 | 2020-04-14 15:06 |  |  |  | DRO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020026532 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-15 07:56 | 2020-04-15 11:16 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020026534 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-15 07:56 | 2020-04-15 11:16 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere la precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
1573 | Transformadores2D2526 | Transformadores2D2526DF | Neomante | 2526 | Transformadores2D | KOZAN 110/4.16KV 5MVA | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2020028307 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-15 08:06 | 2020-04-15 11:07 |  |  |  | DF | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Aparte del cambio de TAP , se conectara al barra 4.16kv , el banco de condensadores , el cual fue revisado y se mejoraron las conexiones que estaban aisladas. |  |  | 0 | 1 | 0
780 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Neomante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027167 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 09:36 | 2020-04-15 13:32 |  |  |  | DP | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020025335 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 09:58 | 2020-04-20 12:28 |  |  |  | DP | 122.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Sulfuros: Abierto y bloqueado 89B1 y 89BT1-1. S/E Sulfuros: Cerrado y bloqueado 89B1-T. S/E Lixiviación Abierto y a disposicion: 89B1-1; 89BT1-1; 52BT1 Esta solicitud de desconexión será tratada como Mantenimiento Mayor para lo cual se envió la Carta Energía E-16-2020 Cambio de fecha de la Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Lixiviación 69/13,8 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023616 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 06:33 | 2020-04-16 21:21 |  |  |  | DP | 14.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Pan de Azúcar / PST 7075: Montaje, Tratamiento de Aceite Dielectrico y Pruebas Electricas Para Nuevo Transformador de Poder Nº4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR4 existente ( equipo desvinculado del servicio) Delimitacion zona de trabajo Cerco Duro |  |  | 0 | 0 | 1
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353RO | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027623 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-16 08:49 | 2020-04-17 16:32 |  |  |  | RO | 31.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación de anormalidad en relé TAPCON230 y paralelismo entre bancos de autotransformadores de 500/220/66 kV ATR3, ATR4 y ATR5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 de 500/220/66 kV o banco ATR4 de 500/220/66 kV o banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena sw control CTBC en bancos de autotransformadores ATR3, ATR4 y ATR5. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2020-04-16 21:21 | 2020-04-17 06:09 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027623 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-16 08:49 | 2020-04-17 16:32 |  |  |  | RO | 31.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación de anormalidad en relé TAPCON230 y paralelismo entre bancos de autotransformadores de 500/220/66 kV ATR3, ATR4 y ATR5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 de 500/220/66 kV o banco ATR4 de 500/220/66 kV o banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena sw control CTBC en bancos de autotransformadores ATR3, ATR4 y ATR5. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027623 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-16 08:49 | 2020-04-17 16:32 |  |  |  | RO | 31.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación de anormalidad en relé TAPCON230 y paralelismo entre bancos de autotransformadores de 500/220/66 kV ATR3, ATR4 y ATR5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR3 de 500/220/66 kV o banco ATR4 de 500/220/66 kV o banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena sw control CTBC en bancos de autotransformadores ATR3, ATR4 y ATR5. |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020027796 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-16 08:54 | 2020-04-16 12:36 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1565 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020027797 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-16 08:54 | 2020-04-16 12:36 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020027798 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-16 08:54 | 2020-04-16 12:36 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020027888 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-16 09:09 | 2020-04-16 10:59 |  |  |  | RO | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
1033 | Transformadores2D1105 | Transformadores2D1105RO | Neomante | 1105 | Transformadores2D | REGULADORA RAPEL 66.9/13.8KV 10MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027785 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-16 10:15 | 2020-04-16 12:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento correctivo. |  |  | -44 | 0 | 0
1568 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562RO | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención | 2020027811 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-16 11:37 | 2020-04-16 18:44 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general preventivo de equipos primarios (inspección visual, revisión de niveles, temperaturas, fugas, limpieza). Condiciones requeridas: No reconectar 52B1 Tap Off Tamarugal y 52BT1 S/E La Huayca. |  |  | 0 | 0 | 0
1568 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562DP | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención | 2020027812 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 11:37 | 2020-04-16 18:44 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas eléctricas al transformador de potencia ubicado en S/E La Huayca II (instalación se encuentra actualmente indisponible por falla IF 2019003249). Se realizará registro fotográfico transformador, limpieza de loza, pruebas eléctricas (aislamiento, TD, etc). Condiciones requeridas: abierto 52BT1, 89 BT1-1, 52ET1, 89ET1-1. |  |  | -1 | 0 | 1
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020027424 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-16 14:17 | 2020-04-16 16:05 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV energizadas específicamente Desconectadores 89K4-4, 89K4-5, Patio de 220 kV Desconectadores 89J4-4, 89J4-5, Patio de 34,5 kV Desconectadores 89F2-1, 89F2-2, 89F2-3, 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 89F2-4 transformador ZIG ZAG 34500/380 V e interruptor 52F2, bujes de 34,5 kV del ATR2, de forma técnicamente correcta minimizando los riesgos de disparo y preservando la integridad física del personal. |  |  | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292DF | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029139 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-17 03:46 | 2020-04-17 05:13 |  |  |  | DF | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Salado: Eliminar punto caliente alto en TCET1 F2. Restricciones: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado, indisponible. Barra 23 kV-El Salado, indisponible. (coordinado con CGE) SS.AA. C.A. El Salado, indisponible. Chañaral, clientes afectados 4461, demanda 1,9 MW. ENAMI-Salado, clientes afectados 461, demanda 2,6 MW. Instalaciones en Riesgo: Barra 23 kV-El Salado o L 110kV D. Almagro-El Salado, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación El Salado, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TCET1. |  |  | 0 | 1 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023617 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-17 06:09 | 2020-04-17 16:41 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Pan de Azúcar / PST 7075: Montaje, Tratamiento de Aceite Dielectrico y Pruebas Electricas Para Nuevo Transformador de Poder Nº4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR4 existente ( equipo desvinculado del servicio) Delimitacion zona de trabajo Cerco Duro |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020025652 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-17 08:47 | 2020-04-17 14:00 |  |  |  | RO | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITAN LA SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO 52B1, 52B2, 52B3, 52BT1, 52JT1 Y 52J1 EN S/E PARINACOTA Y 52J2 EN S/E CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000866 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2020-04-30 10:39 | 2020-04-17 16:41 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El lado de 220 kV de este autotransformador no cuenta con protección 50BF. Reemplaza a LT00158/2012 |  |  | 0 | 0 | 0
1539 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027021 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-17 09:07 | 2020-04-17 13:00 |  |  |  | RO | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIÓN REQUERIDA : BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA 52H3 EN S/E ALTO NORTE, 52H2 EN S/E ANTOFAGASTA Y EQUIPOS 52ET1, 52E7 EN S/E LA NEGRA. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027296 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-17 09:27 | 2020-04-17 11:31 |  |  |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Retiro de muestra de aceite a CTBC de la unidad de reserva del banco ATR 1. Condiciones: Unidad R Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Hualpén, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing 220 kV; 154 kV y 66 kV de la unidad R del banco ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
1568 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562DP | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención | 2020027814 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-17 09:41 | 2020-04-17 18:42 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas eléctricas al transformador de potencia ubicado en S/E La Huayca II (instalación se encuentra actualmente indisponible por falla IF 2019003249). Se realizará registro fotográfico transformador, limpieza de loza, pruebas eléctricas (aislamiento, TD, etc). Condiciones requeridas: abierto 52BT1, 89 BT1-1, 52ET1, 89ET1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1191 | Transformadores2D1101 | Transformadores2D1101DP | Neomante | 1101 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2020027550 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-17 09:59 | 2020-04-17 14:27 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020026801 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-17 10:28 | 2020-04-20 12:02 |  |  |  | DP | 73.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Sulfuros: Abierto 89JT1-1. SubEstación Sulfuros: A disposición de jefe de faena 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027656 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-17 11:32 | 2020-04-17 15:11 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento correctivo para normalizar filtración de aceite en transformador T4 66/13,2 kV. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Concepción, Instalar equipos de puesta tierra en bushing de 66 kV y 13,2 kV del T4. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3050 | Transformadores2D3050RO | Neomante | 3050 | Transformadores2D | TOLPAN SUR 220/33KV 90/120/150MVA T1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2020026980 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-17 13:09 | 2020-04-18 13:32 |  |  |  | RO | 24.3833 | 0 | 0 | 0 | El TR se dejará 24 horas energizado en Vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
1055 | Transformadores2D1172 | Transformadores2D1172DP | Neomante | 1172 | Transformadores2D | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025926 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-17 18:00 | 2020-04-17 18:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Para normalizar topología de la linea El Sauce - Combarbalá, desconectada por lavado de aislación de este tramo según solicitud CEN 2020025924, se requiere hacer microcorte en SE El Sauce para cerrar 89B1-1 entre las 18:00-18:03 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
691 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020026624 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-17 20:13 | 2020-04-17 22:49 |  |  |  | DP | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
776 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 00:16 | 2020-04-18 16:07 |  |  |  | DP | 15.85 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
170 | Transformadores2D884 | Transformadores2D884DP | Neomante | 884 | Transformadores2D | CURACAVI 44/12KV 10MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020028036 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 01:06 | 2020-04-18 10:38 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020028679 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 06:28 | 2020-04-18 11:11 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador será transferida al T-2 de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195DP | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027578 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 08:19 | 2020-04-19 13:16 |  |  |  | DP | 28.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento mayor Transformador Desfasador N°7. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalizará la zona de trabajo, se verificará ausencia de tensión, posterior a esta se instalarán puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | -80 | 0 | 1
1430 | Transformadores2D1563 | Transformadores2D1563RO | Neomante | 1563 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027022 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-18 08:48 | 2020-04-18 12:17 |  |  |  | RO | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIÓN REQUERIDA : BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA 52H3 EN S/E ESMERALDA Y 52H1 , 52HT1, 52ET3, 52ET30, 52ET31 EN S/E LA PORTADA |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 2020000909 |  |  |  | 2020-04-08 18:30 | 2020-04-19 13:16 | 2020-04-19 13:16 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Cerro Navia: En Transformador Desfasador N° 7 no se debe realizar cambios de tap, hasta que no se realice el mantenimiento mayor del CTBC. Equipos desfasadores quedan en control ,manual operando en TAP 12. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020026808 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 10:24 | 2020-04-20 12:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Sulfuros: Abiertos 89JT1-1 y 89R1. SubEstación Sulfuros: A disposición de jefe de faena 52JT1 y 52B1. |  |  | -10 | 0 | 0
1568 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562DP | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención | 2020027816 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 11:45 | 2020-04-18 16:03 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Pruebas eléctricas al transformador de potencia ubicado en S/E La Huayca II (instalación se encuentra actualmente indisponible por falla IF 2019003249). Se realizará registro fotográfico transformador, limpieza de loza, pruebas eléctricas (aislamiento, TD, etc). Condiciones requeridas: abierto 52BT1, 89 BT1-1, 52ET1, 89ET1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
839 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110KV/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2020028028 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 23:07 | 2020-04-19 02:53 |  |  |  | DP | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por ENEL, para pruebas en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027058 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 00:03 | 2020-04-19 05:05 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Investigar anormalidad en cañerías entre el CTBC y conservador del TR1, además retiro de muestra de aceite Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 1, 220/66 kV Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta tierra entre PRJT1 y T1 , Instalar equipos de puesta tierra entre PRBT1 y T1, Instalar equipos de puesta tierra en TCJT1-N, Instalar equipos de puesta tierra en TCBT1-N , Instalar equipos de puesta tierra entre T1 y CPTSA1.- |  |  | 0 | 0 | 1
770 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | Neomante | 733 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027904 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 04:38 | 2020-04-19 13:00 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Solicitud desconexión y transferencia consumos T1, según SODI N°075/2020 |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026806 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 07:40 | 2020-04-19 16:54 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ithahue: Mantenimiento a autotransformador N°4, unidad 3. Tomas de muestras de aceite para análisis fisico&químico a CTBC de unidades 1, 2, 3 y reserva. Eliminación de filtraciones de aceite en ATR4 (cuatro unidades). Reemplazar y/o reparar ductos flexibles de interconexión de dispositivos y normalización de bushings de estas conexiones.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue o L 220kV Ancoa-Itahue, C2 o L 220kV Ancoa-Itahue, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026807 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 07:40 | 2020-04-19 16:54 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas en circuitos de control y medidas de aislación circuitos de control, paño AT4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitar zona de trabajo.- |  |  | -1 | 0 | 1
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020025591 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 07:53 | 2020-04-19 17:51 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento y medidas electricas a 89A7-2, 89A7-3, PRAT2, TR2, PRBT2, TCBT2, CPCT2, CPCE2. Retiro de muestra de aceite de CTBC. Condiciones: Indisponibilidad del Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa y Barra Transferencia 154 kV-Charrúa. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa o Barra 66 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra entre 89A7-2 y 52A7, entre 89A7-2 y 89A7-3, 89A7-3 y barra de transferencia, entre PRAT2 y TR2, entre PRBT2 y TR2, en CCEE N°2, entre TCBT2 y 89BT2-2, y en TCBT2 hacia trafo. |  |  | 0 | 0 | 1
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020027024 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-19 08:16 | 2020-04-19 13:30 |  |  |  | RO | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIÓN REQUERIDA : BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA 52J11 EN S/E ATACAMA, 52JT1 52HT1 , 52H1, 52H2, 52H3, 52H4 EN S/E ESMERALDA |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020025586 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 08:20 | 2020-04-19 17:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y verificación de protecciones 87T2 sistemas 1 y 2. Condiciones: Indisponibilidad del Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa, Paño Acoplador AR01-Charrúa y Paño Acoplador BR01-Charrúa. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protección 50BF_52A7, Sistemas 1 y 2 Bloqueado |  |  | -2 | 0 | 0
802 | Transformadores2D812 | Transformadores2D812DP | Neomante | 812 | Transformadores2D | MAHNS 66/14.8KV 10.5MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020028401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 08:41 | 2020-04-19 12:02 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T1 de S/E Mahns será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | Transformadores2D681 | Transformadores2D681DP | Neomante | 681 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020028991 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 08:42 | 2020-04-19 15:25 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
970 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764DP | Neomante | 764 | Transformadores2D | CONSTITUCION 66/23 10MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027600 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 09:17 | 2020-04-19 17:14 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar barra de 66kV y paño B1 de SE Constitución para maniobras de apertura como de cierre de desconectador 89BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
770 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | Neomante | 733 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027906 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 13:00 | 2020-04-19 19:14 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Consumos. Clientes: 603 ; Potencia: 1.3 MW ; Alimentador Trebulco; Comuna Isla de Maipo. |  |  | 0 | 0 | 1
1051 | Transformadores2D1163 | Transformadores2D1163DP | Neomante | 1163 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020028992 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 14:51 | 2020-04-19 18:52 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026901 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-20 06:08 | 2020-04-20 12:09 |  |  |  | RO | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Changos. MPB. Lavado aislación equipos primarios, paños J7, J8, J10, J11, J12, ATR3 aisladores de pedestal, marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Kapatur, 52J17, 52J18, 52J19, 52J20 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J7, 52J8, 52J10, 52J11, 52J12 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ07, LCH-Kapatur o Paño Cent. Diag. DJ08-Los Changos o Paño Línea LJ10, LCH-Kapatur o Paño Cent. Diag. DJ11-Los Changos o Paño Cent.Diag 4 DJ12 Los Changos o B. Monofasico 03,525/230/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2A | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020028814 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-20 09:09 | 2020-04-20 11:00 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J6. |  |  | 0 | 0 | 0
1554 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2B | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020028824 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-20 09:09 | 2020-04-20 11:00 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J9. |  |  | 0 | 0 | 0
1556 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441RO | Neomante | 1441 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV2C | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020028828 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-20 09:09 | 2020-04-20 11:00 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J7. |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020027026 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-20 09:26 | 2020-04-20 12:58 |  |  |  | RO | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIÓN REQUERIDA : BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA 52J11 EN S/E ATACAMA, 52JT1 52HT1 , 52H1, 52H2, 52H3, 52H4 EN S/E ESMERALDA |  |  | 0 | 0 | 0
1110 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Neomante | 949 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020029282 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-21 | 2020-04-21 01:59 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
881 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029304 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-21 05:28 | 2020-04-21 06:05 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte SE Mandinga |  |  | 0 | 0 | 1
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026903 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-21 06:02 | 2020-04-21 17:21 |  |  |  | RO | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Changos. MPB. Lavado aislación equipos primarios, paños J7, J8, J10, J11, J12, ATR3 aisladores de pedestal, marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Kapatur, 52J17, 52J18, 52J19, 52J20 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K1 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J7, 52J8, 52J10, 52J11, 52J12 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ07, LCH-Kapatur o Paño Cent. Diag. DJ08-Los Changos o Paño Línea LJ10, LCH-Kapatur o Paño Cent. Diag. DJ11-Los Changos o Paño Cent.Diag 4 DJ12 Los Changos o B. Monofasico 03,525/230/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DRO | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020029903 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-21 06:08 | 2020-04-21 12:45 |  |  |  | DRO | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12 kV n° 1, debido a punto caliente encontrado en bushing MT . Consumos serán respaldados a traves del transformador 110/12 kV n° 2. |  |  | 0 | 1 | 0
518 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Neomante | 341 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 105/12KV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020029285 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-21 08:21 | 2020-04-21 10:47 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2A | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020029164 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-21 08:30 | 2020-04-21 09:33 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J6. |  |  | 0 | 0 | 0
1013 | Transformadores2D818 | Transformadores2D818DP | Neomante | 818 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029159 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-21 09:03 | 2020-04-21 18:48 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1555 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG1A | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020029156 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-21 09:36 | 2020-04-21 12:15 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG1B | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020029158 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-21 09:36 | 2020-04-21 14:10 |  |  |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J4. |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV1C | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020029162 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-21 09:36 | 2020-04-21 14:10 |  |  |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020028406 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-21 09:37 | 2020-04-21 13:12 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al TR9 de 66/13,2 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: TR9 de 66/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188RO | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020028840 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-21 11:21 | 2020-04-21 15:00 |  |  |  | RO | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Inspección visual desde piso y aéreo con apoyo de drone a transformador de poder N°4 de 220/13.2kV.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026909 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-22 05:50 | 2020-04-22 15:49 |  |  |  | RO | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K10; K11; K13; K14; Banco de transformación monofásico ATR3 525/230/66 kV (incluye el lavado de equipos de 66 kV asociados al ATR3). Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1; 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11; 52J12 No reconectar. Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 500 kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500 kV Los Changos - Kimal, C2 o B. Monofásico 03,525/230/66 kV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027476 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-22 08:37 | 2020-04-23 17:45 |  |  |  | RO | 33.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SS/EE Pan de Azúcar Patio 220 KV-Obra capex, Se realizara instalacion de luminarias led , canalizacion vertical y tendido de cables en muros de corta fuego T5 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
843 | Transformadores2D179 | Transformadores2D179DP | Neomante | 179 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029161 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-22 08:42 | 2020-04-22 19:12 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución sobre barra de 154kV y MT para abrir desconectadores asociados a paños AT2 y CT2. |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020025999 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-22 09:01 | 2020-04-26 16:51 |  |  |  | DP | 103.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Sulfuros: Abierto y bloqueado 89JT1-1, 89BS. S/E Sulfuros: Abierto y a disposición 89T1-1, 89T1-2, 89B1, 89R1. S/E Sulfuros: Abierto y a disposición 52B1, 52JT1, 52BT1. S/E Sulfuros: Cerrado y a disposición 89B1-T. S/E Lixiviación: Abierto y bloqueado 89B1-1, 89BT1-1. S/E Lixiviacion: Abierto 52BT1. S/E Lixiviación: Cerrado y bloqueado 89B1-T. Esta solicitud será tratada como Mantenimiento Mayor y se envió la Carta N° E – 17- 2020, Solicitud Mantenimiento Mayor Transformador Sulfuros 220/69/13,8 kV N°1, al CEN informando las fechas de ejecución. |  |  | 0 | 0 | 1
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020025998 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-22 09:28 | 2020-04-26 17:24 |  |  |  | DP | 103.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Sulfuros: Abierto y bloqueado 89JT1-1 y 89BS. S/E Lixiviación: Abierto y bloqueado 89B1-1, 89BT1-1 y 89BS-1. S/E Lixiviación: Abierto 52BT1. S/E Lixiviación: Cerrado y bloqueado 89B1-T. Esta solicitud de desconexión será tratada como Mantenimiento Mayor para lo cual se envió la Carta Energía E-16-2020 Cambio de fecha de la Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Lixiviación 69/13,8 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187RO | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029424 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-22 11:53 | 2020-04-22 12:31 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | actividad realizada con instalación en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Transformadores2D1377 | Transformadores2D1377DP | Neomante | 1377 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA T11 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029426 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-22 15:10 | 2020-04-22 15:22 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Normalización topológica de los transformadores T11 y T8 de 110/13,2 kV en S/E Pan de Azúcar. Se energiza y se deja en servicio el Transformador T11 y queda en reserva el Transformador T8 . |  |  | 0 | 0 | 1
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292DF | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001228 | interno |  |  | 2020-04-22 21:12 | 2020-04-22 21:24 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | afectados 3800 clientes de Chañaral, y 469 clientes de El Salado, Informa CGE Dx (emelat). |  | Falla en instalaciones de CGE, desconectador con punto caliente en alimentador El Salado 23 kV | 0 | 0 | 0
1048 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | 2020001225 | externo |  |  | 2020-04-22 21:13 | 2020-04-22 21:24 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa, aguas arriba a instalaciones de CGE, afectando a consumos de S/E Chañaral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1048 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | 2020001226 | externo |  |  | 2020-04-22 21:48 | 2020-04-22 22:12 |  |  |  | FE | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa a instalaciones de CGE, afectando a consumos de S/E Chañaral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292DF | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001229 | interno |  |  | 2020-04-22 21:48 | 2020-04-22 22:12 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | afectados 3800 clientes de Chañaral, y 469 clientes de El Salado, Informa CGE Dx (emelat). |  | Falla en instalaciones de CGE, desconectador con punto caliente en alimentador El Salado 23 kV | 0 | 0 | 0
1048 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | 2020001227 | externo |  |  | 2020-04-22 22:27 | 2020-04-22 23:01 |  |  |  | FE | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE, afectando a consumos de S/E Chañaral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292DF | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001230 | interno |  |  | 2020-04-22 22:27 | 2020-04-22 23:01 |  |  |  | DF | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | afectados 3800 clientes de Chañaral, y 469 clientes de El Salado, Informa CGE Dx (emelat). |  | Falla en instalaciones de CGE, desconectador con punto caliente en alimentador El Salado 23 kV | 0 | 0 | 0
689 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292DRO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030639 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-23 01:58 | 2020-04-23 03:33 |  |  |  | DRO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Mientras dure la desconexión de curso forzoso Línea 23 kV El Salado - Chañaral queda sin tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025621 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-23 09:04 | 2020-04-23 09:46 |  |  |  | RO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales .- Deshabilitar reconexión del 52H1 en SE Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025620 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-23 10:04 | 2020-04-23 10:35 |  |  |  | RO | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales .- Deshabilitar reconexión del 52H2 en SE Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347RO | Neomante | 347 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020029411 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-23 10:13 | 2020-04-23 18:00 |  |  |  | RO | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1524 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027248 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-23 10:41 | 2020-04-23 13:08 |  |  |  | RO | 2.45 | 0 | 0 | 0 | CONDICIÓN REQUERIDA : BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA 52H4 EN S/E ESMERALDA Y 52H2 - 52H3 EN S/E URIBE |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025619 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-23 10:59 | 2020-04-23 15:00 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales .- Deshabilitar reconexión del 52H3 en SE Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284RO | Neomante | 284 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | STS | Desconexión / Intervención | 2020024240 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-23 11:13 | 2020-04-23 16:33 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el bloqueo de las protecciones mecánicas asociadas a Rele 86T44 de Transformador N°44 S/E Melipulli Transformador quedara protegido por sus protecciones eléctricas asociadas: 87T44, 51/51N T44. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020027662 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-23 11:38 | 2020-04-23 14:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se declara un riesgo de disparo mínimo a interruptores de ATR2, ya que no se realizara una intervención mayor en los gabinetes. |  |  | 0 | 0 | 0
271 | Transformadores3D259 | Transformadores3D259RO | Neomante | 259 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029459 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-23 12:48 | 2020-04-23 16:41 |  |  |  | RO | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Neptuno: Investigar alarma presente en protección 87T sistema 1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Neptuno: TR1 de 220/20,4 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Neptuno: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87T sistema 1 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DF | Neomante | 76 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/6.6KV 12MVA T2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020030931 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-23 14:33 | 2020-06-26 18:30 |  |  |  | DF | 1539.95 | 0 | 0 | 0 | .Sin comentarios adicionales. |  |  |  | 1 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026913 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-24 05:53 | 2020-04-24 20:44 |  |  |  | RO | 14.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K10; K11; K13; K14; Banco de transformación monofásico ATR3 525/230/66 kV (incluye el lavado de equipos de 66 kV asociados al ATR3). Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1; 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11; 52J12 No reconectar. Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 500 kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500 kV Los Changos - Kimal, C2 o B. Monofásico 03,525/230/66 kV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Neomante | 76 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/6.6KV 12MVA T2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020008966 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-05 06:00 | 2020-08-19 18:00 | 2020-06-26 18:30 |  | S | DP | 1295.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con MNR 1296 Modificación 110 kV SE Maitenes- PES y SD 8953 |  |  |  | 0 | 0
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020028005 | externo | Programada | Intervención | 2020-04-24 07:55 | 2020-04-24 13:56 |  |  |  | RO | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025622 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-24 08:18 | 2020-04-24 19:00 |  |  |  | RO | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales .- Deshabilitar reconexión del 52H1 en SE Cóndores. |  |  |  | 0 | 0
544 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349RO | Neomante | 349 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020029420 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-24 09:31 | 2020-04-24 17:44 |  |  |  | RO | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020028648 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-24 09:53 | 2020-04-24 13:36 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación. Restricciones SE Angamos : No reconectar 52JU1. |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020028652 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-24 09:53 | 2020-04-24 13:36 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación. Restricciones SE Angamos : No reconectar 52JU2. |  |  | 0 | 0 | 0
1361 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027289 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-25 07:34 | 2020-04-25 10:22 |  |  |  | RO | 2.8 | 0 | 0 | 0 | CONDICIÓN REQUERIDA : BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA 52H1 EN S/E ESMERALDA Y 52HT1 EN S/E SUR |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026147 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 07:46 | 2020-04-25 12:02 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020028011 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-25 08:24 | 2020-04-25 16:07 |  |  |  | RO | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029233 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 08:54 | 2020-04-25 16:44 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura y cierre del desconectador 89B1 de entrada al transformador N°2 se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B3 en SE Itahue y no reconectar interruptor 52B4 en SE Curico asociado a la Itahue - Curico N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1052 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP | Neomante | 1164 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5.25MVA Nº1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020030153 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 01:05 | 2020-04-26 16:37 |  |  |  | DP | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud de Colbun mediante SODI-33 y CEN-2020029453. |  |  | 0 | 0 | 1
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DP | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA Nº2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020030156 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 01:05 | 2020-04-26 16:37 |  |  |  | DP | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud de Colbun mediante SODI-33 y CEN-2020029453. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020029386 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 05:44 | 2020-04-26 21:04 |  |  |  | DP | 15.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020029751 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 07:20 | 2020-04-26 17:32 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a transformador de poder, para tal efecto se requiere transformador de poder desenergizado. Trabajos relacionados a SD 2020029453 |  |  | 0 | 0 | 1
767 | Transformadores2D100 | Transformadores2D100DP | Neomante | 100 | Transformadores2D | COCHARCAS 66/15KV 4.2MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020030358 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 07:54 | 2020-04-26 15:30 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Considera desconectar el T2 tambien. |  |  | 0 | 0 | 1
1040 | Transformadores2D1140 | Transformadores2D1140DP | Neomante | 1140 | Transformadores2D | COCHARCAS 66/13.2 KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020030359 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 07:54 | 2020-04-26 15:30 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Considera desconexión del T1. |  |  | 0 | 0 | 1
1157 | Transformadores3D261 | Transformadores3D261DP | Neomante | 261 | Transformadores3D | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029576 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 08:01 | 2020-04-26 15:48 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas en circuitos de control y medidas de aislación, reapriete de conexiones en paños AT5 y BT5.- Condiciones: Equipos indispónible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitar zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355DP | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020028808 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 08:04 | 2020-04-26 17:08 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Investigación de anormalidad en paralelismo y circuito de control CTBC. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF de los paños JT5A, JT5B y HT5 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 1
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026917 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-26 08:16 | 2020-04-26 18:31 |  |  |  | RO | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K10; K11; K13; K14; Banco de transformación monofásico ATR3 525/230/66 kV (incluye el lavado de equipos de 66 kV asociados al ATR3). Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1; 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11; 52J12 No reconectar. Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 500 kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500 kV Los Changos - Kimal, C2 o B. Monofásico 03,525/230/66 kV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1157 | Transformadores3D261 | Transformadores3D261DP | Neomante | 261 | Transformadores3D | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029461 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 08:23 | 2020-04-26 15:48 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a 6 transformadores de corriente TCF1-1, TCF1-2 , TCF2-1, TCF2-2, TCF3-1, TCF3-2 lado 154 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Itahue o Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | -3 | 0 | 0
1157 | Transformadores3D261 | Transformadores3D261DP | Neomante | 261 | Transformadores3D | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029462 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 08:23 | 2020-04-26 15:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a 3 transformadores de corriente TCF1-BT, TCF2-BT, TCF3-BT lado 66 kV ATR5.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | -1 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020028013 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-26 08:29 | 2020-04-26 15:15 |  |  |  | RO | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
240 | Transformadores2D206 | Transformadores2D206DP | Neomante | 206 | Transformadores2D | SAN FERNANDO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027306 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 09:10 | 2020-04-26 13:36 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de transfomador N°4 por actividad de mantenimiento preventivo. Los consumos asociados a este transformador, serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. No existe desconexión a clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026919 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-27 08:32 | 2020-04-27 11:27 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K10; K11; K13; K14; Banco de transformación monofásico ATR3 525/230/66 kV (incluye el lavado de equipos de 66 kV asociados al ATR3). Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1; 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K2 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11; 52J12 No reconectar. Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 500 kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500 kV Los Changos - Kimal, C2 o B. Monofásico 03,525/230/66 kV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
559 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175RO | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Desconexión / Intervención | 2020030368 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-27 14:21 | 2020-04-27 18:22 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el bloqueo de las protecciones mecánicas asociadas a Rele 86T22 de Transformador N°22 S/E Melipulli Transformador quedara protegido por sus protecciones eléctricas asociadas: 87T22, 67/67N T22. |  |  | 0 | 0 | 0
1244 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2020028807 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-27 21:22 | 2020-04-28 07:09 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en horarios nocturnos para no afectar generación de Central Solar san Andrés Spa. En misma fecha se realizaran desconexión de Transformador N°2 220/23 kV de Seccionadora San Andrés pero se desconectará un Transformador a la vez, nunca ambos al mismo tiempo. |  |  | 0 | 0 | 1
776 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031003 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-28 00:09 | 2020-04-29 08:11 |  |  |  | DP | 32.0333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Neomante | 1486 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA-BOOSTER 110/110 KV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020030992 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-28 08:49 | 2020-04-28 11:18 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E 220 kV : 89JAT2-1 ABIERTO; 89JAT2-1T ABIERTO; 89JAT2-2 ABIERTO; 89JAT2-2T CERRADO; 89JAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3T CERRADO Y BLOQUEADO; 52JAT2 ABIERTO. S/E 13,8 kV: 52DAT2 ABIERTO Y RETIRADO. S/E 110 kV: 89HAT2-1 ABIERTO; 89HAT2-1T ABIERTO; 89HAT2-2 ABIERTO; 89HAT2-2T ABIERTO; 89HAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-3T CERRADO Y BLOQUEADO; 52HAT2 ABIERTO; ATR-2 A DISPOSICION JEFE FAENA; BOOSTER 2 A DISPOSICION JEFE FAENA. OBSERVACION: Los trabajos se realizarán siempre y cuando las unidades generadoras U14 y U15 esten fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020030337 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-28 09:23 | 2020-04-28 14:20 |  |  |  | RO | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: En caso de apertura de 52JT2; 52HT2; 52CT2 no reconectar sin previo aviso al jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030369 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-28 09:43 | 2020-04-29 12:26 |  |  |  | DP | 26.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Corrección de filtraciones de aceite por tapa de CTBC, fase 1 de transformador N°4 de 220/13,2kV.- Considera el desarme y reempalzo de sellos de la transmisión del CTBC y pruebas de funcionamiento. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.--- OBSERVACIONES: Esta desconexión ha sido incorporada al programa de mantenimiento mayor en carta OR 0025. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029830 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-28 09:44 | 2020-04-30 16:38 |  |  |  | RO | 54.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Revisión y reemplazo de calefactores de cajas de accionamiento de 89KT8R-42, 89KT8R-43, 89KT8-41, 89KT8-42, 89JT8-42, 89KR-1A Fase 2, 89KS-1A Fase 3. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa o Paño Seccionador KS01-Charrúa o Paño Acoplador KR01-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1609 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2020028813 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-28 20:14 | 2020-04-29 07:02 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en horarios nocturnos para no afectar generación de Central Solar san Andrés Spa. En misma fecha se realizaran desconexión de Transformador N°1 220/23 kV de Seccionadora San Andrés bajo SD N° 2020028809 pero se desconectará un Transformador a la vez, nunca ambos al mismo tiempo. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020028657 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-29 08:09 | 2020-04-29 12:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV energizadas específicamente Desconectadores 89K4-4, 89K4-5, Patio de 220 kV Desconectadores 89J4-4, 89J4-5, Patio de 34,5 kV Desconectadores 89F2-1, 89F2-2, 89F2-3, 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R, 89F2-4 transformador ZIG ZAG 34500/380 V e interruptor 52F2, bujes de 34,5 kV del ATR2, de forma técnicamente correcta minimizando los riesgos de disparo y preservando la integridad física del personal. |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DF | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020032494 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-29 09:21 | 2020-04-29 13:51 |  |  |  | DF | 4.5 | 0 | 0 | 0 | los trabajos se requieren realizar con el equipo desenergizado, despejado y colocado a tierra. |  |  | 0 | 1 | 0
304 | Transformadores2D293 | Transformadores2D293RO | Neomante | 293 | Transformadores2D | CALDERA 110/23KV 10-12MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029895 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-29 09:48 | 2020-04-29 22:55 |  |  |  | RO | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Proyecto denominado Ampliación de S/E Caldera. Se solicita mantener bloqueada la reconexión automática del 52H3 durante estos trabajos en S/E Galleguillos |  |  | 0 | 0 | 0
942 | Transformadores2D1031 | Transformadores2D1031DP | Neomante | 1031 | Transformadores2D | CARAMPANGUE 23/13.2KV 2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031019 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-29 10:58 | 2020-04-29 21:25 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere al desconexión del Auto Transformador 23/13.2KV asociado al Cto. Laraquete 52E1 de S/E Carampangue debido a mantenimiento programado básico y mediciones eléctricas al equipos ya antes mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031158 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-29 11:33 | 2020-04-29 18:10 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Revisión conjunta con Equipo a CER de acuerdo a IF 2020000668 y 2020000680. Inspección y pruebas a sistema de refrigeración CER.,Nota: La revision sera realizada a traves de realidad aumentada, con intervension del especialista via remota Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 0 | 1
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294RO | Neomante | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020030538 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-29 11:42 | 2020-04-29 14:46 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Escondida: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1244 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2020028810 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-29 20:34 | 2020-04-30 04:01 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en horarios nocturnos para no afectar generación de Central Solar san Andrés Spa. En misma fecha se realizaran desconexión de Transformador N°2 220/23 kV de Seccionadora San Andrés pero se desconectará un Transformador a la vez, nunca ambos al mismo tiempo. |  |  | 0 | 0 | 1
776 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031007 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-30 00:03 | 2020-04-30 07:17 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
1609 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2020028817 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-30 04:03 | 2020-04-30 06:43 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en horarios nocturnos para no afectar generación de Central Solar san Andrés Spa. En misma fecha se realizaran desconexión de Transformador N°1 220/23 kV de Seccionadora San Andrés bajo SD N° 2020028810 pero se desconectará un Transformador a la vez, nunca ambos al mismo tiempo. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029654 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-30 08:42 | 2020-04-30 11:59 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Toma de muestra de aceite para análisis físico-químico a CTBC del Banco ATR5 (unidades 1, 2, 3 y reserva). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (en caso de energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en unidades a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1425 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536RO | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020030157 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-30 15:58 | 2020-04-30 18:34 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Tap Off Bombeos 3: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
839 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110KV/12.5KV 25MVA | EEPA | Desconexión / Intervención | 2020031707 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-30 23:01 | 2020-05-01 03:40 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por ENEL, para pruebas en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020001102 |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-31 23:59 |  |  |  | RO | 743.9833 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitación de la función 50N por el lado AT y BT de la protección 21T del ATR3 en S/E Arica., Esta Limitación reemplaza a IL N°2020000843 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596RO | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020030079 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-01 10:22 | 2020-05-01 18:36 |  |  |  | RO | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E OGP1: No reconectar: 52JT2 y 52ET2. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295RO | Neomante | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020030539 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-01 14:59 | 2020-05-01 18:36 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Escondida: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296RO | Neomante | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020030540 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-01 14:59 | 2020-05-01 18:36 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Escondida: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297RO | Neomante | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020030541 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-01 14:59 | 2020-05-01 18:36 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Escondida: No reconectar 52JT4. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020001312 | externo |  |  | 2020-05-01 15:27 | 2020-05-02 23:33 |  |  |  | FE | 32.1 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Santa Barbara debido a Interrupción del 52B4 de línea de 66 kV Duqueco Faenas Pangue propiedad de Palmucho. Causa: Aun no informada por Palmucho. |  | Sin energía SE Santa Barbara debido a Interrupción del 52B4 de línea de 66 kV Duqueco Faenas Pangue propiedad de Palmucho. Causa: Aun no informada por Palmucho. | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031282 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-01 15:57 | 2020-05-02 00:20 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Limitaciones | 2020001103 |  |  |  | 2020-05-01 21:54 | 2020-05-31 23:59 |  |  |  | RO | 722.0833 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la limitación es porque se requiere dejar en forma manual el cambiador de tap del ATR 5 de S/E Pozo Almonte por 2 alarmas: 1- Alarma Cambiador de tomas incompleta. 2- Discordancia cambiador tomas. Dado que actualmente el cambiador de tap opera de forma automática, el área de mantencion recomienda dejarlo en forma manual hasta que se pueda normalizar dicha situación. esta Limitación estará en remplazo de la limitación 833 |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298RO | Neomante | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020030542 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-02 09:31 | 2020-05-02 13:10 |  |  |  | RO | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Escondida: No reconectar 52JT5. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299RO | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020030543 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-02 09:31 | 2020-05-02 13:10 |  |  |  | RO | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Escondida: No reconectar 52JT6. |  |  | 0 | 0 | 0
1439 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595RO | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020030085 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-02 10:27 | 2020-08-11 16:19 |  |  |  | RO | 2429.8667 | 0 | 0 | 0 | S/E OGP1: No reconectar: 52JT1 y 52ET1. |  |  |  | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598DF | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020032989 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-02 14:48 | 2020-05-02 16:31 |  |  |  | DF | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OGP1: Abierto 52JT4 y Abierto 52BT4 |  |  | 0 | 1 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Neomante | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020030087 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 15:42 | 2020-05-03 09:28 |  |  |  | DP | 17.7667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida: Abiertos 89BT5 y 89JT5-1. S/E Escondida: A disposición del jefe de faenas 52BT5 y 52JT5. |  |  | 0 | 0 | 1
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919DP | Neomante | 919 | Transformadores2D | MACUL 110/20.4KV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032190 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:49 | 2020-05-03 03:32 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Aislación de Falla, trabajos enmarcados en proyecto de Ampliación de Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DP | Neomante | 94 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029402 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 03:04 | 2020-05-03 18:30 |  |  |  | DP | 15.4333 | 0 | 0 | 0 | No existe pérdidas de consumos en clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP | Neomante | 118 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029404 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 03:04 | 2020-05-03 18:30 |  |  |  | DP | 15.4333 | 0 | 0 | 0 | No existe pérdidas de consumos en clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031752 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 05:50 | 2020-05-03 10:47 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | La carga deltransformador T-1 será transferida al T-2 de S/E Alonso de Ribera a través de línea 66 kV Talcahuano-Alonso de Ribera-Perales. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031753 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 05:50 | 2020-05-03 10:47 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-3 será transferida al T-4 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
894 | Transformadores2D276 | Transformadores2D276DP | Neomante | 276 | Transformadores2D | MAHNS 66/14.8KV 6.25MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032169 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 07:34 | 2020-05-03 12:16 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador T2 de S/E Mahns serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029655 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 07:55 | 2020-05-03 18:50 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Toma de muestra de aceite para análisis físico-químico a CTBC de Unidades 2, 3 y reserva del Banco ATR1. Cambio de unidad de Banco ATR1 (sale unidad 2 y entra unidad 1). Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones 87T y protecciones 50BF. Verificación de relés de cierre sincronizado. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 de 500/220 kV o Barra 1 de 500 kV o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF de los paños K4, K5, J7 y J8 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031887 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-03 08:36 | 2020-05-03 17:39 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Neomante | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020030088 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 09:28 | 2020-05-05 16:07 |  |  |  | DP | 54.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida: Abiertos 89BT5 y 89JT5-1. S/E Escondida: A disposición del jefe de faenas 52BT5 y 52JT5. |  |  | 0 | 0 | 1
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031571 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 09:41 | 2020-05-03 15:10 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como cierre del desconectador 89BT1 se requiere le bloqueo de la reconexión del interruptor 52B3 en SE San Javier asociado a la línea san Javier - Constitución, maniobra coordinada con Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
724 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9FE | Neomante | 9 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA | CGE | Informe Fallas | 2020001351 | externo |  |  | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 154 kV aguas arriba de S/E Parral (falla en LT 154 kV Charrúa-Parral de TRANSELEC), afectó a los consumos de las SS/EE Parral, Tap Off Paso Hondo, Cauquenes, La Vega, Tap Off San Gregorio, Tap Off Ñihue, Tap Off San Carlos y Retiro, con una potencia total interrumpida de 25,59 MW. |  | Pérdida de suministro en 154 kV aguas arriba de S/E Parral (falla en LT 154 kV Charrúa-Parral de TRANSELEC), afectó a los consumos de las SS/EE Parral, Tap Off Paso Hondo, Cauquenes, La Vega, Tap Off San Gregorio, Tap Off Ñihue, Tap Off San Carlos y Retiro, con una potencia total interrumpida de 25,59 MW. | 0 | 0 | 0
502 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400FE | Neomante | 400 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13.2KV 12.5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2020001344 | externo |  |  | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | O.A. LT 115 kV Itahue - Charrua, tramo Charrua - Parral (CGE), afectando a SS/EE San Gregorio, Longaví y Paso Hondo de Luz Parral. | O.A. LT 115 kV Itahue - Charrua, tramo Charrua - Parral (CGE), afectando a SS/EE San Gregorio, Longaví y Paso Hondo de Luz Parral. |  | 0 | 0 | 0
503 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401FE | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2020001345 | externo |  |  | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | O.A. LT 115 kV Itahue - Charrua, tramo Charrua - Parral (CGE), afectando a SS/EE San Gregorio, Longaví y Paso Hondo de Luz Parral. | O.A. LT 115 kV Itahue - Charrua, tramo Charrua - Parral (CGE), afectando a SS/EE San Gregorio, Longaví y Paso Hondo de Luz Parral. |  | 0 | 0 | 0
1016 | Transformadores2D1179 | Transformadores2D1179FE | Neomante | 1179 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 2.6MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2020001345 | externo |  |  | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | O.A. LT 115 kV Itahue - Charrua, tramo Charrua - Parral (CGE), afectando a SS/EE San Gregorio, Longaví y Paso Hondo de Luz Parral. | O.A. LT 115 kV Itahue - Charrua, tramo Charrua - Parral (CGE), afectando a SS/EE San Gregorio, Longaví y Paso Hondo de Luz Parral. |  | 0 | 0 | 0
1091 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2020001346 | externo |  |  | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | O.A. LT 115 kV Itahue - Charrua, tramo Charrua - Parral (CGE), afectando a SS/EE San Gregorio, Longaví y Paso Hondo de Luz Parral. | O.A. LT 115 kV Itahue - Charrua, tramo Charrua - Parral (CGE), afectando a SS/EE San Gregorio, Longaví y Paso Hondo de Luz Parral. |  | 0 | 0 | 0
1425 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536RO | Neomante | 1536 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020030926 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-03 10:13 | 2020-05-03 11:49 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Tap Off Bombeos 3: No Reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031117 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-04 05:46 | 2020-05-04 20:02 |  |  |  | RO | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SS/EE Pan de Azúcar-Patio 110 KV-Obra capex Normalización Alumbrado: 1) Se realizará instalación de luminaria, canalización y cableado en sector paño HT3 y Barra de Transferencia 110 kV. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031117 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-04 05:46 | 2020-05-04 20:02 |  |  |  | RO | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SS/EE Pan de Azúcar-Patio 110 KV-Obra capex Normalización Alumbrado: 1) Se realizará instalación de luminaria, canalización y cableado en sector paño HT3 y Barra de Transferencia 110 kV. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1286 | Transformadores2D1681 | Transformadores2D1681DP | Neomante | 1681 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº7 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020032371 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-04 09:23 | 2020-05-04 16:31 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones operacionales : Abierto 52HTR7, Abierto 52CTR7, Abierto 89HTR7-1 y Abierto 89HTR7-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020030069 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-04 09:23 | 2020-05-04 17:50 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo de la S/E Las Piedras. Medición del Transformador Principal y Revisión de Equipos Primarios ubicada al costado de la S/E El Peñón. |  |  | 0 | 0 | 1
817 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DF | Neomante | 830 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020033299 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-04 14:12 | 2020-05-04 15:29 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Carga de transformador #3, será abastecida por transformador #6 de reserva. |  |  | 0 | 1 | 0
830 | Transformadores2D161 | Transformadores2D161RO | Neomante | 161 | Transformadores2D | PUNITAQUI 66/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032533 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-05 07:28 | 2020-05-05 18:04 |  |  |  | RO | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador 1 de SE Punitaqui, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
1438 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP_E | Neomante | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2020031706 | externo | Programada | Desconexión | 2020-05-05 08:19 | 2020-05-05 18:54 |  |  |  | DP_E | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT2 disposición jefe faena. S/E MMH: 89JT2-1 Abierto y bloqueado. S/E MMH: 89JT2-2 a disposición jefe faena. S/E MMH: 89JT2-2T Cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020030071 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-05 08:49 | 2020-05-05 18:31 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo de la S/E Las Piedras. Medición del Transformador Principal y Revisión de Equipos Primarios ubicada al costado de la S/E El Peñón. |  |  | 0 | 0 | 1
1527 | Transformadores2D1678 | Transformadores2D1678DP | Neomante | 1678 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº4 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020032372 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-05 10:03 | 2020-05-05 14:20 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales : Abierto 52HTR4, Abierto 52CTR4, Abierto 89HTR4-1, Abierto 89HTR4-2 |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020032060 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-05 10:05 | 2020-05-07 19:50 |  |  |  | DP | 57.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para mantenimiento a CTBC, y sistema de toma de muestras de aceite de Transformador N°4. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Transformador Trifásico N°4, 220/110kV de S/E Quillota. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
607 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020032670 | externo | Programada | Intervención | 2020-05-06 | 2020-05-06 00:01 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Clientes de SAESA que se verán afectados por microcorte serán 672, lo cual está coordinado con SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020032672 | externo | Programada | Intervención | 2020-05-06 | 2020-05-06 00:01 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Clientes de SAESA que se verán afectados por microcorte serán 1101, lo cual está coordinado con SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2020001367 | externo |  |  | 2020-05-06 03:01 | 2020-05-06 03:01 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2020001371 | externo |  |  | 2020-05-06 04:59 | 2020-05-06 04:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP_E | Neomante | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Desconexión / Intervención | 2020032362 | externo | Programada | Desconexión | 2020-05-06 08:27 | 2020-05-06 15:17 |  |  |  | DP_E | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E MMH: 52JT1 disposición jefe faena. S/E MMH: 89JT1-1 Abierto y bloqueado. S/E MMH: 89JT1-2 disposición jefe faena S/E MMH: 89JT1-2T Cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
422 | Transformadores3D43 | Transformadores3D43DP | Neomante | 43 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020030267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-06 08:36 | 2020-05-06 16:33 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico tanto en equipos primarios como en control y protecciones del paño HT1 por tal motivo se requiere Transformador #1 Desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2020030072 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-06 08:47 | 2020-05-06 18:00 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo de la S/E Las Piedras. Medición del Transformador Principal y Revisión de Equipos Primarios ubicada al costado de la S/E El Peñón. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031123 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-06 09:09 | 2020-05-06 21:51 |  |  |  | RO | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SS/EE Pan de Azúcar-Patio 110 KV-Obra capex Normalización Alumbrado: 1) Se realizará instalación de luminaria, canalización y cableado en sector paño HT3 y Barra de Transferencia 110 kV. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031123 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-06 09:09 | 2020-05-06 21:51 |  |  |  | RO | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SS/EE Pan de Azúcar-Patio 110 KV-Obra capex Normalización Alumbrado: 1) Se realizará instalación de luminaria, canalización y cableado en sector paño HT3 y Barra de Transferencia 110 kV. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 110 kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031841 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-06 09:09 | 2020-05-08 17:05 |  |  |  | RO | 55.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Trabajo de inspección en el sistema de control y protecciones del CER Cardones, particularmente en el sistema MACH2 y verificación de sistema de enfriamiento, así como cuestionario de mantenimiento a los encargados de la subestación para determinar la condición actual de los equipos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020032674 | externo | Programada | Intervención | 2020-05-06 09:29 | 2020-05-06 09:43 |  |  |  | RO | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Clientes de SAESA que se verán afectados por microcorte serán 1101, lo cual está coordinado con SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020032673 | externo | Programada | Intervención | 2020-05-06 09:42 | 2020-05-06 09:43 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Clientes de SAESA que se verán afectados por microcorte serán 672, lo cual está coordinado con SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1677 | Transformadores2D1677DP | Neomante | 1677 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020032373 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-06 09:58 | 2020-05-06 13:15 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales : Abierto 52HTR3, Abierto 52CTR3, Abierto 89HTR3-1, Abierto 89HTR3-2 |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DF | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034064 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-06 12:30 | 2020-05-08 17:58 |  |  |  | DF | 53.4667 | 0 | 0 | 0 | S/E Sulfuros: • Abierto y bloqueado: 89JT1-1; 89BS • Abierto y a disposición: 52JT1; 52BT1; • Abierto y a disposición: 89BT1-2; 89BT1-1; 89B1; 89R1; • Cerrado y a disposición: 89B1-T S/E Lixiviación: • Abierto y bloqueado: 89B1-1 • Cerrado y bloqueado: 89B1-1T |  |  | 0 | 1 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020032218 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-06 15:20 | 2020-05-07 15:33 |  |  |  | RO | 24.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para verificación de regulador de tensión automático de banco ATR5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco Monofásico N°5 de 500/220/66 kV de S/E Alto Jahuel Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, el Jefe de Faena aislará el regulador automático de voltaje, mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
715 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030319 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-06 15:36 | 2020-05-06 21:51 |  |  |  | RO | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de muestras de aceite para análisis de cromatografía de gases, fisicoquímico a la cuba principal y análisis fisicoquímico al CTBC del ATR-1 y ATR-2 (Incluye fase de reserva) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030319 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-06 15:36 | 2020-05-06 21:51 |  |  |  | RO | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de muestras de aceite para análisis de cromatografía de gases, fisicoquímico a la cuba principal y análisis fisicoquímico al CTBC del ATR-1 y ATR-2 (Incluye fase de reserva) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188RO | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020032101 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-06 15:50 | 2020-05-06 17:24 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Inspección visual desde piso y aéreo con apoyo de drone a transformador de poder N°4 de 220/13.2kV.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
887 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267RO | Neomante | 267 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020034189 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-05-06 16:46 | 2020-05-06 17:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020032894 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-07 00:14 | 2020-05-07 04:55 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Paño A7, medidas eléctricas del TCA7 para verificar clase de precisión. Investigar correcta posición del 89A7-2 y 89A7-3, pruebas funcionales de apertura y cierre. Restricciones: Equipo indisponible (Trafo N°2) Instalaciones en Riesgo: S/E Charrúa: Paño A7 - Transformador N°2 154/66kV . Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre el 52A7 y TCA7, y entre TCA7 y 89A7-2. |  |  | 0 | 0 | 1
775 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033184 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-07 00:16 | 2020-05-07 04:35 |  |  |  | DP | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP_E | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032859 | externo | Programada | Desconexión | 2020-05-07 00:18 | 2020-05-07 05:44 |  |  |  | DP_E | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Apertura del Desconectador 220 kV del Banco Autortransformador N°1, solicitados por Transelec para reparaciones en su Paño J5 de la Subestación Alto Jahuel |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031134 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 05:40 | 2020-05-07 13:48 |  |  |  | RO | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031134 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 05:40 | 2020-05-07 13:48 |  |  |  | RO | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
739 | Transformadores2D79 | Transformadores2D79RO | Neomante | 79 | Transformadores2D | ANDACOLLO 66/24-13.8KV 5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032827 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 07:45 | 2020-05-07 16:53 |  |  |  | RO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador de SE Andacollo, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
910 | Transformadores2D661 | Transformadores2D661RO | Neomante | 661 | Transformadores2D | ANDACOLLO 66/23KV 8MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032828 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 07:45 | 2020-05-07 16:53 |  |  |  | RO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador de SE Andacollo, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
778 | Transformadores2D112 | Transformadores2D112RO | Neomante | 112 | Transformadores2D | EL PENON 110/23KV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032840 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 07:45 | 2020-05-07 16:53 |  |  |  | RO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador de SE el Peñon, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
1009 | Transformadores2D1165 | Transformadores2D1165RO | Neomante | 1165 | Transformadores2D | EL PENON 66/13.2KV 18.7 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032848 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 07:45 | 2020-05-07 16:53 |  |  |  | RO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador de SE el Peñon, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
1612 | Transformadores3D258 | Transformadores3D258RO | Neomante | 258 | Transformadores3D | EL PEÑÒN 110/66/13.2KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032849 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 07:45 | 2020-05-07 16:53 |  |  |  | RO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador de SE el Peñon, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | Transformadores2D1676 | Transformadores2D1676DP | Neomante | 1676 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020032378 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-07 09:02 | 2020-05-07 15:40 |  |  |  | DP | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales : Abierto 52HTR2, Abierto 52CTR2, Abierto 89HTR2-1, Abierto 89HTR2-2 |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3x130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031907 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 09:04 | 2020-05-07 11:39 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a interruptor 52A1. Condiciones: Interruptor 52A1 Transferido. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89A1-1 y 52A1 y entre 52A1 y 89A1-2. |  |  | 0 | 0 | 0
151 | Transformadores2D866 | Transformadores2D866RO | Neomante | 866 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032837 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 10:13 | 2020-05-07 13:03 |  |  |  | RO | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1480 | Transformadores2D1632 | Transformadores2D1632DF | Neomante | 1632 | Transformadores2D | SPENCE 220/23 KV N°2 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención | 2020034475 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-07 11:12 | 2020-05-08 08:50 |  |  |  | DF | 21.6333 | 0 | 0 | 0 | Contacto Gerardo Alvarez 987876337 |  |  | 0 | 1 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2020033412 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 11:27 | 2020-05-07 13:27 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Se bloqueará Trip de Reles de Flujo y Nivel de aceite del CTBC de transformador N°4 de S/E Valdivia mientras se realice el relleno de aceite al CTBC. (PT 58990 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020032229 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 15:33 | 2020-05-07 20:00 |  |  |  | RO | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para verificación de regulador de tensión automático en banco ATR6. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco monofásico N°6, 220/154/66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, el Jefe de Faena aislará el regulador automático de voltaje, mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLÓN 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020032804 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 15:50 | 2020-06-09 08:46 |  |  |  | RO | 784.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020032805 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 15:50 | 2020-06-09 08:46 |  |  |  | RO | 784.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Puri: No reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020032806 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 15:50 | 2020-06-09 08:46 |  |  |  | RO | 784.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo: No reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
1163 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2020033395 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-07 22:30 | 2020-05-08 02:56 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo SLA1 - ITRA1 - SAA1B1 |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020032486 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 23:06 | 2020-05-08 01:12 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: ACTIVIDADES PREVIAS: 1.- Vinculación de circuitos de nuevos TT.CC. en sistemas de protección y equipos de medida (Bastidores B2,B14, B4). Se Vincularán los equipos asociados a la nueva caja CTCJT4 en sala 220kV y en Sala ATR10: -B2: Bastidor de control y protecciones. Sistema 1 de proteccion 87T de ATR4. ABB RET670 (220kV). -B14: Bastidor de Protección Sistema 2 protección 87T de ATR4. GE T60 (220kV). -B4: Diferencial de barra P87B-BU 7SA522 Siemens.(Sala 220kV) -ACP-TR: Gabinete de paralelismo (REC670) en sala ATR10. (patio 220kV). 1.1.- Se realizara chequeo de continuiedad (punto a punto) de los cables antes de vincularlos definitivamente. NOTA: El detalle de las vinculaciones se especifica en la minuta de trabajo "TE-SIN-MDT-PDA-001 Rev. B" y "TE-SIN-MDT-PDA-002 Rev. B".,NOTA 2: Se realizará el bloqueo de la diferencial de barras al momento de realizar los trabajos en su bastidor B4, en donde tambien se hará el cambio de razón de transformación correspondiente a otro aviso en la misma fecha. dia 07-05-2020 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala de bastidores 220kV bastidores asociados a Paño JT4: B2, B14, B4 Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Proteccion Diferencial 220kV: Bastidor B4 Unidad de bahia en modo Outs Off Service Paño JT4: Bloqueos de Ordenes de Trip a 87B Verificar bloqueos realizados por Transelec segun PMTDI 14201, Aviso 44935 |  |  | 0 | 0 | 0
776 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033180 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-08 00:23 | 2020-05-08 04:20 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
782 | Transformadores2D117 | Transformadores2D117RO | Neomante | 117 | Transformadores2D | GUAYACAN 66/23-13.2KV 12.5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032851 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-08 07:26 | 2020-05-08 18:23 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador de SE Guayacan, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
783 | Transformadores2D118 | Transformadores2D118RO | Neomante | 118 | Transformadores2D | GUAYACAN 66/13.8KV 15MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032852 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-08 07:26 | 2020-05-08 18:23 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador de SE Guayacan, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
1025 | Transformadores2D1039 | Transformadores2D1039RO | Neomante | 1039 | Transformadores2D | SAN JUAN 66/13.8KV 10.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032854 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-08 07:26 | 2020-05-08 18:23 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador de SE San Juan, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
1171 | Transformadores2D2506 | Transformadores2D2506RO | Neomante | 2506 | Transformadores2D | SAN JUAN 66/13.8 KV 10 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032855 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-08 07:26 | 2020-05-08 18:23 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador de SE San Juan, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
790 | Transformadores2D781 | Transformadores2D781RO | Neomante | 781 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032856 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-08 07:26 | 2020-05-08 18:23 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador de SE Pan de Azúcar, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Transformadores2D1377 | Transformadores2D1377RO | Neomante | 1377 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA T11 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032857 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-08 07:26 | 2020-05-08 18:23 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador de SE Pan de Azúcar, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
160 | Transformadores3D126 | Transformadores3D126RO | Neomante | 126 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032858 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-08 07:26 | 2020-05-08 18:23 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador de SE Pan de Azúcar, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
237 | Transformadores3D202 | Transformadores3D202RO | Neomante | 202 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA T10 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032860 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-08 07:26 | 2020-05-08 18:23 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador de SE Pan de Azúcar, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020033947 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-08 08:43 | 2020-05-08 17:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: Abierto y bloqueado: 89JT1-1; 89BS. S/E Sulfuros: A disposición 52JT1; 52BT1. S/E Sulfuros: A disposición 89BT1-2; 89BT1-1; 89B1; 89R1. S/E Sulfuros: A disposición 89B1-T. S/E Lixiviación: Abierto y bloqueado 89B1-1. S/E Lixiviación: Cerrado y bloqueado 89B1-1T. |  |  | -36 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033548 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-08 09:42 | 2020-05-08 10:33 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida.- Desactivar reconexión automática del 52B2 de SE Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034585 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-05-08 10:07 | 2020-05-08 11:25 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Normalización presión de gas SF6 en compartimento G42 de GIS correspondiente al paño J7. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco ATR.1 500/220/66 kV Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. . |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033546 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-08 10:59 | 2020-05-08 13:53 |  |  |  | RO | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida.- Desactivar reconexión automática del 52B1 de SE Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2020033425 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-08 22:26 | 2020-05-09 05:31 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantencion y Calibracion a ITRA1 . Se deja Fuera Servicio desde SLA1 e ITRA1 |  |  | 0 | 0 | 1
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187FE | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2020001405 | externo |  |  | 2020-05-09 04:18 | 2020-05-09 05:01 |  |  |  | FE | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1085 | Transformadores2D1085DP_E | Neomante | 1085 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020034087 | externo | Programada | Desconexión | 2020-05-09 08:00 | 2020-05-09 15:33 |  |  |  | DP_E | 7.55 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro clientes asociados a Alimentador 52ET3 Loncoche - Ciruelos de S/E Loncoche serán transferidos previamente por red distribución de SAESA hacia S/E Mariquina de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279RO | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020034970 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-05-09 14:45 | 2020-05-09 19:24 |  |  |  | RO | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones |  |  | 0 | 0 | 0
1394 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DF | Neomante | 1486 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA-BOOSTER 110/110 KV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020034996 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-09 16:39 | 2020-05-09 19:24 |  |  |  | DF | 2.75 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E 220 kV : 89JAT2-1 ABIERTO; 89JAT2-1T ABIERTO; 89JAT2-2 ABIERTO; 89JAT2-2T CERRADO; 89JAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3T CERRADO Y BLOQUEADO; 52JAT2 ABIERTO. S/E 13,8 kV: 52DAT2 ABIERTO Y RETIRADO. S/E 110 kV: 89HAT2-1 ABIERTO; 89HAT2-1T ABIERTO; 89HAT2-2 ABIERTO; 89HAT2-2T ABIERTO; 89HAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89HAT2-3T CERRADO Y BLOQUEADO; 52HAT2 ABIERTO; ATR-2 A DISPOSICION JEFE FAENA; BOOSTER 2 A DISPOSICION JEFE FAENA. |  |  | 0 | 1 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547FE | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020001420 | externo |  |  | 2020-05-09 18:47 | 2020-05-09 19:20 |  |  |  | FE | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Sin energia SE Cunco , clientes afectados 9995 |  | Sin energía SE Cunco , debido a interrupción línea 220kV Cautín Ciruelos cto 1 | 0 | 0 | 0
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225FE | Neomante | 225 | Transformadores3D | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2020001426 | externo |  |  | 2020-05-09 18:47 | 2020-05-09 19:15 |  |  |  | FE | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | En el caso del interruptor 52J1 de la S/E Río Toltén se revisará por que este no abrió con la falla, no obstante es importante recalcar que las centrales hídricas Carilafquén y Malalcahuello no se encontraban inyectando potencia a la línea debido a que estas se encuentran fuera de servicio por Mantemiento Mayor Programado. |  | Desconexión Intempestiva de la línea 220 kV Cautín/Ciruelos 1, por causa que se encuentra en investigación por parte de Transelec. Este evento dejo sin tensión a las subestaciones de Río Toltén, Cunco, Melipeuco y Carén. | 0 | 0 | 0
1270 | Transformadores2D1277 | Transformadores2D1277DP | Neomante | 1277 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA TR1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020033860 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-09 22:20 | 2020-05-10 05:17 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será realimentada por media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020031058 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-09 23:12 | 2020-05-10 19:16 |  |  |  | DP | 20.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E PARINACOTA ABRIR: 52J1, 89J1-1A, 89J1-1B, 89J1-2, 89J1-3, 52JT1 Y 52BT1 ; CERRADO 89J1-2T. TAP OFF QUIANI CERRADO: 52B1. S/E CÓNDORES ABRIR: 52J2, 89J2-2, 89J2-1, CERRADOS 89J2-2T. LOS CONSUMOS DE ARICA SERÁN TRANSFERIDOS A LAS INSTALACIONES DE ENGIE (S/E ARICA Y C.D.A) |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287DP | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020032807 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 01:28 | 2020-05-10 21:16 |  |  |  | DP | 19.8 | 0 | 0 | 0 | S/E PARINACOTA ABRIR: 52J1, 89J1-1A, 89J1-1B, 89J1-2, 89J1-3, CERRADO 89J1-2T. TAP OFF QUIANI CERRADO: 52B1. S/E CÓNDORES ABRIR: 52J2, 89J2-2, 52JT1, 52JR, 52JS, 89J1-1, 89JT1-1, 89JR-1A, 89JR-1B, 89JS-1A, 89JS-1B, 89J2-1, CERRADOS 89J2-2T, 89J1-1T. S/E TARAPACÁ ABRIR: 52J3, 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3, CERRADO 89J3-3T. LOS CONSUMOS DE ARICA SERÁN TRANSFERIDOS A LAS INSTALACIONES DE ENGIE (S/E ARICA Y C.D.A) Y LOS CONSUMOS DE LA CIUDAD DE IQUIQUE SE PERDERÁN APROX. POR 20 A 30 MINUTOS MIENTRAS DURA LA TRANSFERENCIA DESDE INSTALACIONES DE CGE A ENGIE (S/E POZO ALMONTE DE ENGIE). |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287DP | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020032875 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 06:29 | 2020-05-10 10:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: ABRIR 52JT1; 89JT1-1; 52HT1; 89HT1-1; 52CT1 Y 89CT1 EN S/E CÓNDORES |  |  | -1 | 0 | 0
138 | Transformadores2D111 | Transformadores2D111DP | Neomante | 111 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 66/15KV 4MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033497 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 07:08 | 2020-05-10 16:17 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. Estos trabajos no considera desconexión a clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
803 | Transformadores2D817 | Transformadores2D817DP | Neomante | 817 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 66/15KV 6.67MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033498 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 07:08 | 2020-05-10 16:17 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. Estos trabajos no considera desconexión a clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
240 | Transformadores2D206 | Transformadores2D206DP | Neomante | 206 | Transformadores2D | SAN FERNANDO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032911 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 07:54 | 2020-05-10 18:34 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de transfomador N°4 por actividad de mantenimiento preventivo. Los consumos asociados a este transformador, serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. No existe desconexión a clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032830 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 09:28 | 2020-05-10 21:35 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287DP | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020032941 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 10:47 | 2020-05-10 15:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: ABRIR 89JT1-1; 52HT1; 89HT1-1 Y 89CT1-2 EN S/E CÓNDORES |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020033893 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 11:00 | 2020-05-10 13:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Abierto 52JT1, 52BT1, 52CT1, 89JT1-1, 89CT1, 89BT1-1 en S/E Parinacota. Subestación Parinacota estará desenergizada por trabajos en S/E Cóndores según documentos CEN 2020032807 y 2020031058. |  |  | -8 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DF | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Informe Fallas | 2020001439 | interno |  |  | 2020-05-10 19:25 | 2020-05-10 19:37 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | . | SE INVESTIGA. |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020032706 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-11 10:25 | 2020-05-15 16:12 |  |  |  | RO | 101.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas e Integración de telemedida potencia del paño A7 en el Sistema Scada. Se producirán pérdida de datos del patio de 154/66/13,2 KV por un período inferior a 5 minutos por reinicio de la URT GE D-20. Condiciones: Protección Bloqueada. Instalaciones en Riesgo: S/E Charrúa: Transformador N°2 de 154/66/13,8kV o sistema Scada. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa: Bloqueo de protección 87T, Sistema 1 del trafo N°2 de 154/66/13,8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020034324 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-11 11:35 | 2020-05-11 17:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | -110 | 0 | 0
503 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401FE | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 5MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2020001444 | externo |  |  | 2020-05-11 18:48 | 2020-05-11 20:08 |  |  |  | FE | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 66 kV Parral - Monterrico ( CGE) tramo Parral -San Carlos(CGE), afecta a SE San Gregorio. | O.A LT 66 kV Parral - Monterrico ( CGE) tramo Parral -San Carlos(CGE), afecta a SE San Gregorio. |  | 0 | 0 | 0
1016 | Transformadores2D1179 | Transformadores2D1179FE | Neomante | 1179 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 2.6MVA | LUZ PARRAL | Informe Fallas | 2020001444 | externo |  |  | 2020-05-11 18:48 | 2020-05-11 20:08 |  |  |  | FE | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 66 kV Parral - Monterrico ( CGE) tramo Parral -San Carlos(CGE), afecta a SE San Gregorio. | O.A LT 66 kV Parral - Monterrico ( CGE) tramo Parral -San Carlos(CGE), afecta a SE San Gregorio. |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DF | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23KV 100MVA N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Informe Fallas | 2020001449 | interno |  |  | 2020-05-12 01:45 | 2020-05-12 12:41 |  |  |  | DF | 10.9333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla se presentaba alta neblina en la zona. No hay consumo ni generación afectada, sólo servicios auxiliares. |  | Falla debido a alta contaminación en los aisladores y a neblina en la zona durante la madrugada. | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676RO | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032877 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-12 07:42 | 2020-05-12 11:43 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite en transformador de SE Incahuasi, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020034148 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-12 10:38 | 2020-05-12 12:01 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034478 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-12 11:10 | 2020-05-14 12:57 |  |  |  | RO | 49.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Mantenimiento programado a CTBC de unidad 2 de Banco ATR1 de 500/220 kV. Instalación de cañería para toma de muestra de aceite a nivel de piso a CTBC a unidad 2. Restricciones: Mantenimiento en unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en la unidad de reserva a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | Transformadores2D2423 | Transformadores2D2423RO | Neomante | 2423 | Transformadores2D | Arica 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020034329 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-12 14:50 | 2020-05-12 16:04 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1262 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Desconexión / Intervención | 2020032639 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-12 18:30 | 2020-05-12 22:45 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Se trabajará en horario de no generación del parque fotovoltaico Huatacondo. se requerirá abrir los interruptores asociados al transformador: 52JT1, 52ET1A y 52ET1B. |  |  | 0 | 0 | 1
499 | Transformadores2D399 | Transformadores2D399DP | Neomante | 399 | Transformadores2D | PANIMAVIDA 66/13.2KV 5MVA 2 | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2020033864 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 06:24 | 2020-05-13 13:44 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Este retiro de Transformador Provisorio se realiza debido a el traslado de este mismo a su posición definitiva con el objetivo de la continuación de las obras asociadas a proyecto actualmente en ejecución según el DS418, NUP 906 Proyecto Ampliación en SE Panimávida.- Cabe destacar que el trasformador a retirar se reemplazó bajo la solicitud de curso forzoso curso forzoso(SD2019094801) el cual se reemplazó por uno de mayor capacidad.- |  |  | 0 | 0 | 1
666 | Transformadores2D419 | Transformadores2D419RO | Neomante | 419 | Transformadores2D | MAUCO 110/12KV 80MVA 1B 2 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2020034940 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-13 09:04 | 2020-05-13 17:28 |  |  |  | RO | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Para normalización se debe transferir carga desde TR2 a TR1 |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033358 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-13 10:20 | 2020-05-13 20:45 |  | 2020-05-13 14:15 |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo: Verificación y análisis fasorial de Protección S2 (GE T60) del Transformador N°3. Se verificarán las siguientes funciones según procedimiento Transelec: Función 87T, 50, 51 y 50BF Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Transformador N°3: Protección Sistema#2 Órdenes de desenganche sobre el 52JT3 Bloquedas Subestación Maitencillo, Transformador N°3: Protección Sistema#2 Envió de disparo a 87B por 50BF Etapa 2 Bloquedas Subestación Maitencillo, Transformador N°3: Protección Sistema#2 Órdenes de desenganche sobre el 86T3 Bloqueada |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | Transformadores2D1641 | Transformadores2D1641RO | Neomante | 1641 | Transformadores2D | TAP OFF DOLORES 110/24 KV 2,8MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020034458 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-13 10:48 | 2020-05-13 13:32 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033373 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 14:15 | 2020-05-13 15:47 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. Inmovilizado |  |  | -2 | 0 | 1
755 | Transformadores2D91 | Transformadores2D91RO | Neomante | 91 | Transformadores2D | CHACAHUIN 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035936 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-05-13 16:02 | 2020-05-13 18:21 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033358 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-13 10:20 | 2020-05-13 20:45 | 2020-05-13 15:47 |  | S | RO | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo: Verificación y análisis fasorial de Protección S2 (GE T60) del Transformador N°3. Se verificarán las siguientes funciones según procedimiento Transelec: Función 87T, 50, 51 y 50BF Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Transformador N°3: Protección Sistema#2 Órdenes de desenganche sobre el 52JT3 Bloquedas Subestación Maitencillo, Transformador N°3: Protección Sistema#2 Envió de disparo a 87B por 50BF Etapa 2 Bloquedas Subestación Maitencillo, Transformador N°3: Protección Sistema#2 Órdenes de desenganche sobre el 86T3 Bloqueada |  |  | 0 | 0 | 0
1244 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DF | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2020036080 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-13 19:01 | 2020-05-13 21:09 |  |  |  | DF | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en horarios nocturnos para no afectar generación de Central Solar san Andrés Spa. |  |  | 0 | 1 | 0
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033822 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 21:07 | 2020-05-13 21:42 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Realizar rotación de unidad en B. Monofásico 01, 500/220 kV, ingresa al servicio la Unidad R y se retira la Unidad 1. Condiciones: B. Monofásico 01, 500/220 kV-Entre Ríos, Indisponible. |  |  | -390 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020033892 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 23:32 | 2020-05-14 05:10 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343RO | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Limitaciones | 2020000719 |  |  |  | 2020-03-19 21:30 | 2020-06-08 16:28 | 2020-05-13 21:42 | 2020-05-22 12:12 | S | RO | 206.5 | 0 | 0 | 0 | S/E Entre Ríos: Indisponibilidad de la Unidad de reserva del B. Monofásico 01, 500/220 kV, por sobretemperatura de enrollado de la Unidad R. |  |  |  | 0 | 0
534 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DF | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020036031 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-13 23:50 | 2020-05-14 04:45 |  |  |  | DF | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Requiere atención urgente |  |  | 0 | 1 | 0
1038 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DF | Neomante | 924 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020036043 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-13 23:50 | 2020-05-14 04:45 |  |  |  | DF | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Requiere atención urgente |  |  | 0 | 1 | 0
1240 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP_E | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020035159 | externo | Programada | Desconexión | 2020-05-14 06:43 | 2020-05-14 17:32 |  |  |  | DP_E | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Servicios auxiliares de Central Ventanas no se verán afectados para su normal funcionamiento debido a que serán respaldados por Transformador T4. |  |  | 0 | 0 | 1
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP_E | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020035068 | externo | Programada | Desconexión | 2020-05-14 06:53 | 2020-05-14 19:18 |  |  |  | DP_E | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador 110 /12 kV N°1. consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP_E | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020035069 | externo | Programada | Desconexión | 2020-05-14 06:53 | 2020-05-14 19:18 |  |  |  | DP_E | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110 /12 kV N°2, consumos serán respaldados a traves del transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1109 | Transformadores2D1205 | Transformadores2D1205DP | Neomante | 1205 | Transformadores2D | ELEVADORA LAJA 220/11KV 2 21MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2020035293 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-14 08:58 | 2020-05-14 13:16 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Durante el desarrollo de los trabajos, la central y sus servicios auxiliares se encontrara energizada por el Transformador N°1 (52JT1) de S/E Elevadora Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | Transformadores2D1675 | Transformadores2D1675DP | Neomante | 1675 | Transformadores2D | 10 100/13.8 KV Nº1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020035281 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-14 09:13 | 2020-05-14 16:27 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras en patio 100 kV S/E 10: Abiertos 52HTR1; 89HTR1-1; 89HTR1-2 Maniobras en patio 13.8 kV S/E 10: Abierto 52CTR1 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020033990 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-14 10:11 | 2020-05-14 16:14 |  |  |  | RO | 6.05 | 0 | 0 | 0 | SubEstación Laguna Seca No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020033991 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-14 10:11 | 2020-05-14 16:15 |  |  |  | RO | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | SubEstación Laguna Seca No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034316 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-14 10:15 | 2020-05-14 16:34 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestra de aceite a unidades de banco ATR8 (incluye unidad de reserva). Condiciones: Instalación por intervenir indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa: Instalar equipos de puesta a tierra en los bushing de 220 kV y 500 kV de las 4 unidades del banco ATR8. |  |  | 0 | 0 | 1
1251 | Transformadores2D1204 | Transformadores2D1204DP | Neomante | 1204 | Transformadores2D | ELEVADORA LAJA 220/11KV 1 21MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 2020035292 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-14 15:09 | 2020-05-14 17:33 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Durante el desarrollo de los trabajos, la central y sus servicios auxiliares se encontrara energizada por el Transformador N°2 (52JT2) de S/E Elevadora Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP_E | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020035073 | externo | Programada | Desconexión | 2020-05-14 16:24 | 2020-05-14 19:18 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador 110 /12 kV N°1. consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°2 |  |  | -9 | 0 | 0
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP_E | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020035196 | externo | Programada | Desconexión | 2020-05-14 16:24 | 2020-05-14 19:18 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110 /12 kV N°2, consumos serán respaldados a traves del transformador N°1 |  |  | -9 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035271 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-14 14:38 | 2020-05-14 21:20 | 2020-05-14 16:34 |  |  | RO | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar anormalidad en sistema SCADA, por cambio automático de Unidades del Banco Atr N°8 de 550/220/66 kV. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Charrúa o B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2020035183 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-14 22:30 | 2020-05-15 03:20 |  |  |  | DP | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Aseo y mantenimiento equipos 110Kv sector Renca. Seccionador SLB1, Interruptor ITR B1, Transformador TRB1 - Resistencia Neutro RN B1. |  |  | 0 | 0 | 1
816 | Transformadores2D139 | Transformadores2D139RO | Neomante | 139 | Transformadores2D | MARQUESA 66/24-13.8KV 25MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035475 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-15 08:03 | 2020-05-15 11:12 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite en transformador de SE Marquesa, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
833 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164RO | Neomante | 164 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035478 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-15 08:03 | 2020-05-15 11:12 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite en transformador de SE San Joaquin, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
1616 | Transformadores3D373 | Transformadores3D373RO | Neomante | 373 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T1 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2020035536 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-15 10:37 | 2020-05-16 12:51 |  |  |  | RO | 26.2333 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
1617 | Transformadores3D374 | Transformadores3D374RO | Neomante | 374 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2020035537 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-15 10:37 | 2020-05-16 09:32 |  |  |  | RO | 22.9167 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154RO | Neomante | 154 | Transformadores3D | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020035370 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-15 10:42 | 2020-05-15 19:05 |  |  |  | RO | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan con la instalación en servicio.- |  |  | 0 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2020035189 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-15 22:20 | 2020-05-16 04:56 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Aseo y mantenimiento equipos 110Kv sector Renca. Seccionador SLB1, Interruptor ITR B1, Transformador TRB1 - Resistencia Neutro RN B1. |  |  | 0 | 0 | 1
607 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020035367 | externo | Programada | Intervención | 2020-05-16 | 2020-05-16 00:01 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Clientes de SAESA que se verán afectados por microcorte serán 672, lo cual está coordinado con SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020035368 | externo | Programada | Intervención | 2020-05-16 | 2020-05-16 00:01 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Clientes de SAESA que se verán afectados por microcorte serán 1101, lo cual está coordinado con SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
785 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DP | Neomante | 738 | Transformadores2D | CORONEL 66/15KV 9MVA 7 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035326 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-16 07:56 | 2020-05-16 16:14 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T-1 de S/E Coronel será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033370 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-16 08:33 | 2020-05-16 16:29 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Mantenimiento Normal a 89HT1-2. Mantenimiento Normal a TCHT1. Mantenimiento a CTBC Autotransformador N° 1. Mantenimiento "Condición A" a interruptor 52HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados en 89HT1-1 lado interruptor, en ambos lados de 89HT1-2 , en TCHT1 lado transformador y en conexión primaria, secundaria y terciaria de ATR1. . |  |  | 0 | 0 | 1
607 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020035597 | externo | Programada | Intervención | 2020-05-16 11:00 | 2020-05-16 11:01 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | para microcorte se procederá con la apertura de 52B3 de SE Llollelhue, y de la linea 66 kV Llollelhue Los lagos |  |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020035599 | externo | Programada | Intervención | 2020-05-16 11:00 | 2020-05-16 11:01 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | para microcorte se procederá con la apertura de 52B3 de SE Llollelhue, y de la linea 66 kV Llollelhue Los lagos |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020034798 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-16 22:16 | 2020-05-17 04:55 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287DP_E | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020034582 | externo | Programada | Desconexión | 2020-05-17 00:43 | 2020-05-17 17:00 |  | 2020-05-17 00:43 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52J2,52JT1, 52HT1,52CT1, 89JT1-1, 89J2-1, 89J2-2, 89HT1, 89CT1 en S/E Cóndores. Los consumos de Arica serán transferidos a las instalaciones de Engie (S/E Arica y CD Arica) y los consumos de la ciudad de Iquique se perderán aproximadamente por 20 a 30 minutos mientras dura la transferencia desde instalaciones de CGE a instalaciones de Engie (Enmalle LT. 110 kV Cóndores - Pacifico y LT. 110 kV Pozo Almonte - Iquique). |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP_E | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020034589 | externo | Programada | Desconexión | 2020-05-17 00:43 | 2020-05-17 17:00 |  |  |  | DP_E | 16.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52J1,52JT1, 52BT1,52CT1, 89JT1-1, 89J1-2, 89BT1, 89CT1 en S/E Parinacota. Cerrado 52B1 en Tap off Quiani. Los consumos de Arica serán transferidos a las instalaciones de Engie (S/E Arica y CD Arica), Y a traves de tap off Quiani. |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287DP | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020035365 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 00:43 | 2020-05-17 16:27 |  |  |  | DP | 15.7333 | 0 | 0 | 0 | Armario de protección Autotransformador 220/110 kv en sala de control. Armario de control N° 2 220/110/13.8 kv Banco Autotransformadores en sala de control. Conectar en edificio de mando el cableado de control proyectado previamente en armario de protecciones Autotransformador. y tablero de control N°2 220/110/13.8 KV. BCO. TRANSFORMADOR. SE CONDORES. |  |  | -2 | 0 | 1
1017 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915DP | Neomante | 915 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020035480 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 05:38 | 2020-05-17 17:57 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. carga sera abastecida entre transformador N°1 y descargas por media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287DP_E | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020034582 | externo | Programada | Desconexión | 2020-05-17 00:43 | 2020-05-17 17:00 | 2020-05-17 16:27 |  | S | DP_E | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52J2,52JT1, 52HT1,52CT1, 89JT1-1, 89J2-1, 89J2-2, 89HT1, 89CT1 en S/E Cóndores. Los consumos de Arica serán transferidos a las instalaciones de Engie (S/E Arica y CD Arica) y los consumos de la ciudad de Iquique se perderán aproximadamente por 20 a 30 minutos mientras dura la transferencia desde instalaciones de CGE a instalaciones de Engie (Enmalle LT. 110 kV Cóndores - Pacifico y LT. 110 kV Pozo Almonte - Iquique). |  |  | 0 | 0 | 0
1334 | Transformadores2D1383 | Transformadores2D1383DP | Neomante | 1383 | Transformadores2D | TUNICHE 66/15KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035566 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 06:23 | 2020-05-17 15:07 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Para dichos trabajo se requiere la desconexión de la subestación Tuniche, sus consumos serán transferidos por redes MT a otras instalaciones, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. Cabe mencionar que esta desconexión esta asociada a los trabajos a ejecutar en la linea Pta de Cortés - Tuniche de acuerdo con la SD 2020035993 y SD 2020035995. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034578 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 07:22 | 2020-05-17 17:40 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Toma de muestra de aceite para análisis de unidades 1, 2 y 3 del Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Implementación de cañería para toma de muestras de aceite a nivel de piso a CTBC en unidades. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029425 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 07:52 | 2020-05-17 17:18 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
151 | Transformadores2D866 | Transformadores2D866DP | Neomante | 866 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020035481 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 06:00 | 2020-05-18 17:21 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
422 | Transformadores3D43 | Transformadores3D43DP | Neomante | 43 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020033489 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 08:29 | 2020-05-18 17:31 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a Paño JT1 tanto en equipos primarios como en control y protecciones, adicionalmente se realizara MPB a Transformador de poder incluyendo CTBC, por tal motivo se requiere Transformador de poder # 1 desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020033711 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-18 08:50 | 2020-05-18 18:00 |  |  |  | RO | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación en la subestación Las Tórtolas paños de barra, 23 y 220 kV, línea 220 kV y sus paños asociados DT1- DT2 - D1 - D2 - D3 - D4-JT1-JT2-J1-J2 y los transformadores T1-T2 de la subestación. Por lo anterior se pide que ante una operación de cualquiera de los elementos mencionados anteriormente estos NO sean reconectados hasta confirmar con el inspector Colbun que estará presente en los trabajos (lavado de Aislación) |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6RO | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020033712 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-18 08:50 | 2020-05-18 18:00 |  |  |  | RO | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara lavado de aislación en la subestación Las Tórtolas paños de barra, 23 y 220 kV, línea 220 kV y sus paños asociados DT1- DT2 - D1 - D2 - D3 - D4-JT1-JT2-J1-J2 y los transformadores T1-T2 de la subestación. Por lo anterior se pide que ante una operación de cualquiera de los elementos mencionados anteriormente estos NO sean reconectados hasta confirmar con el inspector Colbun que estará presente en los trabajos (lavado de Aislación) |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035152 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-18 08:56 | 2020-05-20 14:33 |  | 2020-05-18 11:00 |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue 220kV : Cambio de Ajustes de Protección Paño JT4, Sistema 2, 21T4 7SA612 y S/E Itahue 154kV: Cambio de ajuste de protección Sistema 2, 7SJ63, de acuerdo con EAP 43-2018. Los cambios serán realizados de forma alternada. Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar Zona de Trabajo Tablero de Protección 21/21N JT4 y 7SJ63 AT04 .- Block de Prueba 21/21N JT4 y 7SJ63 de forma alternada. Trips Abiertos, Potenciales Abiertos y Corrientes cortocircuitadas A ejecutar por jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549RO | Neomante | 1549 | Transformadores2D | IQUIQUE 66/13.8 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020034474 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-18 09:58 | 2020-05-18 14:53 |  |  |  | RO | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | No requiere maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020034827 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-18 11:00 | 2020-06-19 08:00 |  |  |  | RO | 765 | 0 | 0 | 0 | Proyecto NUP 1004, Normalización S/E Los Maquis, se realizaran trabajos de integración nueva GIS a RTU-Scada TZCN. Realizar Back up de la configuración Actual de la RTU Configuración de la RTU asociado a la GIS. Pruebas RTU con equipos GIS Configuración del Scada y RTU de S/E los Maquis asociados a la GIS. Actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU Realizar Back up de la configuración Actual de la RTU |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DF | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001484 | interno |  |  | 2020-05-18 11:00 | 2020-05-18 11:04 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión se ejecutaban trabajos en la instalación con la solicitud 2020035152. | Se investiga. |  | -3 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020001482 | externo |  |  | 2020-05-18 11:50 | 2020-05-18 12:02 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Santa Barbara y 52C8 Ralco SE Faenas Pangue (Palmucho). Debido a Interrupción de línea de 66 kV Duqueco Faenas Pangue propiedad de Palmucho. Causa: Según lo informado por Palmucho la causa se debe a Tala de terceros, que hace contacto con linea 66 kV Duqueco Faenas Pangue. |  | Sin energía SE Santa Barbara y 52C8 Ralco SE Faenas Pangue (Palmucho). Debido a Interrupción de línea de 66 kV Duqueco Faenas Pangue propiedad de Palmucho. Causa: Según lo informado por Palmucho la causa se debe a Tala de terceros, que hace contacto con linea 66 kV Duqueco Faenas Pangue. | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035152 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-18 08:56 | 2020-05-20 14:33 | 2020-05-18 11:04 |  | S | RO | 51.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue 220kV : Cambio de Ajustes de Protección Paño JT4, Sistema 2, 21T4 7SA612 y S/E Itahue 154kV: Cambio de ajuste de protección Sistema 2, 7SJ63, de acuerdo con EAP 43-2018. Los cambios serán realizados de forma alternada. Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar Zona de Trabajo Tablero de Protección 21/21N JT4 y 7SJ63 AT04 .- Block de Prueba 21/21N JT4 y 7SJ63 de forma alternada. Trips Abiertos, Potenciales Abiertos y Corrientes cortocircuitadas A ejecutar por jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 0
452 | Transformadores2D330 | Transformadores2D330DP | Neomante | 330 | Transformadores2D | ANDES 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020035485 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 21:35 | 2020-05-19 03:45 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036148 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-19 09:18 | 2020-05-19 20:54 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Mantenimiento Normal TCCER F1, F2 y F3 (Barra 23 kV). Mantenimiento Normal TCECF31 F1, F2, F3 y Neutro. Mantenimiento Normal TCECF32 F1, F2, F3 y Neutro. Mantenimiento Normal a 89E1-T. Mantenimiento a unidad condensadora F1, F2 y F3. Mantenimiento Reducido 2 a Reactor Seco RECF31 F1, F2 y F3. Mantenimiento Reducido 2 a Reactor Seco RECF32 F1, F2 y F3. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro secos RETCR1 F1, F2 y F3. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro secos RETCR2 F1, F2 y F3. Limpieza sistema de refrigeración. Mantenimiento "Condición A" a 52E1. Mantenimiento Normal a motoventiladores sistemas 1 y 2. Trabajos asociados a sistemas de control con PMTDI 14662 / Trabajo 46149. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado baja de transformador N°4, en 52E1 lado Barra 23kV , en TC de neutro de reactores de 5° y 7° armónica Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Interruptores termomagneticos de refrigeración. A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036152 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-19 09:18 | 2020-05-19 20:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Pasar a mantenimiento unidad de bahía paño JT4 por apoyo a Equipos primarios (AT 46070) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Unidad de bahía 87B del paño JT4 Pasar a mantenimiento a través de tecla función F3. A disposición del jefe de faena |  |  | -1 | 0 | 0
1210 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036156 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-19 09:18 | 2020-05-19 20:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Reemplazo de relé que produce problemas al cierre de 89JT4-2, lo que genera bloqueo de diferencial de barras. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Pasar a estado mantenimiento Unidad de Bahía JT4 en coordinación con personal de Control A disposición del Jefe de Faena En coordinación con Personal de Control trabajo 46149. |  |  | -1 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DRO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037711 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-19 11:18 | 2020-05-19 22:15 |  |  |  | DRO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Solicitado por minera Los Pelambres, por: Limpieza exhaustiva del Paño JT1 de subestación Los Vilos por exceso de contaminación en aislación de Trafo producto del ambiente marino y construcciones aledañas. Se realizarán medidas eléctricas a 52JT1, 52ET1, PRJT1, 3TCJT1, T-1 y verificación de compresor de aire del 52JT1. Restricción: No hay Instalación con riesgo: Barra 220kV sección 2 o Transformador N° 1, 220/23 kV. Temporalidad del riesgo: Al inicio y termino de los trabajos |  |  | 0 | 1 | 0
737 | Transformadores2D77 | Transformadores2D77RO | Neomante | 77 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020037676 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2020-05-19 12:48 | 2020-05-19 13:32 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Transformadores3D197 | Transformadores3D197DP | Neomante | 197 | Transformadores3D | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036653 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 08:34 | 2020-05-20 17:12 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-1 será respaldada por el Transformador T-2 de la misma S/E Alonso de Ribera. En forma adicional la carga del paño 52B3 de S/E Alonso de Ribera (LT Alonso de Ribera-Penco) será respaldada por el paño 53B3 de S/E Concepción (LT Concepción-Penco). |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035469 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-20 09:43 | 2020-05-20 10:40 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de SE Cerro Dragón, condición requerida desactivar reconexión del 52H1 en SE Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035468 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-20 11:06 | 2020-05-20 11:40 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de SE Palafitos, condición requerida desactivar reconexión del 52H2 en SE Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035798 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-20 11:40 | 2020-05-20 14:33 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño J7 (equipos de patio). Restricciones: No reconectar interruptores asociados al banco ATR1 de 500/220/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco Monofásico N°1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
666 | Transformadores2D419 | Transformadores2D419RO | Neomante | 419 | Transformadores2D | MAUCO 110/12KV 80MVA 1B 2 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2020036699 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-20 12:40 | 2020-05-20 13:56 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Para normalizar se energizara en vacio TR2. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035467 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-20 12:42 | 2020-05-20 13:20 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de SE Pacífico, condición requerida desactivar reconexión del 52H3 en SE Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212RO | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10-12.5MVA T3 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020036573 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-20 17:00 | 2020-05-20 20:00 |  |  |  | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | Energización en vacío del transformador Virtual Reservoir (BESS Alfalfal) correspondiente al proyecto NUP1350. |  |  |  | 0 | 0
1257 | Transformadores2D1271 | Transformadores2D1271RO | Neomante | 1271 | Transformadores2D | COPIAPO 115/25-13.4 kV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038392 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-05-20 17:55 | 2020-05-20 18:18 |  |  |  | RO | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de módulos defectuosos de tensión y corriente, asociados al relé GEP-60 de la protección diferencial del transformador N°3 de S/E Copiapó. |  |  | 0 | 0 | 0
548 | Transformadores3D353 | Transformadores3D353DP | Neomante | 353 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035802 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-21 08:11 | 2020-05-21 15:17 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Eliminación de puntos calientes en desconectadores 89KT3-1C y 89KT3-2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección C. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Para realizar pruebas al desconectador 89KT3-1C, se considera a disposición del Jefe de Faena el desconectador 89KB-C, en su lugar se instalarán puestas a tierra provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
861 | Transformadores2D864 | Transformadores2D864DP | Neomante | 864 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020036657 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-21 09:38 | 2020-05-21 14:31 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DRO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038487 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-21 10:14 | 2020-05-21 18:02 |  |  |  | DRO | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Solicitado por minera Los Pelambres, por: S/E Los Vilos Paño JT1: Cambio de compresor y reemplazar válvula de retención. Además, verificación de válvulas pilotos. Esto debido a detección de fuga de aire en compresor del 52JT1. Condición es crítica para la operación de dicho interruptor. Restricción: No hay Instalación con riesgo: Barra 220kV sección 2 o Transformador N° 1, 220/23 kV. Temporalidad del riesgo: Al inicio y final de la faena |  |  | 0 | 1 | 0
828 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835RO | Neomante | 835 | Transformadores2D | LA CALERA 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020038515 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-05-21 15:55 | 2020-05-21 18:04 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
866 | Transformadores2D867 | Transformadores2D867DP | Neomante | 867 | Transformadores2D | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020036658 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-21 21:01 | 2020-05-22 02:51 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
863 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020037427 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-21 22:50 | 2020-05-22 03:41 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida a transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1456 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664DP | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020036525 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-22 07:41 | 2020-05-22 20:36 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones: SE 536: A disposición 52BT1 y 89BT1-1. SE OGP1: Abierto y bloqueado 89BL2-3. SE OGP1: Cerrado y bloqueado 89BL2-3T. SE OGP1: Abiertos 52BL2, 89BL2-2 y 89BL2-1. Patio seccionador: Abierto y bloqueado 89BS. SE 537: Abierto y a disposición 52BT1 y 89BT1-1. SE 538: Abierto y a disposición 52BT1 y 89BT1-1. SEHamburgo Sur: Abierto y a disposición52BT1, 89BT1-1, 52BT2, 89BT2-2. Cerrado a disposición89BT1-1T, 89BT2-1T. |  |  | 0 | 0 | 1
1457 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665DP | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020036530 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-22 07:41 | 2020-05-22 20:36 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones: SE 537: A disposición 52BT1 y 89BT1-1. SE OGP1: Abierto y bloqueado 89BL2-3. Cerrado y bloqueado 89BL2-3T. Abierto 52BL2, 89BL2-2 y 89BL2-1. Patio seccionador: Abierto y bloqueado 89BS. SE 536: A disposición 52BT1 y 89BT1-1. SE 538: A disposición 52BT1 y 89BT1-1. S/E Hamburgo Sur: Abierto y a disposición 52BT1, 89BT1-1, 52BT2, 89BT2-2 cerrado a disposición 89BT1-1T, 89BT2-1T |  |  | 0 | 0 | 1
1458 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666DP | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020036536 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-22 07:41 | 2020-05-22 20:36 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones: SE 538: A disposición 52BT1 y 89BT1-1. SE OGP1: Abiertos y bloqueados 89BL2-3, 89BL2-2 y 89BL2-1. SE OGP1: Cerrado y bloqueado 89BL2-3T. SE OGP1: Abierto 52BL2. Patio seccionador: Abierto y bloqueado 89BS. SE 537: A disposición 52BT1 y 89BT1-1. SE 538: A disposición 52BT1 y 89BT1-1. SE Este 6: Abiertos y bloqueados 89B1-1, 89B1-2 y 89B1-3. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035748 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-22 08:47 | 2020-05-22 18:14 |  |  |  | RO | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SS/EE Pan de Azúcar.Patio 220 KV-Obra Capex, Mejoras de iluminación. 1) Se realizará instalación de luminarias,canalización ,cableado y conexionado en muros corta fuego de los transformadores TR03 220/110 KV, TR04 220/110 KV Y TR09 220/110 KV Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Conos,Cadenas Cerrado Delimitar el area de trabajo en sector de muros corta fuego TR03,TR04 Y TR09. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035748 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-22 08:47 | 2020-05-22 18:14 |  |  |  | RO | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SS/EE Pan de Azúcar.Patio 220 KV-Obra Capex, Mejoras de iluminación. 1) Se realizará instalación de luminarias,canalización ,cableado y conexionado en muros corta fuego de los transformadores TR03 220/110 KV, TR04 220/110 KV Y TR09 220/110 KV Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Conos,Cadenas Cerrado Delimitar el area de trabajo en sector de muros corta fuego TR03,TR04 Y TR09. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035748 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-22 08:47 | 2020-05-22 18:14 |  |  |  | RO | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SS/EE Pan de Azúcar.Patio 220 KV-Obra Capex, Mejoras de iluminación. 1) Se realizará instalación de luminarias,canalización ,cableado y conexionado en muros corta fuego de los transformadores TR03 220/110 KV, TR04 220/110 KV Y TR09 220/110 KV Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Conos,Cadenas Cerrado Delimitar el area de trabajo en sector de muros corta fuego TR03,TR04 Y TR09. |  |  | 0 | 0 | 0
574 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2020038607 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-05-22 11:39 | 2020-05-22 11:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de curso forzoso |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DF | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038537 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-22 12:12 | 2020-05-22 17:01 |  |  |  | DF | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Investigar fuga de gas SF6 y normalizar presión en 89J7-3. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos y Tr. Reserva 01, 500/220 kV-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Entre Ríos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J7-3 lado Banco ATR1. |  |  | 0 | 1 | 0
574 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2020038636 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-05-22 14:20 | 2020-07-10 16:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Quedarán como respaldo las protecciones eléctricas 87T y 51T. |  |  |  | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291RO | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020037046 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-22 14:27 | 2020-05-22 15:47 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Transformador quedara protegido con las protecciones Diferencial 87T1 (SEL 787) y sobre corriente 51/51N T1 ( SEL 351A) |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343RO | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Limitaciones | 2020000719 |  |  |  | 2020-03-19 21:30 | 2020-06-08 16:28 | 2020-05-22 17:01 |  | S | RO | 407.45 | 0 | 0 | 0 | S/E Entre Ríos: Indisponibilidad de la Unidad de reserva del B. Monofásico 01, 500/220 kV, por sobretemperatura de enrollado de la Unidad R. |  |  |  | 0 | 0
727 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2020037833 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 05:42 | 2020-05-23 16:25 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con ENEL. SODI N°1 EPSA |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020038023 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 07:52 | 2020-05-23 08:49 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | ATR2 quedará conectado por sus unidades principales, dejando disponible la unidad de reserva para ser utilizada en caso de ser necesario. |  |  | 0 | 0 | 1
116 | Transformadores3D97 | Transformadores3D97DP | Neomante | 97 | Transformadores3D | TENO 154/66/13.2KV 25MVA T5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036443 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 08:20 | 2020-05-23 15:52 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
870 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DP | Neomante | 210 | Transformadores3D | TENO 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036444 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 08:20 | 2020-05-23 15:52 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1538 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696DP | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034873 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 08:47 | 2020-05-24 03:04 |  |  |  | DP | 18.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: Abiertos y bloqueados 89BT8-1, 89BB2-1. S/E Laguna Seca: A disposición 89BT8-2, 89BL4-1, 89BL4-2, 89BB2-2. S/E Laguna Seca: A disposición 52BL4. S/E Laguna Seca: Abiertos 52BT8, 52BB2. S/E Laguna Seca: A disposición 89BL4-2T. S/E 415: A disposición 89B631-1, 52B631. S/E 416: A disposición 89B632-1, 52B632. S/E 418: A disposición 89B634-1, 52B634. |  |  | 0 | 0 | 1
1532 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020036215 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 08:47 | 2020-05-24 03:06 |  | 2020-05-24 03:05 |  | DP | 18.3 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E 415: Abierto 89B631-1. S/E 415: A disposición 52B631. |  |  | 0 | 0 | 1
1533 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695DP | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020036216 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 08:47 | 2020-05-24 03:06 |  | 2020-05-24 03:05 |  | DP | 18.3 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E 416: Abierto 89B632-1. S/E 416: A disposición 52B632. |  |  | 0 | 0 | 1
1533 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695DP | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034870 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 08:48 | 2020-05-24 03:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: Abiertos y bloqueados 89BT8-1, 89BB2-1. S/E Laguna Seca: A disposición 89BT8-2, 89BL4-1, 89BL4-2, 89BB2-2. S/E Laguna Seca: A disposición 52BL4. S/E Laguna Seca: Abiertos 52BT8, 52BB2. S/E Laguna Seca: A disposición 89BL4-2T. S/E 415: A disposición 89B631-1, 52B631. S/E 416: A disposición 89B632-1, 52B632. S/E 418: A disposición 89B634-1, 52B634. |  |  | -1 | 0 | 0
1532 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034865 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 08:49 | 2020-05-24 03:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: Abiertos y bloqueados 89BT8-1, 89BB2-1. S/E Laguna Seca: A disposición 89BT8-2, 89BL4-1, 89BL4-2, 89BB2-2. S/E Laguna Seca: A disposición 52BL4. S/E Laguna Seca: Abiertos 52BT8, 52BB2. S/E Laguna Seca: A disposición 89BL4-2T. S/E 415: A disposición 89B631-1, 52B631. S/E 416: A disposición 89B632-1, 52B632. S/E 418: A disposición 89B634-1, 52B634. |  |  | -3 | 0 | 0
1073 | Transformadores3D220 | Transformadores3D220DP | Neomante | 220 | Transformadores3D | DUQUECO 230-154/66/14.8KV 75MVA | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020035145 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 09:55 | 2020-05-23 11:40 |  |  |  | DP | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T3 220/66 kV 75 MVA por mantenimiento preventivo, medidas y pruebas eléctricas a interruptor 52JT3. Consumos asociados a T3 (barra de 66 kV de S/E Duqueco) serán respaldados desde líneas 66 kV Los Ángeles-Duqueco 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
770 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733RO | Neomante | 733 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038710 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-05-23 11:23 | 2020-05-23 12:05 |  |  |  | RO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1610 | Transformadores2D1343 | Transformadores2D1343DF | Neomante | 1343 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 1 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Informe Fallas | 2020001522 | interno |  |  | 2020-05-23 20:23 | 2020-05-24 10:52 |  |  |  | DF | 14.4833 | 1 | 0 | 0 | S/E Central Parque Solar Los Loros, con apertura de interruptores 52HT1 y 52HT2, por activacion de protecciones electricas | Apertura 52 HT1 y 52HT2 |  | 0 | 0 | 0
1611 | Transformadores2D1344 | Transformadores2D1344DF | Neomante | 1344 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Informe Fallas | 2020001522 | interno |  |  | 2020-05-23 20:23 | 2020-05-24 10:52 |  |  |  | DF | 14.4833 | 1 | 0 | 0 | S/E Central Parque Solar Los Loros, con apertura de interruptores 52HT1 y 52HT2, por activacion de protecciones electricas | Apertura 52 HT1 y 52HT2 |  | 0 | 0 | 0
1532 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Neomante | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034867 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 03:05 | 2020-05-24 18:40 |  |  |  | DP | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: Abiertos y bloqueados 89BT8-1, 89BB2-1. S/E Laguna Seca: A disposición 89BT8-2, 89BL4-1, 89BL4-2, 89BB2-2. S/E Laguna Seca: A disposición 52BL4. S/E Laguna Seca: Abiertos 52BT8, 52BB2. S/E Laguna Seca: A disposición 89BL4-2T. S/E 415: A disposición 89B631-1, 52B631. S/E 416: A disposición 89B632-1, 52B632. S/E 418: A disposición 89B634-1, 52B634. |  |  | 0 | 0 | 1
1533 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695DP | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034871 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 03:05 | 2020-05-24 18:40 |  |  |  | DP | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: Abiertos y bloqueados 89BT8-1, 89BB2-1. S/E Laguna Seca: A disposición 89BT8-2, 89BL4-1, 89BL4-2, 89BB2-2. S/E Laguna Seca: A disposición 52BL4. S/E Laguna Seca: Abiertos 52BT8, 52BB2. S/E Laguna Seca: A disposición 89BL4-2T. S/E 415: A disposición 89B631-1, 52B631. S/E 416: A disposición 89B632-1, 52B632. S/E 418: A disposición 89B634-1, 52B634. |  |  | 0 | 0 | 1
1538 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696DP | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034874 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 03:05 | 2020-05-24 18:40 |  |  |  | DP | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Laguna Seca: Abiertos y bloqueados 89BT8-1, 89BB2-1. S/E Laguna Seca: A disposición 89BT8-2, 89BL4-1, 89BL4-2, 89BB2-2. S/E Laguna Seca: A disposición 52BL4. S/E Laguna Seca: Abiertos 52BT8, 52BB2. S/E Laguna Seca: A disposición 89BL4-2T. S/E 415: A disposición 89B631-1, 52B631. S/E 416: A disposición 89B632-1, 52B632. S/E 418: A disposición 89B634-1, 52B634. |  |  | 0 | 0 | 1
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DP | Neomante | 94 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036455 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 03:26 | 2020-05-24 16:40 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | No existe pérdidas de consumos en clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP | Neomante | 118 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036464 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 03:26 | 2020-05-24 16:40 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | No existe pérdidas de consumos en clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
975 | Transformadores2D774 | Transformadores2D774DP | Neomante | 774 | Transformadores2D | SAN JAVIER 66/23KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036411 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:47 | 2020-05-24 16:17 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1170 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Neomante | 1035 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036413 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:47 | 2020-05-24 16:56 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036181 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:47 | 2020-05-24 12:38 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: reemplazo de aceite CTBC TR1 y limpieza del inserto. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Temuco: Tr. Trifásico 01, 220/66kV Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra entre PRJT1 y T1 Bloqueos Jefe de Faena Inmovilizado Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra entre PRBT1 y T1 Bloqueos Jefe de Faena Inmovilizado Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra en TCJT1-N Bloqueos Jefe de Faena Inmovilizado Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra en TCBT1-N Bloqueos Jefe de Faena Inmovilizado Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta tierra entre T1 y CPTSA1 Bloqueos Jefe de Faena Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035840 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:55 | 2020-05-24 17:51 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Toma de muestra de aceite para análisis a CTBC unidades 1, 2 y 3 del Banco. Instalación de cañería para toma de muestra de aceite a nivel de piso a CTBC de unidades 1, 2 y 3 del Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Puestas a tierra provisionales instaladas en lado primario, secundario, terciario y neutro del banco, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
934 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693DP | Neomante | 693 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020034078 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:57 | 2020-05-24 14:02 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T1 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas mantenimiento preventivo equipos primarios S/E Traiguén, Tap Off Victoria y mantenimiento linea 66 kV Victoria-Traiguen. Relacionada con solicitud 2020034076. |  |  | 0 | 0 | 1
935 | Transformadores2D694 | Transformadores2D694DP | Neomante | 694 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020034080 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:57 | 2020-05-24 14:02 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T2 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas mantenimiento preventivo equipos primarios S/E Traiguén, Tap Off Victoria y mantenimiento linea 66 kV Victoria-Traiguen. Relacionada con solicitud 2020034076. |  |  | 0 | 0 | 1
1030 | Transformadores2D1098 | Transformadores2D1098DP | Neomante | 1098 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.8KV 2.4MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020034084 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:57 | 2020-05-24 14:02 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T3 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas mantenimiento preventivo equipos primarios S/E Traiguén, Tap Off Victoria y mantenimiento linea 66 kV Victoria-Traiguen. Relacionada con solicitud 2020034076. |  |  | 0 | 0 | 1
943 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020037806 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 08:17 | 2020-05-24 16:13 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a estos equipos serán respaldados por redes de MT de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020036622 | externo | Programada | Intervención | 2020-05-24 08:40 | 2020-05-24 16:17 |  |  |  | RO | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: No Reconectar 52B3. S/E Sur Viejo: No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DRO | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2020038799 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-24 20:16 | 2020-05-25 07:51 |  |  |  | DRO | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | s/c |  |  | 0 | 1 | 0
646 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DP | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020037362 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-25 08:20 | 2020-05-25 17:14 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados al Transformador serán respaldados por el Transformador N°2 a través del Acoplador de barra MT.- |  |  | 0 | 0 | 1
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020037944 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-25 11:39 | 2020-06-12 20:00 |  |  |  | DP | 440.35 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. b) Abiertos: , 52JAT1, 52HAT1, 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T . c) Abierto y retirado 52DAT1. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, , 89HAT1-3T. e) Ademas abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT1: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Ademas abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT1: MCB HAT1, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Ademas abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT1: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. ATR-1 A disposición del Jefe de Faena, Booster N°1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS; S/E Tocopilla, Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037576 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-25 13:06 | 2020-05-25 13:54 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 220 kV Sección N°1 y Sección N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o barra de 220 kV Sección N°1 o Sección N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037577 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-25 13:56 | 2020-05-25 16:00 |  |  |  | RO | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 220 kV sección N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 o barra de 220 kV sección N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
646 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DP | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020037363 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-26 08:30 | 2020-05-26 16:59 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados al Transformador serán respaldados por el Transformador N°2 a través del Acoplador de barra MT.- |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020036625 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-26 08:52 | 2020-05-26 16:30 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
589 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320FE | Neomante | 320 | Transformadores2D | PID-PID 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2020001538 | externo |  |  | 2020-05-26 09:14 | 2020-05-26 09:20 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Clientes Total afectados; 42.993.- Potencia afectadas SS/EE Pid Pid, Castro, Chonchi y Quellón : 33,6 MW (Sin generación) | Sin energía SS/EE Pid Pid, Castro, Chonchi y Quellón por interrupción del 52H2 en S/E Pid Pid por elemento bajo voltaje (27). Interrupción con reconexión automática con éxito línea 220 kV Melipulli Pargua. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52HT2 en S/E Ancud. Interrupción del 52H4 Central en S/E Chiloé. Nota: Las causa de las interrupciones se investiga. |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037646 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-26 09:37 | 2020-05-26 12:17 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota paño: Trabajos programados para levantamiento visual de información asociada a la protección 50BF y protección 87T del sistema 1 y 2 del paño JT4, asi como levantamiento de hardware contra software en relé de las señales de disparo, instalación de cable de comunicaciones, lectura de parámetros de protecciones del paño, configuración y descarga offline de parámetros oscilográficos nuevos. Prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de SLRP.. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra 220 kV Sección 1 o Transformador Trifásico N°4, 220/110kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, el Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF y 87T del sistema 1 y sistema 2 del paño JT4 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
505 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DF | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2020039225 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-26 09:57 | 2020-05-26 11:23 |  |  |  | DF | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de transformador T1 SE Mapal, por faenas de relleno de SF6 del 52CT de forma urgente, por bajo nivel de este. |  |  | 0 | 1 | 0
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037644 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-26 15:34 | 2020-05-26 16:45 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para lavado de aislación a las cadenas de aisladores y equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT5 (3TPJT5 y 3PRJT5). Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR5 y barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038367 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-27 07:58 | 2020-05-30 15:55 |  |  |  | RO | 79.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados al Proyecto Rio Escondido. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038428 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-27 08:59 | 2020-06-30 21:48 |  |  |  | RO | 828.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S/E Pan de Azucar: Obra Reemplazo ATR4: En patio de 220KV: 1.- Tendido y conexionado de cable de poder MT, incluye confección de mufas y pruebas HI-POT 2.- Instalación Greating y bolones pileta colectora. 3.- Termino de aterramiento en malla puesta a tierra zona ATR4. (considera realizar unión por termofusión en estructuras y en la malla) 4.- Termino de Canalizaciones eléctricas en general zona ATR4 (sin intervenir canalizaciones en explotación). 5.- Obra civiles de adecuación de fundaciones en zona ATR4 y Transformador de servicios auxiliares.(incluye cierre perimetral zona de transformador de SS/AA) . 6.- Conexionado Primario ATR4 (TTCCJT4-PRJT4-ATR4-PRHT4). 7.Obras varias, retiro de grupo electrogeno, reposición de cierre perimetral transformador, cierre de perimetral del patio, reposición de gravilla y limpieza de la zona de trabajo Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ATR4 existente ( equipo desvinculado del servicio) Delimitacion Zona de Trabajo Cerco Duro Subestación P. Azúcar, Nuevos TTCC JT4 ( equipo desvinculado del servicio) Se instalaran 3 tierras provisionales lado primario chicote bajante lado TTCC JT4 Subestación P. Azúcar, Nuevos conexionados primarios Se instalaran tierras personales al momento de realizar el punto de conexión |  |  |  | 0 | 0
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020037383 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-27 09:15 | 2020-06-12 10:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación oscilografica según SLRP protecciones(en forma alternada y se bloquearan los trip por solo 1 minuto(es lo que dura la carga de los ajustes oscilograficos en las protecciones pero siempre en forma alternada). |  |  | -70 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020038271 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-27 09:37 | 2020-05-27 16:20 |  |  |  | RO | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Bloquear Reconexión Automática 52J2 SE Cóndores * No reconexión de J1 SE PARINACOTA * No reconexión 52JT1. SE Parinacota. * No reconexión 52BT1 y 52CT1. SE Parinacota * No reconexión 52B1-52B2 y 52B3. SE Parinacota * No reconexión 52B1. SE Pukara. * No reconexión 52B2. SE Chinchorro |  |  | 0 | 0 | 0
1327 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445RO | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020038660 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-27 09:42 | 2020-05-27 19:13 |  |  |  | RO | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Señalizar equipo con tarjeta de precaución. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | Transformadores2D161 | Transformadores2D161RO | Neomante | 161 | Transformadores2D | PUNITAQUI 66/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038588 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-27 10:39 | 2020-05-27 11:24 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite en transformador de SE Punitaqui, esto bajo procedimientos aprobados por CGE. |  |  | 0 | 0 | 0
1033 | Transformadores2D1105 | Transformadores2D1105RO | Neomante | 1105 | Transformadores2D | REGULADORA RAPEL 66.9/13.8KV 10MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020037880 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-27 11:03 | 2020-05-27 12:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento correctivo con el fin de solucionar el informe de limitación N°2020000927. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299RO | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037949 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-27 11:10 | 2020-05-27 18:27 |  |  |  | RO | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Escondida: No reconectar 52JT6 y 52BT6. |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705DF | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020039613 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-28 03:01 | 2020-05-28 05:00 |  |  |  | DF | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Vallenar: 1) Eliminar punto caliente alto en 89C3-2 Fase 1. Reemplazar conductor y eliminar punto caliente en bajada desde 89C3-1 a reconectador 52C3 Fase 1. 2) Eliminar punto caliente alto en prensa de bajada desde Barra 13,2 kV a 89C1-1 (En caso de ser necesario reemplazar cable). 3) Eliminar punto caliente critico en prensa de bajada desde Barra 13,2 kV a 89C5-1 (En caso de ser necesario reemplazar cable). 4) Revisión de cañería a conservador TR1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,2 kV-Vallenar o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Paño Línea LC03, VLL-Vallenar Matta Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Vallenar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 52HT lado Barra 110 kV, en 89CT lado TC, en 89C3-2 lado línea, en 89C1-1 lado reconectador, en 89C2-1 lado reconectador, en 89C4-1 lado reconectador, en 89C5-1 lado reconectador y en 89C6-1 lado barra.. . . |  |  | 0 | 1 | 0
699 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706DF | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020039613 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-28 03:01 | 2020-05-28 05:00 |  |  |  | DF | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Vallenar: 1) Eliminar punto caliente alto en 89C3-2 Fase 1. Reemplazar conductor y eliminar punto caliente en bajada desde 89C3-1 a reconectador 52C3 Fase 1. 2) Eliminar punto caliente alto en prensa de bajada desde Barra 13,2 kV a 89C1-1 (En caso de ser necesario reemplazar cable). 3) Eliminar punto caliente critico en prensa de bajada desde Barra 13,2 kV a 89C5-1 (En caso de ser necesario reemplazar cable). 4) Revisión de cañería a conservador TR1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,2 kV-Vallenar o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Paño Línea LC03, VLL-Vallenar Matta Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Vallenar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 52HT lado Barra 110 kV, en 89CT lado TC, en 89C3-2 lado línea, en 89C1-1 lado reconectador, en 89C2-1 lado reconectador, en 89C4-1 lado reconectador, en 89C5-1 lado reconectador y en 89C6-1 lado barra.. . . |  |  | 0 | 1 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036948 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-28 05:48 | 2020-05-28 16:28 |  |  |  | RO | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037845 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-28 09:23 | 2020-05-28 10:59 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota paño: Trabajos programados para levantamiento visual de información asociada a la protecciones 87T y 50BF sistema 1 del paño JT. Levantamiento de hardware contra software en relé de las señales de disparo. Instalación de cable de comunicaciones. Lectura de parámetros de protecciones del paño, así como configuración y descarga offline de parámetros oscilográficos nuevos. Prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de SLRP. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV Sección 2 o Transformador Trifásico N°1 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo, el Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF y 87T del sistema 1 y sistema 2 del paño JT de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036951 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-28 10:06 | 2020-05-28 13:26 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño HT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV y al ATR5 de 220/110/13,8 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 110 kV o ATR5 de 220/110/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038911 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-28 10:20 | 2020-05-28 13:15 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño K4 (equipos de patio). Restricciones: No reconectar interruptores asociados al banco ATR1 de 500/220/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036949 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-28 14:59 | 2020-05-28 15:48 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT y Barra auxiliar 110 kV 1TPHBA. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR1 o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570RO | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037953 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-28 15:36 | 2020-05-28 19:13 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Laguna Seca: No reconectar 52JT8 y 52BT8. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037954 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-28 15:36 | 2020-05-28 19:14 |  |  |  | RO | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Laguna Seca: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020037519 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-29 10:19 | 2020-05-29 12:03 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación. Restricciones SE Angamos : No reconectar 52JU1. |  |  | 0 | 0 | 0
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020037520 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-29 10:19 | 2020-05-29 12:03 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación. Restricciones SE Angamos : No reconectar 52JU2. |  |  | 0 | 0 | 0
569 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038955 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-29 10:22 | 2020-05-29 15:21 |  |  |  | RO | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para levantamiento visual de información asociada a la protecciones 87T sistema 1 del paño JT5, levantamiento de hardware contra software en relé de las señales de disparo, instalación de cable de comunicaciones. Lectura de parámetros de protecciones del paño asi como configuración y descarga de offline de parámetros oscilográficos nuevos. Prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de SLRP. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Transformador Trifásico N°5 de 220/110 kV Quillota o Barra de 220 kV, Sección N°1 o N°2 de S/E Quillota. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, el Jefe de Faena bloqueará las protecciones 87T del sistema 1 y sistema 2 del paño JT5 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323RO | Neomante | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037972 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-29 10:39 | 2020-05-29 14:10 |  |  |  | RO | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: No reconectar 52JT2, 52BT2 y 52B2. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | Transformadores2D2423 | Transformadores2D2423RO | Neomante | 2423 | Transformadores2D | Arica 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020039328 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-29 11:04 | 2020-05-29 17:28 |  |  |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311RO | Neomante | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037993 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-29 16:17 | 2020-05-29 19:26 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Lixiviació: No reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038433 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-29 22:14 | 2020-06-11 09:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de cables de control en patio, S/E Pan de Azucar: Proyecto de Instalacion del ATR4,1.- Tendido de cables de control desde caseta existente de ATR10 (Armario de control de paralelismo en Controlador ABB REC670) hasta nueva caja de paso de ATR4 (CPT4) en patio 220kV (ATR4 fuera de servicio); 1.1.- Preparación y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre caseta ATR10 y nueva caja de paso de ATR4 (CPT4), en patio 220kV. ,2.- Tendido de cables desde caseta existente de ATR10 (Armario de control de paralelismo en controlador ABB REC670) hasta caja principal de control existente de ATR3, en patio 220kV. (Tendido hasta ATR3 en patio se dejará en canaletas existentes, no se intervendrán cajas de ATR3). Nota: Se tenderán los cables hasta el punto más cercano posible de las cajas principales de ATR3; 2.2.-Preparacion y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre caseta ATR10 (Armario de control de paralelismo en equipo ABB REC670) y Cajas principales de ATR3, en patio 220kV. ,3.- Tendido de cables desde caseta existente de ATR10 (Armario de control de paralelismo en controlador ABB REC670) hasta caja principal control existente de ATR9, en patio 220kV. (Tendido hasta ATR9 en patio 220 kV se dejará en canaletas existentes, no se intervendrán cajas de ATR9). Nota: Se tenderán los cables hasta el punto más cercano posible de la caja principal de ATR9; 3.3.-Preparacion y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre caseta ATR10 (Armario de control de paralelismo en equipo ABB REC670) y Cajas principales de ATR9, en patio 220kV. ,4.- Tendido de cables desde caseta existente de ATR10 (Armario de control de paralelismo en controlador ABB REC670) hasta caja de paso y caja principal de control existente de ATR10, en patio 220kV. (Tendido hasta ATR10 en patio se dejará en canaletas existentes, no se intervendrán cajas de ATR10. Nota: Se tenderán los cables hasta el punto más cercano posible de la caja principal de ATR10; 4.4.-Preparacion y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre caseta ATR10 (Armario de control de paralelismo en equipo ABB REC670) y Cajas principales de ATR10, en patio 220kV. ,5.- Tendido de cables de control y medidas desde caseta existente ATR10 (Armario de control de paralelismo en Controlador ABB REC670) en patio 220kV hasta canaletas afuera de sala de 110 kV y TP de paño JT4, Cables con dirección a TPs barras 110 kV sección 1 y 2, en patio 110kV. (Estos cables se dejan fuera de sala 110 kV para continuar el tendido con otro aviso de trabajo, y cable con dirección caja de reagrupamiento de TP de paño JT4 (fuera de servicio) en patio 220 kV; 5.1.- Preparación y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre caseta ATR10 en patio de 220 kV y extremo en canaleta afuera de sala de 110 kV. ,6.- Tendido de cables de control desde nueva caja de paso de ATR4 (CPT4) en patio 220kV (ATR4 fuera de servicio), hasta canaletas afuera de sala de 110 kV. Nota: Cables con dirección sala 110kV a tablero de AVR para muestra de voltaje a TAPCON ATR4; 6.1- Preparación y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre nueva caja de paso de ATR4 (ATR4 fuera de servicio) en patio de 220 kV y extremo en canaleta afuera de sala de 110 kV. Nota: Cables con dirección sala 110kV a tablero de AVR para muestra de voltaje de TAPCON ATR4,7.- Tendido de cables de control desde sala de 220 kV hasta canaletas afuera de sala de 110 kV. Nota: Cables de habilitación de función 50BF; 7.1.- Preparación y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre sala de 220 kV y extremo en canaleta afuera de sala de 110 kV. ,8.- Tendido de cables de control desde nueva caja de paso de ATR4 a caja B1 de ATR4 en patio 220kV. (ATR4 fuera de servicio) en patio 220 kV. Nota: Cables de puentes entre caja principal ATR4 y tablero de interconexión CPT4; 8.1.-Preparacion y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre nueva caja de paso de ATR4 y caja B1 de ATR4 (ATR4 fuera de servicio) en patio de 220 kV.,NOTAS: Todos los cables relacionados con los tendidos dispuestos para el área de nivel de tensión 220kV están descritos en la MINUTA DE TRABAJO "TE-TRA-MT-7075-001.REV.B" Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4 Delimitación de zona de trabajo Sala bastidores 220kV; Batidores asociados a paño JT4; B2, B14, B4.Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Patio 220 kV - Canaletas existentes Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con conos. Subestación P. Azúcar, Sala ATR10 Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Sala 220 kV Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038433 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-29 22:14 | 2020-06-11 09:30 |  |  |  | RO | 299.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de cables de control en patio, S/E Pan de Azucar: Proyecto de Instalacion del ATR4,1.- Tendido de cables de control desde caseta existente de ATR10 (Armario de control de paralelismo en Controlador ABB REC670) hasta nueva caja de paso de ATR4 (CPT4) en patio 220kV (ATR4 fuera de servicio); 1.1.- Preparación y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre caseta ATR10 y nueva caja de paso de ATR4 (CPT4), en patio 220kV. ,2.- Tendido de cables desde caseta existente de ATR10 (Armario de control de paralelismo en controlador ABB REC670) hasta caja principal de control existente de ATR3, en patio 220kV. (Tendido hasta ATR3 en patio se dejará en canaletas existentes, no se intervendrán cajas de ATR3). Nota: Se tenderán los cables hasta el punto más cercano posible de las cajas principales de ATR3; 2.2.-Preparacion y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre caseta ATR10 (Armario de control de paralelismo en equipo ABB REC670) y Cajas principales de ATR3, en patio 220kV. ,3.- Tendido de cables desde caseta existente de ATR10 (Armario de control de paralelismo en controlador ABB REC670) hasta caja principal control existente de ATR9, en patio 220kV. (Tendido hasta ATR9 en patio 220 kV se dejará en canaletas existentes, no se intervendrán cajas de ATR9). Nota: Se tenderán los cables hasta el punto más cercano posible de la caja principal de ATR9; 3.3.-Preparacion y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre caseta ATR10 (Armario de control de paralelismo en equipo ABB REC670) y Cajas principales de ATR9, en patio 220kV. ,4.- Tendido de cables desde caseta existente de ATR10 (Armario de control de paralelismo en controlador ABB REC670) hasta caja de paso y caja principal de control existente de ATR10, en patio 220kV. (Tendido hasta ATR10 en patio se dejará en canaletas existentes, no se intervendrán cajas de ATR10. Nota: Se tenderán los cables hasta el punto más cercano posible de la caja principal de ATR10; 4.4.-Preparacion y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre caseta ATR10 (Armario de control de paralelismo en equipo ABB REC670) y Cajas principales de ATR10, en patio 220kV. ,5.- Tendido de cables de control y medidas desde caseta existente ATR10 (Armario de control de paralelismo en Controlador ABB REC670) en patio 220kV hasta canaletas afuera de sala de 110 kV y TP de paño JT4, Cables con dirección a TPs barras 110 kV sección 1 y 2, en patio 110kV. (Estos cables se dejan fuera de sala 110 kV para continuar el tendido con otro aviso de trabajo, y cable con dirección caja de reagrupamiento de TP de paño JT4 (fuera de servicio) en patio 220 kV; 5.1.- Preparación y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre caseta ATR10 en patio de 220 kV y extremo en canaleta afuera de sala de 110 kV. ,6.- Tendido de cables de control desde nueva caja de paso de ATR4 (CPT4) en patio 220kV (ATR4 fuera de servicio), hasta canaletas afuera de sala de 110 kV. Nota: Cables con dirección sala 110kV a tablero de AVR para muestra de voltaje a TAPCON ATR4; 6.1- Preparación y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre nueva caja de paso de ATR4 (ATR4 fuera de servicio) en patio de 220 kV y extremo en canaleta afuera de sala de 110 kV. Nota: Cables con dirección sala 110kV a tablero de AVR para muestra de voltaje de TAPCON ATR4,7.- Tendido de cables de control desde sala de 220 kV hasta canaletas afuera de sala de 110 kV. Nota: Cables de habilitación de función 50BF; 7.1.- Preparación y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre sala de 220 kV y extremo en canaleta afuera de sala de 110 kV. ,8.- Tendido de cables de control desde nueva caja de paso de ATR4 a caja B1 de ATR4 en patio 220kV. (ATR4 fuera de servicio) en patio 220 kV. Nota: Cables de puentes entre caja principal ATR4 y tablero de interconexión CPT4; 8.1.-Preparacion y Pruebas de aislación de cables de control tendidos entre nueva caja de paso de ATR4 y caja B1 de ATR4 (ATR4 fuera de servicio) en patio de 220 kV.,NOTAS: Todos los cables relacionados con los tendidos dispuestos para el área de nivel de tensión 220kV están descritos en la MINUTA DE TRABAJO "TE-TRA-MT-7075-001.REV.B" Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4 Delimitación de zona de trabajo Sala bastidores 220kV; Batidores asociados a paño JT4; B2, B14, B4.Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Patio 220 kV - Canaletas existentes Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con conos. Subestación P. Azúcar, Sala ATR10 Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Sala 220 kV Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. |  |  | 0 | 0 | 0
507 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DP | Neomante | 338 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038954 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-30 09:58 | 2020-05-30 18:41 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295RO | Neomante | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037950 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-30 12:46 | 2020-05-30 19:30 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Escondida: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
837 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020039221 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 03:13 | 2020-05-31 07:01 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
955 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Neomante | 729 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/24-14.4KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020039222 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 03:13 | 2020-05-31 07:01 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001578 | externo |  |  | 2020-05-31 04:10 | 2020-05-31 04:16 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Pérdida momentánea de suministro en SS/EE San Felipe y San Rafael, producto de falla en LT 110 kV Totoralillo - Chagres cto.2 de Colbún. Se ejecutan transferencias de los consumos al cto.1. | Pérdida de suministro en SS/EE San Felipe y San Rafael, producto de falla en LT 110 kV Totoralillo - Chagres cto.2 de Colbun |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020039110 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:30 | 2020-05-31 13:02 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-1 será transferida al T-2 de S/E Alonso de Ribera a través de LT Talcahuano-Perales-Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020039111 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:30 | 2020-05-31 13:02 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-3 será transferida al T-4 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Neomante | 90 | Transformadores3D | LOS ANGELES 154/66/13.2KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038766 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:52 | 2020-05-31 19:10 |  |  |  | DP | 13.3 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DP | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038768 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:52 | 2020-05-31 19:10 |  |  |  | DP | 13.3 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
999 | Transformadores2D805 | Transformadores2D805DP | Neomante | 805 | Transformadores2D | LAUTARO 66/13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035543 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 07:54 | 2020-05-31 13:30 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T4 66/13,2 kV 5 MVA de SE Lautaro por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. Se interrumpirá suministro a 2139 clientes de Codiner asociados a alimentador 52CT4 (0,4 MW estimados). |  |  | 0 | 0 | 1
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038288 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 08:35 | 2020-05-31 17:35 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Corrección de filtración aceite flange sup.radiador Unidad 3; Corrección de filtraciones en intercambiadores de calor de unidades 1 y 3. Revisión y mejoras para mejoras hermeticidad de sensores de temperatura para imagen térmica de Unidades 1,2 y 3; Levantamiento, medición dimensiones, cableado, rosca e hilo para eventual reemplazo por un nuevo sensor.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa o B. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena:Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DP | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038755 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 08:37 | 2020-05-31 19:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | -3 | 0 | 0
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Neomante | 90 | Transformadores3D | LOS ANGELES 154/66/13.2KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038756 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 08:37 | 2020-05-31 19:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | -5 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038275 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 09:31 | 2020-05-31 17:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigar y/o reparar anormalidad en equipos qualitrol alarma de sobretemperatura fase 2 y equipo qualitrol fase 3 con visor apagado.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | -3 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038713 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 09:56 | 2020-05-31 11:13 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Quiani, serán transferidos a S/E Chinchorro. S/E Parinacota abiertos: 52B3, 89B3-1 Y 89B3-2. EN el Tap/Off Quiani abierto 52B1 y 89B1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
659 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DF | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020040640 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-31 13:18 | 2020-05-31 17:02 |  |  |  | DF | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | Transformadores3D366 | Transformadores3D366RO | Neomante | 366 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69/13.8KV T2 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2020039189 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-31 18:52 | 2020-05-31 20:04 |  |  |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | El transformador se mantendrá en paralelo mientras se realizan las pruebas de energización para luego pasar a operar en vacío como verificación inicial. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020001378 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-07-01 |  |  |  | RO | 720 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitación de la función 50N por el lado AT y BT de la protección 21T del ATR3 en S/E Arica., Esta Limitación reemplaza a IL N°2020001102 |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Limitaciones | 2020001379 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-07-01 |  |  |  | RO | 720 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la limitación es porque se requiere dejar en forma manual el cambiador de tap del ATR 5 de S/E Pozo Almonte por 2 alarmas: 1- Alarma Cambiador de tomas incompleta. 2- Discordancia cambiador tomas. Dado que actualmente el cambiador de tap opera de forma automática, el área de mantencion recomienda dejarlo en forma manual hasta que se pueda normalizar dicha situación. esta Limitación estará en remplazo de la limitación 1103. |  |  | 0 | 0 | 0
518 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Neomante | 341 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 105/12KV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020039030 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-01 09:56 | 2020-06-01 20:54 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23KV 100MVA N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención | 2020040136 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-01 12:51 | 2020-06-01 23:59 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Transformador PEQ 220/23 kV 100MVA. Condiciones requeridas: abierto 52JT1, 89JT1-1, 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 1
737 | Transformadores2D77 | Transformadores2D77RO | Neomante | 77 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020041046 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-06-01 16:21 | 2020-06-01 18:30 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
753 | Transformadores2D90 | Transformadores2D90RO | Neomante | 90 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020041050 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-06-01 16:21 | 2020-06-01 18:30 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038973 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-01 22:29 | 2020-06-19 13:25 |  | 2020-06-04 09:47 |  | RO | 59.3 | 0 | 0 | 0 | Modificación oscilografica según SLRP protecciones paño ATR Sistema 1- 2, en forma alternada y se bloquearan los trip por solo 1 minuto(es lo que dura la carga de los ajustes oscilograficos en las protecciones pero siempre en forma alternada). |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23KV 100MVA N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención | 2020040142 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Transformador PEQ 220/23 kV 100MVA. Condiciones requeridas: abierto 52JT1, 89JT1-1, 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 1
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020039933 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-02 09:50 | 2020-06-04 18:35 |  |  |  | RO | 56.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Mantenimiento de cajas de control en mal estado en el patio de 220 kV.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Duqueco-Los Peumos, C1 o Transformador Trifásico 1, 220/66 kV-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037617 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-02 10:14 | 2020-06-02 17:55 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Inspección y reparación de alumbrado en sala de grupo de emergencia, caseta de control N°1 y N°2, caseta 52J1 y caseta de control CTBC unidad R y 3. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037617 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-02 10:14 | 2020-06-02 17:55 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Inspección y reparación de alumbrado en sala de grupo de emergencia, caseta de control N°1 y N°2, caseta 52J1 y caseta de control CTBC unidad R y 3. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
647 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379RO | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020040306 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-02 15:16 | 2020-06-02 16:30 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan con la instalación en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381RO | Neomante | 381 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020040307 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-02 15:16 | 2020-06-02 16:30 |  |  |  | RO | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan con la instalación en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23KV 100MVA N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención | 2020040143 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-03 | 2020-06-03 23:59 |  |  |  | DP | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Transformador PEQ 220/23 kV 100MVA. Condiciones requeridas: abierto 52JT1, 89JT1-1, 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 1
1499 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DF | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001615 | interno |  |  | 2020-06-03 03:36 | 2020-06-03 04:33 |  |  |  | DF | 0.95 | 1 | 0 | 0 | A las 03:36 horas se produce la desconexión del Transformador T3 220/69 kV en S/E Sulfuros por operación de protecciones mecánicas debido a sismo de magnitud 6,9° Richter dejando sin energía a la S/E OLAP. |  | Operación por protecciones mecánicas del Transformador N°3 220/69 kV S/E Sulfuros. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579FE | Neomante | 1579 | Transformadores2D | MARÍA ELENA 220/22 KV N°1 | SATT | Informe Fallas | 2020001600 | externo |  |  | 2020-06-03 03:36 | 2020-06-03 11:30 |  |  |  | FE | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Central María Elena no se encontraba generando al momento de la falla. |  | Interrupción de interruptores 52JT1 y 52ET1 asociadas a TF T1 220/23 kV. | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020040182 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-03 06:51 | 2020-06-03 16:40 |  |  |  | RO | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT. S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 |  |  | 0 | 0 | 0
1461 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605RO | Neomante | 1605 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020039948 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-03 09:19 | 2020-06-03 10:47 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Planta Óxidos : No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1462 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606RO | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA ÓXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020039949 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-03 09:19 | 2020-06-03 10:47 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Planta Óxidos : No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | Transformadores2D2423 | Transformadores2D2423RO | Neomante | 2423 | Transformadores2D | Arica 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020040424 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-03 10:15 | 2020-06-05 14:52 |  |  |  | RO | 52.6167 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones, trabajo no afecta al servicio. se harán pruebas de subir-bajar TAP's. |  |  | 0 | 0 | 0
695 | Transformadores2D702 | Transformadores2D702RO | Neomante | 702 | Transformadores2D | POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037701 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-03 10:42 | 2020-06-03 18:34 |  |  |  | RO | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Paño JT4. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al TR4 de 220/19 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o TR4 de 220/19 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279RO | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020041561 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-06-03 10:45 | 2020-06-03 15:40 |  |  |  | RO | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad se requiere revisar nivel de aceite ya que producto del terremoto en la madrugada se activó alarma de nivel (Nivel alto). |  |  | 0 | 0 | 0
989 | Transformadores2D792 | Transformadores2D792RO | Neomante | 792 | Transformadores2D | HORCONES 66/13.8KV 2.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020040489 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-03 10:48 | 2020-06-03 13:41 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Mientras se conecten y desconecte los equipos de regeneración de aceite en el Transformador de SSAA en S/E Horcones se requiere el bloqueo de la reconexión de los Interruptores 52B1 y 52B2 de S/E Seccionadora Lota (Andalican). |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DF | Neomante | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020041631 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-03 11:28 | 2020-09-01 13:48 |  |  |  | DF | 2148.5333 | 0 | 13.8 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: Abierto 52JT5, Abierto 89JT5-1, Abierto 52BT5, sabierto 89BT5-1. |  |  |  | 1 | 0
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020001611 | externo |  |  | 2020-06-03 11:55 | 2020-06-03 12:03 |  |  |  | FE | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Santa Barbara y 52C8 Ralco SE Faenas Pangue (Palmucho). Debido a Interrupción de línea de 66 kV Duqueco Faenas Pangue propiedad de Palmucho. Según lo informado por Palmucho la causa se debe a Tala de terceros, que hace contacto con linea 66 kV Duqueco Faenas Pangue entre estructura 85 y 89. |  | Sin energía SE Santa Barbara y 52C8 Ralco SE Faenas Pangue (Palmucho). Debido a Interrupción de línea de 66 kV Duqueco Faenas Pangue propiedad de Palmucho | 0 | 0 | 0
1418 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531RO | Neomante | 1531 | Transformadores2D | ENCUENTRO 220/23 KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020041718 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-06-03 18:15 | 2020-06-03 20:31 |  |  |  | RO | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Encuentro: i) Investigación de anormalidad por presencia de alarma de bajo nivel de aceite del cambiador de tomas del Transformador N°1. ii) Revisar indicador de nivel de aceite del cambiador de tomas del Transformador N°1 Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Encuentro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1604 | Transformadores2D1604DP | Neomante | 1604 | Transformadores2D | PEQ 220/23KV 100MVA N°1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención | 2020040144 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-04 | 2020-06-05 13:13 |  |  |  | DP | 37.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Transformador PEQ 220/23 kV 100MVA. Condiciones requeridas: abierto 52JT1, 89JT1-1, 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 1
1168 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DP | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020041080 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-04 00:12 | 2020-06-04 05:39 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida a Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020040185 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-04 06:11 | 2020-06-04 18:18 |  |  |  | RO | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT. S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 |  |  | 0 | 0 | 0
539 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54RO | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2020040245 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-04 08:15 | 2020-06-04 18:08 |  |  |  | RO | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Los interruptores de las S/E's Totoral 1 y Totoral 2 tienen deshabilitada la reconexión automática. Así como el interruptor 52J6 de la S/E Las Palmas. |  |  | 0 | 0 | 0
1601 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34RO | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2020040246 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-04 08:15 | 2020-06-04 18:08 |  |  |  | RO | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Los interruptores de las S/E's Totoral 1 y Totoral 2 tienen deshabilitada la reconexión automática. |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857DP | Neomante | 857 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020039242 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-04 08:40 | 2020-06-04 18:06 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | El Transformador 110/12kV N°1 asumirá la carga de ambos transformadores. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Neomante | 1461 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020040692 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-04 08:41 | 2020-06-04 14:30 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tamaya, 52HT2 abierto, 89HT2-1 abierto y bloqueado, 89HT2-2, 89HT2-2T, 89HT2-3, abiertos. CD Tamaya, 52CT2B, 52CT2C abiertos. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Tamaya, operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1370 | Transformadores2D1462 | Transformadores2D1462DP | Neomante | 1462 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020040693 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-04 08:41 | 2020-06-04 14:30 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tamaya, 52HT3 abierto, 89HT3-1 abierto y bloqueado, 89HT3-2, 89HT3-2T, 89HT3-3, abiertos. CD Tamaya, 52CT3C, 52CT3D abiertos. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Tamaya, operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
949 | Transformadores2D720 | Transformadores2D720RO | Neomante | 720 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020040600 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-04 08:54 | 2020-06-04 13:31 |  |  |  | RO | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020039473 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-04 09:06 | 2020-06-04 10:50 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Laguna Seca: No Reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DP | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020041154 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-04 09:47 | 2020-06-04 14:00 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador de poder de la subestación Esperanza a fin de realizar trabajos en el sistema hidráulico del interruptor de poder del lado 110 kV de la instalación antes señalada. |  |  | -29 | 0 | 1
1482 | Transformadores3D330 | Transformadores3D330FE | Neomante | 330 | Transformadores3D | Zaldívar 220/66/23 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Informe Fallas | 2020001623 | externo |  |  | 2020-06-04 10:03 | 2020-06-04 10:33 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | MInera Zaldivar antes de la falla se encontraba alimentada por un solo transformador (N°2) con un consumo total de 49 MW. Transformador N°1 se encontraba desconectado desde el día 03/06/2020, 03:35 hrs. (hora del sismo) | Transformador N°2 se abre por falla interna en la planta lado 66 kV , Transformador N°1 se encontraba desconectado desde las 03:33 horas del día 03/06/2020 (misma hora del sismo en la zona) |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038973 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-01 22:29 | 2020-06-19 13:25 | 2020-06-04 14:00 | 2020-06-16 08:43 | S | RO | 282.7167 | 0 | 0 | 0 | Modificación oscilografica según SLRP protecciones paño ATR Sistema 1- 2, en forma alternada y se bloquearan los trip por solo 1 minuto(es lo que dura la carga de los ajustes oscilograficos en las protecciones pero siempre en forma alternada). |  |  | 0 | 0 | 0
1362 | Transformadores2D1460 | Transformadores2D1460DP | Neomante | 1460 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020040691 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-04 10:17 | 2020-06-04 14:22 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tamaya, 52HT1 abierto, 89HT1-1 abierto y bloqueado, 89HT1-2, 89HT1-2T, 89HT1-3, abiertos . CD Tamaya, 52CT1A, 52CT1B abiertos. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Tamaya, operador transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020041950 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-06-04 10:19 | 2020-06-04 14:05 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección general de la fase de Reserva ATR - R1 estado de niveles, estados de junturas, inspeccion de bushing, torretas, empaquetaduras, estado de radiadores y cuba principal, posterior a evento sísmico de fecha 03-06-2020. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037699 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-04 11:34 | 2020-06-04 13:52 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT2. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al ATR2 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037700 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-04 12:40 | 2020-06-04 18:35 |  |  |  | RO | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT3. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al ATR3 de 220/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o ATR3 de 220/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1263 | Transformadores3D384 | Transformadores3D384DF | Neomante | 384 | Transformadores3D | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | 2020001629 | interno |  |  | 2020-06-04 16:57 | 2020-06-06 16:35 |  |  |  | DF | 47.6333 | 1 | 0 | 0 | Por falla se abre BancoTransformador N°1 220/66/13,8kV 100 MVA, el cual deja indisponible las Unidades N°1 y N°2. Nota: La Unidad N°2 que se encontraba E/S , se desconecta con 58 MW. | Se abre por falla Banco transformador N°1 por Operación 86T. se desconoce la causa. |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037696 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-05 05:45 | 2020-06-05 11:42 |  |  |  | RO | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT1. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y al ATR1 de 500/220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020040186 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-05 06:32 | 2020-06-05 19:09 |  |  |  | RO | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT. S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 |  |  | 0 | 0 | 0
1394 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Neomante | 1486 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA-BOOSTER 110/110 KV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020040689 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-05 08:32 | 2020-06-05 11:44 |  |  |  | DP | 3.2 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E 220 kV : 52JAT2 ABIERTO, 89JAT2-1 ABIERTO, 89JAT2-1T ABIERTO, 89JAT2-2 ABIERTO, 89JAT2-2T ABIERTO; 89JAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO; 89JAT2-3T CERRADO Y BLOQUEADO. S/E 13,8 kV: 52DAT2 ABIERTO Y RETIRADO. S/E 110 kV: 52HAT2 ABIERTO, 89HAT2-1 ABIERTO, 89HAT2-1T ABIERTO, 89HAT2-2 ABIERTO, 89HAT2-2T ABIERTO, 89HAT2-3 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89HAT2-3T CERRADO Y BLOQUEADO. ATR-2 A DISPOSICIÓN JEFE FAENA. BOOSTER 2 A DISPOSICIÓN JEFE FAENA. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DF | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020042460 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-05 09:20 | 2020-06-05 13:54 |  |  |  | DF | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección general de la maquina (post sismo en la región de Antofagasta) tales como: estado de niveles, estados de junturas, inspección de bushing, torretas, empaquetaduras, estado de radiadores y cuba principal. |  |  | 0 | 1 | 0
1431 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020039996 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-05 09:27 | 2020-06-05 12:00 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020040084 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-05 09:27 | 2020-06-05 12:00 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020040086 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-05 09:27 | 2020-06-05 12:00 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020040087 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-05 09:27 | 2020-06-05 12:00 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca: No reconectar 52JT7 y 52BT7. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570RO | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020040088 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-05 09:27 | 2020-06-05 12:00 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca: No reconectar 52JT8 y 52BT8. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178RO | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Limitaciones | 2020001423 |  |  |  | 2020-06-05 12:00 | 2020-07-24 15:24 |  |  |  | RO | 1179.4 | 0 | 0 | 0 | Terceras personas accionan daños en una de tres etapas de ventilación forzada del transformador N°3 de SE Talcahuano. Quedando limitado a 16,67 MVA con ventilación forzada. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037896 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-05 14:23 | 2020-06-22 15:41 |  |  |  | DP | 409.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Remplazo de aceite dieléctrico a cambiador de tomas bajo carga CTBC a unidad de reserva del Banco ATR1. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV - Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing 220 kV; 154 kV y 66 kV de la unidad R del banco ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DF | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020042461 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-05 14:50 | 2020-06-05 17:44 |  |  |  | DF | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección general de la maquina (post sismo en la región de Antofagasta) tales como: estado de niveles, estados de junturas, inspección de bushing, torretas, empaquetaduras, estado de radiadores y cuba principal. |  |  | 0 | 1 | 0
1072 | Transformadores2D241 | Transformadores2D241DF | Neomante | 241 | Transformadores2D | CAUQUENES 23/13.2KV 4MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020042548 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-05 15:03 | 2020-06-05 17:22 |  |  |  | DF | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del T-2 de S/E Cauquenes, para efectuar cambio de tap, para poder mantener la constinuidad de suministro a clientes finales, según ICF 2020042347. No hay consumos afectados ya que fueron transferidos a través de redes de media tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP_E | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020039987 | externo | Programada | Desconexión | 2020-06-05 23:49 | 2020-06-06 04:43 |  |  |  | DP_E | 4.9 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 59036 (registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
968 | Transformadores2D759 | Transformadores2D759DP | Neomante | 759 | Transformadores2D | ITAHUE 66/13.8KV 6,25 MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020040602 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-06 08:21 | 2020-06-06 13:25 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Para la apertura y posterior cierre del desconectador 89BT3 se requiere orden de precaución sobre barras de 66kV N°1 y N°2 no reconectar los interruptores 52BT1, 52BT2 y 52BT5. |  |  | 0 | 0 | 1
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Neomante | 106 | Transformadores3D | ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020039586 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-06 08:47 | 2020-06-06 14:35 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Transformador N°2 154/66 kV, Inspección y corrección de filtraciones de aceite, desmontaje de válvulas de aceite con filtraciones para su reparación o eventual reemplazo.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue o Tr. Trifásico 05, 154/66kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue. Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1584 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541RO | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020040102 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-06 09:25 | 2020-06-06 10:26 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida Norte: No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1585 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542RO | Neomante | 2542 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020040103 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-06 09:25 | 2020-06-06 10:26 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida Norte: No Reconectar 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020040552 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-06 09:38 | 2020-06-06 17:07 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1421 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP_E | Neomante | 1534 | Transformadores2D | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220/24 KV Nº3 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2020041040 | externo | Programada | Desconexión | 2020-06-06 09:47 | 2020-06-06 17:45 |  |  |  | DP_E | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | S/E Esperanza: Paño JT3 Lado 220kV, Abiertos 52JT3 y 89JT3; Cerrados 89JT3-1T y 89JT3-2T. Lado 23kV, Abiertos 52ET3 y 89ET3; Cerrado 89ET3-T. |  |  | 0 | 0 | 1
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178DP_E | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | 2020039990 | externo | Programada | Desconexión | 2020-06-06 23:52 | 2020-06-07 09:04 |  |  |  | DP_E | 9.2 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 59037 (registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
1052 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP | Neomante | 1164 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5.25MVA Nº1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020040442 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-07 01:42 | 2020-06-07 15:00 |  |  |  | DP | 13.3 | 0 | 0 | 0 | trabajos Asociada a NUP-1886. Debido a que aún no se encuentran en servicio los paños H3 y H4 no es posible que la protección 87B entre en servicio de forma definitiva, por lo que se busca con esta desconexión habilitar y adelantar la mayor cantidad de trabajo posible para que cuando se habiliten los paños H3 y H4 solo sea necesario realizar las pruebas de funcionamiento propias de una puesta en servicio. Adicionalmente se indica que luego de terminadas estas modificaciones la protección 87B quedará bloqueada, de manera que los paños HT1 y HT2 queden funcionando de igual forma como lo hacían anteriormente. Los consumos asociados a T1 y T2 serán transferidos a través de redes MT mediante microcorte. |  |  | 0 | 0 | 1
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DP | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA Nº2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020040443 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-07 01:42 | 2020-06-07 15:00 |  |  |  | DP | 13.3 | 0 | 0 | 0 | trabajos Asociada a NUP-1886. Debido a que aún no se encuentran en servicio los paños H3 y H4 no es posible que la protección 87B entre en servicio de forma definitiva, por lo que se busca con esta desconexión habilitar y adelantar la mayor cantidad de trabajo posible para que cuando se habiliten los paños H3 y H4 solo sea necesario realizar las pruebas de funcionamiento propias de una puesta en servicio. Adicionalmente se indica que luego de terminadas estas modificaciones la protección 87B quedará bloqueada, de manera que los paños HT1 y HT2 queden funcionando de igual forma como lo hacían anteriormente. Los consumos asociados a T1 y T2 serán transferidos a través de redes MT mediante microcorte. |  |  | 0 | 0 | 1
955 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Neomante | 729 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/24-14.4KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020041578 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-07 03:30 | 2020-06-07 07:03 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
837 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020041581 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-07 03:30 | 2020-06-07 07:03 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Neomante | 90 | Transformadores3D | LOS ANGELES 154/66/13.2KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020039997 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-07 05:14 | 2020-06-07 18:02 |  |  |  | DP | 12.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T3 154/66 kV 56 MVA, por salida de barra 154 kV S/E Los Angeles para ejecución de faenas de puesta en servicio de nuevo paño A1 de S/E Los Ángeles y mantenimiento preventivo a desconectador 89A2-1 de S/E Los Ángeles. RELACIONADA CON SD 2020039982. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DP | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020040004 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-07 05:16 | 2020-06-07 18:02 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T4 154/66 kV 75 MVA, por salida de barra 154 kV S/E Los Angeles para ejecución de faenas de puesta en servicio de nuevo paño A1 de S/E Los Ángeles y mantenimiento preventivo a desconectador 89A2-1 de S/E Los Ángeles. RELACIONADA CON SD 2020039982. |  |  | 0 | 0 | 1
974 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771DP_E | Neomante | 771 | Transformadores2D | SAN CLEMENTE 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020040564 | externo | Programada | Desconexión | 2020-06-07 06:11 | 2020-06-07 19:39 |  |  |  | DP_E | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038170 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-08 08:00 | 2020-06-08 17:54 |  |  |  | RO | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K10; K11; K13; K14; Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1; 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K2; 52K3 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11; 52J12 No reconectar. Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o B. Monofasico 03,525/230/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DF | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020042736 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-08 09:02 | 2020-06-08 17:52 |  |  |  | DF | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 389L04, 289B208, 289B108, 25208 abierto y bloqueado. S/E Andes 23 kV: 89ET3-1, 89ET3-2 cerrado y bloqueado. S/E Andes 23 kV: 52E3, 89ET3-1T abierto. S/E Andes Solar IIA: 52E6, 89E6-1T abierto. La planta Solar Andes Solar IIA mantiene su condición de pruebas no entregada al sistema SI 32021. |  |  | 0 | 1 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3x130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020040394 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-08 09:17 | 2020-06-08 17:58 |  |  |  | RO | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Cambio de silica gel en transformadores T2, T3, T4 y T7. Banco ATR1 y CTBC en unidades 1, 2 y 3. Reactor 1 y 2 500 kV. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020040394 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-08 09:17 | 2020-06-08 17:58 |  |  |  | RO | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Cambio de silica gel en transformadores T2, T3, T4 y T7. Banco ATR1 y CTBC en unidades 1, 2 y 3. Reactor 1 y 2 500 kV. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
804 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820RO | Neomante | 820 | Transformadores2D | CHARRUA TR4 220/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020040394 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-08 09:17 | 2020-06-08 17:58 |  |  |  | RO | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Cambio de silica gel en transformadores T2, T3, T4 y T7. Banco ATR1 y CTBC en unidades 1, 2 y 3. Reactor 1 y 2 500 kV. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191RO | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020040394 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-08 09:17 | 2020-06-08 17:58 |  |  |  | RO | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Cambio de silica gel en transformadores T2, T3, T4 y T7. Banco ATR1 y CTBC en unidades 1, 2 y 3. Reactor 1 y 2 500 kV. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020040394 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-08 09:17 | 2020-06-08 17:58 |  |  |  | RO | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Cambio de silica gel en transformadores T2, T3, T4 y T7. Banco ATR1 y CTBC en unidades 1, 2 y 3. Reactor 1 y 2 500 kV. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DF | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001651 | interno |  |  | 2020-06-08 11:10 | 2020-06-08 22:07 |  |  |  | DF | 10.95 | 1 | 0 | 0 | Alimentador 23 kV Puerto Punta de Chungo 2 quedó con su interruptor cerrado. Alimentador 23 kV Puerto Punta de Chungo 1 con desconexión vigente desde antes (propiedad de Minera Los Pelambres) | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1613 | Transformadores2D2960 | Transformadores2D2960DP | Neomante | 2960 | Transformadores2D | ALMEYDA 220/33KV 50/65MVA T1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2020036668 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-08 18:03 | 2020-06-09 06:56 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Puntos de Aislamiento requeridos: - ST. Almeyda 220/33 kV: Seccionador 33 kV de acometida 1 (89-1)(89F1), Seccionador 33 kV de acometida 2 (89-2)(89F2), Seccionador 33 kV de acometida 3 (89-3)(89F3), Seccionador 33 kV de acometida BBCC (89-4)(89FBC1), Seccionador 33 kV de acometida SSAA (89-6)(89FSA-A), Seccionador 220 kV de Línea (89-1)(89JT1-1). Zona protegida solicitada: Tierras Fijas: - ST. Almeyda 220/33 kV: Seccionador PAT 33 kV de acometida 1 (57-1), Seccionador PAT 33 kV de acometida 2 (57-2), Seccionador PAT 33 kV de acometida 3 (57-3), Seccionador PAT 33 kV de acometida BBCC (57-4), Seccionador PAT 33 kV de acometida SSAA (57-6-1)(57-6-2), Seccionador PAT 33 kV de Trafo (57-5). Tierras Portátiles: Tierras portatiles entre el seccionador 220kV 89-1 y el interruptor 220kV 52-1. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DRO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020043015 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-08 17:23 | 2020-06-09 16:11 | 2020-06-08 22:07 |  |  | DRO | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Los Vilos, solicitado por minera Los Pelambres: Pruebas eléctricas a transformador de poder T1 para descartar falla en el equipo. Revisión de líneas 23 kV- Los Vilos Punta Chungo C1 y C2. Revisión de sistemas de protecciones eléctricas. Rescate de eventos de las protecciones. Revisión general de las condiciones para la energización de los equipos Restricción: No hay Instalación con riesgo: Transformador 1 220/23 kV Temporalidad del riesgo: Al inicio y final de la faena. |  |  | -1 | 1 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038172 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-09 05:50 | 2020-06-09 14:51 |  |  |  | RO | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K10; K11; K13; K14; Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1; 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K2; 52K3 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11; 52J12 No reconectar. Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o B. Monofasico 03,525/230/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Transformadores2D873 | Transformadores2D873DP | Neomante | 873 | Transformadores2D | CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020041148 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-09 06:18 | 2020-06-09 16:02 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida a Transformador N°3 ( Respaldo) |  |  | 0 | 0 | 1
830 | Transformadores2D161 | Transformadores2D161DP | Neomante | 161 | Transformadores2D | PUNITAQUI 66/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020041935 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-09 07:18 | 2020-06-09 08:19 |  |  |  | DP | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza microcorte a T1 de SE Punitaqui (66/13,2 kV), barra de 66 kV y barra Nª1 de 13,2 kV para realizar maniobras de desconexion de LT 66 kV Ovalle - Punitaqui con motivo de faenas de poda y tala de arboles. de acuerdo a solicitud CEN 2020041938. el microcorte esta programado entre las 07:15 a 07:18 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
640 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Neomante | 366 | Transformadores2D | CONCON 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020040949 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-09 08:22 | 2020-06-09 17:07 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos los consumos asociados serán respaldados a través de redes MT, considera barra MT SE Con Con Acopladas .- |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020041947 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-09 08:49 | 2020-08-27 09:42 |  | 2020-08-01 06:58 |  | RO | 1270.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconectar 52JT3. |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLÓN 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020041945 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-09 08:49 | 2020-08-27 09:42 |  | 2020-08-01 06:58 |  | RO | 1270.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellón: No reconectar 52JT3. |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020041944 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-09 08:49 | 2020-07-02 15:23 |  |  |  | RO | 558.5667 | 0 | 0 | 0 | S/E Puri: No reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020040190 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-09 08:54 | 2020-06-09 17:32 |  |  |  | RO | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT. S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 |  |  | 0 | 0 | 0
623 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290DRO | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020042998 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-09 09:34 | 2020-06-09 14:28 |  |  |  | DRO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Consumos de S/E Pichil se respaldaran en un 100 % a través de red MT |  |  | 0 | 1 | 0
943 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712RO | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020042452 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-09 10:32 | 2020-06-09 18:21 |  |  |  | RO | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Mientras se conecten los equipos de regeneración de aceite en el Transformador -T1 de S/E Puchoco se requiere la orden de no reconectar el Interruptor 52BT de S/E Puchoco. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | Transformadores2D161 | Transformadores2D161DP | Neomante | 161 | Transformadores2D | PUNITAQUI 66/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020041937 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-09 14:48 | 2020-06-09 15:01 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza microcorte a T1 de SE Punitaqui (66/13,2 kV), barra de 66 kV y barra Nª1 de 13,2 kV para realizar maniobras de normalizacion de LT 66 kV Ovalle - Punitaqui con motivo de faenas de poda y tala de arboles. de acuerdo a solicitud CEN 2020041938. el microcorte esta programado entre las 18:00 a 18:03 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038174 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-10 05:55 | 2020-06-10 12:07 |  |  |  | RO | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K10; K11; K13; K14; Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1; 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K2; 52K3 No reconectar. Subestación Los Changos, 52J11; 52J12 No reconectar. Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o B. Monofasico 03,525/230/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020040191 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-10 07:53 | 2020-06-10 15:20 |  |  |  | RO | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT. S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020042507 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-10 09:18 | 2020-06-10 15:25 |  |  |  | RO | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión de 52J2 en S/E Cóndores.Bloqueo de reconexión de 52J1, 52B1,52B2,52B3 en S/E Parinacota. Señalizar 52B1 S/E Pukara. Señalizar 52BT1 S/E Chinchorro |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020041878 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-10 09:57 | 2020-06-10 19:28 |  |  |  | RO | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconctar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1592 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560RO | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020041879 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-10 09:57 | 2020-06-10 19:28 |  |  |  | RO | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Chimborazo: No reconctar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020040964 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-10 15:09 | 2020-06-10 15:59 |  |  |  | RO | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones. Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico a CTBC Autotransformador de Poder N°1. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Limitaciones | 2020001455 |  |  |  | 2020-06-10 19:30 | 2020-08-11 12:00 |  |  |  | RO | 1480.5 | 0 | 0 | 0 | El interruptor 52DT1 del transformador TAP OFF 536 69/4.16 KV de 12,5 MVA presenta problemas para la apertura del equipo y debe ser intervenido en alguna desconexión o detención mayor. |  |  |  | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020001677 | externo |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 02:55 |  |  |  | FE | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Cañete debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, propiedad de CGE. |  | Sin energía SE Cañete debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota. | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854FE | Neomante | 854 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 12MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020001678 | externo |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 02:55 |  |  |  | FE | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Lota, debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, propiedad de CGE. |  | Sin energía SE Lota, debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota. | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020001678 | externo |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 02:55 |  |  |  | FE | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Lota, debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, propiedad de CGE. |  | Sin energía SE Lota, debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota. | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547FE | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020001680 | externo |  |  | 2020-06-11 04:03 | 2020-06-11 04:15 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Clientes afectados: 9.909 Potencia afectadas: 2.68 MW. Centrales PMGD afectados: 4,98 MW (El manzano: 2,4 MW; Truful Truful: 0,82 MW; El Canelo: 1.76 MW) |  | Interrupción de línea 110kV Cunco Rio Toltel propiedad de LAP | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020040192 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-11 07:33 | 2020-06-11 14:56 |  |  |  | RO | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT. S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020042509 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-11 08:50 | 2020-06-14 08:14 |  |  |  | DP | 71.4 | 0 | 0 | 0 | se realizara relleno de aceite a equipo desenergizado y aterrizado segun procedimento |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020042485 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-11 09:46 | 2020-06-11 12:03 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Toma de muestra de aceite para análisis físico químico a CTBC y mantenimiento programado a equipos primarios del TR9 de 66/13,2 kV SSAA. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: TR9 de 66/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo, puestas a tierra provisionales instaladas en el transformador a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020001708 | externo |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:54 |  |  |  | FE | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Cañete debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, |  | Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854FE | Neomante | 854 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 12MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020001710 | externo |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:54 |  |  |  | FE | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Lota debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, |  | Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020001710 | externo |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:54 |  |  |  | FE | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Lota debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, |  | Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
422 | Transformadores3D43 | Transformadores3D43RO | Neomante | 43 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020042240 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-11 11:06 | 2020-06-30 10:20 |  |  |  | RO | 455.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara revisión parámetros de ajustes del Regulador de tensión, además se requiere realizar pruebas de paralelismo del sistema cambiando un TAP. |  |  | 0 | 0 | 0
423 | Transformadores3D44 | Transformadores3D44RO | Neomante | 44 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020042241 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-11 11:53 | 2020-06-30 10:20 |  |  |  | RO | 454.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizara revisión parámetros de ajustes del Regulador de tensión, además se requiere realizar pruebas de paralelismo del sistema cambiando un TAP. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020042508 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-11 11:53 | 2020-06-11 16:27 |  |  |  | RO | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión de 52J2 en S/E Cóndores.Bloqueo de reconexión de 52J1, 52B1,52B2,52B3 en S/E Parinacota. Señalizar 52B1 S/E Pukara. Señalizar 52BT1 S/E Chinchorro |  |  | 0 | 0 | 0
1617 | Transformadores3D374 | Transformadores3D374RO | Neomante | 374 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 [En_Revision] | STS | Desconexión / Intervención | 2020043857 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-06-11 12:57 | 2020-06-11 13:36 |  |  |  | RO | 0.65 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343RO | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020043031 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-11 15:00 | 2020-06-16 14:05 |  |  |  | RO | 119.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Sellado exterior y limpieza de armarios de control por desratización de las casetas de control de los patio de 220 y 500 KV. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 KV Charrúa-Entre Ríos, C1 o Línea 500 KV Charrúa-Entre Ríos, C2 o Línea 220 KV Charrúa-Entre Ríos, C1 o Línea 220 KV Charrúa-Entre Ríos, C2 o Banco Monofásico 01, 500/220 kV-Entre Ríos o Línea 500 KV Entre Ríos-Ancoa, C1 o Línea 500 KV Entre Ríos-Ancoa, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2020042143 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-11 21:21 | 2020-06-12 08:40 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Subestación Maitencillo: 89J3-1B, Abierto, Inmovilizado. 89J3-2, Abierto, Inmovilizado. 89J3-3, Abierto, Inmovilizado. Subestación Don Héctor: 89J4-1, Abierto, Inmovilizado; 89J4-2, Abierto, Inmovilizado; 89J4-3, Abierto, Inmovilizado; 89J5-1, Abierto, Inmovilizado; 89J5-2, Abierto, Inmovilizado; SE EL Romero: 89J1-1, Abierto, Inmovilizado. 89J1-2, Abierto, Inmovilizado. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020040701 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-12 07:19 | 2020-06-12 18:02 |  |  |  | RO | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados Semi-paño HT1; Paño ET1 y E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. Restricciones: Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla o Barra 23 kV-Castilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020042519 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-12 10:05 | 2020-06-12 10:53 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52B2 S/E Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020042518 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-12 10:54 | 2020-06-12 11:42 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52B1 S/E Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020042015 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-12 11:23 | 2020-06-12 12:25 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217RO | Neomante | 217 | Transformadores3D | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020042767 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-12 14:34 | 2020-06-12 18:11 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Intervención se realizará una unidad autotransformadora a la vez. (PT 59430 Registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DF | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2020001750 | interno |  |  | 2020-06-12 15:02 | 2020-06-12 16:43 |  |  |  | DF | 1.6833 | 1 | 0 | 0 | Se tiene reporte de malas condiciones climáticas en la zona (fuertes vientos y lluvias). |  | Apertura intempestiva de los interruptores 52H1 y 52 E1 de la S/E Melipeuco, provocando la desconexión del Tx 1 110/23 kV de la S/E Melipeuco y de la línea 23 kV Melipeuco/Carén Bajo, esto debido al desprendimiento del cable de guarda de la línea de 23 kV entre las estructuras 180 y 181, el cual además se posicionó sobre los conductores, enroscándose en los mismos. | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020042985 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-12 20:00 | 2020-07-20 |  |  |  | DP | 892 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. b) Abiertos: , 52JAT1, 52HAT1, 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T . c) Abierto y retirado 52DAT1. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, , 89HAT1-3T. e) Ademas abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT1: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Ademas abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT1: MCB HAT1, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Ademas abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT1: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. ATR-1 A disposición del Jefe de Faena, Booster N°1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS; S/E Tocopilla, Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 1
851 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DF | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2020001755 | interno |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 08:28 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Se verifica barra 12 kV operada. Se procedió a reabastecer los alimentadores vía red MT. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DF | Neomante | 1341 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/12KV 10MVA T4 | AES GENER | Informe Fallas | 2020001752 | interno |  |  | 2020-06-13 07:52 | 2020-06-16 10:27 |  |  |  | DF | 74.5833 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020042284 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-13 12:04 | 2020-06-13 17:48 |  |  |  | RO | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellón: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562RO | Neomante | 2562 | Transformadores2D | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020042286 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-13 12:04 | 2020-06-13 17:48 |  |  |  | RO | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellón: No reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
943 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020043286 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-13 13:21 | 2020-06-13 16:24 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a estos equipos serán respaldados por redes de MT de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
653 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Neomante | 384 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020042784 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-14 02:05 | 2020-06-14 06:14 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos, los consumos asociados a Transformador serán respaldados en su totalidad a través de redes MT.- |  |  | 0 | 0 | 1
1107 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419DP | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020042786 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-14 02:05 | 2020-06-14 06:14 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos, los consumos asociados a Transformador serán respaldados en su totalidad a través de redes MT.- |  |  | 0 | 0 | 1
862 | Transformadores2D202 | Transformadores2D202DF | Neomante | 202 | Transformadores2D | PLANTAS 110/13.8 16-20-24MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020044301 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-14 02:53 | 2020-06-14 06:41 |  |  |  | DF | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la transferencia de carga de parte de los alimentadores MT hacia otras SS/EE vía redes MT. Lo que no se pudo transferir queda desenergizado durante la desconexión. |  |  | 0 | 1 | 0
1315 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DF | Neomante | 1328 | Transformadores2D | LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR | Informe Fallas | 2020001762 | interno |  |  | 2020-06-14 07:36 | 2020-06-24 10:22 |  |  |  | DF | 242.7667 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla la Central se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. Central queda limitada a 61 MW según IL 2020001486. | Se investiga. Descarga a tierra en bota de conexión en celda de 23 kV. |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2020042142 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-14 07:41 | 2020-06-14 15:49 |  | 2020-06-14 07:41 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Subestación Maitencillo: 89J3-2, Abierto, Inmovilizado. 89J3-3, Abierto, Inmovilizado. 89J3-2T, Cerrado, Inmovilizado. Subestación Don Héctor: 89J4-2, Abierto, Inmovilizado. 89J4-3, Abierto, Inmovilizado. 89J4-3T, Cerrado, Inmovilizado. 89J5-1, Abierto, Inmovilizado. SE EL Romero: 89J1-1, Abierto, Inmovilizado. 89J1-1T, Cerrado, Inmovilizado. 89J1-2, Abierto, Inmovilizado. Subestación Don Héctor: 52 J1, Bloqueo a la reconexión, Inmovilizado. 52 J2, Bloqueo a la reconexión, Inmovilizado. Subestación Maitencillo: 52 J4, Bloqueo a la reconexión, Inmovilizado. |  |  | 0 | 0 | 1
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2020042144 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-14 07:41 | 2020-06-15 03:20 |  |  |  | DP | 19.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE El Romero: Abierto y enclavados 89J1-1, 52J1, 89J1-2. Cerrado 89J1-1T. Abierto y enclavado 89FZ1-1, 89FT1-A, 52FT1-A, 89FT1-B, 52FT1-B. |  |  | -1 | 0 | 1
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DF | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001761 | interno |  |  | 2020-06-14 21:34 | 2020-06-14 22:16 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | A las 21:34 horas se produce la desconexión del Transformador T1 69/4,16 kV en S/E 404 por trip diferencial porcentual operando el relé maestro 86T1. |  | Operación por trip diferencial porcentual operando el relé maestro 86T1 de la S/E 404, al momento de la falla personal de eléctrico de mantención Chancado realizaba pruebas de giro al motor de la correa CV-103 Overland debido a cambio de éste por falla. | 0 | 0 | 0
1499 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DF | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001773 | interno |  |  | 2020-06-15 14:37 | 2020-06-15 16:36 |  |  |  | DF | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | A las 14:37 horas se produce la desconexión del Transformador T3 220/69 kV en S/E Sulfuros, la protección mecánica envía un disparo de apertura al relé maestro 86T dejando sin energía a la S/E OLAP. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1614 | Transformadores2D1669 | Transformadores2D1669DP | Neomante | 1669 | Transformadores2D | URIBE SOLAR 110/33 KV | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | Desconexión / Intervención | 2020043833 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-15 19:22 | 2020-06-15 23:04 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Revisión de relé de protección de la reactancia (63 PS y 63 PZ). Condiciones requeridas: abierto 52H1, 52ET1 y Celdas de Media Tensión. PV Uribe Solar Fuera de Servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2020001781 | externo |  |  | 2020-06-15 20:22 | 2020-06-15 21:08 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Panguipulli, debido a Interrupción de línea de 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec |  | Interrupción de línea de 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2020001781 | externo |  |  | 2020-06-15 20:22 | 2020-06-15 21:08 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Panguipulli, debido a Interrupción de línea de 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec |  | Interrupción de línea de 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3275 | Transformadores2D3275FE | Neomante | 3275 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 24/23KV TR | STS | Informe Fallas | 2020001781 | externo |  |  | 2020-06-15 20:22 | 2020-06-15 21:08 |  |  |  | FE | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Panguipulli, debido a Interrupción de línea de 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec |  | Interrupción de línea de 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DP | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020043374 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-16 08:43 | 2020-06-16 19:37 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajo consiste en: Limpieza y revisión de aislación, toma de muestra de aceite del transformador para análisis físico-químico y cromatográfica, revisión de ventiladores; secuencia de giro, cables y conexiones, limpieza y lubrición, partida y detención de motores de los ventiladores; revisión del estado de los radiadores; pruebas de campo para el transformador de potencia, tales como resistencia de aislamiento y resistencia de devanados, factor de potencia, razón de transformación, resistencia de contacto; Pruebas interruptor de poder, transformadores de corriente y potencia, desconectadores y pararrayo. Además se realizara trabajos de mantenimiento de control y protecciones de 1 y3 años, pruebas de alarmas, estados y comandos paño BT, HT y Transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136RO | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020044045 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-16 09:21 | 2020-07-10 18:30 |  |  |  | RO | 585.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Paño Línea LJ01, ITA-Ancoa 1 o Paño Línea LJ02, ITA-Ancoa 2 o B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue. --- Observaciones: Obra de ampliación de S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038973 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-01 22:29 | 2020-06-19 13:25 | 2020-06-16 19:37 | 2020-06-17 08:35 | S | RO | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Modificación oscilografica según SLRP protecciones paño ATR Sistema 1- 2, en forma alternada y se bloquearan los trip por solo 1 minuto(es lo que dura la carga de los ajustes oscilograficos en las protecciones pero siempre en forma alternada). |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020043425 | externo | Programada | Intervención | 2020-06-16 09:48 | 2020-06-16 16:34 |  |  |  | RO | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020042180 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-16 10:12 | 2020-06-16 17:53 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados para medición de descargas parciales a equipos GIS 500 kV de paños K4, K5 y K6. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV Sección 1 o Sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020043965 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-16 11:41 | 2020-06-17 18:41 |  |  |  | RO | 31 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación de anormalidad en posición de CTBC ATR4 hacia SCADA. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena el cambiador de tomas del banco ATR4. |  |  | 0 | 0 | 0
1610 | Transformadores2D1343 | Transformadores2D1343DF | Neomante | 1343 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 1 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Informe Fallas | 2020001788 | interno |  |  | 2020-06-16 12:38 | 2020-06-16 15:36 |  |  |  | DF | 2.9667 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptores 52HT1 y 52HT2 por falla correspondiente a Circuito N°4 de inversores | Posible falla de aislacion en el Circuito N°4 |  | 0 | 0 | 0
1611 | Transformadores2D1344 | Transformadores2D1344DF | Neomante | 1344 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Informe Fallas | 2020001788 | interno |  |  | 2020-06-16 12:38 | 2020-06-16 15:36 |  |  |  | DF | 2.9667 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptores 52HT1 y 52HT2 por falla correspondiente a Circuito N°4 de inversores | Posible falla de aislacion en el Circuito N°4 |  | 0 | 0 | 0
710 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020042181 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-16 14:43 | 2020-06-16 17:53 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a equipo STATCOM. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DP | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020043492 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-17 08:35 | 2020-06-17 18:47 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajo consiste en: Limpieza y revisión de aislación, toma de muestra de aceite del transformador para análisis físico-químico y cromatográfica, revisión de ventiladores; secuencia de giro, cables y conexiones, limpieza y lubrición, partida y detención de motores de los ventiladores; revisión del estado de los radiadores; pruebas de campo para el transformador de potencia, tales como resistencia de aislamiento y resistencia de devanados, factor de potencia, razón de transformación, resistencia de contacto; Pruebas interruptor de poder, transformadores de corriente y potencia, desconectadores y pararrayo. Además se realizara trabajos de mantenimiento de control y protecciones de 1 y 3 años, pruebas de alarmas, estados y comandos paño BT, HT y Transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 1
1584 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541DP | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020041143 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-17 10:11 | 2020-06-20 13:02 |  |  |  | DP | 74.85 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Escondida Norte: Abierto y bloqueado 89BT1-1. SE Escondida Norte: A disposición 52BT1. Esta desconexión se solicita como Mantenimiento Mayor. Para ello se ingresó en la plataforma de comunicaciones del CEN la Carta N°: E – 26- 2020. |  |  | 0 | 0 | 1
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038973 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-01 22:29 | 2020-06-19 13:25 | 2020-06-17 18:47 | 2020-06-18 08:36 | S | RO | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | Modificación oscilografica según SLRP protecciones paño ATR Sistema 1- 2, en forma alternada y se bloquearan los trip por solo 1 minuto(es lo que dura la carga de los ajustes oscilograficos en las protecciones pero siempre en forma alternada). |  |  | 0 | 0 | 0
596 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2020043487 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-17 16:52 | 2020-06-17 19:34 |  |  |  | RO | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas del TF T3 de S/E La Unión. El transformador quedará protegido durante los trabajos mediante las protecciones 87T3 (SEL-387A), 51/51N T3 (SEL-351A) y 51/51G ET3 (SEL-351S). |  |  | 0 | 0 | 0
1182 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558DF | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | LUZ LINARES | Desconexión / Intervención | 2020045396 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-18 00:30 | 2020-06-18 02:35 |  |  |  | DF | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | El trabajo consiste en la reparación de 3 aislador del compacto medida del TR-2 66/13.2 kV . 100 % de los consumos respaldados. |  |  | 0 | 1 | 0
994 | Transformadores2D799 | Transformadores2D799DP | Neomante | 799 | Transformadores2D | CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020040948 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-18 05:49 | 2020-06-18 06:10 |  |  |  | DP | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de microcorte al T1 de S/E Chumaquito por cambio de topologia a nivel 66kV que se requiere para desconexión de la LT Tap Los Lirios - Chumaquito de acuerdo a SD2020039414. Horario microcorte 06:00 a 06:03 hora |  |  | 0 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020042261 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-18 05:50 | 2020-06-18 17:31 |  |  |  | RO | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT6. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a TR6 - Desfasador 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR6 - Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020043428 | externo | Programada | Intervención | 2020-06-18 05:58 | 2020-06-18 17:14 |  |  |  | RO | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
1601 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34DP | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2020043978 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-18 07:06 | 2020-06-18 20:43 |  |  |  | DP | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos implican la desconexión del P.E. Totoral. |  |  | 0 | 0 | 1
539 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54DP | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2020043980 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-18 07:06 | 2020-06-18 20:43 |  |  |  | DP | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos implican la desconexión del P.E. Totoral. |  |  | 0 | 0 | 1
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DP | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020044201 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-18 08:36 | 2020-06-18 17:30 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajo consiste en: Limpieza y revisión de aislación, toma de muestra de aceite del transformador para análisis físico-químico y cromatográfica, revisión de ventiladores; secuencia de giro, cables y conexiones, limpieza y lubrición, partida y detención de motores de los ventiladores; revisión del estado de los radiadores; pruebas de campo para el transformador de potencia, tales como resistencia de aislamiento y resistencia de devanados, factor de potencia, razón de transformación, resistencia de contacto; Pruebas interruptor de poder, transformadores de corriente y potencia, desconectadores y pararrayo. Además se realizara trabajos de mantenimiento de control y protecciones de 1 y3 años, pruebas de alarmas, estados y comandos paño BT, HT y Transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020043533 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-18 09:12 | 2020-06-18 10:14 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Condición Requerida: Desactivar Reconexión de LT 110 LV Cóndores - Cerro Dragón - Alto Hospicio. 52H1 en SE Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038973 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-01 22:29 | 2020-06-19 13:25 | 2020-06-18 17:30 |  | S | RO | 19.9167 | 0 | 0 | 0 | Modificación oscilografica según SLRP protecciones paño ATR Sistema 1- 2, en forma alternada y se bloquearan los trip por solo 1 minuto(es lo que dura la carga de los ajustes oscilograficos en las protecciones pero siempre en forma alternada). |  |  | 0 | 0 | 0
1593 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313DP | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020044681 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-18 09:36 | 2020-06-18 12:31 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: S/E Mejillones: Abierto 52CT2, 89CT2-1, 89ET2-1 |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020044497 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-18 09:41 | 2020-06-18 13:17 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E 220 kV : ABIERTO: 52JAT2, 52HAT2, 89JAT2-1 , 89JAT2-1T , 89JAT2-2 , 89JAT2-2T, 89HAT2-1, 89HAT2-1T, 89HAT2-2, 89HAT2-2T. ABIERTO Y BLOQUEADO: 89JAT2-3, 89HAT2-3. CERRADO Y BLOQUEADO: 89JAT2-3T. 89HAT2-3T. ABIERTO Y RETIRADO. 52DAT2. ATR-2 a disposición deJefe de Faena. BOOSTER 2 a disposición de Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS. S/E Tocopilla: Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020043536 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-18 11:20 | 2020-06-18 17:00 |  |  |  | RO | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Condición Requerida: Desactivar Reconexión de LT 110 LV Cóndores - Palafitos 52H2 en SE Cóndores. |  |  |  | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020043538 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-18 11:47 | 2020-06-18 13:45 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Condición Requerida: Desactivar Reconexión de LT 110 LV Cóndores - Pacífico 52H3 en SE Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020044673 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-18 13:00 | 2020-06-18 14:40 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Transformador para realizar actualización de firmware de comunicaciones en protección. Los trabajos no modifican los ajustes de protección existentes. |  |  | 0 | 0 | 1
1335 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Neomante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020044675 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-18 14:40 | 2020-06-18 15:27 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Transformador para realizar actualización de firmware de comunicaciones en protección. Los trabajos no modifican los ajustes de protección existentes. |  |  | 0 | 0 | 1
994 | Transformadores2D799 | Transformadores2D799DP | Neomante | 799 | Transformadores2D | CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020040950 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-18 16:00 | 2020-06-18 16:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de microcorte al T1 de S/E Chumaquito por normalización de topologia a nivel 66kV que se requiere para la normalización de la LT Tap Los Lirios - Chumaquito de acuerdo a SD2020039414 Horario microcorte 17:00 a 17:03 hora |  |  | 0 | 0 | 1
1120 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2020044125 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-18 19:36 | 2020-06-19 07:43 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Puntos de aislamientos requeridos: ST. El Romero 220 / 33 kV: Seccionador 33 kV de Trafo - Barra A (89-10)(89FT1-A), Seccionador 33 kV de Trafo - Barra B (89-11)(89FT1-B), Seccionador 220 kV de Trafo (89-1-2)(89J1-2) |  |  | 0 | 0 | 1
1601 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34DP | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2020043987 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-19 07:06 | 2020-06-19 15:03 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos implican la desconexión del P.E. Totoral. |  |  | 0 | 0 | 1
539 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54DP | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2020043989 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-19 07:06 | 2020-06-19 15:03 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos implican la desconexión del P.E. Totoral. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DF | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020045705 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-19 08:22 | 2020-06-19 18:19 |  |  |  | DF | 9.95 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E 220 kV : ABIERTO: 52JAT2, 52HAT2, 89JAT2-1 , 89JAT2-1T , 89JAT2-2 , 89JAT2-2T, 89HAT2-1, 89HAT2-1T, 89HAT2-2, 89HAT2-2T. ABIERTO Y BLOQUEADO: 89JAT2-3, 89HAT2-3. CERRADO Y BLOQUEADO: 89JAT2-3T. 89HAT2-3T. ABIERTO Y RETIRADO. 52DAT2. ATR-2 a disposición deJefe de Faena. |  |  | 0 | 1 | 0
786 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742DP_E | Neomante | 742 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | STS | Desconexión / Intervención | 2020044803 | externo | Programada | Desconexión | 2020-06-19 08:45 | 2020-06-19 16:16 |  |  |  | DP_E | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Faena en coordinacion con Cooprel |  |  | 0 | 0 | 1
1593 | Transformadores3D313 | Transformadores3D313DP | Neomante | 313 | Transformadores3D | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020044682 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-19 09:15 | 2020-06-19 13:34 |  |  |  | DP | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: S/E Mejillones: Abierto 89CT2-1, 89ET2-1. S/E Mejillones: A disposición del Jefe de Faenas 52CT2 |  |  | 0 | 0 | 1
856 | Transformadores2D197 | Transformadores2D197DF | Neomante | 197 | Transformadores2D | ALTO DEL CARMEN 110/13.8KV 8-10MVA | CGE | Informe Fallas | 2020001815 | interno |  |  | 2020-06-19 12:25 | 2020-06-19 12:37 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba de las instalaciones de CGE, falla aguas arriba de las instalaciones de CGE, afectando los consumos de SS/EE Alto del Carmen, Tap El Edén y Vallenar | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020043406 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-20 11:41 | 2020-06-20 18:29 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca: A disposición del jefe de faenas el 52BT8 y 52JT8. S/E Laguna Seca: Abiertos 89JT8, 89BT8-1 y 89BT8-2. |  |  | 0 | 0 | 1
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284DP | Neomante | 284 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | STS | Desconexión / Intervención | 2020044323 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-21 01:07 | 2020-06-21 17:22 |  |  |  | DP | 16.25 | 0 | 0 | 0 | Faena según proyecto NUP 350. PT 59541, 59452 y 59547 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Neomante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020044674 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-21 03:00 | 2020-06-21 09:54 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos de rotación se realizara mantenimiento preventivo equipos paños 220 kV y 110 kV asociados a paño transformación. Se realizara rotación de unidad N°3 en servicio , por unidad N°4 en reserva fría, debido a mantenimiento preventivo a unidad a retirar(U N°3). Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
1499 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020045188 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-21 10:10 | 2020-06-22 08:41 |  |  |  | DP | 22.5167 | 0 | 0 | 0 | S/E Sulfuros: Abierto y bloqueado 89JT3-1, 89BT3-1. S/E Sulfuros: Abiertos 52JT3 y 52BT3. S/E Sulfuros: A disposición 89BS-2. |  |  | 0 | 0 | 1
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2020001836 | externo |  |  | 2020-06-21 10:15 | 2020-06-21 10:32 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Panguipulli, debido a Interrupción de línea de 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. |  | Sin Energía S/E Panguipulli debido a Interrupción de línea de 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2020001836 | externo |  |  | 2020-06-21 10:15 | 2020-06-21 10:32 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Panguipulli, debido a Interrupción de línea de 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. |  | Sin Energía S/E Panguipulli debido a Interrupción de línea de 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3275 | Transformadores2D3275FE | Neomante | 3275 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 24/23KV TR | STS | Informe Fallas | 2020001836 | externo |  |  | 2020-06-21 10:15 | 2020-06-21 10:32 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Panguipulli, debido a Interrupción de línea de 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. |  | Sin Energía S/E Panguipulli debido a Interrupción de línea de 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. | 0 | 0 | 0
1499 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020045201 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-22 08:41 | 2020-06-27 13:10 |  |  |  | DP | 124.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E Sulfuros: Abierto y bloqueado 89JT3-1, 89BT3-1. S/E Sulfuros: Abiertos 52JT3 y 52BT3. S/E Sulfuros: A disposición 89BS-2. |  |  | 0 | 0 | 1
1036 | Transformadores2D923 | Transformadores2D923DP | Neomante | 923 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020044906 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-22 09:14 | 2020-06-22 17:08 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020043931 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-22 09:57 | 2020-06-22 15:16 |  |  |  | RO | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sin condiciones, no considera cambio de ajuste. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020044205 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-22 10:14 | 2020-07-02 13:21 |  |  |  | RO | 243.1167 | 0 | 0 | 0 | Modificación oscilografica según SLRP en protecciones sistema 1 y 2(en forma alternada y se bloquearan los trip por solo 1 minuto, es lo que dura la carga de los ajustes oscilograficos en las protecciones pero siempre en forma alternada). |  |  | 0 | 0 | 0
706 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822RO | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020043752 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-22 15:01 | 2020-06-22 18:00 |  |  |  | RO | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Instalación de plancha operacional 89 BT1 y conexión a malla de puesta a tierra. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1309 | Transformadores2D1560 | Transformadores2D1560DP | Neomante | 1560 | Transformadores2D | K1 100/13.8 KV Nº2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020045651 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-23 08:27 | 2020-06-23 11:05 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E K1 Abiertos: 52HTR2, 89HTR2-1 y 89HTR2-2 S/E K1 Trafo N°2 100/13.8 kV abiertos 52CTR2 |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020045382 | externo | Programada | Desconexión | 2020-06-23 09:20 | 2020-06-24 18:14 |  |  |  | DP_E | 32.9 | 0 | 0 | 0 | El ATR2 de Subestación Nueva Maitencillo estará disponible y no se vera afectado por los trabajos, solo se indispondrá la unidad de reserva de este hasta la energización de ATR1 de la misma Subestación, esto por trabajos relacionados a proyecto Decreto 373. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020043932 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-23 10:33 | 2020-06-23 13:44 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sin condiciones, no considera cambio de ajuste. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Neomante | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020042918 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-23 10:57 | 2020-08-10 09:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida: Abiertos y bloqueados 89JT5-1 y 89BT5-1. S/E Escondida: A disposición de jefe de faena 52JT5, 52BT5 y 52BS. S/E Escondida: A disposición 89BS-1 y 89BS-2. Esta desconexión será tratada como Mantenimiento Mayor para lo cual se enviará la Carta Energía E-32-2020 Mantenimiento Mayor Transformador N°5 en SE Escondida. |  |  |  | 0 | 0
602 | Transformadores2D671 | Transformadores2D671DP | Neomante | 671 | Transformadores2D | EL AVELLANO 23/15KV 3MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020045371 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-23 11:02 | 2020-06-23 13:39 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR1 23/15 kV asociado a alimentador 52E2 de S/E El Avellano por toma muestras de aceite desde cuba principal para posterior análisis. Consumos asociados serán respaldados desde red de media tensión de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
715 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038148 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-23 11:02 | 2020-06-23 17:08 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: i) Retiro de muestras de aceite para análisis de cromatografía de gases, fisicoquímico a la cuba principal y análisis fisicoquímico al CTBC del ATR-1 y ATR-2 (Incluye fase de reserva) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038148 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-23 11:02 | 2020-06-23 17:08 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: i) Retiro de muestras de aceite para análisis de cromatografía de gases, fisicoquímico a la cuba principal y análisis fisicoquímico al CTBC del ATR-1 y ATR-2 (Incluye fase de reserva) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
603 | Transformadores2D672 | Transformadores2D672DP | Neomante | 672 | Transformadores2D | EL AVELLANO 23/15KV 3MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020045372 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-23 11:05 | 2020-06-23 13:39 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR2 23/15 kV asociado a alimentador 52E2 de S/E El Avellano por toma muestras de aceite desde cuba principal para posterior análisis. Consumos asociados serán respaldados desde red de media tensión de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | Transformadores2D1561 | Transformadores2D1561DP | Neomante | 1561 | Transformadores2D | K1 100/13.8 KV Nº3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020045652 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-23 11:08 | 2020-06-23 12:28 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E K1 Abiertos: 52HTR3, 89HTR3-1 y 89HTR3-2 S/E K1 Trafo N°3 100/13.8 kV abiertos 52CTR3 |  |  | 0 | 0 | 1
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208RO | Neomante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2020043519 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-23 12:02 | 2020-06-23 15:50 |  |  |  | RO | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0
769 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727DF | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020047161 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-24 00:45 | 2020-06-24 06:21 |  |  |  | DF | 5.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481RO | Neomante | 1481 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/11.5 KV-TG3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020045350 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-24 09:33 | 2020-06-24 19:15 |  | 2020-06-24 12:04 |  | RO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantencion Operacional de instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | Transformadores2D1481 | Transformadores2D1481DF | Neomante | 1481 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/11.5 KV-TG3 | ENGIE | Informe Fallas | 2020001869 | interno |  |  | 2020-06-24 12:04 | 2020-07-09 13:44 |  |  |  | DF | 361.6667 | 1 | 0 | 0 | Trabajos de acuerdo a mantencion operacional de instalaciones | Apertura intempestiva de Interruptor |  | -1 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114RO | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020043755 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-24 12:14 | 2020-06-25 15:47 |  |  |  | RO | 27.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Investigar y corregir anormalidad por alarma en cambiador de TAP del Banco ATR1. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV - Hualpén o SS.AA. C.C. Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020045272 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-24 15:04 | 2020-06-25 19:41 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: 1.- Preparación de cables y vinculación de circuitos de Medida, Protección y de control en Sala de 220 kV: Los armarios a intervenir en vincular son: 1.1.- Bastidor de Servicios Auxiliares (SSAA). 1.2.- Bastidor B2; Sistema 1 de protección RET670 (Autotransformador 4) y facturador de energía ION8650 (paño JT4 fuera de servicio). 1.3.- Bastidor B14; Sistema 2 de protección GE T60 (Autotransformador 4). 2.- Generación de protocolos de conexionado (Pruebas punto a punto y rotulación de cables). Nota 1: Los conexionados se realizarán con documento Minuta de trabajo TE-TRA-MC-PST-7075-AD-002. Nota 2: Se realizará el bloqueo de la diferencial de barras al momento de realizar los trabajos en bastidor Diferencial de barras 220kV, el cual se hará posterior a este documento. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala bastidores 220kV; Batidores asociados a paño JT4; B2, B14, B4. Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Limitaciones | 2020001549 |  |  |  | 2020-06-24 18:15 | 2020-08-09 19:47 |  |  |  | RO | 1105.5333 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de unidad de reserva por pruebas de cambio rápido ATR1 en Subestación Nueva Maitencillo conforme a proyecto Decreto 373 informado en solicitud 2020045382. El ATR2 de Subestación Nueva Maitencillo estará disponible y no se vera afectado por los trabajos, solo se indispondrá la unidad de reserva de éste hasta la energización de ATR1 de la misma Subestación |  |  |  | 0 | 0
1315 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DF | Neomante | 1328 | Transformadores2D | LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2020047546 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-24 20:50 | 2020-06-24 23:13 |  |  |  | DF | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Inspección, revisión Y reapriete de bornes de control de cableado celda 52DT2 por error en lecturas de parámetros. Condiciones requeridas Abierto 52JT2, 52DT2 , 52D4 Y 52D5. |  |  | 0 | 1 | 0
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Neomante | 92 | Transformadores2D | CHIGUAYANTE 66/24-15KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020045887 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-25 00:40 | 2020-06-25 06:23 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2020045885, se requiere la desconexión del Transformador T1 de Chiguayante. La carga del transformador T1 será respaldada por el transformador T2 de la misma S/E Chiguayante. |  |  | 0 | 0 | 1
1045 | Transformadores2D1150 | Transformadores2D1150DP | Neomante | 1150 | Transformadores2D | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020046135 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-25 08:07 | 2020-06-25 17:57 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre de desconectador 89BT3-1 se requiere orden de precaución sobre la barra de 66kV de SE Maule. |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | Transformadores2D1553 | Transformadores2D1553RO | Neomante | 1553 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020045628 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-25 09:05 | 2020-06-25 18:35 |  |  |  | RO | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1565 | Transformadores2D1554 | Transformadores2D1554RO | Neomante | 1554 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020045633 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-25 09:05 | 2020-06-25 18:36 |  |  |  | RO | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | Transformadores2D1555 | Transformadores2D1555RO | Neomante | 1555 | Transformadores2D | KELAR 220/15 KV N°3 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención | 2020045636 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-25 09:05 | 2020-06-25 18:36 |  |  |  | RO | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D3050 | Transformadores2D3050DP_E | Neomante | 3050 | Transformadores2D | TOLPAN SUR 220/33KV 90/120/150MVA T1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2020046260 | externo | Programada | Desconexión | 2020-06-25 09:26 | 2020-06-25 20:51 |  |  |  | DP_E | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizar: Conexión PE Renaico en Subestación Mulchén. Cruce Aéreo LAT 220 kV Tolchén - LAT 220 kV Renaico. Puntos de Aislamiento requeridos: - ST. Tolpán 220/33 kV: Seccionador 220 kV de Línea (89-1)(89JT1-1). Zona protegida solicitada: Tierras Fijas: ST. Tolpán 220/33 kV: Seccionador PAT 220 kV de Línea (57-1)(89JT1-1T) Observaciones: Actividad contempla OL en ST. Tolpán, ST. San Gabriel y ST. Mulchén. Se requiere la línea Tolchén totalmente desconectada y aterrizada en todos sus extremos. |  |  | 0 | 0 | 1
1588 | Transformadores2D1418 | Transformadores2D1418RO | Neomante | 1418 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020045220 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-25 09:37 | 2020-06-25 14:13 |  |  |  | RO | 4.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No Reconectar 52J3. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020046373 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-25 09:42 | 2020-06-25 22:47 |  |  |  | RO | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar- Controlador transformador #10: Proyecto de remplazo de transformador #4;1. Upgrade de Firmware a controlador de paño REC 670 del ATR10- 220kV. El updgrade consiste en aumentar la versión de parámetros del equipo a una versión superior;2. Una vez realizado el Updgrade en el equipo REC 670 se procede a parametrizar la lógica de paralelismo entre los transformadores #3, #9, #4 y #10; Nota: Actualmente el controlador no se encuentra realizando cambio de TAP sobre los transformadores, solo está realizando monitoreo de alarma y temperatura del Transformador #10. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Tablero de Controlador REC 670 del ATR10 Delimitar Area de Trabajo Utilizar Cinta de seguridad, Conos de delimitacion Subestación P. Azúcar, Controlador de Paño JT10: REC 670 Verificar que este en Manual a disposicion del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
1609 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2020045972 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-25 18:08 | 2020-06-25 20:56 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | asociado a SODI N° 7 de San Andres |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020047118 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-26 07:24 | 2020-06-26 13:42 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | El Equipo se trabajara fuera de servicio, despejado y puesto a tierra. |  |  | 0 | 0 | 1
1588 | Transformadores2D1418 | Transformadores2D1418DP | Neomante | 1418 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020045936 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-26 08:16 | 2020-06-26 18:30 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: 52J3 Abierto. SWG 13,8KV BESS Angamos: 89-CT1-T Cerrado y Bloqueado. S/E Angamos: 89J3-3T Cerrado. S/E Angamos: 89J3-3, 89J3-1, 89J3-2 Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1515 | Transformadores2D1414 | Transformadores2D1414DF | Neomante | 1414 | Transformadores2D | ALTO NORTE 110/13.2 KV N°3 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención | 2020047823 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-26 08:56 | 2020-06-26 13:23 |  |  |  | DF | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Abierto 52HT3 y Abierto 52CT3 |  |  | 0 | 1 | 0
1318 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DP | Neomante | 1341 | Transformadores2D | CENTRAL MAITENES 110/12KV 10MVA T4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020046906 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-26 09:07 | 2020-06-26 18:58 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar transformador N°4 110/12 kV en SE Maitenes, para crear zona de trabajo segura en labores de conexión de chicotes de Tr. N°2 110/6.6 kV a barra N°2, el cual se encuentra F/S por falla y debe ser devuelto al servicio. Relacionado con SDCF 2020030931. Adicionalmente, se requiere hacer limpieza de la zona por material arrastrado producto de rotura de tubería de Central Maitenes N°3. Consumos de Faenas PHAM, cuentan con respaldo a través de Grupo generador. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DF | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020047675 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-26 10:30 | 2020-06-26 17:04 |  |  |  | DF | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Corregir anormalidad en medida de corriente de la bay unit del paño KT8 hacia la protección 87B1 (Barras C-D del patio de 500 kV). Condiciones: B. Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección C-Charrúa o Barra 500 kV, Sección D-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: * S/E Charrúa: 87B sistema 1 del patio de 500 kV (Barras C-D), Protección 87T1 del paño KT8, y 50BF-52KT8, Bloqueadas (celeo redes realizará el bloqueo de Bay Unit de paños K3 y KZ3). * Bay Unit del paño KT8 que aporta a la 87B2 del patio de 500 KV (Barras C-D) en modo "FUERA DE SERVICIO". Nota 1: Se realizará prueba experimental para realizar análisis fasorial de la protección 87B1 de las Barras CD del patio de 500 kV con el Banco ATR N°8 con carga. Nota 2: Al finalizar la faena se realizará rotación de unidad, entrando al servicio la unidad N°1 y saliendo la unidad N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
994 | Transformadores2D799 | Transformadores2D799RO | Neomante | 799 | Transformadores2D | CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020047825 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-06-26 10:39 | 2020-06-26 11:51 |  |  |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite en transformador N° 1 por bajo nivel, Considera precaución no reconectar 52BT y 52CT1 de S/E Chumaquito. |  |  | 0 | 0 | 0
754 | Transformadores2D686 | Transformadores2D686DP | Neomante | 686 | Transformadores2D | PITRUFQUEN 66/23-13.2KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020045146 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-27 08:03 | 2020-06-27 17:35 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalaciones se encontraran desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020047397 | externo | Programada | Desconexión | 2020-06-27 08:34 | 2020-06-27 18:03 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos de forma segura se requiere ATR2 fuera de servicio: Interruptores 52K4 abierto y a disposición del jefe de faena, interruptores 52K5, 52J4, 52J5 y 52F2 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-1, 89K4-2, 89K5-1, 89K5-1T abiertos y a disposición del jefe de faena, desconectadores 89K4-3, 89K5-2, 89J4-1, 89J4-2, 89J4-3, 89J5-1, 89J5-2 y 89F2-4 abiertos y bloqueados, desconectadores 89J4-3T y 89K4-3T cerrados y bloqueados. Bloqueo de disparos de unidad de bahia F016 y F026 en tableros 5L14+R14, 5L13+R13 y 5A12+R12. |  |  | 0 | 0 | 0
1102 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941DP | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020046782 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-27 09:05 | 2020-06-27 20:37 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
946 | Transformadores2D893 | Transformadores2D893DP | Neomante | 893 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020046818 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-27 13:15 | 2020-06-27 19:30 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1609 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DF | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2020048144 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-27 18:32 | 2020-06-27 19:53 |  |  |  | DF | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados una vez que la Central Solar San Andrés se encuentre fuera de servicio. |  |  | 0 | 1 | 0
745 | Transformadores2D669 | Transformadores2D669DP | Neomante | 669 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020046884 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-28 07:46 | 2020-06-28 12:30 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalaciones se encontraran desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
750 | Transformadores2D670 | Transformadores2D670DP | Neomante | 670 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 12.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020046885 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-28 07:46 | 2020-06-28 12:20 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalaciones se encontraran desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DF | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048145 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-28 08:50 | 2020-06-28 15:56 |  |  |  | DF | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación en circuitos de control de interruptor 52HT2 por apertura indeseada. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV Sección 1 y 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El jefe de faena bloqueará las protecciones 50BF-JT2 y 50BF-HT2 mientras dure la intervención. A disposición del jefe de faena interruptor 52HT2. . |  |  | 0 | 1 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020047398 | externo | Programada | Desconexión | 2020-06-28 11:08 | 2020-06-28 20:53 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos de forma segura se requiere ATR2 fuera de servicio: Interruptores 52K4, 52K5 Abierto y a disposición del jefe de faena, interruptores 52J4, 52J5 y 52F2 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K5-1, 89K5-2, 89K5-1T, abiertos y a disposición del jefe de faena, desconectadores 89K4-2, 89K4-3, 89K4-1, 89J5-1, 89J5-2 y 89F2-4 abiertos y bloqueados, desconectadores 89J4-3T y 89K4-3T cerrados y bloqueados. Bloqueo de disparos de unidad de bahia F016 y F026 en tableros 5L24+R24, B02+R02 y 5L23+R23. |  |  | 0 | 0 | 0
1072 | Transformadores2D241 | Transformadores2D241DP | Neomante | 241 | Transformadores2D | CAUQUENES 23/13.2KV 4MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020047392 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-28 11:57 | 2020-06-28 13:46 |  |  |  | DP | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
1609 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2020045975 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-29 18:12 | 2020-06-29 20:06 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | asociado a SODI N° 7 de San Andres |  |  | 0 | 0 | 1
1615 | Transformadores2D1444 | Transformadores2D1444DF | Neomante | 1444 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 13.8/6.6 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020048383 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-30 06:31 | 2020-06-30 08:10 |  |  |  | DF | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Relleno es requerido para buena operación del Interruptor en caso sea requerido |  |  | 0 | 1 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020047459 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-30 09:11 | 2020-07-01 18:50 |  |  |  | RO | 33.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación de anormalidad en posición de CTBC ATR4 hacia SCADA. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena el cambiador de tomas del banco ATR4. |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020046566 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-30 09:21 | 2020-07-03 18:10 |  |  |  | RO | 80.8167 | 0 | 0 | 0 | Modificación oscilografica según SLRP protecciones paño ATR Sistema 1- 2, en forma alternada y se bloquearan los trip por solo 1 minuto(es lo que dura la carga de los ajustes oscilograficos en las protecciones pero siempre en forma alternada). |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181RO | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020046376 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-30 10:26 | 2020-06-30 17:46 |  |  |  | RO | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Inspección general de los equipos primarios del CER Cardones, se incluye la válvula de tiristores, filtros de armónicos y reactores de la rama TCR. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691RO | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020047515 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-30 14:32 | 2020-06-30 15:19 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 403: No reconectar 52B223. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Neomante | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020047456 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-30 14:52 | 2020-07-14 17:10 |  |  |  | DP | 338.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas, S/E Chuquicamata: Abiertos 52JATR2, 52HATR2, 89JATR2-1, 89JATR2-2, 89JATR2-3, 89HATR2-1, 89HATR2-2y 89HATR2-3 ; Cerrados 89JATR2 -3T y 89HATR2 -3T. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320RO | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Limitaciones | 2020001576 |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-09-08 09:42 |  |  |  | RO | 1488 | 0 | 177.7 | 0 | Se requiere dejar en forma manual el cambiador de Tap del ATR 5 de SE Pozo Almonte por 2 alarmas: 1- Alarma Cambiador de tomas incompleta. 2-Discordancia cambiador tomas. Dado que actualmente el cambiador de Tap opera de forma automática, el área de mantenimiento recomienda dejarlo en forma manual hasta que se pueda normalizar dicha situación. En remplazo de IL 1379. |  |  |  | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020001575 |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-31 23:59 |  |  |  | RO | 743.9833 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitación de la función 50N por el lado de BT y AT de la protección 21T el ATR3 de S/E Arica, ésta limitación reemplaza a IL N°2020001378. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020043677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-01 09:02 | 2020-07-02 18:49 |  |  |  | DP | 33.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a unidad R del banco ATR1. Condiciones: Tr. Reserva 01, 220/154/13,2 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2 kV - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada PR 220 kV, PR 154kV y en bushings 13,2kV de unidad R. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020047595 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-01 09:18 | 2020-07-01 10:02 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida : Deshabilitar reconexión 52B2 SE Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693RO | Neomante | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020047517 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-01 09:38 | 2020-07-01 10:06 |  |  |  | RO | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 404: No reconectar 52B221. |  |  | 0 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692RO | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020047516 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-01 10:14 | 2020-07-01 10:57 |  |  |  | RO | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 404: No reconectar 52B222. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARÁ 66/13.8 KV N°1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020047598 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-01 10:33 | 2020-07-01 11:14 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida : Deshabilitar reconexión 52B1 SE Parinacota. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020045485 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-01 10:40 | 2020-07-02 18:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reposición de componentes dañados en sistema de control de refrigeración de la unidad de reserva del banco ATR1 220/154/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, ITE General en tablero de refrigeración del banco ATR1 unidad R Abierto. |  |  | -5 | 0 | 0
540 | Transformadores2D233 | Transformadores2D233DP | Neomante | 233 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020043678 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-01 10:51 | 2020-07-01 18:50 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a 89BT5-F, T5, CPCT5, 52CT5. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra Comp. No Reg. 13,8 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta a tierra entre 89BT5-1 y 89BT5-F, entre 89BT5-F y T5, entre CPCT5 y 52CT5 y entre 52CT5 y 89CT5-1 . |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D439 | Transformadores3D439DP | Neomante | 439 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/115/60 kV 100MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020047438 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-01 11:36 | 2020-07-01 18:45 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento se realiza con la S/E Agua Santa en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DP | Neomante | 1480 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°141 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020047162 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-01 11:36 | 2020-07-01 18:15 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el transformador T-141 desenergizado y bloqueado con las siguientes condiciones operacionales: • Abierto 52 HT 141 • Abierto 89 HT 141-1 • Abierto 89 HT 141-2 • Abierto 52- S14 No se solicitara aterrizado el transformador dado que se trabajara externamente. |  |  | 0 | 0 | 1
559 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175RO | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Desconexión / Intervención | 2020048809 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-07-01 11:56 | 2020-07-01 16:01 |  |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos el T22 quedara protegido por la 87T y las protecciones propias del TF. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294RO | Neomante | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020047146 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-01 16:42 | 2020-07-01 17:33 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Escondida: No reconectar 52JT1, 52B1. |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912RO | Neomante | 912 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020047778 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 00:07 | 2020-07-02 06:41 |  |  |  | RO | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1027 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917RO | Neomante | 917 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020049112 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-07-02 06:14 | 2020-07-02 06:47 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | La intervención requiere dejar sin tensión al TR N°3 por unos 10 minutos, para retirar el animal. |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP_E | Neomante | 382 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020047861 | externo | Programada | Desconexión | 2020-07-02 06:33 | 2020-07-02 07:43 |  |  |  | DP_E | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador 110 /12 kV N°1. consumos serán respaldados a través del transformador 110 /12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1240 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP_E | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020047944 | externo | Programada | Desconexión | 2020-07-02 06:44 | 2020-07-02 18:17 |  |  |  | DP_E | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Servicios auxiliares de Central Ventanas no se verán afectados para su normal funcionamiento debido a que serán respaldados por Transformador T4. |  |  | 0 | 0 | 1
652 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP_E | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020047863 | externo | Programada | Desconexión | 2020-07-02 07:37 | 2020-07-02 08:54 |  |  |  | DP_E | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110 /12 kV N°2, consumos serán respaldados a traves del transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1576 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020047105 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 08:35 | 2020-07-02 13:13 |  |  |  | RO | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación. Restricciones SE Angamos : No reconectar 52JU2. |  |  | 0 | 0 | 0
1575 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2020047106 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 08:35 | 2020-07-02 13:13 |  |  |  | RO | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación. Restricciones SE Angamos : No reconectar 52JU1. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D434 | Transformadores3D434DP | Neomante | 434 | Transformadores3D | ALFALFAL 245/123/15kV 120/160/200 MVA T1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020047448 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-02 09:24 | 2020-07-02 18:17 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | SE ALFALFAL: PATIO 220 KV Y SALA DE PROTECCIONES, Prueba de estabilidad protección 87B, para paño J7 Auto-transformador 220/110 KV. Se dejara inoperativa protección diferencial de barras durante la prueba y normalizada al final del día. Trabajos relacionados a MNR-1417. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020047591 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 09:30 | 2020-07-02 15:58 |  |  |  | RO | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITAN LA SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO 52B1, 52B2, 52B3, 52BT1, 52JT1 Y 52J1 EN S/E PARINACOTA Y 52J2 EN S/E CÓNDORES. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195RO | Neomante | 195 | Transformadores2D | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020046965 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 09:31 | 2020-07-02 18:49 |  |  |  | RO | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Levantamiento visual de información asociada a las protecciones 87T, 50BF y 51/51N del paño JT1. Levantamiento de hardware contra software en relé de las señales de disparo. Lectura de parámetros de protecciones del paño. Configuración offline de parámetros oscilográficos. Descarga a la protección de archivo de parámetros oscilográficos nuevos. Prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de SLRP. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco Monofásico 01 de 500/220 kV o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitar y señalizar la zona de trabajo. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF y 51/51N del paño JT1 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325RO | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020047024 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 09:31 | 2020-07-02 18:49 |  |  |  | RO | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Levantamiento visual de información asociada a las protecciones 87T, 50BF y 51/51N del paño JT2. Levantamiento de hardware contra software en relé de las señales de disparo. Lectura de parámetros de protecciones del paño. Configuración offline de parámetros oscilográficos. Descarga a la protección de archivo de parámetros oscilográficos nuevos. Prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de SLRP. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco Monofásico 02 de 500/220 kV o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitar y señalizar la zona de trabajo. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF y 51/51N del paño JT2 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0RO | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020047025 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 09:31 | 2020-07-02 18:49 |  |  |  | RO | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Levantamiento visual de información asociada a las protecciones 87T, 50BF y 51/51N del paño JT3. Levantamiento de hardware contra software en relé de las señales de disparo. Lectura de parámetros de protecciones del paño. Configuración offline de parámetros oscilográficos. Descarga a la protección de archivo de parámetros oscilográficos nuevos. Prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de SLRP. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Transformador Trifásico 03 de 220 kV o Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitar y señalizar la zona de trabajo. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 87T, 50BF y 51/51N del paño JT3 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
1432 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020047151 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-02 09:44 | 2020-07-02 11:52 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca: Abierto y bloqueado 89JT2. S/E Laguna Seca: A disposición de jefe de faena 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048123 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-02 10:00 | 2020-07-03 19:04 |  |  |  | DP | 33.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. Retiro del relé auxiliar 86T$ (durante la ejecución del trabajo) 52JT4 y 52HT4 a disposición del Jefe de Faena. --- Instalación con riesgo: SS/AA C.A. o CC de S/E Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98RO | Neomante | 98 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020047460 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 11:39 | 2020-07-03 17:37 |  |  |  | RO | 29.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación en movimientos de CTBC y discordancia entre unidades tras operación de subir/bajar taps. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena cambiador de tomas del banco ATR6. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020047620 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-02 13:13 | 2020-07-03 00:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar-Paño HT4: Proyecto de Remplazo del Transformador #4; 1. Inyección de corrientes a nivel secundario de los TTCC asociado al paño HT4 (Núcleo de Medida), hasta equipo de medida ubicado en bastidor 12 (BM) en sala SSGG 110 kV. Nota: Las inyecciones serán realizadas desde caja de agrupamiento de los TTCC asociados al transformador #4 Paño HT4, solo se verifica el núcleo de medida que va a ser conectado en el medidor ubicado en el bastidor # 12, con la finalidad de realizar la calibración del medidor.,Nota: El nucleo correspondiente a la proteccion diferencial de barra 87B no se encuentra conectado actualmente. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño HT4: Caja de Agrupamiento de los TTCC Mantener señalizada la zona de trabajo durante toda la faen Utilizar Cinta de seguridad, conos de delimitacion Subestación P. Azúcar, Cable de corriente (Nucleo 87B-110 kV) Verificar que el conductor no se encuentre conectado en bastidor de 87B- 110 kV. |  |  | -2 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DF | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/25KV 40MVA 2 | COLBUN | Informe Fallas | 2020001942 | interno |  |  | 2020-07-02 14:49 | 2020-08-08 11:10 |  |  |  | DF | 884.35 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación | Causa en investigación |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLÓN 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020047851 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 15:23 | 2020-08-01 06:58 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE FARELLON No reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020047852 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 15:23 | 2020-08-01 06:58 |  |  |  | RO | 711.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE PURI No reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020047853 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 15:23 | 2020-08-01 06:58 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE CHIMBORAZO: No reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020047621 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-02 16:52 | 2020-07-03 00:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar-Paño JT4: Proyecto de remplazo de Transformador #4; 1. Inyección de corrientes a nivel secundario de los TTCC asociado al paño JT4 (Núcleo de Medición), hasta equipo de medida en bastidor #2 en sala SSGG 220 kV. Nota: Las inyecciones serán realizadas desde caja de agrupamiento de los TTCC asociados al transformador #4 paño JT4, solo se verifica el núcleo de medida que va a ser conectado en el medidor ubicado en el bastidor # 2, con la finalidad de realizar la calibración del medidor.,Nota: El conductor correspondiente al nucleo de la proteccion de barra 87B, que se conecta en la unidad de bahia del paño JT4 actualmente no se encuentra conectado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, PAÑO JT04: Caja de Agrupamiento de los TTCC Mantener señalizada la zona de trabajo durante toda la faena Utilizar Cintas de Seguridad, conos de delimitacion Subestación P. Azúcar, Cables de Corriente (Nucleo a Proteccion 87B) Verficar que no se encuentre conectado en bastidor de 87B-220 kV. |  |  | -5 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1579 | Transformadores2D1579DP | Neomante | 1579 | Transformadores2D | MARÍA ELENA 220/22 KV N°1 | SATT | Desconexión / Intervención | 2020046102 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-02 21:35 | 2020-07-03 05:20 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048083 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 22:35 | 2020-07-08 08:29 |  |  |  | RO | 129.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar- Proyecto Remplazo Transformador #4;,1.- Configuración de lógica y pruebas simuladas a sistema de paralelismo en Controlador REC670 en Bastidor ACP/TR en sala ATR10. Se probará con el controlador aislado y bloqueado de los transformadores, se verifica los comandos de subida y bajada de taps en un banco de pruebas. 2.- Conexionado de cables asociados a paralelismo en bastidor ACP/TR en sala ATR10 patio 220kV. Nota 1: Se generan los protocolos de pruebas simuladas del sistema de paralelismo, donde se visualice el correcto funcionamiento. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala bastidores ATR10; Batidor ACP/TR donde se encuentra controlador REC670 ABB de paralelismo. Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Controlador REC 670 Manual a disposicion del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
1108 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Neomante | 947 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020048597 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-03 | 2020-07-03 04:38 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1496 | Transformadores2D1634 | Transformadores2D1634RO | Neomante | 1634 | Transformadores2D | SUR VIEJO 66/23 KV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020047287 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-03 08:31 | 2020-07-03 18:00 |  |  |  | RO | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación S/E Sur Viejo 66/23 KV |  |  |  | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048084 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-03 08:45 | 2020-07-05 08:45 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar: Proyecto de instalación de Nuevo ATR4,- 1) Realizar bloqueo de protección Diferencial 87T sistema N-1 modelo RET 670, Marca ABB, de acuerdo con minuta de Bloqueo “Anexo 1”. ,- 2) Inician los trabajos correspondientes a la configuración y protocolización de funciones de protecciones, debido a cambio de TTCC del paño JT04, HT04,Nota: Trabajo relacionado con la PMTDI 15215, Aviso 47398 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Proteccion Diferencial 87T- Sistema 1 Bloqueos de Trip sobre 52JT4 y 52HT4 Para dar condicion al trabajo segun PMTDI 15215, Aviso 47398 Subestación P. Azúcar, Proteccion Diferencial 87T- Sistema 1 Bloqueo de trip por 50BF Etapa 2 sobre BU@JT4 Para dar condicion al trabajo segun PMTDI 15215, Aviso 47398 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D434 | Transformadores3D434DP | Neomante | 434 | Transformadores3D | ALFALFAL 245/123/15kV 120/160/200 MVA T1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020047453 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-03 08:57 | 2020-07-03 19:11 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | SE ALFALFAL: PATIO 220 KV Y SALA DE PROTECCIONES, Prueba de estabilidad protección 87B, para paño J7 Auto-transformador 220/110 KV. Se dejara inoperativa protección diferencial de barras durante la prueba y normalizada al final del día. Trabajos relacionados a MNR-1417. |  |  | 0 | 0 | 1
1269 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582DP | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV Nº1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020047686 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-03 09:55 | 2020-07-03 13:30 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Minsal: 89H1-1, 89E1-2 Abierto y Bloqueado. S/E Minsal: 52H1, 52E1 A Disposición del Jefe de Faena. S/E Minsal: 89E1-T Cerrado y Bloqueado. S/E Minsal: 89E1-B Abierto y Bloqueado. S/E Minsal: 52E3, 52E5 Abiertos y Bloqueados. S/E Minsal: 89E3-1, 89E5-1 A Disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314RO | Neomante | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV 4U | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020047599 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-03 10:24 | 2020-07-03 11:40 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITAN LA SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO 52B1, 52B2, 52B3, 52BT1, 52JT1 Y 52J1 EN S/E PARINACOTA Y 52J2 EN S/E CÓNDORES. |  |  |  | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020047947 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-03 10:30 | 2020-07-03 17:37 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Reemplazo de aceite dieléctrico a cambiador de tomas bajo carga CTBC a Unidad de Reserva del Banco ATR1. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing 220 kV; 154 kV y 66 kV de la unidad R del banco ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
1499 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020047152 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-03 11:06 | 2020-07-04 12:15 |  |  |  | DP | 25.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: Abierto y bloqueado 89JT3-1 y 89BT3-1. S/E Sulfuros: A disposición de jefe de faena 52JT3 y 52BT3. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048085 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 13:13 | 2020-07-05 08:45 | 2020-07-03 19:04 |  |  | RO | 37.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar: Proyecto de instalación de Nuevo ATR4,- 1) Realizar bloqueo de protección Diferencial 87T sistema N°2 modelo T60, Marca GE, de acuerdo con minuta de Bloqueo “Anexo 1”. ,- 2) Inician los trabajos correspondientes a la configuración y protocolización de funciones de protecciones, debido a cambio de TTCC del paño JT04, HT04,Nota: Trabajo relacionado con la PMTDI 15215, Aviso 48211 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Proteccion Diferencial- 87T sistema 2 Bloqueos de ordenes de Trip sobre 52JT4 y 52HT4 Para dar condicion al Trabajo segun PMTDI 15215, Aviso 48211 Subestación P. Azúcar, Proteccion Diferencial- 87T sistema 2 Bloqueo de trip por 50BF Etapa 2 sobre BU@JT4 Para dar condicion al Trabajo segun PMTDI 15215, Aviso 48211 |  |  | -1 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048087 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 14:35 | 2020-07-05 08:45 | 2020-07-03 19:04 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar- Paño JT4: Proyecto de Remplazo de Transformador #4; ,1.- Configuración y Protocolización de protección 87T GE T60 Sistema 2 en bastidor B14 de SS.GG sala 220 kV, La verificación de los ajustes se realizará de acuerdo con EAP 12-2020; 2.-Incorporación, activación y protocolización de función 50BF-HT4 en protección Sistema 2 GE T60 (bastidor B14) por requerimiento propuesto en proyecto (ajustes indicado en EAP-12-2020.V2), no existe cableado de la función 50BF de la protección S2 sobre la protección diferencial de barras 110 kV; Nota 1: Se realizará el bloqueo de la protección 87T Sistema 2 (GE T60) al momento de realizar los trabajos en bastidor B14; Nota 2: Se generaran protocolos de verificación de ajustes, los que se enviarán a soporte para ser validados posterior a la verificación de la protección Sistema 2; Nota 3: La verificación de ajustes de acuerdo con el EAP 12-2020 serán realizadas de forma alternada (al Finalizar el Sistema 1, se procede a realizar en el sistema 2) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala bastidores 220kV; Batidores de protecciones asociados a ATR4 Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos Subestación P. Azúcar, Protección 87T GE T60 Sistema 2 en Bastidor B14 Delimitación de zona de trabajo Se realizará el bloqueo de la protección 87T GE D60 Sistema 2 al momento de realizar los trabajos en bastidor B14 (el bloqueo será realizado por el personal de Transelec de acuerdo a la PMTDI 15529, aviso 48236). Subestación P. Azúcar, Proteccion Sistema 2 (GE T60) Cableado 50BF- Paño HT4. Verficar que los cables se encuentren desconectados. |  |  | -1 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048089 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-03 08:45 | 2020-07-05 08:45 | 2020-07-03 19:04 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar-Paño JT4- Proyecto de Remplazo del Transformafor # 4; ,1.- Configuración y Protocolización de protección 87T ABB RET670 Sistema 1 en bastidor B2 de SS.GG sala 220 kV, La verificación de los ajustes se realizará de acuerdo con EAP 12-2020; 2.-Incorporación, activación y protocolización de función 50BF-HT4 en protección Sistema 1 ABB RET670 (bastidor B2) por requerimiento propuesto en proyecto (ajustes indicado en EAP-12-2020.V2), no existe cableado de la función 50BF de la protección S1 sobre la protección diferencial de barras 110 kV; 3.- Cambio de razón medidor ION 8650 armario B2 sala SS.GG. 220 kV, se realizará la generación de archivo de registro previo y posterior a cambio de razón en el medidor; Nota 1: Se realizará el bloqueo de la protección 87T Sistema 1 (ABB RET670) al momento de realizar los trabajos en bastidor B2; Nota 2: Se generaran protocolos de verificación de ajustes, los que se enviarán a soporte para ser validados posterior a la verificación de la protección Sistema 1; Nota 3: La verificación de ajustes de acuerdo con el EAP 12-2020 serán realizadas de forma alternada (Al Finalizar el Sistema 1, se procede a realizar en el sistema 2) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala bastidores 220kV; Batidores de protecciones asociados a ATR4 Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos Subestación P. Azúcar, Protección 87T ABB RET670 Sistema 1 en Bastidor B2 Delimitación de zona de trabajo Se realizará el bloqueo de la protección 87T ABB RET670 Sistema 1 al momento de realizar los trabajos en bastidor B2 (el bloqueo será realizado por el personal de Transelec de acuerdo a la PMTDI 15529, aviso 48235 ). Subestación P. Azúcar, Proteccion Sistema 1 (87T-RET 670). Cableado 50BF-Paño HT4. Verificar que cable no se encuentre conectado. |  |  | -1 | 0 | 0
921 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE | Informe Fallas | 2020001949 | externo |  |  | 2020-07-04 01:32 | 2020-07-04 02:22 |  |  |  | FE | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de tensión por falla aguas arriba de instalaciones de CGE S.A, afectando los consumos de S/E Incahuasi. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020047290 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-04 08:42 | 2020-07-04 13:08 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
1265 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020046113 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-04 10:00 | 2020-07-04 11:58 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Inspección de los equipos de control y protecciones del STATCOM instalados en Diego de Almagro, se harán inspecciones visuales de los equipos y gabinetes de control, SSAA e indicación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020048996 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-04 10:08 | 2020-07-07 09:58 |  | 2020-07-06 |  | DP | 37.8667 | 0 | 0 | 0 | Correspondiente al proyecto NUP 930. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3x130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020043683 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-05 00:14 | 2020-07-05 13:20 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento a PRJT1, PRAT1 y TPA1. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/13,2 kV-Charrúa, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2 kV - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR 220 kV Unidades 1,2,3 y R y en PR 154 kV Unidades 1,2,3 y R. Se instalará una tierra provisional en el TPA1. |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Neomante | 104 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3x130MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020043695 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-05 00:14 | 2020-07-05 13:20 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones de los paños JT, A1, AR, JR2, CCEE 3 y CCEE4. Condiciones: Instalaciones por intervenir indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2 - Charrúa o Barra 154 kV, Sección 1 - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protecciones 50BF-52A1 y 50BF-52JT, bloqueadas. |  |  | -1 | 0 | 1
1269 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582DF | Neomante | 1582 | Transformadores2D | MINSAL 110/23 KV Nº1 | AES GENER | Informe Fallas | 2020001961 | interno |  |  | 2020-07-05 05:33 | 2020-07-05 13:02 |  |  |  | DF | 7.4833 | 1 | 0 | 0 | La operación del 86T se estima que se produjo por la curva de toma de carga afectó al CTBC haciendo operar al relé maestro por “Tiempo de Paso excedido en cambiador de Tap” | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020045489 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-05 05:43 | 2020-07-05 09:04 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Rotación de unidades, entra unidad R y sale unidad 1. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV - Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra en bushing de 220 -154 y 66 KV de ATR1 y en TPBT1. |  |  | 0 | 0 | 1
685 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327RO | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención | 2020047291 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-05 08:05 | 2020-07-05 13:44 |  |  |  | RO | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52JT,52BT, 52B1,52B2, 52B3 S/E San Simon: Señalizar y No Reconectar 52J4,52J5 S/E Lagunas: Señalizar y No Reconectar 52J2 S/E LLamara: señalizar y No Reconectar 52B1 S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048080 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-05 08:45 | 2020-07-05 20:00 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar: Proyecto de instalación de Nuevo ATR4,- 1) Realizar bloqueo de protección Diferencial 87T sistema N-1 modelo RET 670, Marca ABB, de acuerdo con minuta de Bloqueo “Anexo 1”. ,- 2) Inician los trabajos correspondientes a la ejecución de pruebas comtrade en el sistema 1, para verificar la correcta actuación ante fallas.,Nota: Trabajo relacionado con la PMTDI 15215, Aviso 47399 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Proteccion Diferencial 87T- Sistema 1 Bloqueos de Trip sobre 52JT4 y 52HT4 Para dar condicion al trabajo segun PMTDI 15215, Aviso 47399 Subestación P. Azúcar, Proteccion Diferencial 87T- Sistema 1 Bloqueo de trip por 50BF Etapa 2 sobre BU@JT4 Para dar condicion al trabajo segun PMTDI 15215, Aviso 47399 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048081 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-05 08:45 | 2020-07-05 20:00 |  |  |  | RO | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: 1.- Ejecución de pruebas COMTRADES en protección 87T ABB RET670 Sistema 1 en bastidor B2 de sala 220 kV. Nota 1: Se realizará el bloqueo de la protección 87T ABB RET670 Sistema 1 al momento de realizar los trabajos en bastidor B2 Nota 2: Se generaran protocolos de pruebas comtrade los que se enviarán a soporte para ser validados posterior a las verificaciones. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala bastidores 220kV; Batidores de protecciones asociados a ATR4 Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos Subestación P. Azúcar, Protección 87T ABB RET670 Sistema 1 en bastidor B2 Bloqueo de trip Se realizará el bloqueo de la protección 87T ABB RET670 Sistema 1 al momento de realizar los trabajos en bastidor B2 (el bloqueo será realizado por el personal de Transelec de acuerdo a la PMTDI 15533, aviso 48244). Los sistemas de protección serán verificados de forma alternada. |  |  | -1 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Neomante | 325 | Transformadores2D | POLPAICO TR2 525/220KV 750MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020047466 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-05 09:06 | 2020-07-05 17:14 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado de tomas de muestras de aceite de CTBC y limpieza de aislación en unidades del banco ATR2 de 500/220 kV y de la unidad de Reserva de los bancos ATR1 y ATR2 (Reserva común). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushings de unidades a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020047466 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-05 09:06 | 2020-07-05 17:14 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado de tomas de muestras de aceite de CTBC y limpieza de aislación en unidades del banco ATR2 de 500/220 kV y de la unidad de Reserva de los bancos ATR1 y ATR2 (Reserva común). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushings de unidades a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DP | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020048547 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-05 09:54 | 2020-07-05 16:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T-2 será transferida por redes de MT a SS/EE Penco y Mahns. |  |  | 0 | 0 | 1
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125DP | Neomante | 125 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3x390MVA + 1UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020045490 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-05 10:12 | 2020-07-05 12:32 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Retiro de muestras de aceite a CTBC ATR1 Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing de 220 KV de ATR1, en bushing de 154 KV de ATR1, en bushing de 66 KV de ATR1. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DF | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001964 | interno |  |  | 2020-07-05 13:20 | 2020-07-31 13:14 |  |  |  | DF | 623.9 | 1 | 0 | 0 | Unidad de reserva ATR1 |  | Se investiga anormalidad en el Relé de Buchholz | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Limitaciones | 2020001591 |  |  |  | 2020-07-05 13:20 | 2020-07-31 13:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Banco Monofásico N°1, de 220/154/13,2kV y 390 MVA, queda sin Unidad de Reserva, la cual se encuentra afectada por anormalidad en Buchholz. |  |  | -1 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DF | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Informe Fallas | 2020001963 | interno |  |  | 2020-07-05 18:02 | 2020-08-12 18:00 |  |  |  | DF | 911.9667 | 1 | 0 | 0 | Antes de la falla el parque se contaba se generando 187 MW y absorbiendo -35 MVAR. Luego de esta se dejaron de generar 94 MW, quedando indisponibles 30 unidades aerogeneradoras. | Opera protección de sobre corriente 51N, del reactor del Transformador N°2 |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020048998 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-06 | 2020-07-07 23:46 |  |  |  | DP | 47.7667 | 0 | 0 | 0 | Correspondiente al proyecto NUP 930. |  |  | -15 | 0 | 1
1309 | Transformadores2D1560 | Transformadores2D1560DP | Neomante | 1560 | Transformadores2D | K1 100/13.8 KV Nº2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020049096 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-06 08:41 | 2020-07-06 11:58 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas SE K1 abiertos HT2, 89HT2-1, 89HT2-2, 52CT2. Se consideran pruebes de control con desconectadores abiertos. También se considera lavado de Transformador N°3 pero se desconectarán de forma alternada dependiendo de condición de viento. |  |  | 0 | 0 | 1
1165 | Transformadores2D35 | Transformadores2D35RO | Neomante | 35 | Transformadores2D | TOTORALILLO 110/6.6KV 33MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020048645 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-06 09:11 | 2020-07-13 09:52 |  |  |  | RO | 168.6833 | 0 | 0 | 0 | Modificación oscilografica según SLRP en protección diferencial de transformador de poder 87T, se realizara en forma alternada y se bloquearan los trip por solo 1 minuto(es lo que dura la carga de los ajustes oscilograficos en las protecciones pero siempre en forma alternada). |  |  | 0 | 0 | 0
819 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832DP | Neomante | 832 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23.5KV 37.5MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020048961 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-06 09:30 | 2020-07-06 16:02 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1408 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Neomante | 1514 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020046729 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-06 10:10 | 2020-07-08 14:05 |  |  |  | DP | 51.9167 | 0 | 0 | 0 | Se envió al coordinador Solicitud de mantenimiento Mayor de Transformador N° 3 N° de Ref.: GSO-001-2020 para las fechas del 06 al 10 de Julio 2020. El paño de Transformador N°3 quedara abierto y Bloqueado por 220 kV y 23kV. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DP | Neomante | 738 | Transformadores2D | CORONEL 66/15KV 9MVA 7 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020048831 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-06 10:26 | 2020-07-06 13:27 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T-1 de S/E Coronel será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | Transformadores2D1561 | Transformadores2D1561DP | Neomante | 1561 | Transformadores2D | K1 100/13.8 KV Nº3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020049111 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-06 12:03 | 2020-07-06 17:53 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas SE K1 abiertos HT3, 89HT3-1, 89HT3-2, 52C3. Se consideran pruebas de control con desconectadores abiertos. También se considera lavado de Transformador N°2 pero se desconectarán de forma alternada dependiendo de condición de viento. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738RO | Neomante | 738 | Transformadores2D | CORONEL 66/15KV 9MVA 7 | CGE | Limitaciones | 2020001595 |  |  |  | 2020-07-06 13:25 | 2020-07-11 13:57 | 2020-07-06 13:27 | 2020-07-11 12:14 |  | RO | 118.7833 | 0 | 0 | 0 | Debido a instalación de maquina regeneradora de aceite SD 2020048831, queda deshabilitada protección de relé Buchholz del T1 de S/E Coronel, protección sera normalizada el día 11 de Julio mediante SD 2020048834. |  |  | -2 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048271 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-06 14:12 | 2020-07-06 22:34 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Obra Capex No Vi, Habilitación de Nuevos Módulos de Tristores para el CER,1. Retiro de los módulos de tristores asociado al CER, en almacén de Pan de Azucar, para su traslado.,2. Traslado de los módulos de tristores a S/E Maitencillo; estos módulos serán traslado con su respectivo embalaje. Posterior a eso se debe subir los módulos a la sala de CER segundo piso.,3. Ubicar módulos utilizando un camión pluma o grúa horquilla posicionándolos en el primer piso, bajo las puertas de acceso de módulos al segundo piso.,4. Ubicación de los módulos de tristores en segundo piso para las pruebas a realizar mediante equipamiento de tecles y riel dispuesto para esa función en sala CER 2° piso.,5. Informe de Falla 2020000772 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulacion CER Delimitar area de trabajo Utilizar Cinta de seguridad, Barrera de delimitacion Subestación Maitencillo, Sala de Control y Protecciones de CER Delimitar area de trabajo Utilizar Cinta de seguridad, Barrera de delimitacion |  |  | 0 | 0 | 1
928 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889DP | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020048955 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-06 21:44 | 2020-07-07 01:05 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el Transformador N°5 |  |  | 0 | 0 | 1
173 | Transformadores3D137 | Transformadores3D137RO | Neomante | 137 | Transformadores3D | CHOAPA 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020048692 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-07 10:00 | 2020-07-08 08:26 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Existe informe de limitación N° 2020000145 |  |  | -1513 | 0 | 0
1332 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Neomante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020049627 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-07 10:38 | 2020-07-07 17:43 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1608 | Transformadores2D2718 | Transformadores2D2718DF | Neomante | 2718 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 50 MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020050683 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-07-07 14:49 | 2020-07-07 18:20 |  |  |  | DF | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Carga de Barra 23 KV #3 será servida desde Tr#1. |  |  | 0 | 1 | 0
843 | Transformadores2D179 | Transformadores2D179FE | Neomante | 179 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T2 | CGE | Informe Fallas | 2020001975 | externo |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-08 19:50 |  |  |  | FE | 23.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52AT2 y 52CT2, asociados al T-2 de S/E Teno, afectando los consumos de Cooperativa eléctrica Curicó, cementos Bio Bio y CGE. 21:03 hrs. Cooperativa eléctrica Curicó, recupera la totalidad de los consumos interrumpidos | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
863 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020048979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-08 00:23 | 2020-07-08 06:54 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el Transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
173 | Transformadores3D137 | Transformadores3D137RO | Neomante | 137 | Transformadores3D | CHOAPA 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020048693 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-08 08:26 | 2020-07-08 12:29 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Existe informe de limitación N° 2020000145 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048287 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-08 12:54 | 2020-07-08 19:20 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar:, 1) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 5) y la protección Paño JT3 Sistema 1, ubicada en el Bastidor 1 en la sala de SS/GG 220 kV., 2) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 5) y la protección Paño JT4 Sistema 1, ubicada en el Bastidor 2 en la sala de SS/GG 220kV., 3) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 5) y la protección Paño J1 Sistema 1, ubicada en el Bastidor 3 en la sala de SS/GG 220kV., 4) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 5) y la protección Paño J1 Sistema 2, ubicada en el Bastidor 3 en la sala de SS/GG 220kV., 5) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Armario Interfaces) y la Teleprotección TPOP-205, en la sala de comunicaciones., 6) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Armario Interfaces) y la Teleprotección TPMO-206, en la sala de comunicaciones., Nota:, La sincronización horaria se realizada en forma alternada en coordinación con el ITO de Transelec Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armarios a intervenir Delimitar área de trabajo A ejecutar por jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048287 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-08 12:54 | 2020-07-08 19:20 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar:, 1) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 5) y la protección Paño JT3 Sistema 1, ubicada en el Bastidor 1 en la sala de SS/GG 220 kV., 2) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 5) y la protección Paño JT4 Sistema 1, ubicada en el Bastidor 2 en la sala de SS/GG 220kV., 3) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 5) y la protección Paño J1 Sistema 1, ubicada en el Bastidor 3 en la sala de SS/GG 220kV., 4) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 5) y la protección Paño J1 Sistema 2, ubicada en el Bastidor 3 en la sala de SS/GG 220kV., 5) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Armario Interfaces) y la Teleprotección TPOP-205, en la sala de comunicaciones., 6) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Armario Interfaces) y la Teleprotección TPMO-206, en la sala de comunicaciones., Nota:, La sincronización horaria se realizada en forma alternada en coordinación con el ITO de Transelec Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armarios a intervenir Delimitar área de trabajo A ejecutar por jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048287 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-08 12:54 | 2020-07-08 19:20 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar:, 1) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 5) y la protección Paño JT3 Sistema 1, ubicada en el Bastidor 1 en la sala de SS/GG 220 kV., 2) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 5) y la protección Paño JT4 Sistema 1, ubicada en el Bastidor 2 en la sala de SS/GG 220kV., 3) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 5) y la protección Paño J1 Sistema 1, ubicada en el Bastidor 3 en la sala de SS/GG 220kV., 4) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 5) y la protección Paño J1 Sistema 2, ubicada en el Bastidor 3 en la sala de SS/GG 220kV., 5) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Armario Interfaces) y la Teleprotección TPOP-205, en la sala de comunicaciones., 6) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Armario Interfaces) y la Teleprotección TPMO-206, en la sala de comunicaciones., Nota:, La sincronización horaria se realizada en forma alternada en coordinación con el ITO de Transelec Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armarios a intervenir Delimitar área de trabajo A ejecutar por jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547FE | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020002011 | externo |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 14:54 |  |  |  | FE | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Interrupción linea 220 Cautin - Ciruelos Cto 1 y 2 de Transelec |  | Interrupción linea 220 Cautin - Ciruelos Cto 1 y 2 de Transelec. | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177FE | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2020002001 | externo |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:25 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SSEE Vadivia, Picarte y Corral |  | Interrupción linea 220 Cautin - Ciruelos Cto 1 y 2 | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178FE | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Informe Fallas | 2020002001 | externo |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:25 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SSEE Vadivia, Picarte y Corral |  | Interrupción linea 220 Cautin - Ciruelos Cto 1 y 2 | 0 | 0 | 0
558 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174FE | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 11 | STS | Informe Fallas | 2020002003 | externo |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:25 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SSEE Melipulli, Puerto Montt (STS), Sangra, Puerto Varas, Alto Bonito, El Empalme Calbuco, Colaco, Pargua, Chiloe, Ancud, Degañ, Dalcahue, Pid Pid, Castro, Chonchi, Quellon. |  | Interrupción linea 220 Cautin - Ciruelos Cto 1 y 2 de Transelec | 0 | 0 | 0
559 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175FE | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Informe Fallas | 2020002003 | externo |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:25 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SSEE Melipulli, Puerto Montt (STS), Sangra, Puerto Varas, Alto Bonito, El Empalme Calbuco, Colaco, Pargua, Chiloe, Ancud, Degañ, Dalcahue, Pid Pid, Castro, Chonchi, Quellon. |  | Interrupción linea 220 Cautin - Ciruelos Cto 1 y 2 de Transelec | 0 | 0 | 0
560 | Transformadores3D176 | Transformadores3D176FE | Neomante | 176 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 55 | STS | Informe Fallas | 2020002003 | externo |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:25 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía SSEE Melipulli, Puerto Montt (STS), Sangra, Puerto Varas, Alto Bonito, El Empalme Calbuco, Colaco, Pargua, Chiloe, Ancud, Degañ, Dalcahue, Pid Pid, Castro, Chonchi, Quellon. |  | Interrupción linea 220 Cautin - Ciruelos Cto 1 y 2 de Transelec | 0 | 0 | 0
614 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067FE | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/23kV 30MVA | STS | Informe Fallas | 2020002010 | externo |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:25 |  |  |  | FE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Mariquina. |  | Interrupción linea 220 Cautin - Ciruelos Cto 1 y 2 de Transelec | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020049635 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-09 01:17 | 2020-07-09 05:48 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Limitaciones | 2020001613 |  |  |  | 2020-07-09 01:19 | 2020-07-09 14:17 |  |  |  | RO | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Limitación en cambiador de TAP, la Fase A Y B no responde a control de cambiador de TAP, solamente cambia la Fase C. Se programará la respectiva revisión. |  |  | 0 | 0 | 0
1013 | Transformadores2D818 | Transformadores2D818FE | Neomante | 818 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T1 | CGE | Informe Fallas | 2020002014 | externo |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 08:11 |  |  |  | FE | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020050462 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-09 10:14 | 2020-07-09 16:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Cambio de Aceite a CTBC de Unidad 1 del Banco ATR1. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV - Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra en bushing de 220-154 y 66 kV de unidad de reserva (Unidad 1). |  |  | -31 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048277 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-09 10:23 | 2020-07-09 18:54 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo-Proyecto CapexNoVI-Reemplazo módulos TCR CER, Pruebas de conducción de módulos nuevos que fueron trasladado de S/E PAZ a Maitencillo 1. Desenergización y bloqueo del TCR 2. Revisión exhaustiva de los módulos nuevos para registrar su condición 3. Conexionado de uno de los módulos nuevos en el banco de pruebas. Energización y registro de mediciones. 4. Desconexión de módulos nuevos 5. Desconexión del banco de pruebas transitorio 6. Desbloqueo del TCR, energización y puesta en servicio IF 2020000772 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Tiristores CER Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, CER #1 Se instalarán tierras provisorias de bloqueo en salida pasamuros Verificar que las tierras sean conectadas en salida pasamuros |  |  | 0 | 0 | 1
574 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225RO | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | 2020050416 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-09 15:26 | 2020-07-09 17:33 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 59889 |  |  | -410 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048288 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-09 16:56 | 2020-07-09 19:20 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar:, 1) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño J4 Sistema 1, ubicada en el Bastidor 11 en la sala de SS/GG 220kV., 2) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño J4 Sistema 2, ubicada en el Bastidor 11 en la sala de SS/GG 220kV., 3) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Armario Interfaces) y la Teleprotección TP221A, en la sala de comunicaciones., 4) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Armario Interfaces) y la Teleprotección TPH222A, en la sala de comunicaciones., 5) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño JT3 Sistema 2, ubicada en el Bastidor 14 en la sala de SS/GG 220 kV., 6) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño JT4 Sistema 2, ubicada en el Bastidor 14 en la sala de SS/GG 220 kV., 7) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño JT9 Sistema Scte F1 N, ubicada en el Bastidor 14 en la sala de SS/GG 220 kV., Nota: , Nota: La sincronización horaria se realizada en forma alternada en coordinación con el ITO de Transelec Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armarios a intervenir Delimitar área de trabajo A ejecutar por jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048288 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-09 16:56 | 2020-07-09 19:20 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar:, 1) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño J4 Sistema 1, ubicada en el Bastidor 11 en la sala de SS/GG 220kV., 2) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño J4 Sistema 2, ubicada en el Bastidor 11 en la sala de SS/GG 220kV., 3) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Armario Interfaces) y la Teleprotección TP221A, en la sala de comunicaciones., 4) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Armario Interfaces) y la Teleprotección TPH222A, en la sala de comunicaciones., 5) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño JT3 Sistema 2, ubicada en el Bastidor 14 en la sala de SS/GG 220 kV., 6) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño JT4 Sistema 2, ubicada en el Bastidor 14 en la sala de SS/GG 220 kV., 7) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño JT9 Sistema Scte F1 N, ubicada en el Bastidor 14 en la sala de SS/GG 220 kV., Nota: , Nota: La sincronización horaria se realizada en forma alternada en coordinación con el ITO de Transelec Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armarios a intervenir Delimitar área de trabajo A ejecutar por jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048288 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-09 16:56 | 2020-07-09 19:20 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar:, 1) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño J4 Sistema 1, ubicada en el Bastidor 11 en la sala de SS/GG 220kV., 2) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño J4 Sistema 2, ubicada en el Bastidor 11 en la sala de SS/GG 220kV., 3) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Armario Interfaces) y la Teleprotección TP221A, en la sala de comunicaciones., 4) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Armario Interfaces) y la Teleprotección TPH222A, en la sala de comunicaciones., 5) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño JT3 Sistema 2, ubicada en el Bastidor 14 en la sala de SS/GG 220 kV., 6) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño JT4 Sistema 2, ubicada en el Bastidor 14 en la sala de SS/GG 220 kV., 7) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y la protección Paño JT9 Sistema Scte F1 N, ubicada en el Bastidor 14 en la sala de SS/GG 220 kV., Nota: , Nota: La sincronización horaria se realizada en forma alternada en coordinación con el ITO de Transelec Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armarios a intervenir Delimitar área de trabajo A ejecutar por jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
1192 | Transformadores2D1224 | Transformadores2D1224FE | Neomante | 1224 | Transformadores2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | PALMUCHO | Informe Fallas | 2020002066 | externo |  |  | 2020-07-09 17:08 | 2020-07-10 09:57 |  |  |  | FE | 16.8167 | 0 | 0 | 0 | El jueves 09 de julio abre de manera intempestiva el interruptor 52 CT11, se cierra de manera manual por que no tiene operación remota, ya que la SE esta en una etapa de modernización mediante un proyecto no relevante. | Por temporal fallas en lineas de transmisión de distribuidoras asociadas a los reconectadores C1-C6-C7 (Enel) C4 (Coelcha)-C8 (Frontel), activan protecciones análogas del interruptor 52CT11 de SE faenas Pangue, provocando su apertura intermitente. |  |  | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049616 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-09 17:13 | 2020-07-09 19:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar, Sala de SS.GG. 220 kV:, 1) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño J1, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 2) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño J2, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 3) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño J3, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 4) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño J4, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 5) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño JT3-9, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 6) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño JT4, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., Nota:, La sincronización horaria se realizada en forma alternada en coordinación con el ITO de Transelec Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armarios a intervenir Delimitar área de trabajo A ejecutar por jefe de faena |  |  | -3 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049616 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-09 17:13 | 2020-07-09 19:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar, Sala de SS.GG. 220 kV:, 1) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño J1, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 2) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño J2, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 3) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño J3, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 4) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño J4, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 5) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño JT3-9, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 6) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño JT4, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., Nota:, La sincronización horaria se realizada en forma alternada en coordinación con el ITO de Transelec Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armarios a intervenir Delimitar área de trabajo A ejecutar por jefe de faena |  |  | -3 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049616 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-09 17:13 | 2020-07-09 19:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar, Sala de SS.GG. 220 kV:, 1) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño J1, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 2) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño J2, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 3) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño J3, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 4) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño J4, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 5) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño JT3-9, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., 6) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (bastidor Bastidor 9) y el Sicronizador Paño JT4, ubicada en el Bastidor 15 en la sala de SS/GG 220 kV., Nota:, La sincronización horaria se realizada en forma alternada en coordinación con el ITO de Transelec Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armarios a intervenir Delimitar área de trabajo A ejecutar por jefe de faena |  |  | -3 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049604 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-09 22:33 | 2020-07-10 08:28 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Contrato PST-7075 AD. Proyecto reemplazo autotransformador #4 1.- Cambio de razón asociada a paño HT4 en protección diferencial P87B ABB REB670 sección 2 barra 110kV armario BDIFF sala 110 kV. De acuerdo a EAP 12-2020.V2 2.- Inyecciones primarias mutuas entre paño HT4 y paño HT1. Para verificar la estabilidad de la proteccion diferencial 87B por cambio de los TTCC asociados al paño HT4. 3.- Inyecciones primarias sobre paño HT4 para verificar las relaciones de transformación en los nucleos asociados a Protección S1 y S2, equipo de facturación y equipo de indicación. 4.- Conexión y verificación de cableado de la función 50BF de protección S1 y S2 (RET670 y GE T60 respectivamente) asociada al paño HT4 en bastidor de la diferencial de barras 110kV.( Chequeo de arrancas 50BF) Nota 1: Se realizará el bloqueo de la protección diferencial de barras P87B ABB REB670 al momento de realizar los trabajos en bastidor Diferencial de barras 110kV. Nota 2: Generación de archivos print out previo y posterior a cambio de razón. Nota 3: Generación de informe de inyecciones primarias en equipos de control y protección (medidor, protecciones S1 RET670 y S2 GE T60 y protección 87B-110kV). Nota 4: Los conexionados se haran con minuta de conexionado TE-TRA-MC-PST-7075-AD-005.- Nota 5: En Patio 110 kV solo personal esencial para inyecciones de corriente mutuas. 1 supervisor y 3 técnicos. Nota 6: Trabajos posterior a AT de Equipos PMTDI Nº15611 y Aviso Nº48428 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar y Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala bastidores 110kV; Batidor Prot. 87B donde se encuentra Diferencial de barra 110 kV Bloqueo de Trip Se realizará el bloqueo de la diferencial de barras al momento de realizar los trabajos en bastidor Diferencial de barras 110kV, Bloqueo sera realizado por personal de transelec en PMTDI 15253, AT 47497 Subestación P. Azúcar, Sala bastidores 220kV armarios B2 y B14 para probar señales 50BF Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo en bastidores B2 y B14 con cinta de seguridad y conos Subestación P. Azúcar, TTCC-HT4 y TTCC-HT1 para realizar inyecciones primarias (con paño HT1 desconectado y protecciones bloqueadas) Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049604 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-09 22:33 | 2020-07-10 08:28 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Contrato PST-7075 AD. Proyecto reemplazo autotransformador #4 1.- Cambio de razón asociada a paño HT4 en protección diferencial P87B ABB REB670 sección 2 barra 110kV armario BDIFF sala 110 kV. De acuerdo a EAP 12-2020.V2 2.- Inyecciones primarias mutuas entre paño HT4 y paño HT1. Para verificar la estabilidad de la proteccion diferencial 87B por cambio de los TTCC asociados al paño HT4. 3.- Inyecciones primarias sobre paño HT4 para verificar las relaciones de transformación en los nucleos asociados a Protección S1 y S2, equipo de facturación y equipo de indicación. 4.- Conexión y verificación de cableado de la función 50BF de protección S1 y S2 (RET670 y GE T60 respectivamente) asociada al paño HT4 en bastidor de la diferencial de barras 110kV.( Chequeo de arrancas 50BF) Nota 1: Se realizará el bloqueo de la protección diferencial de barras P87B ABB REB670 al momento de realizar los trabajos en bastidor Diferencial de barras 110kV. Nota 2: Generación de archivos print out previo y posterior a cambio de razón. Nota 3: Generación de informe de inyecciones primarias en equipos de control y protección (medidor, protecciones S1 RET670 y S2 GE T60 y protección 87B-110kV). Nota 4: Los conexionados se haran con minuta de conexionado TE-TRA-MC-PST-7075-AD-005.- Nota 5: En Patio 110 kV solo personal esencial para inyecciones de corriente mutuas. 1 supervisor y 3 técnicos. Nota 6: Trabajos posterior a AT de Equipos PMTDI Nº15611 y Aviso Nº48428 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar y Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala bastidores 110kV; Batidor Prot. 87B donde se encuentra Diferencial de barra 110 kV Bloqueo de Trip Se realizará el bloqueo de la diferencial de barras al momento de realizar los trabajos en bastidor Diferencial de barras 110kV, Bloqueo sera realizado por personal de transelec en PMTDI 15253, AT 47497 Subestación P. Azúcar, Sala bastidores 220kV armarios B2 y B14 para probar señales 50BF Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo en bastidores B2 y B14 con cinta de seguridad y conos Subestación P. Azúcar, TTCC-HT4 y TTCC-HT1 para realizar inyecciones primarias (con paño HT1 desconectado y protecciones bloqueadas) Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049605 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-09 22:33 | 2020-07-10 08:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar : Contrato PST-7075 AD. Proyecto reemplazo autotransformador N°4: 1) Desvinculación primaria de los TTCC del paño HT4 y T/C HT1, para prueba de inyección primaria mutua. 2) Conexión de cables de prueba. 3) Normalización de conexiones primarias de los TTCC del paño HT4 y HT1. 4) Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones primarias intervenidas. NOTA: Actividades vinculadas a aviso de control N° 47408 PMTDI: N°15218 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Zona de Trabajo Delimitación zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Puestas a tierra Instalación de puestas a tierras a ambos lados de los TT/CC HT4 y a ambos lados de los TT/CC HT1, en total se instalaran 12 pertigas monopolares Previo a la instalación de tierras se verificara ausencia de tension en los TT/CC HT1 y HT4 |  |  | -2 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049605 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-09 22:33 | 2020-07-10 08:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar : Contrato PST-7075 AD. Proyecto reemplazo autotransformador N°4: 1) Desvinculación primaria de los TTCC del paño HT4 y T/C HT1, para prueba de inyección primaria mutua. 2) Conexión de cables de prueba. 3) Normalización de conexiones primarias de los TTCC del paño HT4 y HT1. 4) Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones primarias intervenidas. NOTA: Actividades vinculadas a aviso de control N° 47408 PMTDI: N°15218 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Zona de Trabajo Delimitación zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Puestas a tierra Instalación de puestas a tierras a ambos lados de los TT/CC HT4 y a ambos lados de los TT/CC HT1, en total se instalaran 12 pertigas monopolares Previo a la instalación de tierras se verificara ausencia de tension en los TT/CC HT1 y HT4 |  |  | -2 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D434 | Transformadores3D434RO | Neomante | 434 | Transformadores3D | ALFALFAL 245/123/15kV 120/160/200 MVA T1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020050960 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-10 08:38 | 2020-07-31 18:00 |  |  |  | RO | 513.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a MNR-1417. |  |  |  | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020049701 | externo | Programada | Intervención | 2020-07-10 08:54 | 2020-07-11 17:58 |  |  |  | RO | 33.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas. Desconectadores 89J4-5, 89K4-5 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89F2-1R, 89F2-2R, 89F2-3R abiertos y bloqueados. SE DEJARÁ ATR POLO DE RESERVA INDISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE CULMINE ESTA ACTIVIDAD. Sin embargo, en caso de ser requerido se coordinará el despeje de la zona y retiro de bloqueos de faena con el contratista para la entrada en operación de la unidad de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049417 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-10 09:32 | 2020-07-10 15:47 |  |  |  | RO | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parciales a equipos GIS de los paños J7 y J8. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 o 2 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
735 | Transformadores3D33 | Transformadores3D33RO | Neomante | 33 | Transformadores3D | QUELENTARO 220/110/13.8KV 3x65MVA + Reserva | CGE | Desconexión / Intervención | 2020051981 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-07-10 13:13 | 2020-07-10 14:15 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049596 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-10 22:18 | 2020-07-11 08:30 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar : Contrato PST-7075 AD. Proyecto reemplazo autotransformador N°4: 1) Desvinculación primaria de los TTCC del paño JT4 y T/C J1, para prueba de inyección primaria mutua. 2) Conexión de cables de prueba. 3) Normalización de conexiones primarias de los TTCC del paño JT4 y J1. 4) Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones primarias intervenidas. NOTA: Actividades vinculadas a aviso de control N° 47411 PMTDI: N°15218 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Zona de trabajo Delimitación zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Puestas a tierras Instalación de puestas a tierras monopolares a ambos lados de los TT/CC JT4 y a ambos lados de los TT/CC J1, en total se instalaran 12 pertigas monopolares Previa detección de ausencia de tensión en TT/CC del paño JT4 y del paño J1 |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049609 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-11 00:24 | 2020-07-11 08:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Contrato PST-7075 AD. Proyecto reemplazo autotransformador #4: 1) Cambio de razón asociada a paño JT4 en protección diferencial de barras UC-P87B SIEMENS 7SS52 sección 2 barra 220kV armario B4 sala 220 kV. De acuerdo a EAP 12-2020 V2. 2.- Inyecciones primarias mutuas entre paño JT4 y paño J1. Para verificar la estabilidad de la protección diferencial 87B por cambio de los TT.CC. asociados al paño JT4. 3.- Inyecciones primarias sobre paño JT4 para verificar las relaciones de transformación en los nucleos asociados a Protección S1 y S2, equipo de facturación y equipo de indicación. Nota 1: Se realizará el bloqueo de la diferencial de barras al momento de realizar los trabajos en bastidor Diferencial de barras 220kV. Nota 2: Generación de archivos print out previo y posterior a cambio de razón. Nota 3: Generación de informe de inyecciones primarias en equipos de control y protección (medidor, protecciones S1 RET670 y S2 GE T60 y protección 87B-220kV). Nota 4: En Patio 220 kV solo personal esencial para inyecciones de corriente mutuas. 1 supervisor y 3 técnicos. Nota 5: Trabajos posterior a AT de Equipos PMTDI Nº15611 y Aviso Nº48429 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala bastidores 220kV; Batidor B4 donde se encuentra Diferencial de barra 220 kV y TTCC-JT4 y TTCC-J1 para realizar inyecciones primarias (con paño J1 desconectado y con protecciones bloqueadas) Bloqueo de Trip Se realizará el bloqueo de la diferencial de barras al momento de realizar los trabajos en bastidor Diferencial de barras 220 kV, sera realizado por personal del Transelec segun PMTDI 15254, AT 47498 Subestación P. Azúcar, TTCC-JT4 y TTCC-J1 para realizar inyecciones primarias (con paño J1 desconectado) Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. |  |  | -1 | 0 | 0
1270 | Transformadores2D1277 | Transformadores2D1277DF | Neomante | 1277 | Transformadores2D | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA TR1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020052209 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-07-11 01:37 | 2020-07-11 05:30 |  |  |  | DF | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Se necesita cambio urgente de la resistencia de neutro fallada |  |  | 0 | 1 | 0
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020051473 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-11 06:28 | 2020-07-11 17:07 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP 790 |  |  | 0 | 0 | 1
249 | Transformadores3D216 | Transformadores3D216DP | Neomante | 216 | Transformadores3D | EL MELON 44/12KV 8MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020049454 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-11 06:46 | 2020-07-13 06:03 |  |  |  | DP | 47.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a microcortes realizados según 2020047906 durante desconexion y 2020047907 para normalización.- |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020049473 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-11 08:39 | 2020-07-11 16:40 |  |  |  | RO | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Puri: No Reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561RO | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020049476 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-11 08:39 | 2020-07-11 16:40 |  |  |  | RO | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Puri: No Reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020051251 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-11 08:51 | 2020-07-13 22:55 |  |  |  | RO | 62.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Pan de Azucar-Paño JT4: Proyecto de remplazo de Transformador #4; ,1. Levantamiento visual y de Inspección de circuitos de apertura de los Interruptores asociado al ATR4 (52JT4 y HT4) en bastidores asociados al paño JT4 (Bastidor #2 y 14) en la Sala de SSGG 220 kV y bastidor asociado al HT4 (BM) en sala de SSGG 110 kV.,2. Realizar Bloqueos en Forma Alternada en los sistemas de protecciones asociado al Paño JT4 (REC 670 y GE T60) de acuerdo con minuta de bloqueo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Proteccion Sistema 1 REC 670 Bloqueo de trip por 50BF Etapa 2 sobre BU@JT4 de 87B-220 kV Verficar que se encuentre Bloqueado Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Proteccion Sistema 2 GE T60 Bloqueo de trip por 50BF Etapa 2 sobre BU@JT4 de 87B-220 kV Verficar que se encuentre Bloqueado Subestación P. Azúcar, Bastidor #2, #14 220 kV, BM 110 kV Delimitar area de trabajo. Utilizar cinta de seguridad y Conos de delimitacion Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Proteccion Sistema 1 y 2 Cableado de 50BF paño HT4 Verificar que no se encuentre vinculado a la 87B- 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
785 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DP | Neomante | 738 | Transformadores2D | CORONEL 66/15KV 9MVA 7 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020048834 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-11 12:14 | 2020-07-11 13:57 |  |  |  | DP | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a estos equipos serán respaldados por redes de MT de CGE. |  |  | -46 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020050494 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-11 16:30 | 2020-07-11 17:52 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
785 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738RO | Neomante | 738 | Transformadores2D | CORONEL 66/15KV 9MVA 7 | CGE | Limitaciones | 2020001595 |  |  |  | 2020-07-06 13:25 | 2020-07-11 13:57 | 2020-07-11 13:57 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a instalación de maquina regeneradora de aceite SD 2020048831, queda deshabilitada protección de relé Buchholz del T1 de S/E Coronel, protección sera normalizada el día 11 de Julio mediante SD 2020048834. |  |  | -2 | 0 | 0
1105 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DP | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020051474 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-11 17:07 | 2020-07-11 22:07 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP 790 |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020002055 | externo |  |  | 2020-07-11 20:11 | 2020-07-13 20:42 |  |  |  | FE | 48.5167 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Cañete, debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, propiedad de CGE. |  | Sin energía SE Cañete, debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284DP | Neomante | 284 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | STS | Desconexión / Intervención | 2020049836 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-12 00:22 | 2020-07-12 08:39 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Faena según proyecto NUP 350. PT 59865 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
955 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Neomante | 729 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/24-14.4KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020050999 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-12 03:54 | 2020-07-12 07:15 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
837 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020051000 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-12 03:54 | 2020-07-12 07:15 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049128 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-12 08:38 | 2020-07-12 14:02 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Rotación de unidades, entra unidad 1 y sale unidad 2. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV - Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén, instalar equipos de puesta tierra en bushing de 220-154 y 66 kV de ATR1 y en TPBT1. |  |  | 0 | 0 | 1
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020050378 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-12 08:49 | 2020-07-12 17:43 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D368 | Transformadores3D368RO | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020049491 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-12 15:00 | 2020-07-12 19:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Coloso: No Reconectar 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285RO | Neomante | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020049493 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-12 15:00 | 2020-07-12 19:03 |  |  |  | RO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Coloso: No Reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020049494 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-12 15:00 | 2020-07-12 19:03 |  |  |  | RO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Coloso: No Reconectar 52JT4. |  |  | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559DF | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2020002044 | interno |  |  | 2020-07-13 01:28 | 2020-07-14 00:17 |  |  |  | DF | 22.8167 | 1 | 0 | 0 | Ocurrida la O.A. se aísla el transformador y se procede realimentar su carga. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
944 | Transformadores2D891 | Transformadores2D891DP | Neomante | 891 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020051419 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-13 09:03 | 2020-07-13 16:09 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53RO | Neomante | 53 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020050533 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-13 09:52 | 2020-07-18 22:27 |  |  |  | RO | 132.5833 | 0 | 0 | 0 | Modificación oscilografica según SLRP en protecciones sistema 1 y 2(en forma alternada y se bloquearan los trip por solo 1 minuto, es lo que dura la carga de los ajustes oscilograficos en las protecciones pero siempre en forma alternada). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020050463 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-13 10:04 | 2020-07-13 18:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Cambio de Aceite a CTBC de Unidad 2 del Banco ATR1. Condiciones:Tr. Reserva 01, 220/154/66 kV-Hualpén, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén: Instalar equipos de puesta tierra en bushing de 220-154 y 66 kV de unidad de reserva (unidad 2). |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178RO | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020049650 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-13 10:05 | 2020-07-13 13:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere una orden de no reconectar el interruptor 52AT3 y 52CT3 de SE Talcahuano mientras se realicen los trabajos. |  |  | -313 | 0 | 0
1473 | Transformadores2D1575 | Transformadores2D1575DF | Neomante | 1575 | Transformadores2D | MANTOS BLANCOS 220/23 KV | MINERA MANTOS BLANCOS | Informe Fallas | 2020002062 | interno |  |  | 2020-07-13 10:10 | 2020-07-13 10:30 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Intervención fortuita de operador en el armario 852-5230/280 Panel de Protecciones. | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854FE | Neomante | 854 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 12MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020002054 | externo |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:16 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Lota, debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, propiedad de CGE. -Acciones Inmediatas: Se informa al Coordinador Nacional. Se consultan antecedentes de causa de falla a CGE. Se informa consumos afectados a Distribuidora Frontel. |  | Sin energía SE Lota, debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020002054 | externo |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:16 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Lota, debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, propiedad de CGE. -Acciones Inmediatas: Se informa al Coordinador Nacional. Se consultan antecedentes de causa de falla a CGE. Se informa consumos afectados a Distribuidora Frontel. |  | Sin energía SE Lota, debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049832 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-14 09:43 | 2020-07-14 13:13 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación de anormalidad en control de desconectador 89JT5-41. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena los desconectadores de barra auxiliar de 220 kV del banco ATR5 y selector Local-Remoto de desconectadores. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020051664 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-14 10:58 | 2020-07-15 10:49 |  |  |  | RO | 23.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar: Proyecto de instalación de Nuevo ATR4,- 1) Realizar bloqueo de protección Diferencial 87T sistema N°2 modelo T60, Marca GE, de acuerdo con minuta de Bloqueo “Anexo 1”. ,- 2) Inician los trabajos correspondientes a la configuración y protocolización de funciones de protecciones, debido a cambio de TTCC del paño JT04, HT04,Nota: Trabajo relacionado con la PMTDI 15518, Aviso 48216.,Nota: Protección sistema #2 del ATR.4 comparte bastidor con protecciones de los ATR.3-9. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4-HT4: Protección sistema #2 87T GE T60. Bloqueo de trip por 50BF Etapa 2 sobre BU@JT4 Para dar condicion al Trabajo segun PMTDI 15518, Aviso 48216. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2020050744 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-14 11:48 | 2020-07-14 17:59 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. (SODI 71 y 113 registro interno de STS). SD Asociadas 2020050711, 2020050713 y 2020050717 |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2020050800 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-14 11:48 | 2020-07-14 16:59 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. (SODI 71 y 113 registro interno de STS). SD Asociadas 2020050711, 2020050713 y 2020050717 |  |  | 0 | 0 | 1
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DP | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/23/13.2KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020050798 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-14 12:12 | 2020-07-14 18:05 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Dos Amigos. Mantenimiento Normal a 52E1. Cambio de aceite a 52E1. Mantenimiento Reducido a 52ET1 y cambio de aceite. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Dos Amigos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lado de 52E1 y en ambos lados de 52ET1. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020050729 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-14 15:06 | 2020-07-16 01:02 |  |  |  | RO | 33.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo, Sala de Control y Protecciones SS.GG. lado 220 kV, 1) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Bastidor N°13) y la protección J1 Sistema 2 ubicada en el Bastidor 10, en la sala de SS/GG 220 kV., 2) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Bastidor N°13) y la protección J1 Sistema 1 ubicada en el Bastidor 12, en la sala de SS/GG 220 kV., 3) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Bastidor N°13) y la protección JT3 Sistema 2 ubicada en el Bastidor 14, en la sala de SS/GG 220 kV., 4) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Bastidor N°13) y la protección JT1 Sistema 1 ubicada en el Bastidor 15, en la sala de SS/GG 220 kV., 5) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Bastidor N°13) y la protección JT1 Sistema 2 ubicada en el Bastidor 15, en la sala de SS/GG 220 kV., 6) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Bastidor N°13) y la protección JT1 50BF ubicada en el Bastidor 15, en la sala de SS/GG 220 kV., Nota:, Estas intervenciones se realizaran una a la vez, previa coordinación con el ITO de Transelec.. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armarios a intervenir Delimitar área de trabajo A ejecutar por jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020050729 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-14 15:06 | 2020-07-16 01:02 |  |  |  | RO | 33.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo, Sala de Control y Protecciones SS.GG. lado 220 kV, 1) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Bastidor N°13) y la protección J1 Sistema 2 ubicada en el Bastidor 10, en la sala de SS/GG 220 kV., 2) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Bastidor N°13) y la protección J1 Sistema 1 ubicada en el Bastidor 12, en la sala de SS/GG 220 kV., 3) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Bastidor N°13) y la protección JT3 Sistema 2 ubicada en el Bastidor 14, en la sala de SS/GG 220 kV., 4) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Bastidor N°13) y la protección JT1 Sistema 1 ubicada en el Bastidor 15, en la sala de SS/GG 220 kV., 5) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Bastidor N°13) y la protección JT1 Sistema 2 ubicada en el Bastidor 15, en la sala de SS/GG 220 kV., 6) Tendido y conexionado de cable de sincronismo entre el equipo GPS (Bastidor N°13) y la protección JT1 50BF ubicada en el Bastidor 15, en la sala de SS/GG 220 kV., Nota:, Estas intervenciones se realizaran una a la vez, previa coordinación con el ITO de Transelec.. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armarios a intervenir Delimitar área de trabajo A ejecutar por jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020051970 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-15 06:57 | 2020-07-15 07:00 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 de SE Molina, por apertura de maniobras operacionales en desconectador 89B2-1 sin tensión. El transformador N°1 serán transferidos hacia el transformador N°2 de la misma subestación., en forma momentánea. Tiene relación con la solicitud CEN N°2020051962. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020052287 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-15 08:50 | 2020-07-15 09:55 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión de 52H1 en S/E Cóndores. Señalización 52HT1 S/E Cerro Dragón. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020052289 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-15 10:28 | 2020-07-15 10:58 |  |  |  | RO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión de 52H2 en S/E Cóndores. Señalización 52HT1 S/E Palafitos. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020052128 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-15 11:29 | 2020-07-15 18:50 |  |  |  | RO | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Proyecto Capex NoVI medidas analógicas. 1) Instalación y habilitación de ITM 125Vcc en bastidor #9 correspondiente al paño HT1 de SSGG 110kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Bastido #9 en sala SSGG 110kV. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020052288 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-15 11:40 | 2020-07-15 12:10 |  |  |  | RO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión de 52H3 en S/E Cóndores. Señalización 52HT1 S/E Pacifico. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020050912 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-15 12:28 | 2020-07-15 13:23 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178RO | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020051870 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-15 13:08 | 2020-07-15 20:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere una orden de no reconectar el 52AT3 y 52CT3 de S/E Talcahuano mientras se realizan el levantamiento del alambrado de control asociado al CDBC del Transformador T3 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274RO | Neomante | 274 | Transformadores2D | TALCAHUANO 66/15KV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020051872 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-15 13:09 | 2020-07-15 20:01 |  |  |  | RO | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere una orden de no reconectar el 52BT4 y 52CT4 de S/E Talcahuano mientras se realizan el levantamiento del alambrado de control asociado al CDBC del Transformador T4 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 0
1585 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542DP | Neomante | 2542 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020051459 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-16 09:23 | 2020-07-17 04:22 |  |  |  | DP | 18.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Escondida Norte: Abierto y bloqueado 89BT2-1. SE Escondida Norte: A disposición 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
202 | Transformadores2D172 | Transformadores2D172DF | Neomante | 172 | Transformadores2D | SANTA ELVIRA 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020053456 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-07-16 09:27 | 2020-07-16 18:48 |  |  |  | DF | 9.35 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1605 | Transformadores2D2689 | Transformadores2D2689DF | Neomante | 2689 | Transformadores2D | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | INERSA | Desconexión / Intervención | 2020053457 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-07-16 09:53 | 2020-07-16 10:55 |  |  |  | DF | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Se deben realizar pruebas de apertura y cierre del interruptor. |  |  | 0 | 1 | 0
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DP | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020052464 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-16 10:42 | 2020-07-16 18:12 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Si el T2 220/33 Kv 110 MVA se encuentra en servicio pues actualmente está indisponible por IF 2020001963, se realizará transferencia de carga a este equipo, de lo contrario, se desconectará parque. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637FE | Neomante | 1637 | Transformadores2D | TAMARUGAL 66/23 KV | ENGIE | Informe Fallas | 2020002085 | externo |  |  | 2020-07-17 01:41 | 2020-07-17 03:06 |  |  |  | FE | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Se pierden los consumos de los alimentadores Hospicio (52E1) con 3.3 MW, Pica (52E3) con 1.1 MW y Aguas del Altiplano (52E5) con 1.6 MW, alimentaor Huara (524) sin vcarga, todos quedan cerrados, los cuales se proceden a abrir de forma local als 02:33 horas para poder normalizar barra en vacío. | Trip de Transformador por operacion de 86T operada al parecer por fuerte sismo en la zona, ocurrido a la misma hora. |  | 0 | 0 | 0
1355 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659FE | Neomante | 1659 | Transformadores2D | TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV | ENGIE | Informe Fallas | 2020002086 | externo |  |  | 2020-07-17 01:41 | 2020-07-17 05:09 |  |  |  | FE | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Producto de la apertura del transformador se pierden los consumos de Minera Pampa Camarones con 1.9 MW y la alimentación hacia el PFV Pampa Camarones. | Trip de Transformador por operación de 86T operada al parecer por fuerte sismo en la zona, ocurrido a la misma hora. |  | 0 | 0 | 0
1585 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542DP | Neomante | 2542 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020051460 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-17 04:22 | 2020-07-18 |  |  |  | DP | 19.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Escondida Norte: Abierto y bloqueado 89BT2-1. SE Escondida Norte: A disposición 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
946 | Transformadores2D893 | Transformadores2D893DP | Neomante | 893 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020052562 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-17 05:55 | 2020-07-17 17:46 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020049849 | externo | Programada | Desconexión | 2020-07-17 08:40 | 2020-07-17 18:54 |  |  |  | DP_E | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Interruptores 52K4, 52K5, 52J4 y 52J5 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-1, 89K4-2, 89K5-1, 89K5-2 abiertos y bloqueados en sus tres polos. Desconectadores 89K4-3, 89K4-4, y 89K4-5 abiertos y a disposición del jefe de faena en sus 3 polos . Desconectadores 89J4-1, 89J4-2, 89J5-1, 89J5-2 abiertos y bloqueados en sus 3 polos . Desconectadores 89J4-3, 89J4-4 y 89J4-5 abiertos y a disposición del jefe de faena en sus 3 polos. 89F2-1, y 89F2-1R, 89F2-2 y 89F2-2R , 89F2-3 y 89F2-3R , Interruptor 52F2 abierto y bloqueado, Desconectador 89F2-4 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP_E | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020052498 | externo | Programada | Desconexión | 2020-07-17 09:39 | 2020-07-21 16:50 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificar, normalizar y remplazar relé Buchholz Unidad R en Banco ATR1. Verificar correcto funcionamiento de indicador nivel cuba principal. Trabajos para atender IF2020001964. Instalaciones en Riesgo: Banco. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada PR 220kV, en conexión de bajada PR 154kV y en bushings 13,2kV de Unidad de Reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Neomante | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020052130 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-17 09:46 | 2020-07-17 14:37 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: SE Tocopilla: Abierto 52JAT2, 52HAT2, 52DAT2. ENCARGADO DE MANIOBRAS. S/E Tocopilla: Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020049879 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-17 10:38 | 2020-07-17 12:30 |  |  |  | RO | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo de Flashover durante lavado de aislación sobre el ATR2; para disminuir este riesgo se ejecutara procedimiento con técnica correcta minimizando los riesgos, preservando la integridad física del personaL |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33RO | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2020053573 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-07-17 12:07 | 2020-07-17 15:55 |  |  |  | RO | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Por caudales actuales NO habrá pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 0
455 | Transformadores2D331 | Transformadores2D331DP | Neomante | 331 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 25MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020052569 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-17 20:43 | 2020-07-18 01:43 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Desconexión coordinada con Cliente. |  |  | 0 | 0 | 1
928 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889DP | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020052570 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-17 22:04 | 2020-07-18 06:56 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el transformador N°5 mediante barra auxiliar. |  |  | 0 | 0 | 1
885 | Transformadores2D263 | Transformadores2D263RO | Neomante | 263 | Transformadores2D | PARRONAL 66/66KV 15MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020053751 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2020-07-17 22:22 | 2020-07-17 23:00 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Se verifico escenario de voltaje en la zona sin afectar los rangos de voltaje en las otras SS/EE aledañas. |  |  | 0 | 0 | 0
1585 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542DP | Neomante | 2542 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020051461 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-18 | 2020-07-20 15:37 |  |  |  | DP | 63.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Escondida Norte: Abierto y bloqueado 89BT2-1. SE Escondida Norte: A disposición 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
239 | Transformadores2D203 | Transformadores2D203DP | Neomante | 203 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23KV 10-12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020045691 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-18 06:41 | 2020-07-18 21:30 |  |  |  | DP | 14.8167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar estos trabajos se considera transferir los consumos del Transformador N°1 al Transformador N°2 a través de paño acoplador 52ES, mediante micro-corte menor a 3 minutos, en la desconexión como en la normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049994 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-18 09:06 | 2020-07-18 09:07 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones de los paños JT5, KT5, KR1 y JR1. Condiciones: Instalaciones a intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa o Barra 500 kV, Sección A-Charrúa o Barra 500 kV, Sección B-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, protecciones 50BF-52KT5, 50BF-52JT5 y 50BF-52KR1 bloqueadas. Bay Unit de los paños KT5 y KR1 que aportan a la 87B (Barras A-B) , sistemas 1 y 2, modo fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020050090 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-18 09:06 | 2020-07-18 09:07 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestras de aceite de CTBC ATR5, mantenimiento y medidas a 89JT5-4 y reemplazo de aislador en paño KT5. Condiciones: B. Monofásico 05, 500/220 kV-Charrúa, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV - Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en: Conexiones de bajada de PRKT5, en conexiones de bajada de PRJT5, en 89JT5-4, lado línea y en el punto más cercano al aislador a reemplazar. |  |  | -1 | 0 | 1
1568 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562DP | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención | 2020053056 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-18 10:08 | 2020-07-22 |  |  |  | DP | 85.8667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing dañado del Transformador de Poder La Huayca 66/23 kV. Pruebas Eléctricas y pruebas de puesta en servicio experimental. Asociado a Informe de Falla 2019003249. Condiciones requeridas: Abierto 52BT1, 89BT1-1 y Celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP_E | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020053025 | externo | Programada | Desconexión | 2020-07-18 11:36 | 2020-07-24 18:14 |  |  |  | DP_E | 150.6333 | 0 | 0 | 0 | Interruptores 52K4, 52K5, 52J4 y 52J5 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89K4-1, 89K4-2, 89K5-1, 89K5-2 abiertos y bloqueados en sus tres polos. Desconectadores 89K4-3, 89K4-4, y 89K4-5 abiertos y a disposición del jefe de faena en sus 3 polos . Desconectador 89K4-3T Cerrado y a disposición del JF. Desconectadores 89J4-1, 89J4-2, 89J5-1, 89J5-2 abiertos y bloqueados en sus 3 polos . Desconectadores 89J4-3, 89J4-4 y 89J4-5 abiertos y a disposición del jefe de faena en sus 3 polos. 89F2-1, y 89F2-1R, 89F2-2 y 89F2-2R , 89F2-3 y 89F2-3R , Interruptor 52F2 abierto y bloqueado, Desconectador 89F2-4 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Limitaciones | 2020001645 |  |  |  | 2020-07-18 16:30 | 2020-07-24 19:23 |  |  |  | RO | 146.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: Maniobras de cambio de Tap en CTBC de ATR3, se deben ejecutar por medio de control local, por anormalidad en su telecontrol. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Limitaciones | 2020001646 |  |  |  | 2020-07-18 16:30 | 2020-07-24 19:23 |  |  |  | RO | 146.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: Maniobras de cambio de Tap en CTBC de ATR9, se deben ejecutar por medio de control local, por anormalidad en su telecontrol. |  |  | 0 | 0 | 0
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284DP | Neomante | 284 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | STS | Desconexión / Intervención | 2020052557 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-18 23:49 | 2020-07-19 04:13 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Faena según proyecto NUP 350. PT 59864 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020052182 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-19 04:39 | 2020-07-19 18:15 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284DP | Neomante | 284 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | STS | Desconexión / Intervención | 2020052594 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-19 05:04 | 2020-07-19 15:32 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Faena según proyecto NUP 350. |  |  | 0 | 0 | 1
743 | Transformadores2D663 | Transformadores2D663DP | Neomante | 663 | Transformadores2D | COMBARBALA 66/13.8KV 2.6MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020047632 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-19 07:50 | 2020-07-24 17:50 |  |  |  | DP | 130 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion de los Transformadores de Poder Nº1 y Nº2, Barra de 66 kV y barra de 13,2 kV en S/E Combarbala, con motivo de conectar y poner en servicio nuevo paño de Transformacion BT3 y ampliación de patio de 13,2 kV, de acuerdo a DS-418. Para ello los consumos de SE Combarbala serán respaldados a través de Grupos de Generación y sin perdida de consumos. Para la conexión de los Generadores a los circuitos de Media Tensión se realizaran microcortes al inicio y termino de las maniobras por periodos inferior a 3 minutos (08:00-08:03 y 18:00-18:03). Durante los trabajos se realizara pruebas de integración SCADA de los nuevos equipos, ademas de pruebas eléctricas y de control. También se realizaran modificación de ajuste de protección asociado a los paños de Media Tensión C1 y C2 de acuerdo a "EAP _ Combarbalá T3 _ Rev1". |  |  | 0 | 0 | 1
913 | Transformadores2D664 | Transformadores2D664DP | Neomante | 664 | Transformadores2D | COMBARBALA 66/13.8KV 2.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020047633 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-19 07:50 | 2020-07-24 17:50 |  |  |  | DP | 130 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion de los Transformadores de Poder Nº1 y Nº2, Barra de 66 kV y barra de 13,2 kV en S/E Combarbala, con motivo de conectar y poner en servicio nuevo paño de Transformacion BT3 y ampliación de patio de 13,2 kV, de acuerdo a DS-418. Para ello los consumos de SE Combarbala serán respaldados a través de Grupos de Generación y sin perdida de consumos. Para la conexión de los Generadores a los circuitos de Media Tensión se realizaran microcortes al inicio y termino de las maniobras por periodos inferior a 3 minutos (08:00-08:03 y 18:00-18:03). Durante los trabajos se realizara pruebas de integración SCADA de los nuevos equipos, ademas de pruebas eléctricas y de control. También se realizaran modificación de ajuste de protección asociado a los paños de Media Tensión C1 y C2 de acuerdo a "EAP _ Combarbalá T3 _ Rev1". |  |  | 0 | 0 | 1
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3x100MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020050465 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-19 07:54 | 2020-07-19 14:16 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Rotación de unidades, entra unidad 2 y sale unidad 3. Mantenimiento a desconectadores 89J1-1 y 89J2-1. Revisar ruido por corona en 89JT1-1. Condiciones: Equipos indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV - Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra en bushing de 220-154 y 66 kV de ATR1, en TPBT1, entre 89JT1-1 y 52JT1, entre 89JT1-1 y TPJT1, entre 89J1-1 y 52J1 y entre 89J2-1 y 52J2. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DP | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020051672 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-19 08:45 | 2020-07-19 11:42 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T4 154/66 kV 75 MVA por trabajos de desvinculacion de proteccion de antiguo paño A1 Virtual y desvinculación de sus corrientes asociadas a paño AT4. Consumos de T4 serán respaldados desde T3 de S/E Los Angeles y línea 66 kV Los Angeles-Duqueco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Neomante | 90 | Transformadores3D | LOS ANGELES 154/66/13.2KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020051671 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-19 11:43 | 2020-07-19 15:34 |  |  |  | DP | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T3 154 /66 kV 56 MVA por trabajos de desvinculación de protección asociada a antiguo paño A1 virtual y desvinculación de sus corrientes asociadas a paño AT3. Consumos asociados a T3 serán respaldados desde transformador T4 de S/E Los Ángeles y línea 66 kV Los Angeles-Duqueco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020053020 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-20 | 2020-07-31 23:59 |  |  |  | DP | 287.9833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. b) Abiertos: , 52JAT1, 52HAT1, 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T . c) Abierto y retirado 52DAT1. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, , 89HAT1-3T. e) Ademas abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT1: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Ademas abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT1: MCB HAT1, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Ademas abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT1: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. ATR-1 A disposición del Jefe de Faena, Booster N°1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS; S/E Tocopilla, Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020050801 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-20 05:34 | 2020-07-20 17:03 |  |  |  | RO | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores y limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020050801 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-20 05:34 | 2020-07-20 17:03 |  |  |  | RO | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Lavado aislación paño transformadores y limpieza a distancia de pararrayos paños JT5 y JT6. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52CR2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46RO | Neomante | 46 | Transformadores3D | ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020052514 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-20 08:46 | 2020-07-24 19:04 |  |  |  | RO | 106.3 | 0 | 0 | 0 | Modificación oscilografica según SLRP protecciones paño ATR Sistema 1- 2, en forma alternada y se bloquearan los trip por solo 1 minuto(es lo que dura la carga de los ajustes oscilograficos en las protecciones pero siempre en forma alternada). |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020051327 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-20 10:32 | 2020-07-20 16:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Cambio de Aceite a CTBC de Unidad 3 del Banco ATR1. Condiciones: Instalación por intervenir, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV - Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra en bushing de 220-154 y 66 KV de Unidad de reserva (unidad 3) . |  |  | -27 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Neomante | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020052981 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-20 12:04 | 2020-07-24 10:54 |  |  |  | DP | 94.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Chuquicamata: ATR N°1 desconectado y todos los equipos a disposición del Jefe de Faena. Cuando sea solicitado por especialista se probará CTBC de ATR N°1, antes de ser entregado a la operación. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020052610 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-20 12:44 | 2020-07-20 18:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | sin condiciones. durante la faena, en scada indicará diferentes temperaturas, no afectará al sistema. |  |  | -188 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111RO | Neomante | 111 | Transformadores3D | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020050114 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-20 15:05 | 2020-07-22 10:49 |  |  |  | RO | 43.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Verificación y chequeo de alambrado del comando de cierre en las Bay Unit de los paños J3, J4 y JT1.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Temuco-Cautín, C1 o Línea 220 kV Temuco-Cautín, C2 o Transformador Trifásico 1, 220/66 kV-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020053488 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-20 22:36 | 2020-07-21 03:13 |  |  |  | RO | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Contrato PST-7075 AD. Proyecto reemplazo autotransformador #4. 1) Bloqueo de protección S1 Marca ABB Modelo RET670 del paño ATR10 para dar condición a EAP 12-2020. 2) Cambio de ajustes según EAP 12-2020. 3) Verificación de ajuste cambiado en protección S1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Paño Cent. Diag.1 DJ11-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T sistema 1 del ATR10 Trip y retrip hacia 52JT10 y 52HT10 Subestación P. Azúcar, Protección 87T sistema 1 del ATR10 50BF hacia 87BU ATR10 220kV Subestación P. Azúcar, Protección 87T sistema 1 del ATR10 Trip hacia 52J11 |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020053486 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-21 03:14 | 2020-07-21 04:57 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Contrato PST-7075 AD. Proyecto reemplazo autotransformador #4. 1) Bloqueo de protección S2 Marca GE Modelo T60 del paño ATR10 para dar condición a EAP 12-2020. 2) Cambio de ajustes según EAP 12-2020. 3) Verificación de ajuste cambiado en protección S2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Paño Cent. Diag.1 DJ11-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T sistema 2 del ATR10 Trip y retrip hacia 52JT10 y 52HT10 Subestación P. Azúcar, Protección 87T sistema 2 del ATR10 Trip hacia 52J11 Subestación P. Azúcar, Protección 87T sistema 2 del ATR10 Arranque 50BF hacia 87BU ATR10 220kV |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DP | Neomante | 1480 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°141 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020052654 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-21 08:35 | 2020-07-23 16:52 |  |  |  | DP | 56.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el transformador T-141 desenergizado y bloqueado con las siguientes condiciones operacionales: • Abierto 52 HT 141 • Abierto 89 HT 141-1 • Abierto 89 HT 141-2 • Abierto 52- S14 . Cerrado 89 HT 141-3T (transformador aterrizado) |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020050802 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-21 10:04 | 2020-07-21 12:06 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -21 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020050802 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-21 10:04 | 2020-07-21 12:06 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -21 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020050802 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-21 10:04 | 2020-07-21 12:06 |  | 2020-07-21 10:12 |  | RO | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Lavado de torre interfaz 110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores JT4. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020052387 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-21 10:12 | 2020-07-24 18:00 |  |  |  | RO | 79.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar: Proyecto de instalación de Nuevo ATR4. 1) Realizar bloqueo de protección Diferencial 87T sistema N°2 modelo T60, Marca GE, de acuerdo con minuta de Bloqueo “Anexo 1”. ,- 2) Inician los trabajos correspondientes a la ejecución de pruebas comtrade en el sistema 2, para verificar la correcta actuación ante fallas.,Nota: Trabajo relacionado con la PMTDI 15518, Aviso 48215.,Nota : Protección sistema #2 del ATR.4 comparte bastidor con protecciones de los ATR.3-9. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4-HT4: Protección sistema #2 87T GE T60. Bloqueo de trip por 50BF Etapa 2 sobre BU@JT4 Para dar condicion al Trabajo segun PMTDI 15518, Aviso 48215. |  |  |  | 0 | 0
1459 | Transformadores2D2500 | Transformadores2D2500DP | Neomante | 2500 | Transformadores2D | SVC 220/19.5 150MVA | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020049783 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-21 15:13 | 2020-07-24 18:00 |  |  |  | DP | 74.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE SVC Domeyko: Abierto interruptor 52JT2. SE SVC Domeyko: Abiertos y bloqueados 89JT2-1, 89JT2-2 y 89ET2-3. SE SVC Domeyko: Cerrado y bloqueado 89JT2-2T. Este trabajo será realizado a través de un mantenimineto mayor. Por ello, se ingresó en la web del CEN la carta N°: E – 40- 2020 de Minera Escondida. |  |  |  | 0 | 1
1568 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562DP | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención | 2020053815 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-22 | 2020-07-24 13:06 |  |  |  | DP | 61.1 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing dañado del Transformador de Poder La Huayca 66/23 kV. Pruebas Eléctricas y pruebas de puesta en servicio experimental. Asociado a Informe de Falla 2019003249. Condiciones requeridas: Abierto 52BT1, 89BT1-1 y Celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1020 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | MACUL 110/12.5KV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020053738 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-22 08:01 | 2020-07-22 18:00 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Transformador de poder N°2 es de respaldo. |  |  |  | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020052386 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-22 09:31 | 2020-07-24 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar: Proyecto de instalación de Nuevo ATR4. 1) Realizar bloqueo de protección Diferencial 87T sistema N-1 modelo RET 670, Marca ABB, de acuerdo con minuta de Bloqueo “Anexo 1”. ,- 2) Inician los trabajos correspondientes a la ejecución de pruebas comtrade en el sistema 1, para verificar la correcta actuación ante fallas.,Nota: Trabajo relacionado con la PMTDI 15518, Aviso 48218. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4-HT4: Protección sistema #1 87T ABB RET670 Bloqueo de trip por 50BF Etapa 2 sobre BU@JT4 Para dar condición al trabajo según PMTDI #15518 , Trabajo #48218. |  |  |  | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020053767 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-22 13:55 | 2020-07-22 18:00 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N° 2, no afecta consumos internos, ya que estos permanecerán alimentados desde Transformadores N° 1 y N° 3 220/66kV. S/E Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 1
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21RO | Neomante | 21 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020054143 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-22 23:04 | 2020-07-24 06:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Conexionado y pruebas punto a punto a cables de control en caja del ATR9 y ATR3 en patio 220 kV. Conexionado de cables de control en gabinete de control de paralelismo (ACP/TR), (equipo existente) en sala ATR10, patio de 220 kV. el cambiador de TAPS quedará en modo manual, no permitaran comando remotos hasta la PES. Restricciones: Normalización sujeta a Coordinación. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV; caja asociadas a ATR. N°3; Caja control CT (CRHT3), Caja control Refrigeración (CTJT3) Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Patio 220kV; caja asociadas a ATR. N°9; Caja control CT (CRHT9), Caja control Refrigeración (CTJT9) Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Patio 220 kV (Fuera Sala ATR Nº3 y Sala ATR Nº9) Delimitación de zona de trabajo Patio 220kV canaletas existentes señalización zona trabajo con conos. |  |  |  | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020054143 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-22 23:04 | 2020-07-24 06:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Conexionado y pruebas punto a punto a cables de control en caja del ATR9 y ATR3 en patio 220 kV. Conexionado de cables de control en gabinete de control de paralelismo (ACP/TR), (equipo existente) en sala ATR10, patio de 220 kV. el cambiador de TAPS quedará en modo manual, no permitaran comando remotos hasta la PES. Restricciones: Normalización sujeta a Coordinación. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV; caja asociadas a ATR. N°3; Caja control CT (CRHT3), Caja control Refrigeración (CTJT3) Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Patio 220kV; caja asociadas a ATR. N°9; Caja control CT (CRHT9), Caja control Refrigeración (CTJT9) Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Patio 220 kV (Fuera Sala ATR Nº3 y Sala ATR Nº9) Delimitación de zona de trabajo Patio 220kV canaletas existentes señalización zona trabajo con conos. |  |  |  | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020054143 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-22 23:04 | 2020-07-24 06:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Conexionado y pruebas punto a punto a cables de control en caja del ATR9 y ATR3 en patio 220 kV. Conexionado de cables de control en gabinete de control de paralelismo (ACP/TR), (equipo existente) en sala ATR10, patio de 220 kV. el cambiador de TAPS quedará en modo manual, no permitaran comando remotos hasta la PES. Restricciones: Normalización sujeta a Coordinación. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV; caja asociadas a ATR. N°3; Caja control CT (CRHT3), Caja control Refrigeración (CTJT3) Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Patio 220kV; caja asociadas a ATR. N°9; Caja control CT (CRHT9), Caja control Refrigeración (CTJT9) Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Patio 220 kV (Fuera Sala ATR Nº3 y Sala ATR Nº9) Delimitación de zona de trabajo Patio 220kV canaletas existentes señalización zona trabajo con conos. |  |  |  | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318FE | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020002149 | externo |  |  | 2020-07-23 09:56 | 2020-07-23 10:28 |  |  |  | FE | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Siendo las 09:56 horas se abren interruptores de transformador (52HT1, 52BT1 y 52CT1) de S/E Pozo Almonte, ademas de paño 52B4 de línea 66 kV Pozo Almonte-Tamarugal por operacion de protecciones, por el lado del Trafo opera 86T, 87T y 51-51N por el lado de la línea 66 kV opera 21-21N trifasica. Transformador se normaliza a las 10:28 horas (Cerrado 52HT1y 52BT1) 10:41 horas Cerrado 52CT1, autorizado por CDC. Línea 66 kV se normaliza a las 11:13 horas en vacío (cerrado 52B4), autorizado por CDC y Barra 23 kV de S/E Tamarugal con todos los alimentadores cerrados se normaliza a las 11:14 Horas (cerrado 52ET). | Se investiga, como antecedente adicional, personal de EnorChile al momento de la apertura del Trafo y línea 66 kV se encontraba realizando maniobras de desconectadores en S/E La Huayca, según SD N°2020053815 relacionado también con el IF N°2019003249. |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020053804 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-23 11:01 | 2020-07-23 15:12 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contempla realizar modificaciones a los ajustes de las protecciones. no existe riesgo contra los equipos o personal |  |  | -138 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020054144 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-23 14:55 | 2020-07-24 19:27 |  |  |  | RO | 28.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar- Proyecto Remplazo Transformador N°4; Configuración de lógica y pruebas simuladas a sistema de paralelismo en Controlador REC670 en Bastidor ACP/TR en sala ATR10. Se probará con el controlador aislado y bloqueado de los transformadores, se verifica los comandos de subida y bajada de taps en un banco de pruebas. Conexionado de cables asociados a paralelismo en bastidor ACP/TR en sala ATR10 patio 220kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala bastidores ATR10; Batidor ACP/TR donde se encuentra controlador REC670 ABB de paralelismo. Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Controlador REC 670 Manual a disposicion del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Comandos de parallismo ATR3/9 Cables de comando de subir y bajar Verificar que no esten vinculados en el controlador de paño REC 670 del ATR10 |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020054503 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-24 | 2020-07-24 21:22 |  |  |  | RO | 21.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Desalambrado de la caja de control del desconectador 89AT3-A para su retiro. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 154/66 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Notas: * Se realiza cambio del paño AT3 de Barra "A" a Barra "B". * Apoyo a cambio de barra de paños de 154 kV. * Se requiere realizar el traspaso de consumos a Barra 154 kV “sección B”, por desconexión de Barra 154 kV “sección A” a realizar el día 26/07/2020 (solicitud asociada a SD: 2020051747). |  |  | 0 | 0 | 0
775 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020054222 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-24 00:27 | 2020-07-24 06:33 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 se S/E Ejercito será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Neomante | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020051256 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-24 08:20 | 2020-07-26 19:10 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Lixiviación: Abiertos y bloqueados 89BT2-1, 52B2, 89BS-1 y 89B2-1 S/E Lixiviación: A disposición 52BT2. Esta solicitud de desconexión será tratada como Mantenimiento Mayor para lo cual se envió la Carta Energía E-42-2020 Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Lixiviación 69/13,8 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Neomante | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020051262 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-24 08:20 | 2020-07-26 19:10 |  |  |  | DP | 58.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Lixiviación: Abiertos y bloqueados 89BT2-1, 52B2, 89BS-1 y 89B2-1 S/E Lixiviación: A disposición 52BT2. |  |  | -1 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Neomante | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020052955 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-24 08:20 | 2020-07-26 19:10 |  |  |  | DP | 58.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: Abierto 89JT2-1, 89BT2-1, 89BT2-2. S/E Sulfuros: A disposición 52JT2 y 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
691 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020053797 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-24 10:40 | 2020-07-24 11:48 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178RO | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020053566 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-24 10:52 | 2020-07-24 15:24 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere una orden de no reconectar el interruptor 52AT3 y 52CT3 de SE Talcahuano mientras se realicen los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
642 | Transformadores2D370 | Transformadores2D370DF | Neomante | 370 | Transformadores2D | LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020055516 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-07-24 14:40 | 2020-07-24 15:09 |  |  |  | DF | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Consumos respaldados por el Transformador 110/44 kV N° 2 |  |  | 0 | 1 | 0
1619 | Transformadores2D2955 | Transformadores2D2955FE | Neomante | 2955 | Transformadores2D | COMBARBALA 66/13.2KV 5MVA T3 [En_Revision] | CGE | Informe Fallas | 2020002163 | externo |  |  | 2020-07-24 15:09 | 2020-07-24 17:49 |  |  |  | FE | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del transformador N°3 S/E Combarbalá, provoca pérdida de consumo de la barra N°3 MT que abastece, interrumpiendo 0,4 MW. | Desconexión fortuita. |  | 0 | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283DP | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | STS | Desconexión / Intervención | 2020053828 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-25 01:08 | 2020-07-25 12:46 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Faena según proyecto NUP 350. |  |  | 0 | 0 | 1
837 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020054240 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-25 01:11 | 2020-07-25 08:28 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
527 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020054184 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-25 02:08 | 2020-07-25 07:42 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP 1655 |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | Transformadores2D1037 | Transformadores2D1037DP | Neomante | 1037 | Transformadores2D | PANGUILEMO 66/15-13.8kV 9MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020054687 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-25 07:57 | 2020-07-25 17:34 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Tanto la apertura como cierre de los paños de alimentación a Arranque a EFE Panguilemo como a transformador N1 se realizará el bloqueo de la reconexion de la Línea 66kV Itahue - Talca N2. |  |  | 0 | 0 | 1
1620 | Transformadores2D2532 | Transformadores2D2532DP | Neomante | 2532 | Transformadores2D | CENTRAL AURORA 220/33KV 170MVA | AELA EOLICA LLANQUIHUE SpA | Desconexión / Intervención | 2020050459 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-25 09:10 | 2020-07-25 15:31 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sujetos a condiciones climáticas, ya que las pruebas se necesitan realizar en condiciones de no más de 60% de humedad, por lo que se pide además la factibilidad de ejecutarlas durante el día. Todos los trabajos se ejecutarán previa coordinación con Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
547 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353DP | Neomante | 353 | Transformadores2D | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020054803 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-25 10:00 | 2020-07-25 18:15 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajo por mantenimiento correctivo |  |  | 0 | 0 | 1
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198DP | Neomante | 198 | Transformadores3D | PILAUCO 220/66/23KV 4X40MVA ATR | STS | Desconexión / Intervención | 2020053615 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-26 01:30 | 2020-07-26 11:12 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | PT 60090-60091-60091 registro interno STS. Solicitud asociada 2020053608. |  |  | 0 | 0 | 1
933 | Transformadores2D692 | Transformadores2D692DP | Neomante | 692 | Transformadores2D | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020054206 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-26 01:45 | 2020-07-26 03:54 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador T1 de Tome. La carga del transformador T1 será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1001 | Transformadores2D807 | Transformadores2D807DP | Neomante | 807 | Transformadores2D | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020054209 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-26 01:45 | 2020-07-26 03:54 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador T2 de Tome. La carga del transformador T1 será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
534 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020054185 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-26 01:57 | 2020-07-26 07:05 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP 1655 |  |  | 0 | 0 | 1
202 | Transformadores2D172 | Transformadores2D172DP | Neomante | 172 | Transformadores2D | SANTA ELVIRA 66/15KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020054317 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-26 05:23 | 2020-07-26 18:13 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo DDCC en paño CT2. |  |  | 0 | 0 | 1
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020053062 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-26 07:03 | 2020-07-26 14:44 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Cambio de unidad Banco ATR1 (U3 por U2) y mantenimiento programado a pararrayos lado de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
807 | Transformadores2D133 | Transformadores2D133DP | Neomante | 133 | Transformadores2D | LOS ANGELES 69/15.3KV 30MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020053445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-26 08:54 | 2020-07-26 15:49 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Transformador T2 de SE Los Angeles para realizar faenas de mantenimiento preventivo a transformador y paños BT2 y CT2. Se considera perdida de suministro de alimentador Mulchen 52C2 (234 clientes) de propiedad de Frontel y alimentadores 52C1 Sta Fe (6741 clientes), Cantera 52C3 (4172 clientes) y Huaqui 52C7 (5062 clientes), estos tres últimos de propiedad de Coopelan. Faenas coordinadas con empresas distribuidoras indicadas. |  |  | 0 | 0 | 1
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Neomante | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020052973 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-26 09:00 | 2020-07-26 19:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Lixiviación: Abiertos y bloqueados 89BT2-1, 52B2, 89BS-1 y 89B2-1 S/E Lixiviación: A disposición 52BT2. |  |  | -19 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1461 | Transformadores2D1461DP | Neomante | 1461 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020054107 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-27 08:48 | 2020-07-27 16:54 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E TAMAYA. Abiertos y bloqueados 52CT2B, 52CTC y 89HT2-1. A disposición de jefe faenas 52HT2, 89HT2-2, 89HT2-2T, 89HT2-3, TT/CC, TT/PP y PPRR. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E TAMAYA. Operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020054937 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-27 09:27 | 2020-07-27 13:14 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida: Abiertos 52JT2. S/E Escondida: A disposición del jefe de faenas 89JT2-1. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D439 | Transformadores3D439RO | Neomante | 439 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/115/60 kV 100MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020054820 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-27 09:39 | 2020-07-27 18:11 |  |  |  | RO | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento se realiza con la S/E Agua Santa en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1621 | Transformadores2D2665 | Transformadores2D2665DP | Neomante | 2665 | Transformadores2D | TAP LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA N°2 | DATALUNA LTDA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2020053101 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-27 09:39 | 2020-07-27 18:30 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Reparacion de luminarias asociadas a transformador de poder N°2 y Trabajos relacionados con prueba de señales EDAC. asociadas a paño 52E2 SE Libertadores.- |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020054485 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-27 10:58 | 2020-07-29 20:47 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Mantenimiento programado a CTBC de unidad de reserva (unidad 3) del Banco ATR1 de 500/220 kV. Restricciones: Mantenimiento a unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushings de 500, 220, 66 kV y neutro, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
928 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889DP | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020054502 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-28 06:21 | 2020-07-28 13:29 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el Transformador N°5 |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287RO | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020054939 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-28 07:55 | 2020-07-31 12:56 |  |  |  | RO | 77.0167 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS SE REALIZARAN AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PATIO DE AUTOTRANSFORMADORES. |  |  | 0 | 0 | 0
1362 | Transformadores2D1460 | Transformadores2D1460DP | Neomante | 1460 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020054118 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-28 08:20 | 2020-07-28 17:24 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E TAMAYA, abiertos y bloqueados 52CT1A, 52CT1B y 89HT1-1. A disposición de jefe faenas 52HT1, 89HT1-2, 89HT1-2T, 89HT1-3, TT/CC, TT/PP y PPRR. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E TAMAYA Operador transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
1622 | Transformadores2D2664 | Transformadores2D2664DP | Neomante | 2664 | Transformadores2D | TAP LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA N°1 | DATALUNA LTDA [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2020053155 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-28 09:16 | 2020-07-28 18:50 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Reparacion de luminarias asociadas a transformador de poder N°1 y Trabajos relacionados con prueba de señales EDAC. asociadas a paño 52E1 SE Libertadores.- |  |  | 0 | 0 | 1
1178 | Transformadores2D17 | Transformadores2D17RO | Neomante | 17 | Transformadores2D | NEHUENCO II 230/15.75KV 180.7MVA 4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055114 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-28 10:24 | 2020-07-28 21:22 |  |  |  | RO | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Verificación protección 87T (SIEMENS 7UT613) del Transformador N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Arranques 50BF Externo hacia 87B 220kV Bloqueados A disposición del jefe de faena Subestación Cardones, Trips 87T sobre 86T Tr. N°3 220kV. Bloqueados A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
284 | Transformadores2D273 | Transformadores2D273DF | Neomante | 273 | Transformadores2D | CURANILAHUE 66/66KV 30MVA 1 | CGE | Informe Fallas | 2020002195 | interno |  |  | 2020-07-28 12:52 | 2020-07-28 18:25 |  |  |  | DF | 5.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52BT3, asociado al T-3 de S/E Curanilahue, afectando los consumos de SS.EE Cañete, Tres Pinos y Lebu. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020002198 | externo |  |  | 2020-07-28 12:52 | 2020-07-28 12:55 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | - Potencia perdida S/E Lebu: 11.3 WM (52C2 La Fortuna : 8145 Clientes y 52C3 Santa Rosa de Lebu : 763 Clientes) sin generación Parque Eólico Lebu III, Parque Eólico Lebu y Arrebol. - Potencia perdida S/E Tres Pinos: 14.3 WM (52C3 Cerro Alto: 2607 Clientes y 52ET2 Cañete: 6877 Clientes ) Con generación Huajache y Raki. - Potencia perdida S/E Cañete: 7.5 WM (52E1 Tirua: 2.8 MW : 11309 Clientes y 52E2 Cañete: 4,7 MW 7492 Clientes) De 12:52 a 13:00 hrs. F/S C. Arrebol (3 MW) (52C2 La Fortuna) De 12:52 a 12:58 hrs. F/S C.Raki ( 6 MW) (52ET2 Cañete) De 12:52 a 12:58 hrs. F/S C .Huajache ( 4 MW) (52ET2 Cañete) De 12:52 a 13:16 hrs. F/S C .Parque Eolico Lebu III ( 1 MW) (52C2 La fortuna) De 12:52 a 13:03 hrs. F/S C .Parque Eolico Lebu Toro ( 5.3 MW) (52C3 Santa Rosa) | Interrupción línea 66 kV Curanilahue Tres Pinos (propiedad de CGE), por causa que se investigan. Deja sin energía SS/EE Tres Pinos, Lebu y Cañete |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020055314 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-28 15:16 | 2020-07-28 18:08 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SubEstación Súlfuros: Abiertos 52JT1, 52BT1. Subestación Súlfuros: Abiertos 89BT1-1 y 89JT1-1. SubEstación Súlfuros: A disposición de jefe de faena 52B1. |  |  | 0 | 0 | 1
1331 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356DP | Neomante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020055346 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-29 09:19 | 2020-07-29 17:33 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Sistema de 23kV en S/E San Antonio se encuentra alimentado desde TR05. |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2A | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020055673 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-29 10:12 | 2020-07-29 11:40 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J6. |  |  | 0 | 0 | 0
1554 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG2B | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020055674 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-29 10:12 | 2020-07-29 11:40 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J9. |  |  | 0 | 0 | 0
1556 | Transformadores2D1441 | Transformadores2D1441RO | Neomante | 1441 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV2C | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020055675 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-29 10:12 | 2020-07-29 11:40 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J7 . |  |  | 0 | 0 | 0
1139 | Transformadores2D519 | Transformadores2D519RO | Neomante | 519 | Transformadores2D | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020055198 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-29 10:56 | 2020-07-29 15:51 |  |  |  | RO | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Transformador Nº1 220/13,8 KV, 2. Contrastar medidas. Simular una temperatura desde el tablero del transformador de poder mismo bornes (salida) hacia las T-BOX y SCADA. para verificar estado de sondas PT100 2 hilos |  |  | 0 | 0 | 0
1555 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG1A | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020055668 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-29 11:43 | 2020-07-29 14:51 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
1581 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TV1C | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020055672 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-29 11:43 | 2020-07-29 14:51 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J2. |  |  | 0 | 0 | 0
1582 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15kV 165MVA TG1B | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020055676 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-29 11:43 | 2020-07-29 14:51 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52J4. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DF | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020002201 | interno |  |  | 2020-07-29 13:52 | 2020-07-29 13:57 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Paño J8 se encontraba desconectado por trabajos programados. Debido a la apertura del Paño J7 el ATR1 de 500/220 kV queda energizado en vacío desde 500 kV. |  | S/E Lo Aguirre: Jefe de faena se apoya en bornera del Paño J7 mientras ejecutaba trabajos en Paño J8 según SD 2020053957 | 0 | 0 | 0
292 | Transformadores2D376 | Transformadores2D376DF | Neomante | 376 | Transformadores2D | PLACILLA 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020002215 | interno |  |  | 2020-07-29 14:56 | 2020-07-29 16:12 |  |  |  | DF | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | Operación Rele Maestro del transformador 110/12kV N2 por actuación de la protección de Sobrepresión. | Operación Rele Maestro del transformador 110/12kV N2 por actuación de la protección de Sobrepresión. |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2020002208 | externo |  |  | 2020-07-29 15:22 | 2020-07-29 15:35 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Santa Barbara |  | Interrupción del J1 y J2 en S/E Duqueco, deja sin energía S/E Santa Barbara | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2020002214 | externo |  |  | 2020-07-29 15:27 | 2020-07-29 16:31 |  |  |  | FE | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la Linea Pullinque Los Lagos Cto. 1 y 2 de Transelec deja sin Energía S/E Panguipulli |  | Interrupción de la Linea Pullinque Los Lagos Cto. 1 de Transelec deja sin Energía S/E Panguipulli | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2020002214 | externo |  |  | 2020-07-29 15:27 | 2020-07-29 16:31 |  |  |  | FE | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la Linea Pullinque Los Lagos Cto. 1 y 2 de Transelec deja sin Energía S/E Panguipulli |  | Interrupción de la Linea Pullinque Los Lagos Cto. 1 de Transelec deja sin Energía S/E Panguipulli | 0 | 0 | 0
1001 | Transformadores2D807 | Transformadores2D807DP | Neomante | 807 | Transformadores2D | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020056128 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-30 01:54 | 2020-07-30 05:20 |  |  |  | DP | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador T2 de Tome. La carga del transformador T1 será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
933 | Transformadores2D692 | Transformadores2D692DP | Neomante | 692 | Transformadores2D | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020056129 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-30 01:54 | 2020-07-30 05:20 |  |  |  | DP | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador T1 de Tome. La carga del transformador T1 será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020055213 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-30 06:16 | 2020-07-30 08:12 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°2 de SE Molina, por apertura de maniobras operacionales en desconectador 89B1-1 sin tensión. El transformador N°2 serán transferidos hacia el transformador N°1 de la misma subestación., en forma momentánea. |  |  | 0 | 0 | 1
1315 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DP | Neomante | 1328 | Transformadores2D | LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2020055679 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-30 06:57 | 2020-07-30 14:38 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Revisión del mecanismo de cierre de Celda DT2 en Central Llano de Llampos. Pruebas de apertura y cierre de seccionador 89DT2. Condiciones requeridas: 52JT2 abierto, 52DT2 a disposicion jefe de faena, 52D4 y 52D5 abiertos. Nota: Central PV Llano de Llampos quedará limitada a 60 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
1402 | Transformadores2D1689 | Transformadores2D1689RO | Neomante | 1689 | Transformadores2D | 401 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020054959 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-30 08:46 | 2020-08-11 16:19 |  |  |  | RO | 295.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 401: No reconectar 52B191. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | Transformadores2D1690 | Transformadores2D1690RO | Neomante | 1690 | Transformadores2D | 401 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020054960 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-30 08:46 | 2020-08-11 16:19 |  |  |  | RO | 295.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 401: No reconectar 52B227. |  |  | 0 | 0 | 0
1140 | Transformadores2D520 | Transformadores2D520RO | Neomante | 520 | Transformadores2D | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020055849 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-30 09:06 | 2020-07-30 12:36 |  |  |  | RO | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Transformador Nº2 220/13,8 KV, Contrastar medidas. Simular una temperatura desde el tablero del transformador de poder mismo bornes (salida) hacia las T-BOX y SCADA. para verificar estado de sondas PT100 2 hilos |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055809 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-30 09:16 | 2020-08-03 19:01 |  |  |  | RO | 105.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, caseta en Patio 220 kV del Paño JT10, 1.- Chequeo y/o Cambio de huso horario a UTC-0 del GPS asociado al Paño JT10 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, GPS caseta Paño JT10 en Patio 220 kV Delimitar la zona de trabajo Demarcar con cinta el área de trabajo y equipo a intervenir |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699RO | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR6 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055813 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-30 09:16 | 2020-08-03 19:01 |  |  |  | RO | 105.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, casetas en Patio 220 kV de los Paños J11,J12, J13, J14, 1.- Cambio de huso horario a UTC-0 del GPS asociado a los Paños J11, J12, J13 y J14 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Paño Cent. Diag.1 DJ11-P. Azúcar o Paño Diag 1 DJ12 P.Azúcar-Eq.A. Tensión o Paño Cent.Diag 2 DJ13 P.Azúcar o Paño Cent.Diag 2 DJ14 P.Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, GPS caseta Paño J13-14 en Patio 220 kV Delimitar la zona de trabajo Demarcar con cinta el área de trabajo y equipo a intervenir |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700RO | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR5 220/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055813 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-30 09:16 | 2020-08-03 19:01 |  |  |  | RO | 105.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, casetas en Patio 220 kV de los Paños J11,J12, J13, J14, 1.- Cambio de huso horario a UTC-0 del GPS asociado a los Paños J11, J12, J13 y J14 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Paño Cent. Diag.1 DJ11-P. Azúcar o Paño Diag 1 DJ12 P.Azúcar-Eq.A. Tensión o Paño Cent.Diag 2 DJ13 P.Azúcar o Paño Cent.Diag 2 DJ14 P.Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, GPS caseta Paño J13-14 en Patio 220 kV Delimitar la zona de trabajo Demarcar con cinta el área de trabajo y equipo a intervenir |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056160 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-30 09:47 | 2020-07-30 22:27 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo, CER: Pruebas sistema de refrigeración. 1) Revisar configuración sistema de mando de refrigeración (PLC). 2) Revisar sensor PT-100 de ducto de aire. 3) Verificar sensor PT-100 en conjunto con el PLC para corroborar el correcto funcionamiento. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Sala CER: Armario de refrigeración. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  | 0 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DF | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020057170 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-07-30 10:38 | 2020-07-30 18:12 |  |  |  | DF | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 25208 Abierto 289B108, 289B208 Abierto y Bloqueado 389L04 Abierto y Bloqueado 89ET3-2 Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 1 | 0
928 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889DF | Neomante | 889 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020057180 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-07-30 14:24 | 2020-07-30 17:04 |  |  |  | DF | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del transformador para normalizar conectora suelta en reactor del neutro del transformador. Los consumos son respaldados a través del Tr.5. |  |  | 0 | 1 | 0
261 | Transformadores2D1203 | Transformadores2D1203DP | Neomante | 1203 | Transformadores2D | LO VALLEDOR 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020056175 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-30 21:15 | 2020-07-31 06:55 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por el Transformador N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
890 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Neomante | 271 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020055824 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-31 00:16 | 2020-07-31 01:41 |  |  |  | DP | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador T1 de S/E Andalien por relleno y normalización del nivel de aceite en CDBC. La carga del Transformador T1 será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Andalien. |  |  | 0 | 0 | 1
776 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Neomante | 110 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020055837 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-31 02:23 | 2020-07-31 04:00 |  |  |  | DP | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador T1 de S/E Ejercito por relleno y normalización del nivel de aceite en CDBC. La carga del Transformador T1 será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
1409 | Transformadores2D1515 | Transformadores2D1515RO | Neomante | 1515 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°4 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020056629 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-31 09:23 | 2020-07-31 18:01 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de cambio en la configuración de oscilografias para reportes SLRP de sistema N° 1, no se afectará los ajustes de la protección. EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1515 | Transformadores2D1515RO | Neomante | 1515 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°4 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020056631 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-31 09:23 | 2020-07-31 18:01 |  |  |  | RO | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de cambio en la configuración de oscilografias para reportes SLRP de sistema N° 2, no se afectará los ajustes de la protección. EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. |  |  | -1 | 0 | 0
1395 | Transformadores2D1516 | Transformadores2D1516RO | Neomante | 1516 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°5 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020056634 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-31 09:23 | 2020-07-31 18:01 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de cambio en la configuración de oscilografias para reportes SLRP de sistema N° 1, no se afectará los ajustes de la protección. EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. |  |  | 0 | 0 | 0
1395 | Transformadores2D1516 | Transformadores2D1516RO | Neomante | 1516 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°5 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020056639 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-31 09:23 | 2020-07-31 18:01 |  |  |  | RO | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de cambio en la configuración de oscilografias para reportes SLRP de sistema N° 2, no se afectará los ajustes de la protección. EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. |  |  | -1 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020055571 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-31 09:36 | 2020-07-31 10:22 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de corta duración para generación de condiciones requeridas en solicitud N° 2020055558 |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020055558 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-31 10:35 | 2020-07-31 12:08 |  | 2020-07-31 11:43 |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: Desconectadores 89KT2-1-2, 89JT2-1-2, 89BT2-5, 89BT2-6 y 89CT2-2 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020056334 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-31 11:37 | 2020-07-31 14:31 |  |  |  | RO | 2.9 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020055574 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-31 11:43 | 2020-07-31 12:08 |  |  |  | DP | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de corta duración para normalización de topología al culminar trabajos declarados en solicitud N° 2020055558 |  |  | -2 | 0 | 1
1539 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020054124 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-31 13:01 | 2020-07-31 14:33 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52H3 S/E Alto Norte. Bloqueo de reconexión automática de 52H2 S/E Antofagasta. Bloqueo de reconexión automática de 52E7 S/E La Negra. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020055558 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-31 10:35 | 2020-07-31 12:08 | 2020-07-31 12:08 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: Desconectadores 89KT2-1-2, 89JT2-1-2, 89BT2-5, 89BT2-6 y 89CT2-2 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Neomante | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020054817 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-31 16:01 | 2020-07-31 16:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida: Abiertos 89JT5-1 y 89BT5-1. S/E Escondida: A disposición de jefe de faena 52JT5, 52BT5. |  |  | -321 | 0 | 0
252 | Transformadores2D953 | Transformadores2D953DP | Neomante | 953 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020056669 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-31 23:00 | 2020-08-01 04:18 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Metro |  |  | 0 | 0 | 1
955 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Neomante | 729 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/24-14.4KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020056720 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-01 | 2020-08-01 04:59 |  |  |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Neomante | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020055432 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-01 | 2020-08-31 23:59 |  |  |  | DP | 743.9833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: a) Abiertos y Bloqueados: 89JAT1-1, 89JAT1-2, 89JAT1-3, 89HAT1-1, 89HAT1-2, 89HAT1-3. b) Abiertos: , 52JAT1, 52HAT1, 89JAT1-3T, 89HAT1-1T, 89HAT1-2T . c) Abierto y retirado 52DAT1. d) Cerrados y Bloqueados 89JAT1-1T, 89JAT1-2T, , 89HAT1-3T. e) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM.MASH JAT1: F110, F120, F130, F143, F133, F150. Control Marshalling. f) Abiertos y bloqueados los siguientes IT del ARM. MASH. HAT1: MCB HAT1, 14T3, 89T3/E3 Control Marschalling. g) Abierto y bloqueados los siguientes IT del ARM.52DAT1: 1F1A, 1F2A, 1F3A, 1F4A, 1FA. ATR-1 A disposición del Jefe de Faena, Booster N°1 A disposición del Jefe de Faena. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla, operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Limitaciones | 2020001698 |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31 23:59 |  |  |  | RO | 743.9833 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitación de la función 50N por el lado de BT y AT de la protección 21T del ATR3 de S/E Arica, ésta limitación reemplaza a IL N°2020001575 |  |  | 0 | 0 | 0
738 | Transformadores2D78 | Transformadores2D78DP | Neomante | 78 | Transformadores2D | ALAMEDA 66/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020053559 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-01 00:53 | 2020-08-01 03:47 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°1 sin consumos afectados, se asocia a SD 2020053558 por desconexión de paño CT1. Los consumos serán transferidos hacia transformador N°2 mediante cierre de desconectador acoplador de barra 89CS |  |  | 0 | 0 | 1
1102 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941DP | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020057042 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-01 06:50 | 2020-08-01 13:59 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP 1456 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619RO | Neomante | 2619 | Transformadores2D | S/E FARELLÓN 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020056446 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-01 06:58 | 2020-08-31 23:06 |  |  |  | RO | 736.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE FARELLÓN: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620RO | Neomante | 2620 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020056447 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-01 06:58 | 2020-08-31 23:06 |  |  |  | RO | 736.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE PURI: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2621 | Transformadores2D2621RO | Neomante | 2621 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [En_Revision] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020056449 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-01 06:58 | 2020-08-31 23:06 |  |  |  | RO | 736.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE CHIMBORAZO: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564RO | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020054126 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-01 08:36 | 2020-08-01 12:25 |  | 2020-08-01 10:11 |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52H3 S/E Esmeralda. Señalizar 52H1, 52HT1 S/E La Portada. |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Neomante | 1512 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020056273 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-01 10:05 | 2020-08-02 16:37 |  |  |  | DP | 30.5333 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERAN 89J1T1 Y 89J2T1 ABIERTO Y BLOQUEADOS EN BARRA 220 KV E INCOMING 520CB08 ABIERTO Y BLOQUEADO EN BARRA 23 KV. 52JT1 EN POSICION ABIERTO. |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DF | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Informe Fallas | 2020002268 | interno |  |  | 2020-08-01 10:11 | 2020-08-01 11:44 |  |  |  | DF | 1.55 | 1 | 0 | 0 | . | . |  | -2 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318RO | Neomante | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020057018 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-01 11:39 | 2020-08-01 20:33 |  |  |  | RO | 8.9 | 0 | 0 | 0 | No se requieren maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564RO | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020054126 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-01 08:36 | 2020-08-01 12:25 | 2020-08-01 11:44 |  | S | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52H3 S/E Esmeralda. Señalizar 52H1, 52HT1 S/E La Portada. |  |  | 0 | 0 | 0
1624 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055857 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-01 13:29 | 2020-08-02 17:55 |  |  |  | DP | 28.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Primera energización del ATR4 de acuerdo al programa de puesta en servicio. Pruebas Experimentales de Control y Transferencia ATR4. Pruebas de paralelismo ATR4. Análisis fasorial.- Restricciones: Normalización sujeta a Coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055854 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-01 13:35 | 2020-08-02 17:55 |  |  |  | RO | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Primera energización del ATR4 de acuerdo al programa de puesta en servicio. Pruebas Experimentales de Control y Transferencia ATR4. Pruebas de paralelismo ATR4. Análisis fasorial.- Restricciones: Normalización sujeta a Coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055854 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-01 13:35 | 2020-08-02 17:55 |  |  |  | RO | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Primera energización del ATR4 de acuerdo al programa de puesta en servicio. Pruebas Experimentales de Control y Transferencia ATR4. Pruebas de paralelismo ATR4. Análisis fasorial.- Restricciones: Normalización sujeta a Coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055854 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-01 13:35 | 2020-08-02 17:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Primera energización del ATR4 de acuerdo al programa de puesta en servicio. Pruebas Experimentales de Control y Transferencia ATR4. Pruebas de paralelismo ATR4. Análisis fasorial.- Restricciones: Normalización sujeta a Coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- |  |  | -36 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940DP | Neomante | 940 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020057041 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-01 14:00 | 2020-08-01 18:40 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP 1456 |  |  | 0 | 0 | 1
252 | Transformadores2D953 | Transformadores2D953DP | Neomante | 953 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020056832 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-01 21:30 | 2020-08-02 04:27 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto NUP 832. |  |  | 0 | 0 | 1
241 | Transformadores2D943 | Transformadores2D943DP | Neomante | 943 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020057043 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-02 00:25 | 2020-08-02 14:53 |  |  |  | DP | 14.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto NUP 1456 |  |  | 0 | 0 | 1
887 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267DP | Neomante | 267 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020057091 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-02 02:35 | 2020-08-02 05:32 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT1 de entrada al transformador Se requiere el bloqueo de la reconexion del interruptor 52B5 en SE ITAHUE asociado a la línea ITAHUE - Talca N2. |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020054387 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-02 06:04 | 2020-08-02 19:56 |  |  |  | DP | 13.8667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la desconexión se coordina microcorte a alimentador 52C4 Emelca (07:00-07:03) para efectuar el cierre del DDCC acoplador de media tensión 89CS. Previo a realizar la desconexión y durante ejecución de los trabajos se deshabilitará la protección diferencial del Transformador N°1 en servicio. Durante las maniobras de respaldo en Dx de inicio y término (cuya duración será de 10 minutos aproximadamente) se deshabilitará parcialmente las protecciones de "sobrecorriente de neutro y residual" en los transformadores N° 1 y N° 2 manteniendo como respaldo ante fallas en barras MT en la S/E durante este lapso de minutos, las funciones de sobrecorriente de fase de los transformadores y aguas arriba los equipos de protección emplazados en la S/E Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
887 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267RO | Neomante | 267 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | CGE | Limitaciones | 2020000251 |  |  |  | 2020-02-01 17:21 | 2020-08-02 05:32 | 2020-08-02 05:32 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible pararrayos fase lateral de 66 KV, correspondiente al transformador T1 de S/E San Rafael. |  |  |  | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DP | Neomante | 94 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020055664 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-02 06:05 | 2020-08-02 15:25 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Para dichos trabajos se requiere la desconexión del transformador N° 1 y por topologia del sistema en SE Paine se desconectará también el transformador N° 2 los consumos del paño B3 serán transferidos hacia S/E Bajo Melipilla mediante microcorte a SE Isla de Maipo, cabe mencionar de los paño B1 y B2 se encuentra actualmente sin cargas asociada, por ende esta desconexión no tiene consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP | Neomante | 118 | Transformadores3D | PAINE 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020056271 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-02 06:05 | 2020-08-02 15:25 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Para dichos trabajos se requiere la desconexión del transformador N° 1 y por topologia del sistema en SE Paine se desconectará también el transformador N° 2 , los consumos del paño B3 serán transferidos hacia S/E Bajo Melipilla mediante microcorte a SE Isla de Maipo, cabe mencionar de los paño B1 y B2 se encuentra actualmente sin cargas asociada, por ende esta desconexión no tiene consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322RO | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020055005 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-02 13:16 | 2020-08-02 17:08 |  |  |  | RO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: No reconectar 52JT1 y 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323RO | Neomante | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020055007 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-02 13:16 | 2020-08-02 17:08 |  |  |  | RO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: No reconectar 52JT2 y 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1499 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633RO | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020055008 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-02 13:16 | 2020-08-02 17:08 |  |  |  | RO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: No reconectar 52JT3 y 52BT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1254 | Transformadores2D1382 | Transformadores2D1382DP | Neomante | 1382 | Transformadores2D | EMELDA 110/11.5KV 50MVA 2 | EMELDA | Desconexión / Intervención | 2020056158 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-03 | 2020-08-05 00:45 |  |  |  | DP | 48.75 | 0 | 0 | 0 | Por Programa de mantenimiento mayor aprobado, se realizara Set de medidas eléctricas en S/E Emelda a los siguientes equipos: Interruptor 52H2, Transformador N° 2, Parrón de Mufas Paño 2 |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056163 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-03 00:10 | 2020-08-03 03:49 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Eliminar punto caliente alto en TCHT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar y Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TCHT3. . |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056163 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-03 00:10 | 2020-08-03 03:49 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Eliminar punto caliente alto en TCHT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar y Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TCHT3. . |  |  | 0 | 0 | 1
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Neomante | 157 | Transformadores3D | CASABLANCA 66/12KV 18.3MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020054389 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-03 05:32 | 2020-08-03 07:23 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la desconexión se coordina microcorte a alimentador 52C4 Emelca (07:00-07:03) para efectuar la apertura del DDCC acoplador de media tensión 89CS. Durante las maniobras de respaldo en Dx de inicio y término (cuya duración será de 10 minutos aproximadamente) se deshabilitará parcialmente las protecciones de "sobrecorriente de neutro y residual" en los transformadores N° 1 y N° 2 manteniendo como respaldo ante fallas en barras MT en la S/E durante este lapso de minutos, las funciones de sobrecorriente de fase de los transformadores y aguas arriba los equipos de protección emplazados en la S/E Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
318 | Transformadores2D856 | Transformadores2D856DP | Neomante | 856 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020054244 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-03 08:20 | 2020-08-03 18:02 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados al Transformador serán respaldados por el Transformador N°2 a través del Acoplador de barra MT.- Durante la desconexión se deshabilitará la protección diferencial del Transformador N°1.- |  |  | 0 | 0 | 1
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055702 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-03 08:55 | 2020-08-03 17:00 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Instalación de señalización de leds frontales en protecciones del paño KT8 y JT8. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220 kV - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1515 | Transformadores2D1515RO | Neomante | 1515 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°4 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020056652 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-03 09:11 | 2020-08-03 17:52 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de cambio en la configuración de oscilografias para reportes SLRP de sistema N° 1, no se afectará los ajustes de la protección. EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1515 | Transformadores2D1515RO | Neomante | 1515 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°4 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020056656 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-03 09:11 | 2020-08-03 17:52 |  |  |  | RO | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de cambio en la configuración de oscilografias para reportes SLRP de sistema N° 2, no se afectará los ajustes de la protección. EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. |  |  | -1 | 0 | 0
1395 | Transformadores2D1516 | Transformadores2D1516RO | Neomante | 1516 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°5 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020056659 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-03 09:11 | 2020-08-03 17:52 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de cambio en la configuración de oscilografias para reportes SLRP de sistema N° 1, no se afectará los ajustes de la protección. EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. |  |  | 0 | 0 | 0
1395 | Transformadores2D1516 | Transformadores2D1516RO | Neomante | 1516 | Transformadores2D | COLLAHUASI 220/23 KV N°5 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020056661 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-03 09:11 | 2020-08-03 17:52 |  |  |  | RO | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos de cambio en la configuración de oscilografias para reportes SLRP de sistema N° 2, no se afectará los ajustes de la protección. EL PAÑO QUEDARÁ EN TODO MOMENTO CON PROTECCIONES DEL SISTEMA NO INTERVENIDO. |  |  | -1 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056162 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-03 09:33 | 2020-08-03 16:23 |  |  |  | RO | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Desvinculaciónl de PLC de paralelismo que estan ubicados dentro de su caja ubicada en el patio de 220kV. Retiro de equipo PLC del ptio. Retiro de cables de conexiomnado del PLC a trinchera con aislación en las puntas. . Nota 1: La desvinculación se realizarán con documento Minuta de trabajo TE-TRA-MC-PST-7075-AD-002. Nota 2: Caja de PLC Paralelismo ubicada frente al ATR Nº3. Nota 3: PLC actualmente se encuentra desconectado y fuera de servicio. ,Nota: Se debe desvincular tambien el lado de 110 kV de este equipos segun lo acordado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV; Caja asociado a paralelismo Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos Subestación P. Azúcar, Patio 220kV-Sector Caja Paralelismo (Frente de ATR3) Delimitación de zona de trabajo Patio 220kV canaletas existentes señalización zona trabajo con conos. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056162 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-03 09:33 | 2020-08-03 16:23 |  |  |  | RO | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Desvinculaciónl de PLC de paralelismo que estan ubicados dentro de su caja ubicada en el patio de 220kV. Retiro de equipo PLC del ptio. Retiro de cables de conexiomnado del PLC a trinchera con aislación en las puntas. . Nota 1: La desvinculación se realizarán con documento Minuta de trabajo TE-TRA-MC-PST-7075-AD-002. Nota 2: Caja de PLC Paralelismo ubicada frente al ATR Nº3. Nota 3: PLC actualmente se encuentra desconectado y fuera de servicio. ,Nota: Se debe desvincular tambien el lado de 110 kV de este equipos segun lo acordado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV; Caja asociado a paralelismo Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos Subestación P. Azúcar, Patio 220kV-Sector Caja Paralelismo (Frente de ATR3) Delimitación de zona de trabajo Patio 220kV canaletas existentes señalización zona trabajo con conos. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2020055746 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-03 09:40 | 2020-08-03 18:25 |  |  |  | RO | 8.75 | 0 | 0 | 0 | No afecta servicios complementario, solo revisión y remplazo de componentes. |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854FE | Neomante | 854 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 12MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020002253 | externo |  |  | 2020-08-03 13:34 | 2020-08-03 16:03 |  |  |  | FE | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Lota, debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, propiedad de CGE. - |  | Sin energía SE Lota, debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2020002253 | externo |  |  | 2020-08-03 13:34 | 2020-08-03 16:03 |  |  |  | FE | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Lota, debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, propiedad de CGE. - |  | Sin energía SE Lota, debido a Interrupción línea 66 kV El Manco Seccionadora Lota, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D434 | Transformadores3D434RO | Neomante | 434 | Transformadores3D | ALFALFAL 245/123/15kV 120/160/200 MVA T1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020056949 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-03 14:34 | 2020-08-31 18:00 |  | 2020-08-12 10:02 |  | RO | 211.4667 | 0 | 0 | 0 | No considera energización ni puesta en servicio de equipamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2640 | Transformadores2D2640DF | Neomante | 2640 | Transformadores2D | SAN GABRIEL 220/33 KV 215MVA T1 | PE SAN GABRIEL SpA | Desconexión / Intervención | 2020058256 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-03 18:52 | 2020-08-03 20:50 |  |  |  | DF | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a esta solicitud se encuentra vigente el Informe de limitación IL N° 2020001703. |  |  | 0 | 1 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267RO | Neomante | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020057139 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-04 08:30 | 2020-08-04 10:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | sin condiciones. Se hace notar que en caso de sobretemperatura, la alarma y trip del enrollado de 66kV queda activa como respaldo, que es la imagen térmica directamente proporcional al lado de 110kV (ATR3 está funcionando como Trafo de 2 devanados). |  |  | -41 | 0 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35RO | Neomante | 35 | Transformadores3D | ZONA DE CAIDA 220/66/13.8KV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2020055748 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-04 08:48 | 2020-08-04 17:35 |  |  |  | RO | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | No afecta servicios complementario, solo revisión y remplazo de componentes. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056422 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-04 10:21 | 2020-08-04 18:36 |  |  |  | RO | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para auditoria interna de SCADA por NTSyCS en Banco ATR4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. Nota: S/E Alto Jahuel: Se perderán las medidas locales y remota mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056426 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-04 11:48 | 2020-08-21 14:47 |  |  |  | RO | 410.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para canalización, montaje y tendido de conductores por cambio de equipo de medición TTPP del paño JT2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco monofásico ATR-2 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598RO | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020057002 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-04 16:32 | 2020-08-04 18:23 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52BT4. |  |  | 0 | 0 | 0
1604 | Transformadores2D1082 | Transformadores2D1082DP | Neomante | 1082 | Transformadores2D | EMELDA 121/10.5KV 50MVA 1 | EMELDA | Desconexión / Intervención | 2020056167 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-04 21:40 | 2020-08-07 23:10 |  |  |  | DP | 73.5 | 0 | 0 | 0 | Por Programa de mantenimiento mayor aprobado, se realizara Set de medidas eléctricas en S/E Emelda a los siguientes equipos: Interruptor 52H1, Transformador N° 1, Parrón de Mufas Paño 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1261 | Transformadores2D2640 | Transformadores2D2640DF | Neomante | 2640 | Transformadores2D | SAN GABRIEL 220/33 KV 215MVA T1 | PE SAN GABRIEL SpA | Informe Fallas | 2020002271 | interno |  |  | 2020-08-05 03:10 | 2020-08-05 14:06 |  |  |  | DF | 10.9333 | 1 | 0 | 0 | El disparo es debido a la actuación de la protección diferencial de transformador. | Se produce disparo de la subestación de San Gabriel por actuación de la protección diferencial de transformados (87T). |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP_E | Neomante | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2020056464 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-05 08:07 | 2020-08-06 08:53 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Engie se requiere la desconexión del ATR5 por intervención del tablero de accionamiento de CTBC del ATR5. Condiciones requeridas: -S/E Pozo Almonte: Abiertos y Bloqueados 89HT5-1; 89HT5-2; 89JT5-1; 89JT5-2 y 89JT5-3. Abierto y bloqueado el 89HS; 52H3; 89H3-1; 89H3-2, 89H3-2T ; A disposición del jefe de faena el 52HT5 y 52JT5. -S/E CERRO COLORADO: Abierto y bloqueado 52HL y 89HL; Cerrado y bloquedo 89HL-T. |  |  | -341 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100RO | Neomante | 100 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056609 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-05 08:25 | 2020-08-07 14:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Montaje y alambrado de conversor de medidas por falla en equipos antiguos. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. Nota: Se perderá la medida local y remota del equipo mientras dure la intervención. |  |  | -5 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598RO | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020057001 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-05 15:41 | 2020-08-05 18:52 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT4. |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020057942 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-06 06:36 | 2020-08-06 19:27 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 de SE Molina, por apertura de maniobras operacionales en desconectador 89B2-1 sin tensión. El transformador N°1 serán transferidos hacia el transformador N°2 de la misma subestación., en forma momentánea. Tiene relación con la solicitud CEN N°2020057941. |  |  | 0 | 0 | 1
1443 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599RO | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020057017 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-06 08:31 | 2020-08-06 15:10 |  |  |  | RO | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52JT5. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599RO | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020057004 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-06 08:32 | 2020-08-06 15:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE OGP1: No reconectar 52BT5. |  |  | -1 | 0 | 0
1240 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020056294 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-06 08:48 | 2020-08-06 12:03 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión no genera indisponibilidad ya que servicios auxiliares quedan respaldados por Transformador T4. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | Transformadores2D781 | Transformadores2D781DF | Neomante | 781 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020059525 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-06 10:25 | 2020-08-09 17:19 |  |  |  | DF | 78.9 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020054346 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-06 15:15 | 2020-08-08 13:27 |  |  |  | DP | 46.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Lixiviación: Abiertos y bloqueados 89BT1-1, 52B1. S/E Lixiviación: A disposición 52BT1. Esta solicitud de desconexión será tratada como Mantenimiento Mayor para lo cual se envió la Carta Energía E-45-2020 Solicitud de Mantenimiento Mayor Transformador Lixiviación 69/13,8 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366DP | Neomante | 1366 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2020058650 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-07 08:05 | 2020-08-08 22:36 |  |  |  | DP | 38.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos serán efectuados bajo la supervisión del personal de LAP, para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DP | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020056295 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-07 08:15 | 2020-08-07 11:40 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | No generara indisponibilidad ya que servicios auxiliares estarán respaldados desde Transformador de Partida TP. |  |  | 0 | 0 | 1
1181 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559DF | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2020002304 | interno |  |  | 2020-08-08 05:16 | 2020-08-10 05:17 |  |  |  | DF | 48.0167 | 1 | 0 | 0 | En maniobras en paralelo de transferencia de arranque 110 kV S/E Club Hípico se verifica la operación automática de los interruptores 12 kV BP y BT del Tr.4 | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020054828 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-08 07:47 | 2020-08-08 17:07 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Cambio de aceite a CTBC a las 3 fases del ATR6. Condiciones: Instalación por intervenir, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing de 500 KV y 220 KV del ATR6. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020058532 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-08 08:43 | 2020-08-08 20:05 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el tendido de barras auxiliares para el cambio rápido del nuevo banco ATR-1, 750MVA de S/E NMAI, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Desconectadores 89F2-1R, 89F2-1, 89F2-2, 89F2-3, 89F2-2R, 89F2-3R a disposición del JF. Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 Abiertos. Se realizaran también pruebas de cambio rápido en frío con el ATR-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DP | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020059360 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-09 01:19 | 2020-08-09 11:28 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas serán realimentadas por Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | Transformadores2D376 | Transformadores2D376DP | Neomante | 376 | Transformadores2D | PLACILLA 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020058718 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-09 03:12 | 2020-08-09 14:40 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador serán respaldado por MT |  |  | 0 | 0 | 1
526 | Transformadores2D342 | Transformadores2D342DP | Neomante | 342 | Transformadores2D | OCHAGAVIA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020059368 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-09 04:57 | 2020-08-09 18:43 |  |  |  | DP | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será suministrada realimentado un alimentador y la demás carga abastecida por el Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
908 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020057501 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-09 06:09 | 2020-08-09 06:31 |  |  |  | DP | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo en la LT66kV San Fernando - Placilla y LT66kV Placilla-Nancagua, se require la maniobra de microcorte al Transformador T1 de SE Nancagua, por cambio de topología a nivel de 66kV (Los consumos de las SSEE Nancagua y Placilla quedarán alimentados desde el Paño B1 de SE Portezuelo 110/66kV). Previo al microcorte se transferirá mediante redes MT los consumos de SE Placilla hacia SE Nancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020057507 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-09 06:09 | 2020-08-09 18:07 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a las desconexiones de las LLTT San Fernando - Placilla y Placilla - Nancagua, informadas según SD 2020057503-2020057504, se requiere la desconexión del Transformador T1 de SE Placilla (Sin consumos afectados.). Considera la apertura de DDCC 89BT e interruptor 52CT |  |  | 0 | 0 | 1
1541 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478DP | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020057104 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-09 06:29 | 2020-08-09 13:07 |  |  |  | DP | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | EN S/E ALTO HOSPICIO ABIERTOS: 52HT1, 52CT189C32-2, 89C32-1, 89SSAA Y 89HT1. LOS CONSUMOS SERÁN TRANSFERIDOS A S/E CERRO DRAGÓN. |  |  | 0 | 0 | 1
1073 | Transformadores3D220 | Transformadores3D220DP | Neomante | 220 | Transformadores3D | DUQUECO 230-154/66/14.8KV 75MVA | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020056865 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-09 06:54 | 2020-08-09 19:57 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Faenas de ampliación de de barra 220 kV de acuerdo a proyecto NUP N°449, cabe destacar que son trabajos previos y no corresponden al termino de este. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020057906 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-09 08:20 | 2020-08-09 13:34 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DF | Neomante | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020060159 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-09 08:28 | 2020-08-09 13:11 |  |  |  | DF | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: En S/E Escondida Abiertos 52JT6, 52BT6, 52BS, 52B3, 89BT6-1, 89B3-1, 89BS-1, 89JT6-1 |  |  | 0 | 1 | 0
1220 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020058545 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-09 10:01 | 2020-08-09 19:39 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el tendido de barras auxiliares para el cambio rápido del nuevo banco ATR-1, 750MVA de S/E NMAI, durante la ejecución de los trabajos el ATR 2 (actualmente en servicio), quedará desconectado. Condiciones Requeridas: Interruptor 52F2 Abierto, Desconectadores: 89F2-4, 89J4-3, 89K4-3, 89J4-4 (polos 1,2 y 3), 89J4-5 (polos 1,2 y 3), 89K4-4 (polos 1,2 y 3), 89K4-5 (polos 1,2 y 3) Abiertos y bloqueados. Desconectadores 89J4-3T, 89K4-3T Cerrados. Desconectadores 89F2-1R, 89F2-1, 89F2-2, 89F2-3, 89F2-2R, 89F2-3R a disposición del JF. Interruptores 52J4, 52J5, 52K4, 52K5 Abiertos. Se realizaran también pruebas de cambio rápido en frío con el ATR-1. |  |  | 0 | 0 | 0
908 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020057502 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-09 17:51 | 2020-08-09 17:52 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la maniobra de microcorte al Transformador T1 de SE Nancagua, por normalización de topología a nivel de 66kV (Los consumos de las SSEE Nancagua y Placilla quedarán alimentados desde el Paño B4 de SE San Fernando 154/66kV). |  |  | 0 | 0 | 1
694 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498DP | Neomante | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2020059442 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-10 07:09 | 2020-08-11 15:20 |  |  |  | DP | 32.1833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Neomante | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020054344 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-10 09:00 | 2020-08-11 20:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida: Abiertos y bloqueados 89JT5-1 y 89BT5-1. S/E Escondida: A disposición de jefe de faena 52JT5, 52BT5 y 52BS. S/E Escondida: A disposición 89BS-1 y 89BS-2. Esta desconexión será tratada como Mantenimiento Mayor para lo cual se enviará la Carta Energía E-44-2020 Mantenimiento Mayor Transformador N°5 en SE Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
1104 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944RO | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020059343 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-10 09:31 | 2020-08-10 11:48 |  |  |  | RO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Se ejecuta el cambio de ajustes de protecciones en Neutro del Transformador N°1 para cumplir con observaciones levantadas por el coordinador eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058604 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-10 09:56 | 2020-08-10 11:31 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con agua presión del ATR1 DESENERGIZADO. |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DF | Neomante | 1564 | Transformadores2D | LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | CGE | Informe Fallas | 2020002238 | interno |  |  | 2020-08-10 10:11 | 2020-08-10 10:11 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | . |  | FLASHOVER EN BUSHING DEL TRANSFORMADOR N°1, FASE 1. | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060227 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2020-08-10 11:14 | 2020-08-10 18:13 |  |  |  | RO | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Restricción: S/E Los Changos: 52J11, 52J12, 52K1 no reconectar. bloqueo del jefe de faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058608 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-10 11:33 | 2020-08-10 13:57 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con agua presión del ATR2 y ATR-R DESENERGIZADO. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058615 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-10 11:34 | 2020-08-10 14:27 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores3D168 | Transformadores3D168RO | Neomante | 168 | Transformadores3D | LBALANDRAS 66/12.5kV 12.5MVA 1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2020058303 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-10 11:42 | 2020-08-10 15:24 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Durante el cambio de consigna se dejará el esquema de control del CTBC del transformador N°1, en posición manual SCADA. Los trabajos se realizarán con la instalación en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056599 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-10 12:48 | 2020-08-10 14:27 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056599 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-10 12:48 | 2020-08-10 14:27 |  |  |  | RO | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV y limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058624 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-10 11:34 | 2020-08-10 14:27 | 2020-08-10 13:57 |  |  | RO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere la precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | -2 | 0 | 0
257 | Transformadores3D232 | Transformadores3D232DP_E | Neomante | 232 | Transformadores3D | central quintero 220/110 65MVA | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2020056593 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-10 15:11 | 2020-09-03 16:54 |  |  |  | DP_E | 512.8167 | 0 | 64.9 | 0 | No indispone ni limita generación. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DP | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020059323 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-11 06:35 | 2020-08-11 20:09 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de estos trabajo se requiere la desconexión del Transformador N° 2 de S/E Quinta de Tilcoco, respecto a los consumos, estos serán respaldados por otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
661 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020058937 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-11 08:27 | 2020-08-11 17:53 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de TR02 serán respaldados a través del TR01. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058625 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-11 08:51 | 2020-08-11 10:06 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere la precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058618 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-11 08:52 | 2020-08-11 10:05 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020058735 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-11 09:22 | 2020-08-11 14:49 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Reemplazo de aceite de CTBC de ATR1-F1. Restricciones: Tr. Reserva 01, 500/220 kV-Entre Ríos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco. Monofásico 01, 500/220 kV-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Entre Ríos, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing 500 kV, 220 kV y 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020058463 | externo | Programada | Intervención | 2020-08-11 10:29 | 2020-08-14 18:30 |  |  |  | RO | 80.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar, Sala de Control y Protecciones Sala de SS.GG. lado 110 kV:,1.- Tendido de cableado y conexión. Se deberá realizar el traslado de los cables de comunicación del medidor H7 desde el Switch existente al nuevo Switch de gestión de medidores, ubicado en el Armario Paño 9, para lograrlo se ejecutará el siguiente plan, ,A) Cableado y conectorización del Switch remoto. ,B) Realizar tendido y conenexionado de los cables UTP hacia los medidores ( H7, HT1 y HT4) y Switch remoto en la misma Sala 110 KV. ,C) La salida hacia la Sala de Mando de medidor H7 se realizará mediante la conexión de enlace habilitado inalámbrico Radwin, tal como se señala en el diagrama. ,2.- Configuración de Equipos y habilitación de canales. ,A) Cargar configuración de solución Switch remoto; dicha configuración será suministrada por Depto. Ingeniería y documentación en coordinación con el proveedor Innet SPA, ,B) Pruebas de medición de ancho de banda y latencia del canal configurado. ,3.- Identificación de equipos y cableado. ,A) Rotular identificación de nuevos equipos de acuerdo a estándar, así como IP asignadas. ,B) Rotular extremos de los cables UTP para cada uno de los servicios. ,4.- Validar estado final de Equipo Inalámbrico Radwin. ,A) Verificar alarmas en equipos intervenidos. ,B) Verificar trafico normal de comunicaciones, ,C) Validar estado final de equipo Inalámbrico Radwin (estado de tarjetas, conexionado, configuración y alarmas). ,5.- Roll Back. Ejecutar devolución de cambios en caso de no alcanzar los objetivos de comunicación descritos en este procedimiento y normalizar el envió de datos a Scada. ,6.- Actualizar servicios. Actualizar cartilla de mantenimiento de servicios de los equipos reemplazados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA P. Azúcar o Medidor PAZ H7 o Medidor PAZ HT01 ION8650 MW-1502A383-02 o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Medidor PAZ HT04 SEL 735 3200020045 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armarios y equipos a intervenir en Sala 110 kV Delimitar zona de trabajo a ejecutar por jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312RO | Neomante | 312 | Transformadores3D | MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020059544 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-11 11:41 | 2020-08-11 15:15 |  |  |  | RO | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | No considera Maniobras Operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020059660 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-11 13:22 | 2020-08-11 17:35 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para levantamiento visual de información asociada a las protecciones sistema 1 y 2 y 50BF del paño JT3, levantamiento de hardware contra software en relé de las señales de disparo, lectura de parámetros de protecciones del paño, configuración y descarga offline de parámetros oscilográficos, prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de SLRP. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o Banco Monofásico 03 de 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones sistema 1, sistema 2 del paño JT3 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020059662 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-11 15:20 | 2020-08-11 17:35 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para levantamiento visual de información asociada a las protecciones sistema 1 y 2 y 50BF del paño JT5, levantamiento de hardware contra software en relé de las señales de disparo, lectura de parámetros de protecciones del paño. configuración y descarga offline de parámetros oscilográficos, prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de SLRP. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco Monofásico 05 de 220/110/13 kV o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones sistema 1, sistema 2 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
422 | Transformadores3D43 | Transformadores3D43RO | Neomante | 43 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020057021 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-11 18:17 | 2020-08-24 13:25 |  |  |  | RO | 307.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección y revisión parámetros de ajustes del Regulador de tensión, además se requiere realizar pruebas de paralelismo del sistema cambiando un TAP |  |  | 0 | 0 | 0
423 | Transformadores3D44 | Transformadores3D44RO | Neomante | 44 | Transformadores3D | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020057022 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-11 18:17 | 2020-08-24 13:25 |  |  |  | RO | 307.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara revisión parámetros de ajustes del Regulador de tensión, además se requiere realizar pruebas de paralelismo del sistema cambiando un TAP |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058619 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-12 08:02 | 2020-08-12 13:43 |  |  |  | RO | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058627 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-12 08:02 | 2020-08-12 13:43 |  |  |  | RO | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere la precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060229 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2020-08-12 08:07 | 2020-08-12 18:05 |  |  |  | RO | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Restricción: S/E Los Changos: 52J11, 52J12, 52K1 no reconectar. bloqueo del jefe de faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392DP | Neomante | 392 | Transformadores2D | VALPARAISO 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020059348 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-12 08:50 | 2020-08-12 14:28 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Para ejecutar estos trabajos se requiere la apertura del desconectador 110kV acoplador [89HS] y el desconectador 110kV [89H1] asociado al arranque 110kV N°1 de la SE Valparaiso. Los consumos del Transformador 110/12kV N°1 serán respaldados a través del Transformador 110/12kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
694 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498DP | Neomante | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2020059755 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-12 09:42 | 2020-08-12 13:20 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Las maniobras están coordinada con EEPA, bajo SODI N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020058459 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-12 09:55 | 2020-08-12 20:23 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo: De acuerdo con el plan de MPB anual de Sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en el paño JT3: 1.- Limpieza de elementos (Bornes, relés auxiliares, protecciones, swtiches de control, etc.) 2.- Reapriete de conexiones en Bastidor #8 de sala de SSGG 220kV, Tablero #12 en sala de comando y en cajas de equipos en patio pertenecientes al paño JT3. 3.- Medidas de aislación a los circuitos de CC y CA. 4.- Verificación del regulador de tensión del CTBC del TR3. 5.- Pruebas de control en N-I-T Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Protección 87T Sistema 1 ABB RET670 Bloqueado Bloquear Trip 50BF etapa 2 sobre 87B 220kV Subestación Maitencillo, Protección 87T Sistema 2 GE T60 Bloqueado Bloquear Trip 50BF etapa 2 sobre 87B 220kV Subestación Maitencillo, 52JR A disposición del jefe de faena para hacer pruebas NIT. Subestación Maitencillo, 52JT3 A disposición del jefe de faena para hacer pruebas NIT. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D434 | Transformadores3D434DP | Neomante | 434 | Transformadores3D | ALFALFAL 245/123/15kV 120/160/200 MVA T1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020059256 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-12 10:02 | 2020-08-12 13:15 |  |  |  | DP | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo actualmente fuera de servicio: Prueba de apertura y cierre de interruptores Lado 220 kV y 110 kV desde Scada. No considera energización. Actualmente paños se encuentras desenergizados. Es solo pruebas de equipos. ya sea con desconectadores abiertos y/o interruptores abiertos. Sección de Barra actualmente desenergizada. En ningún momento se energizará equipos ni paños asociados. |  |  | -64 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020057336 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-12 10:20 | 2020-08-12 18:38 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Investigar funcionamiento permanente de bomba de aceite de CTBC de ATR8-F2. Condiciones: Instalación por intervenir, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, ITE de fuerza motor bomba de aceite CTBC Unidad 2 del Banco ATR8. ABIERTO. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores3D434 | Transformadores3D434RO | Neomante | 434 | Transformadores3D | ALFALFAL 245/123/15kV 120/160/200 MVA T1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020056949 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-03 14:34 | 2020-08-31 18:00 | 2020-08-12 13:15 |  | S | RO | 460.75 | 0 | 0 | 0 | No considera energización ni puesta en servicio de equipamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319RO | Neomante | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020060098 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-12 11:47 | 2020-08-13 13:01 |  |  |  | RO | 25.2333 | 0 | 0 | 0 | No se requieren condiciones de maniobras operacionales |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020059311 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-12 12:20 | 2020-08-12 18:10 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca: Abiertos 89JT8-1, 89BT8-1, 89BT8-2. S/E Laguna Seca: A disposición de jefe de faena 52JT8 y 52BT8. |  |  | 0 | 0 | 1
606 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DF | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2020002330 | interno |  |  | 2020-08-12 17:25 | 2020-08-12 18:26 |  |  |  | DF | 1.0167 | 1 | 0 | 0 | Aviso al Coordinado eléctrico, Empresa Distribuidora SAESA y personal de mantenimiento; Revisión de protecciones y coordinación para recuperar clientes afectados. | Se investiga. Interrupción del 52BT1 y 52ET1, sin energia Barra N°2 |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721RO | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020060294 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-12 18:20 | 2020-08-20 19:43 |  |  |  | RO | 193.3833 | 0 | 0 | 0 | No afecta ninguno de los anteriores. |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DP | Neomante | 904 | Transformadores2D | LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020059740 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-13 00:09 | 2020-08-13 05:32 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas serán realimentada por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1072 | Transformadores2D241 | Transformadores2D241RO | Neomante | 241 | Transformadores2D | CAUQUENES 23/13.2KV 4MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020058970 | externo | Programada | Intervención | 2020-08-13 06:24 | 2020-08-14 05:44 |  |  |  | RO | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | Restricción a la reconexión de Interruptores 52C4 y 52ET2 S/E Cauquenes de forma momentánea, durante maniobras de transferencia de carga por redes de Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020059791 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-13 07:15 | 2020-08-13 08:11 |  |  |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°2 de SE Molina, por apertura de maniobras operacionales en desconectador 89B1-1 sin tensión. El transformador N°2 serán transferidos hacia el transformador N°1 de la misma subestación., en forma momentánea. |  |  | 0 | 0 | 1
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020061365 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2020-08-13 08:03 | 2020-08-13 14:20 |  |  |  | RO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Restricción: S/E Los Changos: 52J11, 52J12, 52K1 no reconectar. bloqueo del jefe de faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | ALBA | Desconexión / Intervención | 2020059563 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-13 08:27 | 2020-08-13 15:28 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociadas 2020059562. (SODI 72 y 135 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368DP | Neomante | 1368 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2020059565 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-13 08:27 | 2020-08-13 15:28 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociadas 2020059564 (SODI 72 y 135 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058621 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-13 08:27 | 2020-08-13 13:43 |  |  |  | RO | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058628 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-13 08:27 | 2020-08-13 13:43 |  |  |  | RO | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere la precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
1045 | Transformadores2D1150 | Transformadores2D1150DP | Neomante | 1150 | Transformadores2D | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020060447 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-13 08:28 | 2020-08-13 21:07 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGÓN 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020058640 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-13 09:20 | 2020-08-13 10:16 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida: Desactivar reconexión automática del 52H1 en SE Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020059776 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-13 09:30 | 2020-08-13 16:54 |  |  |  | RO | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Levantamiento visual de información asociada a las protecciones del paño JT6 -Desfasador 1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: TR6 Desfasador 1 de 220 kV o Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones sistema 1, sistema 2 y 50BF del paño JT6 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
1424 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535RO | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020059315 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-13 09:44 | 2020-08-13 17:52 |  |  |  | RO | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Bombeos 2: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020058642 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-13 10:41 | 2020-08-13 11:10 |  |  |  | RO | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida: Desactivar reconexión automática del 52H2 en SE Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020059777 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-13 10:51 | 2020-08-13 14:52 |  |  |  | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Levantamiento visual de información asociada a las protecciones del paño JT7 -Desfasador 2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 2 o TR7 Desfasador 2 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones sistema 1, sistema 2 y 50BF del paño JT7 de forma alternada mientras dure la intervención. Nota: Trabajos asociados a sistema de lectura remota de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACÍFICO 110/13.8 KV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020058643 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-13 11:31 | 2020-08-13 12:00 |  |  |  | RO | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida: Desactivar reconexión automática del 52H3 en SE Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020061470 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-08-13 12:47 | 2020-08-13 14:20 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación-configuración URT/SCL, S/E Pan de Azucar- Revisión de control de paralelismo en RTU ABB 560; 1. Revisión de la URT ABB modelo 560, se establece conexión con el equipo a través de cable USB (consola) a la CMR activa para intentar levantar el web-browser (puede implicar reinicio de la RTU). Nota: al momento de producirse el reinicio se perderán los datos con el CNOT específicamente de la diagonal #1 (JT10, J11, J12); 2. Realizar el apagado de la RTU y quitar la unidad BCU (trasera) para levantar en modo “single” y no Hot-StandBy. Se debe quitar la tarjeta SD del equipo ABB 560, para iniciarlo en modo sin defecto, durante este tiempo se deja sin configuración durante el equipo (modo fabrica); 3. Una vez solucionado el problema de acceso al web server de la RTU, se debe descargar el nuevo archivo de configuración. El archivo es formato “.jar”; 4. Se realizan las respectivas verificaciones con el HMI local de sala de comando, una vez realizada la carga de la configuración. Se debe consultar al CNOT si los datos se encuentran restablecidos específicamente los de la diagonal #1; 5. Se realizara pruebas de TAP en transformadores #9, 3, 4, 10; al cual consiste en subir un TAP Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SCADA P. Azúcar o SCADA Transelec Nodo P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala bastidores ATR10; Batidor URT ABB560/TR donde se encuentra URT ABB de paralelismo Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Sala de comando donde se encuentra HMI de paralelismo Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. |  |  | 0 | 0 | 0
1624 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020061470 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-08-13 12:47 | 2020-08-13 14:20 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación-configuración URT/SCL, S/E Pan de Azucar- Revisión de control de paralelismo en RTU ABB 560; 1. Revisión de la URT ABB modelo 560, se establece conexión con el equipo a través de cable USB (consola) a la CMR activa para intentar levantar el web-browser (puede implicar reinicio de la RTU). Nota: al momento de producirse el reinicio se perderán los datos con el CNOT específicamente de la diagonal #1 (JT10, J11, J12); 2. Realizar el apagado de la RTU y quitar la unidad BCU (trasera) para levantar en modo “single” y no Hot-StandBy. Se debe quitar la tarjeta SD del equipo ABB 560, para iniciarlo en modo sin defecto, durante este tiempo se deja sin configuración durante el equipo (modo fabrica); 3. Una vez solucionado el problema de acceso al web server de la RTU, se debe descargar el nuevo archivo de configuración. El archivo es formato “.jar”; 4. Se realizan las respectivas verificaciones con el HMI local de sala de comando, una vez realizada la carga de la configuración. Se debe consultar al CNOT si los datos se encuentran restablecidos específicamente los de la diagonal #1; 5. Se realizara pruebas de TAP en transformadores #9, 3, 4, 10; al cual consiste en subir un TAP Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SCADA P. Azúcar o SCADA Transelec Nodo P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala bastidores ATR10; Batidor URT ABB560/TR donde se encuentra URT ABB de paralelismo Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Sala de comando donde se encuentra HMI de paralelismo Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020061470 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-08-13 12:47 | 2020-08-13 14:20 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación-configuración URT/SCL, S/E Pan de Azucar- Revisión de control de paralelismo en RTU ABB 560; 1. Revisión de la URT ABB modelo 560, se establece conexión con el equipo a través de cable USB (consola) a la CMR activa para intentar levantar el web-browser (puede implicar reinicio de la RTU). Nota: al momento de producirse el reinicio se perderán los datos con el CNOT específicamente de la diagonal #1 (JT10, J11, J12); 2. Realizar el apagado de la RTU y quitar la unidad BCU (trasera) para levantar en modo “single” y no Hot-StandBy. Se debe quitar la tarjeta SD del equipo ABB 560, para iniciarlo en modo sin defecto, durante este tiempo se deja sin configuración durante el equipo (modo fabrica); 3. Una vez solucionado el problema de acceso al web server de la RTU, se debe descargar el nuevo archivo de configuración. El archivo es formato “.jar”; 4. Se realizan las respectivas verificaciones con el HMI local de sala de comando, una vez realizada la carga de la configuración. Se debe consultar al CNOT si los datos se encuentran restablecidos específicamente los de la diagonal #1; 5. Se realizara pruebas de TAP en transformadores #9, 3, 4, 10; al cual consiste en subir un TAP Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SCADA P. Azúcar o SCADA Transelec Nodo P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala bastidores ATR10; Batidor URT ABB560/TR donde se encuentra URT ABB de paralelismo Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Sala de comando donde se encuentra HMI de paralelismo Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores3D357 | Transformadores3D357RO | Neomante | 357 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020061470 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-08-13 12:47 | 2020-08-13 14:20 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación-configuración URT/SCL, S/E Pan de Azucar- Revisión de control de paralelismo en RTU ABB 560; 1. Revisión de la URT ABB modelo 560, se establece conexión con el equipo a través de cable USB (consola) a la CMR activa para intentar levantar el web-browser (puede implicar reinicio de la RTU). Nota: al momento de producirse el reinicio se perderán los datos con el CNOT específicamente de la diagonal #1 (JT10, J11, J12); 2. Realizar el apagado de la RTU y quitar la unidad BCU (trasera) para levantar en modo “single” y no Hot-StandBy. Se debe quitar la tarjeta SD del equipo ABB 560, para iniciarlo en modo sin defecto, durante este tiempo se deja sin configuración durante el equipo (modo fabrica); 3. Una vez solucionado el problema de acceso al web server de la RTU, se debe descargar el nuevo archivo de configuración. El archivo es formato “.jar”; 4. Se realizan las respectivas verificaciones con el HMI local de sala de comando, una vez realizada la carga de la configuración. Se debe consultar al CNOT si los datos se encuentran restablecidos específicamente los de la diagonal #1; 5. Se realizara pruebas de TAP en transformadores #9, 3, 4, 10; al cual consiste en subir un TAP Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SCADA P. Azúcar o SCADA Transelec Nodo P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala bastidores ATR10; Batidor URT ABB560/TR donde se encuentra URT ABB de paralelismo Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. Subestación P. Azúcar, Sala de comando donde se encuentra HMI de paralelismo Delimitación de zona de trabajo Señalización zona trabajo con cinta de seguridad y conos. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020058477 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-13 14:46 | 2020-08-13 17:41 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381RO | Neomante | 381 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020060464 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-13 14:51 | 2020-08-13 17:00 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Durante el cambio de consigna se dejará el esquema de control del CTBC del Transformado N°3 en posición Manual SCADA. Los trabajos se realizarán con la instalación en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Transformadores2D137 | Transformadores2D137RO | Neomante | 137 | Transformadores2D | MARGA MARGA 115/14.2KV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061559 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2020-08-13 16:12 | 2020-08-13 18:35 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Transformadores3D49 | Transformadores3D49FE | Neomante | 49 | Transformadores3D | CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | COLBUN | Informe Fallas | 2020002340 | externo |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-14 14:14 |  |  |  | FE | 18.55 | 0 | 0 | 0 | A raíz de falla Cto 1. Chilquinta (San Pedro - Las Vegas). Queda sin Energía la S/E Calera Cerro. Cliente Cementos Melón queda sin consumos. | A raíz de falla Cto 1. Chilquinta (San Pedro - Las Vegas). Queda sin Energía la S/E Calera Cerro. Cliente Cementos Melón queda sin consumos. |  | 0 | 0 | 0
123 | Transformadores2D1245 | Transformadores2D1245DP | Neomante | 1245 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020059374 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-14 00:49 | 2020-08-14 08:50 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas serán realimentada por el Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP_E | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2020060800 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-14 06:16 | 2020-08-14 06:53 |  |  |  | DP_E | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados según SODI N°129/2020. |  |  | 0 | 0 | 1
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020061366 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2020-08-14 07:56 | 2020-08-14 13:50 |  |  |  | RO | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Restricción: S/E Los Changos: 52J11, 52J12, 52K1 no reconectar. bloqueo del jefe de faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058622 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-14 08:10 | 2020-08-14 12:53 |  |  |  | RO | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058629 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-14 08:10 | 2020-08-14 12:54 |  |  |  | RO | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere la precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060970 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-14 08:40 | 2020-08-14 13:14 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Inspeccionar fuga de gas SF6 en 89J7-3 y 52J7, normalizar presión de gas. Condiciones: Instalaciones Indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220 kV-Entre Ríos o Tr. Reserva 01, 500/220 kV-Entre Ríos o Barra 220 kV, Sección 1-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Entre Ríos, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J7-3 lado Banco ATR1, entre 89J7-1 y Barra 1 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1424 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535DP | Neomante | 1535 | Transformadores2D | ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020059317 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-14 10:55 | 2020-08-14 16:08 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Bombeos 2: A disposición jefe de faenas 52JT1. SE Bombeos 2: Abierto 89JT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1283 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP_E | Neomante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2020060804 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-14 15:03 | 2020-08-14 15:38 |  |  |  | DP_E | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados según SODI N°130/2020. |  |  | 0 | 0 | 1
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283DP | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | STS | Desconexión / Intervención | 2020059576 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-15 00:14 | 2020-08-15 13:19 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Faena según proyecto NUP 350. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | Transformadores2D1245 | Transformadores2D1245DF | Neomante | 1245 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020061975 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-15 00:28 | 2020-08-15 02:17 |  |  |  | DF | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Para ejecutar las pruebas el Tr.3, se reabastecerá previamente desde el Tr.4 (Respaldo que sólo se puede dar de noche). |  |  | 0 | 1 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DF | Neomante | 12 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061981 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-15 00:35 | 2020-08-15 05:22 |  |  |  | DF | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del Transformador N°1 (154/66 kV - 75 MVA) de S/E Talcahuano, por reparación de punto caliente en el DDCC de 154 kV 89A de S/E Talcahuano. No hay pérdida de consumos debido a que serán transferidos via sistema de 66 kV hacia otras instalaciones. Riesgo alto. |  |  | 0 | 1 | 0
728 | Transformadores3D13 | Transformadores3D13DF | Neomante | 13 | Transformadores3D | TALCAHUANO 154/69KV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061982 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-15 00:35 | 2020-08-15 05:22 |  |  |  | DF | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del Transformador N°2 (154/66 kV - 56 MVA) de S/E Talcahuano, por reparación de punto caliente en el DDCC de 154 kV 89A de S/E Talcahuano. No hay pérdida de consumos debido a que serán transferidos via sistema de 66 kV hacia otras instalaciones. Riesgo alto. |  |  | 0 | 1 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DF | Neomante | 178 | Transformadores2D | TALCAHUANO 154/15KV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061983 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-15 00:35 | 2020-08-15 05:22 |  |  |  | DF | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del Transformador N°3 (154/15 kV - 18,7 MVA) de S/E Talcahuano, por reparación de punto caliente en el DDCC de 154 kV 89A de S/E Talcahuano. No hay pérdida de consumos debido a que serán transferidos via acoplador de barras de 15 kV hacia el Transformador N°4 de la misma S/E Talcahuano. Riesgo alto. |  |  | 0 | 1 | 0
167 | Transformadores2D134 | Transformadores2D134DP | Neomante | 134 | Transformadores2D | MACHALI 66/15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020060982 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-15 03:19 | 2020-08-15 16:00 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de SE Machalí serán transferidos previamente por redes MT a otras instalaciones, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1073 | Transformadores3D220 | Transformadores3D220DP | Neomante | 220 | Transformadores3D | DUQUECO 230-154/66/14.8KV 75MVA | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020058968 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-15 06:08 | 2020-08-15 19:01 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Faenas de ampliación de de barra 220 kV de acuerdo a proyecto NUP N°449, cabe destacar que son trabajos previos y no corresponden al termino de este. |  |  | 0 | 0 | 1
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DP_E | Neomante | 11 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020059003 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-15 06:22 | 2020-08-15 09:50 |  |  |  | DP_E | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
725 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DP_E | Neomante | 10 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69KV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020059051 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-15 06:22 | 2020-08-15 09:50 |  |  |  | DP_E | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
263 | Transformadores3D241 | Transformadores3D241DP_E | Neomante | 241 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020059060 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-15 06:22 | 2020-08-15 09:50 |  |  |  | DP_E | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020059749 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-15 07:11 | 2020-08-15 16:54 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1404 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691DP | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020059321 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-15 07:42 | 2020-08-15 18:37 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E 403: A disposición del jefe de faena 52B223. S/E 403: Abierto y bloqueado 89B223-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020059325 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-15 07:42 | 2020-08-15 18:37 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E 404: A disposición del jefe de faena 52B222. S/E 404: Abierto y bloqueado 89B222-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Neomante | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020059327 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-15 07:42 | 2020-08-15 18:37 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E 405: A disposición del jefe de faena 52B221. S/E 405: Abierto y bloqueado 89B221-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691DP | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020059395 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-15 07:42 | 2020-08-15 18:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E 403: A disposición del jefe de faena 52B223. S/E 403: Abierto y bloqueado 89B223-1. |  |  | -3 | 0 | 0
1528 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020059396 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-15 07:42 | 2020-08-15 18:37 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E 404: A disposición del jefe de faena 52B222. S/E 404: Abierto y bloqueado 89B222-1. |  |  | -3 | 0 | 1
1530 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DP | Neomante | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020059397 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-15 07:42 | 2020-08-15 18:37 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E 405: A disposición del jefe de faena 52B221. S/E 405: Abierto y bloqueado 89B221-1. |  |  | -3 | 0 | 1
901 | Transformadores2D298 | Transformadores2D298DP_E | Neomante | 298 | Transformadores2D | LA ESPERANZA 69/13.8KV 12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020055632 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-15 08:13 | 2020-08-15 15:19 |  |  |  | DP_E | 7.1 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
694 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498DP | Neomante | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2020061312 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-15 09:14 | 2020-08-15 19:33 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283DP | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | STS | Desconexión / Intervención | 2020059593 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-15 23:45 | 2020-08-16 08:32 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Faena según proyecto NUP 350. |  |  | 0 | 0 | 1
720 | Transformadores2D806 | Transformadores2D806DP | Neomante | 806 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020059131 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-16 01:27 | 2020-08-16 14:15 |  |  |  | DP | 12.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°1 por trabajos en paños BT1 y CT1 asociado a SD 2020059128. Sin consumos finales afectados dado que serán transferidos mediante redes de MT |  |  | 0 | 0 | 1
993 | Transformadores2D798 | Transformadores2D798DP | Neomante | 798 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020059132 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-16 01:27 | 2020-08-16 14:15 |  |  |  | DP | 12.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°2 por trabajos en paños BT2 y CT2 asociado a SD 2020059128. Sin consumos finales afectados dado que serán transferidos mediante redes de MT |  |  | 0 | 0 | 1
706 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DP | Neomante | 822 | Transformadores2D | LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056998 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-16 06:08 | 2020-08-16 10:05 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Laja: Normalización de contadores de operación PRBT1, Normalizar prensa PRCT1-F1. Condiciones: Tr. Trifásico 01, 66/13,8kV-Laja, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Laja, Instalar equipos de puesta a tierra en PRBT1 y en PRCT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1073 | Transformadores3D220 | Transformadores3D220DP | Neomante | 220 | Transformadores3D | DUQUECO 230-154/66/14.8KV 75MVA | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020058967 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-16 06:40 | 2020-08-16 15:27 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Faenas de ampliación de de barra 220 kV de acuerdo a proyecto NUP N°449, cabe destacar que son trabajos previos y no corresponden al termino de este. |  |  | 0 | 0 | 1
972 | Transformadores2D766 | Transformadores2D766DP | Neomante | 766 | Transformadores2D | LEYDA 115/13.8KV 12.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020058946 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-16 07:01 | 2020-08-16 20:37 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Los consumos correspondiente al T1 de SE Leyda serán transferidos mediante microcorte por redes MT en coordinacion con CGED segun sodi 159/2020 |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | Transformadores2D1143 | Transformadores2D1143DP_E | Neomante | 1143 | Transformadores2D | PORTEZUELO 66/23-13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020055634 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-16 07:56 | 2020-08-16 15:04 |  |  |  | DP_E | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Neomante | 61 | Transformadores3D | BUIN 220/110/13.8KV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020059746 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-16 08:17 | 2020-08-16 16:54 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Autotransformador se encuentra siempre en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
943 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Neomante | 712 | Transformadores2D | PUCHOCO 66/15KV 11MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061125 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-16 09:04 | 2020-08-16 13:06 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a estos equipos serán respaldados por redes de MT de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D603 | Transformadores2D603DP | Neomante | 603 | Transformadores2D | MARIPOSAS 69/6.6KV 7.5MVA | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 2020058721 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-17 06:06 | 2020-08-27 23:50 |  |  |  | DP | 257.7333 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 1
1238 | Transformadores2D1189 | Transformadores2D1189DP | Neomante | 1189 | Transformadores2D | CUEL 154/23kV 40MVA | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2020061418 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-17 07:40 | 2020-08-17 13:49 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Reparación Relé buchholz en transformador de Poder. Toma de muestra de aceite en transformador de reactancia. Toma de muestra de aceite en Pad Mounted N°8. Condiciones en S/E Cuel: abierto 52AT1, 89AL y celdas de media tensión. Parque Eólico Cuel fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
720 | Transformadores2D806 | Transformadores2D806DP | Neomante | 806 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020059249 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-17 09:23 | 2020-08-21 10:41 |  |  |  | DP | 97.3 | 0 | 0 | 0 | Esto se relaciona a lo informado mediante carga CGE SA N° 0269-2020 el pasado 13.07.2020 y documento nombre Archivo: DE05253-20.pdf. La totalidad de los consumos del transformador N°1 serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52CS, por lo cual no consideran afectación de consumos a clientes finales |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020061040 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-17 11:17 | 2020-08-17 15:10 |  |  |  | RO | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020061042 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-17 11:17 | 2020-08-17 15:10 |  |  |  | RO | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere la precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020060430 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-17 11:35 | 2020-08-17 13:21 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap Off El Negro 52HT1; 52ET1; 52E2 No Reconectar. S/E Capricornio 52H2 No Reconectar S/E Altonorte 52H4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020062254 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2020-08-17 12:17 | 2020-08-17 18:29 |  |  |  | RO | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, por lavado de aislación del patio de 500kV en SE Los Changos. Restricciones: SE Los Changos, 52J11, 52J12, 52K1 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372DP | Neomante | 372 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020061364 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-18 03:08 | 2020-08-18 14:45 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo se realizará durante la desconexión asociada a la solicitud 2020061337 por desconexión de la barra N°1 de S/E Placeres, por cambio de TTPP de barra.- |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020061048 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-18 08:19 | 2020-08-18 14:42 |  |  |  | RO | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020061050 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-18 08:19 | 2020-08-18 14:42 |  |  |  | RO | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere la precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020062255 | externo | Curso Forzoso | Intervención | 2020-08-18 09:58 | 2020-08-18 14:50 |  |  |  | RO | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, por lavado de aislación del patio de 500kV en SE Los Changos. Restricciones: SE Los Changos, 52J11, 52J12, 52K1 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020057192 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-18 11:10 | 2020-08-18 15:27 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020057192 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-18 11:10 | 2020-08-18 15:27 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3x250MVA + UR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020057192 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-18 11:10 | 2020-08-18 15:27 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento Trimestral de Equipos PDCE en paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, CHA-Sta. Lidia o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Línea LJ22, Antuco-Pangue-Charrúa 3 o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ24, CHA-Ralco 2/Palmucho o Paño Línea LJ16, CHA-Ralco 1 o Paño Acoplador JR01-Charrúa o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Acoplador JR03-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343DP | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020058737 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-18 11:37 | 2020-08-18 13:09 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Rios: Reemplazo de aceite de CTBC de ATR1-F3. Condiciones: Tr. Reserva 01, 500/220kV-Entre Ríos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220kV-Entre Ríos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Entre Ríos, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing 500 KV, 220KV y 66 KV de Unidad 3. |  |  | 0 | 0 | 1
1058 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186FE | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA T2 (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | 2020002374 | externo |  |  | 2020-08-18 19:01 | 2020-08-18 19:10 |  |  |  | FE | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52BT2 y 52C4 de S/E Lebu, afectando al Parque eólico CRISTORO, quien al momento de ocurrida la falla, se encontraba inyectando 3MW al sistema. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1595 | Transformadores2D2571 | Transformadores2D2571DF | Neomante | 2571 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2020002376 | interno |  |  | 2020-08-18 19:23 | 2020-08-18 20:17 |  |  |  | DF | 0.9 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del 52BT1 en S/E Frutillar debido a operación de la protección diferencial 87T1. Sin energía S/E Frutillar completa. |  | Interrupción del 52BT1 en S/E Frutillar debido a operación de la protección diferencial 87T1. | 0 | 0 | 0
1595 | Transformadores2D2571 | Transformadores2D2571RO | Neomante | 2571 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | STS | Limitaciones | 2020001798 |  |  |  | 2020-08-18 20:17 | 2020-08-19 19:55 |  |  |  | RO | 23.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza el bloqueo de la protección diferencial 87T1 del Transformador T1 en S/E Frutillar, debido a operación intempestiva de esta. Por falla del 18-08-2020 a las 19:23hrs. Asociado a IF2020002376. Transformador T1 queda con protecciones de respaldo y mecánicas operativas. |  |  | 0 | 0 | 0
1215 | Transformadores2D1112 | Transformadores2D1112DP | Neomante | 1112 | Transformadores2D | PROVIDENCIA 69/6.9KV 14/18MVA | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 2020058728 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-19 00:08 | 2020-08-20 00:07 |  |  |  | DP | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D580 | Transformadores2D580DP | Neomante | 580 | Transformadores2D | LIRCAY 66/6.6KV 22MVA | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 2020058688 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-19 00:10 | 2020-08-20 23:59 |  |  |  | DP | 47.8167 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 1
645 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DP | Neomante | 373 | Transformadores2D | LOS PLACERES 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020061973 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-19 03:23 | 2020-08-19 16:55 |  |  |  | DP | 13.5333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo se realizará durante la desconexión asociada a la solicitud 2020061972 por desconexión de la barra N°2 de S/E Placeres, por cambio de TTPP de barra.- |  |  | 0 | 0 | 1
697 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020060742 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-19 08:36 | 2020-08-19 13:51 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Transformador N°1 110/12 kV fuera de servicio para realizar corrección de punto caliente. Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
867 | Transformadores2D209 | Transformadores2D209DF | Neomante | 209 | Transformadores2D | ESCUADRON 66/15KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020063278 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-19 17:41 | 2020-08-19 22:26 |  |  |  | DF | 4.75 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329DP | Neomante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020061309 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-19 21:02 | 2020-08-20 03:12 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Cargas serán realimentada por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
881 | Transformadores2D254 | Transformadores2D254DP | Neomante | 254 | Transformadores2D | MANDINGA 66/13.8KV 8MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020060019 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 06:00 | 2020-08-20 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras Transferencia SE Mandinga mediante Microcorte. |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020056663 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 08:54 | 2020-09-01 14:31 |  | 2020-08-20 08:54 |  | DP | -14.5167 | 0 | 14.5167 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: Abiertos y bloqueados 89JT1-1, 89BT1-1 y 89R1. S/E Sulfuros: Abiertos y bloqueados 89BS y 89B1. S/E Sulfuros: A disposición de jefe de faenas 52JT1, 52BT1 y 52B1. Esta solicitud será tratada como Mantenimiento Mayor y se envió la Carta N° E – 47- 2020, Solicitud Mantenimiento Mayor Transformador Sulfuros 220/69/13,8 kV N°1, al CEN informando las fechas de ejecución. |  |  | 0 | 0 | 1
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020056665 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 08:54 | 2020-09-01 15:06 |  |  |  | DP | 279.1 | 0 | 15.1 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Sulfuros: Abiertos y bloqueados 89JT1-1, 89BT1-1 y 89R1. S/E Sulfuros: Abiertos y bloqueados 89BS y 89B1. S/E Sulfuros: A disposición de jefe de faenas 52JT1, 52BT1 y 52B1. |  |  | -1 | 0 | 1
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020058290 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 08:54 | 2020-08-21 12:31 |  |  |  | DP | 27.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Lixiviación: Abierto 89BT1-1. S/E Lixiviación: A disposición 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060924 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 09:02 | 2020-08-20 19:46 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: De acuerdo con el plan de MPB anual de Sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en el paño HT01: 1.- Limpieza de elementos (Bornes, relés auxiliares, protecciones, swtiches de control, etc.) 2.- Reapriete de conexiones en Bastidor #9 de sala de SSGG 110kV, Tablero #10 en sala de comando y en cajas de equipos en patio 110kV pertenecientes al paño HT01. 3.- Medidas de aislación a los circuitos de CC y CA. 4.- Verificación del regulador de tensión del CTBC del ATR1. 5.- MPB al relé de cierre sincronizado del 52HT01. 6.- Pruebas de control en N-I-T con el Paño Acoplador HR01 y el paño H02. Adicionalmente se procederá a investigar y si es posible a corregir los siguientes avisos de anormalidad: 1.- Aviso M3 10064509 que corresponde a una baja aislación del cto. De apertura del 52H02 detectada en el último MPB de dicho paño, para lo cual se intervendrá en el Bastidor #10, Tablero #10 en sala de comando y eventualmente en la caja del 52H02 en patio 110kV. 2.- Aviso M2 10070825 correspondiente a un Switch 43 de corrientes del ATR1 ubicado en el Bastidor #9 de la sala de SSGG 110kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T del ATR1 Micom Schneider P645 Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 87B Subestación P. Azúcar, 52HT01 A disposición del jefe de faena para pruebas de control Subestación P. Azúcar, 52H02 A disposición del jefe de faena para pruebas de control Subestación P. Azúcar, 52HR01 A disposición del jefe de faena para pruebas de control |  |  | 0 | 0 | 1
1541 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061045 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-20 09:12 | 2020-08-20 11:53 |  |  |  | RO | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales .- Deshabilitar reconexión del 52H1 en SE Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060896 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 10:00 | 2020-08-20 19:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Extracción de muestra de aceite para analisis fisico quimico a CTBC Transformador N° 1. Mantenimiento Normal a 89HT1-2 y 89HT1-3. Mantenimiento Normal y Exhaustivo a 52HT1. Mantenimiento Normal a TCHT1. Mantenimiento Normal a TPHT1. Mantenimiento Normal a ventiladores. Mantenimiento Condición a Tranformador N° 1. Mantenimiento PRHT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89HT1-1 lado interruptor, en 89HT1-3 lado barra transferencia, en ambos lados de TCHT1, en conexión superior de PRHT1 lado alta tensión de TR1, en conexión superior de PRHT1 lado baja tensión de TR1, en conexión superior de TPHT1 y en ambos lados de TR1. . |  |  | -2 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108RO | Neomante | 108 | Transformadores3D | QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020062068 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-20 11:37 | 2020-08-20 14:43 |  |  |  | RO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Normalización de presión de gas SF6 en interruptor 52JT4. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060899 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 07:38 | 2020-08-21 20:05 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Extracción de muestra de aceite para analisis fisico quimico a CTBC Transformador N° 1. Mantenimiento Normal a 89HT1-2 y 89HT1-3. Mantenimiento Normal y Exhaustivo a 52HT1. Mantenimiento Normal a TCHT1. Mantenimiento Normal a TPHT1. Mantenimiento Normal a ventiladores. Mantenimiento Condición a Tranformador N° 1. Mantenimiento PRHT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89HT1-1 lado interruptor, en 89HT1-3 lado barra transferencia, en ambos lados de TCHT1, en conexión superior de PRHT1 lado alta tensión de TR1, en conexión superior de PRHT1 lado baja tensión de TR1, en conexión superior de TPHT1,y en ambos lados de TR1. . |  |  | 0 | 0 | 1
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 07:55 | 2020-08-21 20:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: De acuerdo con el plan de MPB anual de Sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en el paño HT01: 1.- Limpieza de elementos (Bornes, relés auxiliares, protecciones, swtiches de control, etc.) 2.- Reapriete de conexiones en Bastidor #9 de sala de SSGG 110kV, Tablero #10 en sala de comando y en cajas de equipos en patio 110kV pertenecientes al paño HT01. 3.- Medidas de aislación a los circuitos de CC y CA. 4.- Verificación del regulador de tensión del CTBC del ATR1. 5.- MPB al relé de cierre sincronizado del 52HT01. 6.- Pruebas de control en N-I-T con el Paño Acoplador HR01 y el paño H02. Adicionalmente se procederá a investigar y si es posible a corregir los siguientes avisos de anormalidad: 1.- Aviso M3 10064509 que corresponde a una baja aislación del cto. De apertura del 52H02 detectada en el último MPB de dicho paño, para lo cual se intervendrá en el Bastidor #10, Tablero #10 en sala de comando y eventualmente en la caja del 52H02 en patio 110kV. 2.- Aviso M2 10070825 correspondiente a un Switch 43 de corrientes del ATR1 ubicado en el Bastidor #9 de la sala de SSGG 110kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T del ATR1 Micom Schneider P645 Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 87B Subestación P. Azúcar, 52HT01 A disposición del jefe de faena para pruebas de control Subestación P. Azúcar, 52H02 A disposición del jefe de faena para pruebas de control Subestación P. Azúcar, 52HR01 A disposición del jefe de faena para pruebas de control |  |  | -1 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020061063 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-21 08:04 | 2020-08-21 17:07 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere las precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 1 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333RO | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 3x250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2020061064 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-21 08:04 | 2020-08-21 17:07 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en equipos asociados a Patio 500 KV de S/E Los Changos, por lo que se requiere la precaución operacional siguiente: 1.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a ATR N° 2 500/220 kV no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020061998 | externo | Programada | Intervención | 2020-08-21 08:08 | 2020-08-21 17:02 |  |  |  | RO | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN, por lavado de aislación del patio de 500kV en SE Los Changos. Restricciones: SE Los Changos, 52J11, 52J12, 52K1 No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
734 | Transformadores3D32 | Transformadores3D32DP | Neomante | 32 | Transformadores3D | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 50MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020059653 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 08:23 | 2020-08-21 19:31 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de SE Portezuelo. sin consumos afectados, el cual serán respaldados por el T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 1
691 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020061846 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-21 08:37 | 2020-08-21 11:50 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | El motivo de los trabajos es por falla en el circuito de indicación de posición de Tap del ATR1 de SE Cumbre. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Neomante | 1625 | Transformadores2D | SIERRA GORDA 220/33 KV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención | 2020060090 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 09:32 | 2020-08-21 10:18 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | SE Sierra Gorda (Transformador 2 - 220/33 kV) 89JT2-1 a disposición del jefe de faena 89JT2-2 a disposición del jefe de faena 89JT2-2T a disposición del jefe de faena 52JT2 a disposición del jefe de faena 52H30 a disposición del jefe de faena 89H30 a disposición del jefe de faena (Transformador 1 - 220/33 kV) 89JT1-1 a disposición del jefe de faena 89JT1-2 a disposición del jefe de faena 89JT1-2T a disposición del jefe de faena 52JT1 a disposición del jefe de faena 52H11 a disposición del jefe de faena 89H11 a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D2721 | Transformadores2D2721RO | Neomante | 2721 | Transformadores2D | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA T1 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa | Desconexión / Intervención | 2020062627 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-21 11:58 | 2020-08-27 20:28 |  | 2020-08-22 09:50 |  | RO | 21.8667 | 0 | 0 | 0 | No afecta ninguno de los anteriores. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060956 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 12:04 | 2020-08-21 20:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de azúcar: De acuerdo con el plan de MPB anual de Sistemas de control, se requiere realizar las siguientes actividades en el paño HT01: - - 1) Verificación y análisis fasorial de protección diferencial de transformador 87T Micom Schneider P645. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 87T del ATR1 Micom Schneider P645 Bloqueo trip 50BF Etapa 2 sobre 87B |  |  | -8 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Neomante | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020058291 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 12:31 | 2020-08-21 18:44 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Lixiviación: Abierto 89BT1-1. S/E Lixiviación: A disposición 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 1
646 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DRO | Neomante | 377 | Transformadores2D | PANCHA 110/12KV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020063905 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-21 15:54 | 2020-08-22 12:41 |  |  |  | DRO | 20.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12 kV n° 1 para realizar reparacion de filtracion de aceite. Riesgo controlado. Los consumos serán respaldados a traves del transformador 110/12 kV n° 2 |  |  | 0 | 1 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Neomante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020063223 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 02:18 | 2020-08-22 05:19 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Normalización de circuitos de control de CA paño J1 (aportes) a protección, control y medida de Banco Monofásico N°4, 220/154kV-Itahue.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue o L 220kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
837 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15KV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | 2020062435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 02:45 | 2020-08-22 07:22 |  |  |  | DP | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T1 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
955 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Neomante | 729 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/24-14.4KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020062436 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 02:45 | 2020-08-22 07:22 |  |  |  | DP | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
698 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705DF | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020063981 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-22 04:09 | 2020-08-22 07:15 |  |  |  | DF | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado (Barra), S/E Vallenar: Curso forzoso para atención de punto caliente critico en prensa bajada a Transformador N° 1. Cambio de prensas e instalación de preformadas en caso de ser necesario. Cambio de aislación en 89C3-1. Eliminar punto caliente en 89C4-2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,2 kV-Vallenar o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Vallenar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 52HT1 lado Barra Auxiliar, en conexión superior PRHT1, en conexión superior PRHT2, en ambos lados de 89C3-1 y en ambos lados de 89C4-2. . |  |  | 0 | 1 | 0
699 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706DF | Neomante | 706 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020063981 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-22 04:09 | 2020-08-22 07:15 |  |  |  | DF | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado (Barra), S/E Vallenar: Curso forzoso para atención de punto caliente critico en prensa bajada a Transformador N° 1. Cambio de prensas e instalación de preformadas en caso de ser necesario. Cambio de aislación en 89C3-1. Eliminar punto caliente en 89C4-2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,2 kV-Vallenar o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Vallenar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 52HT1 lado Barra Auxiliar, en conexión superior PRHT1, en conexión superior PRHT2, en ambos lados de 89C3-1 y en ambos lados de 89C4-2. . |  |  | 0 | 1 | 0
1167 | Transformadores2D2491 | Transformadores2D2491DP | Neomante | 2491 | Transformadores2D | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020062060 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 06:40 | 2020-08-22 16:46 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT5 se requiere el bloqueo momentáneo de la reconexión del interruptor 52B2 de SE Teno asociado a la línea de 66kV Teno - Curico. |  |  | 0 | 0 | 1
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020059634 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 07:09 | 2020-08-22 18:52 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa : Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones de los paños JT5, KT5, KR1 y JR1. Condiciones: Instalaciones por intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa o Barra 500 kV, Sección A-Charrúa o Barra 500 kV, Sección B-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protecciones 50BF-52KT5, 50BF-52JT5, 50BF-52KR1, bloqueadas y Bay Unit de los paño KT5 y KR1 que aportan a la 87B (Barras A-B) , sistemas 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3x250MVA + URC | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020059639 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 07:09 | 2020-08-22 18:52 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestras de aceite de CTBC ATR5, mantenimiento y medidas a 89JT5-4 y reemplazo de aislador en paño KT5. Condiciones: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220 kV - Charrúa o B. Monofásico 06, 500/220 kV - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: B. Monofásico 05, 500/220 kV - Charrúa (Al término de los trabajos) o B. Monofásico 06, 500/220 kV - Charrúa (al inicio de la faena). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada de PRKT5, conexiones de bajada de PRJT5, en 89JT5-4, lado línea y en punto más cercano a aislador a reemplazar. |  |  | -1 | 0 | 1
1202 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | MARISCAL 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061326 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 08:04 | 2020-08-22 17:58 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T2 serán transferidos en paralelos en coordinación con CEGD mediante SODI-163-2020 |  |  | 0 | 0 | 1
1550 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061329 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 08:04 | 2020-08-22 17:58 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | T3 no tiene consumos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | Transformadores2D3216 | Transformadores2D3216RO | Neomante | 3216 | Transformadores2D | USYA 110/33kV 50MVA T1 [En_Revision] | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2020062825 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-22 09:13 | 2020-08-22 10:04 |  |  |  | RO | 0.85 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302RO | Neomante | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020062506 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-22 09:29 | 2020-08-22 13:23 |  |  |  | RO | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52J11 en S/E Atacama. Bloqueo de reconexión automática de 52H1,52H2, 52H3, 52H4 en S/E Esmeralda. Señalizar 52JT1, 52BT1, 52CT1 en S/E Esmeralda. |  |  | 0 | 0 | 0